## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202602254 | SAD |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202607 | 13/02/2026 16:51:41 | Solicitamos actualización del diseño 6609-DC-1003-E del cuadro TIN-4A actual, correspondiente a la conexión provisoria a los bornes BNC-01/02 del cuadro nuevo TIE-4A (SSA 202601730). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Não será necessário atualizar os desenhos, pois a conexão é provisória e deve ser desfeita em um prazo de 3 meses.
202517354 | SES |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202544 | 31/10/2025 08:27:43 | Atualizar desenho de interligação 6209DC15204E devido a implementação da alimentação 125Vcc para o novo painel GSC-2 por meio do disjuntor 720-18, conforme desenho com marcações em anexo. Disponibilizar desenho atualizado no SAT-Edms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6209DC15204E ya se encuentra atualizado en el SATedms.
202514331 | SES |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202536 | 05/09/2025 16:30:03 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito de iluminação dos balizadores embutidos no piso, circuito DJ3 correspondente ao quadro QMWH-1 localizado na Praça MWh. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue emitida la SRA-IB-000287/2025 para actualización de diseños. El tablero QMWH-1 será desactivado para posibilitar el inicio de los trabajos de construcción del espacio de salud de la Dirección Técnica.
202512324 | SES |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202532 | 04/08/2025 15:35:10 | Solicito actualización del diseño 6459DCG9600E y disponibilizarlo en el SATedms debido a la ejecución de la SSA 202511626 que ha solicitado conectar el cable E71064A "hilos 9Ne y 9BI" a los Bornes BTA: 37 Y 38. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459DCG9600E ya está actualizado y disponible en el sistema SATedms.
202509295 | SES |  | J045A001 | QUADRO QL-24071 AMD1/AMD4 | 0698.311-1 | 202525 | 16/06/2025 16:47:52 | Actualizar diseño 6201-DC-07630 marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-24071, ejecutado con SSA 202505344. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado en la SRA-IB-000071/2025 y disponible en e SATEDMS.
202501580 | SES |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202506 | 04/02/2025 13:37:50 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de disjuntor 3P de 70A no QL-21023, AMD1, cota 144 para alimentar escritórios da CIE, SSA 202501177. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La solicitud de esta SSA ya fue atendida en la SSA 202417971 que se encuentra en STE.
202414321 | SES |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202437 | 09/09/2024 08:09:36 | Solicito atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho (6701DC07023E(1)R10) referente a instalação de duas tomadas para alimentação de tv e computador no Hall em frente aos elevadores do 1º piso. Desenho atualizado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a la desactivación de la localización por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202409675 | SES |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202425 | 20/06/2024 16:48:10 | Atualizar desenhos: 6608DC04222(1)R8; 6608DFA6156E; 6608DFA6157E e 6609DC04270E (1)R6, conforme anexo, referente à alimentação de tomadacorrente TF-6 do pátio 220KV SEMD e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los diseños se encuentran actualizados conforme verificación realizada en campo.
202304886 | SES |  | G081D002 | PAINEL TLF-02 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.002-8 | 202312 | 23/03/2023 13:39:41 | Solicito parecer técnico com respeito a seguinte situação: Verificado durante a execução da SSA 202302781 que o circuito alimentado pelo disjuntor T6 (tomadas de força da oficina MET2 SEMD) apresenta sobrecorrente causando o disparo do mesmo, quando utilizados três carregadores de baterias dos carros elétricos ao mesmo tempo (in do disjuntor=10A). Medições realizadas em anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 2P 10A del circuito #T6 por el disyuntor 2P 16A código 654370.
202304853 | SES |  | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202312 | 23/03/2023 09:56:11 | Solicito parecer técnico con respecto a la siguiente situación: Encontrado durante la ejecución de la SSA 202302783 que la corriente del circuito del disyuntor T20 (Tomadas de las oficina MET2 SEMD) se encuentra por encima de su corriente nominal (10A)causando disparo del mismo cuando son utilizadas varias tomas con distintas cargas. Medición en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 2P 10A del circuito #T20 por el disyuntor 2P 16A código 654370.
202219009 | SES |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202236 | 06/09/2022 16:32:34 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados 6922-DC-A9224-P e 6926-DC-A9194P marcados em anexo, referente a execução da SSA:202217817 onde foi realizado apoio para instalação de eletroposto para o veículo elétrico pela ODMS nas imediações do laboratório-MD. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SATEDMS
202216579 | SES |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202230 | 27/07/2022 14:18:47 | Tendo em vista a redução do risco de trabalho em altura (já apontado em OTS's - SGTS), para inspeção, limpeza e reaperto no barramento do painel QP-01, solicitamos parecer técnico referente a instalação de alças nas tampas traseiras de cada cubículo do painel, para permitir acesso ao barramento pela parte traseira. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Con el objetivo de reducir el riesgo en trabajo de altura en las inspecciones 8A, realizar la instalación del tirador con código de stock 712365 en las tapas traseras conforme sugerido. Extender la modificación en los QPs-02/03/04 y CSs-01/02.
202206693 | SES |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202218 | 03/05/2022 11:10:03 | Solicito atualização dos desenhos 6459-DC-0339 e 6616-DF-G7616 (em anexo) conforme marcações realizadas durante execução do comissionamento (SSA 202013708A). Garantir disponibilidade de desenho atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados por la contratada y disponibles en el SATedms.
202206433 | SES |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202217 | 28/04/2022 15:50:59 | Atualizar lista de cabo em anexo referente ao numero do cabo de alimentação para UTA 19, proveniente do QL 1.4. SSA 202205830. DISPOR LISTA DE CABO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS a través de la SRA-IB-000463/2024
202204995 | SES |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202213 | 31/03/2022 17:12:55 | Solicito parecer técnico quanto a falta do termostato, cod. almox.: 637380, para atendimento da SSA:202007452A. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Utilizar termostato cod: 570869 como sustituto del cod: 633780 para atender la SSA 202007452A.
202204761 | SES |  | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202213 | 29/03/2022 14:17:05 | Solicitamos actualizar diseño 5220DFJ1024PR0B en Página 7 y 13. En referencia a la SSA 202000281A. Diseños modificados en adjunto. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Sim |  |  | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000166/2023 para actualización de diseños. (En conjunto con la SSA 202209280) Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202100095 | SES |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202150 | 16/12/2021 11:03:08 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a gran oscilación en la lectura de temperatura de ambiente. Obs.: Rango de temperatura del transductor instalado actualmente: 0-300°C/0-10V. Sugerimos utilizar el transductor de temperatura RTD código almacén: 709585, el cual fue instalado para fines de ensayo con resultados favorables. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Parecer técnico favorable. Sustituir transductor de temperatura instalado por el transductor código 709585.
202602401 | APL |  | G078A018 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-H | 0265.034-7 | 202608 | 20/02/2026 11:00:58 | Solicito análise de modificação do ajuste do relé de sobrecorrente devido ao aumento da carga da área prioritária margem direita. | OUO7 | IEQ2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S3.1 | Urgente |  | Não
202602400 | APL |  | G077A018 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-G | 0265.032-0 | 202608 | 20/02/2026 11:01:13 | Solicito análisis de modificacion de ajuste de relé de sobrecorriente debido al aumento de carga del area prioritaria margen derecha. | OUO7 | IEQ2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.1 | Urgente |  | Não
202511375 | STE | 202511348 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202529 | 16/07/2025 16:53:12 | Solicito parecer técnico pues, durante execução da SSP 20250288, após deslig. do carregador, o mesmo não voltou a conduzir e exibiu alarme: Falha interna [13-0]. Após insp. e desativação do relé DTF1, a falha [13-0] rearmou e surgiu nova falha: [15-0]. Após nova inspeção e inversão dos sinais do shunt da bateria, o carregador entrou em carga por alguns segundos, gerando nova falha: [17-1]. Tais falhas não constam no manual do equipamento. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202529 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de la placa Pos. UGE1 por parte del fabricante dentro de la garantía prevista en el contrato 4500070640-01. Realizar ensayos funcionales y verificaciones del cargador conforme indicado en el apartado 3.3 de la planilla de comisionamiento 6256-83-19008-E, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del nuevo componente instalado. Dejar registro de los ensayos realizados y de las parametrizaciones establecidas como archivo anexo de la SSA matriz.
202602317 | SEE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202608 | 19/02/2026 10:20:24 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201DC-7058E, referente à inclusão de 2 (duas) tomadas elétricas para conexão de furadeira e motoesmeril da MAM3, no AMC – cota 122, conforme SSA nº 202410058 e parecer técnico SSA nº 202410192. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202608 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000060/2026 para actualización de diseño.
202602306 | APL | 202602259 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202608 | 19/02/2026 10:21:49 | Emitir parecer técnico referente ao termostato Honeywell TB3026B (VAV 26) inoperante, que está causando interferência na comunicação BACnet do Link 1, localizado no 1º pavimento do Edifício de Manutenção. Providenciar diagnóstico e a devida solução corretiva. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202602251 | AAD |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202607 | 13/02/2026 16:51:57 | Solicito actualización del diseño 6609DCJ7453PR0C. Referentes a la transferencia de las cargas del TDCA al panel TIE-4A nuevo (SSA 202601723) y la conexión provisoria de los terminales BNC-01/02 del nuevo TIN-4A a los terminales BNC-01/02 del nuevo TIE-4A, y a los terminales C11A-7/8 del actual TIN-4A(SSA:202601729). Diseño marcado adjuntado. Favor disponibilizar el mismo en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202602244 | SEE |  | J047A009 | QUADRO QL-04121 U03/U04 | 0698.318-9 | 202607 | 13/02/2026 16:52:08 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC7633-E (R7), 6201DC7177-E (R5) referente a la conexión de conductores al circuito T6 del QL-04121 que servirá de alimentación a la futura sala de asesoría 50Hz, ejecutado con la SSA:202601953. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202608 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000058/2026 para actualización de diseño.
202602243 | AAD |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202607 | 13/02/2026 16:58:35 | Solicito actualización de los diseños 6608-DC-J7435-P y 6609-DC-J7452-P del nuevo cuadro TIN-4A referente a: 1- la utilización de la bornera BNA como llegada del cable de alimentación de 220 V H66022 (SSA 202600964); 2- la transferencia de las cargas 452L3, 489L3, PPM y DAUC-J (SSA 202601725); 3- la conexión provisoria de los cables de supervisión de alarma (SSA 202601728). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202602238 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 13/02/2026 16:52:19 | Solicito la cancelación de los diseños 6608-DC-C3000-E R3 y 6609-DC-C3010-E R4 referente al descomisionamiento del tablero TDCA ejecutado en la SSA 202601726. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202608 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000057/2026 solicitando la cancelación de los diseños referente al descomisionamiento del tablero TDCA.
202602201 | APG |  | K044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.005-0 | 202607 | 13/02/2026 09:53:58 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6202-DC-07370 e 6200-DC-07409, referente à instalação de uma tomada 460Vca 63A na oficina da MAM3 na elevação 122, AMC1. Serviço realizado mediante SSA 202404537. Desenhos marcados em anexo, | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202602173 | AAD |  | N035A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.010-5 | 202607 | 13/02/2026 09:54:25 | Actualizar y disponer en el archivo técnico diseño 6207DF90392-I (R4), referente a la instalación de un interruptor para comando de la iluminación del puente grúa N018, ejecutado con la SSA:202519695. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202724 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000059/2026 para actualización de diseños.
202602011 | AAD |  | N045A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.019-9 | 202607 | 10/02/2026 16:43:40 | Actualizar y disponer en el archivo técnico diseño 6206DF90396-I (R2), referente a la instalación de un interruptor para comando de la iluminación del puente grúa N017, ejecutado con la SSA:202519701. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202653 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000056/2026 para actualización de diseños.
202601970 | APG |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202607 | 10/02/2026 10:47:32 | Atualizar desenhos 6231-DF-84911-P R5, 6231-DF-84945-P R2, 9236-DO-15215 R1 FL. 1/2 e 9236-DO-15217 R1 FL. 1/3 conforme anexo, referente à substituição dos relés 27A e 27ATF pelo relé PSVA (SSA 202601739). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601847 | APG |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202607 | 10/02/2026 10:53:04 | Atualizar desenhos 6231-DF-A9025-P R0, 6231-DF-84944-P R0, 9236-DO-15203 FL. 1/6 R0 e 9236-DO-15208 FL. 6 R0 conforme anexo, referente à substituição dos relés 27CC1 e 27CC1TF pelo relé PSVA (SSA 202601634). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601841 | APG |  | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202607 | 09/02/2026 08:27:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6021-DC-07760 e 6201-DC-15224, referente à readequação do circuito T5 do painel QL-10132. Serviço realizado mediante SSA 202510345. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601803 | AAD |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202606 | 06/02/2026 15:19:56 | Solicitamos actualización de diseño 3238-DF-G9531-P Pag. 24 derivado de resolución de pendencias constatado en la SSA: 202418836. Anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601697 | SEE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202606 | 06/02/2026 10:13:02 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6101DC06233P(1)R9, 6101DC06408P R12, referente a la recolocación y mejoría de la iluminación principal detrás del Panel QQ-02 en la cota 144 F19/20 U9A Presa Principal, ejecutado con la SSA:202517993. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202606 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000054/2026 para actualización de diseño.
202601683 | AAT |  | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202606 | 05/02/2026 09:18:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenhos 6021-DC-07825 e 6201-DC-07840, referente à instalação de uma tomada trifásica 220V, 63A, 9H, na oficina da MAM1, na elevação 108, eixo AB, AMC3. Serviço realizado mediante SSA 202600435. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não
202601523 | AAD |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202606 | 02/02/2026 14:39:45 | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-LC-04055-E, 6609-DC-J7452-P e 6628-DF-J7435-P em anexos, correspondentes ao comissionamento do quadro TIN-4A e transformador TN-9 executado na SSA: 202600215. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601514 | AAD |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 | 02/02/2026 14:40:12 | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-LC-04055-E, 6609-DC-J7453-P e 6628-DF-J7436-P em anexo, correspondentes ao comissionamento do quadro TIE-4A executado na SSA: 202600216. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601511 | AAD |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202606 | 02/02/2026 14:40:27 | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-DC-J7451-P, 6628-DF-J7437-P e 6609-LC-04055-E em anexos, correspondentes ao comissionamento do quadro TFN-4 executado na SSA: 202600212. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601505 | APG | 202600822 | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202606 | 02/02/2026 14:40:59 | Solicitamos PT, pois durante atendimento a SSA 202600822, constatado a falta de especificação e codificação no almoxarifado para requisição de sobresalentes dos difusores dos dampers do sistema de condicionamento de ar do edifício de manutenção. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202601488 | SEE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202606 | 02/02/2026 07:30:16 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6201DC07014E(1)R12, referente a la instalación de tomas de corriente para la alimentación de 3 extractores de aire en la cota 115 AMD3/AMD4, sala de la MEG3, sala 1 y 2 de la MEG2, ejecutado con la SSA:202517440. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202606 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000050/2026 para actualización de diseño.
202601442 | STE | 202601378 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:37:10 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) ao momento de energização, constatado fim de curso posição S91 do cubículo do quadro TIN-4A defeituoso (contatos não comutam). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O fim de curso foi substituído pela contratada.
202601395 | SAD | 202601390 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 29/01/2026 14:38:47 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia en la sección del cable H66007 indicacada con comentarios en los diseños 6609-DC-J7451-P (R0C) y 6609-DC-J7452-P (R0C) (50 mm²) y la encontrada en campo (35 mm²). Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202608 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os comentários indicando cabo de 50mm² foram incluídos posteriormente à aceitação do painel e a substituição não será feita pela contratada. Mas os cabos de 35mm² atendem os critérios de dimensionamento e podem ser aceitos.
202601391 | APG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202605 | 29/01/2026 14:39:04 | Solicito la actualizacion del diseño referente a la retirada de los cabos de alimentacion del panel TDCC (SSA 202600993), conforme diagrama 6459-DC-15258-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601383 | AAD |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202605 | 29/01/2026 14:39:58 | Solicito atualização de desenhos referente a retirada dos cabos de alimentação do painel TDCC (SSA 202600994), conforme diagrama 6459-DC-15262-E em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202704 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000047/2026 para actualización de diseños
202601317 | APV | 202600495 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202605 | 29/01/2026 07:19:32 | Solicito parecer técnico de material substituto para o disjuntor pos. 521-01 do painel QJ-01 com as seguintes características tensão nominal 600V; Corrente nominal 400A; proteção magnética ajustável de 1600 a 4000A ; com bobina de disparo e contato de trip reversível. Obs. Disjuntor não possui proteção térmica. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601239 | APG |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202605 | 27/01/2026 16:18:08 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6926DCA9191P, 6926DFJ4737P e 6928DCA9202P, conforme marcações em anexo, referentes à execução da SSA 202414031, que trata do redimensionamento do circuito de alimentação do banho ultrassônico, conforme parecer técnico da IEQ2, registrado na SSA 202414509. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601212 | AAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 13:55:31 | Solicito la cancelación de los diseños 6608-DC-C3001-E R5 y 6609-DC-C3011-E R5 referente al descomisionamiento del tablero TDCC ejecutado en la SSA 202600523. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000048/2026 para cancelación de diseños.
202601131 | SEE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202605 | 26/01/2026 17:01:05 | Solicito atualização de desenhos referente a desativação do painel QMWH-1 (SSA 202600834), conforme diagramas 3834-DF-C8821-P, 3834-DC-15230-P, 3834-DF-C8822-P, 3834-DF-C8824-P, 3834-DC-15308-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000041/2026 para actualización de diseños.
202601130 | AAD |  | K098B001 | QUADRO QGBT-1 | 2143.006-2 | 202605 | 26/01/2026 17:01:21 | Atualizar os projetos 6969-DC-G0002-E e 6926-DF-G0017-P folhas 10, 11 e 13 (QGBT-1), conforme anexo, referente a conexão de condutores necessária para instalação do painel QFM. Referente a execução da SSA 202413099. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601122 | SEE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202605 | 26/01/2026 17:01:50 | Durante atención a SSA 202600491, verificadas discrepancias entre diseño 6201DC15231E y conexiones encontradas en el panel. Solicitamos actualizar diseño conforme anexo para que el mismo se encuentre en condiciones As Built. Solicitamos además disponibilizar el mismo en Archivo Técnico. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000046/2026 para actualización de diseño.
202601085 | APG |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202605 | 26/01/2026 17:02:41 | Solicito actualizar el diseño de interconexión 6609-DC-J7449-P, referente a la migración de cargas del tablero TDCC (SSA 202600524) y la implementación de alarmas en el tablero QDS-7 hasta la entrada en servicio del tablero 4S-TR3 (SSA 202600650). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. Diseño en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601027 | SEE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202604 | 23/01/2026 16:02:17 | Atualizar desenho em anexo: 6201DC07013E R11, referente instalação de 1 tomada 220V para alimentar 1 ar-condicionado na sala de reunião, Localizado na el.108/50HZ oficina mecânica. Solicitado pela MMU3 por meio da SSA 202519227. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000045/2026 para actualización de diseños.
202601004 | AAT | 202600964 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 23/01/2026 10:39:17 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado chegada do cabo de alimentação de 220V H66022 (iluminação, aquecimento e tomadas) conectado diretamente ao disjuntor 52.VCA sem uma borneira itermediaria. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202601003 | STE | 202600963 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 27/01/2026 16:23:23 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado termohigrometro posição B91 do TN-9 não atua em condições de humidade 60% (ensaio realizado pela ILA3 SSA:202600470). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O termohigrômetro foi substituído pela contratada.
202600726 | AAD |  | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202604 | 20/01/2026 08:35:06 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en SAT diseño 5224-DF-J0925-P referente a adición de fin de curso (FCD) (Bornes 3 y 4) de lanza extendida de la barra soporte del polipasto auxiliar, realizado con SSA 202600169. Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202703 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitiad la SRA-IB-000015/2026 para actualización de diseños.
202600691 | AAT | 202600689 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 19/01/2026 08:36:24 | Solicitamos parecer técnico sobre la inexistencia de protección contra contactos indirectos en los bornes de conexión del transformador TN-9A conforme se relata en la SSA matriz. Anomalía detectada durante el comisionamiento del transformador TN-9A (SSA 202600215). | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600690 | AAT | 202600683 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 16:21:52 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TIN-4A y el transformador TN-9A (SSA 202600215) se constató que las placas de identificación metálica indican una tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografías en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600651 | AAT | 202600604 | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 16/01/2026 09:04:05 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TIE-4A (SSA 202600216) fue constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600605 | SEE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202603 | 16/01/2026 15:56:08 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC07675E(1)R6, 6201DC07176E(1)R2, 6201DC07175E(1)R4 referente a la instalación de puntos para la alimentación y conexión de reloj marcador en la cota 144 U02/U03 próximo al elevador E11, ejecutado con la SSA:202519721. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000043/2026 para actualización de diseños.
202600602 | SEE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202603 | 16/01/2026 15:56:21 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC07677E(1)R4, 6201DC07281E(1)R4, 6201DC07282E(1)R2 referente a la instalación de puntos para la alimentación y conexión de reloj marcador en la cota 144 U06/U07 próximo al elevador E12, ejecutado con la SSA:202519721. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000044/2026 para actualización de diseños.
202600601 | AAT | 202600575 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 15/01/2026 15:47:17 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) fue constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600594 | AAT |  | N056A023 | PAINEL DAS PORTAS E ATUADORES ELÉTRICOS PPA-AMC | 1651.001-8 | 202603 | 16/01/2026 15:56:53 | Atualizar desenho 5218DFJ6343P (F.31, 37, 38) referente implementação de DP's no painel PC08-AMC ( atuadores AT1/AT2/AT3/AT4) e supressores RC nas bobinas dos contatores 3K07/3K08/3K09/3K12/3K13/3K14/3K15 (conforme SSa202508474). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202600561 | AAT | 202600540 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 16:32:38 | Solicitamos parecer técnico pues durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (202600212) fue verificado que el esquema de conexión del circuito de transferencia de alimentador para el cuadro no se adecua al diseño 6608-DC-J7435-P en la revisión R0G. Diseño marcado en adjunto | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600078 | APG |  | L011B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-06 | 0433.052-8 | 202602 | 06/01/2026 08:25:42 | Solicito la actualización de los diseños: 6231-DF-84916-P y 6231-DF-85016-P referente a la SSA: 202519994: sustitución de relé de subtensión 27C y remoción del temporizado 27CTF asociado. Garantizar disponibilidad en el SATdms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202600026 | APG | 202520184 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202601 | 02/01/2026 14:57:16 | Solicitamos parecer técnico sobre o monta cargas que não aceitava nenhum tipo de comando, tanto no modo operação como no manutenção, nem pela cabine de comando nem pela casa de máquinas mesmo não contendo nenhuma falha no histórico e, após um reset geral, apontou na lista de eventos que a botoeira de emergência estava acionada na cota 115. Confirmada a atuação real da botoeira de emergência da 115, realizado o rearme da botoeira e verificado o correto funcionamento do equipamento novamente. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202520153 | APG | 202520084 | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202602 | 07/01/2026 11:03:56 | Solicito parecer técnico referente a que el panel QDS-5 reporta alarma de falla a tierra en lugar de subtensión con respecto a los demás paneles QDS de la SEMD. Obs: el mismo actuó la alarma de falla a tierra con tensión -/⏚<50 Vcc. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519974 | AAT |  | K043A015 | QUADRO QL-28061A U18A BL.V1 - EL. 126 | 1799.001-9 | 202551 | 19/12/2025 15:47:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6501-DC-7088-P, 6151-DC-J6036-E e 6151-DC-J6035-E, referente ao comissionamento do painel QL28061A, conforme a SSA 202519004. Os desenhos marcados encontram-se em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519963 | APG | 202519961 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 19/12/2025 15:48:16 | Solicito parecer técnico sobre la no conformidad en su ensayo de aceptación del medidor M2B (Según informe de laboratorio en SSA 202519837). Informe en anexo. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519920 | AAT |  | K043A010 | QUADRO QL-28061 U18V1 - EL. 125 | 0698.406-1 | 202551 | 18/12/2025 16:33:15 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6501DC07088PR3 referente SSA202519707 que trata da instalação de disjuntor para alimentar o QL28061A. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519917 | APG |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 15:23:51 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en archivos técnicos los diseños 6608-DC-J7436-P, 6609-DC-J7449-P, 6628-DF-J7438-P, 6649DE15235E. Correspondiente al comisionamiento del cuadro QDS-7 bajo la SSA 202519457 y la SDS - 15789. (Diseños en anexo) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519895 | APG | 202519891 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:24:00 | Solicito parecer técnico con respecto a la imposibilidad de realizar los ensayos correspondientes al cabo A43053, dicho cabo de alarmas va al cuadro 4S-TR3 que aun no se encuentra montado en campo . (ITEM 2.7 "Punto B", planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519894 | APG | 202519890 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:24:12 | Solicito parecer técnico con respecto a la imposibilidad de realizar los ensayos correspondientes al cabo H43127 Proveniente del QDS-8 debido a que dicho cuadro aun no se encuentra montado en campo. (PAG 56, planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519880 | APG | 202519822 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:39 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de la Barra A y la Barra B instalados en campo, respecto al diseño 6608DCJ7436P-R0H. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero QDS-7 (SSA 202519457) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519818 | STE | 202519695 | N035A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.010-5 | 202551 | 17/12/2025 10:54:31 | Emitir Parecer Técnico referente a melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, verificando a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N18, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202603 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Retirar la extensión eléctrica utilizada y alimentar luminarias directamente desde el panel de entrada del puente grua según proyecto en anexo. Utilizar bandejas y electroductos existentes y conductores de 1x2,5mm2. Instalar llave interruptor cod. 563390 o similar adecuado, posición recomendada en anexo. Emitir SSA para actualización de diseños.
202519817 | STE | 202519701 | N045A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.019-9 | 202551 | 17/12/2025 10:54:54 | Emitir Parecer Técnico referente a melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, verificando a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N17, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202627 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Retirar la extensión eléctrica utilizada y alimentar luminarias directamente desde el panel de entrada del puente grua según proyecto en anexo. Utilizar bandejas y electroductos existentes y conductores de 1x2,5mm2. Instalar llave interruptor cod. 563390 o similar adecuado, posición recomendada en anexo. Emitir SSA para actualización de diseños.
202519807 | APG | 202519788 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 16:07:39 | Solicito parecer técnico sobre o comissionamento do quadro QDS-7 (SSA 202519457) pois não foi possível ajustar o Relé WARD 27E1B (Relé subtensão de Barra B) ao valor indicado na planilha que é 120 VCC devido o ajuste máximo do relé ser de 75VCC (ITEM 2.8 planilha 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519803 | AAT |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202551 | 17/12/2025 10:55:24 | Atualizar desenho 6101DC06151P(1)R10 e 6101DC06403P(1)R9 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202519000, instação de projetor LED na elev.40, fundação da barragem. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável |  | Não
202519802 | APG |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202551 | 16/12/2025 16:07:59 | Solicito la actualización de los diseños 6209DC07771P(1)R15, 6222DE7004ER2 y 6230DF84915PR11, referente a la conexión del cable (M6X-0547) en el disyuntor 722.20 del QB-05 para posibilitar la alimentación del SVP-11 según solicitado en la SSA: 202517743 , adjunto diseños marcados. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519799 | APG |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:53 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico de los diseños 6466-DF-93329-P y el diseño 6466-DF-93324-P, referente a la modificación del relé supervisor de tensión baja P.T. SSA:202519148. Ejecutada durante atención de la SSA: 202518033. Anexo diseños marcados conforme realizado en campo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519794 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202551 | 16/12/2025 16:08:45 | - Solicito atualizar desenho: 6230-DF-84916-P, conforme anexo, referente a alimentação em (125Vcc) do painel SVP-11 - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA 202517745. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519689 | APG | 202519666 | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202551 | 15/12/2025 09:01:57 | Prover sensor e base reserva para o CDI-EM em virtude da falha recorrente descrita na SSA202519666. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519643 | AAD |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202550 | 12/12/2025 11:22:51 | Atualizar os projetos 6712DF99651P(1)R3, 6709DC07021P(1)R4 e 6709LC07021P(5)R4 (CLF-16), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202519250. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000447/2025 para atualização de desenhos.
202519636 | AAD |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202550 | 12/12/2025 11:23:31 | Se solicita la actualización de los diseños 6608DC4014ER3, 6609DC1002ER8A y 6628DF92642P(1)R2 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la intalación del nuevo disyuntor de 250A(WEG) en la pos. 52.3 y la reposición del disyuntor que anteriormente estaba en la pos. 52.3 en la pos. 52.24. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según SSA Nº 202517780. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025- Emitida SRA-IB-000446/2025 para atualização de desenhos.
202519634 | AAD |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202551 | 15/12/2025 14:10:08 | Solicito atualização de desenhos referente ao cabo (M6X-0362) do painel SVP-13 para conexão com o painel QB-08 solicitado na SSA: 202517613, conforme o diagramas: 6629-DC-7746-P e 6230-DF-84918-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000445/2025 para atualização de desenhos.
202519621 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202550 | 12/12/2025 08:30:53 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc dos paineis SVP-03 e SVP-04 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202519617 e 202519618 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202519632 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado.
202519620 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202550 | 12/12/2025 08:31:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc dos paineis SVP-03 e SVP-04 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202519617 e 202519618 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202519631 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado.
202519462 | APG | 202519206 | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202550 | 09/12/2025 16:48:15 | Solicitamos emitir Parecer Técnico debido a múltiples actuaciones de error de lectura sin causa aparente de los sensores de temperatura y de nivel de refrigerante, como constatado en las SSAs 202519206, 202513712, 202500789, 202306352. Solicitamos entrar en contacto con el fabricante solicitando añadir un filtro en la lectura de los valores analógicos del sensor de nivel de gas y temperatura en el programa del PLC Siemens S7-300. De forma a evitar paradas por estas lecturas transitorias. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519413 | SEE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202550 | 09/12/2025 15:47:13 | Atualizar desenho 6926DFG0018P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a substituição da fonte de alimentação do extrator de pó para maquina 3D do laboratório - MD, SSA 202518314. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000040/2026 para actualización de diseño.
202519358 | AAD |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202549 | 05/12/2025 16:58:17 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-1015-P-R1 EN ANEXO, REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE UN VOLTIMETRO CON SELECTOR DE FASES EN EL TABLERO DE LA LLAVE SECCIONADORA (SSA:202518948). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202650 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000441/2025 para actualización de diseños
202519152 | APG | 202519105 | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202549 | 03/12/2025 15:18:24 | Solicito parecer técnico pois foi verificado que o elemento 07 se encontrava com tensão abaixo do mínimo [2,156Vcc]. Obs. foi efetuada carga de equalização porém o elemento manteve a mesma tensão inicial. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519114 | AAD |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:54:34 | Solicito la actualización de diseños, 6299-DC-07375-P y 6204-DF-95175P, SSA's : 202518096 y 202518623 referente al relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-02 y desconexión de cargas desactivadas. Garantizar disponibilidad en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000444/2025 para actualización de diseños.
202519063 | AAT |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202549 | 02/12/2025 15:18:30 | Atualizar desenhos 6928-DC-J5287-P FL 1, 6928-DC-J5337-P FL 1, 6928-DF-J5332 FL 10 e 6928-LC-J5277-P FL 1 conforme anexo, referente à conexão do cabo HEM-0031 no disjuntor 52.1.14 (SSA 202518009). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519031 | APG | 202518902 | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202549 | 01/12/2025 16:40:50 | Solicito Parecer técnico pues, durante la ejecución de la SSP 20253934 se constató lo siguiente: Ausencia de señalización de seguridad en las siguientes cajas de pasaje: CE-11, CP-037, CP-038, CP-059, CE-058 y CE-072.(Fotos Ejemplo en Anexo) Deterioro de las señalizaciones existentes correspondientes a la totalidad de las cajas de la ruta de la línea, a pesar de que estas señalizaciones fueron reemplazadas en su totalidad durante la SSA 202223174.(Fotos Ejemplo en Anexo) | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519016 | AAT |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202549 | 01/12/2025 16:53:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928LCJ5277P, bem como codificar ou incluir em desenho adequado a instalação da alimentação das antenas de telefonia do edifício de manutenção, conforme desenho e imagem anexos. A instalação foi executada conforme solicitação do IEQ2, vinculada à SSA 202518477 | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519008 | APG | 202518997 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 02/12/2025 07:59:55 | Emitir parecer técnico referente o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edificio da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. Verificado na SSA202518997. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519006 | SEE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202549 | 01/12/2025 15:06:37 | Solicito atualizar desenhos: 6255 - DF - 9780 1P (R11), conforme anexo, referente a alimentação do desumidificador da sala da CCR, cota 135.00; - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado com a SSA 202518530. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000039/2026 para actualización de diseño.
202518960 | APG |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202549 | 02/12/2025 08:00:11 | Atualizar desenho 6928DFJ5350P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512042) conforme parecer técnico(SSa 202512064) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518949 | AAD |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202548 | 28/11/2025 15:31:16 | Solicito la actualización de diseños, 6299-DC-07371-P y 6204-DF-95174P, SSA's : 202518095 y 202518620 referente al relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-01 y desconexión de cargas desactivadas. Garatizar disponibilidad en el SATdms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000444/2025 para actualización de diseños.
202518933 | APG |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202549 | 01/12/2025 11:21:24 | Atualizar desenho 6928DFJ5349P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512041) conforme parecer técnico(SSa 202512063) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518911 | AAT |  | J057B006 | QUADRO QDF-Q - EL. 181,50 | 3077.001-7 | 202549 | 02/12/2025 08:00:23 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6021-DF-A4667, referente à desconexão dos cabos de saída do disjuntor 52.1 do painel QDF-Q. Serviço realizado mediante SSA 202518775. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202518894 | APG |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202549 | 02/12/2025 08:00:51 | Atualizar desenho 6928DFJ5348P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512040) conforme parecer técnico(SSa 202512062) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518853 | APV | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202548 | 27/11/2025 08:49:55 | Solicitamos parecer técnico sobre a falta de sobresalente da IHM do compressor da ETA, que não teve conserto segundo o laboratório (SSA 202514684). Controlador modelo Control I Schulz. Adquirir, codificar e disponibilizar no almoxarifado para atender a SSA 202514484 e demais acionamentos futuros semelhantes a este. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2734 para compra de la interfaz Electrónico Schulz.
202518821 | AAD |  | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202548 | 26/11/2025 15:07:35 | Se solicita la actualización de los diseños 6629DF92166P(1)C1, 6629DF92148P(2)C3 y 6629MF92120P(1)R3 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la sustitución del relé de subtensión pos. 27CC1 por un contactor ABB de código 713369 en el panel CM-01. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según parecer técnico SSA Nº 202518539. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518778 | AAD |  | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202548 | 25/11/2025 15:44:07 | Se solicita la actualización de los diseños 6629DF92153P(2), 6629DF92178P(1) y 6629MF92125P(1) de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la sustitución del relé de subtensión pos. 27CC2 por un contactor ABB de código 713369 en el panel CM-02. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según parecer técnico SSA Nº 202518539. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518754 | APG |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202548 | 25/11/2025 08:43:28 | Solicito atualização de desenho referente ao cabo (M6X-0240) do painel SVP-13 para conexão com o painel QB-07 solicitado na SSA: 202517610, conforme o diagrama: 6629-DC-15202-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518696 | APG |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202548 | 24/11/2025 16:51:03 | Solicito atualização do desenho 6256-DF-J7486-P - FL. 15 - R0 conforme anexo, referente a substituição da placa de controle geral “UGE” do CBC-01 efetuada durante a execução da SSA 202512174. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518648 | AAD |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202548 | 24/11/2025 08:35:06 | Actualizar y Disponibilizar en archivo técnico el diseño 5218-DF-J6353-P, Referente al comisionamiento del Montacargas AMD (SSA 202504466). Diagramas marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202622 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños enviados a la contratista. Aguardando Actualización en el SATedms
202518622 | AAD |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202547 | 21/11/2025 16:58:23 | Atualizar desenho 6275DFJ5787E, folhas 19, 20 e 23, referente a instalação de manoplas de acionamento dos disjuntores 52-Q1 e 52-Q2, conforme SSA 202518122. Desenho com marcações em anexo. Manter disponibilidade do desenho atualizado no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202548 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000413/2025 para actualización de diseño.
202518612 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 21/11/2025 16:58:50 | Atualizar desenho 6201DC07041PR12, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202518414, instalação de interruptor e tomada na guarita AMD,144. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000432/2025 para actualización de diseño.
202518598 | AAD |  | N028A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.003-1 | 202547 | 21/11/2025 16:59:03 | Solicitamos actualizar diseño 5216DF71153P y disponibilizar en el SAT. Diseño marcado en anexo correspondiente a la normalización de la central de lubricación (SSA: 202506750). | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202649 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000431/2025 para actualización de diseños.
202518457 | APG | 202517714 | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202547 | 20/11/2025 10:29:06 | Solicitamos PT referente al disparo recurrente del disyuntor posición Q10 del DAC-1014, correspondiente a la alimentación del inversor del ventilador de la condensadora. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518454 | SEE |  | J056D022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.058-6 | 202547 | 20/11/2025 10:29:19 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-LM-06202 referente substituição das tomadas 220Vca da elevação 74 da barragem principal por tomadas padrão STECK. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000411/2025 para actualización de diseño.
202518442 | APG |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202547 | 20/11/2025 10:29:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico desenho 6928DFJ5288-P (f.11), referente substituição de IHM dos inversores, após instalação do terminal remoto IHM dos inversor do quadro TS-BOMBAS ( SSA 202508188). Desenho marcado no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518387 | APG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202547 | 18/11/2025 16:31:53 | Atualizar desenhos de interligação e funcionais do quadro QDCC 01 6459DC15257E, 6459DC15259E, 6458DC15206 FL1, 6458DC15203 FL1 e 6628DFC9798E devido a implementação da alimentação do painel QDS7, SSA 202518008, e referente a substituição do multimedidor posição AXU, SSA 202502397. Desenhos com marcações, em anexo. Disponibilizar desenhos atualizados no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518371 | SEE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202547 | 18/11/2025 09:26:38 | Atualizar desenhos em anexo, referente a readequação da iluminação na sala e depósito do setor MCI2, localizado na cota 132, U02., SSA 202514891. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000403/2025 para actualización de diseños.
202518331 | AAD |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202547 | 18/11/2025 08:51:01 | Solicito actualización del diseño 3321DFG0734P (Hojas 7, 11, 15, 18, 20, 21,24) referente al accionamiento de la iluminación de emergencia a través del panel QCC-CD-B agregando el contactor 27.1X (SSA 202516066). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518329 | APG |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202547 | 18/11/2025 08:51:12 | Solicito actualización de los diseños 6230-DF-84913-P R8 (Hoja 2) y 6530-DF-89989-P R5 (Hoja 1) referente a la sustitución del relé de subtensión de entrada posición '27.A' y remoción del relé temporizado posición '27.A TF' (SSA 202517722). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518242 | SEE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202547 | 17/11/2025 08:15:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07668. Durante a execução da SSA 202517925 foi verificado discrepância entre o desenho e a conexão física da alimentação dos contatores. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000403/2025 para actualización de diseño.
202518231 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202547 | 17/11/2025 08:15:29 | Se solicita la actualización de los diseños 6459DC15232E(1)R4, 6628DFC9859E, 6628DFC9782E(1)R y 6628DFC9800E(1)R8 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la alimentación principal proveniente del tablero CGCA-02 hacia el nuevo tablero TFN-04. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado en la SSA nº 202517724. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518197 | AAT |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202546 | 14/11/2025 15:28:25 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6101DC15207E(1)R0, 6101DC06405P(1)R15, referente al cable lanzado para alimentación de una canilla eléctrica 5500W/220V, frente a la sala de la MMU2, cota 214 bloque F19/20, ejecutado con la SSA:202516856 y con el Parecer Técnico de la SSA:202516918. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável |  | Não
202518097 | APV | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202546 | 13/11/2025 09:04:01 | Solicito parecer técnico de material substituto para o disjuntor pos. 521-01 do painel QJ-06 com as seguintes características tensão nominal 600V; Corrente nominal 400A; proteção magnética ajustável de 1600 a 4000A ; com bobina de disparo e contato de trip reversível. Obs. Disjuntor não possui proteção térmica. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202518067 | APG | 202517999 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202546 | 12/11/2025 15:49:41 | Emitir parecer técnico referente ao sensor diferencial de pressão Honeywell XZ210741que apresenta oscilação de até 50 Pa no duto de insuflação, mesmo com a velocidade do fan coil constante, inviabilizando o controle de fluxo por pressão na automação do painel QP-UMA-2P. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518019 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202546 | 13/11/2025 09:04:15 | - Solicita-se a atualização dos desenhos 6608-DC-J7435P, 6628-DF-C9799E, 6459-DC-15227E(1)R3 e 6628-DF-C9781E(1)R9. conforme anexo, referentes à alimentação secundária proveniente do painel CGCA-01 para o novo painel TFN-04. - Garantir a disponibilização das versões atualizadas dos desenhos no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA nº 202517723. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517938 | AAT |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202546 | 10/11/2025 16:43:15 | Solicito atualização de desenhos referente a retirada do cabo de alimentação do desumidificador da sala matrix (H6R0026) e deixado disjuntor 52.17 como reserva solicitado na SSA: 202517645, conforme os diagramas: 6255-DF-97806-P, 6299-LC-7307-E e 6299-DC-7335-E em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517774 | SEE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202546 | 10/11/2025 14:44:50 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico de los diseños 6130-DF-83972-P Pag.12 y el diseño 6130-DF-84201-P pag. 5, referente a la modificación de las fuentes 125 Vcc/120Vca ---> 24 Vcc del tablero QQ-01. Ejecutada durante atención de la SSA: 202517581. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000394/2025 para actualización de diseños.
202517773 | SEE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202545 | 06/11/2025 16:45:29 | Atualizar desenho 6201DC07009P(1)R1 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202412090, substituição de tomadas industriais na galeria de drenagem elev.108. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000393/2025 para actualización de diseño.
202517772 | AAT |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202545 | 06/11/2025 16:45:45 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6201-DC-07051-P(1)R11, 6201-DC-07671-P(1)R12, referente à execução da SSA 202516803, referente a instalacao de 04 tomadas na sala dos operadores (Cota 144 - AMC). Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202517764 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 07/11/2025 15:49:58 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007DFJ8240 HOJA 5 CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000390/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202517763 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 07/11/2025 15:49:22 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007DFJ8183 HOJAS 5 Y 6 CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000390/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202517729 | APG |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202545 | 06/11/2025 07:49:09 | Solicitamos proveer conversor USB-LON Mark Network, debido a funcionamiento intermitente del mismo. El mismo es utilizado para la configuración de los controladores de los sistemas de aires acondicionados del Laboratorio. Fotografía en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517720 | APG |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202545 | 05/11/2025 16:28:59 | Realizada inspección de Controlador Lógico de los Chillers y Bombas (Pos. "CLP"), verificando que el mismo no se encuentra listado en LMR, solicitamos especificar PLC Compatible (ECP-400) como sobresaliente, y disponibilizar en Almox, debido a que todo el sistema de aires acondicionados depende de la correcta operación de este PLC. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517562 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 04/11/2025 15:30:54 | GESTIONAR PROVIDENCIAS DE SOLUÇÃO EM CONJUNTO COM CONTRATADA/FABRICANTE CT 4500075744 - IMPLEMENTAÇÃO DO SASE - PARA 10 CORNETAS COM CIRCUITO ABERTO, MEDINDO A PARTIR DOS TERMINAIS DAS CORNETAS. FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES A APARTIR DO PAINEL DOS AMPLIFICADORES COM RESULTADOS EM ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202602 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las cornetas con defecto fueron sustituidas por la contratada y fueron ensayadas en la SSA 202519744 con resultados satisfactorios.
202517539 | APG |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202545 | 04/11/2025 09:32:14 | Solicito actualizar el diseño 6209DC07707P R18 y garantizar disponibilidad den el SATedms. Servicio referente a la ejecución de la SSA 202515602 - conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del nuevo panel GSC-1 (cable M5S4010). | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517273 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202544 | 30/10/2025 07:34:45 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6921DCA9191 e 6921DCA9190 referente a substituição de luminárias na sala 125 do LQEE. Substituição realizada com SSA 202514366. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000037/2026 para actualización de diseños.
202517238 | SEE | 202517079 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202544 | 30/10/2025 07:35:11 | Efetuar gestão referente a codificação e compra de um driver para luminária 40W DALI. O material será utilizada no edifício da manutenção. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736.
202517065 | APG |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202544 | 28/10/2025 08:54:24 | Solicito atualização de desenhos referente aos cabos (M6X0547, M6X0548 e M6X0549) dos painéis SVP-16, SVP-17 e SVP-18 para conexão com o painel QB-10 solicitado nas SSA's: 202516379, 202512753 e 202512756, conforme o diagrama: 6509-DC-07763-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517038 | AAT |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202544 | 27/10/2025 08:34:06 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6202DC07019P(1)R10, 6205DC07006, referente a la adición de un toma corriente trifásico industrial de 460V/63A adicionado en la casa de fuerza, cota 115 bloque AMD3 sala de la MEG3, ejecutado con la SSA:202405201 y con el Parecer Técnico de la SSA:202405257. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517033 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202543 | 24/10/2025 15:57:44 | Solicito la actualización de los diseños 6229DC07706P y 6230DF84916P, referente a la conexión del cable (M6X-00086) en el disyuntor 721.26 del QB-06 para posibilitar la alimentación del SVP-09 según solicitado en la SSA: 202516549 , adjunto diseños marcados. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517032 | APG |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202544 | 27/10/2025 08:34:23 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M5X-0546) SVP-09 para su conexión en el panel QB-05 solicitado en la SSA: 202516547 , conforme al diagrama: 6209-DC-07771-P-R15 y 6230DF84915P(1)R11 ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517029 | SEE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202544 | 27/10/2025 08:34:39 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6201-DC-07000, 6201-DC-07608 REFERENTE SSA202311645, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA MOTO ESMERIL. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000035/2026 para actualización de diseños.
202516980 | SEE |  | J057D001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DO VERTEDOURO | 1241.010-8 | 202543 | 24/10/2025 15:45:21 | Atualizar desenho 3153DC15248E(1)R4 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202516649, instalação de tomada para Rack na guarita do vertedouro. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000036/2026 para actualización de diseño.
202516891 | APV | 202512482 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202543 | 23/10/2025 07:30:14 | Solicito P.T. sobre a falta de material para substituir o amperímetro PA4 do quadro SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064) que esta com defeito e sem condições de reparo conforme SSA: 202513251 de ILA2. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202516843 | AAT |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202543 | 22/10/2025 10:08:09 | Actualizar los diseños 6712-DF-99647-P-R2 y 6709-DC-7007-E-R3 (CLF-14), conforme anexos, referente a la desconexion de condutores necesária para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion, referente a la SSA 202516300. Garantir la disponibilidad de los diseños actualizados en el sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516831 | AAT |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202543 | 21/10/2025 16:53:43 | Atualizar os projetos 6712-DF-99651-P e 6709-DC-7021-P (CLF-16), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202516299. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516828 | AAT |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202543 | 21/10/2025 16:40:31 | Atualizar os projetos 6712-DF-99649-P-R8 e 6709-DC-7015-E-R9 (CLF-15), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202516298 . Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516802 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202543 | 22/10/2025 09:15:00 | GESTIONAR PROVIDENCIAS EN CONJUNTO CON CONTRATADA/FABRICANTE CT 4500075744 - Implementación SASE - DISCREPANCIA EN DESCRIPTIVO DE FALLA DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA DEL PANEL AUXILIAR SIRENAS OUTDOOR CONFORME IMAGEN EN ANEXO. (CON DJ2 ABIERTO EN EL PANEL AUXILIAR SIRENAS OUTDOOR, VERIFICADO FALLA “AUTOMATIC ACTIVO ATS SECUNDARIO, ON CA2AI AUX. SIRENAS OUTDOOR Z001 SPRV SEGUIM” ) EN EL CA2AI. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La descripción de la falla ha sido modificado por la contratada conforme solicitado. Nueva descripción: “FALLA DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA. PANEL AUX SIRENAS OUTDOOR”
202516779 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202543 | 21/10/2025 09:48:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5338-P, relativo à execução da SSA 202513063 no painel QAT-SC, conforme Parecer Técnico SSA 202513069. Desenho com marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516664 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202542 | 17/10/2025 16:54:07 | Atualizar desenhos em anexo referentes a instalação de circuito para máquina de bobinado na sala 125 do LQEE, SSA 202514367. dispor no SAT desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202516560 | APG |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 17/10/2025 15:39:01 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M6X-0560) SVP-18A para su conexión en el panel QB-10 solicitado en la SSA: 202515757 , conforme al diagrama:6509-DC-15201-P(1)-R5 ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516539 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 17/10/2025 15:42:23 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6509-DC-15200-P-R4 en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-18A ejectutado en la SSA 202515756. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516472 | SEE |  | M093B002 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - AUX CA2AI | 1720.001-4 | 202542 | 17/10/2025 15:32:08 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007-DF-J8173 PÁGINAS 6,7 Y 10 CONFORME MARCACIONES EN DISEÑO EN ANEXO. VERIFICADO DISCREPANCIA DURANTE EJECUCIÓN DE SSA202513023. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000363/2025 para actualización de diseño.
202516365 | AAT |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202542 | 14/10/2025 16:39:43 | Solicito actualizar los diseños 6712DF99645P, 6709DC7000P y 6709LC07000P referentes a los trabajos realizados en la SSA 202515630 desconexión de los cables del disyuntor 52.01 y 52.02 del CLF-13. Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516289 | SEE |  | J055D007 | QUADRO QL-2.2 - EL. 160 - E4 ETA-01 | 0698.449-5 | 202542 | 14/10/2025 10:57:12 | Actualizar y disponibilizar en el SAT diseño actualizado 6101-DC-06401P referente al circuito de alimentación de la UAR-11A, alimentación proveniente del QL-2.2 de la elevación 160 ETA-01, ejecutado con la SSA 202515192. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000034/2026 para actualización de diseño.
202516244 | AAT |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202542 | 14/10/2025 09:10:41 | Atualizar os projetos 6712-DF-99649-P-R8 e 6709-DC-7015-E-R9 (CLF-15), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente às solicitações SSA 202515631 e 202515694. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516123 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202541 | 09/10/2025 16:47:46 | GESTIONAR PROVIDENCIAS EN CONJUNTO CON CONTRATADA/FABRICANTE CT 4500075744 - Implementación SASE - RESPECTO A AMPLIFICADOR AMP18 N°2 ENCONTRADO CON LEDS DE INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO APAGADOS, DISCREPANTE DE LOS DEMÁS AMP18 CONFORME ANEXO DURANTE ENSAYO REALIZADO CONFORME SSA202514683 Y SSA202515609, CON COMANDO DE ACTIVACIÓN DE LAS SIRENAS. REF.SSA202516120. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202602 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El amplificador fue sustituido en la SSA 202516979 y fueron detectadas 10 cornetas con defecto que luego fueron sustituidas por la contratada y fueron ensayadas junto con el nuevo amplificador en la SSA 202519744 con resultados satisfactorios.
202516001 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202541 | 07/10/2025 16:15:59 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6101-DC-7100-E-R12 EN ANEXO, REFERENTE A LA DESCONEXIÓN DEL CABLE DE LA BORNERA BF-40;41;42 QUEDA COMO RESERVA DEL TABLERO QL-9A011-0 (SSA:202515593). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202543 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a la desactivación de la localización por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202515950 | AAD |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202541 | 06/10/2025 15:49:35 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños 5204DFC1153P, 5204DFC1156P, 5204DFC1157P, 6209DC7835P correspondientes al KP-03 en referencia a la solicitud de retirada de cables de alimentación (SSA: 202515518). Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000332/2025 para actualización de diseños.
202515949 | AAD |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202541 | 06/10/2025 15:49:55 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños 5204DFC1213P, 5204DFC1216P, 5204DFC1217P, 6229DC7971P correspondientes al KP-06 en referencia a la solicitud de retirada de cables de alimentación (SSA: 202515519). Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000331/2025 para actualización de diseños.
202515942 | AAT |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202541 | 06/10/2025 15:50:17 | Solicitamos la actualización del diseño 6602-DC-J7435-E para la inclusión de detalles referentes a la línea subterránea que alimenta del transformador TR-MD. Obs: 1 - En el diseño 6971-DC-15203-E constan los registros existentes y trazado de la línea subterránea. 2 - En el documento 6602-20-J436-E constan las distancias entre los registros. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202515886 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202540 | 03/10/2025 15:07:46 | Solicito atualização do arquivo de programação do CLP e IHM 6628-66-C9781-P em sua revisão R4 referente a execução da SSA 202403449, conforme resposta do parecer técnico da SSA 202403602. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202601 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A nova versão (R04) do programa do CLP e da IHM do CGCA-01 e do CGCA-02 foram arquivados sob os números 6628-66-C9780-P e 6628-66-C9781-P, respectivamente, conforme Siscor 051373/25.
202515837 | APG |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202540 | 03/10/2025 09:25:01 | Solicita-se a atualização e disponibilização no arquivo técnico do desenho 6928-DFJ-5344-P, em atendimento à execução da SSA 202508923 e ao parecer técnico da SSA 202508927 . Conforme destacado na página 13, canto inferior direito, foram adicionados ao desenho componentes relacionados ao Chiller QCH-3102, que estão sem identificação e sem definição de função. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515802 | SEE |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202540 | 03/10/2025 09:25:34 | Atualizar desenhos 3835DCC5775E R2-1 e 3835DF15200E(1)R2 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202419686, instalação de tomadas novas na oficina da hidrologia de campo. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000031/2026 para actualización de diseño.
202515775 | APG |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202540 | 02/10/2025 13:50:28 | Solicita-se a atualização e disponibilização no arquivo técnico do desenho 6928-DFJ-5344-P, em atendimento à execução da SSA 202508919 e ao parecer técnico da SSA 202508926. Conforme destacado na página 13, canto inferior direito, foram adicionados ao desenho componentes relacionados ao Chiller QCH-3101, que estão sem identificação e sem definição de função. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515238 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202539 | 24/09/2025 07:33:19 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9266/G9268/G9271 e G9271 referentes a adequação da nota 2 destes desenhos (classe de isolação dos cabos). SSAs de referência: 202415490/15299/15176 e 15037. desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202515235 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202539 | 24/09/2025 07:32:52 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M6X-0466) del panel SVP-18 para su conexión en el panel QB-09 solicitado en la SSA: 202512755 , conforme al diagrama: 6509-DC-07724-E ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202515230 | AAT |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202539 | 26/09/2025 16:49:01 | Verificar modificaciones necesarias para coordinación entre los tiempos de transferencia de los QPs y CD-01 con Furnas. Referencias: i. RAP 10/2024 ii. SSA 202419902 iii. SSA 202419904 | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202515187 | SEE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202539 | 23/09/2025 13:43:58 | Realizar alteraciones en el diseño 6928-DC-G7738-E hoja 1 que se encuentra en el anexo (separación de los lazos 2 y 3). Esas modificaciones ya fueron implementadas en campo atendiendo la SSA202510392. | MEL2 | IEQ2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000033/2026 para actualización de diseño.
202515147 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202539 | 22/09/2025 16:34:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, os desenhos 6251-DC-7002-P e 6251-DC-7101-E, referentes à realocação de cabos para instalação de dois condicionadores de ar na sala de operação da cota 131. A realocação foi solicitada pela IEQ2 por meio da SSA 202514330. Desenho atualizado marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000407/2025 para actualización de diseños.
202515112 | SEE |  | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 202539 | 22/09/2025 07:03:35 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, o desenho 6201-DC-15240-P, referente à retirada dos cabos de saída do painel QTVE-06, que alimentavam os sete totens de carregadores de baterias. A retirada desses cabos foi solicitada pela IEQ2 por meio da SSA 202514656. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000030/2026 para actualización de diseño.
202514849 | SEE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202538 | 16/09/2025 16:39:27 | Atualizar desenhos 6201DC07825E(1)R3 e 6201DC07840E(1)R4, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202509905, instalação de uma tomada 2P+T 32A na oficina da MAM1, localizada na elev.108, eixo AB. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000405/2025 para actualización de diseños.
202514740 | APG | 202514690 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202538 | 16/09/2025 08:13:38 | Emitir parecer técnico referente ao Chiller QCH-3102 que está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514714 | AAT |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202538 | 16/09/2025 08:14:01 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3238-DC-G9298 referente a iluminação viária na região da UPAC. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202514701 | APG |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202538 | 17/09/2025 11:24:21 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514700 | APG |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202538 | 17/09/2025 11:24:26 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514699 | APG |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202538 | 16/09/2025 14:50:52 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514693 | STE | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202538 | 16/09/2025 08:15:51 | Solicitamos parecer técnico sobre a falta de sobresalentes para o contator de linha e o relé de sobrecarga do motor principal do compressor, posições K1 e FT1 (5100-DF-G7458 fl 5). | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202548 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar materiales con código de almacenes 717836 y 718395 para las posiciones K1 y FT1, respectivamente.
202514688 | APG | 202514589 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202538 | 16/09/2025 08:16:41 | Emitir parecer técnico referente ao Chiller QCH-3101 que está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514650 | AAD |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202537 | 12/09/2025 16:22:57 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los siguientes diseños 6242DF88139P, 6242DF88140P, 6242DF88161P, 6229DC07130P, 6242DF88136P, 6242DF88146P, 6242DF88157P, 6242DF88158P, 6229DC07127P, 6229DC07133P, 6229DC07134P, dichos diseños forman parte de las modificaciones realizadas dentro de las SSAs 202511729 y 202511730 consistente en modificaciones realizadas en el QA-02 como apoyo al RETROFIT del TBP-02. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514603 | APG |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202537 | 11/09/2025 16:21:09 | Solicito parecer técnico de implementación de lógica para posibilitar la operación automática de las bombas de recalque "BWP-05-007" y "BWP-05-008" estando la ETA-01 en manual. | OUO0 | IEQ2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202514571 | AAD |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202537 | 11/09/2025 11:17:19 | Actualizar el diseño 3321-DF-G0733-P (pá.g 72 y 75) referente a la implementación de la función 79 en los relés PL300 de posición RMF-B3 y RMF-A4 conforme SSA 202513705. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. Diseño marcado en anexo | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514556 | AAD |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202537 | 11/09/2025 07:14:30 | Solicito actualización de diseños 6629-DF-92172-P-R05 hoja: 7, 6629-DF-92150-P hoja: 4 y 5, 6629-MF-92121-P hoja:2, 6629-DF-92128-P hoja:5. Conforme anexos, referente a las actividades de la (SSA 202512914) con relación a la instalación de un nuevo relé de protección. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514369 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202537 | 08/09/2025 16:32:30 | Solicito actualización de los diseños 3321DCJ7633; 3238DCG9330; 3238LCG9330; 3238DFG9260 , conforme anexo, referente a lanzamiento del cable MAPE0006 e instalacion de puente de diodos(SSA 202513703). Garantizar disponibilidad de los disenhos actualizados en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514346 | AAD |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 08/09/2025 10:51:55 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes à instalação de um totem para carregadores de carros elétricos em frente ao LQEE, AMD1. Serviço executado com a SSA 202512515. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável |  | Não
202514340 | APG |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202536 | 05/09/2025 16:29:08 | Atualizar desenhos 3321-DF-J7633-E e 3321-DC-J7633-E referente a conexão do cabo MAPE0006 para alimentação do CM-UPAC-01, SSA 202513810. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514336 | AAD |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202536 | 05/09/2025 16:29:43 | Atualizar os seguintes desenhos conforme anexo, referente à conexão do cabo H5GX027 no disjuntor 52.6 do quadro QGBT-2.2 (SSA 202512516): 6926-DF-G0661-P R04 folhas 09, 10 e 13; 6929-DC-G0009-E R03; 6929-LC-G0005-E R02 folha 6. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514143 | STE |  | K040A011 | QUADRO QTVE-04 U15/16 - EIXO CD | 2160.002-0 | 202536 | 03/09/2025 06:54:54 | Atualizar desenho 6201DC15238 em virtude da retirada dos circuitos TVE-1 e TVE-2, executado com SSA 202513717, conforme marcações em anexo. Dispor desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202604 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado, pela SRA-IB-000305/2025.
202514041 | AAD |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202536 | 01/09/2025 10:55:17 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, o desenho 6201-DC-07625, referente à retirada do contator C5 do circuito 4 do quadro QL-03051, conforme executado na SSA 202513207. Desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202514036 | AAD |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202536 | 01/09/2025 10:55:32 | Atualizar desenhos em anexo referentes a instalação de tomadas para Tv na sala 222 no LQEE, SSA 202512936. Dispor no SAT desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202513996 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 01/09/2025 07:52:28 | Solicito parecer técnico respecto al desequilibrio de tensión y corriente detectado en el motor de la bomba BIN-18A05. Realizado inspecciones visuales, termográficas y mediciones sin poder constatarse el origen de la anomalía. Se constató que el desequilibrio de tensión y corriente ya estaba presente en registros de mantenimientos preventivos anteriores, sin embargo se observó un aumento significativo en el desequlibrio de corriente tras la sustitución del motor(SSA 202512744). Informe en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202607 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foram realizados vários testes conforme parecer anexo. O motor está em condições normais de operação, sendo o defeito oriundo do circuito de alimentação, uma vez que teste de troca de fases (ver SSA derivada) não causou mudanças no padrão de desquilíbrio e o circuito apresentou valores diferentes nas suas fases, ver parecer anexo.
202513854 | AAT | 202513275 | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202535 | 29/08/2025 10:04:14 | Emitir parecer técnico referente ao controlador WAGO PFC200 8212, que apresentou comportamento de looping, ligando e desligando de forma contínua. Foi realizada a restauração do backup e a sincronização das licenças por meio da aplicação WAGOupload, confirmando ativação. Mesmo após esses procedimentos, o controlador permaneceu em estado de looping, apresentando falha na aplicação do dispositivo. Em modo STOP, é possível acessá-lo via WBM e consultar as configurações do firmware. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202513838 | AAD |  | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202536 | 01/09/2025 07:52:58 | Solicitamos actualizar diseño 5216-DF-70956 y disponibilizar en el SAT, referente a lanzamiento y conexión de los conductores faltantes en la central de lubricacion, ejecutado con la SSA 202417758. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000014/2026 para actualización de diseños.
202513606 | SEE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202535 | 25/08/2025 07:42:56 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-15236/15235 referentes a instalação de uma tomada nas proximidades da caldeiraria. Tomada instalada com SSA 202502781. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000029/2026 para actualización de diseños.
202513574 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202534 | 22/08/2025 09:57:09 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS ATUALIZADOS, 6251DC07002 E 6251DC07101, REFERENTE SSA202512630, LANÇAMENTO DE CIRCUITO PARA ALIMENTAR AR CONDICIONADO DA SALA DE PRÉ OPERAÇÃO DA ELEVAÇÃO 131 60HZ. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000407/2025 para actualización de diseños.
202513302 | SEE | 202512640 | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202534 | 18/08/2025 15:54:06 | Codificar e disponibilizar no almoxarifado 1 unidade do LED Driver Vossloh-Schwabe Lighting Solutions, modelo Type 800.351 – Ref. 186855, com as seguintes especificações: Input 220-240V / Output 400-800mA, 30-130VCC, 12-85W. Esse driver é utilizado em luminárias LED dimerizáveis de 40W, com tecnologia DALI, aplicadas na iluminação normal e essencial do novo edifício de manutenção. Em anexo, seguem foto e descrição técnica do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736.
202513258 | AAT |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202534 | 18/08/2025 09:36:14 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6451-DC-G3301, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DAS TOMADAS DE FORÇA 460V PÁTIO SEMD 500KV, EXECUTADO COM SSA 202511787. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202513255 | AAT |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202534 | 18/08/2025 09:36:42 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6708-DF-A6494-P, 6708-DF-A6493-P (CLF-18), conforme anexo para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion. Referente a la SSA 202511840. Y garantir disponibilidad del diseños actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202513219 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202534 | 18/08/2025 09:43:54 | Actualizar diseño, 6712-DF-99645-P-R5,(CLF-13), conforme anexo, referente a desconexión de conductores para hacer posible los trabajos de reforma del Edifício de Producción. Referente a la SSA 202509100 e 202511834. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000270/2025.
202513214 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:02 | Atualizar desenhos 6928DCA9202P, 6926DCA9195P, 6928DCA9200P e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação de tomadas 2P+T no laboratório de alta tensão, SSA 202504930. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202513197 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202533 | 15/08/2025 16:59:41 | Solicito actualizar los diseños 6708DC07100P, 6708DFA6486P y 6708DFA6485P referentes a los trabajos realizados en la SSA 202509102, 202510709 y 202511839 desconexión de los cables de los siguientes disyuntores 521.01, 521.02, 521.03, 521.04 y 521.05, para posibilitar los trabajos de reforma del edificio de producción . Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202513194 | AAD |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202533 | 15/08/2025 16:59:57 | Actualizar diseño, 6712-DF-99647-P-R2,(CLF-14), conforme anexo, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion. Referente a la SSA 202510706 e 202511835. Y garantir disponibilidad del diseños actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202513183 | AAD |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202533 | 15/08/2025 17:01:23 | Atualizar desenho 6712-DF-99649-P R8 conforme anexo, devido à desconexão dos cabos de saída dos disjuntores 52.04 e 52.06 referente a alimentação dos quadros QL-10032-0 e QL-10052-0 respectivamente realizada durante a execução das SSA's 202509106 e 202511836 afim de possibilitar os trabalhos de reforma do 1º e 2º piso do edifício de produção. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202513159 | AAD |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202533 | 15/08/2025 13:39:57 | Atualizar desenhos 3238-DF-G9473-P, 3238-DC-G9260-E, 3238-DC-G9331-E e 3238-DC-G9334-E referente ao comissionamento da PONTE N22 5T UPAC (SSA202417299). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Em anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202513135 | AAD |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202533 | 15/08/2025 13:41:17 | Atualizar desenho, 6712-DF-99651P(1)R3,(CLF-16), conforme anexo, para possibilitar os trabalhos da reforma do Edifício de Produção. Referente a SSA 202510708 e 202511838. E garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202513074 | SEE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202533 | 15/08/2025 17:01:43 | Atualizar desenho em anexo referente à substituição de disjuntor 2P 10A por 2P 20A do circuito C11 no QL-8.5, executado com SSA 202510575. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000028/2026 para actualización de diseño.
202513067 | STE | 202513062 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:26:40 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual nos ensaios funcionais do sistema descritos na planilha de comissionamento 6928-83-19031-E, foi identificado que os itens 1.3.3 e 1.3.5, referentes às bombas secundárias, e os itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3, referentes aos relatórios de carga térmica, não foram disponibilizados no sistema supervisório, impossibilitando o atendimento a esses itens dos ensaios. Em anexo segue arquivo descritivo das pendências. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202547 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los ítems mencionados en la SSA fueron disponibilizados en el supervisor por la empresa contratista.
202513066 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:56:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5338-P, 6928DCJ5327P e 6928LCJ5321P, referentes ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417). Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202513019 | APV | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202533 | 14/08/2025 10:04:01 | Solicitamos provisión de control remoto 7ML58302 utilizado para configuración de sondas ultrasónicas Siemens, el material no posee código de almacén. El control disponible en el sector se encuentra inoperante y fue descartado en SSA 202509090. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202512972 | APG |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 14/08/2025 10:07:06 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5342P R0E, 6928DCJ5335P R0H e 6928DFJ5350 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-2P (SSA 202507250). O desenho 6928DFJ5347 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5350 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508073. Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512948 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202533 | 13/08/2025 07:55:39 | [Contrato 4500067817] - Realizar conexão provisória na seccionadora de aterramento das pontes N02/N03, a fim de permitir alimentação 13,8kV para o circuito de ensaios da contratada Hitachi Energy. Atividade para a execução dos ensaios elétricos no transformador SIEMENS 4002463. Previsão de início a partir de 09/09/2025, conforme cronograma em anexo. O circuito alimentará transformador de 13,8kV/440V 1500KVA, o qual alimentará os equipamentos de ensaio com potência 1000 kVA. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202544 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Realizada conexão provisória para possibilitar os ensaios pela Hitachi, e feita a desconexão após o término dos mesmos, conforme SSA 202513044.
202512916 | APG |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 12/08/2025 17:05:13 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5341P R0E, 6928DCJ5332P R0H e 6928DFJ5349 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-1P (SSA 202507248). O desenho 6928DFJ5346 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5349 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508023 . Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512913 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 12/08/2025 13:48:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6926-DC-A9193 referente a retirada das tomadas instaladas na mesa da sala da água pura. Serviço de retirada das tomadas realizado com a SSA 202512612. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202512901 | APG | 202512852 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 12/08/2025 10:23:15 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512898 | APG | 202512851 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 12/08/2025 10:23:36 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512870 | APG | 202512849 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 12/08/2025 10:23:48 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512856 | APG |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:16:36 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5340P R0E, 6928DCJ5331P R0H e 6928DFJ5348 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-PB (SSA 202507214). O desenho 6928DFJ5345 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5348 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508026. Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512807 | AAD |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202532 | 08/08/2025 16:54:41 | Como complemento de la SSA 202507147, solicito actualización de diseños de los diagramas 6255-DF-97806-P, 6299-DC-07334-E, 6299-LC-07307E referente al cable de alimentación para el aire acondicionado del UPS del SCADA conectado al disyuntor 52-14 conforme SSA 202511815. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202512804 | APG | 202512760 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 08/08/2025 16:55:17 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), o qual foi constatado que o sensor de temperatura de retorno TE-2 está sendo utilizado como referência para o controle de temperatura. Contudo, conforme o memorial descritivo do sistema HVAC nº 692820J5323-P, pg 16, o sensor de temp do duto de insuflamento TE-1 deve ser utilizado como referência para esse controle. Observou-se que os fancoils QP-UMA-PB e QP-UMA-1P estão utilizando como referência o sensor TE-1 de insuflamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512798 | APG |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:11:48 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), constatou-se que os fancoils operam com apenas um setpoint de temperatura. Para maior eficiência e melhor troca de carga térmica, solicitamos parecer técnico quanto à possibilidade de adotar dois setpoints: um para resfriamento e outro para aquecimento, definidos a partir de um delta em relação à temperatura de conforto desejada, evitando valor fixo único e permitindo ajustar a troca com base na temperatura externa como referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512759 | SEE |  | R070J005 | SINALIZAÇÃO | 0973.044-3 | 202532 | 08/08/2025 14:03:13 | Solicito parecer técnico para a substituição da Sirene utilizada para reunião dos Bombeiros que não está funcionando e não há campainhas disponíveis no almoxarifado na tensão adequada para o prédio (220V). Em anexo a solicitação feita pela SOCM.DT. | OUO2 | IEQ2 | MARCOS BERG | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores y ofertas referenciales. Emitida de SMDTC-2602 para adquisición del material.
202512757 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202532 | 08/08/2025 15:06:25 | Actualizar diseño 6921-DC-A9192 marcado en anexo, referente a la instalación de luminarias frente al panel de superintendentes en el 1er piso del edificio del laboratorio químico electro-electrónico, ejecutado con SSA 202512386. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000027/2026 para actualización de diseño.
202512705 | APG |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202532 | 07/08/2025 16:53:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928DFJ5339-P, referentes ao comissionamento do quadro QAT-CAG-01, comissionado sob a SSA 202507288. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512520 | SEE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202532 | 06/08/2025 17:03:00 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6201-DC-07692, referente à desconexão do circuito UI (Unidade Intercomunicadora) pertencente ao sistema busca pessoas, na EL. 128 entre as U10/11 no quadro QL10031, executado com SSA 202511627. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000025/2026 para actualización de diseño.
202512517 | SEE |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202532 | 06/08/2025 17:03:13 | Atualizar e dispor no SAT desenhos atualizados 6201-DC-07679 e 6201-DC-07315 referente à instalação de luminárias sobre os condensadores de ar condicionado da elevação 135, executado com SSA 202500890. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000026/2026 para actualización de diseños.
202512470 | APG |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:59:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928DFJ5288-P, referentes ao comissionamento do quadro TS-BOMBAS, comissionado sob a SSA 202507092. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512407 | AAT |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202532 | 06/08/2025 09:55:08 | Solicito actualización de los diseños 6928-DF-J5232P pág 14 y 6229-LC-15241E conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable H6XJ506 a los bornes X1-50, X1-51 y X1-52 correspondientes al disyuntor 52-24 para la alimentación del transformador de la impresora 3D, SSA: 202511521. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202512365 | SEE | 202512268 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202532 | 05/08/2025 08:30:36 | Efetuar gestão referente a codificação e compra de uma luminária 40W DALI e um driver para a referida luminária. O material será utilizada no edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736.
202512305 | STE | 202505749 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202532 | 04/08/2025 07:23:41 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a duas luminárias de emergência que se encontram inoperantes no pavimento térreo do edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las luminarias con falla por las luminarias ARGO modelo 120851 entregadas por la SOCM.DT.
202512304 | STE | 202505814 | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202532 | 04/08/2025 07:23:53 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a 1 luminária de emergência que se encontra inoperante no corredor do lado montante do 1º piso do edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir la luminaria con falla por la luminaria ARGO modelo 120851 entregada por la SOCM.DT.
202512303 | STE | 202506091 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202532 | 04/08/2025 07:24:05 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a uma luminária de emergência localizada na escadaria de acesso ao 2º piso do edifício da manutenção e a ausência de 2 luminárias no corredor do lado jusante. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir la luminaria con falla por la luminaria ARGO modelo 120851 entregada por la SOCM.DT.
202512259 | APG |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 01/08/2025 14:29:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5353P e QF-SPLIT(atualmente sem codificação), referentes ao comissionamento dos quadros QAT-SPLIT e QF-SPLIT, comissionados sob a SSA 202507234. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512217 | APG |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202531 | 31/07/2025 16:54:10 | Atualizar desenho 3238-DF-G9478-P, 3238-DC-G9260-E e 3238-DC-G9334-E referente ao comissionamento da PONTE N21 15T UPAC (SSA202415444). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512171 | APG | 202512165 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:10 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QAT-CAG, o qual foi verificado que, em caso de troca de fonte envolvendo o painel TG-TR01, podem ocorrer as seguintes falhas: falta de confirmação de partida nas bombas BS-1/BSR-1 (sinalizadas no QAT-CAG), falta de confirmação de partida nos fancoils QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P, além de falhas de subtensão nos chillers QCH-1/QCH-2. Essas falhas paralisam todo o sistema de climatização, sendo necessário reset local nos chillers e remoto nos fancoils | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512168 | STE | 202512162 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 11:03:22 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual foi identificada falha no ensaio funcional 5.4: ao simular falha do sensor de temperatura, a máquina atual do rodízio não entra em operação de forma automática como previsto para garantir a climatização da sala. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202547 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La pendencia fue solucionada por la empresa contratista. Verificar funcionamiento correcto en campo.
202512158 | APG | 202512073 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:48 | Emitir parcer técnico referente ao comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC600 e da expansão TRANE XM70, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesses controladores. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512157 | APG | 202512074 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 11:03:59 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC400, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512061 | APG | 202512035 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:43:18 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512059 | APG | 202512034 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:43:42 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512058 | APG | 202512032 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:43:52 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512022 | APG | 202511993 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 29/07/2025 13:58:14 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), que após o técnico da Trox ajustar o curso dos atuadores dos dampers, foi verificado nos ensaios funcionais que os termostatos Honeywell TB3026B modulam os atuadores apenas em modo resfriamento. Assim, o sistema não realiza a função de aquecimento, comprometendo o funcionamento adequado quando há necessidade de aquecer o ambiente. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511984 | STE | 202510733 | N044A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.017-0 | 202531 | 28/07/2025 16:56:28 | Solicitamos especificación, codificación y disponibilizacíón no almacen sobre la falta de sobresaliente para lampara siñalizadoras posición 10H1, 10H2, 10H3. Encontrado sinalizador verde posición 10H1 quemado durante ejecución de SSA 202510733. Referencia SSA: 202419027, Puente N03 señalizador quemado. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202511964 | AAT |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202531 | 28/07/2025 10:40:18 | Atualizar desenhos em anexo referentes à intalação de tomadas para TVs e impressoras localizado no Edifício da Manutenção, executado com SSA 202509554. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável |  | Não
202511961 | AAD |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202531 | 28/07/2025 08:07:21 | Solicito actualización del diseño funcional (Extractor de aire EM) "as built" (sem número de Itaipu) conforme diseño en adjunto, correspondiente a la modificación solicitada en las respuestas de las SSA de parecer técnico: 202510456 y 202510457. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202631 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000378/2025 para actualización de diseños.
202511931 | STE |  | K044A003 | QUADRO QL-11081 U10/U11 - EL. 122 | 0698.121-6 | 202531 | 28/07/2025 10:40:30 | Atualizar desenho 6201DC07693E em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão da UI do QL-11081, executado com SSA 202511202. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202511912 | APG | 202511879 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202530 | 25/07/2025 14:43:01 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual foi identificado que os bornes de conexão elétrica das unidades condensadoras SPLIT 1 e SPLIT 2, instaladas no terraço do edifício de manutenção, encontram-se expostos, sem proteção adequada contra contato acidental e intempéries. Constatou-se ainda que a tampa de proteção original das unidades não pode ser utilizada devido à forma como os cabos de conexão foram instalados. Em anexo, seguem fotos da situação. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511882 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202530 | 25/07/2025 09:08:36 | Referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 e relacionado SSAs 202511388 e 202511390, foi verificada a necessidade do conversor ZTH e do cabo RJ11 específico da Belimo para a parametrização dos atuadores BELIMO LHX24-MFT-100 instalados nos Difusores de Ar Variáveis Trox DOQ-V. Esse equipamento é essencial para ajustes de curso de atuação e futuras substituições desses componentes. Solicita-se a verificação da possibilidade de fornecimento do conversor, cabo e respectivo software. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511863 | APG | 202511819 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:01 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi constatado que as resistências de isolação elétrica do conjunto R2, composto por 2 unidades, apresentaram os seguintes valores: R2.1 = 55 kΩ e R2.2 = 15 kΩ. Ambos estão abaixo do padrão considerado ideal para este modelo de resistência. Em anexo, seguem foto e modelo das unidades. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511852 | SEE |  | J044A001 | QUADRO QL-21081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.031-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:44 | Atualizar desenho 6201-DC-07605 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão da UI do QL-21081, executado com SSA 202511210. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000351/2025 para actualización de diseño.
202511829 | SEE |  | K044A001 | QUADRO QL-26081 AMC1/2/3 - EL. 122 | 0698.124-0 | 202530 | 24/07/2025 15:48:41 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito UI del QL-26081, SSA 202511205. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000022/2026 para actualización de diseño.
202511779 | STE |  | J044A006 | QUADRO QL-08081 U07/U08 - EL. 122 | 0698.035-0 | 202530 | 24/07/2025 15:51:33 | Atualizar desenho 6201-DC-07658 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão do circuito da UI do QL-08081, executado com SSA 202511215. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202511777 | SEE |  | K044A007 | QUADRO QL-18A081 U18/U18A - EL. 122 | 0698.126-7 | 202530 | 24/07/2025 07:35:54 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito de la UI del QL-18A081, ejecutado con la SSA 202511208. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000023/2026 para actualización de diseño.
202511723 | STE |  | J044A007 | QUADRO QL-9A081 U09/U09A - EL. 122 | 0698.036-8 | 202530 | 23/07/2025 14:54:35 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito de la UI del QL-9A081, ejecutado con SSA 202511216. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202511700 | SEE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202530 | 23/07/2025 14:55:01 | Atualizar desenho 6058-DC05006 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente à retirada da alimentação provisoria do canteiro de obra a da SOCM.DT, ligada no circuito I9 no CL-14, executado com SSA 202411351. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000024/2026 para actualización de diseño.
202511667 | SEE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202530 | 22/07/2025 14:33:18 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação projetores ao lado da oficina localizada no AMC elev.144, executado com SSA 202510413. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000347/2025 para actualización de diseños.
202511631 | STE | 202511478 | N055A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMD | 1652.002-4 | 202530 | 22/07/2025 08:04:43 | Solicitamos Parecer Técnico sobre desbalanceamiento encontrado en resistencia óhmica de los bobinados del transformador 5TR2, conforme planilla de comisionamiento en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202544 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Transformador sustituido por la contratista, verificar instalación y realizar los ensayos de comisionamiento en dicho transformador.
202511629 | APG | 202511499 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:04:57 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi verificado que o termostato Honeywell TB3026B referente ao VAV 25 está inoperante. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse termostato inoperante. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511498 | STE | 202511408 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 18/07/2025 16:43:33 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que a IHM PHILIPS modelo 10BDL4551T/00, responsável pela parametrização e monitoramento do sistema HVAC do novo edifício de manutenção, está inoperante. Efetuar gestão com a SOCM.DT para providenciar a substituição do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202549 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La SOCM.DT entregó una nueva IHM del mismo modelo para realizar la sustitución. Proceder con la instalación y verificar el funcionamiento correcto.
202511491 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202529 | 18/07/2025 16:43:46 | Atualizar desenho 6926DCA9193P(1)R14, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Rerefente ao serviço de instalação de tomadas na sala de reunião das SMIL.DT (laboratório), SSA 202509586. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202511480 | STE | 202511477 | N055A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMD | 1648.002-2 | 202529 | 18/07/2025 16:44:27 | Solicitamos parecer técnico sobre a discrepância encontrada entre o projeto e a execução referente à seção transversal dos condutores de alimentação provenientes do quadro QM-01. Encontrados 5 condutores de 95mm² e 1 condutor de 120mm², utilizando um condutor de 120mm² juntamente com um condutor de 95mm² para a fase T. Verificado no memorial de cálculo que os condutores deveriam ser todos de 95mm². Em anexo imagem. | MEG3 | IEQ2 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202604 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha reemplazado el conductor de 120mm² por uno de 95mm². Servicios acompañados en las SSA's 202519194 y 202519196.
202511475 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202529 | 18/07/2025 09:32:33 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión del nuevo cable de alimentación del montacargas AMD (SSA 202510656), conforme diagrama de interconexión (6209-DC-07253-P) en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202601 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000224/2025.
202511341 | APG | 202511298 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 15:40:47 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417),o qual foi identificada instabilidade nos links 1, 2 e 3, que interligam os painéis do sistema HVAC, resultando em falhas operacionais. Também foi constatado que a descrição do condutor de comunicação (hipperfio–automação blindado PE–2x0,75mm 70ºC/0,3KV–CU/PEBD/ST-1–NBR10300–tuv NORD) não informa se o cabo é adequado para comunicação RS-485, nem especifica os requisitos de impedância necessários para essa aplicação. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511291 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 11:16:40 | Referente ao comissionamento do painel QAT-SC (SSA 202507417) , fornecer a definição dos valores de setpoint mínimo e máximo de pressão da tubulação de água gelada, e o setpoint mínimo e máximo de pressão de ar dos dutos dos fancoils, conforme as especificações construtivas de eficiência e segurança do sistema. Esses valores serão utilizados para configurar o sistema de automação responsável pelo controle das bombas secundárias e pela modulação da pressão dentro dos limites estabelecidos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511229 | APG | 202511180 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 15/07/2025 15:00:44 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC (SSA 202507417), o qual foi constatado que o sistema de alarme de incêndio está conectado ao controlador UC400 nas portas BI13/BI14 do QAT-SPLIT, conforme indicado nos desenhos anexos. Como os painéis QAT-SPLIT, QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P podem operar em modo local caso haja perda de comunicação com o QAT-SC, existe o risco de, em situação de alarme de incêndio, do sinal não chegar aos fan coils, que podem permanecer em funcionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511160 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202529 | 15/07/2025 10:56:44 | Solicito actualizacion de diseños y su disponibilidad en la SATEdms del diseño (6708DFA6493P R3), referente al servicio realizado en la SSA 202510305. Instalacion del cable lanzado por el consorcio encargado de la reforma del edif. de producción p/ alimentación del cantero de obras del estacionamiento lado MD. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000227/2025.
202510942 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202528 | 11/07/2025 16:56:05 | Atualizar desenhos em anexo em dispor no arquivo técnico. Referente ao servico realizado de instalação de tomadas na sala 131 do primeiro piso do laboratório químico elétro-eletrônico na CHI, SSA 202510632. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202510938 | AAD |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202528 | 11/07/2025 15:02:02 | Solicito atualização do desenho 5503-DF-A1562-P, folha 26, referente a substituição da fonte do anunciador do quadro KG-35, SSA 202510808. Garantir a disponibilidade do desenho atualizado no SatEdms. Desenho corrigido em anexo. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202629 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202510826 | AAT |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 11/07/2025 10:50:50 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6928-DF-J5299 referente ao comissionamento do painel TS-TP-CI-PB. Painel comissionado com a SSA 202510447. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202510757 | AAD |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202528 | 10/07/2025 08:59:27 | Solicito atualização do desenho de interligação 6928DCJ5342-P e desenho funcional "as built" corrigido (sem número de Itaipu) conforme desenhos em anexo, correspondentes a colocação em serviço do quadro QF-EXAUSTOR do Edifício de Manutenção, SSA: 202509673. Garantir disponibilidade no SatEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202629 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000378/2025 para actualización de diseños.
202510634 | AAT |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202528 | 08/07/2025 16:06:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5285P, referente a instalação de Relógio Ponto nos circuitos 52.35, 52.36 e 52.37. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202510584 | AAT |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202528 | 08/07/2025 10:47:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5284, referente a instalação de Relógio Ponto nos circuitos 52.30, 52.31 e 52.32. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202510582 | AAT |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202528 | 08/07/2025 10:47:52 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5283, referente a instalacao de Relogio Ponto nos circuitos 52.30, 52.31 e 52.32. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202510570 | AAD |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202528 | 07/07/2025 16:35:04 | Solicito actualización y disponibilidad en el SATedms de los siguientes diseños (5203DFA0042P - 5203DFA0668P). Referente a la modificacion realizada en el tablero KH-01 SSA 202509463. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202631 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202510506 | STE | 202510343 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202528 | 07/07/2025 15:33:37 | Encontrado IHM de la Casa de Maquinas con parpadeo (flickering) conforme video en anexo. Solicitamos verificar estado de garantía del equipamiento, y realizar gestión junto con el fabricante para sustitución de IHM. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La IHM fue sustituida por el fabricante y la misma se encuentra en condiciones normales de operación.
202510492 | STE | 202510437 | N085A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.003-9 | 202528 | 07/07/2025 08:20:54 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que no comando de elevação, com carga suspensa de 5000kg, o motor não suporta a carga e inicia sua descida indevida. O movimento de descida é interrompido quando o operador cancela a operação no controle e, com isso realiza atuação do freio do motor. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202606 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha alterado los parámetros del inversor de frecuencia de elevación y el problema ha sido solucionado. En conjunto con el fabricante, adquirir los ultimos archivos de configuración y anexar en la baja de la SSA matriz.
202510448 | AAT |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202528 | 10/07/2025 16:07:38 | Atualizar desenho 6928-DC-J5287-P , 6928-DF-J5331 - Folha 10, conforme anexo, referente à desconexão dos condutores de neutro do painel TG-TR01 que vão para os TS-Chillers-1 e TS-Chillers-2 (SSA 202509744), e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510312 | AAT |  | J052D010 | QUADRO QL-9A132 - EL. 145 | 0698.339-1 | 202527 | 02/07/2025 14:27:44 | Atualizar desenho em anexo: 6201-DC-07759, referente instalação de DR 40A (DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR) para alimentação cozinha (Sala de Despacho), no circuito 15 do QL-9A132, localizada no Edifício Produção EL.145m. Serviço executado com SSA 202508750. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510252 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202527 | 02/07/2025 11:20:27 | Solicito actualizar los diseños 6708DC7101P y 6708DFA6493P referentes a los trabajos realizados en la SSA202509883,202509109 y 202509907 desconexión de los cables del disyuntor 521.01 y 521.06 y conexión de la alimentación de obras ubicado en el estacionamiento lado MI del edificio de producción en el disyuntor 521.07. Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000227/2025.
202510220 | AAT |  | J102E010 | QUADRO TG-AZ | 1734.001-1 | 202527 | 04/07/2025 16:30:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 1928-DF-J5294, 6928-DC-J5346 e 6928-DC-J5342 referente ao comissionamento do quadro TG-AZ, comissionado sob a SSA 202509851. Desenhos com as marcações realizadas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202510215 | AAD |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202527 | 01/07/2025 15:18:24 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6240DF87685E(1)R5, 6229DC07849P(1)R0, 6229LC07027P pag09 ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508768 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-60. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510214 | APG |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202528 | 11/07/2025 15:02:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos relativos aos painéis TS-CHILLER-01, TS-CHILLER-02, QCH-3101 e QCH-3102. Separar o desenho do painel QCH-3102 do desenho do painel QCH-3101 e acrescentar lista de materiais. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510212 | AAD |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202527 | 01/07/2025 15:18:33 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6240DF87684E(1)R4, 6229DC07241P(1)R3, 6229LC7026P pag10 ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508766 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-60. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510166 | APG | 202510059 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 01/07/2025 11:05:46 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3102(SSA 202507274), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510165 | APG | 202510057 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 01/07/2025 13:41:28 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3101(SSA 202507271), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510139 | APG |  | P100C003 | QUADRO TS-UMA-2P | 1508.013-3 | 202527 | 01/07/2025 16:20:36 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5291P, referentes ao comissionamento do quadro TS-UMA-2P, comissionado sob a SSA 202506902. Desenho com as marcações realizadas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510098 | AAD |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202527 | 01/07/2025 08:38:41 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6209DC07272P, 6240DF87682P, 6209LC07272P ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508759 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-50 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510094 | STE |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202527 | 01/07/2025 08:38:49 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6209DC07909P, 6209DC0790P, 6209LC07273P, 6240DF87683E) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508762 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-50 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000230/2025.
202509978 | SEE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202526 | 27/06/2025 10:35:12 | Atualizar desenhos 6926DCA9193P(1)R14, 6928DCA9202P(1)R8, 6926DFJ4738P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Serviço referente a SSA 202508928, instalação de alimentação para exaustores na sala 212, LQEE. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202509966 | SEE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202527 | 03/07/2025 14:56:02 | Atualizar desenhos em anexo: 6101-DC-06234 e 6135-DI-15200, referente à instalação de 4 luminárias led 72W no circuito 52.7 do QL-8.5, localizada na Barragem Principal EL.144/U15, oficina da SMMC.DT. Serviço executado com SSA 202509025. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000021/2026 para actualización de diseños.
202509869 | AAD |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202526 | 25/06/2025 16:24:25 | Actualizar diseño en anexo referente a la reubicación e instalación de luminarias de la iluminación principal en la rampa de acceso y frente al panel CK03 (Trecho I20-Presa Principal) a niveles de altura seguro para los mantenimientos respectivos. Situación levantada por el GT-G1-Seguridad de la SMMG.DT, SSA 202507715. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509576 | APG |  | P100B003 | QUADRO TS-UMA-1P | 1508.012-1 | 202526 | 23/06/2025 07:22:35 | Atualizar desenho 6928DFJ5290P, referente ao comissionamento do QUADRO TS-UMA-1P (SSA202506901). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509574 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202526 | 23/06/2025 07:22:49 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-15246, referente à substituição do disjuntor 2P 32A no circuito #C18 do painel QL-27123 por um disjuntor 3P 16A. Serviço executado com SSA 202509121. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000267/2025 para actualización de diseños. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509559 | STE |  | K045A006 | QUADRO QL-16071 U16/U17 | 0698.404-5 | 202525 | 18/06/2025 15:52:19 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-07057, referente à desconexão de cabos de alimentação das unidades intercomunicadoras (UI). Serviço executado com SSA 202505357. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509550 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202525 | 18/06/2025 13:44:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-07067, referente à desconexão das unidades intercomunicadoras (UI). Serviço executado com SSA 202505358. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509528 | STE |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202525 | 18/06/2025 14:51:58 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07682, referente a desconexão dos cabos da UI no QL-09071, executado por meio da SSA 202505350. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509526 | STE |  | J045A004 | QUADRO QL-05071 U05/U06 | 0698.322-7 | 202525 | 18/06/2025 14:52:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07648, referente à desconexão de cabos de alimentação da UI no QL-05071, executado por meio da SSA 202505348. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509507 | STE |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202525 | 18/06/2025 10:35:52 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07659, referente à desconexão dos cabos da UI do QL-07071, executado por meio da SSA 202505349. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509506 | STE |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202525 | 18/06/2025 10:36:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07633, referente à desconexão de cabos da UI no QL-03071, executado por meio da SSA 202505347. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509375 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 17/06/2025 08:24:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6926-DC-A9193, referente à instalação de tomadas na sala da divisão SMIT.DT no LQEE. Executado com SSA 202508276. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202509372 | SEE |  | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202525 | 17/06/2025 08:24:19 | Actualizar diseño 6201-DC-07840E marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-27071, ejecutado con la SSA 202505356. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000405/2025 para actualización de diseño.
202509370 | STE |  | K045A005 | QUADRO QL-14071 U14/U15 | 0698.379-0 | 202525 | 17/06/2025 08:24:48 | Actualizar diseño 6201-DC-07717E marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-14071, ejecutado con la SSA 202505353. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509313 | AAD |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202525 | 16/06/2025 16:46:20 | Solicito la actualización de diseños referente cable M5X0203 del panel SVP-02 para su conexión en el panel QB-02, solicitado en la SSA: 202507759 , conforme al diagrama: 6209-DC-15204-E ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509310 | STE |  | K045A003 | QUADRO QL-10071 U10/U11 | 0698.369-3 | 202525 | 16/06/2025 16:46:33 | Actualizar diseño 6201-DC-07694 marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-10071, ejecutado con SSA 202505351. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509309 | STE |  | K045A001 | QUADRO QL-25071 AMC1/2/3 | 0698.136-4 | 202525 | 16/06/2025 16:46:46 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07620 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-25071, EXECUTADO COM SSA 202505354. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509308 | AAT |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202525 | 18/06/2025 10:37:57 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes aos sistemas de iluminação e tomadas do edifício de manutenção. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202509305 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:10 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC07706 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-12071. EXECUTADO COM SSA 202505352. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño del QL-12071 actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509304 | STE |  | J047A001 | QUADRO QL-21121 AMD1/AMD4 | 0698.043-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:19 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07606 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-21121, REALIZADO COM SSA 202505360. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509303 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:28 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07615 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-01071, EXECUTADA COM SSA 202505346. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509223 | AAT |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202524 | 13/06/2025 15:36:14 | Solicito actualización del diseño 6928-DF-J5293-P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TS-UPS del Edificio de Mantenimiento SSA: 202508229. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509207 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202524 | 13/06/2025 15:05:02 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7706-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-02 ejectutado en la SSA 202507760. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202509147 | APG |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202524 | 12/06/2025 16:11:49 | Solicito actualización de los diseños 6928DFJ5209P conforme adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro QD-UPS del Edificio de Mantenimiento SSA: 202508209. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509083 | APG | 202509057 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 12/06/2025 07:33:03 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a defeito no parafuso do contato 6T3 da contatora 1K1 do painel QCH-3102. Defeito identificado durante o comissionamento (SSA 202507274). Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509081 | APG | 202509055 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 12/06/2025 07:33:19 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição da resistência 3M2E1 (aquecimento do cárter do compressor 3M2) que se encontra com defeito. Foto em anexo | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509074 | APG | 202509038 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202524 | 12/06/2025 07:33:46 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (contrato 4500058719/SDS-15588), o qual foi constatado que os itens referentes à estação de trabalho e licenças para parametrização, listados nos documentos 6928LMJ5322P, 5654-20-15200P e 6928-20-j5323P, não foram fornecidos. Essa ausência impede testes funcionais previstos na planilha 6928-83-19031-E, relacionados aos arquivos de parametrização e inviabiliza futuras manutenções na automação do sistema HVAC do edifício de manutenção. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508927 | STE | 202508923 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 13:38:05 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), o qual verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mantener dichos componentes instalados y realizar las marcaciones en el proyecto conforme instalado en campo.
202508926 | STE | 202508919 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202524 | 11/06/2025 13:39:28 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mantener dichos componentes instalados y realizar las marcaciones en el proyecto conforme instalado en campo.
202508613 | AAT |  | J102H002 | QUADRO TS-ELEVADOR-02 | 2401.004-8 | 202523 | 05/06/2025 14:41:54 | Atualizar desenho 6928DFJ5298P, 6928DCJ5338P, 6928DCJ5339P, 6928LCJ5277P, referente ao comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-02 (SSA202506747). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508609 | AAT |  | J102H001 | QUADRO TS-ELEVADOR-01 | 2401.003-6 | 202523 | 05/06/2025 14:42:03 | Atualizar desenho 6928DFJ5297P referente ao comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-01 (SSA202506744). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508569 | APG | 202508566 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 14:42:35 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual foi constatado que os conectores dos sensores de pressão, expansão e temperatura estão expostos às intempéries na parte externa do chiller. Essa situação pode causar problemas no sinal de comunicação com o controlador, pois os 11 sensores são conectados ao controlador pelo mesmo cabo de 4 vias, utilizando o protocolo BACnet MS/TP. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508503 | APG | 202508497 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 04/06/2025 16:08:49 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual foi constatada baixa isolação no motor do ventilador 3M9, indicando fuga para terra. Após a abertura da tampa inferior do motor, foi observado acúmulo de água no compartimento, que escoou em seguida. Realizou-se novo ensaio de resistência de isolamento, com valores satisfatórios. A liberação do funcionamento do motor deve ser analisada, considerando a exposição à água, e solução para a causa do problema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508474 | STE | 202508378 | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202523 | 04/06/2025 14:43:48 | Realizados ensayos, verificando anomalías relatadas en el informe en Anexo. Solicitamos verificar validez de la garantía para entrar en contacto con el fabricante, durante anomalías, el IHM no reportaba error. En adjunto, estados de entradas digitales y relato de las maniobras de operación realizadas. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202602 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado por la empresa contratista el problema fue generado por transitorios eléctricos generados por los actuadores lineales de 24 VCC cuya interferencia electromagnética atacaba al PLC, provocando la interrupción de la secuencia de los movimientos durante la operación. Se ha modificado el proyecto instalado DPS's en el panel PC-08 y Snubbers RC en las bobinas de los contactores referentes a los actuadores. En anexo modificaciones. Verificar en campo y emitir SSA p/ actualiz. de diseño.
202508466 | AAT |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202523 | 04/06/2025 14:43:07 | Solicito actualización de los diseños 6828-DF-J5287, 6928LCJ5227P, 6828-DC-J5287-P e 6928-DC-J5337-P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TG-TR02 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505080. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202508462 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202523 | 04/06/2025 14:42:49 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6209-DC-15201-E, 6246-DF-96710-P, referente à execução da SSA 202507909, referente a retirada dos circuitos da furadeira e desengrossadeira, no espaço da carpintaria do Setor da MCI2. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000175/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202508341 | AAT |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202523 | 02/06/2025 14:59:27 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel SE-EM (SSA 202505071), conforme los siguientes diagramas: 6928-DF-J5300-P, 6928-DF-J5303-P, 6928-DC-J5287-P. En anexo diseños marcados en campo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202508339 | APG |  | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202523 | 02/06/2025 10:58:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DCJ5338P e 6928DFJ5289P, referentes ao comissionamento do quadro TS-UMA-PB, comissionado sob a SSA 202506900. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508255 | AAT |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:07:53 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5337P, 6928-DF-J5286P y 6928-LC-J5277P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TG-TR01 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505076. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202508050 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202522 | 28/05/2025 15:08:46 | Solicito parecer técnico sobre a falta de uma alimentação redundante proveniente do painel QP-01 para o quadro SE-ME, painel geral do edifício da manutenção. Obs.: Situação constatada durante comissionamento. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202539 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Está prevista a alimentação redundante, a partir do QP-01, para depois da atualização tecnológica, pois atualmente não existem disjuntores reserva no QP-01. Foi verificada a possibilidade de prover esta alimentação a partir de outras fontes (CS-01 retroalimentado, ou CE-50), mas estas opções não se mostraram viáveis.
202507897 | AAT |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202522 | 26/05/2025 13:43:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel TB-CA (SSA 202505984), conforme diagrama funcional 6928-DF-J5304-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202507820 | STE | 202507802 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 23/05/2025 16:58:16 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento del panel TG-TR01, SSA: 202505076, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2484 para compra del mecanismo de bloqueo. Entregado a SMMG.DT e instalado en la SSA 202518407.
202507819 | STE | 202507803 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202521 | 23/05/2025 16:58:25 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento del panel TG-TR02, SSA: 202505080, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2484 para compra del mecanismo de bloqueo. Entregado a SMMG.DT e instalado en la SSA 202518406.
202507804 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 23/05/2025 16:28:18 | Atualizar desenho 6926DCA9193P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas para computadores e TVs no primeiro piso do laboratório eletroeletrônico da área industrial. SSA 202506877. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202507702 | STE | 202507560 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 22/05/2025 14:02:49 | Solicito P.T. pois durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento, disjuntor impossibilitado de rearme após disparo e manopla externa rompida). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir manopla danificada pela manopla fornecida pela MSE.
202507568 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202521 | 21/05/2025 06:47:40 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7764-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507199. Asegurar su disponibilidad en el archivo tecnico | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202547 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponible en el SATedms.
202507471 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202521 | 19/05/2025 14:42:16 | Solicito actualizacion y disponibilidad en el SATedms de los siguientes diseños (6229-DC-7302-E HOJA 3, 6229-LC-7053-E HOJA 11A, 6241-DF-87665-E) esto a raiz de la ejecucion de la SSA 202506893 que solicitaba la conexion del cable H6X2047 al disyuntor 521.21. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202535 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000130/2025.
202507401 | AAD |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202520 | 13/05/2025 14:57:51 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-15202-E en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507198. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000397/2025 para actualización de diseño.
202507378 | AAD |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 13/05/2025 14:49:52 | Atualizar desenho 5203-DF-A0324-P R1 folha 22, conforme anexo, referente à substituição da fonte de alimentação do anunciador do quadro KG-13 (SSA 202507269) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202507340 | AAD |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202520 | 13/05/2025 06:57:25 | Solicito actualización de los diseños 6209-LC-7253-E (hoja 09), 6209-DC-7431-E (hoja 37) y 6242-DF-87959-P, conforme diseños adjuntos, correspondientes a la conexión del intertrabamiento de la seccionadora de tierra del cubículo 2 del cuadro SE-EM con el disyuntor 52-30 del QP-02 (SSA 202507159). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507216 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202520 | 12/05/2025 07:26:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6201DC15246P, 6201DC15248P, 6201DC15249P, 6229DC07302E, 6229LC07053E e 6241DF87665P, referente ao comissionamento do QL-27123 com a SSA 202505596. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000267/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202507181 | AAD |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202519 | 09/05/2025 14:33:07 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en archivos técnicos de los diseños 6255DF97811P, 6255MF97803P, 6255DF97813P. Referentes a la sustitución del disyuntor posición 52-109 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-14 del KCC-02 efectuado en ejecución de la SSA 202505419. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507147 | AAD |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202520 | 12/05/2025 07:26:46 | Solicito atualizar desenhos: 6255-DF-97806-P(1)R13, 6255-DF-97808-P(1)R6, 6255-MF-97802-P, conforme anexo, referente a alimentação do ar condicionado da UPS e SCADA; - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA 202505418. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507145 | AAD |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202519 | 09/05/2025 11:05:30 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0321P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202507070, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202507135 | AAT |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202519 | 09/05/2025 07:29:49 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556), conforme diagrama funcional 6928-DF-J5305-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507005 | AAD |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 | 07/05/2025 10:17:17 | Atualizar desenhos 6242-DF-88083-P C2 folha 1/2, 6242-DF-87959-P R3 folha 1/1, 6242-DF-88084-P C2 folha 2/2, 6209-DC-7431-E R3 folha 37/39, 6209-LC-7253-E R5 folha 44 e 6242-DF-87630-P R8 folha1/1 conforme anexo, referente à substituição do relé de proteção Siemens 7SK88 pelo relé Basler BE1-851 e posterior conexão do cabo N5XG002 no disjuntor (SSA 202506065 com parecer técnico descrito na SSA 202506422 (D) ). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506992 | AAT |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202519 | 07/05/2025 10:17:33 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5349P, 6928-DF-J5352P y 6928-60-J5353P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del transformador TR-02 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505079. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506991 | AAT |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202519 | 07/05/2025 10:17:41 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5349P, 6928-DF-J5351P y 6928-60-J5354P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del transformador TR-01 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505072. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506972 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202519 | 06/05/2025 15:25:46 | Atualizar os desenhos 6209DC07458E e 6248DF96141E, referente à conexão dos cabos de alimentação do painel TB-CA, conforme SSA 202505982. Garantir disponibilidade no SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000231/2025.
202506970 | STE | 202506919 | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202519 | 07/05/2025 10:18:24 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos que estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas. Situação identificada durante o comissionamento (SSA 202505097). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506968 | STE | 202506918 | J102E008 | QUADRO TS-LTE-2P | 1732.001-2 | 202519 | 07/05/2025 10:18:33 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos que estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas. Situação identificada durante o comissionamento (SSA 202505102). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506924 | STE | 202506810 | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202519 | 06/05/2025 07:44:05 | Solicito parecer técnico referente a que al momento de energizar las resistencias de calentamiento posición R1 y R2, constatado el deterioro de los aisladores de sujeción de las mismas y observado discrepancia en la tensión de la resistencia posición R2 con respecto a la tensión de alimentación. (Tensión de alimentación: 220 V; Resistencia R2: 130 V / 150 W). Detectado durante el comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556). En adjunto fotografías de los aisladores y de la resistencia. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir la resistencia de calentamiento R2 por el material correspondiente al código de depósito 629782. Posteriormente, realizar los ensayos funcionales para verificar el correcto funcionamiento tras la sustitución. Los aisladores ya fueron reemplazados por SOCM.DT.
202506899 | AAD |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202519 | 05/05/2025 15:14:48 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0313P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202506741, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños
202506795 | STE | 202506769 | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 15:16:06 | Solicito parecer técnico referente a la parte frontal y posterior del panel con daños en la pintura, detectado durante el comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556). En anexo fotos indicando los puntos de los daños. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Daños en la pintura reparados por MCI4, conforme SSA derivada 202513770.
202506757 | STE | 202506718 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202519 | 09/05/2025 13:39:02 | Emitir P.T. y realizar gestiones con referencia a mecanismo de la llave selectora 2CHT1 (seccionadora de tierra) del cubículo 2 con una parte desprendida (soporte de resorte y resorte ) Anexo fotos: 1-Mecanismo sin avería como ejemplo de cubículo 1, 2- Mecanismo con una parte desprendida cubículo 2. Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados vários testes, verificando que a mola danificada não afeta o funcionamento dos contatos auxiliares da seccionadora de terra, podendo a mesma ser mantida assim.
202506680 | STE | 202506406 | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202518 | 29/04/2025 09:09:47 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-TPC-2P (SSA 202505331), no qual foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem a lista das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506674 | AAT |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202518 | 29/04/2025 13:58:00 | Atualizar os desenhos 6230-DF-84912-P e 6209-DC-7714-P para incluir os cabos de alimentação do painel TB-CC, conectados com a SSA 202505782. Serviço referente ao comissionamento do Ed. de Manutenção. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506672 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202518 | 29/04/2025 08:29:43 | Atualizar os desenhos 6230-DF-84911-P e 6209-DC-7707-P para incluir os cabos de alimentação do painel TB-CC, conectados com a SSA 202505781. Serviço referente ao comissionamento do Ed. de Manutenção. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202506622 | STE | 202506585 | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202518 | 28/04/2025 15:03:49 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamiento de transformador TR-02 SSA: 202505079 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023907 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A comunicação foi normalizada.
202506621 | STE | 202506584 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202518 | 28/04/2025 15:16:20 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamiento de transformador TR-01 SSA: 202505072 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023911 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A comunicação foi normalizada.
202506620 | STE | 202506583 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202518 | 28/04/2025 15:16:31 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TG-TR01 SSA: 202505076 fue encontrada lámpara de señalización posición 24HL3 (disparo de disyuntor 52.1.13) con defecto | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir o sinalizador defeituoso pelo sinalizador disponível em estoque, código 704719.
202506617 | SPG | 202505491 | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202518 | 28/04/2025 15:17:02 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre velocidad de reacción del desenrolador de cabos durante traslación del limpiarejas. Medidos valores (mA) del inclinómetro verificando correcta operación del mismo. Verificado actuación de sensores inductivos por excesiva tracción del cable, lo que provoca detención de la traslación en punto 2 y 3 Observado en SSA Matriz. Anexo imágenes de la lectura del inclinómetro. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202648
202506561 | STE |  | J050A005 | QUADRO QL-09181 U09/U09A - EL. 78 | 0698.069-4 | 202518 | 28/04/2025 07:04:14 | Atualizar diagrama elétrico em anexo e dispor no arquivo técnico. Realizado a substituição do disjuntor de 10A do circuito 5 por outro de 25A e remoção do contator C5 do QL.09181. Serviço realizado para alimentação elétrica da AUX CA3AI-B. SSA 202503546. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202506456 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202517 | 24/04/2025 15:49:58 | Solicito actualización de los diseños 6712-DF-99649-P, 6709-DC-07015-E y 6709-LC-07014-E referente a la conexión del cable H6E0014 al interruptor 52-8 del CLF-15 para alimentación del panel AUX CA3AI-A del sistema SASE, conforme solicitado en la SSA 202503520. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202530 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos já estão atualizados no SAT.
202506393 | STE | 202506322 | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202517 | 24/04/2025 08:11:42 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos do painel TS-TCP-PB. Arquivo com o texto das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506364 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202517 | 23/04/2025 10:20:45 | Solicitamos atualizar desenhos 6058DC05003 e 6058DC05006, conforme marcações anexas, referentes a desativação do sistema das unidades intercomunicadoras, realizada com a SSA 202505648. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202506333 | STE | 202506284 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 16:04:51 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamento del cuadro TG-TR02 SSA:202505080 fue encontrada puerta trasera del cubículo de entrada con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202541 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A pintura foi reparada conforme SSA 202512674.
202506289 | STE | 202506248 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 22/04/2025 07:46:28 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamento del cuadro TG-TR01 SSA:202505076 fue encontrada puerta trasera del cubículo de disyuntores de salida con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202541 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A pintura foi reparada conforme SSA 202512675.
202506250 | STE | 202506210 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 14:44:29 | Emitir P.T. y realizar gestion referenete a discrepancia de anillas con el plano en los puntos mencionados en el anexo. OBs: Tabla 1: puntos de errores en la identificación, tabla 2: Como deberían de ser las identificaciones. El anexo se elaboro por cada cubículo del cuadro SE-EM. Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071 | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir as anilhas discrepantes conforme desenhos.
202506195 | STE | 202506140 | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202517 | 22/04/2025 16:05:08 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), no qual foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506193 | STE | 202506136 | J102E005 | QUADRO TS-LTE-1P | 1729.001-5 | 202517 | 22/04/2025 16:05:19 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-LTE-1P (SSA 202505100), no qual foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506137 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202516 | 15/04/2025 17:04:10 | Durante o atendimento a SSA 202505451 foi constatado que a disposicao física dos componentes nao está de acordo com o desenho. Dessa forma, solicitamos atualizacao do desenho 5225-DF-J0931P R0C 1 - pagina 17 - conforme marcacoes anexadas. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | SAVIO SILVA JARDIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El diseño 5225-DF-J0931P revisión R03 ya disponible en el SAT ya se encuentra actualizado conforme marcaciones anexadas.
202506131 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202516 | 15/04/2025 17:04:39 | Solicito la actualización del diseño 6708-DFA-6491-P.. pág.1 y pág.2, referente a la modificación realizada en el CLF-18 según la SSA: 202505462 .Garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseños marcados en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000120/2025.
202506109 | STE | 202506091 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:51:52 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a presença de 18 luminárias de emergência inoperantes no 2P do edifício de manutenção. Defeito verificado durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111). Desenho com os pontos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue remitido a la SOCM.DT para gestionar el cambio con la MSE CT 4500058719. Las luminarias de emergencia fueron sustituidas por SOCM.DT, verificar las condiciones de operación y registrar en la SSA matriz.
202506068 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202516 | 15/04/2025 15:54:02 | Solicito actualización del diseño 6708DFA6484P pág.1 y pág.2, referente a la modificación realizada en el CLF-17 según la SSA: 202505461, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506052 | ADM | 202506033 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:28 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectada a impossibilidade de se realizar o ensaio da função de proteção 27, solicitado no item 2.6 da planilha de comissionamento, pois o relé ABB REF615 não permite o ajuste desta função via IHM. Situação se aplica para os quatro relés do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202506051 | ADM | 202506034 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:49 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectado que, após a ativação do trip dos relés ABB REF615 não há ativação das saídas SO1 e SO2, diferente do esperado no item 2.6 da planilha de comissionamento. Situação se repete para os quatro relés do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202505951 | STE | 202505749 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202516 | 14/04/2025 10:20:26 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a presença de 17 luminárias de emergência inoperantes no térreo do edifício de manutenção. Defeito verificado durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105). Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue remitido a la SOCM.DT para gestionar el cambio con la MSE CT 4500058719. Las luminarias de emergencia fueron sustituidas por SOCM.DT, verificar las condiciones de operación y registrar en la SSA matriz.
202505944 | STE |  | K053E010 | QUADRO QL-7.4 H3/4 - EL. 144 | 0698.421-5 | 202516 | 14/04/2025 10:20:52 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito UI del QL-7.4, SSA 202504675. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505928 | STE |  | J047A018 | QUADRO QL-9A121 U09/U09A | 0698.336-7 | 202516 | 14/04/2025 10:21:02 | Atualizar desenho 6201-DC-07682-E anexo, referente a desconexão do circuito UI no QL-9A121, SSA 202505369. E dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505900 | STE |  | J047A012 | QUADRO QL-06121 U05/U06 | 0698.323-5 | 202515 | 11/04/2025 16:57:27 | Atualizar desenho 6201-DC-07648-P anexo, referente a desconexão do circuito UI no QL-06121, SSA 202505366. E dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505832 | STE | 202505814 | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 11/04/2025 14:24:06 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), no qual foi constatado que 20 luminárias de emergência do Piso 01, referentes ao circuito 11N do painel TS-LTN-1P, estão inoperantes. Em anexo, segue o desenho marcado com as luminárias com defeito. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue remitido a la SOCM.DT para gestionar el cambio con la MSE CT 4500058719. Las luminarias de emergencia fueron sustituidas por SOCM.DT, verificar las condiciones de operación y registrar en la SSA matriz.
202505764 | STE |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202515 | 10/04/2025 11:02:46 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-03071, SSA 202505347. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505763 | STE |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202515 | 10/04/2025 11:03:02 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-07071, SSA 202505349. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505762 | STE |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202515 | 10/04/2025 11:03:14 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-09071, SSA 202505350. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505758 | STE |  | K047A005 | QUADRO QL-11121 U10/U11 | 0698.370-7 | 202515 | 10/04/2025 11:03:46 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-11121, SSA 202505370. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505757 | SEE |  | K047A008 | QUADRO QL-13121 U12/U13 | 0698.375-8 | 202515 | 10/04/2025 11:03:59 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-13121, SSA 202505372. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000396/2025 para actualización de diseño.
202505753 | STE | 202505671 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 11:04:37 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, encontradas etiquetas del disyuntor 5QC2 discrepantes con el diseño y verificada la ausencia de conexión del cabo de salida 5QC2:5 a la posición 3XI:3 conforme indica el diseño. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As etiquetas foram substituídas e o cabo faltante foi conectado.
202505746 | STE | 202505664 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:13:58 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de accesorios para abertura y cierre de los disyuntores 13.8KV de forma manual. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202540 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi confeccionada pela MEG2 uma haste para acionamento manual dos disjuntores de 13,8kV.
202505744 | STE | 202505663 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:14:20 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho de durante comisionamiento SSA:202505071, encontrados sensores de temperatura ST4.1, ST4.2 y ST4.3 sin conexión al circuito del cubículo 5. Ademas los mismos están mal identificados por que se encuentran con numeración 4 y están en el cubículo 5. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os sensores foram conectados e a identificação foi corrigida.
202505742 | STE | 202505662 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:15:20 | Solicitamos parecer técnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, encontrada llave selectora posición 43LR5 con los siguientes problemas: 1-Numeración diferente al diseño, en físico solo existen contactos NA (3-4) y un NC (1-2), en el diseño constan contactos NA(13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64). 2- Los contactos auxiliares están apilonados; 3- Mal estado de encaje. Anexo fotos y diseño. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Identificar os contatos com etiquetas adesivas, conforme desenho.
202505707 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202515 | 10/04/2025 08:17:15 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-01071, SSA 202505346. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505618 | STE |  | J047A006 | QUADRO QL-02121 U01/U02 | 0698.345-6 | 202515 | 08/04/2025 16:45:33 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-02121, SSA 202505364. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505617 | STE |  | J047A004 | QUADRO QL-23121 AMD1/AMD4 | 0698.298-0 | 202515 | 08/04/2025 16:45:46 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-23121, SSA 202505362. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505615 | STE |  | J047A002 | QUADRO QL-21122 AMD1/AMD4 | 0698.293-0 | 202515 | 08/04/2025 16:46:01 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-21122, SSA 202505361. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505598 | STE |  | K047A001 | QUADRO QL-25121 AMC1/2/3 | 0698.384-7 | 202515 | 08/04/2025 16:46:30 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-25121, SSA 202505374. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseños. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505592 | STE |  | K047A017 | QUADRO QL-18A121 U18/U18A | 0698.411-8 | 202515 | 08/04/2025 16:46:39 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-18A121, SSA 202505377. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505589 | STE |  | K047A014 | QUADRO QL-17121 U16/U17 | 0698.405-3 | 202515 | 08/04/2025 16:46:47 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-17121, SSA 202505376. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505586 | STE |  | K047A011 | QUADRO QL-15121 U14/U15 | 0698.380-4 | 202515 | 08/04/2025 16:46:58 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito de UI no QL-15121, SSA 202505373. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505321 | STE | 202505270 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 15:56:05 | Solicito parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 o disjuntor 52.1.7 não atuou a proteção "L" , o ensaio foi realizado com o ajuste de L=1IN/12s; S=5,5IN/0,4s e I=10IN. Obs. o disj. 52.1.7 foi subtituido pelo disj. 52.1.11 (Reserva) para dar continuidade dos trabalhos. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Disjuntor normalizado pela contratada após substituição dos disparadores incorretos nos disjuntores dos quadros TG-TR01/02. Componentes defeituosos foram mesclados no disjuntor 52.1.14 do TG-TR01.
202505320 | STE | 202505282 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 15:59:18 | Solicito parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 encontrado a lâmpada de sinalização 22HL1(dj. fechado) e a manopla de fechamento correspondente ao disj. pos. 52.1.11 (reserva) quebrados. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Disjuntor normalizado pela contratada após substituição dos disparadores incorretos nos disjuntores dos quadros TG-TR01/02. Componentes defeituosos foram mesclados no disjuntor 52.1.14 do TG-TR01. A lâmpada foi substituída.
202504938 | SPG | 202504860 | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202514 | 02/04/2025 10:40:55 | Solicitamos Parecer Técnico referente a situação levantada durante a execução da SSP 20253508 onde foi verificada ausência de iluminação na ponte rolante. Verificar possibilidade de instalação de iluminação conforme instalado nas demais ponte da casa de força. (estender melhoria para ponte N01). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202615
202504701 | STE | 202504694 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202514 | 31/03/2025 13:59:40 | Solicitamos parecer técnico referente a los ensayos ejecutados durante SSP: 20250403 en el relé de protección RP1. ( relé Argus 7SR10), donde fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0486-R00. Archivo de ensayos y OA. En anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los valores de referencia de los ensayos del relé de protección RP1 ( relé Argus 7SR10) de la PIC.EQ.0382 están desactualizados. Los valores fueron actualizados en la versión R03 de la PIC.
202504695 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202513 | 28/03/2025 16:27:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6059-LC-05016P R11 e 6058-DC-15202P-R2A, referente à execução da SSA 202503549, solicitada pela IEQ2, para conexão do cabo HV-130 ao circuito 52.6 do painel CL11A da torre do vertedouro. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202504614 | SEE |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202515 | 08/04/2025 16:47:14 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas 125A nas Un13 e Un17, elev.111, barragem principal, SSA 202501235. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000382/2025 para actualización de diseños.
202504433 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202513 | 25/03/2025 09:29:22 | Actualizar los diseños 6209-LC-7706 y 6209-DC-07706, conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0134 (tablero SVP-01) al disyuntor 721-25 del QB-01 (SSA 202503740). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202504426 | AAT |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202513 | 25/03/2025 08:07:55 | Actualizar los diseños 6209-LC-7708-P-R4 (hoja 15) y 6209-DC-7714-P-R15 (hoja 2), conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0202 (tablero SVP-01) al disyuntor 722-12 del QB-02 (SSA 202503741). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202504352 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202513 | 24/03/2025 16:28:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6151-DC-00020P e 6151-LC06525P, referente à execução da SSA 202503512, solicitada pela IEQ2, para conexão do cabo HT-1504 ao circuito 11 do painel QL-7.1 da barragem principal. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202504348 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202513 | 24/03/2025 13:35:43 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-07056-E, 6201-DC-15206-E e 6201-DC-07620-E, referente a instalação de 04 ventiladores no vestiário/oficina do Setor da MMU1, SSA 202503766. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202504340 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202513 | 24/03/2025 16:28:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-06405 e 6109-LC-06524P, referente à execução da SSA 202503510, solicitada pela IEQ2, para conexão dos cabos HT-613 e HT-614 aos circuitos 1 e 2 do painel QL-6.1 da barragem principal. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños enviados a la contratada para actualización conforme instalado. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202504089 | STE |  | J042A010 | QUADRO QL-05051 U05/U06 - EL. 124 | 0698.028-7 | 202512 | 19/03/2025 10:03:08 | Atualizar desenho 6201-DC-07655, referente à desconexão do circuito UI no QL-05051, executado com SSA 202501831. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202504015 | SEE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202512 | 20/03/2025 13:45:40 | Atualizar desenho em anexo referente modificação do circuito da luminária de acesso à escada COTA 92 U18, SSA 202502540. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000381/2025 para actualización de diseños.
202503984 | SEE |  | J044A009 | QUADRO QL-21101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.037-6 | 202512 | 18/03/2025 08:56:09 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-21101, SSA 202501760. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000351/2025 para actualización de diseño.
202503906 | STE |  | K054B013 | QUADRO QL-7.8 H12/13 - EL. 67 | 0698.425-8 | 202512 | 17/03/2025 15:29:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6151-DC-00027, referente à desconexão do circuito UI do painel QL-7.8, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202502977. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503890 | STE |  | K054B012 | QUADRO QL-7.7 H3/4 - EL. 67 | 0698.424-0 | 202512 | 17/03/2025 15:29:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6151-DC-00026 referente a desconexão do circuito de alimentação da unidade intercomunicadora do painel QL-7.7. Serviço realizado com a SSA 202502976. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503752 | STE |  | J044A014 | QUADRO QL-07101 U07/U08 - EL. 115 | 0698.041-4 | 202511 | 14/03/2025 08:37:13 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07658 referente a desconexão das unidades intercomunicadoras dos painéis QL -08081 e QL-07101. Serviço de desconexão realizado com as SSA 202501765. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503751 | STE |  | J044A013 | QUADRO QL-05101 U05/U06 - EL. 115 | 0698.040-6 | 202511 | 14/03/2025 08:39:36 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07649, referente à desconexão do circuito UI do QL-05101, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA202501764. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503708 | STE |  | J044A015 | QUADRO QL-09101 U09/U09A - EL. 115 | 0698.042-2 | 202511 | 13/03/2025 13:44:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07681, referente à desconexão do circuito UI do QL-09101, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501766. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503701 | STE |  | K044A010 | QUADRO QL-10101 U10/U11 - EL. 115 | 0698.127-5 | 202511 | 13/03/2025 13:44:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07693 referente a desconexão das unidades intercomunicadoras dos painéis QL -11081 e QL-10101. Serviço de desconexão realizado com as SSA 202501767. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503694 | SEE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202511 | 14/03/2025 08:39:53 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6501-DC-7088 e 6501-DC-7087, referente à desmontagem de luminárias e tomadas da El.126m eixo B/C 60Hz, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202503052. Os desenhos marcados seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000380/2025 para actualización de diseños.
202503548 | STE |  | K044A012 | QUADRO QL-14101 U14/U15 - EL. 115 | 0698.129-1 | 202511 | 11/03/2025 15:03:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7716-E-R7, referente ao descomissionamento da UI do QL-14101, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501769. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503544 | STE |  | K043A009 | QUADRO QL-18061 U18/U18A - EL. 127 | 0698.113-5 | 202511 | 11/03/2025 15:03:45 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-7069-P-R4, referente ao descomissionamento da UI do QL-18061, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501824. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503541 | STE |  | K044A014 | QUADRO QL-18101 U18/U18A - EL. 115 | 0698.132-1 | 202511 | 11/03/2025 15:04:02 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-18101, localizado na U18/18A, cota 115.Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503540 | STE |  | J044A012 | QUADRO QL-03101 U03/U04 - EL. 115 | 0698.039-2 | 202512 | 20/03/2025 07:42:51 | Solicitamos atualizar desenho 6201-DC-07626, referente ao QL-3101, em virtude da retirada do sistema de busca pessoa (SSA 202501763), conforme plano anexo. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503538 | STE |  | K044A013 | QUADRO QL-16101 U16/U17 - EL. 115 | 0698.131-3 | 202512 | 20/03/2025 07:43:02 | Solicitamos atualizar desenho 6501-DC-07058, referente ao QL-16101 em virtude da retirada do sistema de busca pessoa (SSA 202501770), conforme plano anexo. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503536 | STE |  | K044A011 | QUADRO QL-12101 U12/U13 - EL. 115 | 0698.128-3 | 202512 | 20/03/2025 07:43:11 | Solicitamos atualizar desenhos 6201DC7705,referentes ao QL 12101 devido a retirada do sistema de busca pessoa (SSA 202501768), conforme plano anexo. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503513 | SEE |  | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202511 | 11/03/2025 11:15:07 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 125A/460V, SSA 202501234. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000350/2025 para actualización de diseños.
202503508 | APG |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202511 | 11/03/2025 14:24:17 | Atualizar desenho 3238-DF-G9272-P, com marcações referentes ao comissionamento do QUADRO QAA-OF-033 da UPAC (SSA202410852). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503507 | APG |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202511 | 11/03/2025 14:24:26 | Atualizar desenho 3238-DF-G9439-P, referente ao comissionamento do QUADRO AA-AC-02 da UPAC (SSA202410849). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503505 | APG |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202511 | 11/03/2025 14:24:35 | Atualizar desenho 3238-DF-G9438-P, referente ao comissionamento do QUADRO AA-AC-01 da UPAC (SSA202410848). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503323 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202511 | 10/03/2025 10:47:52 | Actualizar diseño 5203-DF-A0025-P R2 hoja 12, conforme anexo, referente a la sustitucion de la fuente de alimentacion del anunciador do cuadro KH-02 (SSA 202502928) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202611 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000066/2025.
202503322 | STE |  | J044A010 | QUADRO QL-23101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.308-1 | 202510 | 07/03/2025 15:46:08 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07628 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA202501761. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503320 | STE |  | J044A011 | QUADRO QL-01101 U01/U02 - EL. 115 | 0698.038-4 | 202510 | 07/03/2025 15:46:40 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07614 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501762. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503317 | STE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202510 | 07/03/2025 15:46:49 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07675, referente ao descomissionamento da UI do QL-04021, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501780. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503315 | STE |  | J040A009 | QUADRO QL-06021 U05/U06 - EIXO BC | 0698.004-0 | 202510 | 07/03/2025 15:46:57 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07651, referente ao descomissionamento da UI do QL-06021, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501781. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503309 | STE |  | K043A008 | QUADRO QL-16061 U16/U17 - EL. 127 | 0698.112-7 | 202510 | 07/03/2025 15:47:03 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07059 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501823. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503307 | STE |  | K043A009 | QUADRO QL-18061 U18/U18A - EL. 127 | 0698.113-5 | 202510 | 07/03/2025 15:47:10 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07069 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501824. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503306 | STE |  | J042A010 | QUADRO QL-05051 U05/U06 - EL. 124 | 0698.028-7 | 202510 | 07/03/2025 15:47:18 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07655 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501831. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503304 | STE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202510 | 07/03/2025 15:47:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07677, referente ao descomissionamento da UI do QL-08021, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501783. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503303 | STE |  | K040A002 | QUADRO QL-11021 U10/U11 - EIXO BC | 0698.085-6 | 202510 | 07/03/2025 15:47:32 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07690 referente ao descomissionamento da UI do QL-11021, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501785. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503300 | STE |  | K040A006 | QUADRO QL-26022 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.393-6 | 202510 | 07/03/2025 15:47:40 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07671 referente a desativação do sistema intercomunicador. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501789 (QL26022) e 202501788(QL26021). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503294 | STE |  | J043A008 | QUADRO QL-07061 U07/U08 - EIXO CD | 0698.023-6 | 202510 | 07/03/2025 15:47:46 | Atualizar desenho 6201-DC-07656 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão do circuito UI do QL-07061, executado com SSA 202501815. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503287 | STE |  | J043A009 | QUADRO QL-09061 U09/U09A - EIXO CD | 0698.024-4 | 202510 | 07/03/2025 15:47:53 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07679 referente a desconexão das unidades intercomunicadoras dos painéis QL-09061 e QL-09041. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501816. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503275 | STE |  | K043A005 | QUADRO QL-27061 AMC1/2/3 EL. 127 | 0698.391-0 | 202510 | 07/03/2025 08:29:45 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT O DESENHOS 6201DC07836 ATUALIZADOS CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501822. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño.
202503273 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202510 | 07/03/2025 08:29:51 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6201DC07613 E 6246DF96234 ATUALIZADOS CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501829. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503257 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202510 | 06/03/2025 16:24:21 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6201DC07652 E 6246DC96238 ATUALIZADOS CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501830. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503254 | STE |  | K042A010 | QUADRO QL-14051 U14/U15 - EL. 124 | 0698.116-0 | 202510 | 06/03/2025 15:53:19 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7715-E-R6, referente à desconexão do circuito UI do QL-14031e QL-14051, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501834. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503172 | STE |  | J040A003 | QUADRO QL-21022 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.301-4 | 202510 | 06/03/2025 07:21:05 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-21022, SSA 202501775. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503167 | STE |  | K040A007 | QUADRO QL-17021 U16/U17 - EIXO BC | 0698.089-9 | 202510 | 06/03/2025 07:21:19 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-17021, SSA 202501790. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503163 | STE |  | K040A003 | QUADRO QL-13021 U12/U13 - EIXO BC | 0698.086-4 | 202510 | 06/03/2025 07:23:04 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-13021, SSA 202501786. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503160 | STE |  | J042A011 | QUADRO QL-07051 U07/U08 - EL. 124 | 0698.029-5 | 202510 | 06/03/2025 07:23:12 | Atualizar desenho em anexo referente à retirada do circuito UI nos painéis QL-07051 e QL-07031, SSA 202501832. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503156 | STE |  | K042A014 | QUADRO QL-18051 U18/U18A - EL. 124 | 0698.120-8 | 202510 | 06/03/2025 07:23:23 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI nos painéis QL-18051 e QL-18031, SSA 202501838. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503154 | STE |  | J040A006 | QUADRO QL-24021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.305-7 | 202510 | 06/03/2025 07:23:30 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-24021, SSA 202501777. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503143 | STE |  | J040A007 | QUADRO QL-02021 U01/U02 - EIXO BC | 0698.002-3 | 202509 | 28/02/2025 14:56:03 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-02021, SSA 202501778. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503141 | STE |  | K040A008 | QUADRO QL-18A021 U18/U18A - EIXO BC | 0698.090-2 | 202509 | 28/02/2025 14:56:11 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-18A021, SSA 202501791. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503135 | STE |  | K040A004 | QUADRO QL-15021 U14/U15 - EIXO BC | 0698.087-2 | 202509 | 28/02/2025 14:31:29 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-15021, SSA 202501787. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503062 | APG | 202210846 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 10:13:35 | Solicitamos Parecer Técnico sobre los valores obtenidos por ILA1(SSA: 202416556) en nuevas mediciones de temperatura y humedad realizadas en sala de comunicaciones de la cota 124, posterior a las verificaciones en la configuración del PLC realizadas por el fabricante DIAMONT (SSA 202319127), y posterior a los trabjos de sellado de la sala por parte de ISI1 (SSA 202319432). Relatorio de mediciones en anexo. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202503008 | STE |  | K042A009 | QUADRO QL-12051 U12/U13 - EL. 124 | 0698.115-1 | 202509 | 26/02/2025 14:32:56 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7704-P-R6, referente ao descomissionamento da UI do QL-12031 e QL-12051, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501833. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503006 | STE |  | K042A011 | QUADRO QL-25051 AMC1/2/3 - EL. 124 | 0698.117-8 | 202509 | 26/02/2025 14:33:03 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7618-E-R7, referente ao descomissionamento da UI do QL-26031 e QL-25051, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501835. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503001 | STE |  | K042A013 | QUADRO QL-16051 U16/U17 - EL. 124 | 0698.119-4 | 202509 | 26/02/2025 14:33:09 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-7060-E-R8, referente ao descomissionamento da UI do QL-16031 e QL-16051, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501836. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502994 | STE |  | K041J007 | QUADRO QL-18041 U18/U18A | 0698.101-1 | 202509 | 26/02/2025 09:42:05 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6501-DC-07071-P referente a desativação do sistema intercomunicador. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501805. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502991 | STE |  | J043A001 | QUADRO QL-21061 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.019-8 | 202509 | 26/02/2025 09:42:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07604-P referente a desativação do sistema intercomunicador. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501807. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502961 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202509 | 26/02/2025 09:16:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7703-P-R3, referente ao descomissionamento da UI do QL-12041 e QL-12061, solicitado pela IEQ2 por meio das SSAs 202501798 e 202501819. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502915 | STE |  | K041J001 | QUADRO QL-11041 U10/U11 | 0698.096-1 | 202509 | 25/02/2025 11:11:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7691-E-R7, referente ao descomissionamento da UI do QL-11041 e QL-10061, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501799 e 202501817. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502874 | STE | 202502829 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202510 | 07/03/2025 14:11:47 | Solicitamos verificación de descriptivo, texto pedido de compra y políticas de reposición del material con cód. de stock 712670 | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En adjunto correo y propuesta comercial del proveedor para adquisición de 80 unidades. Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades.
202502873 | STE |  | J043A002 | QUADRO QL-23061 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.295-6 | 202509 | 25/02/2025 07:43:45 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão da UI no QL-23061, SSA 202501809. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502854 | STE |  | J041J002 | QUADRO QL-23041 AMD1/AMD4 | 0698.455-0 | 202509 | 24/02/2025 15:58:28 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão da UI no QL-23041, SSA 202501793. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502851 | STE |  | J040A011 | QUADRO QL-9A021 U09/U09A - EIXO BC | 0698.006-6 | 202509 | 24/02/2025 15:58:36 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do UI no QL-9A021, SSA 202501784. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502850 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202509 | 24/02/2025 16:55:08 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7714-E-R3, referente ao descomissionamento da UI do QL-14041 e QL-14061, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501800 e 202501820. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502846 | STE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202509 | 24/02/2025 15:58:42 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-15218 e 6201-DC-07692. Alterações referentes a instalação de tomadas 220Vca para carregadores de baterias das PTAs e carrinhos elétricos na elevação 128. Serviço de instalação das tomadas realizado com a SSA 202500431. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202535 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502843 | STE |  | K041J004 | QUADRO QL-26041 AMC1/2/3 | 0698.099-6 | 202509 | 24/02/2025 16:55:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7617-E-R3, referente ao descomissionamento da UI do QL26041 e QL26061, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501801 e 202501821. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502705 | STE |  | J041J003 | QUADRO QL-01041 U01/U02 | 0698.008-2 | 202508 | 21/02/2025 13:42:21 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão da UI no QL-01041, SSA 202501794. Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502701 | STE |  | J041J004 | QUADRO QL-03041 U03/U04 | 0698.009-0 | 202508 | 21/02/2025 08:53:41 | Atualizar desenho em anexo referente a desativação da UI no QL-03041, SSA 202501795. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502698 | STE |  | K041J005 | QUADRO QL-27041 AMC1/2/3 | 0698.399-5 | 202508 | 21/02/2025 08:53:48 | Atualizar desenho em anexo referente a desativação da UI no QL-27041, SSA 202501803. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502697 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202508 | 21/02/2025 08:54:15 | Solicito parecer técnico referente a possibilidade de substituição da luminária de painel modelo tubular T5LED 3W/100-240Vca, utilizada para iluminação interna dos cubículos dos quadros de carregadores C1/C2/C3 e C4, por lâmpada de bulbo led + soquete E27 a fim de padronizar com demais painéis elétricos. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202509 | ESPINOZA BORBA ABEL | Parecer favorable. Ejecutar conforme sugerido utilizando lámpara LED 9W cód. 713970 y porta lámpara cód. 310506. Extender la implementación para los cargadores C2, C3 y C4.
202502632 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202508 | 20/02/2025 08:00:31 | Atualizar desenho em anexo referente ao exclusão do circuito UI no QL-16041, SSA 202501804. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502562 | SEE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202508 | 19/02/2025 14:27:33 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Desenhos referente a SSA 202419575, serviço de deslocamento dos paineis CFF-E15/E16 e CFL-E15/16. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000343/2025 para actualización de diseños.
202502429 | AAD |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202508 | 17/02/2025 14:54:57 | Atualizar desenho 6206-DF-80446-R0, 6229-DC-7337-P conforme anexo, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-07, disjuntor 721.29 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-03, disjuntor 72.6 (SSA 202501382 + 202501543 ). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000277/2025 para actualización de diseños.
202502425 | STE |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202508 | 17/02/2025 14:55:12 | Atualizar desenhos 6229-DC-07362-E-R2 e 6206-DF-90445-I- R0 conforme anexos, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-08, disjuntor 721.37 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-04, disjuntor 52.6 (SSA 202501544). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibles en el sistema SATedms.
202502409 | STE |  | J043A006 | QUADRO QL-03061 U03/U04 - EIXO CD | 0698.021-0 | 202508 | 17/02/2025 11:15:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07624 referente a desativação do sistema intercomunicador. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501812. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502375 | STE |  | J043A007 | QUADRO QL-05061 U05/U06 - EIXO CD | 0698.022-8 | 202507 | 14/02/2025 16:53:41 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07650 referente a desconexão da unidade intercomunicadora. Serviço de desconexão realizado com as SSA 202501814. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502371 | AAT |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202507 | 14/02/2025 16:53:53 | Atualizar desenho 6229-DC-7713-P conforme anexo, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-07, disjuntor 721.29 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-03, disjuntor 72.6 (SSA 202501409). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202502315 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202507 | 14/02/2025 09:29:01 | Atualizar desenhos 9264DO15410E(1)R0; 6229DC07746P(1)R20 e 6229DC07362E(1)R2 conforme anexos, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-08, disjuntor 721.37 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-04, disjuntor 52.6 (SSA 202501410). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202502308 | APG |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202507 | 14/02/2025 09:29:14 | Solicito actualización de los diseños 6616-DF-G7611 y 6459-DC-G9600E y disponibilización en el archivo técnico, correspondiente al servicio de apoyo prestado al personal de MEL-4 para el atendimiento de la SSA 202501772 y SSA 202402414 referentes a la utilización de un nuevo punto de alarma a ser reportado desde el C1 al DAUCC-03-SCC. Diseños en anexo | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202502307 | APG |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202507 | 14/02/2025 09:29:23 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6616-DF-G7611 y 6459-DC-G9601E y disponibilizacion en archivo técnico, correspondientes al servicio de apoyo prestado al personal de MEL 4 para el atendimiento de la SSA 202501774 y SSA 202402415 referentes a la utilización de un nuevo punto de alarma a ser reportado desde el C2 al DAUCC-03. Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202502302 | AAT |  | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202507 | 14/02/2025 09:29:41 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6609-DC-A8356, 6609-LC-A8342 e 6601-DC-A8341 referentes a modificação no alarme de condição anormal na sala 3CRL2. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202502123 | AAD |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202507 | 14/02/2025 16:54:18 | Actualizar diseños: 6207-DC-7707-P-R16; 6207-DF-90405-I-R0 y 6209-DC-7307-P-R4 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-01 (SSA 202500639) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000047/2025 para actualización de diseños.
202502120 | AAD |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202507 | 14/02/2025 16:54:28 | Actualizar diseños: 6209-DC-7714-P-R-16; 6207-DF-90476-I-R0 y 6209-DC-7333-E-R3 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-02 (SSA 202420347) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000278/2025 para actualización de diseños.
202502106 | AAD |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202507 | 11/02/2025 11:01:44 | Solicito atualização do desenho 6231-DF-84917-P-R4 em anexo, referente a substituição do rele de subtensão 27.1 por novo modelo PSVA executado na SSA:202501500 e garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000273/2025 para actualización de diseños.
202502081 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202507 | 11/02/2025 08:58:30 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de tomada na copa CCR, SSA 202501356. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000345/2025 para actualización de diseño.
202501897 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202506 | 07/02/2025 09:39:57 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE REALOCAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITOS 1 E 2 DO QL-21021 E ELETRODUTO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CIRCUITO E1, DO QX-21021 LOCALIZADOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MONTA-CARGAS, AMD ELEV.152,50. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000019/2026 para actualización de diseño.
202501813 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202506 | 06/02/2025 16:44:02 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6229-DC-07016-P, 6229-DC-07017-P, 6242-DF-88460-P, 6242-DF-88461-P e 6242-DF-88488-P. Referentes al servicio del retrofit del PB-04. (SSA 202305217). Favor disponibilizar el mismo en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202501745 | STE | 202501331 | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202506 | 06/02/2025 14:07:42 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 10H1, 10H2, 10H3. Encontrado sinalizador verde posición 10H1 queimado durante execução de SSA 202501331. Referencia SSA: 202419027, Puente N14 señalizador quemado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202501715 | APG |  | L021G004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-2 | 2423.006-9 | 202506 | 06/02/2025 08:05:40 | Atualizar desenho 6459-DC-G3678-P R0 / 6459-DC-G3678-P R4A, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação (SSA 202221588; 202222129) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | IEQ2 | IEQ2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202501699 | SEE |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202506 | 06/02/2025 09:06:01 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños: 6159DC06202P(1)R7, 6152DC00005P(1)R11, 6155DC00002P(1)R7, referente a la adición de un toma corriente trifásico de 460V/63A adicionado en la presa principal, cota 169 bloque H11, ejecutado con la SSA:202414720 y con el Parecer Técnico de la SSA:202414770. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000344/2025 para actualización de diseños.
202501636 | STE | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202506 | 04/02/2025 16:54:17 | Debido a constantes actuaciones de alarma de nivel bajo en los sensores ultrasónicos, solicitamos emitir parecer técnico referente a sustitución del sensor ultrasónico marca Magnetrol por un controlador (Cod.: 711745) y un sensor ultrasónico (Cod.: 711249), igual a los instalados en KZ-02 (SSA 201816506E) y KZ-06 (SSA 202100268C). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202521 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir os dois sensores magnetrol por um controlador (código 711745) e um sensor ultrassônico (código 711249). Projeto em anexo.
202501626 | SEE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202506 | 04/02/2025 14:24:30 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 3P+T/380V/125A com transformador 75KVA, 460V/380V, no AMD4, cota 128, SSA 202500464. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202501583 | STE | 202501462 | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202506 | 04/02/2025 10:21:47 | Especificar e efetuar gestão junto a IMA0 para disponibilização no almoxarifado de 1 lâmpadas e 1 conjunto de partida 1000W para substituição em uma luminária pertencente a iluminação monumental e instalada no 6º piso do edifício de produção. Imagens em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los reflectores ubicados en la terraza del edificio serán desconectados para posibilitar los trabajos de reforma del edificio de producción. Emitida SSA 202511810 para desconexión.
202501573 | APG | 202501460 | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202506 | 04/02/2025 14:24:58 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alteração nos conjuntos de partida das luminárias de 400W pertencentes ao sistema de iluminação monumental e instaladas nos munhões do vertedouro. As referidas luminárias apresentam falhas intermitentes nos momentos de seus acionamentos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202500935 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202504 | 22/01/2025 15:00:24 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-07605/07022/07042 e 07667 referentes a alteração na iluminação sobre a escada de acesso ao monta cargas da margem direita. Modificação realizada por meio da SSA 202419552. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000021/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202500773 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202504 | 20/01/2025 09:15:11 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6299DC07323P y 6256DF98096P correspondientes a los trabajos realizados en la SSA 202500287 (retirada del cabo A6R0903 del panel QBC-02 ). Diseños en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202500708 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202503 | 17/01/2025 10:17:13 | Solicito atualização do desenho 6207-DF-90476-I-R0 em anexo, referente a substituição do disjuntor por outro de maior capacidade, posição 72.6 (SSA 202420347). E garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202500656 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202503 | 16/01/2025 16:35:33 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6299DC07317P y 6256DF98090P correspondientes a los trabajos realizados en la SSA 202500286 (retirada del cabo A5R0903 del panel QBC-01 ). Diseños en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202500621 | STE | 202500377 | N054A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.025-0 | 202503 | 16/01/2025 08:18:00 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde queimado durante execução de SSA 202418127. Anexo informações sobre sinalizador. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202500547 | STE | 202500428 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202503 | 16/01/2025 08:18:27 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual constatou-se que a chave fim de curso S2, do desenho 3238DFG9473P, pág. 15, apresenta contato inoperante entre os pontos 1 e 2, não comutando ao movimentar a cruzeta. Além disso, as varetas da cruzeta S2 estão longas, tocando os suportes do trilho antes de acionar os pontos de redução de velocidade e parada, ocasionando funcionamento incorreto. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha ajustado el contacto entre los puntos 1-2 y cortado las varillas de la cruceta. Equipo dejado en funcionamiento normal.
202500394 | AAT |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202502 | 10/01/2025 13:44:58 | Atualizar desenhos 3321-DFG-0733P-R13 conforme anexo, referente à alteração da logica de automatismo do quadro CD-01 (SSA:202319042) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202500273 | AAT |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202502 | 08/01/2025 14:06:46 | Atualizar desenho 3238-DF-G9276-P, referente ao comissionamento do QUADRO QCRC-01 UPAC (SSA202413097). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202500133 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202502 | 06/01/2025 14:26:10 | Atualizar desenhos 6229-DC-7156-P R2 folha 4/11, e 6240-DF-87652-E R4 folha 1/2 conforme anexo, referente à substituição do disjuntor 521.03 e posterior conexão do cabo H6X0851 no disjuntor (SSA 202419688 com parecer técnico descrito na SSA 202420120 (D) ) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000009/2025.
202500040 | STE | 202500038 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 16:02:19 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual foi constatado que os cabos provenientes do QGBT-460, nas fases R, S e T até o pantógrafo, possuem seção nominal de 10 mm², enquanto o cabo PE apresenta seção nominal de 6 mm². Da conexão deslizante do pantógrafo ao painel PE1, foi utilizado um cabo 4x6 mm², situação que difere do desenho 3238DFG9473P, página 3, fornecido com a solicitação de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202544 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El memorial 3238-10-G9260/pág. 7 indica conductor de 10 mm² (Iz= para In=10,9 A. Sin embargo, se verificó que 6 mm² cumple capacidad de corriente (Iz=52×0,91×0,75=35,5 A) y térmica en cortocircuito: I2t_QGBT-52.15≤ (k.S)^2_conductor = 1,24x10^5 ≤ (143x6)^2 A^2s. como el tramo de 6mm2 está instalado en un tramo corto, la caída de tensión es despreciable. Así, mantener el cable de 6 mm² conforme instalado.
202500004 | STE | 202420361 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 07:54:53 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual foi verificado que a célula de carga, listada na página 11 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontra instalada. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La celda de carga fue instalada por la contratista. Verificar en campo instalación realizada.
202500003 | AAT | 202420368 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 07:55:10 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual foi verificado que o H5 (giroflex sob o passadiço) e o H6 (sirene lateral do painel), listados na página 17 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontram instalados. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202420000 | AAD |  | K008K003 | QUADRO QA-PORTA-03 | 0531.035-3 | 202451 | 20/12/2024 07:57:07 | Atualizar e incluir no arquivo técnico o desenho 3238-DF-G9282-P, marcado em anexo, referente ao comissionamento do painel QA-PORTA-03 da UPAC, realizado sob a SSA 202419076. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202805 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Actualización de diseños solicitados en la SRA-IB-000060-2025.
202419999 | AAD |  | K008K002 | QUADRO QA-PORTA-02 | 0531.034-1 | 202451 | 20/12/2024 07:57:15 | Atualizar e incluir no arquivo técnico o desenho 3238-DF-G9281-P, marcado em anexo, referente ao comissionamento do painel QA-PORTA-02 da UPAC, realizado sob a SSA 202419073. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202804 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Actualización de diseños solicitada en la SRA-IB-000060-2025.
202419994 | AAD |  | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202451 | 20/12/2024 07:57:23 | Atualizar e incluir no arquivo técnico o desenho 3238-DF-G9280-P, marcado em anexo, referente ao comissionamento do painel QA-PORTA-01 da UPAC, realizado sob a SSA 202419070. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202807 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Actualización de diseños solicitada en la SRA-IB-000060-2025.
202419780 | AAT |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:16 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3238-DC-G9300 referente ao comissionamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da UPAC (SSA 202415716). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202419703 | STE | 202419680 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202450 | 12/12/2024 11:28:44 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a falta do sensor de descarrilhamento (SP7) da ponte N22. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El sensor de descarrilamiento fue instalado por la contratista. Verificar instalación en campo.
202419610 | AAT |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202450 | 10/12/2024 16:34:40 | Actualizar diseños 3238DCG9260E, 3238DCG9334E, 3238DCG9284E, 3238-DF-G9279-P, 3238-83-19041 (conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QBCAR-01 (SSA 202418565) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202419336 | STE | 202419335 | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202449 | 06/12/2024 11:05:58 | Emitir parecer técnico referente à situação identificada durante o comissionamento do painel QA-PORTA-01, conforme registrado na SSA 202419070. Foi constatado que o controlador SCHMERSAL SKIP BK não possui software nem cabo de conexão para interface de parametrização e backup, o que inviabiliza a realização de futuras manutenções no equipamento que exijam esses processos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202550 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El software del controlador "K-SOFT BK II" junto con el programa de la puerta fue instalado en la notebook Asus Rog Strix SN: N7NRKD00400426G de propiedad de la MEG3. Adquirido cable USB para el controlador mediante la SMDTC-2388 y entregado a la MEG3.
202419280 | STE |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202449 | 05/12/2024 13:53:40 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0421P pág.7, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-56, SSA: 202418781, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202606 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000070/2025. Disponibles en el SATedms.
202419185 | AAD |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202449 | 03/12/2024 16:54:47 | Atualizar desenho 3238DFG9531P, referente ao comissionamento do QUADRO ELETRICO CABINE DE JATEAMENTO UPAC (SSA202410972). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202419170 | SEE |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202452 | 26/12/2024 07:34:59 | Atualizar e dispor no Arquivo técnico o desenho 6246DC15202-E, referente ao comissionamento dos quadros QDRT e QDTI com as SSAs 202417767 e 202417768. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000018/2026 para actualización de diseño.
202419156 | SEE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202449 | 03/12/2024 16:56:20 | CRIAR/ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO DE 32A, POR DISJUNTOR BIFÁSICO DE 40A, DO QUADRO QUE ALIMENTA CANHÃO DE LUZ, LOCALIZADO NA EL 225/50HZ, U01, BARRAGEM PRINCIPAL. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño 6101DI19000P enviado para actualización.
202419136 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202449 | 03/12/2024 13:41:38 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3238-DC-G9279, referente a instalação de um sensor de presença para acionamento do exaustor de ar no banheiro da carpintaria da UPAC. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202419102 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202449 | 03/12/2024 07:30:05 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9270 e DC-G9269, referentes instalação dos IDRs 3 e 4. IDRs instalados com a SSA 202415307. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202419096 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202449 | 03/12/2024 07:30:28 | Solicito atualização do desenho 3238-DC-G9330-E, conforme anexo, referente a verificação de cabos no CM-UPAC-01(SSA 202414454). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202419027 | STE | 202418127 | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202448 | 29/11/2024 13:09:01 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde queimado durante execução de SSA 202418127. Anexo informações sobre sinalizador. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202549 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202418898 | AAT |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202448 | 28/11/2024 10:42:15 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 3238-DC-G9280-E, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA PARA ACIONAMENTO DOS EXAUSTORES DOS BANHEIROS DA UPAC. EXECUTADO COM SSA 202415131. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202418878 | STE | 202418836 | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202448 | 27/11/2024 14:08:08 | Solicito parecer técnico referente (SSa202410972) remoção dos conectores tipo plug dos sensores magnéticos do SE8/9/10/11/12/13/14/15 pelo representante do contratista e, deixou as novas conexões com emenda simples . Foi utilizado o condutor positivo (+) e o de retorno do circuito, sendo o negativo (-) isolado. Conforme o representante a ligação com plug estava inadequada e gerava abertura do fusível (2A), pois o sensor instalado no atuador é o magnético e no desenho aparece o indutivo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202623 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha eliminado los empalmes simples y ha instalado conectores adecuados. Marcar diseños conforme instalado en campo.
202418875 | AAT | 202418828 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 27/11/2024 11:26:24 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202410972) onde se verificou que no teste do sinalizador foi constatado que o sinal sonoro está atuando somente por acionamento manual na IHM. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418874 | AAT | 202418826 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 27/11/2024 11:26:34 | Solicito parecer técnico referente comissionamento da Cabine de Jateamento UPAC (SSa202410972), onde foi realizado teste na luminária de emergência e constatado que não está funcionando durante falta de alimentação. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418814 | AAD |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202448 | 26/11/2024 16:37:47 | Actualizar diseños: 3238-DC-G9334-E y 3238-DF-G9278-P conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QVCAR-02 (SSA 202410993) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418562 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202448 | 26/11/2024 08:07:33 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6609-DC-0824P-R4A, 6451-DC-0796P-R8 EN ANEXO, REFERENTE A LA CONEXIÓN DEL CABLE H82204 DE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO PSVD2-AUX (SSA:202417791). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000450/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202418555 | AAD |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202448 | 26/11/2024 08:07:49 | Actualizar diseños 3238-LC-9330-E, 3238-DC-G9334-E, 3238-DF-G9275-P conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QVOF-01 (SSA 202410995) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418500 | STE |  | G078A019 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-J | 0265.035-5 | 202447 | 21/11/2024 07:59:56 | Solicito actualización de diseños referente a la modificación en el cubículo 52-J del panel CM-02 (SSA 202417821), conforme diagrama funcional 6629-DF-92180-P y 6629-DF-92154-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000434/2024.
202418473 | STE |  | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202447 | 19/11/2024 16:12:34 | Solicito actualización de diseños referente a la modificación en el cubículo 52-B del panel CM-02 (SSA 202417898), conforme diagrama funcional 6629-DF-92155-P, 6629-DF-92184-P y 6629-DF-92185 en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000434/2024.
202418461 | AAD |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202447 | 19/11/2024 13:36:22 | Favor actualizar diseños 3238-DC-G9086-E, 3238-DC-G9331-E, 3238-DF-G9277-P y 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del tablero de comando QEOF-02 (SSA 202410997) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202650 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418392 | STE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202447 | 19/11/2024 08:35:41 | Solicito atualizar os desenhos 6629-DF-92150-P, 6629-DF-92173-P e 6629-DF-92172-P conforme marcado em anexo e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Referente a modificação realizada nos reles 50/51 através da SSA:202417896. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000434/2024.
202418294 | AAD |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202447 | 19/11/2024 13:37:03 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260-E, 3238-83-19012-E, 3238-DC-G9086-E, 3238-LC-G9330-E, 3238-DC-G9086-E, 3238-DF-G9274-P y 3238-DC-G9331-E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-03 (SSA 202410988) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418277 | AAT |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202447 | 18/11/2024 07:18:18 | Realizar actualización de diseños 3238-DC-G9381 pág.1, 3238-DC-G9386 pág.1, 3238-DF-G9283 pág.1,2,3,4 y 5, 3238-LM-G9380 pág.1,3,4 y 5 conforme marcaciones en anexo. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.2 | Programável |  | Não
202418252 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202447 | 18/11/2024 13:37:07 | Solicitamos atualizar o desenho 3238-DF-G9270 coma as marcacoes anexas, em virtude de modificacoes realizadas durante comissionamento (SSA 2024/15302). Dispor do desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202418250 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202447 | 18/11/2024 13:37:21 | Solicitamos atualizar o desenho 3238-DF-G9268 coma as marcacoes anexas, em virtude de modificacoes realizadas durante comissionamento (SSA 2024/15486). Dispor do desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202418060 | AAD |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202446 | 12/11/2024 11:07:25 | Actualizar diseños 3238-DF-G9274P, 3238-DF-G9262P, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9260P, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-04 (SSA 202410989) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202418058 | AAD |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202446 | 12/11/2024 10:03:09 | Actualizar diseños 3238-DF-G9273P, 3238-DF-G9262P, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9260P, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-02 (SSA 202410987) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202418056 | AAD |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202446 | 12/11/2024 10:03:21 | Actualizar diseños 3238-DF-G9273E, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9260P, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-01 (SSA 202410982) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202417771 | AAT |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202445 | 08/11/2024 16:39:58 | Solicitamos actualizar diseño 5218DFJ6343, pag. 63, 78, 85 y 90 y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Actualización referente a SSA de IEQ2 202416886. Verificado en campo conexiones diferentes al diseño de comisionamiento. Puntos modificados: * Retirada de Sensores inductivos de posicionamiento * Nueva Funcionalidad de los LEDs que eran activados con estos sensores * Retirada de Sensores Rotativos e * Instalación de Llaves Cruzetas. Diseños y correo de modificación en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202417672 | STE | 202417602 | N084A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.003-0 | 202445 | 06/11/2024 13:44:25 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202415443) sendo verificado falta da célula de carga e os cabos de conexão com o indicador de pesagem (3238DFG9478P F.11). Visualização de imagens no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La celda de carga fue instalada por la contratista. Verificar instalación en campo.
202417662 | STE | 202415490 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202445 | 06/11/2024 10:01:17 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para a substituição dos cabos do circuito #7. Conforme parecer técnico (SSA 202415504) estes cabos devem possuir classe de isolação 06/1kV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los conductores con clase de aislación 450/750V instalados atienden a la tensión de la instalación. Se revisará en los diseños la nota 2 (clase de aislación). Esta pendencia fue repasada a la gestión de contrato para las medidas administrativas que correspondan aplicar, debido a que no atiende a la especificación técnica. Especificado: 0,6/1,0 kV Instalado: 450/750V
202417661 | STE | 202415299 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202445 | 06/11/2024 10:01:29 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para a substituição dos cabos dos circuitos #1, #4, #9, #12 e #13 do painel QLF-CAR-02. Conforme parecer técnico (SSA 202415308) estes cabos devem possuir com classe de isolação 06/1kV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los conductores con clase de aislación 450/750V instalados atienden a la tensión de la instalación. Se revisará en los diseños la nota 2 (clase de aislación). Esta pendencia fue repasada a la gestión de contrato para las medidas administrativas que correspondan aplicar, debido a que no atiende a la especificación técnica. Especificado: 0,6/1,0 kV Instalado: 450/750V
202417659 | STE | 202415176 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202445 | 06/11/2024 10:01:40 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para substituição dos cabos dos circuitos #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #11, #12, #13, #14, #15, #17, #18, #21 e #26 do painel QLF-ES-01. Conforme parecer técnico (SSA 202415182) estes cabos devem possuir classe de isolação 06/1kV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los conductores con clase de aislación 450/750V instalados atienden a la tensión de la instalación. Se revisará en los diseños la nota 2 (clase de aislación). Esta pendencia fue repasada a la gestión de contrato para las medidas administrativas que correspondan aplicar, debido a que no atiende a la especificación técnica. Especificado: 0,6/1,0 kV Instalado: 450/750V
202417656 | STE | 202415037 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202445 | 06/11/2024 10:01:50 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para a substituição dos cabos do circuito #10 do painel QL-SE-01. Conforme parecer técnico (SSA 202415040) cabos deste circuito devem possuir classe de isolação 06/1kV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los conductores con clase de aislación 450/750V instalados atienden a la tensión de la instalación. Se revisará en los diseños la nota 2 (clase de aislación). Esta pendencia fue repasada a la gestión de contrato para las medidas administrativas que correspondan aplicar, debido a que no atiende a la especificación técnica. Especificado: 0,6/1,0 kV Instalado: 450/750V
202417652 | AAD |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202445 | 05/11/2024 14:39:44 | Actualizar diseños 3238-DC-G331E, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento de tablero QCEX-05 (SSA 202410991) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202653 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202417647 | STE | 202417336 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202445 | 08/11/2024 07:55:24 | Solicito parecer técnico referente a que durante atendimiento de la SSA 202417336 constatado que el punto de alarma del SCC (DACU-03) referente a la protección 50/51N del interruptor 52A se encuentra conectado al contacto de protección instantánea del relé, siendo que en la orden de ajuste dicha protección se encuentra deshabilitada. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202527 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202417896 e 202417898 para desconexão dos cabos referentes à atuação instantânea dos relés 52A (CM-01) e 52B (CM-02). Realizada la desconexión de los contactos 5-6/7-8 referentes a la actuación instantánea del relé 50/51 dejando en concordancia con la orden de ajuste OA.0036.
202417451 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202444 | 01/11/2024 09:01:43 | Solicito actualización de los diseños 6926-DF-G0661P, 6929-DC-G0009E, 6929-LC-G0005E conforme anexo, referente al servicio de desconexión del cable H5XG027 del tablero QGBT 2.2 para su conexión en el tablero CDCE-1P-50 (SSA202417021.) y garantizar disponibilidad de diseños actualizados en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202445 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000416/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202417449 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202444 | 31/10/2024 16:39:54 | Solicito la actualización de diseños referente al retiro del cable H5XG032 del panel QGBT 2.1 para su conexión en el panel CDCE-1P-50, solicitado en la SSA: 202417019, conforme a diagramas 6926-DFG-0660-P, 6929-DCG-0008E(1)R4, 6929-LCG-0005-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202445 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000416/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202417340 | STE | 202417285 | N084A015 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1463.007-0 | 202444 | 30/10/2024 14:30:54 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202415443) , sendo constatado que os motores M3 e M4 da translação da ponte tem potência diferentes: M3 – 2,2KW (3,0CV) e, M4 – 1,5KW (2,0CV). Ver imagens no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista sustituyó el motor de 3,0 CV por uno de 2 CV conforme proyecto.
202417289 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202444 | 29/10/2024 10:18:35 | Solicito actualización de diseños referente a la inhibición del sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento en los paneles CV's, conforme diagrama funcional 5066-DF-75300-P, 5066-DF-75379-P, 5066-DF-75380-P, 5066-DF-75382-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202544 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202417258 | STE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202446 | 12/11/2024 10:04:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 3835DCC5776E-R4, 3835DCC5774E-R4, 3835DCC5772E-R7 e 3835DCC5770E-R4, referentes aos comissionamentos dos quadros TPI, TPF e TPL, com às SSAs 202416476, 202416477 e 202416478. Os desenhos anexos incluem as verificações e marcações, conforme solicitados nos documentos correspondentes. As modificações foram realizadas de acordo com o contrato CT 4500070370, no prédio de Hidrologia de Campo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000427/2024 para actualización de diseños. v
202417227 | SPG |  | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202444 | 31/10/2024 11:01:25 | Solicitamos el cambio de la alimentación eléctrica de las tomas y la iluminación en el laboratorio y el depósito de la ETA-01 (ubicado en la cota 161 entre los bloques E4 Y E3) . pasando a ser el KTA-01 la alimentación principal | OUO1 | IEQ2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202631 |  |  |  | 72 - EQUIPAMENTO COM SUBCORRENTE
202417221 | STE | 202417120 | K016A016 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52B | 0265.024-0 | 202444 | 28/10/2024 16:38:32 | Solicito parecer técnico, pues, durante el mantenimiento preventivo SSP 20241501, encontrado bobinas de las cámaras de extinción (FASES A, B, C) con rajaduras en su superficie. Fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202516 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir as 3 câmaras de extinção de arco por outras iguais (código estoque 164879) e efetuar o reparo do material isolante das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas utilizando resina epóxi e verniz isolante. Após o reparo devolver as câmaras ao almoxarifado.
202417220 | STE | 202417119 | K016A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52A | 0265.023-1 | 202444 | 28/10/2024 16:38:44 | Solicito parecer técnico, pues, durante el mantenimiento preventivo SSP 20241501, encontrado bobinas de las cámaras de extinción (FASES A, B, C) con rajaduras en su superficie. Fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202511 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir as 3 câmaras de extinção de arco por outras iguais (código estoque 164879) e efetuar o reparo do material isolante das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas utilizando resina epóxi e verniz isolante. Após o reparo devolver as câmaras ao almoxarifado.
202417110 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202444 | 29/10/2024 13:41:56 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico. Desenhos referente a instalação de 12 lâmpadas Tuboled de 20W na sala de controle local da unidade 12, elevação 108, casa de força. SSA 202416061. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202417010 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202443 | 23/10/2024 16:01:20 | Atualizar desenho em anexo referente as modificações de layout que ocasionou a retiradas de tomadas nas salas 209/2011/214/215/220/224 e 225B do LQEE, SSA 202415468 e 202415467. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000144/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202416929 | STE |  | K046B003 | QDTI - QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 V - 60 Hz | 1687.001-2 | 202443 | 22/10/2024 14:44:14 | Solicito apoio para elaborar planilha e comissionar o quadro de distribuição QDTI 220V da Área de Reparo de Transformadores. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202502 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Planilla de comisionamiento elaborada. Tablero QDTI comisionado en la SSA 202417767.
202416928 | STE |  | K046B002 | AU-1 - AUTOTRANSFORMADOR 13 kVA - 60 Hz - 440/220V | 1686.001-8 | 202443 | 22/10/2024 14:45:02 | Solicito apoio para elaborar planilha e comissionar o Auto-transformador AU-1 440/220V 13kVA da Área de Reparo de Transformadores. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202502 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Planilla de comisionamiento elaborada. Transformador AU-1 comisionado en la SSA 202417768.
202416927 | STE |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202443 | 22/10/2024 14:45:15 | Solicito apoio para elaborar planilha e comissionar o quadro de distribuição QDRT 460V da Área de Reparo de Transformadores. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202502 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Planilla de comisionamiento elaborada. Tablero QDTR comisionado en la SSA 202417768.
202416925 | STE |  | P027B007 | CCM KH-72 | 0592.073-6 | 202443 | 22/10/2024 16:15:48 | Solicito actualización del diseño 5503DFA1619P pág.12, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-72, SSA: 202415642, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202552 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000013/2025.
202416889 | SPG |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202444 | 31/10/2024 10:20:46 | Solicitamos el cambio de la alimentación eléctrica de las tomas y la iluminación en el laboratorio y el depósito de la ETA-02 (ubicado en la cota 161 bloque F33 de la presa principal) . pasando a ser el KTA-02 la alimentación principal | OUO0 | IEQ2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202631 |  |  |  | 72 - EQUIPAMENTO COM SUBCORRENTE
202416746 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202442 | 18/10/2024 16:15:31 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de fotocélula no tanque da ETA2 (Bloco F33/34), SSA 202415648. Dispor no arquivo tecnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000143/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202416745 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202442 | 18/10/2024 16:15:46 | Solicitamos atualizar desenho 6201DC07668, conforme anexo, em virtude da alteração no circuito T3 (SSA 202416214). Dispor desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000425/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202415754 | STE | 202415404 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202440 | 01/10/2024 14:10:39 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curba proveída por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414216. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202450 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | ABB recomendó usar la curva del disyuntor en lugar del software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos. Así, según resultado de la SSA 202416009 y verificado resultados similares en otros disyuntores de la misma marca/modelo (SSA 2024167659/443), los resultados son considerados satisfactorios. Esperados según curva: 200% ≈ 85s 300% ≈ 24-38s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202415738 | STE | 202415715 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202440 | 01/10/2024 09:08:40 | Solicito parecer tecnico, pues durante ensayos de disyuntores realizado en pos del comisionamiento del cuadro QVOF-01 (SSA:202410995) se encontraron disyuntores posición QF1 AL QF6 con discrepancia entre los valores medidos y los esperados(Ensayo de protección térmica). En adjunto hojas de ensayos de los disyuntores. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202415800 los resultados están dentro de lo esperado: -200% aprox. 70s -300% entre 21-33s OSB: Se toma como ref. principal el 300% por indicar % de variación en la curva.
202415637 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202441 | 10/10/2024 07:21:16 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9268, 3238-DC-G9272/G9277/G9278/G9292/G9293/G9280/G9281/G9092/G9284/G9090/G9275/G9276/G9283/G9334/G9267 e 3238-DC-G9279, referentes ao painel QLF-OF-02. Painel comissionado com a SSA 202410922. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415549 | AAT |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202439 | 26/09/2024 16:54:03 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260-E, 3238-DC-G9264-E, 3238-DC-G9284-E, 3238-DC-G9333-E, 3238-DF-G9265-P, 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QD-CAR-460.2 (SSA 202411005) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202415347 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 25/09/2024 08:16:46 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9270 e 3238-DC-G9269 referentes ao painel QLF-CAR-02. Painel comissionado com a SSA 202410924. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415338 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202439 | 24/09/2024 10:56:44 | Atualizar desenho 3321-DF-G0733-P, conforme anexo, referente a implementação de segunda fonte de alimentação CC. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202413920. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000303/2024 e SRA-IB-000121/2025.
202415319 | STE | 202415317 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 17:00:34 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação das cargas dos circuitos 52.6, 52.7, 52.8 e das botoeiras de acionamento da iluminação, que se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las identificaciones fueron instaladas por la contratada conforme solicitado.
202415192 | SEE | 202415184 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202439 | 24/09/2024 11:00:44 | Solicito parecer técnico referente ao sistema de jateamento (SSa202410972) onde foi verificado indisponibilidade de informações para acesso de software com programação do CLP (TM241CE24T) e IHM (HMIGXU3512FZ03) da Schneider Electric. Ver imagens dos dispositivos no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202415188 | AAT |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202439 | 23/09/2024 11:24:59 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DG-G9266 e 3238-DC-G9265 referentes ao painel QLF-ES-01. Painel comissionado com a SSA 202410920. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415168 | STE | 202415132 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 14:28:53 | Efetuar gestão junto as SOCM.DT referente a identificação das cargas dos circuitos 52.23 e 52.26 do painel QLF-ES-01. A identificação correta é "DISJUNTOR 52.26 CD-UPS-UPAC" e "DISJUNTOR 52.23 ILUM. DE EMERGÊNCIA ESCRITÓRIO". | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las identificaciones fueron corregidas por SOCM.DT. Verificar en campo y registrar en la SSA matriz.
202415167 | STE |  | J012A002 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-02/QP-01 | 0254.002-9 | 202438 | 20/09/2024 10:45:55 | Solicitamos parecer para a instalação de um intertravamento elétrico ou eletromecâncio que impossibilite o fechamento do disjuntor 52.02 QP-01 e disjuntor 52-30 - QP-03, caso a chave terra SPAT-PRINC esteja fechada. Estender análise para os demais casos análogos a esse. Em anexo diagrama. | OUO1 | IEQ2 | CLEBER REIS EINHARDT | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202534 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Analisada possibilidade de instalar 1 chave kirk SKRU no QP-01 e 1 no QP-03, liberadas somente com disj extraído, e 2 cadeados kirk tipo P p/ bloqueio da secc, que só poderiam ser abertos com as chaves dos QP's. P/ um bloqueio eletromecânico na secc seria necessária sua substituição. Foi solicitado um orçamento (em anexo), verificando que essa solução não é economicamente viável, considerando que não impediria eletricamente a manobra da secc, que os QP's serão substituídos na AT, o alto custo.
202415057 | AAT |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 19/09/2024 09:49:58 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9271 e 3238-DC-G9270 referentes ao painel QLF-SE-01. Painel comissionado com a SSA 202410923. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415044 | STE | 202415038 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 18/09/2024 14:14:53 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação da carga do circuitos 52.7 do painel QLF-SE-01. A identificação correta do circuito deve ser "DISJUNTOR 52.7 COMANDO ILUMINAÇÃO" | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada la identificación correcta por parte de la contratada.
202414913 | AAT |  | K008G002 | QUADRO QF-OF-01 | 1218.001-0 | 202438 | 17/09/2024 15:19:16 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DC-G9266 e 3238-DC-G9267 referentes ao painel QF-OF-01. Painel comissionado com a SSA 202410921. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202414895 | STE | 202414892 | K008G002 | QUADRO QF-OF-01 | 1218.001-0 | 202438 | 17/09/2024 15:19:28 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação das cargas dos circuitos 52.3, 52.4, 52.6, 52.10, 52.15, 52.16, 52.17, 52.19 e 52.20, que se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las identificaciones fueron instaladas por la contratada conforme solicitado.
202414787 | STE |  | P018A010 | VENTILADOR VVT-F-34-21/34-22 EL.161 EXAUSTAO LAB ETA-02 | 0458.137-7 | 202437 | 13/09/2024 16:27:34 | Favor realizar actualización de los diseños 6109-DC-6208P y 6109LC6515P pag4 (marcaciones en anexo), referente al desmontaje de los paneles CSV-21 y CSV-22 y la desconexión de los VVT-F34-21/VVT-F34-22, ya que los mimos fueron desactivados SSA:202412379 . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202414776 | STE | 202414633 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202437 | 13/09/2024 14:42:04 | Solicito parecer técnico sobre los terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro del QCEX-05. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414684 | STE |  | P018A001 | CCM CJ-02 | 0679.002-0 | 202437 | 12/09/2024 14:59:40 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6109DC06030P, 6109LC06515P, 6135DF84008P y 6135DF84151P (marcaciones en anexo) referente a la desconexión de los disyuntores 52.10 y 52.11 del CJ-02, ya que los ventiladores que alimenta los disyuntores citados fueron descomisionado (SSA:202414048) . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202537 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202414675 | AAT |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202437 | 12/09/2024 14:08:33 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9263E, 3238-DF-G9264P, 3238-DC-G9284E, 3238-DC-G9333E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QD-OF-460.1 (SSA 202411004) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414669 | STE | 202414631 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202437 | 12/09/2024 14:08:43 | Solicito parecer técnico referente al comisionamento, SSA 202410989, fueron encontrados terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414668 | STE | 202414629 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 12/09/2024 14:08:50 | Solicito parecer técnico referente al comisionamento, SSA 202410982, fueron encontrados terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414627 | STE | 202414248 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202437 | 12/09/2024 08:09:01 | Solicito parecer técnico referente al comisionamento, SSA 202410988, fueron encontrados terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414617 | AAT |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202438 | 16/09/2024 10:28:50 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DC-G9268 e 3238-DC-G9269 referentes ao painel QF-CAR-01. Painel comissionado com a SSA 202410923. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202414580 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 12/09/2024 08:09:11 | Solicito actualización de los siguientes diseños 3238DCG9260E, 3238DCG9284E, 3238DFG9260P, 3238DCG9330E, 3238LCG9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del panel CM-UPAC-01(SSA 202410992) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414552 | STE |  | P017A018 | VENTILADOR VVT-F-12-24 EL.20 EXAUST EST.BOMBEAMENTO ÁGUA | 0457.125-8 | 202437 | 11/09/2024 07:40:39 | Se solicita realizar la actualización de los diseños 6109DC06207P y 6109LC6514P pag5 (marcaciones en anexo), referente al desmontaje del panel CSV-24 y la desconexión del VVT-F12-24 ya que el mismo fue desactivados SSA:202412358 . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202546 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT
202414549 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 11/09/2024 07:41:03 | Atualizar desenhos: 3238-DF-G9260-P – folhas 16 e 25), desenhos em anexo, Referente à instalação de um relé auxiliar para multiplicar os contatos de trip do relé 49 do TR-UPAC-01, permitido a atuação no relé de bloqueio, conforme solicitada na SSA 202412056 emitida pela IEQ-2; Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414518 | STE |  | P017A019 | VENTILADOR VVT-03-19/04-20 EXASUTAO ETA-01 | 0458.133-4 | 202437 | 10/09/2024 15:29:15 | Favor realizar actualización de los diseños 6109DC06207P y 6109LC6514P pag5 (marcaciones en anexo), referente al desmontaje de los paneles CSV-19 y CSV20 y la desconexión de los VVT-03-19/04-20, ya que los mimos fueron desactivados SSA:202412359 . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202537 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202414469 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 13/09/2024 10:16:50 | Verificar a possibilidade de identificar barra mimíca do painel CM-UPAC-01 conforme descrito em anexo. Obs.: Verificado durante manobra operacional que a identificação atual não condiz com a configuração interna do painel. | OUO2 | IEQ2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202509 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A identificação foi corrigida conforme SSA 202415187. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202414334 | STE | 202414247 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202437 | 09/09/2024 08:09:10 | Solicito parecer técnico referente al comisionamento, SSA 202410987, fueron encontrados terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414329 | STE | 202411012 | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202437 | 09/09/2024 08:09:21 | Solicitamos parecer técnico sobre a impossibilidade de usar o material de código 718449 como sobressalente para o contato tipo plug-in da gaveta do 52-31, pois o material código 718449 é compatível para saída (carga), mas é incompatível para encaixe na entrada 460VCA da gaveta. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SSA 202418576(D) para retirar encastre de entrada y verificar compatibilidad de la garra 718449 con la barra. Se confirmó compatibilidad correcta. Además, ante la ausencia del encastre retirado, se verificó la necesidad de reemplazar la placa celerón instalada en esa región. Así, para la instalación de la garra cod. 718449 en el lado de entrada seguir el procedimiento en anexo como referencia. OBS: Utilizar celerón cod: 255742.
202414210 | STE |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202436 | 05/09/2024 15:56:33 | Solicito actualización del diseño 3238DFG9277 pag. 7, referente a la modificación realizada en el panel QEOF-02, que fue solicitada según parecer técnico SSA: 202413376. Favor disponibilizar el mismo en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La pag. 7 del 3238DFG9277 está incluida en la solicitud de actualización de diseños de la SSA 202418461 posterior al comisionamiento. La actualización de esta pagina será realizada en dicha SSA.
202414171 | AAT |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202436 | 05/09/2024 08:51:35 | Actualizar diseños 3238DCG9260E, 3238DCG9261E, 3238DCG9284E, 3238DCG9332E, 3238DFG9262P, 3238LCG9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-460 (SSA 202411003) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414105 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202436 | 04/09/2024 14:30:29 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Atualizações referente a instação de duas tomadas padrão brasil para ligação de estações de trabalho, SSA 202412372, localizado na sala da MMU2 elev.139 Un-09A. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000322/2024.
202414102 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202436 | 04/09/2024 14:30:44 | Favor realizar actualización de los diseños 6109DC06013P, 6109DC06014P y 6130DF84086P (marcaciones en anexo) referente a la desconexión de los disyuntores 52.17, 52.18 y 52.19 ya que los ventiladores que alimenta los disyuntores citados fueron descomisionado (SSA:202413766 / 202413820) . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000428/2024.
202414100 | AAT | 202414047 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202436 | 04/09/2024 14:31:12 | Emitir parecer técnico referente ao circuito de alimentação do aparelho de climatização do escritório da UPAC. A placa de identificação do mesmo indica que o referido aparelho apresenta uma corrente nominal total de 23,7A. Sendo que ele se encontra atualmente alimentado através de uma tomada de 20A conectada ao disjuntor 52.8 do painel QLF-ES-01. O disjuntor deste circuito é bipolar de 20A e o cabo é de 4,0mm². Foto da placa de identificação em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202414088 | AAT |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 04/09/2024 14:31:28 | Actualizar diseño 3238-DCG-G9260-E, 3238-DCG-9284-E, 3238-DCG-9332E y 3238LCG9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del transformador TR-UPAC-01 (SSA 202410994) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414075 | AAT |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202436 | 03/09/2024 17:09:46 | Actualizar diseños 3238-DC-G9333-E e 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-220 (202411007) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414058 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202436 | 03/09/2024 16:48:19 | Atualizar desenhos: 5066-DF-75300-P; 5066-DF-75379-P (4); 5066-DF-75380-P (2) e 5066-DF-75382-P (1), desenhos em anexo, Referente à modificação de inibição da atuação do sistema de baixa pressão durante a manutenção no painel CV-09 (vertedouro), conforme solicitada na SSA 202412275 emitida pela IEQ2; Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202447 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La actualización de diseños será controlada con la SSA 202417289 ya que los mismos fueron actualizados nuevamente.
202414057 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202436 | 03/09/2024 16:48:34 | Solicito actualización de diseño 3238LCG9330E hoja 5 conforme anexo referente al comisionamiento de los paneles: QCEX-03, QCEX-04, QCEX-05 y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202446 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Esta actualización de diseño será realizada con la SSA 202417652.
202414041 | AAT |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 03/09/2024 14:34:31 | Actualizar diseño 3238-DF-G9284-E conforme anexo, referente al comisionamiento del transformador TR-UPAC-01 (SSA 202410994) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202413979 | STE | 202413971 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202436 | 02/09/2024 16:44:06 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410987, foi encontrado relé temporizador posição TK1 com o contato 28 avariado. O parafuso não abre corretamente o contato, impedindo a correta fixação do cabo no borne. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Relé temporizador cambiado por la contratista. Verificar instalación y funcionamiento correcto.
202413973 | STE | 202413936 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202436 | 02/09/2024 14:35:01 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410988, foi encontrado o contato auxiliar do disjuntor QF, marca ABB modelo SK1-20, sem possibilidade de encaixe com o disjuntor, impedindo que ocorra o acionamento do contato em caso de trip. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202534 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O disjuntor foi substituído, conforme SSA 202416814.
202413967 | STE | 202412340 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202436 | 03/09/2024 14:35:36 | Solicitamos adquirir e disponibilizar em estoque no almoxarifado sobressalentes para o rele posição CLO, modelo R-LT0863-CAR/CLQ.1-1, que foi enviado ao laboratório onde foi constatada a impossibilidade do seu reparo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202510 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Material adquirido en la SMDTC-2360. Disponible en el almacén con el código de stock: 720719
202413898 | STE | 202413893 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 30/08/2024 14:52:42 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento do painel, SSA 202410993, foi encontrado o contato auxiliar do disjuntor QF1, marca ABB modelo SK1-20, com encaixe defeituoso com o disjuntor, impedindo seu correto funcionamento. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202446 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue proveído por la contratista un nuevo contactor auxiliar. Realizar la instalación del mismo y verificar el correcto funcionamiento.
202413871 | STE | 202413644 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202435 | 30/08/2024 10:29:09 | Solicito parecer técnico sobre el panel QCEX-05 que se encuentra sin la plaqueta de identificación N°06 (REMOTO/MANUAL MOTOR), cuya posición se indica en el diseño 3238-DF-G9274P pag.4. Imagen en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La plaqueta de identificación fue instalada por la contratista.
202413815 | STE | 202413736 | K031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-03 | 0265.030-4 | 202435 | 29/08/2024 14:28:11 | Solicito parecer técnico pues durante la ejecucion del SSP:20243462 fue verificado que las camaras de extincion del disyuntor tienen fisuras en el aislamiento en sus tres polos. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las 3 cámaras de extinción de arco por otras de las mismas características (COD: 164879) y efectuar el reparo de las bobinas de las cámaras retiradas con resina epoxi y barniz aislante (referencia --> SSA 202417442). Posterior al reparo, realizar la devolución de las mismas al almacén.
202413744 | AAT |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202435 | 29/08/2024 14:29:57 | Actualizar diseños 3238-DF-G9284E, 3238-DC-G9332E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9284E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202413719 | AAT | 202413681 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 28/08/2024 14:05:13 | Emitir parecer técnico referente a presença de umidade no interior do painel QLF-SE-01. Atualmente o referido painel não possui sistema de controle de umidade. Vídeo em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202413687 | STE | 202413640 | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202435 | 27/08/2024 17:14:00 | Solicito parecer técnico pois durante execução da SSP:20243460 (4A) foi verificado que as câmaras de extinção do disjuntor possuem rachaduras no isolamento em seus três polos. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las 3 cámaras de extinción de arco por otras nuevas de mismas características (COD: 164879) y efectuar el reparo de las bobinas de las cámaras retiradas con resina epoxi y barniz aislante. Posterior al reparo, realizar la devolución de las mismas al almacén.
202413657 | STE | 202413605 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202435 | 27/08/2024 14:44:07 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202410972) do painel da cabine de jateamento, onde foi verificado que na chave S24 está instalado um bloco de contato NA(3-4) e, conforme desenho o mesmo deve ser um NF. Ver desenho e imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202445 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue determinado que el bloque de contacto NA(3-4) es el adecuado para el sistema. Realizar marcaciones en el diseño conforme instalado en campo.
202413648 | STE | 202413462 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 27/08/2024 17:14:25 | Solicito parecer tecnico sobre la ausencia de conductores que conecten el panel QVCAR-02 con el panel SCI según diseño proveído para el comisionamiento 3238-DF-G9278-P. Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202507 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños enviados por la contratista durante el comisionamiento (3238DFG9278P-R0C disponible en el SAT), el cable de conexión al panel SCI no será lanzado. Conectar circuito de comando conforme pag. 8 de la revisión R0C en adjunto.
202413642 | STE | 202413485 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202435 | 27/08/2024 14:20:35 | Solicito parecer tecnico, pues durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E, fue encontrado que los motores MVI.1 al MVI.6 no posee anillas identificadoras en los cables de fuerza en el interior de las cajas de bornes. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202503 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia enviada a la a la SOCM. Posteriormente las anillas identificadoras fueron instaladas por la contratista.
202413589 | STE | 202413537 | K031B015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-04 | 0265.031-2 | 202435 | 27/08/2024 08:07:08 | Solicito parecer técnico pois durante execução da SSP:20243463 foi verificado que as câmaras de extinção do disjuntor possuem rachaduras no isolamento em seus três polos. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202501 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir as 3 câmaras de extinção de arco por outras iguais (código estoque 164879) e efetuar o reparo do material isolante das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas utilizando resina epóxi e verniz isolante. Após o reparo devolver as câmaras ao almoxarifado.
202413447 | AAT |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202435 | 27/08/2024 14:21:14 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6456-DF-J5601-E, referente a la verificación y ensayos del tablero TAA-2CRL-3, solicitado con SSA 202412432. Diagramas marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202413441 | STE |  | J053J001 | QUADRO CL-13A | 0357.016-7 | 202435 | 26/08/2024 11:47:55 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DES.6058-DC-05006-P, 6058-DC-05003-P REFERENTE INSTALACAO DE DISJUNTOR NO CL13A SSA202413056. MARCACOES EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000318/2024.
202413352 | STE |  | P006A003 | QUADRO KG-16 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.009-6 | 202434 | 23/08/2024 08:51:29 | Atualizar desenhos 5203-DF-A-0377-P, conforme anexo, referente a substituição de modelo de fonte de alimentação do anunciador, e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202407922. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202543 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000012/2025. Disponibles en el SATedms.
202413267 | STE | 202412318 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202434 | 21/08/2024 15:08:04 | Solicito parecer técnico sobre los disyuntores 52-5, 52-16, 52-17 y 52-18 del panel QGBT-460 con defecto. Disyuntor 52-5 con contactos 5/6 abiertos sin posibilidad cierre Disyuntor 52-16 con contacto 1/2 abierto sin posibilidad de cierre Disyuntor 52-17 con contactos 5/6 abiertos sin posibilidad cierre Disyuntor 52-18 con contacto 1/2 abierto sin posibilidad de cierre | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/35: Os disjuntores com defeito foram entregues à contratada. Semana 2024/40: Foram fornecidos novos disjuntores pela contratada.
202413163 | AAT |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202434 | 20/08/2024 08:10:29 | Atualizar desenhos: 3321-DF-G0734-P-(R5) folhas 7, 8, 12 e 20; 3321-DC-15247-P-(R8); e 3328-DC-G9330 , conforme anexo, referente SSA 202412438, alimentação auxiliar 220Vca do CM-UPAC-01 , e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202413034 | STE | 202412975 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:08:30 | Solicito parecer tecnico, pues durante el comisionamiento del tablero SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E ítem 4.1 inspección inicial inciso "b y d". Fue encontrado defecto en la puerta interior que se encuentra desnivelada, la ala lateral del caballete doblada hacia el exterior y puerta exterior con tornillos faltantes en las bisagras teniendo dificultades en el cierre de la misma. fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | En vista a la falta de atención de dicha pendencia por parte de la contratista, proceder con la corrección y reparación de los defectos señalados en el tablero.
202413031 | AIM | 202412831 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:08:51 | Solicito parecer técnico, pues durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E. ítem 4.4.1 (Ensayo en los motores), fue verificado dificultad en el acceso a los 6 motores (MVI.1 a MVI.6), estando estos a una altura considerable y sin un acceso a ellos de forma segura. Fotos de la ubicación de los motores en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202644 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitia SSA derivada 202600716 para elaboración de proyecto de plataforma.
202412731 | STE | 202412707 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202433 | 14/08/2024 14:15:12 | Solicito parecer técnico referente al texto de la ejecución de la SSA 202412282 - ILA3. Voltímetro "posición V1" se encuentra con el visor quebrado y sin condiciones de calibración. Relacionado al comisionamiento SSA 202411005. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Sem 2024/34: Emitida SSA 202413132 para substituição do voltímetro danificado por outro de código de estoque 105783. O voltímetro danificado foi entregue à contratada para substituição em garantia. Sem 2025/33: O voltímetro não será substituído pela contratada. Deverá ser mantido no painel o voltímetro de código 105783.
202412725 | STE | 202412302 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202433 | 13/08/2024 10:40:24 | Solicitamos a especificação Técnica e compra de 03 isoladores de 15KV 150mm de altura e 75mm de diâmetro, usado no painel PMT da ponte N02, devido à falta de sobressalente no almoxarifado. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202533 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Material comprado mediante la SMDTC-2306 y disponible en el almacén. Código de stock asignado: 720217.
202412685 | STE | 202412283 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202433 | 12/08/2024 16:31:49 | Solicito parecer técnico referente a la ausencia de prensacabos en el cubículo 1 del panel QGBT-460. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202513 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram fixados utilizando abraçadeiras plásticas, e a entrada de cabos foi vedada utilizando espuma expansiva, conforme SSA 202504075.
202412518 | STE | 202412436 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 08/08/2024 17:26:27 | Solicito parecer tecnico pues. Durante los trabajos de comisionamiento SSA 202411005, planilla 3238-83-19028-p, Ítem 2.3 inciso ( "a" inspección de los disyuntores), encontrado disyuntor 52.4 con la carcaza quebrada parcialmente. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/34: O disjuntor defeituoso foi entregue à contratada. Semana 2024/43: A contratada forneceu um novo disjuntor que foi ensaiado e instalado no painel.
202412517 | STE | 202412440 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 08/08/2024 16:12:24 | Solicito parcer tecnico pues durante los trabajos de comisionamiento SSA 202411005, encontrado ausencia de "4 calhas med 30x80mm" divergente a lo presente en el proyecto. Diseño 3238-DF-G9265-P PAG.5. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202513 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As canaletas faltantes foram instaladas pela SSA 202504040.
202412439 | AAT |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202432 | 08/08/2024 08:16:33 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 5218-DF-J6343-P, referente ao comissionamento do Montacargas AMC (SSA 202403289). Diagramas marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202412010 | AAT |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202431 | 31/07/2024 14:31:59 | Actualizar diseños 3238-DC-G9330-E, 3321-DC-15247-P, 3321-DF-G0733-P y 3321-LC-15247-P conforme anexo, referente a las siguientes modificaciones: -Conexión del cable NAPE0012 (alimentación del CM-UPAC-01) al disyuntor 52-A2 del CD-01(SSA 202411498); -Conexión del cable AAPE0001 a la regla de bornes XS del cubículo A2 del CD-01 y modificación de la línea de cierre del 52-A2 (SSA 202411587) Garantizar disponibilidad del diseño en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202411886 | STE |  | P094D017 | QUADRO DE FORCA TF-01 | 2188.043-0 | 202431 | 30/07/2024 08:31:32 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0682-E Paginas 5 e 7 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411373. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño as built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202440 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000282/2024 y disponible en el archivo técnico
202411884 | STE |  | P094B017 | QUADRO DE FORCA TF-27/28 | 2188.030-1 | 202431 | 30/07/2024 08:31:56 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0011-E Paginas 5 e 6 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411328. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño as built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202440 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000283/2024 y disponible en el archivo técnico.
202411882 | STE |  | P094B025 | QUADRO DE FORCA TF-25/26 | 2188.031-3 | 202431 | 30/07/2024 08:32:17 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0012-E Paginas 5 e 6 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411329. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño actualizado en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SRA-IB-000284/2024 los diseños han sido actualizados y están disponibles en el SAT.
202411697 | APG |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202430 | 25/07/2024 14:26:21 | Actualizar diseños 3321-DC-15247-P, 3321-DF-G0735-P, conforme anexo, referente a la conexión del cable MAPE0003 en el disyuntor 72-5 del painel QCC-CD (SSA 202411470) y garantizar disponibilidad del diseño en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202411695 | STE | 202411634 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:27:11 | Solicito parecer técnico sobre lo encontrado durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde fue verificada la falta de identificación de 15 componentes del cuadro (listado de componentes en anexo) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os componentes foram identificados pela contratada.
202411030 | STE | 202410966 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202429 | 15/07/2024 08:46:06 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de instalação de ponto elétrico para a conexão de motor de portão eletrônico, localizada na AMC2 , cota 115 , EIXO CD). OBS. Verificar se o cercado em questão é uma área destinada a serviço de oficina. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202609 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Luego de analizar la solicitud de instalación, se concluye que los costos de: materiales, obra civil y mano de obra son elevados frente al beneficio esperado. La instalación requiere ~60 m de cable 2,5 mm², 9 m de electroducto rígido de ¾" con sus accesorios; rotura y recomposición de 5m de piso. Por otra parte, la operación manual del portón no representa un esfuerzo ergonómico significativo para el área usuaria, por lo que la relación costo-beneficio resulta desfavorable.
202411022 | AAT |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202429 | 15/07/2024 08:46:22 | Actualizar y disponer en el archivo técnico diseños 6251DC07020P, 6251DC07102E(1)R16, referente a la desactivación y retiro de los tomacorrientes de piso trifásicos y de los cables pertenecientes al circuito T9 en la sala de la CCR. Desactivación ejecutado a través de la SSA 202403542. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável |  | Não
202410951 | AAT |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202428 | 12/07/2024 08:29:17 | Atualizar desenhos em anexos: 6251DC07021P(1)R15 e 6251DC07103E(1)R20, referente a desativação do circuito de tomada T9 Trifásico 220V, 3P+T QL-10242, localizado no piso da CCR cota 135/60HZ, SSA202403061. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202410896 | SEE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202428 | 12/07/2024 08:29:32 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação e relocação de tomada 2P+T de 16A, da UN10 a UN18A e adequação dos QL's na cota 98, eixo BC, SSA 202206776. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2026 para actualización de diseños.
202410324 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202427 | 02/07/2024 16:55:52 | Atualizar desenho em anexo: 6235-DI-15200-P, referente a disjuntores dos circuitos 52-12 e 52-14 instalados no QL-8,5 na elev.144, F 34-F35, MCI1 da SSA202403827, dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202428 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000271/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. Fue modificado el nombre del documento a 6135DC15202P.
202410277 | STE | 202410223 | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202427 | 02/07/2024 16:56:28 | Efetuar gestão junto ao fabricante, pois durante comissionamento, constatada a falta de borracha entre as portas da elevação 144m. Borracha é necessária para ajuste final da posição dos microswitches de fechamento. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202602 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La goma (borracha) fue colocada por la empresa contratista. Adicionar en la baja de la SSA 202410223 los ajustes finales del fin de curso 10S1/2/3/4/5 solicitado en la planilla de comisionamiento 52188319329 pág. 18. Emitir recomendación para modificación de la OA.1099-R00.
202410192 | STE | 202410058 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202427 | 01/07/2024 14:14:36 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de instalação de tomadas para a conexão de furadeira e moto esmeril, localizada na (AREA CERCADA AMC COTA 122 , EIXO CD). OBS. Verificar se o cercado em questão é uma área destinada a serviço de oficina. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202609 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar tomada existente e instalar una tomada adicional en el circuito T1 para posibilitar la alimentación de los equipos solicitados. Utilizar cable de 4mm2 y tomada 2P+T 6H 16A. Ver diseño en adjunto.
202410045 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202426 | 27/06/2024 10:39:53 | Viabilizar medição de carga no monta cargas AMD para verificar comportamento antes da modernização do equipamento (contrato 4500066024). | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202444 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizada las mediciones de carga con 7 y 27 tn (SSA 202411718, 202415217) con el propio sistema que posee el montacargas AMD (no modernizado). Fue medida la corriente (mA) del indicador analógico de peso para obtener mejor sensibilidad en los resultados y detectar pequeñas diferencias de peso. Verificado mediciones de peso aproximadamente constantes a lo largo de las cotas 98-133. En la cota 144 se detectó un aumento considerable del peso respecto a las demás cotas. Resultados en anexo.
202410016 | STE |  | K098G003 | QUADRO QF-TE-AT1 | 2149.009-5 | 202426 | 27/06/2024 17:24:56 | ACTUALIZAR Y DISPONER EN EL SAT DISEÑOS 6928DCA9202, 6926DCA9195, REFERENTE A LA DESACTIVACIÓN DE LOS CIRCUITOS 103.12 Y 103.13 DEL TABLERO QF-TE-AT1, REF. LA SSA 202409834. DISEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenho foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000264/2024.
202410008 | STE |  | J098G005 | QUADRO QF-TE-AT2 | 2149.006-0 | 202426 | 27/06/2024 17:25:08 | ACTUALIZAR Y DISPONER EN EL SAT DISEÑOS 6928DCA9201, 6926DCA9195, REFERENTE A LA DESACTIVACIÓN DE LOS CIRCUITOS 354.12 Y 354.13 DEL TABLERO QF-TE-AT2, REF. LA SSA 202409832. DISEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000264/2024.
202409993 | STE |  | J098G001 | QUADRO QF-TE-AT-AC | 2149.001-0 | 202426 | 27/06/2024 17:25:26 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6928DCA9200, 6922DCA9224, 6921DCA9194 REFERENTE MODIFICACAO DOS QLS QLF-TE--GE-AT E QLF-TE-AT-AC DAS SSAs 202409828 E 202409830. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000263/2024.
202409962 | AIM | 202409939 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202426 | 26/06/2024 14:25:12 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202409961 | AIM | 202409940 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202426 | 26/06/2024 14:25:24 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202409960 | AIM | 202409941 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 26/06/2024 14:25:33 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202409882 | STE |  | P017A018 | VENTILADOR VVT-F-12-24 EL.20 EXAUST EST.BOMBEAMENTO ÁGUA | 0457.125-8 | 202426 | 25/06/2024 09:49:11 | Viabilizar a remoção dos cabos de alimentação do ventilador F-12-24 e a desmontagem do quadros CSV-24. Serviço previsto na AR SMI.DT/0080/2020 e contemplado na SSA 202409803. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA derivada 202412358 se desconectó el circuito que alimenta el CSV-24 desde el panel CJ-01 y del VVT-F-12-24, se desmontó el panel CSV-24, el circuito que alimentaba el panel fue retirado, aislado, identificado y dejado en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte.
202409881 | STE |  | P017A019 | VENTILADOR VVT-03-19/04-20 EXASUTAO ETA-01 | 0458.133-4 | 202426 | 25/06/2024 09:49:16 | Viabilizar a remoção dos cabos de alimentação dos ventiladores E-03-19 e E-04-20 e a desmontagem dos quadros CSV-19 e CSV-20. Serviço previsto na AR SMI.DT/0080/2020 e contemplado na SSA 202409804. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la solicitud de la SSA derivada 202412359 y la SSA 202413820 fue realizada desconexión de los cables que alimenta el CSV-19 y CSV-20 en el panel CJ-01 y de los VVT-03-19/04-20 y se procedió a desmontar los paneles CSV-19 y CSV-20, además fueron retirados todos los electroductos. Los cables que alimentaban el CSV-19 y CSV-20 fueron extraídos del panel, aislados, identificados y dejados en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte.
202409880 | STE |  | P018A010 | VENTILADOR VVT-F-34-21/34-22 EL.161 EXAUSTAO LAB ETA-02 | 0458.137-7 | 202426 | 25/06/2024 09:49:22 | Viabilizar a remoção dos cabos de alimentação dos ventiladores F-34-21 e F-34-22 e a desmontagem dos quadros CSV-21 e CSV-22. Serviço previsto na AR SMI.DT/0080/2020 e contemplado na SSA 202409806. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la solicitud de la SSA derivada 202412379 y SSA 202414048 fueron desconectados los circuitos desde los VVT-34-21/34-22 y CSV-21/CSV-22 en el CJ-02, se desmontaron los paneles CSV-21y CSV-22. Los circuitos fueron extraídos del panel, aislados, identificados y dejados en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte.
202409826 | STE |  | P006B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.083-9 | 202426 | 24/06/2024 15:13:15 | Solicito atualização do desenho 5203DFA0380 referente ao GMV0530, devido a alteração dos contatos do contator auxiliar posição X52 que foi substituído no atendimento a SSA202409418. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202526 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000255/2024.
202409766 | STE |  | J042A017 | QUADRO QAC-ST - SALA TELECOMUNICACOES EL. 124 | 2952.001-3 | 202425 | 21/06/2024 17:25:12 | Atualizar desenho 5204DC15229P, referente instalação do controlador e indicador digital de temperatura e humidade (SSA202408187). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000250/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202409748 | SEE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202425 | 21/06/2024 17:25:27 | Atualizar e dispor no SAT os desenhos 6601DC04010E, 6601DCA8345E, 6608DC04221E, 6608DC04222E e desenhos complementares referentes as tomadas tF-6 e tIE-6. Solicitacao da SSA202408281. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000016/2026 para actualización de diseños.
202409673 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202425 | 20/06/2024 16:48:23 | Atualizar desenhos: 6608DC04221E (1)R4; 6608DFA6161E; 66008DF6162E e 6609DC04271E (1)R4, conforme anexo, referente à alimentação de tomadacorrente (TF-06) do pátio 220KV SEMD e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000249/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202409533 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202425 | 19/06/2024 16:12:03 | Atualizar desenhos 6059-DC-05046-P, 6059-DC-05014-P e 6059-DC-05044-P, conforme anexo, referente à entrada em serviço dos novos painéis CNDV-1, CNDV-2 e TR-CNDV(SSA 202318263, 202318264 e 202318265). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000248/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202409501 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202425 | 18/06/2024 14:17:32 | Atualizar desenho em anexo 6201DC07377P, referente a deslocamento do ponto de alimentação de TV instalada na elev.128, U10. Executado com SSA202408939. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202428 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado en la SRA-IB-000212/2024 y disponible en el SATEDMS.
202409466 | STE | 202408569 | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202425 | 18/06/2024 11:50:33 | Solicitamos PT, durante ejecución de la SSA:202408569 fue constatado que los fines de curso del sistema de lubricación se encontraban sin los conductores eléctricos. OBS posiblemente los conductores fueron retirados durante la modernización. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | A través de las SSAs derivadas 202416335 y 202417758 fueron solicitados la inspección, reposición, conexión e identificación de los conductores faltantes. La ejecución de SSA 202417758 indicó que dichas acciones fueron ejecutadas correctamente, dejando el equipo operando en condiciones normales, de acuerdo con lo previsto en el proyecto.
202409266 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202424 | 14/06/2024 17:26:14 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6299LC07306E, 6251DC07020P, 6299DC07331E e 6255DF97801P referentes a instalação de uma tomada monofásica 220V 32A na sala da CCR. Tomada instalada através da SSA 202402337. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202604 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados en la SRA-IB-000237/2024 y SRA-IB-000003/2025 y se encuentran disponibles en el SATEDMS.
202409254 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202425 | 17/06/2024 09:33:17 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6251-DC-07021, 6299-DC-07335, 6299-LC-07307 e 6255-DF-97806 referentes a instalação de uma tomada monofásica 220V 32A na sala da CCR. Tomada instalada através da SSA 202402334. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados en la SRA-IB-000183/2024.
202409185 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202424 | 12/06/2024 15:16:01 | Atualizar desenhos 6299-DC-7331-E R11, 6299-LC-7306-E R6 FL.10 e 6255-DF-97801-P R10 FL.1 conforme anexo, referente a conexão do cabo H5R0031 no disjuntor 52.11 do painel KCC-01 (SSA 202402338) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202539 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Desenhos atualizados pela SRA-IB-000237/2024 e corrigidos pela SRA-IB-000003/2025, conforme solicitado.
202408963 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202424 | 10/06/2024 08:50:54 | Atualizar desenhos em anexo, referente a melhoria da iluminação da oficina da MAM3, localizada no AMC1, cota 122, SSA 202404541. Dispor desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000145/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202408953 | SEE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202423 | 07/06/2024 16:21:39 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6928DFJ5231P. Correspondiente a la modificación de cuadro CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas ejecutado conforme SSA 202408200. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202408916 | SEE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:54:44 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6928-DFJ-5232P. Correspondiente a la modificación de cuadro CDCE-1P-60 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas ejecutado conforme SSA 202408202. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000212/2025 para actualización de diseños.
202408911 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202423 | 07/06/2024 14:55:11 | Solicito codificación y política de reposición de 11 unidades de disyuntores (2P 10A+AUX) retirados dentro de la modificación realizada en el cuadro CDCE-1P-50 correspondiente a la ejecución de la SSA 202408200, además se solicita actualización de LMR correspondiente a dicho cuadro. (Disyuntores entregado a Luis Aranda 9472). | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El material ha sido codificado e incluido al stock. -Cod. 720243 -DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 10A B C/ 1AUX, con política ZM=5/15.
202408909 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:55:21 | Solicito codificación y política de reposición de 10 unidades de disyuntores (2P 10A+AUX) retirados dentro de la modificación realizada en el cuadro CDCE-1P-60 correspondiente a la ejecución de la SSA 202408202, además se solicita actualización de LMR correspondiente a dicho cuadro. (Disyuntores entregado a Luis Aranda 9472). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El material ha sido codificado e incluido al stock. -Cod. 720243 -DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 10A B C/ 1AUX, con política ZM=5/15.
202408830 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202423 | 06/06/2024 08:11:16 | Solicito actualización de diseños referente a la sustitución de los relés de protección Siemenes 7SK88 por el relé de sobrecorriente con función de recierre Basler BE1-851 (SSA 202407312), conforme diagramas 6242-DF-88241-P, 6242-DF-88349-P y 6242-DF-88350-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202441 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202408513 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202423 | 03/06/2024 10:51:25 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-07287 e 6201-DC-15232 referentes a instalação de uma tomada 220Vca na sala da MMU2 na elevação 139. Serviço de instalação da tomada realizado com a SSA 202407133. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202408460 | STE |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202422 | 29/05/2024 11:36:55 | Atualizar desenhos em anexo referente a alimentação elétrica da nova guilhotina na caldeiraria, SSA 202406806. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000252/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202408223 | STE | 202407031 | J084A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.009-8 | 202422 | 27/05/2024 08:45:12 | Solicitamos realizar el proyecto eléctrico y gestionar la instalación del punto de alimentación para el aparejo eléctrico, necesario para el mantenimiento de las bombas de la estación de bombeo N3. La adquisición del aparejo se realizará vía SMDTC-2058. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informado por el área emisora de la SSA, ya no será necesaria la instalación del aparejo eléctrico. Ver correo en adjunto.
202408221 | STE | 202207965 | J086A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.011-0 | 202422 | 27/05/2024 08:45:22 | Solicitamos realizar el proyecto eléctrico y gestionar la instalación del punto de alimentación para el aparejo eléctrico, necesario para el mantenimiento de las bombas de la estación intermediaria. La adquisición del aparejo se realizará vía SMDTC-2058. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202550 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informado por el área emisora de la SSA, ya no será necesaria la instalación del aparejo eléctrico. Ver correo en adjunto.
202408110 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202421 | 23/05/2024 11:14:05 | Atualizar desenhos 6262-DE-7013-P R0 e 6229-DC-7334-E R13 conforme anexo, referente a desconexão do cabo H6R0025 do disjuntor 52.02 do painel KCC-02 (SSA 202407910) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado al proyecto de la ENEE para alimentación del tablero QTC-01 desde el disyuntor 52.02.
202408009 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202421 | 22/05/2024 10:26:51 | Atualizar desenhos 6229-DC-7295-P R5 folha 3, 6241-DF-87609-E R6 folha 1 e 6241-DF-87730-P R0 folha 2 conforme anexo, referente a desconexão dos cabos H6X2047 e H6X1976 do disjuntor 521.10 do painel CLF-09 (SSA 202407642) e garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202428 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000199/2024.
202407961 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202421 | 21/05/2024 14:02:45 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6601-DC-04013, referente a realocação das luminárias do pátio de 66KV. Serviço de realocação realizado com a SSA: 202314047. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000251/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202407904 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202421 | 21/05/2024 08:22:48 | Solicito atualização do desenho 6185-DF-83909P (folha 1) - R5, 6185-DF-83912P - R5 (folha 3), 6185-MF-83920P - R5(folha 3), referente a substituição do disjuntor 52-6. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho anexo para atualização. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000198/2024.
202407254 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202419 | 06/05/2024 16:19:43 | Solicito actualización de diseños y disponibilizacion en el archivo técnico de los siguientes diseños: 3834-DF-15230P, 3834-DF-152308P, 3834-DF-C8821P, 3834-DF-C8822P, 3834-DF-C8823P, 3834-DF-C8824P. Servicio proveniente de la ejecución de la SSA 202406500 (instalación de un disyuntor nuevo). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados pela SRA-IB-000265/2024.
202407110 | STE |  | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202418 | 03/05/2024 08:33:24 | Atualizar desenhos 6229-DC-7433-P C3 folha 17, 6229-DC-7434-P C7 folha 18, 6242-DF-88220-P R5 folha 1 e 6242-DF-88260-P C2 folha 3 conforme anexo, referente as atividades de retrofit do painel PB-03 (SSA 202304085) e garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202427 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000166/2024.
202407078 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202418 | 02/05/2024 16:48:00 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6242-DF-88137-P, 6242-DF-88153-P, 6229-DC-07128-P, 6229-DC-07134-P . Referentes al servicio del retrofit del PB-03. (SSA 202304079) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000270/2024 e SRA-IB-000165/2024.
202406978 | STE | 202406709 | N056A027 | PANEL DE COMANDO EL. 144 - PC-144 | 1654.002-3 | 202418 | 30/04/2024 14:52:11 | Efetuar gestão junto ao fabricante, pois durante o comissionamento foi falta de identificação dos cabos de todos os painéis PCs (comando externo do monta cargas, em cada andar). Painel da Cota 144 está com infiltração de água da chuva no furo dos cabos da sirene. Esta faltando aterramento em todos os painéis PCs. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha solucionado dichas pendencias: -Colocada la identificación de los cables en la regla de bornes de los tableros PC's. -En el tablero de la cota 144 fue colocada silicona en la entrada de cables. -Los aterramientos fueron instalados en todos los tableros.
202406924 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202418 | 30/04/2024 11:13:35 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6217-DF-91781-P, 6229-DC-07518-E. Referentes al servicio del retrofit del PB-03. (SSA202304097) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202428 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000161/2024.
202406799 | STE | 202406705 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202417 | 26/04/2024 16:50:02 | Verificado durante el mantenimiento preventivo SSP 20240602 (1A) que las alarmas de condición anormal reportan en la IHM del CGCA pero no en el SCC. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 foi verificado e foi encontrada fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e os testes realizados com sucesso, conforme SSAs derivadas.
202406719 | STE | 202406698 | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202417 | 26/04/2024 14:16:08 | Efetuar gestão junto ao fabricante para a solução o defeito, pois durante comissionamento foi encontrado cables ingresando al panel directamente desde la canaleta metalica sin tapa de protección ni prensacabos. Foto en anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La instalación fue corregida por la contratista. Fueron instalados los prensa-cabos correspondientes y la tapa de protección en el tablero.
202406717 | STE | 202406707 | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202417 | 26/04/2024 16:50:20 | Efetuar gestão junto ao fabricante para a solução o defeito , pois durante comissionamento do monta cargas AMC, foram verificadas as seguintes pendências: - Cortina de cabos com os cabos desalinhados, próximo à cabine; - Falta identificação nos 20 fins de curso das portas. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202431 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencias enviadas y solucionadas por la contratista. Los cables de la cortina de cables fueron alineados y los 20 fines de curso de las puertas fueron identificados.
202406593 | STE | 202406543 | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202417 | 25/04/2024 07:23:11 | Solicito parecer técnico sobre la alarma de condición anormal del panel TFN-2/TIN-2A que reporta a la IHM del CGCA, pero no reporta al SCC. Verificado durante la ejecución de la 20240602 SSP (1A). | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 foi verificado e foi encontrada fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e os testes realizados com sucesso, conforme SSAs derivadas.
202406588 | STE | 202406447 | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202417 | 25/04/2024 07:23:26 | Solicito parecer técnico sobre la alarma de condición anormal del panel TFN-1/TIN-1A que reporta a la IHM del CGCA, pero no reporta al SCC. Verificado durante la ejecución de la 20240602 SSP (1A). | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 foi verificado e foi encontrada fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e os testes realizados com sucesso, conforme SSAs derivadas.
202406540 | STE |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202417 | 23/04/2024 15:22:01 | Solicito atualização do desenho 5203-DF-A0378-P, folha 12, referente a substituição da fonte de alimentação do anunciador conforme SSA 202405928. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho anexo para atualização. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202424 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000232/2024.
202406532 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202417 | 23/04/2024 15:22:24 | Atualizar e dispor no SAT desenhos marcados em anexo referente a SSA202406072 referente a instalacao de alimentacao para o ar condicionado da sala SOTER na EL.135. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000183/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202406241 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202416 | 18/04/2024 16:08:51 | Atualizar desenhos 3834-DF-C8821-P R3 folha 1, 3834-DF-C8822-P R3 folha 1 e 3834-DF-C8824-P R2 folha 1 conforme anexo, referente à instalação da bobina de trip do disjuntor 52-A para atuação em caso de sobretemperatura do TLF-40 (SSA 202405797) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000133/2024.
202405949 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202416 | 15/04/2024 07:44:03 | Atualizar desenhos 6109-LC-6506-P R2 folha 7, 6130-DF-83990-P R2 folha 1, conforme anexo, referente à substituição do cabo de saída do disjuntor 52.6 do QQ-02 (SSA 202405676) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000130/2024.
202405948 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202416 | 15/04/2024 10:28:31 | Solicito actualización de diseño referente a la conexión del nuevo cable de alimentación HT082 de 120 mm^2 al disyuntor 52.503 del CQ-05 (SSA 202405677) conforme diagrama 6130-DF-84047-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado, pela SRA-IB-000131/2024.
202405917 | STE | 202405895 | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202415 | 12/04/2024 10:03:22 | Efetuar gestão junto ao fabricante a respeito do cabo de alimentação principal do pórtico (cabo jibóia), encontrado dobrado de maneira irregular e fuera de posição no enrolador de cabos. Pórtico ainda se encontra em garantia. Anexo fotos. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202434 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia registrada como ítem de garantía. Solicitado el apoyo a la contratista para solucionar dicha anormalidad. La solución consistió en desenrollar el "cabo jiboia" y volver a enrollar nuevamente, dejando el cable de forma adecuada. Problema resuelto en la sem. 202434.
202405805 | STE |  | L050B006 | QX-08041 | 0698.180-1 | 202415 | 11/04/2024 09:35:59 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07664 referente a retirada do disjuntor reserva 2 do painel QX-08041. O mesmo foi retirado com a SSA 202311120. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202428 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000273/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202405574 | STE | 202405535 | N056A020 | LIMITES DO MOVIMENTO DO SISTEMA E SENSORES | 3158.025-6 | 202415 | 08/04/2024 09:25:52 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que los paneles PC21-AMC, PC22-AMC, PC23-AMC Y PC24-AMC, Referentes a los transductores de módulos de carga, no poseen aterramiento. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los aterramientos de los paneles PC-21-AMC, PC-22-AMC , PC-23-AMC, PC-24-AMC fueron instalados por la contratista.
202405573 | STE | 202405536 | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202415 | 08/04/2024 09:25:35 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que los paneles PC-07-AMC Y PC-26-AMC no poseen aterramiento. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los aterramientos de los paneles PC-07 -AMC y PC-26-AMC fueron instaladas por la contratista.
202405572 | STE | 202405537 | N056A018 | BANCO DE RESISTÊNCIA DOS INVERSORES | 3157.024-0 | 202415 | 08/04/2024 09:25:19 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que las resistencias 3RF1, 1RF1A Y 1RF1B No poseen identificación. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Las placas de identificación de las resistencias 3RF1, 3RF1A y 3RF1B fueron instaladas por la contratista.
202405570 | STE | 202405538 | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202415 | 08/04/2024 09:25:00 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2G1 referente al Encoder. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La placa de identificación 2G1 del Encoder fue instalada por el fabricante.
202405569 | STE | 202405539 | N056A008 | FREIO 2M2 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.010-1 | 202415 | 08/04/2024 09:24:46 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2M2 - Referente al motor del freno de Elevación 1 del Montacargas. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La placa de identificación 2M2 del freno 1 fue instalada por el fabricante.
202405568 | STE | 202405540 | N056A009 | FREIO 2M3 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.011-3 | 202415 | 08/04/2024 09:23:39 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2M3 - Referente al motor del freno 2 de Elevación del Montacargas. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La placa de identificación 2M3 del freno 2 fue instalada por el fabricante.
202405566 | STE | 202405543 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202415 | 08/04/2024 09:23:05 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado falla de comunicación entre IHM de Cabina y PLC. Conectores de Comunicación: Ethernet y RS232. Fotografías en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue verificado que las IHM de la casa de máquinas y de la cabina no podían trabajar en simultáneo. Las configuraciones de comunicación en el PLC fueron alteradas por la contratista para que, en el intercambio de datos, sean consideradas las IHM de la casa de máquinas y de la Cabina. La IHM de la cabina quedó funcional.
202405565 | STE | 202405482 | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202415 | 08/04/2024 09:24:30 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención a SSA 202403209 encontrado cable Profinet sin conexión de malla de aterramiento vía conector RJ45. En anexo, ejemplo de conexión estándar con conector metálico y conectores utilizados en la modernización. Foto en anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El conector RJ45 fue cambiado por la contratista por uno adecuado para la instalación, con conexión para malla de tierra del cable.
202405493 | STE |  | K047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.041-6 | 202415 | 08/04/2024 07:55:13 | Solicito atualizar e dispor no arquivo tecnico os desenhos referente a substituição de lâmpadas fluorescente compacta por lâmpadas de tecnologia LED. Desenhos atualizados em anexo. 6201DC07056E(1)R13 6201DC07363P(1)R6 6201DC07384E(1)R6 6201DC07422P(1)R3 6201DC07426P(1)R5 6201DC07463E(1)R4 6201DC07479E(1)R4 6201DC07623E(1)R4 6201DC07723E(1)R3 6201DC07828E(1)R6 6201DC07839E(1)R8 6501DC07014E(1)R3 6501DC07058P(1)R6 6501DC07068P(1)R5 | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202405479 | STE | 202405470 | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202415 | 08/04/2024 07:55:29 | Efetuar gestion junto al fabricante, pois durante atención a SSA 202403209 de comisionamiento, encontrado ausencia de plug de conexión del inversor 3U1 (Inversor de las puertas) regla X26. Fotografía en anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El plug de conexión del inversor 3U1- regla X26 fue instalado por la contratista.
202405422 | STE | 202405388 | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202414 | 05/04/2024 07:24:25 | Efetuar gestion junto al fabricante, pois durante ensayos de puesta en servicio, verificado que el inversor presenta fallas con código de error F14-27 (Error de comunicación entre Encoder e Inversor). Verificado en manual que el cable de conexión entre encoder e inversor necesita de blindaje y aterramiento del blindaje en ambos extremos. Cable actual utilizado: UTP Cat 5e con folio de aluminio. Diagrama del manual en anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El cable de conexión al Encoder fue cambiado por la contratista por uno adecuado para la instalación (ETHERLINE FD Cat.5e 4x2xAWG26). La falla en el inversor fue sanada.
202405257 | STE | 202405201 | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202414 | 03/04/2024 09:13:44 | Solicitamos parecer técnico referente a instalação de alimentação em 460V para o Varivolt Trifásico, potência de 8KVA, na sala da MEG3, localizada no AMD2, cota 115. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un tomacorriente 460V/63A en la sala ubicada en la cota 115 bloque AMD-3. Lanzar el cable de alimentación desde la caja de conexión de la toma TF-14/3 ubicada en la cota 115 bloque AMD-3 con cables de 25mm2 código 159107 (ver diseño adjunto).
202405043 | STE |  | K042A015 | QUADRO QCA-MG - SALA MONITORAMENTO GIS EL. 128 | 2953.001-8 | 202413 | 26/03/2024 16:44:32 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-15229 referente a alteração no comando do painel QCA-MG. Alterações realizadas com a SSA 202404065 e com parecer técnico da IEQ2 SSA 202404930. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000108/2024.
202404959 | STE |  | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202413 | 25/03/2024 15:57:51 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión del nuevo cable de alimentación del montacargas AMC (SSA 202404232), conforme diagrama de interligación (6229-DC-07255-E) en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000100/2024.
202404951 | STE | 202404911 | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202413 | 25/03/2024 17:16:32 | Efetuar gestiones junto al fabricante, onde Durante inspección de puesta en servicio, encontrados cables de alimentación al panel PEL-AMC sueltos, realizando recorrido fuera de las canaletas. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia solucionada por la contratista. Han colocado los cables de alimentación del Panel PEL dentro de las canaletas existentes en el tablero.
202404930 | STE | 202404065 | K042A015 | QUADRO QCA-MG - SALA MONITORAMENTO GIS EL. 128 | 2953.001-8 | 202413 | 25/03/2024 14:06:45 | Emitir parecer técnico referente ao comando de acionamento dos aparelhos de climatização da sala de monitoramento da GIS. O referido comando aciona de maneira automática o segundo aparelho de climatização quando a temperatura da sala supera os 25ºC, porém, este segundo aparelho só é desligado através de comando manual na botoeira “BR”. Também solicito parecer para substituição do temporizador horário programável, pois, este apresenta perda da programação quando da colocação do comando em manual. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202413 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el PDS por el temporizador+base con códigos 713666+713673. Ajustar el temporizador en 12 horas para la conmutación de los ACs. Además, retirar sello del contactor C3 que impide la desconexión del aire acondicionado reserva en modo automático cuando la temperatura se encuentre por debajo de la temperatura máxima ajustada en el termostato. Dejar la botonera BR para reserva en el tablero.
202404833 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202412 | 22/03/2024 11:10:35 | Atualizar os desenhos 6628-DF-92636-P e 6628-DF-92637-P, devido à desconexão do circuito conectado no disjuntor 52.33, solicitada na SSA 202404670. Garantir desenho atualizado no SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000096/2024.
202404639 | STE | 202404537 | K044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.005-0 | 202412 | 20/03/2024 10:57:59 | Emitir P.T. referente a alimentação da prensa hidráulica , na oficina da MAM3, no AMC, cota 122. Em anexo dados da prensa. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomada 3P+T 63A desde el circuito #TF-08/1 del QM-03 (Disy. 521.08). Lanzar cables de 16mm2 (código 159093) conforme diseños en adjunto.
202404637 | STE | 202404541 | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202412 | 20/03/2024 06:48:44 | Emitir P.T. referente a melhoria da iluminação da oficina da MAM3 , no AMC2, COTA 122. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de 3 luminarias código 714350 montadas en la pared con soporte de inclinación de modo a mejorar la iluminación sobre la mesa de trabajo de MAM3 y la zona de trabajo de la prensa. Alimentar desde el circuito #1 del QL-26081. Ver diseños adjuntos.
202404624 | STE |  | J056C010 | QUADRO QL-4.4 - EL. 95 F5/6 | 0698.357-0 | 202412 | 21/03/2024 15:28:27 | Inserir junto aos desenhos 6101-DC-06401o desenho do comando da iluminação normal e de emergência do QL-4.4 conforme croqui em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000215/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202404614 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202412 | 19/03/2024 17:03:20 | Atualizar desenho 5203-DF-A0372-P R2 folha 24, conforme anexo, referente à substituição da fonte de alimentação do anunciador do quadro KG-14 (SSA 202404490) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000112/2024.
202404502 | SEE | 202404473 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202412 | 18/03/2024 11:23:54 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A a prova de explosão na sala de estocagem de óleo combustível, AMD, cota 127. Extender parecer técnico para a Sala do Diesel 60hz, AMC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Este tipo de tomacorrientes esta previsto para la actualización tecnológica.
202404303 | STE | 202403827 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202411 | 14/03/2024 08:39:30 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de alimentação trifásica de 220V para conectar Serra Fita na oficina da MCI1, localizada nos blocos F 34-F35, cota 144,.Potência 15 HP, tensão 220V Trifásica, 60 Hz. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los disyuntores 52-12; 52-14 y 52-16 por dos disyuntores trifásicos código 505390 (sin utilizar el contacto aux) a fin de posibilitar la conexión del tomacorriente código 268488 para alimentación de la máquina de sierra de la SMMC.DT. Instalar el tomacorriente desde el nuevo disyuntor 52-12 con cable de 4mm2. Conectar plug código 268496 a la máquina de sierra. Devolver los disyuntores retirados al código 711098. OBS: potencia correcta de la máquina 1,5HP
202404256 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202411 | 14/03/2024 16:19:25 | Solicitamos actualizar diseño 6221-DF-A6625-P-C2, pág. 2, referente a la sustitución del transformador de corriente y del amperímetro. En referencia a la SSA 202403341. Diseños modificados en adjunto. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202427 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000134/2024.
202404086 | STE | 202404081 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202411 | 11/03/2024 16:27:17 | Solicito parecer técnico sobre alarme de condição anormal do painel QD-01 reportar na IHM do CGCA mas não reportar no SCC. Verificado durante execução da SSP20243437(1A) PIC.EQ.0033-R03. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202522 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi verificado que o mesmo problema se repetia para outros quadros, em sua maioria devido a cabos que estavam desconectados da DAUC. Foram verificados todos os alarmes referentes ao CGCA, corrigindo os desvios encontrados, conforme SSAs derivadas e relacionadas.
202404029 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202411 | 11/03/2024 13:45:02 | Atualizar os desenhos, 6059-DC-5014-P, 6080-DF-83909-P, 6080-DF-83914-P e 6080-DF-83915-P e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Referente à conexão dos novos carregadores de bateria de partida do grupo diesel (SSA 202403480). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000097/2024.
202403974 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202411 | 11/03/2024 09:31:11 | Solicito actualización de diseño referente a la ejecución de la SSA:202403082 sobre la conexión de cables del cabo E6X003. Diseño a ser actualizado: 6229DC07134P(2)R9 en anexo. Una vez actualizado providenciar en archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202427 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000135/2024.
202403769 | STE |  | P016A001 | QUADRO KHVA 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.023-1 | 202410 | 07/03/2024 08:44:50 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión del conductor HV-130 al borne TB del tablero KHVA (SSA 202402377), conforme diagrama 6059-DC-5048-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado y disponible en el SAT mediante la SRA-IB-000111/2024.
202403749 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202410 | 06/03/2024 14:45:05 | Solicito parecer técnico para a instalação de uma chave manual/auto na gaveta 52.2 referente ao VVT F15-23. Justificativa : Manter a ventilação forçada para a cota 20,00 , local de frequentes inspeções por parte da SOCC.DT. | OUO1 | IEQ2 | CLEBER REIS EINHARDT | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202424 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Parecer técnico favorable. Mediante la SSA 202408793 fue instalado un selector manual/automático para permitir el retorno automático del ventilador VVT F15-23 luego de una falta momentánea de energía en el CCM CJ-01.
202403658 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202410 | 06/03/2024 06:52:02 | DEBIDO A LA SUSTITUCION DEL DISYUNTOR 52-4 DEL TIN-6A, SSA 202402957, ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL SISTEMA DE ARCHIVO TÉCNICO (SAT) LOS DISEÑOS: 6628-DF-G0822-E HOJA 1/1 R4; 6628-DF-G0823-E HOJA 1/1 R8; 6609-DC-G0822-P R8 CONFORME ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202511 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000136/2024.
202403616 | STE | 202403111 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202410 | 05/03/2024 13:55:02 | Solicito Parecer Técnico referente a falta de sobressalente para a chave de abertura e fechamento do disjuntor de entrada 52B posição 43CS-B especificação: 3 posições (obs: RETORNO AUTOMATICO PARA POSICAO ZERO); 4 contatos(2NF/2NA), item 18 da LMR JK94 e item 16 da LMR HH81, código do almoxarifado 600326 (“não ativado”) | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202433 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram adquiridas 2 chaves comutadoras da Kraus Naimer, modelo CA10.WAA179.600.E pela SMDTC-2019. Foi retirada 1 para aplicação imediata - entregue em mãos (Paulo) - e enviada 1 para estoque para reativação do código 600326.
202403127 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202408 | 23/02/2024 16:39:57 | DEBIDO A LA SUSTITUCION DE LA FUENTE DEL ANUNCIADOR, SSA 202402261, ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL SISTEMA DE ARCHIVO TÉCNICO (SAT) EL DISEÑO 6240-DF-87778-P HOJA 8, CONFORME ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202426 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000110/2024.
202403056 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:31:01 | Atualizar desenhos 6209-DC-7443-E e 6242-DF-87906-P, referentes às modificações ocorridas devido à modernização do painel TBP-01 (SSA 202302333). Garantir disponibilidade dos desenhos no SAT. Arquivos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000137/2024.
202402990 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202408 | 23/02/2024 09:34:52 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço executado na SSA 202402188, sendo substituido refletores vapor de mercúrio por projetores LED 100W, no canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000214/2024 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202402631 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202407 | 16/02/2024 15:09:52 | Realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3344P HJ(3) y 6459-DC-G3328P, referente a la desconexión del cable M83009 (que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34), conforme solicitado en la SSA 202401933. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños en edición por la contratada. Aguardando liberación de diseños para emisión de nueva SRA.
202402537 | SPG |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202407 | 15/02/2024 16:53:16 | Favor realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3354P, 6459-DC-G3329P y 6458-DC-15211P (marcaciones en anexo), referente a la desconexión del cable M83010 (cable dejado como reserva), que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue retirado según solicitado en la SSA 202401918. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202608
202402381 | STE |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202406 | 09/02/2024 13:38:55 | Atualizar desenho 6251DC07021P(1)R12 conforme documento em anexo e disponibilizar no arquivo técnivo. Serviço referente a instalação de tomadas de computadores no CCR (SSA 202222853). | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000183/2024 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202402325 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202406 | 08/02/2024 15:51:22 | En función de lo solicitado por la SSA del Parecer técnico de IEQ2 202318772 y lo ejecutado en la SSA 202318741, solicitamos actualizar los planos 6275-DF-J5787-E (FL-19, FL-21) R0 conforme marcaciones anexas y disponibilidad de planos actualizados en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños fueron actualizados por la contratada y se encuentran disponibles en el SATedms conforme solicitado.
202402230 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202406 | 08/02/2024 08:45:33 | Realizar gestión para providenciar alimentación en 380Vca para alimentar 2 nuevos cargadores de vehículos eléctricos a ser instalados en la elev 144. Se anexa las caracteristicas del cargador y la localización de los cargadores. Actualmente la alimentación proviene del tablero QTVE-01 en 220Vca. | OUO0 | IEQ2 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202440 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202416988; 202416989 y 202416995 para ejecución de modificaciones a fin de posibilitar la alimentación en 380V. Esta solicitud de servicio no podrá ser ejecutada. Se fundamenta debido a los trabajos de reforma que se llevarán a cabo en el edificio de producción, durante los cuales no se prevé la utilización de los cargadores mencionados en la descripción de la SSA. Las SSAs derivadas ya fueron canceladas.
202402152 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 07/02/2024 13:56:28 | Gestionar devolución a stock del interruptor marca Schneider modelo Masterpact M16N1 1600A código 650595 (código desactivado), sustituido durante ejecución de SSA 202205140. Material perteneciente a la LMR JK117 ítem 116. El interruptor se encuentra provisoriamente en la oficina de MEG2 (Elevación 115). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Devolver el disyuntor M16N1 retirado del CLF-17 para descarte, debido a la imposibilidad de adquisición de la unidad de disparo.
202402131 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 06/02/2024 07:50:11 | Solicito actualización de diseños referente a la sustitución del interruptor posición 52-B del panel CLF-17 (SSA 202205140), conforme diagramas 6708-DF-A6487P y 6708-DF-A6484P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202522 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Solicitada correção dos desenhos atualizados pela SRA-IB-000307/2025.
202402120 | STE |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202406 | 05/02/2024 16:13:49 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6971-DC-15200, referente ao reposicionamento de duas tomadas 2P+T 220Vca destinadas a atender dois bebedouros localizados no mirante da margem direita. Serviço realizado com a SSA 202320434. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000213/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202402119 | STE | 202401264 | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202406 | 05/02/2024 11:19:30 | De forma a contar con una redundancia del equipamiento instalado actualmente, solicitamos verificar la posibilidad de realizar el proyecto eléctrico para la instalación de 01 equipamiento Self-Contained de 7.5 TR’s (90.000 BTU/h) – conforme plano y catálogos en anexo. - Evaporador marca TRANE modelo DXTA075HDD31QG000 - Condensador marca TRANE modelo TRCE075H12A1A000 OBS: equipamiento disponible para verificación en Almacenes remanente del proyecto CPD Primario. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202512 | ESPINOZA BORBA ABEL | Considerando el parecer de ENEE.DT, donde no recomiendan las reutilización de los equipos de AA recuperados del proyecto CPD, no es factible realizar el proyecto eléctrico para alimentación del DAC.
202402113 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202406 | 05/02/2024 16:14:01 | Atualizar desenhos em anexo, referente a alientação do circuito de TV instalada na elev.128, SSA 202401110 e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000212/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202401739 | SCA |  | P016A001 | QUADRO KHVA 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.023-1 | 202405 | 31/01/2024 16:02:44 | Actualizar los diseños del diagrama de interconexión del KHVA por conexionado de alimentación al CNDV-02. REF SSA: 202401732 | IEQ2 | IEQ2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202401294 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202404 | 24/01/2024 13:34:31 | Atualizar desenhos 6501-DC-07061 e 6501-DC-07021 em anexo, referente à instalação de tomadas no cercado da MAM1, localizado na U16, cota 133m, em atendimento à SSA 202317160. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000211/2024 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202401113 | STE | 202401062 | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202404 | 22/01/2024 16:15:49 | Solicito sobresaliente para contacto de fuerza tipo PLUG-IN no códificado y sin unidades disponibles en almacén para reponer en la gaveta de reserva 52-31 del tablero KH-31 que fue retirado para normalizar la gaveta 52-29 durante la ejecución de la SSA 202400686. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202433 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar material con Cod. Stock 718449 conforme parecer de la SSA 202319119.
202401052 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202404 | 22/01/2024 11:19:22 | Atualizar desenhos 6701-DC-7005-P R7, 6251-DC-7021- R15 e 6251-DC-15202-E R7, garantir disponibilidade em arquivo técnico, referente a instalações de tomadas para alimentar armários na CCR cota 135, SSA202316843. Desenhos marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000183/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202400555 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202402 | 11/01/2024 16:56:40 | Solicito atualização dos desenhos 6530DF99108 e 6530DF99111 conforme marcado em anexo, referente a substituição dos Relés posição 27D e 27DT conforme atendimento a SSA202319691. Manter copia atualizada no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202400495 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202402 | 12/01/2024 10:03:40 | Solicito analizar la posibilidad de implementar conexión de señal de disparo para el interruptor 52.01 en el QA-01, comando que proviene del TBP-01. Obs.1: Constatado que actualmente dicha señal está implementada únicamente para el interruptor 52.B conforme los diseños en anexo. Obs.2: Este pedido se debe a que en en caso de necesidad de utilizar el interruptor 52.01, este debe cumplir con las mismas condiciones operacionales que se tienen en el interruptor 52.B. | OUO1 | IEQ2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi instalado um novo relé (TBX) no cubículo do disjuntor 52-B, conforme SSA 202410484 para possibilitar o envio do comando de trip, advindo do TBP-01, para os disjuntores 52-B (atualmente já existente) e 52-01. O funcionamento foi testado conforme SSA 202412158.
202400341 | STE |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.018-1 | 202402 | 09/01/2024 09:09:15 | Gestionar reparo do TRANSFORMADOR DIST 3F 1500KVA 13,8KV/266, código almoxarifado 610682 ,número de série 52516-G, que foi avariado por um incêndio ocorrido no local. (SSA 202320826) Obs.: Equipamento deixado no galpão G3 do almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O reparo não será possível e/ou vantajoso, devido à extensão dos danos e ao tempo de operação do transformador (mais de 40 anos), sendo de um lote que já apresentou várias falhas durante a época da montagem. Foi encaminhado email à MTAA solicitando o descarte.
202400198 | AAT | 202320807 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202401 | 05/01/2024 10:43:40 | Solicito P.T. sobre o rele de proteção do disj. 52A2 (reserva) que foi instalado na semana 202247 com a SSA:202320041 após reparo em fabrica SSA:202224426. Rele com defeito na porta de comunicação RS485 ocasionando a falha da rede de comunicação DNP3. Problema reincidente SSA: 202223831 e 202224284. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202400132 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202402 | 08/01/2024 07:59:59 | Solicito atualização de desenho e disponibilização no arquivo técnico dos desenhos 6255DF97806P e 6255DF97808P, referentes a substituição do DJ 52-02 do KCC2 pelo DJ 52-101 KY-02, executados dentro da SSA 202320596. (Ver arquivos anexos). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Semana 2024/24: Emitida SRA-IB-000171/2024 para actualización de diseños. Semana 2024/27: Os desenhos foram atualizado conforme solicitado.
202400130 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202401 | 04/01/2024 13:53:52 | Solicito atualização de desenho e disponibilização no arquivo técnico dos desenhos 6255-DF-97818-P y 6255-DF-97816-P, referentes a substituição do DJ 52-02 do KCC2 pelo DJ 52-101 KY-02, executados dentro da SSA 202320597. (Ver arquivos anexos). | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202537 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000146/2024.
202320188 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202351 | 18/12/2023 07:58:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6601DC04011E(1)R9 e 6601DCA8345E(1)R7 referente a realocação das luminárias nos pátios de 220/500KV, (SSA 202314045). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000180/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202320010 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202350 | 13/12/2023 10:36:26 | Favor realizar actualización de los diseños 6255-DF-97825P y 6299-DC-07327E (marcaciones en anexo) referente a la conexiòn del cable H6R0208 para posibilitar la alimentación en 220 Vca del tablero CFP-UPS01 según solicitado en la SSA 202319199. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000302/2024.
202319999 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202350 | 12/12/2023 16:19:43 | Atualizar desenho elétrico 6701-DC-7023-E R10 e garantir disponibilidade em arquivo técnico, referente a modificação efetuada durante a execução da SSA202314047. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000159/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202319909 | STE |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202350 | 11/12/2023 14:20:11 | Atualizar desenhos 6255DF97811P (R4) ; 6255DF97813P (C1); 6255MF97803P , referente à substituição do disjuntor 52-110 no painel KY-01 (SSA 202319312), e deixar disponíveis os desenhos no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202428 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000145/2024.
202319871 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202350 | 11/12/2023 09:51:14 | Atualizar desenhos 6255-DF-97808-P (R4) ; 6255-DF-97806-P (R11); referente à substituição do disjuntor 52-18 no painel KCC-02 (SSA 202319311), e deixar disponíveis os desenhos no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Semana 2024/24: Emitida SRA-IB-000171/2024 para actualización de diseños. Semana 2024/27: Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202319752 | STE |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202349 | 07/12/2023 17:03:28 | Verificar/solucionar falta de conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG18A, frente al pozo KA-05. OBS: Verificado que todos los ductos de ventilación del sistema de insuflación H del sector 50 Hz constan de dicha conexión de puesta a tierra, incluyendo los ductos de ventilación al KA-04 (UG14) y KE-02 (UG10). Ver anexos. | OUO6 | IEQ2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202413 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue realizada instalación de la puesta a tierra faltante mediante la emisión/ejecución de la SSA derivada 202401307. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202319751 | STE |  | P029A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.095-3 | 202349 | 07/12/2023 17:03:36 | Verificar/solucionar falta de conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG18, frente al pozo KE-03. OBS: Verificado que todos los ductos de ventilación del sistema de insuflación H del sector 50 Hz constan de dicha conexión de puesta a tierra, incluyendo los ductos de ventilación al KA-04 (UG14) y KE-02 (UG10). Ver anexos. | OUO6 | IEQ2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202413 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue realizada instalación de la puesta a tierra faltante mediante la emisión/ejecución de la SSA derivada 202401305. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202319750 | STE |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202349 | 07/12/2023 17:03:42 | Verificar/solucionar falta de conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG17, frente al pozo KD-05. OBS: Verificado que todos los ductos de ventilación del sistema de insuflación H del sector 50 Hz constan de dicha conexión de puesta a tierra, incluyendo los ductos de ventilación al KA-04 (UG14) y KE-02 (UG10). Ver anexos. | OUO6 | IEQ2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202413 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue realizada instalación de la puesta a tierra faltante mediante la emisión/ejecución de la SSA derivada 202401304. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202319749 | STE |  | P027A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.086-4 | 202349 | 07/12/2023 17:03:58 | Verificar/solucionar falta de conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG16, frente al pozo KE-04. OBS: Verificado que todos los ductos de ventilación del sistema de insuflación H del sector 50 Hz constan de dicha conexión de puesta a tierra, incluyendo los ductos de ventilación al KA-04 (UG14) y KE-02 (UG10). Ver anexos. | OUO6 | IEQ2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202413 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue realizada instalación de la puesta a tierra faltante mediante la emisión/ejecución de la SSA derivada 202401303. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202319748 | STE |  | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202349 | 07/12/2023 17:04:08 | Verificar/solucionar falta de conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG12, frente al pozo KA-03. OBS: Verificado que todos los ductos de ventilación del sistema de insuflación H del sector 50 Hz constan de dicha conexión de puesta a tierra, incluyendo los ductos de ventilación al KA-04 (UG14) y KE-02 (UG10). Ver anexos. | OUO6 | IEQ2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202413 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue realizada instalación de la puesta a tierra faltante mediante la emisión/ejecución de la SSA derivada 202401301. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202319747 | STE |  | P025B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.062-7 | 202349 | 07/12/2023 17:05:04 | Verificar/solucionar falta de conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG15, frente al pozo KD-04. OBS: Verificado que todos los ductos de ventilación del sistema de insuflación H del sector 50 Hz constan de dicha conexión de puesta a tierra, incluyendo los ductos de ventilación al KA-04 (UG14) y KE-02 (UG10). Ver anexos. | OUO6 | IEQ2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202413 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue realizada instalación de la puesta a tierra faltante mediante la emisión/ejecución de la SSA derivada 202401296. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202319743 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202349 | 06/12/2023 10:49:47 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomadas industriais 2P+T/220V/16A, no eixo BC, da UN01 a UN9A, SSA 202210434. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000157/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202319527 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202348 | 01/12/2023 09:22:39 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados 6201DC07762E(1)R3, 6201DC07335P(1)R3, 6201DC07334P(1)R3, marcados em anexo, referente ao serviço de substituição de luminárias com lâmpadas fluorescentes por luminárias de tecnologia Led no bloco B-9A, cota 142, executado na SSA:202319122. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000156/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202319456 | SEE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202349 | 05/12/2023 07:52:50 | Solicita-se elaboração de projeto para conexão das alimentações de todas as tomadas das salas 203,204, 205 e212 à saída da UPS. | ILA0 | IEQ2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202405 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Marcación de diseños para emisión de SSA de modificación en los tableros de distribución CDCE-1P-50 y CDCE-1P-60. Emitidas SSAs 202408200 y 202408202 para modificaciones en los tableros de distribución.
202319454 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202349 | 05/12/2023 07:52:16 | Solicita-se elaboração de projeto para conexão da saída da UPS na alimentação da impressora 3D | ILA0 | IEQ2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202421 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Marcación de diseños para emisión de SSA de modificación en el tablero de distribución CDCE-1P-50. Emitidas SSAs 202408200 y 202408202 para modificaciones en los tableros de distribución. Emitidas SSAs 202511518 y 202511521 para lanzamiento y conexión de los cables de alimentación p/ la impresora 3D. Alimentación de la impresora 3D conectada a través de la UPS.
202319397 | STE | 202319038 | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202348 | 29/11/2023 08:30:08 | Solicito apoio para verificação e providências sobre a ocorrência de corrente elevada no motor do compressor durante alimentação da ponte rolante em 50 hz, relatada nas SSAs 202318339 e 202319038. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202418 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizado ensayos en el laboratorio del motor (60 Hz) funcionando en 50/60 Hz para verificar su comportamiento. Además, fue realizado un ensayo en el puente grúa para determinar los números de cambios de marcha necesarios para el accionamiento del motor. Concluido que el motor puede operar eléctricamente seguro en 50 Hz si opera por debajo de los ciclos simulados en el laboratorio. Bajo estas condiciones se recomienda cambiar el ajuste de las protecciones eléctricas. Detalles en adjunto
202319346 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202348 | 29/11/2023 09:59:37 | ATUALIZAR DESENHO; 3321-DF-G0733-P, FOLHAS 120/121/123 REFERENTE A RETIRADA DOS MEDIDORES E FLEX-TESTE DOS CUBÍCULOS DOS DISJUNTORES; 52-A4 E 52-B3 (CASA DE BOMBAS DE FURNAS), PROVENIENTE DO PAINEL CD-01, CONFORME SOLICITADO NA SSA 202317430 E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos já se encontram atualizados no SAT.
202319197 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202347 | 24/11/2023 16:26:44 | Solicito atualizar e manter copia atualizada no SAT do desenho 6229DC07327E, conforme marcação em anexo, referente a conexão do cabo H6R0115 ao disjuntor 52-107, alimentação do painel CSF-CBM-UPS01, conforme atendimento a SSA202318802. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho já se encontra atualizado no SAT.
202319181 | STE |  | K054C030 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202347 | 24/11/2023 14:05:52 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados em anexo, referente ao serviço de instalação de projetores LED 140W na fundação da barragem principal 60Hz, executado na SSA:202209450. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000150/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202318963 | STE |  | K044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.038-6 | 202347 | 21/11/2023 07:59:53 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de lâmpadas fluorescente de 23W por lâmpadas de tecnologia LED na iluminação de emergência na galeria da cota 115/122 lado 60hz, SSA 202318083.Dispor no Arquivo Técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000155/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202318785 | STE | 202318781 | J057C003 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA SEMD | 1241.003-9 | 202346 | 16/11/2023 10:39:11 | Especificar e dispor no almoxarifado um conjunto de interruptores de embutir, composto por dois interruptores bipolares paralelos. O referido conjunto será aplicado para a substituição de um interruptor danificado na guarita de acesso a SEMD. Foto do interruptor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2602 para adquisición y codificación de interruptores nuevos. Los interruptores bipolares con defecto en la garita de acceso a la SEMD fueron sustituidos por interruptores adquiridos a través de la SOCM.DT.
202318658 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202346 | 14/11/2023 09:33:23 | Favor realizar actualización de diseño 6240-DF-87636-E (en anexo) referente a la sustitución del disyuntor de salida posición 521.05 según solicitado SSA 202318161. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000144/2024.
202318343 | AAD |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202345 | 09/11/2023 11:01:02 | Devido a desativação do inversor Lorain, SSA:202317991, solicito atualizar desenho (6299-DC-7328-E C7) e (6255-DF-97816-P-R6), conforme anexo e disponibilizar no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202318268 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202345 | 08/11/2023 09:06:30 | Solicito actualización de diseño correspondiente a lo levantado durante la ejecución del comisionamiento y ensayos realizados. Se adjunta diseño revisado. | MEL2 | IEQ2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados por la contratada y disponibles en el SATEDMS.
202318175 | STE |  | N035A009 | SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 0528.009-5 | 202345 | 06/11/2023 13:43:01 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en sistema SAT diseños 6207DF90392I y 6207DF90436I para incluir puente de diodos internos al motor de elevación lenta de sistema de elevación auxiliar. Diseños en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202416 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000011/2024.
202318162 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202345 | 06/11/2023 13:43:44 | Atualizar desenho elétrico 6701-DC-7005-E e 6701-DC-15206-E e garantir disponibilidade em arquivo técnico, referente a modificação do circuito de iluminação 23A, efetuada durante a execução da SSA202316843. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000149/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202318095 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202344 | 03/11/2023 15:12:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6609-DC-04244 e 6601-DC-04223 referentes a instalação de um termostato para alarme de temperatura alta na sala 3CRL-1 (SSA 202209139). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000148/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202317996 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202344 | 02/11/2023 15:33:55 | Solicito actualización de diseño 6130-DF-83919-P, referente a la sustitución de fuente de alimentación del anunciador conforme SSA 202317861. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000143/2024 e SRA-IB-000339/2024.
202317657 | SPG | 202317423 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202344 | 31/10/2023 10:32:39 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição da sinalização luminosa da "saída de veículos" da garagem dos bombeiros. Dispor material codificado no almoxarifado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202625
202317616 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202344 | 01/11/2023 15:27:59 | Solicitamos parecer técnico para substituir ou adaptar atuais postes da iluminação viária para utilização de postes articulados evitando a necessidade de usar caminhão com cesto para acessar a luminária. Em anexo fotos como sugestão. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319325 para realizar levantamientos de los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta. Emitida SMDTC-2597 para adquisición de 4 postes articulados para reemplazar en los puntos levantados en la SSA 202319323. En la SSA 202319325 no se encontraron necesidades de sustitución de postes.
202317615 | SEE |  | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202344 | 01/11/2023 15:28:09 | Solicitamos parecer técnico para substituir ou adaptar atuais postes da iluminação viária para utilização de postes articulados evitando a necessidade de usar caminhão com cesto para acessar a luminária. Em anexo fotos como sugestão. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319323 para realizar levantamientos de los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta. Emitida SMDTC-2597 para adquisición de 4 postes articulados para reemplazar en los puntos levantados en la SSA 202319323.
202317515 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202343 | 27/10/2023 16:34:39 | Solicito actualización de diseños 6628DFC9781E(1)R9 y 6628DFC9799E(1)R8 debido a sustitución del disyuntor 52.N1.1 y conexión de cabos de alimentación del sistema de hidrante de la SEMD (SSA 202316985) conforme anexos y disponibilizar en archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202317465 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202343 | 27/10/2023 07:54:08 | Solicito a codificação e colocação em estoque dos dois disjuntores que saíram do CGCA-1/2, SSA:202316985 e 202316986, que correspondem ao item 28 da LMR GG252. Obs: Disjuntores entregues ao Sr. Aranda. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202412 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Elaborada planilla SOMMAT para los disyuntores y emitida SSA 202401258 para IMA0 solicitando codificación. Creado el código 5000010 (ZSSR) sin reposicion e incluidos los materiales en él stock
202317451 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202343 | 27/10/2023 13:32:30 | Solicito atualização do desenho 6628-DF-C9782-E conforme marcação em anexo, devido à substituição do disjuntor 52.N2.1 e conexão dos cabos de alimentação do sistema de hidrante da SEMD (SSA 202316986). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202317281 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202343 | 25/10/2023 11:10:15 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de alimentação definita para futuros eventos no hall da cota 145,lado jusante, SSA 202306538. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000147/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202316790 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202342 | 16/10/2023 09:43:03 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS DE 160W POR LÂMPADAS LED DE 50W NA SALA DE ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL DO DIESEL NO AMC, SSA202205387.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000159/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202316781 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202342 | 16/10/2023 14:18:09 | Devido a desativação do painel PTL, SSA:2023316386, solicito atualizar desenho 6299DC07328E(1)C7 conforme anexo y disponibilizar no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202342 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida Emitida SRA-IB-000278/2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202316748 | STE | 202309157 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202342 | 20/10/2023 10:34:18 | Solicitamos PT referente a forma correcta de conexión del conversor USB-RS485 proveido en SSA:202309222 debido a que no fue posible realizar la conexión del mismo con el PLC o en todo caso proveer otro conversor compatible. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202421 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Solicitado realizar la conexión mediante la SSA 202411747. La conexión mediante el conversor proveído fue exitosa conforme indicado en la ejecución. OBS: Verificado que el software posee contraseña de seguridad sin embargo ya se cuenta con la misma.
202316646 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202341 | 10/10/2023 10:47:15 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alterar a alimentação do disjuntor 52.B do painel QLEX-L para a jusante do disjuntor 52.A. Atualmente a alimentação do disjuntor 52.B se encontra a montante do disjuntor 52.A. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Con el objetivo de garantizar la seguridad del personal de mantenimiento, alterar la conexión de los cables de alimentación del disyuntor 52B, conectándolos aguas abajo del disyuntor principal 52A. Marcar los diseños para su posterior actualización en el SATEDMS.
202316599 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202341 | 10/10/2023 10:47:27 | Atualizar e dispor no SAT os desenhos 6628-DF-G3303-E R1 e 6459-DC-G3327-P R2 conforme marcacoes em anexo. Referente adequacao no comando do alarme de temperatura alta da sala 2CRL2 SSA202209137 com parecer tecnico da SSA202209138 (D). | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202342 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000277/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202316424 | STE |  | P017A008 | VENTILADOR VVT-F-01-04 EL.111 INSUF GAL (EL.89,0/96.0) | 0457.119-3 | 202340 | 04/10/2023 15:59:47 | Solicito parecer técnico sobre la condición de mantener alimentadas las resistencias de calentamiento de los motores y de los tableros CSV durante el estado de hibernación referente a los ventiladores F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-12-24, F-03-19, F-04-20, F-34-21, F-34-22, F-01-04, F-32-05 e I-23-18 (AR/SMI.DT/0080/2020), que se encuentran con la alimentación desenergizada conforme solicitada en la SSA 202209334 causando un aumento de la humedad interna de los paneles y su consecuente corrosión. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202432 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme indicado en el parecer de la SSA 202405047 se indica: Hibernar: VVT-F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-01-04, F-32-05, I-23-18 Desmontar: VVT-12-14, VVT-F-03-19/F-04-20, VVT-F-34-21/F-34-22 P/ los eqs. a hibernar, interrumpir la alimentación completa de los tableros CSV asociados desde CJ-01, 02 o CK-03 según corresponda. Bloquear disyuntores respectivos. Proteger los tableros CV con bolsas plásticas. P/ los eqs. a desmontar se ha emitido las SSAS 202412358, 202412359 y 202412379.
202316025 | STE | 202315793 | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202339 | 27/09/2023 14:40:38 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação de 4 pontos de tomada a serem instalados na oficina da Hidrologia de Campo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Proveer las alimentaciones a través de extensiones con cable de 3x4mm2 (código 712471) y tomas 2P+T 20A padrón BR conforme diseño en adjunto. Para el aire acondicionado será necesario proveer también un enchufe código 710336. Las alimentaciones serán temporales hasta la reforma del taller. Utilizar los circuitos 52.3 y 52.4 del tablero TPF-2.
202315740 | STE |  | K055C001 | QUADRO QLEX-L EL. 175,00 | 0698.475-9 | 202338 | 22/09/2023 09:15:41 | Atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho 6961-DF- A4660-E, referente à alteração de carga do disjuntor 52.C, executada com SSA 202315382. Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000047/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315662 | STE |  | P017A008 | VENTILADOR VVT-F-01-04 EL.111 INSUF GAL (EL.89,0/96.0) | 0457.119-3 | 202338 | 21/09/2023 15:21:12 | Solicito parecer técnico sobre a proposta de hibernação dos ventiladores F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-12-24, F-03-19, F-04-20, F-34-21, F-34-22, F-01-04, F-32-05 e I-23-18 (AR/SMI.DT/0080/2020) que desligou a alimentação, SSA:202209334, dos respectivos motores bem como os resistores de aquecimento dos quadros de comando “csv” associados causando aumento da humidade interna dos painéis e sua consequente corrosão. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202432 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SSA 202405047 a IME2 p/ determinar la hibernación o desmontaje definitivo de dichos equipos respecto a la propuesta inicial indicada en la AR/SMI.DT/0080/2020. Como resultado, el parecer indica: Hibernar: VVT-F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-01-04, F-32-05, I-23-18 Desmontar: VVT-12-14, VVT-F-03-19/F-04-20, VVT-F-34-21/F-34-22 Las acciones a realizar en los tableros y las alimentaciones fueron indicadas en las SSA's 202412358, 202412359 y 202412379 y baja de la SSA 202316424
202315582 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202338 | 19/09/2023 16:53:32 | DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DO ANUNCIADOR, SSA 202214866, ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVO TÉCNICO (SAT) O DESENHO 6240-DF-88326-P FOLHA 8, CONFORME ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202422 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000047/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315431 | STE |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202337 | 15/09/2023 15:16:35 | Atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho em anexo 6201DC07821P R5 referente a modificacao de tomadas da sala da MAM1, cota 127 60HZ com a SSA 202314278. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000047/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315227 | STE |  | K010B003 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.002-3 | 202337 | 13/09/2023 14:35:58 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de fotocélula no projetor externo do CD-01, SSA 202313694. Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000046/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315135 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202337 | 15/09/2023 15:18:11 | ACTUALIZAR DISEÑO 6201DC7388P REFERENTE A LA ADICIÓN DE UNA TOMADA BAJA EN LA SALA DE MMA-3 DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA 202314307. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000047/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202314965 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202338 | 19/09/2023 14:19:55 | Favor realizar actualización de diseño 5503-DF-A1646-P (en anexo) referente a la modificación de la fuente de alimentación del anunciador del KH-80 realizada con la SSA 202314763. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202413 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados mediante la emisión/finalización de la SRA-IB-00012/2024.
202314916 | STE |  | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202338 | 21/09/2023 10:08:12 | Favor realizar actualización de diseño y disponibilizar en el SAT los diseños 6130DF84240P y 6130DF83935P referentes a la modificación relé ABB REJ601 instalado na posição 50/51 da entrada A, servicio perteneciente a la SSA 202314526. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000142/2024.
202314809 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202336 | 05/09/2023 09:15:34 | Atualizar desenhos em anexo,referente a instalação de tomada 3P+T/460V/63A, dentro da sala da MEG2, cota 115, SSA 202309482. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000229/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202314677 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202336 | 04/09/2023 10:00:33 | Solicitamos actualizar diseños referente a instalación de multimedidor en Panel KP-06. Conforme SSA 202309211. Diseños 5204-df-c1216-p y 5204-df-c1219-p. Diseños actualizados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000228/2023 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202314649 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202335 | 01/09/2023 14:13:52 | Favor realizar actualización de diseño 5503-DF-A1612-P (en anexo) referente a la modificación de las fuentes de alimentación del anunciador del KG-46 realizada con la SSA 202314499. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202352 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000361/2023.
202314554 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202335 | 31/08/2023 16:09:07 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6200-DC-7406 e 6202-DC-7360 referentes a instalação de uma tomada trifásica 460Vca/63A no interior da sala de óleo lubrificante na elevação 98 AMC2. Serviço de instalação da tomada realizado com as SSA 202210437. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000227/2023 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202314296 | STE | 202313687 | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202335 | 28/08/2023 08:37:22 | Solicito parecer técnico referente a falta de sobressalente no almoxarifado da chave pulsante de acionamento do disjuntor (abertura/fechamento) Fabricante KRAUS NAIMER tipo CA10-BRB386-E, posição S1. Diagrama funcional esquema da chave em anexo. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202415 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A chave foi adquirida pela SMDTC-1905 e está disponível no almoxarifado sob o código 719376.
202313876 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202334 | 22/08/2023 11:23:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6501-DC-07016 e 6501-DC-07058 referentes a alteração da alimentação de uma luminária localizada na elevação 115 em frente ao elevador E26. Modificação realizada com a SSA 202312910. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000227/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202312986 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202332 | 07/08/2023 11:53:39 | Se solicita la actualización de los diseños 6299-DC0-7306-P y 6240-DF-88160-P conforme a la marcación en anexos, debido a la interconexión de los terminales de alarma referente a los paneles CLF-15, CLF-16, CLF-18 e QSC-02 (SSA 202310371). Garantizar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000181/2023.
202312969 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202332 | 07/08/2023 11:54:00 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6202-DC-7001 e 6200-DC-7111 referentes a instalação de uma tomada trifásica 460Vca/63A no interior da sala de óleo lubrificante na elevação 98 AMD3. Serviço de instalação da tomada realizado com as SSA 202210436. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000227/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202312966 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202331 | 04/08/2023 14:49:19 | Solicitamos gestionar aquisição de 30 vidros para projetores vapor metálico modelo IZM-M, código almox. 652970. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202452 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada la especificación y adquisición del vidrio a través de la OC 4500071797. El material posee política de reposición vigente. Se encuentra en proceso una segunda compra con 15 unidades. Código del vidrio --> 656437
202312912 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202331 | 04/08/2023 09:44:18 | Solicito atualização do desenho 6299-DC-7300-P conforme marcação em anexo, devido a uma interligação de borne de alarmes referente aos quadros CLF-13, CLF-14, CLF-17 e QSC-01 (SSA 202305583) . Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000175/2023, conforme modificações solicitadas na SSA 202311680.
202312340 | SPG |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202331 | 01/08/2023 11:13:01 | Devido a problemas de autonomia nas luminárias de emergência do Laboratório(SMIL.DT), para evitar manutenções constantes(relacionadas a troca de baterias) e visando o aumento de confiabilidade do sistema de iluminação do prédio, solicita-se a elaboração de um projeto (ABNT NBR 10898 - Item 6.3) que contemple a utilização de um sistema centralizado de alimentação através de UPS (Fonte de alimentação ininterrupta) e a substituição das luminárias atuais por um modelo compatível com o novo sistema. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613
202312109 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202329 | 21/07/2023 09:04:30 | Devido a substituição de fonte do anunciador, SSA 202311962, atualizar e disponibilizar no sistema de arquivo técnico (SAT) o desenho 5203-DF-A01522-P folha 026, conforme anexo. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000113/2024. OBS: Los diseños actualizados son: 5503-DF-A1572-P y 5503-DF-A1573-P correspondiente el tablero KG-37.
202311920 | STE | 202311645 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 19/07/2023 14:04:48 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada 460V Trifásico, para possibilitar a ligação de moto esmeril com potência de 2,5CV em sala do Regulador de velocidade na Cota 98, próximo ao elevador 15/16.Placa do motor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La placa del moto esmeril indica que requiere alimentación en 60Hz, frecuencia no presente en los bloques AMD. Conforme consulta y ficha técnica del fabricante, el equipo está diseñado para operar en las frecuencias 50 y 60Hz. Realizar las modificaciones en la conexión para su alimentación en 220V conforme indicado en la placa y lanzar alimentación desde el circuito #T7 del QL-21141A con cable de 4mm2 e instalar tomada código 713060.
202311917 | STE | 202311647 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 19/07/2023 14:05:06 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada trifásica 460V padrão de 63A, na oficina do Regulador de Velocidade localizado na cota 98 próximo ao elevador 15/16. A utilização desta tomada será para usos diversos, em vários equipamentos utilizados no RV, também, com o objetivo de atender possível demanda na atualização tecnológica. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cable de 25mm2 desde la caja de conexión P-D-01-202 (Circuito 521.12 del QM-01) para alimentar un tomacorriente código 670839 en la sala de mecánica en AMD-1 de la elevación 98. Ver diseños y diagramas en adjunto.
202311912 | SEE | 202311648 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 19/07/2023 14:05:41 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada trifásica 460V padrão de 63A, na cota 98 próximo ao banheiro da UG01 eixo B/C. A utilização desta tomada será para usos diversos, em vários equipamentos utilizados no RV, também, com o objetivo de atender possível demanda na atualização tecnológica. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada inspección y levantamiento de las instalaciones eléctricas en la elevación 98.
202311675 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202328 | 14/07/2023 16:43:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-07667 e 6201-DC-07041 referentes a desativação de uma tomada 220Vca em frente ao espaço Enzo de Bernardi. Tomada retirada através da SSA 202310672. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202311656 | ADM | 202309126 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202328 | 14/07/2023 16:43:54 | Conforme Parecer Técnico, solicitamos a compra de 08 unidades do controlar Marca CAREL Serie: IR33 Universale Ref.: IR33Z7HB20, onde 06 são de aplicação imediata e 02 unidades para estoque. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron adquiridas dos unidades (una para codificación y otra para pruebas en campo) vía SMDTC‑2066. Se emitió la SSA 202600738 para instalación y pruebas funcionales.
202311516 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202328 | 13/07/2023 10:56:44 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-15220 e 6201-DC-15218 referentes a instalação de uma luminária LED em frente ao painel QDLF na elevação 128 U9A. Luminária instalada com a SSA 2022307672. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202310923 | STE |  | G082E007 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN-2CCB-1 220 V | 3114.001-7 | 202327 | 04/07/2023 11:07:30 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6456-DC-G6946 Y 6456-DC-G6944 REFERENTES AL TABLERO DE ILUMINACION TN-2CCB-1 220V, PARA AJUSTE DE INFORMACIONES, OBTENIDAS DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA 202309469. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202310617 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202326 | 28/06/2023 16:47:23 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3834-DC-15289 referente a instalação de um quadro de distribuição, uma tomada 220V 16A e 2 luminárias LED 19W (SSA 202309517) na sala do compressor do edifício do corpo de bombeiros. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000142/2023. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202310548 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202326 | 27/06/2023 16:20:31 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados 6101-DC-06210-P R4, 6101-DC-06211-P R4, 6101-DC-06212-P R8, 6101-DC-06213-P R4, 6101-DC-06404-P R5, 6101-DC-00043-P R2, marcados em anexo, referente ao servico de instalação de projetores LED na elev 111, executado na SSA:202305556. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202452 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000417/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en SATEDMS.
202310547 | STE |  | J056C014 | QUADRO QL-5.4 - EL. 40 F17/18 | 0698.363-4 | 202326 | 27/06/2023 16:20:47 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6130DF84070P, 6130DF84071P, 6130MF84073P referente a instalação de 1 disjuntor de 25A 3P 18 KA, com P.T da IEQ2, SSA 202309436 e execução com a SSA 202309330. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202340 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000143/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202310534 | STE |  | J078A001 | QUADRO QJ-04.1 | 0257.010-2 | 202326 | 27/06/2023 16:21:04 | Atualizar os desenhos, 6240DFA8187P(3)R3 e 6240DFA8187P(12)R3, e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Atualização devido a melhorias implementadas com SSA 202309967. Realizado modificações para corrigir sinalização dos alarmes "Falta de tensão CC disjuntores (72.A e 72.C)" e "Falta de tensão CC Disjuntor 72.B" no anunciador e no SCADA. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000141/2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202310310 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202325 | 23/06/2023 15:18:30 | Solicito atualização dos desenhos referente a modificação executada no painel ASLP-02, referente a SSA 202309311: - 6229DC07515E - 6229DC07518E - 6217DF91779P (folha 3) - 6217DF91781P (folha 5 e 9) Garantir disponibilidade do desenho atual no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000138/2023 para actualización de diseños. 2024/17: Os desenhos foram atualizados e disponibilizados no SAT.
202310304 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202325 | 22/06/2023 17:13:27 | Solicito atualização dos desenhos referente a modificação executada no painel ASLP-01, referente a SSA 202309308: - 6209DC07656P - 6209DC07659P - 6217DF91772P (folha 3) - 6217DF91774 (folha 5 e 9) Garantir disponibilidade do desenho atual no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000138/2023 para actualización de diseños. 2024/17: Os desenhos foram atualizados e disponibilizados no SAT.
202309696 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202324 | 14/06/2023 11:14:06 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de luminárias Led de 50W sobre o tanque de resfriamento do TU da UN 10 até UN18A na cota 111, SSA 202305557. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202452 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000417/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en SATEDMS.
202309638 | STE | 202309482 | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202324 | 13/06/2023 14:36:19 | Emitir parecer técnico referente a instalação de tomada trifásica 63A/460V para alimentar Simulador do retificador/carregador de baterias NIFE a ser instalado na sala da MEG2 na cota 115. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un tomacorriente 460V/63A en la sala del sector MEG2 ubicada en la cota 115 bloque AMD-4. Lanzar el cable de alimentación desde la caja de conexión de la toma TF-14/3 ubicada en la cota 115 bloque AMD-3 con cables de 25mm2 código 159107 (ver diseños adjuntos).
202309595 | STE |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202324 | 13/06/2023 14:32:18 | EMITIR PT PARA PROVER ALIMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O PAINEL CD-04 (COTA 128 GIS) QUE ALIMENTA O NOVO EQUIPAMENTO “UPS-GIS60 DE 6KVA 220V 2Φ”, QUE DURANTE ENSAIOS DE COLOCAÇÃO EM SERVICIO REALIZADOS POR ILA1 FOI DETECTADO UMA ELEVADA QUEDA DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO ATUAL, IMPOSSIBILITANDO A OPERAÇÃO DEFINITIVA DA UPS. OBS.: O PAINEL CD-04 NECESSITA DISJUNTOR 2P 50A PARA PROTEÇÃO DA UPS CONFORME RECOMENDACÃO DO FABRICANTE (ADJUNTO MANUAL). CORRENTE DE CARGA NOMINAL: 30A MAX. REF. 6201-DC-15220-E | MET3 | IEQ2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación será atendida por el disyuntor 521-06 del QZ-04. Atendiendo la solicitud de IEQ3 de además de la alimentación de las UPSs, serán alimentadas otras cargas futuras de la GIS, será necesario el lanzamiento de cables de 120mm2 desde el QZ-04. La conexión será realizada por SMMG una vez concluido los lanzamientos.
202309593 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202324 | 13/06/2023 14:32:32 | EMITIR PT PARA PROVER ALIMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O PAINEL CD-03 (COTA 128 GIS) QUE ALIMENTA O NOVO EQUIPAMENTO “UPS-GIS60 DE 6KVA 220V 2Φ”, QUE DURANTE ENSAIOS DE COLOCAÇÃO EM SERVICIO REALIZADOS POR ILA1 FOI DETECTADO UMA ELEVADA QUEDA DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO ATUAL, IMPOSSIBILITANDO A OPERAÇÃO DEFINITIVA DA UPS. OBS.: O PAINEL CD-03 NECESSITA DISJUNTOR 2P 50A PARA PROTEÇÃO DA UPS CONFORME RECOMENDACÃO DO FABRICANTE (ADJUNTO MANUAL). CORRENTE DE CARGA NOMINAL: 30A MAX. REF. 6201-DC-15220-E | MET3 | IEQ2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación será atendida por el disyuntor 521-19 del QZ-03. Atendiendo la solicitud de IEQ3 de además de la alimentación de las UPSs, serán alimentadas otras cargas futuras de la GIS, será necesario el lanzamiento de cables de 50mm2 desde el QZ-03. La conexión será realizada por SMMG una vez concluido los lanzamientos.
202309592 | STE |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202324 | 13/06/2023 14:33:10 | EMITIR PT PARA PROVER ALIMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O PAINEL CD-02 (COTA 128 GIS) QUE ALIMENTA O NOVO EQUIPAMENTO “UPS-GIS50 DE 6KVA 220V 2Φ”, QUE DURANTE ENSAIOS DE COLOCAÇÃO EM SERVICIO REALIZADOS POR ILA1 FOI DETECTADO UMA ELEVADA QUEDA DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO ATUAL, IMPOSSIBILITANDO A OPERAÇÃO DEFINITIVA DA UPS. OBS.: O PAINEL CD-02 NECESSITA DISJUNTOR 2P 50A PARA PROTEÇÃO DA UPS CONFORME RECOMENDACÃO DO FABRICANTE (ADJUNTO MANUAL). CORRENTE DE CARGA NOMINAL: 30A MAX. REF. 6201-DC-15220-E | MET3 | IEQ2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación será atendida por el disyuntor 521-06 del QZ-02. Atendiendo la solicitud de IEQ3 de además de la alimentación de las UPSs, serán alimentadas otras cargas futuras de la GIS, será necesario el lanzamiento de cables de 25mm2 desde el QZ-02. La conexión será realizada por SMMG una vez concluido los lanzamientos.
202309589 | STE |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202324 | 13/06/2023 14:37:48 | EMITIR PT PARA PROVER ALIMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O PAINEL CD-01 (COTA 128 GIS) QUE ALIMENTA O NOVO EQUIPAMENTO “UPS-GIS50 DE 6KVA 220V 2Φ”, QUE DURANTE ENSAIOS DE COLOCAÇÃO EM SERVICIO REALIZADOS POR ILA1 FOI DETECTADO UMA ELEVADA QUEDA DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO ATUAL, IMPOSSIBILITANDO A OPERAÇÃO DEFINITIVA DA UPS. OBS.: O PAINEL CD-01 NECESSITA DISJUNTOR 2P 50A PARA PROTEÇÃO DA UPS CONFORME RECOMENDACÃO DO FABRICANTE (ADJUNTO MANUAL). CORRENTE DE CARGA NOMINAL: 30A MAX. REF. 6201-DC-15220-E | MET3 | IEQ2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación será atendida por el disyuntor 521-18 del QZ-01. Atendiendo la solicitud de IEQ3 de además de la alimentación de las UPSs, serán alimentadas otras cargas futuras de la GIS, será necesario el lanzamiento de cables de 95mm2 desde el QZ-01. La conexión será realizada por SMMG una vez concluido los lanzamientos.
202309565 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202324 | 13/06/2023 08:41:11 | Atualizar desenho 6201-DC-7163-E em anexo referente a relocação de tomada 2P+T de 16A, no acesso ao gerador lado PY da UN01 a UN9A na cota 98, eixo BC, SSA 202206574. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000130/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202309222 | STE | 202309157 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202323 | 05/06/2023 11:18:48 | Durante mantenimiento preventivo encontrado interface de comunicación de PLC Inoperante, verificado material inexistente en almacén. Solicitamos Parecer Tecnico sobre solución para comunicación de PC con el PLC. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202338 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar el conversor USB-RS485 adquirido según la SMDTC-1841 y entregado a Marlos.
202308362 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202321 | 22/05/2023 08:47:04 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6701-DC-07005-E R10, referente à substituição de lâmpadas fluorescentes dimerizáveis das salas de reunião do Edifício de Produção, executado com a SSA 202209693. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000113/2023 para actualización de diseño. 2023/34: Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202308266 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202320 | 18/05/2023 10:28:44 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de luminárias fluorescentes por luminárias Led na sala da SMMC.DT, localizada no bloco F1/2, cota 144m, SSA 202307871. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000114/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202308104 | STE |  | L051A005 | QX-10.2 - EL. 83,00 | 0698.472-7 | 202320 | 16/05/2023 14:22:39 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6151DC00038P, 6151DC0039P, 6151DC0040P, 6151DC00042P e 6187DFA6026P referente a substituição de cabos das galerias da cota 83 efetuada com a SSA: 202222422 e com o P.T da SSA:202222633. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000116/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202307648 | STE | 202307422 | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202319 | 09/05/2023 09:22:45 | Apoio para avaliar a causa das repetidas falhas que estão ocorrendo na escada mecânica EM2. Desde de março/23 já foram reportadas 11 paradas, sendo a maioria atribuída pela Otis à oscilação na tensão de alimentação. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202328 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Instalado analisador de energia na entrada do quadro da escada mecânica EM2 (SSA 202307759) para análise da tensão de alimentação. Verificado que as falhas na escada EM2 não são devido à oscilação de tensão, pois no período de 1 mês foram registrados apenas 2 eventos de queda de tensão maior que 10%, mas ambos tiveram curtíssima duração e não foram relacionados a paradas na EM2.
202307551 | STE |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202319 | 08/05/2023 14:25:18 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT el diseño 6206-DF-90359-I R02, página 15 y 32 , del panel CP-03, referente a la sustitución de señalizdor de falta de tensión 125VCC posición H1 (SSA:2023/06449). Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202307497 | STE | 202307072 | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202318 | 05/05/2023 17:21:13 | Emitir parecer técnico referente a baixa isolação do circuito de luminárias instaladas no piso da praça MWH e que em dias de chuva as mesmas ficam submersas por não existir sistema de drenagem. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202408 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202402758 para ISI1 evaluar la posibilidad de implementación de un sistema de drenaje para los nichos de los balizadores embutidos. Desinstalar todos los balizadores embutidos en el piso, debido a que la plaza será utilizada para la construcción del nuevo EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.
202307244 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202318 | 02/05/2023 10:34:50 | Disponibilizar circuito de alimentação provisório trifásico em 13,8kV e com potência de 1MVA desde o quadro QP-04 até o AMC na cota 144. O circuito será utilizado para alimentar equipamentos de ensaio da empresa Hitachi, conforme contrato 4500067817. Prazo para fornecimento da alimentação: Agosto/2023. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202321 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Uma alimentação de 1MVA em 13,8kV pode ser derivada a partir da seccionadora de aterramento (CHA) do barramento das pontes N02/N03, código de localização N061B003. Deve ser lançado um cabo de 25mm² (623210) com terminações (493430), e a MEG3 fará a conexão do mesmo nos terminais 2/4/6 da seccionadora.
202307121 | AAT |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202317 | 28/04/2023 09:04:30 | Solicito actualización de los diseños 6628-DF-G3317-P, 6458-DC-G3305-E y 6459-DC-G3325-P referente a la conexión de los cables H84024, H84030 y H84036 a los interruptores 52-7, 52-8 y 52-10 respectivamente, conforme solicitado en la SSA 202306498. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202306868 | AAT |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202317 | 24/04/2023 16:13:38 | Solicito actualización de los diseños 6459-DC-G3326-P, 6458DC-G3304-E, 6458-DC-G3307-E y 6628-DF-G3323-P referente a las siguientes actividades realizadas en el panel QIN-7A: - Instalación de los interruptores 52-10B, 52-10C y 52-10D conforme SSA 202305913; - Conexión de los cables H84058 y H84066 a los interruptores 52-10C y 52-10D respectivamente, conforme SSA 202306086; - Conexión de los cables H84042 y H84050 a los interruptores 52-5 y 52-6 respectivamente, conforme SSA 202306489. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202306721 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202317 | 24/04/2023 08:24:18 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADA TUBOLED DE 20W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W NO HALL DE ENTRADA, COTA 145, JUSANTE, SSA 202306265. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000086/2023 para actualización de diseños. 2023/41: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202306703 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202317 | 24/04/2023 08:24:27 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADA TUBOLED DE 20W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W NO HALL DE ENTRADA, COTA 145, JUSANTE, SSA 202306387. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000086/2023 para actualización de diseños. 2023/41: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202306567 | STE |  | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202316 | 19/04/2023 17:15:52 | Em função da retirada do cabo H5X-3872 (SSA 202305133), atualizar desenhos 6209DC07562 e 6209LC07463 conforme marcações anexo. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000088/2023.
202306172 | AAT |  | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202315 | 13/04/2023 14:28:02 | Atualizar desenho 5218DFJ6340P, referente ao comissionamento da PONTE N19 (SSA202304712). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202306171 | AAT |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202315 | 13/04/2023 14:28:15 | Atualizar desenho 5218DFJ6339P, referente ao comissionamento da PONTE N20 (SSA202304252). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202306087 | STE | 202305270 | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202315 | 14/04/2023 15:25:43 | Solicitamos a compra e inclusão no controle de estoque do cartucho dos sensores de hidrogênio. Conforme manual técnico, este elemento precisa ser substituído periodicamente. Referência: Manual encontrado no SAT (645660J0352 R0) pag 108, 11.1 Vida Útil. | MEL2 | IEQ2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2393 para adquisición de los cartuchos de los sensores y contratación de servicio de calibración y puesta en servicio. Los servicios fueron ejecutados a través de la AS-4500079928 y acompañado por la SSA 202517988. Calibración y ensayos satisfactorios. OBS.: no fueron adquiridos para codificación y almacenamiento debido a su vida útil limitada. La próxima sustitución y calibración será realizada a través de una nueva contratación de servicio.
202305136 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202313 | 28/03/2023 08:16:32 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre amperímetro de tablero KZ-06. Debido a que el consumo típico en las bombas del KZ-06 son de 8A por bomba y los agitadores de 4A por agitador, totalizando una consumo estimado de 25A. Verificado que la escala del amperímetro es de 30 a 150A. Foto del amperímetro en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202412 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202403341 para realizar las modificaciones en el KZ-06. Fueron sustituidos el TC por otro con relación 50/5A y el amperimetro por otro con escala 0-50A.
202304977 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202312 | 24/03/2023 07:21:57 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6701-DC-07023-E R9, referente à substituição de lâmpadas fluorescentes dimerizáveis das salas de reunião do Edifício de Produção, executado com a SSA 202209693. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000065/2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202304926 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202312 | 23/03/2023 14:03:07 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-04 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202449 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos A6X0605, A6X0606, A6X0607, M6X1671 foram desconectados, testados e reconectados, conforme SSA 202305220.
202304920 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202312 | 23/03/2023 14:13:14 | [RETROFIT PB-04] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO DO QA-02 (CUBICULO 11) PARA TESTE DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202305213 para MEG2. Actividades realizadas conforme solicitado.
202304917 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202312 | 23/03/2023 14:14:18 | [RETROFIT PB-04] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) PASSAR O CABO D6X-1403 (TRANSDUTOR DE TENSÃO) PARA RESERVA PORQUE A TENSÃO A SER MOSTRADA NO DISPLAY DO IED SERÁ A MESMA PROVENIENTE DO TP USADO PARA CONTROLE DE TAP | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202506 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos A6X1417, A6X1450, A6X1418 foram desconectados, testados e reconectados, conforme solicitado, pela SSA 202305217. O cabo D6X1403 foi desconectado definitivamente.
202304619 | STE |  | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202312 | 21/03/2023 10:45:14 | Atualizar desenhos 6135-DF-83989-P e 6135-DF-83991-P devido a modificação para alimentação das tomadas de força da elevação 132 da barragem principal (SSA 202304202). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202340 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202304499 | STE |  | K053E020 | QUADRO QL-8.5 F33/34 - EL. 144 | 0698.482-0 | 202312 | 21/03/2023 10:47:31 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6101DC06234P, 6109DC6076P, 6109DC6176P, 6109LC6526P e 6135DI15200P marcados em anexo, referente ao comissionamento do QL-8.5 com a SSA 202224028. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202340 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000056/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202304337 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202311 | 17/03/2023 07:27:27 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-6233-P e 6101-DC-6408-P referente a substituição de luminárias vapor de mercúrio de 250/400W por projetores de tecnologia led e luminárias fluorescentes 2X32W por luminárias led de 38W, SSA 202209444. Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202303864 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202310 | 08/03/2023 13:56:49 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-03 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202419 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, testados e reconectados, conforme SSA 202304097.
202303860 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202310 | 08/03/2023 13:56:07 | [RETROFIT PB-03] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO DO QA-02 (CUBICULO 2) PARA TESTE DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202419 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, testados e reconectados e foi realizado o ensaio de disparo do relé Basler, conforme SSA 202304079.
202303857 | STE |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202310 | 08/03/2023 13:55:19 | [RETROFIT PB-03] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) PASSAR O CABO D6X-0903 (TRANSDUTOR DE TENSÃO) PARA RESERVA PORQUE A TENSÃO A SER MOSTRADA NO DISPLAY DO IED SERÁ A MESMA PROVENIENTE DO TP USADO PARA CONTROLE DE TAP | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202419 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, testados e reconectados conforme SSA 202304085.
202303720 | STE |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202310 | 06/03/2023 14:35:55 | Atualizar desenhos e LM em anexo referente a substituição de projetores vapor de sódio de 250W e 400W por projetores de tecnologia LED no túnel rodiaviário, SSA 202218830. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000046/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202303690 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202310 | 07/03/2023 16:03:53 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6200DC16515P R7, 6201DC07014E R10 e 6201DC07628E R8 referente a readequação das tomadas da sala da SMMU.DT ct115 AMD. Executado com a SSA:202301895 e com P.T da IEQ2 SSA:202301946. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202303618 | STE | 202303540 | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202310 | 06/03/2023 08:07:27 | Solicitamos parecer técnico pois durante atendimento a SSP 20231364, verificado chave posição CVT inoperante e o modelo que consta na LRM (651559) está com código não ativado no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202312 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar la llave eléctrica rotativa con código 422495 como sustituta de la llave con código 651559
202303446 | SAD | 202207565 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202309 | 01/03/2023 15:47:05 | Solicitamos apoyo para proyecto e implementación de alimentación eléctrica de aparejo a ser instalado en el taller de la SMMA.DT (MAM1), El. 108,00 (Galería de los Transformadores). Detalles en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202623 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202600435 fue instalada una tomada especial de 3F-220V-60Hz proveniente del QL-27071 para alimentación especifica del aparejo. Para el aparejo, utilizar enchufe industrial con cod. stock 715300 compatible con tomada instalada.
202303327 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202309 | 28/02/2023 15:21:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados em anexo, referente às modificações realizadas das tomadas, eletrodutos, e disjuntor do painel QLC na oficina da caldeiraria. SSA de referência 202204711. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202340 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202303009 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202308 | 23/02/2023 10:32:48 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6921-DC-A9190/A9191/ e A9192 referentes a instalação de 8 luminárias de emergência nos banheiros do edifício do laboratório ( SSA: 202212751). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202302978 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202307 | 17/02/2023 14:59:35 | Atualizar e dispor no arquivo técnico (SAT), desenho em anexo (6455-DC-0307-P), referente a instalação do cabo para aterramento das tomadas alimentadas pelo circuito 52.14E, proveniente do quadro QIEC.1A, localizado na casa de relés na subestação da margem direita. O cabo para aterramento foi instalado na execução da SSA:202302076. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202302856 | AAT |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202307 | 16/02/2023 08:38:39 | Solicito actualización de los diseños referente a modificación ejecutada en el panel QFN-7A y QIN-7A, referente a SSA 202301886: - 6458DCG3303E - 6458DCG3304E - 6458DCG3307E - 6459DCG3326P - 6628DFG3311P (Hojas 7; 13 y 15) - 6628DFG3312P (Hoja 3) - 6628DFG3313P (Hoja 6) - 6628DFG3315P (Hojas 4 y 5) - 6628DFG3323P (Hojas 4 ;5; 11y 12) - 6628DFG3324P (Hoja 3) - 6628DFG3325P (Hoja 5) - 6628DFG3327P (Hoja 4 y 5) Garantizar disponibilidad del diseño actual en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202302546 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202306 | 10/02/2023 11:17:25 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-02 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado en la SSA 202302652 conforme solicitado.
202302541 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202306 | 10/02/2023 11:18:18 | [RETROFIT PB-02] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO DO QA-01 (CUBICULO 11) PARA TESTE DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado en la SSA 202302653 conforme solicitado.
202302537 | STE |  | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202306 | 10/02/2023 11:19:31 | [RETROFIT PB-02] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) PASSAR O CABO D5X-1403 (TRANSDUTOR DE TENSÃO) PARA RESERVA PORQUE A TENSÃO A SER MOSTRADA NO DISPLAY DO IED SERÁ A MESMA PROVENIENTE DO TP USADO PARA CONTROLE DE TAP, E VERIFICAR A NECESSIDADE DE RETIRAR OS TRANSDUTORES TD2, TD3, TD4 DO CUBÍCULO 18 | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado en la SSA 202302655 conforme solicitado.
202302447 | STE |  | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202306 | 09/02/2023 15:17:23 | Desconectar e passar para reserva o cabo H5X-3872 e o disjuntor 52.22 devido à retirada do disjuntor 72CB-85 (SSA 202100576) no LLP-03 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1 (SSA 202302446) | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabo H5X-3872 foi desconectado do disjuntor 52-22 pela SSA 202305133.
202302299 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202306 | 08/02/2023 11:13:31 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, ensaiados e reconectados pela SSA 202302332.
202302298 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202306 | 08/02/2023 11:13:41 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, ensaiados e reconectados pela SSA 202302333.
202302257 | STE | 202300887 | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202306 | 08/02/2023 16:44:46 | Efectuar gestion junto al fabricante, referente a llave rotativa 29S1 que se encontra con defecto en el mecanismo de accionamiento de los contactos eléctricos de reducción y parada del portico vertedero. Encontrado durante ejecución de SSA:202300887. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202346 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Registrado como ítem de garantía. Realizada la sustitución de la llave rotativa (cruceta) por parte del consorcio en la SEM 46/2023.
202302237 | AAT |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202306 | 07/02/2023 15:53:27 | Solicito actualización de los diseños referente a modificación ejecutada en el panel QFE-7A, referente a SSA 202301889: - 6628DFG3317P (Hojas 5 y 13) - 6628DFG3318P (Hoja 3) - 6458DCG3305E - 6459DCG3325 - 6459LCG3300P (Hoja 55) Garantizar disponibilidad del diseño actual en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607
202302118 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202306 | 06/02/2023 13:39:24 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT el diseño 5216DFJ1015P, pagina 19, del disyuntor DG del PMT del Puente N07, referente a la retirada de la bobina de mínima del disyuntor (SSA 202223872). Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenhos foi atualizado conforme solicitado, pela SRA-IB-000122/2024.
202301881 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202305 | 01/02/2023 10:36:30 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO H72001 CONFORME NECESSIDADE). ATIVIDADE REALIZADA CONJUNTAMENTE COM MEL1. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabo foi desconectado, ensaiado e reconectado, conforme SSA 202302283.
202301626 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202305 | 31/01/2023 07:07:01 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201DI15200 e 6201DI15201 marcados em anexo, referente ao comissionamento dos circuitos 4,5,6 e 8 do QLEX ilha. SSA de comissionamento 202300924. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000026/2023.
202301617 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202305 | 31/01/2023 07:07:16 | Realizar actualización de diseño 6240-DF-88090-P (en anexo), referente a la modificación de la fuente de alimentación del anunciador del QJ-08, que fue realizada durante la ejecución de la SSA 202301415. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202320 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado.
202301527 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202305 | 30/01/2023 08:54:29 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6201DC07055E1R2 referente a instalação de nova tomada de uso geral 2P+T 16A no circuito T4 do QL-25071, SSA202301331. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202325 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado, pela SRA-IB-000019/2023.
202301061 | STE |  | N042A051 | FREIO 01 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.003-3 | 202304 | 24/01/2023 09:39:50 | SOLICITAMOS ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224-DF-J0925-P-R0C PAG.19 CONFORME LEVANTADO EN CAMPO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA:201914061A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO EN EL ARCHIVO TECNICO.DISEÑO EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202450 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000153/2024 y disponible en el archivo técnico
202301009 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202304 | 23/01/2023 13:56:55 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos marcados em anexo (6201-DC-7013-E R10 e 6201-DC-7627-E R9) referente a adição de 2 tomadas e junção dos circuitos de iluminação 1 e 2 com o 3 e 4. Solicitação efetuada com a SSA: 202203329 e P.T da IEQ-2 SSA:202203634. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202300876 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202303 | 18/01/2023 07:06:51 | Solicito actualización de diseño 6459-DC-15233-E R3 y disponibilizar en archivo técnico. Referente a bornes X39-7 e X39-8 del CGCA-2, para señalización de alarma de subtensión de barra escencial en el SCC, a partir del relé BI. Efectuado en SSA:202300481. Archivo digital en anexo. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202320 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202300865 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202303 | 18/01/2023 07:06:33 | Solicito actualización de diseño 6459-DC-15228-E R3 y disponibilizar en archivo técnico. Referente a bornes X23-7 e X23-8 del CGCA-1, para señalización de alarma de subtensión de barra escencial en el SCC, a partir del relé AM. Efectuado en SSA:202300480. Archivo digital en anexo. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202320 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202300738 | STE | 202300259 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202303 | 16/01/2023 14:27:25 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato que durante inspeção verificada uma corrente de 28ma e temperatura diferente nas bobinas de abertura e fechamento do disj. 52.4.2. Comparando com outros disjuntores de mesmas características a corrente não existe e temperatura é bem menor. Temperatura 52.4.2 = 44,6°C / Temperatura dos demais disjuntores = 31~35°C. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir a bobina de abertura por uma nova, modelo 47323 da Schneider, adquirida pela SMDTC-1685.
202300732 | STE | 202300725 | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202302 | 13/01/2023 15:38:17 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato que durante a interligação do QP-01 e QP-02, às 05:03h do dia 12/01/2023, ocorreu a abertura do disj. 52.6.3 do CGCA-1 e do disj. 52.6.4 do CGCA-2. Ambos disjuntores fecharam novamente após 5 segundos. Durante atendimento à SSA 202300127, que reporta o mesmo problema, verificou-se que o relé de sub tensão "BH" está funcionando conforme ordem de ajuste BT2998/2020 (constatado atuação em 3.1s, tempo esperado 3.0s). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202333 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Verificado que os relés que detectam subtensão para transferência de fontes do CM-4, dos CGCA's e dos quadros alimentados pelos CGCA's, estão ajustados em 3s, sendo que a interligação do QP-01 e QP-02 ocorre em 3,5s. Emitidas SSAs derivadas solicitando a alteração dos ajustes de tempo nos CGCA's e no CM-4 de 3 para 4s, e nos quadros alimentados pelos CGCA's de 3 para 4,5s.
202300528 | STE | 202300239 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202302 | 12/01/2023 07:46:30 | Solicito P.T. referente a discrepancia de mediciones de potencia en los circuitos CM1 y CM2 en los vatímetros del 5F1 con los valores indicados en el SCC (SSA:202300239) Considerando que la escala de los Amperímetros del 5F1 son de 0 a 200A con una relación de 200/5 A y los vatímetros presentes en el 5F1 constan de una relación de transformación de 100/5A. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202415 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir os wattímetros pelos novos, adquiridos pela SMDTC-1680, próprios para ligação a 3 TC's de 200/5A e 3 TP's de 13,8kV/115V.
202300440 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202302 | 12/01/2023 07:45:02 | Solicito criar e disponibilizar a seguinte lista de desenhos atualizados no SATedms, referentes ao painel KA-02: 5211DF81006P/80998P/81031P/81030P/81003P/81029P/81027P/81026P/81016P/81002P/81015P/80997P/81028P 6209DC07555E/07554E/07553E/07556E. Desenhos marcados enviados com SSA202010558A em 2020/39. Os painéis KA-01/02/03/04/05 apresentam peculiaridades entre si, sendo necessário um grupo de desenhos específico para cada conjunto. Os desenhos disponíveis referem-se unicamente ao painel KA-01. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pelas SRA-IB-000156/2023 e SRA-IB-000095/2024.
202300254 | STE | 202300247 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202301 | 05/01/2023 15:54:53 | Solicitamos parecer técnico referente ao funcionamento do relé 59K1 que, diferentemente do que indicam os desenhos, tem um contato em paralelo com os contatos que sensibilizam a bandeirola "FALTA ALIMENTACION 125 VCC CONTROLE CO03/QO03" no painel KB-03. Verificado durante execução da SSA 202300102 . Desenhos com marcação anexa. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202438 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de verificar en campo y constatar vía SSA:202407134 que el contacto auxiliar 59K1 inhibido no afecta el funcionamiento ni el reporte de alarmas, y confirmar que se trata del contacto de una alarma sonora no implementada desde el inicio del proyecto, se recomienda inhibir dicho contacto. En consecuencia, retirar la conexión en paralelo detectada y adecuar el circuito conforme al diseño anexo.
202300250 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202301 | 05/01/2023 14:44:28 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato dos cabos do circuito de sinalização do painel estarem deteriorados por envelhecimento e com isolação comprometida. Conforme verificado nas SSA 201505266A, 201507985A, 201508079A, 201607821A e 202208933. Extensivo ao CBC-02. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202405 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sustitución del cargador de baterías en contrato 4500070640 bajo la gestión de ENEE. Emitido SSA 202411014 para descomisionamiento y posterior cambio de equipo. Luego del cambio de equipo será emitida la SSA para el comisionamiento. (Ref. SDS-15246)
202300245 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202302 | 13/01/2023 08:29:43 | Atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho em anexo 3834-DC-15289-P, referente ao novo ponto de alimentação instalado no Edifício do corpo de Bombeiros, para alimentar carregador dos equipamentos do caminhão, executado com SSA 202212249. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202320 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202300172 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202301 | 04/01/2023 16:00:07 | Actualizar diseño 5225-DF-J0922-P R0C referente a la sustitución del freno de la elevación sin carga 17F4 (SSA:2022/23652). Garantizar disponibilidad en archivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000384/2024 y disponibles en el SATedms.
202300159 | STE | 202224946 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202301 | 04/01/2023 16:02:31 | Solicito parecer técnico referente ao fato da lâmpada pos. LP2 ''BATERIA HBC-02 FLUTUAÇÃO'' permanecer constantemente acesa, independente do estado do sistema CBC-01/02. Verificado que os cabos ligados ao LED se encontram deteriorados. Devido à posição do LED no painel, que se encontra muito próximo à uma canaleta com cabos também deteriorados, não há possibilidade de lançamento de novos cabos para substituição dos com problemas. Caso semelhante ao reportado na SSA 202208933. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202405 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Según el acta AR-SMI.DT-0065-23, está programada la actualización tecnológica de los Cargadores de Baterías CBC-01 y CBC-02 para abril de 2024. Como solución temporal ante la imposibilidad de reparar el cableado deteriorado, se decidió implementar una alimentación emergencial consolidada desde los cargadores CB-05 y CB-06 hasta los tableros QBC-01 y QBC-02 respectivamente. Esta alimentación de contingencia permanecerá activa hasta la modernización de los equipos prevista para abril de este año.
202300152 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 13:53:20 | Em atendimento a SSA 202225143, solicita-se especificação e instalação, de dois painéis elétricos, p/ alimentação e partida de motores das bombas de pressurização do sistema Reg. Velocidade 50/60HZ. Avaliar pontos para alimentação destes painéis para permitir a realização de acionamento dos motores (modo operação em vazio para testes de bancada). Necessita-se realizar o teste em uma unidade do motor 50 Hz com brevidade, de forma a identificar possível origem de anormalidade de funcionamento. | IME1 | IEQ2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2347 para adquisición de un tablero móvil para utilización en los ensayos. Tablero recibido y ensayado con la SSA 202516111. Tablero entregado a la SMMU.DT.
202225134 | STE | 202225111 | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202252 | 30/12/2022 10:34:24 | Solicitamos Parecer Técnico referente a disponibilização de tensão 220Vca para a alimentação da unidade evaporadora do DAC-9A17. Obs. DAC alimentado por circuito trifásico em 380VCA. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202304 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar cable EPR de 4 mm2 código de almox. 162477 para disponibilización del conductor neutro proveniente del CPAA-1 para formación de circuito 220 Vca para la unidad evaporadora. Diseños con marcaciones en anexo.
202225107 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202252 | 30/12/2022 07:33:39 | Actualizar diseño 5225-DF-J0931-P R0C referente a la sustitución del freno de la elevación sin carga 17F4 (SSA:2022/23655). Garantizar disponibilidad en archivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000381/2024.
202225039 | STE |  | K052D020 | QUADRO QL-10092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.417-7 | 202252 | 28/12/2022 13:57:21 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de alimentação de tablet para midias removíveis no 4°piso do edifício da produção.SSA 202223841. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202327 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000005/2023.
202225038 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202252 | 28/12/2022 13:57:04 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de alimentação de tablet para midias removíveis no 2°piso do edifício da produção.SSA 202223840. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados e disponibilizados no SAT conforme solicitado.
202225005 | STE |  | K052D008 | QUADRO QL-10011-0 - EL. 145 | 0698.162-3 | 202252 | 28/12/2022 09:46:18 | Atualizar desenho 6701-DC-7100E-R11,referente a alimentação para relógio ponto localizado nas imediações do Hall do edifício de produção,montante, na cota 145, SSA 202223844.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/29: Emitida SRA-IB-000159/2023 para actualización de diseño. 2023/34: Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202225001 | STE | 202224413 | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202252 | 28/12/2022 13:19:19 | Evaluar diferencia de temperatura entre las barras y Diodos del Cargador CB-03 detectada con termografía. OBS: adicionalmente fueron medidas las corrientes en cada circuito registrándose valores desequilibrados. Ver detalles en anexo. Ref a las SSAs 202224412 y 202224413. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202306 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA: 202302461 para verificación en campo. Constatada discrepancia de Corriente por fase CA en la entrada del puente rectificado. Realizado ajuste en potenciómetros R31 y R43 del cartón E1 de la caja BT2 encargado de la simetría de fase y constatado que a mayor carga el cargador mejora notoriamente la distribución de corriente CA.
202225000 | STE | 202224414 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202252 | 28/12/2022 06:45:33 | Evaluar diferencia de temperatura entre las barras de alimentación CA del Cargador CB-06 detectada con termografía. OBS: adicionalmente fueron medidas las corrientes en cada fase registrándose valores desequilibrados. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202306 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202302454 para verificación en campo. Encontrado tiristor T1 sin conducir devido a defecto en el cartón electronico CCI4231. Realizado sustitución del mismo.
202224999 | STE | 202223872 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202252 | 28/12/2022 09:47:12 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la retirada de la bobina de mínima tensión del disyuntor "DG", de manera a que quede conforme a los demás puentes en la misma barra de alimentación. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202304 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Retirar a bobina de mínima tensão do disjuntor DG, conforme já executado nos demais disjuntores 13,8kV das pontes rolantes.
202224974 | STE | 202224223 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202252 | 27/12/2022 11:06:39 | Evaluar comportamiento térmico en la parte frontal del disyuntor 52.4.2 que presenta una región de mayor temperatura en comparación a los demás disyuntores del mismo tipo y misma posición operativa. Ver termogramas en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue detectado el origen de la anomalía térmica en la bobina de abertura del disyuntor. Emitida SMDTC-1685 para compra de nueva bobina para sustitución de la misma. Bobina de abertura sustituida en la SSA 202300259.
202224915 | STE | 202224725 | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202252 | 28/12/2022 08:31:10 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del indicador de temperatura digital con código de stock 708673, para atender la SSA 202224725 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR KK237. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202319 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Descrição: Relé de proteção térmica (ANSI 23/26/49) Escala de 0 A 250°C; 4 entradas para RTD PT100Ω com 3 fios 1 saída de alarme 1 saída de trip 1 saída para falha de sensor aberto ou curto Tensão nominal de alimentação de 20 a 270 Vca/Vcc; Frequência de 48 a 62Hz Consumo de 5VA Dimensões 98x98x90 mm (AxLxP) Código PCPT4 20 ... 270 Vca/Vcc NV - Pextron Política de estoque: ZE mínimo 1. Sugiro a aquisição inicial de 2 relés, pois 1 será imediatamente retirado para instalação.
202224717 | STE |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 202251 | 20/12/2022 16:36:41 | Actualizar diseño 5204DC15227E referente a la adecuación del sistema de aire acondicionado Salón ENZO DEBERNARDI (SSA:2022/21935). Garantizar disponibilidad en archivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202304 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000017/2023
202224479 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202250 | 16/12/2022 16:14:06 | Solicitamos atualizar desenhos 3321DFG0733, folhas 31B, 31C e 31D referente a atualização da lógica 7 (inclusão da verificação de posição do disjuntor 52C) realizada por meio da SSA 202210151. Desenhos com marcações anexo. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizadas conforme solicitado pela SRA-IB-000008/2023.
202224323 | STE | 202224070 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202250 | 15/12/2022 08:13:41 | Emitir parecer referente a falta de sobresaliente de Sensor de temperatura y humedad marca "CAREL MOD: DPWC110000, Humedad: 10% a 90%, Temperatura:-10'C a 60'C, 4 a 20mA". que se encontró con osilaciones en la medición durante ejecución de SSA:202224070. Anexo foto. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202341 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Sensor adquirido en la SMDTC-1373. Disponible para retiro en el almacén con el código de Stock 718916
202224284 | STE | 202223831 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202250 | 15/12/2022 10:12:53 | Solicito P.T. sobre o rele de proteção do disj. 52A2 (reserva) que foi instalado na semana 202247 com a SSA:202209958, que esta com defeito na porta de comunicação RS485 ocasionando a falha da rede de comunicação DNP3. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202407 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Solicitada gestión de reparo en la SSA 202224426. Retorno del relé a Itaipu luego del reparo e instaldo en fecha 18/12/2023 con la SSA 202320041. Se realizaron los ensayos de disparo temporizado e instantáneo conforme a la OA.0008 y la comprobación junto a operación del funcionamiento de la comunicación con SCADA, con resultados satisfactorios comunicando correctamente los estados.
202224271 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202250 | 14/12/2022 14:44:30 | Atualizar desenho 6259DC00337 e 6466DF93326 conforme marcacoes anexas, em virtude do lancamento do cabo M71905 para alimentacao em 48 vcc o painel de comunicacoes de responsabilidade da ANDE. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202509 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202224202 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202250 | 13/12/2022 13:49:46 | Verificado tiempo de actuación del detector de flujo entre 10 y 40 segundos, solicitamos Parecer técnico para aumentar el tiempo de espera de confirmación de flujo, de forma a garantizar funcionamiento normal de la bomba de recalque. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sustituido nuevo sensor de flujo en SSA:202308604 . Verificado funcionamiento normal de la bomba de recalque.
202224169 | STE |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202250 | 13/12/2022 13:50:00 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos: 6150DC00016P, 6155DC00002P, 6152DC00005P, 6159LC06502P, 6159DC06202 referente a adição de uma tomada trifásica de 460V 63A adicionado na barragem, cota 169 bloco H5, executado com a SSA:202215604 e com o Parecer Técnico da SSA:202216189. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202224043 | STE |  | P028A005 | CCM KH-37 | 0592.065-5 | 202249 | 07/12/2022 14:27:10 | Conforme acordado em reunião (ver ata AR/SMI.DT/101/2022 anexa), interligar o contato NA (13-14) do relé X1 para permitir a operação do quarto ventilador do sistema E e aumentar a vazão de ar de resfriamento dos transformadores de excitação positiva da U18. Manter a ligação até o final de março de 2023. | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202405 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SSA derivada 202224185 para realizar la conexión del contacto NA(13-14) del relé X1. Realizada la conexión en la SEM 51/2022. Equipos dejado en condiciones normales de operación a partir de la SEM 15/2023.
202223755 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202249 | 05/12/2022 12:50:54 | Solicito actualización de diseño 6185-DF-83917-P, referente a la sustitución de fuente de alimentación del anunciador conforme SSA 202223339. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202223740 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202250 | 14/12/2022 06:54:09 | Atualizar desenhos 6130MF84050; 6109LC06512; 6109DC06131; 6130DF84049/84232/842 em virtude da reinstalacao do sistema de lubrificacao , serviço executado com a SSA 202223309. Desenhos com marcações anexos. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202336 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000106/2023.
202223638 | STE |  | P003B001 | QUADRO KG-07 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.007-0 | 202248 | 30/11/2022 14:16:00 | Realizar actualización de diseño 5203-DF-A0312-P (en anexo) referente a la modificación de las fuentes de alimentación del anunciador del KG-07 realizada durante la ejecución de la SSA 202222876. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202333 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000334/2022 Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS
202223538 | STE |  | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202248 | 29/11/2022 15:37:02 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6628DC15202E(1)R1 referente a substituição do disjuntor 52.16E (SSA 202216314) , desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202222921 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202247 | 21/11/2022 15:48:44 | Solicito atualização dos seguintes desenhos: 6241DF87609E; 6229DC7295P e 6229LC7052P . Desenhos em anexo. Referente a modificação realizada segundo solicitado na SSA: 202217783, conexão de alimentação 220Vca entre os painéis CLF-09 e CT-CIDE/CT-CIDE-CCP. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202222602 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202245 | 11/11/2022 16:20:13 | Solicito atualização dos desenhos 6130DF84233/84049/84048, devido a execução da SSA202222262 onde foi necessária a substituição do contator posição 42-E1 e seus contatos auxiliares para solucionar falha de isolação no circuito de comando. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202336 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000292/2022.
202222457 | STE | 202222402 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202245 | 10/11/2022 09:51:06 | Efetuar gestão junto ao fabricante referente a falha apresentada durante a execução da SSP 20225206 onde verificou-se que o pino de ancoragem funciona de forma intermitente, hora o pino acerta o furo hora tenta pinar fora de posição. Posição Jusante lado Paraguai. Obs. Pórtico encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202346 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Registrado como ítem de garantía. El consorcio realizó el cambio del sensor óptico del sistema de anclaje en la sem 46/2023
202222446 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202246 | 14/11/2022 10:21:08 | Atualizar desenho conforme arquivo em anexo, referente ao serviço de instação de tomada 460V, eletrodutos e cabos, localizado na oficina de caldeiraria na elevação 108, AMD1. (SSA 202217683) | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2022/50: Emitida SRA-IB-000286/2022 2023/26: Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202222278 | SEE | 202222254 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202245 | 07/11/2022 08:14:24 | Emitir parecer técnico e especificação referente a possibilidade de substituir as atuais lâmpadas LED 30W utilizadas na região do eixo da turbina, por outro modelo com maior durabilidade. Foto com especificação das lâmpadas atualmente utilizadas e verificação da temperatura no local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Se procedió a la modificación del descriptivo y las referencias para futuras adquisiciones (punto principal TA hasta 45°C). Se encuentra abierto el proceso AF 0394-23 para la adquisición de nuevas lamparas que atiendan el nuevo desciptivo.
202221883 | STE | 202221840 | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202244 | 01/11/2022 07:55:11 | Solicito parecer técnico para reportar alarme de "condição anormal" na CCR quando ocorrer transferência dos DAC´s, por temperatura alta (23,5°C). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESPINOZA BORBA ABEL | Dado que el Edificio de Producción se encuentra en proceso de reforma integral y el sistema de climatización será modernizado, no se justifica implementar la alarma solicitada.
202221753 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202244 | 31/10/2022 08:27:12 | Realizar actualización de diseño 5503-DF-A1551-P (en anexo) referente a la modificación de las fuentes de alimentación del anunciador del KG-33 realizada con la SSA 202221623. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000276/2022.
202221134 | STE |  | K041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.035-1 | 202242 | 19/10/2022 10:49:18 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de lâmpadas fluor.compacta de 23W por lâmpadas bulbo led na galeria da cota 133,SSA 202220875.Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2022/42: Emitida SRA-IB-000266/2022 para actualización de diseños. 2023/26: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202221066 | STE |  | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202242 | 17/10/2022 15:15:10 | Durante atendimiento a la SSA 202220899 fue constatado que la llave rotativa (43S1) referente a reducción/parada de elevación, se encontraba con funcionamiento deficiente, quedando actuado el fin de curso de parada durante el proceso de subida, inhibiendo la retirada del stop log. Solicitamos P.T referente a la actuación indebida de la llave rotativa (posición 43S1) . | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202405 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Se implementó el encoder del motor de elevación para reemplazar la llave rotativa 43S1 como fin de curso referente a la reducción/parada del sist. de elevación. Servicio ejecutado con la SSA derivada 202221991
202220960 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202242 | 17/10/2022 07:40:11 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos em anexos, referente a instalação de tomada para alimentar TV-LED no hall do LQEE , SSA:202220283. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000392/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220864 | STE |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202241 | 14/10/2022 10:52:07 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-6405-P R12 e 6101-DC-15201-P R1 referente a adição de uma tomada no poço do servomotor da unidade 15 ct 224.5, proveniente do QL-6.2 52.10. Serviço executado com a SSA:202204353 e PT SSA:202204676. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220583 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202241 | 10/10/2022 10:30:37 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201-DC-07001- P/R12 e 6201-DC-7606-P, referente a solicitação da IEQ-2 para instalar uma tomada para TV-LED em frente aos elevadores E15 e E16, SSA:202220129. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2022/41: Emitida SRA-IB-000253/2022 para actualización de diseños. 2023/26: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220525 | STE |  | K042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.036-0 | 202240 | 06/10/2022 07:55:00 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9W, da iluminação de emergência nas galerias das cotas 124 e 128, SSA 202220523.Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202333 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2022/41: Emitida SRA-IB-000249/2022 para actualización de diseños 2023/34: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220360 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202240 | 04/10/2022 07:20:55 | Atualizar e dispor no SAT desenhos 6701-DC-07023E R7 e 6701-DC-15205E R3 referente a instalação de tomada para alimentar TV no HALL do elevadores do 3° piso. SSA:202220129. Marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000245/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220356 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202240 | 04/10/2022 14:18:35 | Atualizar e dispor no SAT desenhos 6701-DC-07023-E e 6701-DC-15203ER3 referente a instalação de tomada para alimentar TV na sala da SMIS.D, 3º Piso do edifício de produção. SSA:202220117. Marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000245/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220343 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202240 | 04/10/2022 07:21:47 | Atualizar e dispor no SAT desenhos 6701-DC-07023ER7 e 6701-DC-15203ER3 referente a instalação de tomada para alimentar TV no corredor em frente aos elevadores do segundo piso. SSA:202220125. Marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000245/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220170 | STE |  | K043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.037-8 | 202239 | 28/09/2022 16:44:28 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9W na iluminação de emergência da galeria da cota 127,60Hz,SSA 20219845.Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000246/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220017 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202239 | 26/09/2022 14:05:50 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivos técnicos, os desenhos 6229DC07135P, 6229DC07136P, 6242DF88146P, 6242DF88147P em anexos. modificação referente a alteração no TAP-02 para atender a MEL1 conforme solicitado na SSA:202218536 | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000105/2023.
202219720 | STE |  | J088A001 | QUADRO QDCV - 460 V - 50 HZ | 1228.001-9 | 202238 | 21/09/2022 07:27:13 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico del sistema el diseño 6051DC15209P en anexo. Modificación referente a la conexión del cable de alimentación del tablero CL-16 realizado en apoyo a MEG3, conforme solicitado en la SSA 202219154. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000066/2023.
202219706 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202238 | 20/09/2022 11:40:30 | Atualizar desenho em anexo,referente a retirada dos cabos que alimentam as estações de trabalho na sala 223,devido a desmobilização do grupo de trabalho de desenvolvimento ao SAM,SSA 202219314.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202333 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000235/2022. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202219337 | STE |  | J012A040 | TPS 13,8 KV DE ENTRADA/QP-01 | 0249.005-6 | 202237 | 15/09/2022 09:02:13 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico del sistema el diseño 6209DC07367E en anexo. Modificación referente al retrofit del PB-01 realizado en apoyo a MEL1, conforme solicitado en la SSA 202217994. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000230/2022.
202219336 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202237 | 15/09/2022 09:02:25 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico del sistema los diseños 6209DC07366E, 6242DF87768P, 6242DF87613P y 6242DF87612P en anexos. Modificación referente al retrofit del PB-01 realizado en apoyo a MEL1, conforme solicitado en la SSA 202217274. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202433 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202219333 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202237 | 15/09/2022 09:02:38 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico del sistema los diseños 6209DC07367E y 6242DF87614P en anexos. Modificación referente al retrofit del PB-01 realizado en apoyo a MEL1, conforme solicitado en la SSA 202217254. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000230/2022.
202219208 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202237 | 13/09/2022 15:46:58 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivos técnicos, os desenhos 6209DC07447E, 6209DC07441E, 6242DF87854P, 6242DF87904P em anexos. modificação referente a alteração para atender a MEL1 conforme solicitado na SSA:202217273 / 202217266. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000104/2023.
202219176 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202237 | 13/09/2022 08:02:39 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201-DI-15201P e 6201-DI-15200P atualizados, referente a adição do circuito 02 no QLEX-ILHA 220V, SSA:202218653. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000045/2024 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202219018 | STE | 202219010 | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202236 | 08/09/2022 10:40:35 | Emitir parecer técnico e efetuar gestão junto a SOCM.DT referente ao disjuntor geral do quadro de comando do canhão de luz e o cabo de alimentação do referido canhão. Durante comissionamento verificado que o canhão opera com corrente de 34,2A, o disjuntor geral (DJG) do quadro de comando é de 32A e o cabo de alimentação do canhão é 6,0mm². | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor general del tablero por el disyuntor código 711245. Sustituir el cable de alimentación del cañón de luz por cable de 10mm2.
202219013 | STE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202236 | 06/09/2022 16:48:51 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes ao comissionamento do canhão de luz da elevação 225 (SSA: 202217941). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202218764 | STE |  | K052D003 | QUADRO QL-10242 - EL. 135 | 0698.412-6 | 202235 | 01/09/2022 17:17:42 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a instalação de um Disjuntor 25A e cabos 6mm2 , para aumentar a capacidade do circuito T10 do QL-10242, da alimentação das cargas da cozinha (Estufa, forno, microondas e chaleira eléctrica)., localizado na elev.135, CCR, referente a SSA 202202725. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202218663 | STE | 202218594 | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202235 | 31/08/2022 16:57:55 | Solicitamos gestão junto ao fabricante, durante atendimento da SSA 202218594 constatou-se que a chave fim de curso referente a redução e parada da elevação encontra-se com funcionamento deficiente, ficando acionado o fim de curso de redução durante o movimento de subida da elevação. OBS. para a realização do ajuste é necessário unidade geradora canal de desvio parada para a realização do ajuste de redução na descida, previsão de parada da UG 18A em 17 outubro. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202303 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Implementado o limite de redução e parada do sistema de elevação mediante encoder absoluto, conforme SSA 202218788.
202218570 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202235 | 30/08/2022 08:09:44 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico el diseño 6628-DF-92646-P (adjuntado en anexo) refrente a la modificación de las fuentes 125 Vcc/220Vca ---> 24 Vcc del tablero 5F1, que fue realizada en la SSA: 202218038. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000103/2023.
202218534 | STE |  | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202235 | 30/08/2022 15:42:20 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.92 50Hz da Casa de Força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202209512. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202218188 | STE |  | K040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.001-7 | 202234 | 25/08/2022 07:31:52 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.144 e 141 da Casa de Força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202204884. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000391/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202217985 | STE |  | K043A014 | QUADRO QAC-T | 3241.001-9 | 202234 | 22/08/2022 10:21:47 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a instalação de cabos e eletrodutos para ligação elétrica de ar condicionado na sala1 da MAM1, localizado na elev.127, AMC2, casa de força, circuito AC9 do QAC.T, referente a SSA 202205264. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202217883 | STE | 202217815 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202233 | 18/08/2022 08:58:37 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a averia de relé de protección del transformador de potencia posición (RP1). Constatado durante ejecución de SSP:20224150. Obs. el puente se encuentra en periodo de garantia. Anexo video. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202249 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 2022/33: Realizada gestiones ante el consorcio. Pendencia registrada como item de garantía. SEM 2022/49: Pendencia resuelta. Solicitado a la SMMG.DT la certificación en campo.
202217826 | STE |  | J044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.006-8 | 202233 | 18/08/2022 08:59:06 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.122 e 115, casa de força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202204483. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202217814 | STE |  | K040A005 | QUADRO QL-26021 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.392-8 | 202233 | 16/08/2022 16:04:20 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de 3 refletores (SSA 202216557) código 714176 do circuito 9A do QL-26021, instaladas no canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202217805 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202233 | 17/08/2022 16:11:11 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho em anexo referente instalação de tomada Steck de 63A, 460V, para alimentar exaustor na oficina mecânica da MMU3 localizado na cota 108, AMD3, SSA202203330. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202217775 | STE |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202233 | 16/08/2022 11:20:28 | Atualizar desenho em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a desconexão dos cabos de alimentação do circuito 34 do QL-10241 que alimentava o desumidificador da sala Matrix. SSA de referência 202217174. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202217715 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202233 | 17/08/2022 14:39:44 | Actualizar y disponer en el Satedms los diseños 6255-DF-97806-P; 6299-DC-7335-E, 6255-DF-97808-P; 6299LC07307E. Referente a la conexión del cable TAG: H6R0026 al DISY: 52.17 para alimentación del deshumidificador de la sala MATRIX y a la instalacion del disy. 52.17. SSA's 202217169 y 202212237. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202303 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000196/2022.
202217664 | STE | 202217484 | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202233 | 15/08/2022 09:31:30 | Efetuar gestão junto ao fabricante, referente ao disparo do disjuntor 12Q1, devido o equipamento encontrar se em garantia. OBS. O mesmo foi rearmado e atuou novamente durante os ensaios da manutenção. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202347 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Registrado como ítem de garantía #65. Verificada la necesidad de sustitución del señalizador aéreo 12H1 (protegido por el disyuntor 12Q1). Realizado el cambio del señalizador por el consorcio en la SEM 46/2023.
202217648 | STE |  | J047A004 | QUADRO QL-23121 AMD1/AMD4 | 0698.298-0 | 202233 | 15/08/2022 09:31:52 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07627, referente a substituição do disjuntor do circuito T3 do QL-23121 (SSA: 202200820). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202217246 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202232 | 08/08/2022 08:32:16 | Solicitamos actualizar diseños referentes a modificación de KZ-01 en ssa 202213987 y garantizar disponibilidad en el sistema SAT. Diseños en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202328 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000177/2022.
202216547 | AAT | 202216545 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 11:44:28 | PROCEDER AQUISIÇÃO DO MÓDULO DE CONTROLE HONEYWELL IFP-1000HV. O REFERIDO MÓDULO APRESENTOU DEFEITO NA ALIMSNTAÇÃO. REF.:SSA202216545. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável |  | Não
202216097 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202229 | 21/07/2022 16:19:58 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivo técnico os desenhos 6628DF92526P folha 2 e 6628DF92525P folha 1, conforme anexo, referente desativação do antigo exaustor da sala de baterias da SEMD e instalação do novo sistema de exaustão, SSA 202215218. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/30: emitida SRA-IB-000175*2022. SEM 2022/39: Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202216027 | SEE | 202215948 | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202229 | 20/07/2022 15:17:12 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação da Máquina de Corte a Água que será instalada na cota 108,eixo CD,AMD3,SSA 202215948. Características elétricas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202310 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En elaboración de proyecto y especificaciones para montaje de tablero 460V 60Hz Emitida SMDTC-1934 para adquisición de componentes necesarios para montaje del tablero. Tablero eléctrico montado en la SSA 202408829 En proceso de lanzamiento de cables para alimentación del tablero 460V.
202215957 | STE |  | P094B002 | QUADRO DE FORCA TF-33/34 | 2188.028-2 | 202229 | 19/07/2022 16:55:02 | ACTUALIZAR DISEÑO 5654-DF-G0009-E-R0 PAGINA 06, REFERENTE A SUSTITUCIÓN DEL RELÉ POSICIÓN VP1 Y VP2, MODIFICACIÓN REALIZADA DURANTE EJECUCIÓN DE LA (SSA:202214696). PT: 201708552A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202242 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/29: Emitida SRA-IB-000164/2022 para actualización de diseño. SEM 2022/42: Diseño actualizados disponibles en el Satedms.
202215916 | STE | 202215726 | N051A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. DE TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.001-0 | 202229 | 19/07/2022 14:10:43 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao Enrolador de cabos PTA50Hz não está operando adequadamente na extremidade MD no sentido MD. Está esticando o cabo e atuando proteção de “cabo frouxo/cabo esticado” sucessivamente, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202436 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia solucionada por el fabricante en la semana 202435. Par evitar que el cable se estire excesivamente fue instalado un contrapeso en el "sino" del enrollador.
202215912 | STE | 202215718 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202229 | 19/07/2022 14:11:40 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente (contrato de modernização #4500048818) onde foi verificado que o motor do sistema de lubrificação da elevação, tanto jusante quanto montante, não estão acionando, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202307 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O motor foi substituído pela contratada, normalizando o funcionamento.
202215750 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 15/07/2022 16:57:58 | ACTUALIZAR DISEÑO 5654DFG0004E-R0 REFERENTE A SUSTITUCIÓN DEL RELÉ POSICIÓN VP1, MODIFICACIÓN REALIZADA DURANTE EJECUCIÓN DE LA (SSA:202215452). PT: 201708552A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202242 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/29: Emitida SRA-IB-000160/2022. SEM 2022/42: SRA finalizada, diseño actualizado disponible en el SATedms.
202215746 | STE |  | P094A009 | QUADRO DE FORCA TF-50 | 2188.020-8 | 202228 | 15/07/2022 16:58:21 | ACTUALIZAR DISEÑO 5654DFG0003E-R0 REFERENTE A SUSTITUCIÓN DEL RELÉ POSICIÓN VP1, MODIFICACIÓN REALIZADA DURANTE EJECUCIÓN DE LA (SSA:202215450). PT: 201708552A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202244 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM:2022/29 emitida SRA/IB:000161/2022. SEM 2022/44: diseños actualizados y disponibles en el sistema.
202215574 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202228 | 14/07/2022 15:56:57 | Atualizar desenhos em anexo, e dispor no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas de 23W por lâmpadas de tecnologia led de 9W, na iluminação da emergência das cotas 144 e 142, lado 50HZ, SSA 202204487. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202215523 | AAT | 202215381 | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202228 | 13/07/2022 14:16:15 | Emitir Parecer Técnico,referente a instalação de furadeira de coluna da marca KONE,na oficina da Calderaria,cota 108,SSA 202215381.Dados de placa em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202215467 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 13/07/2022 10:19:32 | Atualizar e disponibilizar no "SAT" o desenho "5203-DF-A0031-P" folhas 12, 13 e 15, conforme anexo, devido a substituição do relé temporizado WARD posições XDF2 E XDF3 por contator, conforme parecer técnico (SSA 202215243). | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/29: emitida SRA-IB-0000162/2022. SEM 2022/38: diseño actualizados y disponibles en el Satedms.
202215308 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202227 | 08/07/2022 17:21:20 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos, 6926DCA9193PR11 e 6926-DF-J4736-P, referentes a instalação de tomada para torneira elétrica nas salas 206 e 212 no laboratório (SSA 202209110). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000044/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202215256 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202227 | 08/07/2022 10:09:39 | Atualizar desenho em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de disjuntor do circuito 07,de bipolar de 10A para 32A no painel QMWH-1 (SSA 202207269). | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202215096 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202227 | 05/07/2022 17:06:53 | ATUALIZAR E DISPOR EM ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6701DC07008P(1) REFERENTE 4 LUMINÁRIAS LED DE 9W INSTALADAS NO 4° PISO NA SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADO NA SSA:202214502. DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000042/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202214982 | STE |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202227 | 05/07/2022 07:42:47 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6101-DC-06246 e 6101-DC-06407 6101-DC-06247 referentes a substituição das luminárias principais da ETA2 por luminárias de tecnologia LED (SSA: 202210101). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000042/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214853 | STE |  | J041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.003-3 | 202227 | 05/07/2022 07:43:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos em anexo referentes a substituição das luminárias de emergência da cota 133, 50Hz, de lâmpadas fluorescente 9/11W por lâmpadas Bulbo LED 9/13,5 W, com a SSA:202204486. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214777 | STE |  | N027A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.015-7 | 202226 | 30/06/2022 14:30:07 | Solicitamos Actualizar diseño 5216-DF-J0941-P R0A Pagina 14 y garantizar en archivo técnico. Conforme as built luego de la modificación referente a la SSA 202210055 . Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202214697 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202227 | 05/07/2022 07:43:42 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR. COMPACTAS DE 9/11W COM INVERSOR DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W, DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA COTA 127, SSA 202204484. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214674 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202226 | 28/06/2022 17:00:58 | SOLICITAMOS ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO LISTA DE CABOS EM ANEXO, REFERENTE A NOVA ALIMENTAÇÃO DO QL-12041, NA COTA 133, SSA 202210820 | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214670 | AAD |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202226 | 28/06/2022 16:44:57 | Solicitamos Actualizar diseño y garantizar en archivo técnico 5216DFJ0943P14R0A Pagina 14. Conforme as built luego de la modificación referente a la SSA 202202548. Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000424/2025 para actualización de diseños.
202214563 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202226 | 28/06/2022 08:18:47 | Atualizar desenhos em anexo, referente a modernização tecnológica na iluminação do bloco F1 até o F20 da fundação da barragem principal. SSA de referência: SSA 202207557 | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214552 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202226 | 28/06/2022 08:19:02 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201-DC-7053-E R3 e 6201-DC-7621-E R5, referente a instalação de uma tomada para o bebedouro na sala da MEG-1 cota 98 AMC2, com SSA: 202213072. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000042/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214455 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202226 | 28/06/2022 16:03:44 | SOLICITAMOS ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A MODIFICAÇÃO REALIZADA NA ALIMENTAÇÃO DO QL16041,SSA 202210828. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados disponibles en el SATEDMS.
202214449 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202226 | 29/06/2022 14:10:32 | Atualizar e dispor no SAT desenhos marcados em anexo. Referente modificação de alimentação do QL-14041, na cota 133,SSA202210824. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214443 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202225 | 24/06/2022 11:10:25 | Actualizar diseños 6229-DC-7530 ; 6241-DF-87608-E ; 6229-LC-7051-E referentes a la modificación de la carga del disyuntor 522-01 del CLF-08 (SSAs 202210821 ; 202210826), dejar disponibles diseños en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214442 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202225 | 24/06/2022 16:31:45 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6229DC07296P; 6229LC07052P y 6241DF87609E . Diseños en anexo. Referente a la modificación realizado según solicitado en la SSA: 202210822, conexión de alimentación 220Vca entre los paneles CLF-09 y QL-12041.Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214436 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202225 | 24/06/2022 16:32:12 | Solicito atualização dos desenhos 6229LC7054P folha 5, 6241DF87611E, 6229DC7869P folha 4/7, conforme marcações em anexo, referente a execução da SSA202210829 para desconexão do cabo H6X2058 da saída do disjuntor 522-01 que alimentava o painel QL16041 que passou a ser alimentado pelo CLF 10, para garantir iluminação na área do painel QI-06 quando este painel for isolado. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214435 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202225 | 24/06/2022 16:32:27 | Atualizar desenhos; 6241-DF-87666-P-R4; 6229-DC-07303-E-R6; 6229-LC-07053-E, conforme anexo, referente a troca de alimentação da iluminação, solicitado na SSA 202210830, e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214320 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202225 | 23/06/2022 08:56:08 | Solicitamos actualización de diseño 5225-DF-J4839P, Referente al comissionamiento de la seccionadora de tierra de los puentes N01/04/07/08/09/10, SSA 202203012. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. En anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT
202214319 | STE |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202225 | 23/06/2022 08:56:16 | Solicitamos actualización de diseño 5217-DF-J1015P, Referente al comissionamiento de la seccionadora de tierra de los puentes N11/N12, SSA 202203011. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. En anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado por la contratista y disponible en el SAT
202214318 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202225 | 23/06/2022 08:56:25 | Solicitamos actualización de diseño 5225-DF-J1194P, Referente al comissionamiento de la seccionadora de tierra de los puentes N02/N03, SSA 202203008. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. En anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202517 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202214316 | STE | 202214241 | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202225 | 23/06/2022 08:56:39 | Solicitamos Parecer Tecnico sobre la falta de sobresaliente para lamparas señalizadoras posición 11H1, 11H2, 11H3. Econtrado señalizador roto durante ejecución de SSP 4A. Anexo fotos e informaciones sobre señalizador. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202237 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 2022/26: Solicitado presupuesto a proveedores. 2022/27: creada SMDTC-1390 solicitando la compra del material para aplicación inmediata. SEM 2022/37: material inspeccionado, aceptado, retirado y entregado a MEG3 para aplicación inmediata.
202214182 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202225 | 21/06/2022 14:12:37 | Solicitamos atualizar desenho 6217-DF-91774 folha 2/12, referente a intervenção da SSA 202212306 (retirada dos relés 27CC1 e 27CC1X e instalação de ponte de diodos para alimentação simultânea de fontes 125 Vcc) , e tornar o desenho atualizado público e disponível no sistema de arquivo técnico. Desenho com marcações anexo. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202320 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado.
202213799 | STE |  | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202224 | 14/06/2022 11:35:11 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202213821 para desconexión, ensayo y conexión de los cables indicados en la SSA. Los ensayos fueron ejecutados conforme solicitado.
202213687 | STE |  | N047A016 | PAINEL PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.024-0 | 202225 | 20/06/2022 08:57:25 | ACTUALIZAR DISEÑO (PÁG 09) 5078DFJ0920P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO VERTEDERO, RESOLUCION DE PENDENCIAS (SSA:2022/10861 DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE EN TRANSFORMADOR 08T1). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que ciertas marcaciones del comisionamiento no fueron modificadas en el AS-built por la contratista. Se emitió la SRA-IB-000226/2024 para actualización de diseños. Los mismos ya se encuentran disponibles en el archivo técnico.
202213612 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 13/06/2022 16:01:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar el cable conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202213818 conforme solicitado.
202213611 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 13/06/2022 16:00:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar el cable conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202213817 conforme solicitado.
202213546 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 13/06/2022 08:51:55 | [Subst. Gateways] Solicitamos apoio para ensaiar e conectar cabo M71158 para alimentação CC do painel 2S-D03, conforme diagramas anexos. Coordenar com SSA 202213541 (2S-D03) | IEE3 | IEQ2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202213568 conforme solicitado.
202213544 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 13/06/2022 08:52:55 | [Subst. Gateways] Solicitamos apoio para ensaiar e conectar cabo M71157 para alimentação CC do painel 2S-D03, conforme diagramas anexos. Coordenar com SSA 202213541 (2S-D03) | IEE3 | IEQ2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable M71157 ensayado y conectado en la SSA 202213564 conforme solicitado.
202213454 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202223 | 09/06/2022 17:01:56 | Solicitamos actualización del diseño 6207-DF-90361-1-R1 pagina 67. Conforme levantado en campo con SSA:202212091. Garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseño en anexo.. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000141/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202213425 | STE | 202213032 | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202223 | 09/06/2022 14:52:36 | Solicitamos realização de estudo de transitórios elétricos associados a paradas de elevadores. Total de 20 paradas de março a maio/2022, sendo 50% dos elevadores do edifício de produção (E22/23/24/9). A empresa contratada alega que as paradas são ocasionadas por picos de tensão na alimentação dos elevadores. Se pertinente, solicitamos também avaliar a implementação de solução para estabilização da rede. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 2022/25: emitida SSA 202214181 para realizar mediciones de calidad de energía. 2022/38: realizada monitoreamiento de tensión y corriente en entrada de alimentación del ascensor E24 durante un período de dos meses. No se registró ninguna correlación entre las perturbaciones en la fuente de alimentación y las paradas intempestivas de ascensor.
202213373 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202223 | 09/06/2022 09:56:44 | Realizar atualização de desenho 5225DFJ0931P (F.10,20,25,30) referente (SSa202209182) modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha para o disjuntor 19Q1 e, readequação dos cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X. Desenhos marcados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000381/2024.
202213372 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202223 | 09/06/2022 09:56:59 | Realizar atualização de desenho 5225DFJ0922P (F.10,20,25,30) referente (SSa202209188) modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha para o disjuntor 19Q1 e, readequação dos cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X . Desenhos marcados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados mediante la SRA-IB-000384/2024 y disponibles en el SATedms.
202212878 | STE | 202212751 | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202222 | 02/06/2022 17:09:29 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA EM TODOS OS BANHEIROS DO LABORATÓRIO-AMD(LQEE). | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202313 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar luminarias LED de emergencia (código 716797) en los baños del edificio de LQEE, alimentados desde tomacorrientes de sobreponer (código 712298) conectadas a los circuitos pertenecientes a las iluminaciones de los baños (ver diseños adjuntos). Utilizar cables de 2,5mm2
202212753 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:34 | Solicito que en el panel de la llave de aterramiento de las barras de alimentación de los puentes grúa principales sean instaladas dos señalizaciones, similares a los de ausencia de tensión, de posición extraído de los interruptores 52.02 del QP.01 y 52.30 del QP.03. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202518948 se implementó un voltímetro con selector de fases para verificar la tensión en las barras de los puentes grúa, complementando los tres LEDs existentes que son alimentados por 3 TP’s distintos que señalizan presencia de tensión. Con cuatro métodos de verificación (3 LEDs + voltímetro con selec. de fases), otra redundancia visual adicional no aporta valor significativo, por lo que los LEDs de posición de los disyuntores de los QP’s no serán instalados.
202212750 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:41 | Solicito implementación de voltímetro con selector de fases para verificación de ausencia de tensión, además de los led´s ya existentes, en el cuadro de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme a la ejecución de la SSA derivada 202518948, se ha implementado un voltímetro con selector de fases para la verificación redundante de ausencia de tensión de la barra de los puentes grúas. Obs: El voltímetro indica la tensión de salida de los TPs, registrando una lectura de 220 V entre fases.
202212689 | STE |  | N031A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.005-5 | 202222 | 31/05/2022 09:50:28 | Solicitamos actualizar diseños 5240-DF-J0925P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N14 (SSA 202200920). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202334 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 22/2023 - Emitida la SRA-IB-000119-2023 correspondiente al comisionamiento (SSA 202209520) del puente N14 que no fueron contempladas en la R0 por la empresa contratista. También fueron atendidas en esta SRA las marcaciones de los planos de esta SSA y de las SSAs 202210109, 202212689. SEM 34/2023- SRA finalizada.
202212684 | STE |  | N041A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.006-7 | 202222 | 31/05/2022 09:50:51 | Solicitamos actualizar diseños 5240-DF-J0920P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N13 (SSA 202200918). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000217/2024. Disponibles en el SATedms.
202212634 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202222 | 31/05/2022 09:51:59 | Durante la ejecución de la SSP 20225558 fue encontrado una incoherencia del diagrama de interconexión y el conexionado existente dentro del cuadro. Realizar actualización del diseño 6299-DC-7333-E(R5), sugerencia en anexo. Proveer disponibilidad del diseño actual en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000128/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202212468 | STE |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202221 | 27/05/2022 16:55:33 | Durante atendimento a SSA:202211792 constatado que o VVT-4135 não pertence ao KH-66, sendo o VVT-4144 o correto. Realizar alterações no desenho 5023-DF-A0433-P conforme anexo. Garantir disponibilidade do desenho atual no arquivo tecnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/22: emitida SRA-IB: 000130/2022. 2022/34: SRA-IB finalizada. Modificaciones verificadas. Diseño actualizado disponible en el SATedms.
202212274 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202221 | 25/05/2022 16:44:22 | Solicito actualización de diseño 6299-DC-7330-E (R5) con sugerencia de corrección en anexo, debido a discordancia con reporte real de alarma de "condición anormal", detectada durante ejecución de SSA:202212071. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000129/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202212172 | STE | 202206265 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202221 | 23/05/2022 14:04:58 | Emitir parecer técnico referente a uma solução para a substituição de parte do barramento e conectores da iluminação do hall de entrada dos visitantes da cota 145 lado jusante. Barramento e conectores danificados devido a curto-circuito provocado por infiltração. Circuito de iluminação parcialmente reparado com as SSA: 202206265. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202313 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las luminarias externas por la luminaria con protección IP-65 código 714351. Lanzamiento de cables de alimentación a través de electroducto visible. Ver diseños en adjunto.
202212070 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202220 | 20/05/2022 08:06:29 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS MARCADOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA REGIÃO DO VERTEDOURO POR NOVAS TIPO LED, SSA 202207554, ( 2020/04949A DO SISTEMA ANTIGO). | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000132/2022 para actualización de diseño. Diseños actualizados y dispomnibles en el SATEDMS.
202211825 | STE | 202209584 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202220 | 17/05/2022 14:03:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TROUBLE NO PAINEL, SEM REARME. FUE VERIFICADA FALLA DE COMUNICACIÓN, NO INTERFIERE CON LA FUNCIONALIDAD DEL PANEL. SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO PARA SOLUCIONAR DICHA ALARMA O PARA BAJAR LA SSA INDICANDO QUE DICHO PANEL SERA MODERNIZADA CON LA ACTUALIZACIÓN. | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202422 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA derivada 202408849 a MEL2 solicitando AT de inspección en el CAIL. Realizado pruebas en conjunto con MEL2. El tablero se encuentra sin fallas y en condiciones normales de operación.
202206985 | STE | 202205140 | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202219 | 09/05/2022 09:39:43 | Solicitamos parecer técnico em relação ao módulo de proteção do disjuntor 52B que, segundo a SSA 202205260, está com falha irrecuperável. OBS.: defeito encontrado durante atendimento à SSP 20225564. Disjuntor 52B encontra-se fora de operação. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319984 p/ test en bancada a la unidad de disparo del disyuntor y verificación de los contactos de posición y disparo del nuevo disy. Sustituir disyuntor 52B del CLF-17 por el disyuntor ensayado en la SSA 202319984. Realizar las conexiones de los contactos del nuevo disyuntor conforme planilla y diseños adjuntos. Instalar fuente 24Vcc para alimentación del Micrologic. La fuente fue entregada a MEG2. Utilizar disyuntor p/ la fuente cód 684333.
202206933 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202219 | 09/05/2022 09:38:42 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A DEFICIÊNCIA DE ILUMINAÇÃO NOS MOTORES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DO POÇO DA TURBINA E SISTEMA DE CO2 DO GERADOR QUE ESTÃO LOCALIZADOS NA COTA 124/EIXO AB DAS UNIDADES 10 À 18 A FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar nuevas luminarias en las áreas cercanas a los motores del sistema de ventilación localizados en la elevación 124 conforme diseños adjuntos.
202206756 | STE |  | P094B036 | QUADRO DE COMANDO TM-21/22 | 2189.030-6 | 202218 | 05/05/2022 09:23:30 | Solicitamos actualizar diseños 5654-DF-G0014-E Paginas 4, 5 y 6 Referente a instalación de solenoide de purga de tanque de humidificación; Referencia de SSA 202205480. En adjunto, diseños actualizados as Built. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/19: Diseños marcados y revisados. Emitida SRA-IB-000116/2022. SEM 2022/34: SRA-IB concluida. Diseños actualizados disponibles en el SATemds.
202206722 | STE | 202206364 | N029A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.008-9 | 202218 | 05/05/2022 09:26:52 | Solicitamos gestão junto ao fabricante referente as luminárias apagadas citadas na SSA matriz, pois o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202228 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/28: Gestiones realizadas ante el contratista. El consorcio providencia e instaló las luminarias con defectos detectadas durante el período de garantía del mismo. Solicito a la SMMG.DT certificar en campo el funcionamiento de las mismas.
202206584 | STE |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202217 | 29/04/2022 17:20:10 | Solicitamos actualizar diseños 5216-DF- J0942P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N10 (SSA 202201300). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202522 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000386/2024 y disponibles en el SAT.
202206583 | STE |  | N027A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202217 | 29/04/2022 17:19:58 | Solicitamos actualizar diseños 5216-DF- J0941P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N09 (SSA 202201299). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizado y disponible en el SAT.
202206152 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202216 | 20/04/2022 16:18:43 | Actualizar diseños en anexo: - 6109-DC-06049-P - 6108-DE-6017-P - 6109-DC-06043-P - 6109-DC-6130-P - 6109-DC-06131-P - 6109-LC-06505-P - 6109-LC-06506-P - 6130-DF-83962-P - 6130-DF-83967-P - 6130-DF-83990-P - 6130-DF-83997-P - 6130-DF-84047-P - 6130-DF-84048-P Referente al cambio de la fuente de alimentación de la bomba BDR-F16-011, con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo solicitado en la SSA 202206018. Garantizar disponibilidad de diseño actual en archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/17. Emitida SRA 00097/2022 para actualización de diseño. SEM 2022/34: SRA-IB finalizada. Modificaciones verificadas. Diseños modificados disponible en el SATedms.
202205789 | STE | 202204913 | K043A007 | QUADRO QL-26065 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.397-9 | 202215 | 13/04/2022 08:09:48 | Adquirir e codificar 1 DR 63A 4P 30mA para substituição no QL-26065 que se encontra com defeito. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202230 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Adquirida 3 unidades del disyuntor diferencial 63A 4P 30mA. Enviadas dos unidades para codificación y entregada una unidad a Rosny Pino para sustituir en el QL-26065.
202205508 | SEE | 202205285 | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202214 | 08/04/2022 14:09:17 | Emitir P.T. referente a instalação de Furadeira Elétrica Trifásica 220V/8,5KVA,na oficina da Caldeiraria,cota 108,AMD1. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El taladro eléctrico está equipado con motor en 60Hz. Será alimentado desde la alimentación para la sala de la mesa de corte a chorro de agua, actualmente en proyecto.
202205442 | STE | 202205337 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202214 | 07/04/2022 10:12:50 | Solicitamos parecer técnico y gestión junto al consórcio, referente al relé posición TH104 (Thermtronic TH104BUS) de control de temperatura del transformador. Encontrado el mismo inoperante durante mantenimiento periódico 1A. SSP: 20223303. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por la contratada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de este en la SSA matriz.
202205440 | STE | 202205389 | J043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202214 | 07/04/2022 10:13:03 | EMITIR PARECER TECNICO PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS DO RECINTO DOS RESERVATORIOS DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL 50HZ. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas mixtas por la lámpara LED 50W código 713028.
202205439 | STE | 202205387 | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202214 | 07/04/2022 10:13:16 | EMITIR PARECER TECNICO PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS DO RECINTO DOS RESERVATORIOS DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL 60HZ. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas mixtas por la lámpara LED 50W código 713028.
202205371 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202214 | 06/04/2022 14:59:55 | Atualizar desenho em anexo,referente a conexão da unidade de comando para atenuação da iluminação no QL-7.1,localizado na cota 214,bloco H3/H4,SSA 202204952.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000088/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible ne el SATEDMS.
202205370 | STE |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202214 | 06/04/2022 15:00:09 | Atualizar desenho em anexo,referente a conexão da unidade de comando para atenuação da iluminação no QL-1.2,localizado na cota 214,bloco F1/F2,SSA 202204950 e no QL-1.3,localizado na cota 214, bloco F5/F6,SSA 202204951.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000087/2022 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202205343 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202214 | 06/04/2022 15:03:39 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5129DFJ0922P R0A Y 5129DFJ0923P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL LIMPIA REJAS 60HZ (SSA:202115157A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202424 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT
202205157 | STE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202214 | 04/04/2022 11:47:18 | Atualizar desenho 6201-DC-15231-E, referente a substituição do relé temporizador T2 e adição do T3 no painel QC.AA, conforme P.T emitido na ssa 202204915. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sem 14/2022: Emitida SRA-IB-000081/2022. Sem 35/2022: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204914 | STE |  | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202213 | 31/03/2022 10:08:46 | Solicitamos actualizar diseño 5129-DF-J0920-P del Pórtico Limpia Rejas 50, Páginas 44 y 45. Referentes a la modificación en SSA 202112982A Y 20212983A de retirada de 2 sensores de inducción. Garantizar su disponibilidad en Archivo Técnico. En adjunto, diseños modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202315 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los diseños fueron encaminados para la contratada CIE/GEVISA en la semana 2022/13. Posteriormente los diseños fueron actualizados en el SATedms
202204803 | STE | 202204776 | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202213 | 29/03/2022 15:06:47 | Tomar acciones en conjunto con el fabricante debido a falta de puerta en la escotilla de acceso al pórtico, ocasionando riesgos de caída durante ejecución de servicios. Anexo foto. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por el consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202204799 | SCA | 202204706 | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202213 | 29/03/2022 15:06:32 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade no BY PASS , cota 179,lado 60Hz, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204706.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Aguardar adquisición y codificación de tomas de 220V/32A/6H, proceso abierto SMDTC-1527.
202204798 | SCA | 202204704 | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202213 | 29/03/2022 15:06:18 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade no BY PASS , cota 179, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204704.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Aguardar adquisición y codificación de tomas de 220V/32A/6H, proceso abierto SMDTC-1527.
202204669 | SCA | 202204449 | J055E001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 225 | 0946.068-3 | 202213 | 28/03/2022 14:18:20 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade na cota 225, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204449.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202204666 | SCA | 202204448 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202213 | 28/03/2022 14:18:50 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade , cota 108,eixo BC, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204448.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202330
202204665 | SCA | 202204447 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202213 | 28/03/2022 14:19:09 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade na cota 98, eixo CD,para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204447.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202314
202204663 | SCA | 202204446 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202213 | 28/03/2022 14:19:27 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade no acesso a turbina , cota 92, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204446.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado inspección en los tableros QL (220V) de la elevación 92 que se encuentran a cada 2 unidades generadoras para certificación de disyuntores disponibles como reserva.
202204470 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202212 | 24/03/2022 13:50:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6501-DC-07055, 6501-DC-07008, 6201-DC-07829 E 6201-DC-07053 referentes a instalação de uma tomada trifásica 220V na sala da MEG1, EL. 98 AMC3, eixo AB (SSA: 202110531A). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204450 | AAD |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202212 | 24/03/2022 13:51:43 | Solicitamos actualizar diseño referente a retirada de relé térmico en ssa: 202007613A. Diseño 5220DFJ1024P1R0C Página 7 y Página 13. Y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños.
202204334 | STE | 202204278 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202212 | 23/03/2022 10:05:11 | Solicitamos parecer técnico e gestão junto ao consórcio, referente o relé (Thermtronic TH104BUS) de controle de temperatura do TRAFO, sendo o mesmo encontrado inoperante durante execução da manutenção periódica 1A 20224149. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202249 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/12: Realizada gestión ante el consorcio solicitando cambio de dispositivo dañado. SEM 2022/49: Gestiones realizada ante el consorcio. Solicitado al equipo de la SMMG.DT la certificación en campo de la solución de la pendencia.
202204296 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202212 | 22/03/2022 14:32:31 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6017-DC-C2029-P e 6017-DC-C2030-P, referente a reposicionamento de luminárias da Iluminação monumental realizado pela SOCM.DT próximo ao edificio de hidrologia, com a SSA:202203160. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204209 | STE | 202204144 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202212 | 22/03/2022 08:21:58 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA SUBSTITUIR DISJUNTOR 52.6 QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO QUADRO TN-3CRL1. NÃO EXISTE SOBRESSALENTE . | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 52.6 por el disyuntor código 664197 + contacto auxiliar código 714837. Sustituir también el disyuntor 52.10 por el disyuntor código 718115 + contacto auxiliar código 714837. Realizar ensayo a los nuevos disyuntores conforme planilla adjunta.
202204187 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202212 | 21/03/2022 14:04:05 | Solicito actualización de los sigueintes deiseños 6616DFG7613P, 6616DFG7604P y 6616DCG7602E. Diseño en anexo. Referente a la supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado del C4A .Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204178 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202212 | 21/03/2022 14:04:17 | Atualizar e dispor no arquivo técnico as paginas 8, 9, 15 e 18 do desenho 6926-DF-J4735, referente a substituição da placa de montagem do painel QLF-TE-GE efetuada com a SSA: 202200909. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizadas conforme solicitado, pela SRA-IB-000155/2023.
202204171 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202212 | 21/03/2022 14:04:33 | Solicito actualización de los sigueintes deiseños 6616DFG7611P, y 6616DFG7602P. Diseño en anexo. Referente a la supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado del C2A .Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202509 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204168 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202212 | 21/03/2022 14:04:45 | Solicito actualización de los sigueintes deiseños 6616DCG7600E, 6616DFG7613P y 6616DFG7604P. Diseño en anexo. Referente a la modificación de señalización del Cargador de Batería C3A .Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204112 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202212 | 21/03/2022 09:19:02 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT, DESENHOS 6080DF83918 E 927415216, REFERENTES À SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO ANUNCIADOR DO PAINEL (SSA 202203975). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme SRA-IB-000066/2022.
202203731 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202211 | 15/03/2022 09:08:36 | ATUALIZAR DESENHOS, 5203-DF-A0383-P R1 e 9219-DO-15263, CONFORME ANEXO, REF. À SUBSTITUIÇÃO DO MODELO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUNCIADOR DO QUADRO KH-26, (TENSÃO DE ENTRADA 100-240V 50/60HZ 24VCC 10 A).( CÓDIGO ALMOX 238287) E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202227 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/11: Emisión de SRA-IB-000062/2022. SEM 2022/27: SRA concluida. Diseño actualizado disponible en el SATedms.
202203557 | AAD |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202210 | 10/03/2022 10:57:15 | ACTUALIZAR DISEÑO 5216-DF-J0944-P R0A PAGINA 59, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE ROLANTE N08 (SSA:202107487A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000421/2025 para actualización de diseños.
202203536 | STE |  | N040A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.015-2 | 202210 | 10/03/2022 10:57:34 | ACTUALIZAR DISEÑO 5225-DF-J1151-P R0C PAGINA 27,REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE ROLANTE N01 (SSA:202011295A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante SRA-IB-000218/2024.
202203351 | AAD |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202210 | 08/03/2022 14:03:22 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0943P R0A, 5216DFJ1015P R0B E 5216DFJ1022P R0C REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N07 (SSA:2021/10575A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que ciertos marcaciones del comisionamiento del diseño 5216DFJ0943P no fueron atendidos en el as-built. Emitida la SRA-IB-000424/2025 para actualización de diseños.
202203206 | STE | 202203066 | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202210 | 07/03/2022 09:22:21 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA DA IHM DO PLAC- 1101, ONDE A MESMA APRESENTA UM SINAL, UMA MANCHA ESCURA NA TELA. OBS.: O MESMO DEFEITO FOI MENCIONADO NAS SSA´S 202203067 E 202203068, VÍDEO EM ANEXO NA SSA MATRIZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202243 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir IHM por otro con Cod. Almox. 719002, utilizando el programa actualizado para el IHM Simatic TP700 Confort adjunto a la SSA 202509790. Realizar pruebas funcionales para verificar correcto funcionamiento. Obs: Ver procedimientos descritos en la SSA 202509790.
202203205 | STE | 202203067 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202210 | 07/03/2022 09:22:33 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA DA IHM DO PLAC- 0901, ONDE A MESMA APRESENTA UM SINAL, UMA MANCHA ESCURA NA TELA. OBS.: O MESMO DEFEITO FOI MENCIONADO NAS SSA´S 202203066 E 202203068, VÍDEO EM ANEXO NA SSA MATRIZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme ejecución de la SSA derivada 202509790, se ha realizado la sustitución de la IHM por otro con Cod. Almox. 719002, utilizando el programa actualizado para el IHM Simatic TP700 Confort enviado por el proveedor de servicio dentro del alcance del contrato 4500079449. Se han realizado los ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202202759 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202208 | 22/02/2022 10:56:01 | Solicitamos atualizar desenhos 5186-DF- J0941P E 5186-DF-J0944P Referente ao comissionamento do Pórtico T.A. 60HZ, SSA 202112906A. Garantir e disponibilizar no arquivo técnico desenhos atualizados. Em anexo desenhos marcados. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202550 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados por la contratista y además mediante la SRA-IB-000454/2024. Disponibles en el SATedms.
202202647 | AIM | 202202552 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:13:06 | Parecer técnico, referente a extração do disjuntor pos.”DG” do compartimento interno, impossibilitada devido a falta de trilhos extensores ou qualquer outro equipamento de apoio para remoção do mesmo. Ver item 35 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202646 | AIM | 202202550 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:12:52 | Parecer técnico referente dificuldade de acesso a manopla de operação do disj. pos.”DG” (painel PMT), ao compartimento interno superior e dispositivos externos devido altura elevada do painel. Ver item 34 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202642 | STE | 202202548 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 14:12:07 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente : 1) falta de lâmpadas no compartimento do compressor e da central de lubrificação; 2) falta instalação de interruptor no acesso montante da viga(Br). Ver item 32 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia atendida por parte del consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202637 | STE | 202202541 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 08:15:58 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente o relé de proteção dos motores de lubrificação 19M3 e 23M3 com ajuste (1-1,5A) menor que a In(2,45A) do motor. Ver item 30 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por el consorcio CIE/GEVISA (contrato 4500048818).Relé sustituido. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202636 | STE | 202202535 | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202208 | 21/02/2022 08:16:33 | Solicitamos parecer técnico, referente instalação de transformador (19T1/23T1) tipo TTC 1600VA 440/220V, no compartimento do painel, para atender alimentação 220V dos novos motores (19M3/23M3) de lubrificação da elevação montante e jusante. Ver item 29 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Instalados transformadores 440/220V para alimentar los motores trifásicos en 220V debido a la inexistencia en el mercado de motores en 440V para la potencia requerida. P.T favorable para mantener la instalación propuesta.
202202635 | STE | 202202533 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:16:44 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente o sensor anticolisão instalado no lado Py (SICK AG; mod. DT50 P1113) não corresponde a mesma marca e modelo do padrão instalado no lado Br ( DIMETRIX, mod.DBN-50-050). Ver item 28 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T. favorable para mantener como fue instalado. Los sensores son intercambiables por presentar mismas prestaciones para las distancias configuradas.
202202634 | STE | 202202530 | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202208 | 21/02/2022 08:16:54 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente o freio 23F2 da elevação jusante com placa de especificação diferente dos demais. Nos freios 23F1, 19F1 e 19F2 é indicado 2000N / 510W). No 23F2 está 1250N / 480W. Ver item 27 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por el contratista. Las placas fueron cambiadas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202590 | STE | 202202498 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:18:40 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta da instalação do interruptor 09S2 e 14S1 do circuito de iluminação do carro montante e jusante, conforme desenho 5216DFJ0943-P (F-09 e14). Ver item 17 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Interruptores instalados conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202581 | STE | 202202490 | N037A025 | REDUTOR 01 - TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3162.025-8 | 202208 | 21/02/2022 08:19:14 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação pos.”19M3” do motor da lubrificação do redutor EP-M; 2) verificado que durante ensaios o comando para acionamento do motor 19M3 não funciona. Ver item 14 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificación instalada y comando reparado. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202236 | STE | 202202017 | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202207 | 15/02/2022 15:01:59 | Solicitamos emisión de SMDTC- para (primera compra) de 3 unidades del material de código 216372 Conector Eléctrico 240MM2 516A (NO ACTIVO) para entendimiento da SSA 202202013. | IMA0 | IEQ2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Material adquirido pela SMDTC-1399. Código 216372 reativado.
202202230 | STE | 202201780 | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202207 | 15/02/2022 15:02:57 | Solicitamos emisión de SMDTC- para comprar el material, código 216372 Conector Eléctrico 240mm2, 516A (NO ACTIVO) para entendimiento de la SSA 202201559. | IMA0 | IEQ2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Material adquirido pela SMDTC-1399. Código 216372 reativado.
202202113 | STE | 202202110 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202207 | 14/02/2022 15:08:53 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de ajuste del fin de curso 43S1, para el limite inferior de reducción y parada del pórtico. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202224 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T: Al no existir punto de referencia para reducción de velocidad debido a que la compuerta está dividida en varios segmentos, el ajuste para el descenso es impracticable.
202202036 | AIM | 202201998 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202206 | 11/02/2022 16:51:20 | Realizar gestiones con el fabricante referente a riesgo de caída de diferente nivel al realizar mantenimiento del cuadro 40X, debido a que el mismo no cuenta con guardacuerpo alrededor. Ver ítem 20 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202202024 | STE | 202201942 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 16:53:16 | Realizar acciones junto al fabricante referente a avería de cerradura de las puertas de la Cabina y la sala eléctrica, poniendo en riesgo la entrada de agua ante eventuales lluvias. Conforme ítem 11 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por parte del consorcio conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202022 | STE | 202201939 | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202206 | 11/02/2022 16:53:35 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de una manopla en el cuadro del enrollador de Cabos. Conforme ítem 9 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Manopla instalada conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202021 | STE | 202201936 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 16:53:44 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de acabado, identificación y tapa de canaletas en los paneles 30X y 40X. Además el panel 40X se encuentra sin 20% de bornes reservas. Conforme ítem 8 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202217 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202217: Pendencia resuelta por el consorcio. Instalada identificaciones, canaleta y bornes de reserva. Solicito a la SMMG.DT certificar en campo y registrar en SSA matriz.
202202014 | STE | 202201925 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 16:54:25 | Realizar gestiones con el fabricante referente a conductores de los sensores ópticos de los cuatro sistemas de ancoraje, que se encuentran enmendados y fuera de las respectivas cajas de conexión. Conforme ítem 2 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202217 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202217: Pendencia resulta por el consorcio, instalada caja de conexión. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202201538 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202206 | 08/02/2022 09:46:46 | Atualizar e dispor no SAT os desenhos marcados em anexo referente SSA 202200650, instalacao de tomada 460V na sala da MMU2 EL-108 AMD1 sala de bobinagem. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202248 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202201384 | STE | 202201150 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202205 | 02/02/2022 15:34:03 | Solicito P.T. quanto a diferença entre os valores de corrente medidos entre os painéis de proteção 3R-T06 e 5F1 referentes ao terciário de 13,8KV do transformador T06. Val. Med. 3R-T06= 85A; 5F1=44A conforme SSA:202201150. Considerando que a escala dos Amperímetros do 5F1 são de 0 a 100A e os TC’s instalados no CM-01 tem uma relação de transformação de 200x100/5-5A e ainda que as folhas de 76 a 81 da planilha de comissionamento do CM-01 mostra uma rel. transf. de 200-5 dos enrolamentos. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202227 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Material provisionado mediante OC-4500066217. Retirado de almacén 3 unidades para aplicación inmediata para la baja de esta SSA. Solicitado codificación de los 6 amperímetros restantes SAP (610291).
202201285 | SEE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202205 | 31/01/2022 15:15:00 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06402 referente a conexão do cabo HTB205 no painel QL-3.1 (SSA: 202200730). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000349/2025 para actualización de diseño.
202201151 | SEE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202205 | 31/01/2022 10:44:09 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06405 referente a conexão do cabo HTB206 no painel QL-6.1 (SSA: 202200731). Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000348/2025 para actualización de diseño.
202201046 | STE | 202200865 | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202204 | 27/01/2022 07:25:41 | Durante atendimento a SSA 202200865 constatado contator Posição C3 força marca Schneider modelo LC1D50A, bobina 24VCA, travado. Solicitamos PT referente a falta de material reserva no almoxarifado, para atender a solicitação da SSA. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202242 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/05: Emitida SMDTC-1289. SEM 2022/42: Material disponible en almacén. Utilizar cod SAP: 718394.
202200640 | STE | 202200584 | N054A015 | ALIMENTACAO E COLECTOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.003-2 | 202203 | 21/01/2022 10:29:12 | Durante comisionamiento detectado baja resistencia de aislación entre conductor de fase T y conductor de Tierra. Anexo informe de ocurrencias. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Cable reemplazado. Solicito a la SMMG.DT la certificación de los trabajos realizados y registro de las resistencias de aislación del mismo en la SSA matriz.
202200521 | SEE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202202 | 13/01/2022 16:29:27 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de 8 tomadas 16A/220V, na região da oficina MAM2, EDC cota 144, SSA 2021/09561A. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000347/2025 para actualización de diseños.
202200278 | SEE |  | J056C013 | QUADRO QL-5.3 - EL. 45 F19/20 | 0698.362-6 | 202202 | 10/01/2022 14:12:09 | Atualizar desenhos referente a instalação de circuito independente do QL 5.3, para alimentação do UAR-14, conforme indicado nos desenhos em anexo. SSA de referencia 2021/13137A. Disponibilizar desenhos atualizados no Arquivo Técnico. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000346/2025 para actualización de diseños.
202100023 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202150 | 15/12/2021 08:38:40 | Atualizar e disponibilizar em arquivo técnico ( SAT ), desenhos em anexo, referente a substituição dos disjuntores de 15A para 20A ,solicitado no parecer técnico da SSA: 2021/12112B. Disjuntores substituídos nos QL'S da elevação 128, entre as unidades 01 a 18A. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202602215 | APG | 202602185 | K041K004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.002-6 | 202607 | 13/02/2026 09:53:34 | Emitir P.T. referente a instalação de alimentação elétrica para aquecedor indutivo localizado na oficina de MAM2, AMC3,COTA 133, e substituir plug do aquecedor indutivo JM-50D (6 Kva). Fotos em anexo da placa do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202601992 | APG | 202601574 | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202607 | 10/02/2026 14:15:11 | Solicitamos parecer técnico sobre la falta de sobresaliente de acoplamiento flexible de movimiento de elevación auxiliar al fin de curso rotativo código almox. 719318, codificar y disponibilizar en stock. Obs: Puente con movimiento indisponible de elevación auxiliar hasta entrega de material. Anexo fotos del modelo y medidas del acople. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601896 | APG |  | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202607 | 09/02/2026 16:08:22 | Emitir P.T. referente ao problema identificado durante a restauração de firmware e do programa do controlador WAGO PFC200 750-8212, realizada na SSA nº 202513275, quando se verificou que a recuperação da licença só é possível com o controlador em funcionamento. Caso o equipamento seja danificado, a licença será perdida e, mesmo com controlador substituto, a ausência de licenças impedirá a restauração do sistema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601504 | APG | 202600738 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202606 | 02/02/2026 14:41:21 | Solicitamos emitir Parecer Técnico sobre reubicación de sensor de temperatura Tipo 2 (10K) a la sala de Técnicos ubicado en la Cota 139, perteneciente a la Sala MEG2. Debido a que actualmente se encuentra en la entrada de aire de la unidad refrigeradora, y, dependiendo de la temperatura ambiente del local de la unidad refrigeradora, la lectura presenta desviaciones considerables ocasionando fallas en el control de temperatura. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202601270 | ASL | 202601248 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202605 | 28/01/2026 10:15:22 | Solicito parecer técnico referente a SSA 202601248, onde foi encontrado na manutenção preventiva 1A SSP 20265649, pontos de possível descarga nos isoladores do trafo. Foi realizado uma pintura parcial dos pontos, para acompanhar a progressão da descarga. Foto em anexo. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601186 | APG | 202601177 | L021D008 | QUADRO IEM 4CRL-1 125VCC | 1588.006-8 | 202605 | 27/01/2026 13:57:00 | Solicitamos P.T. referente a ausência do quadro IEM na casseta 4CRL-1 e substituído por quadro provisório, constatado na realização da SSA 202600748 e realizar gestão junto ao fabricante para verificar possível data da instalação do novo quadro IEM que será instalado no contrato 4500069888. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202601136 | SAD |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202605 | 27/01/2026 07:43:46 | Durante a inspeção termográfica (SSA202520129), realizada no dia 26/01/26, foram identificados os seguintes pontos com ∆T no Quadro QB-04 (seção 3): • Disjuntor 722.10 (ULP.08): Conexão de saída, polo (-), temp máx de 41,1°C e um ∆T de 9,1°C em relação a outra conexão de saída, polo (+); e • Disjuntor 722.22 (EC.05): Conexão de entrada, polo (-), temp máx de 37,2°C e ∆T de 5,9°C em relação a outra conexão de entrada, polo (+). Painel em operação normal. Imagens e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202608 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202601423 se realizó la limpieza de las conexiones y terminales, así como la verificación del montaje y el reapriete de los bornes de entrada y salida (+/–) de los disyuntores. Posteriormente, a través de la SSA 202601688, se efectuó una inspección termográfica, no identificándose puntos con diferencias significativas de temperatura en las conexiones de cada disyuntor. En función de los resultados obtenidos, el equipo quedó en condiciones normales de operación.
202600755 | STE | 202600495 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202604 | 20/01/2026 09:17:28 | Solicito parecer técnico debido al disparo intermitente del disyuntor 521.01del QJ01, realzada mediciones constatando que la corriente medida en régimen normal en fase A, B y C es de 210 Amp. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202604 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alterar o ajuste do disjuntor 521.01 conforme Ordem de Ajuste em anexo.
202600648 | STE | 202600603 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:08:47 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que os circuitos de alimentação das resistências de aquecimento R91 e R92 do quadro TIN-4A não encontram-se em conformidade com o diagrama (ponto 14 do termostato B91 esta ligado ao ponto 1 da resistência R92 e 14 do B92 ao ponto 1 da resistência R91). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A contratada corrigiu a conexão dos cabos conforme diagrama.
202600637 | STE | 202600600 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:10:32 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado fim de curso posição S91 do cubículo do transformador defeituoso (contatos com resistência elevada). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O fim de curso foi substituído pela contratada.
202600635 | STE | 202600606 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:11:41 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que o transformador TN-9 possui grau de proteção IP00 discrepante com o indicado no diagrama construtivo (IP21) 6628-DF-J7435-P. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202603 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Marcar o diagrama de comissionamento conforme anexo.
202600634 | STE | 202600607 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:12:20 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado inexistência de diagrama trifilar para realizar conexões do transformador TN-9. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi definido o esquema de conexão pela contratada juntamente com a ENEE. O transformador foi conectado pela contratada. O diagrama foi marcado com as alterações e enviado para a contratada para atualização.
202600633 | STE | 202600608 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:13:02 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) foi constatado aterramento da carcaça do transformador TN-9 inexistente. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi feito o aterramento do transformador pela contratada.
202600562 | STE | 202600535 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 16:32:22 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) fue encontrado bloque de contacto auxiliar del disyuntor 52-18 con gatillo de accionamiento roto, lo cual impide el accionamiento y rearme automático de la alarma de trip del disyuntor. Fotografía en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O bloco de contato auxiliar foi substituído pela contratada.
202600560 | STE | 202600539 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 07:18:10 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de salida, respecto al diseño 6608-DC-J7435-P. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero TIN-4A (SSA 202600215) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As tag's de identificação foram substituídas pela contratada.
202600559 | STE | 202600538 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 15/01/2026 07:17:11 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de salida, respecto al diseño 6608-DC-J7435-P. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero TFN-4A (SSA 202600212) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As tag's foram substituídas pela contratada.
202600558 | STE | 202600536 | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 15/01/2026 07:18:56 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de salida, respecto al diseño 6608-DC-J7435-P. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero TIE-4A (SSA 202600216) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As tag's foram substituídas pela contratada.
202520078 | STE | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202552 | 23/12/2025 10:53:55 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202416744. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El descriptivo del material con código de almacenes 710983 fue actualizado, quedando con referencia de fabricante "ECL‑VAV", el cual es compatible con el termostato con código de almacenes 710987. El proceso de compra se encuentra con la DF por tratarse de un material codificado.
202520077 | STE | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202552 | 23/12/2025 10:54:04 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202503137. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El descriptivo del material con código de almacenes 710983 fue actualizado, quedando con referencia de fabricante "ECL‑VAV", el cual es compatible con el termostato con código de almacenes 710987. El proceso de compra se encuentra con la DF por tratarse de un material codificado.
202520076 | STE | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202552 | 23/12/2025 10:54:13 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202507069. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El descriptivo del material con código de almacenes 710983 fue actualizado, quedando con referencia de fabricante "ECL‑VAV", el cual es compatible con el termostato con código de almacenes 710987. El proceso de compra se encuentra con la DF por tratarse de un material codificado.
202520074 | STE | 202516324 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202552 | 23/12/2025 10:54:29 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202516811. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El descriptivo del material con código de almacenes 710983 fue actualizado, quedando con referencia de fabricante "ECL‑VAV", el cual es compatible con el termostato con código de almacenes 710987. El proceso de compra se encuentra con la DF por tratarse de un material codificado.
202520030 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202552 | 22/12/2025 14:45:46 | Solicito análise e correção da exposição do sensor M7-26 à umidade severa (vide fotos em anexo). Cabe pontuar que a falha é preexistente à modernização do sistema de combate a incêndio e permanece sem resolução, conforme SSA 202520002. | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202607 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foram desconectados os sensores 7.26, 7.27, 7.30 e 7.31, com o descomissionamento e desligamento do desumidificador da sala Matrix ocorreram pontos de acúmulo de umidade um destes sendo o sensor M7-26, foram desconectados os demais sensores da sala para viabilizar as obras que estão sendo realizadas nesta. O equipamento foi deixado sem falha no laço de programação correspondente (laço 7).
202519648 | AAT |  | J092G001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.355-8 | 202550 | 12/12/2025 11:43:56 | Durante o comissionamento do sistema de sprinklers do Edifício de Manutenção, foi identificado que os fluxostatos por andar não estão interligados eletricamente à central de alarme. Solicita-se avaliação da necessidade de interligação dos fluxostatos à central. (relacionado a SSA 202519356) | IME2 | IEQ2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519440 | SAD | 202519403 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202550 | 09/12/2025 16:48:41 | Emitir parecer técnico referente ao chiller QCH-3101 o qual ocorreu um mau contato no borne 1-X4-510, ocasionando o acionamento indevido do alarme “Compressor 2A – Falha de travamento do compressor”. Constatou-se também que os bornes de pressão atualmente utilizados apresentam fixação inadequada, em razão das repetidas conexões e desconexões realizadas durante o processo de comissionamento. A situação requer análise e solução permanente para garantir a confiabilidade do sistema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir todos los bornes del tipo push‑in que se encuentren deteriorados por el material con código 720300. Extender esta sustitución al panel QCH‑3102. Esta medida busca descartar problemas por falsos contactos y aumentar la confiabilidad de los chillers.
202519425 | STE | 202519227 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202550 | 09/12/2025 15:46:54 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada 220 V destinada à ligação do ar-condicionado da sala de reuniões da oficina de usinagem, localizada na cota 108.Em anexo foto das características técnicas do ar. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202552 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una tomada 2P+T 16A desde el circuito #T2 del QL-23121 para el aire acondicionado de la oficina de MMU3. Utilizar cables de 4mm2 y electroducto de 3/4". Ver diseño en adjunto.
202519101 | AAT | 202518997 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 02/12/2025 15:17:48 | Solicitamos P.T. referente o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edifício da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202519064 | STE | 202518989 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202549 | 02/12/2025 15:18:11 | Emitir parecer técnico e instrução de manutenção referentes ao relé de proteção do compressor 2A (4M1A1 – Kriwan INT69 TY Diagnose X13651630010) do chiller QCH-3102, que atuou e permaneceu bloqueado, somente reiniciando após desenergização superior a 5 s. O relé pode ser acionado por temperatura estática, temperatura dinâmica, sequência de fases incorreta ou subtensão de alimentação. É necessário identificar a causa da atuação para permitir a correção definitiva da falha. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El relé fue supervisado durante una semana con apoyo de ILA1 (SSA 202519417), sin detectarse indicios de funcionamiento anormal propios del dispositivo. Durante el mismo periodo, en intervenciones realizadas por MEG3 debido a fallas en el chiller, se constató la presencia de un falso contacto en el borne de conexiones del panel QCH-3102. Este hallazgo podría explicar las actuaciones indebidas registradas anteriormente. Se tratarán los problemas de falso contacto en la SSA 202519440.
202519060 | STE | 202518849 | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202549 | 02/12/2025 15:18:46 | Solicitamos verificar estado de garantía y entrar en contacto con el fabricante del Montacargas AMC Debido a que durante operación del montacargas fueron encontradas alarmas de 3Q3, 3Q4, 3Q5, 3Q6, 3Q7 Y 1Q4 Actuados en IHM, Sin embargo, los disyuntores mencionados se encontraban normales y el IHM no acepta rearme. Fotografía en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202605 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Enviado por la contratista una actualización del programa de la IHM (en anexo) Instalar y verificar funcionamiento correcto de la IHM.
202518820 | STE | 202517801 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202548 | 26/11/2025 15:08:16 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a imposibilidad de ajuste del Sensor de Presencia Infrarroja (PIR) durante la circulación de vehículos en la 144 y durante el cierre de la puerta del montacargas, el PIR detecta este cambio de luminosidad como movimiento dentro de la cabina, inhibiendo la operación del montacargas. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202605 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Desactivar los dos sensores de presencia SS05 y SS07 que apuntan parcialmente hacia afuera de la cabina. Emitir SSA para actualización de diseños. Mantener sensores instalados.
202518539 | STE | 202518531 | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202547 | 20/11/2025 15:57:09 | Solicito parecer técnico respecto a la falta del material con código 610518, utilizado en las posiciones '27CC1' y '27CC2' para la supervisión de la tensión de control de los paneles CM1 y CM2 respectivamente, con el fin de sustituir dicho material debido al accionamiento intermitente de la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” detectadas durante la ejecución de SSA 202517908. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202548 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir os relés 27CC-1 e 27CC-2 pelo contator ABB de código 713369. Desenhos em anexo.
202518204 | STE | 202518031 | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202547 | 17/11/2025 08:15:41 | Solicito parecer técnico sobre a possibilidade de alterar a programação dos reles de medição do poço pos. 71AI e 71BI para que fiquem com duas casas após a virgula afim de melhorar a precisão da medição. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202548 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A programação dos relés pode ser alterada para que fiquem com 2 casas decimais. Alterar a configuração do parâmetro "break". Segue em anexo a tabela de parametrização. É aceitável uma diferença de medição de até 10cm entre os 2 relés. Alteração extensível aos demais poços (exceto CQ-05 e CQ-07).
202518043 | STE | 202517993 | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202546 | 12/11/2025 15:49:14 | Emitir P.T. referente a realocação de luminárias atrás do painel QQ-02 na Barragem Principal ,cota 144, devido a dificuldade na realização da manutenção. Fotos em anexo. Estender o P.T. para o painel QQ-01. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar las luminarias ubicadas en la parte posterior del QQ-01 y QQ-02 a una altura por debajo de las bandejas de cables. Para la readecuación de los circuitos, utilizar cables de 2,5mm2. Sustituir las luminarias por la luminaria LED código 714351. Realizar marcaciones de los diseños para su posterior actualización.
202517926 | SEE | 202517197 | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202546 | 10/11/2025 11:24:35 | Solicito um parecer técnico para a execução da SSA 202517197. | IEQ3 | IEQ2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202602 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL
202517624 | STE | 202517481 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202545 | 05/11/2025 09:49:19 | Emitir P.T. referente a instalação de oito ventiladores de parede no vestiário 60Hz, AMC, elevação 127. Em anexo dados de placa dos ventiladores. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202552 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar alimentación para los ventiladores de los vestuarios a través del circuito #T3 del QL-26062. Lanzar cables de 4mm2 con electroductos de 1" desde el QL-26062 hasta la ubicación final de los ventiladores.
202517623 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202545 | 05/11/2025 08:11:42 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-11 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202517745 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado.
202517622 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202545 | 04/11/2025 16:40:07 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-11 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202517743 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado.
202517538 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202545 | 03/11/2025 15:49:00 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517537 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202517613, conforme solicitado.
202517537 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202545 | 03/11/2025 15:49:08 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202517610, conforme solicitado.
202517452 | STE | 202517440 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202545 | 03/11/2025 10:03:02 | Emitir P.T. referente a instalación de alimentación eléctrica para los extractores de aire cod. almox=712285 (220V, 50/60HZ, 186W) que serán instalados en la sala de la MEG3 ubicada en la elev. 115, AMD y las salas 1 y 2 de la MEG2, elev. 115, AMD. Los extractores serán instalados por la MCI1 con SSA: 202517340 y 202517420. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la alimentación de los exaustores solicitados desde el circuito T2 del QL-23101. Ver diseño en adjunto.
202517449 | AAT | 202517424 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202545 | 03/11/2025 10:03:15 | Emitir P.T referente a instalação de tomadas na nova sala de descanso, após adequação na Sala do Despacho de Carga, em função da reforma da cozinha, banheiros e vestiários. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202516918 | STE | 202516856 | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202543 | 23/10/2025 15:18:30 | Emitir P.T. referente a instalação de torneira elétrica sobre uma pia, na cota 214, em frente a sala dos técnicos da Tomada de água (SMMU.DT - MMU2). Potência 5500W/220V.Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cable código 159093 desde el circuito #9 del QL-6.1 para alimentación de la canilla eléctrica. Ver diseños en adjunto.
202516868 | STE | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202543 | 22/10/2025 15:37:51 | Solicito P.T. a respeito do registro de valores de corrente de partida do motor da bomba BIN-1201 próximos e superiores ao valor de ajuste de atuação instantânea do disjuntor 521-01 do QJ-06 conforme ordem de ajuste AO.0175-R00. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202543 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alterar o ajuste do disjuntor 521.01 conforme Ordem de Ajuste em anexo.
202516496 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202542 | 16/10/2025 14:09:48 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-09 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516549, conforme solicitado.
202516495 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202542 | 16/10/2025 14:09:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-09 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516547, conforme solicitado.
202516341 | AIM | 202514572 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202542 | 14/10/2025 16:40:33 | Solicitamos parecer Técnico referente à impossibilidade de identificação das atuações recorrentes dos alarmes de falha refrigeração dos DACs AA1, AA2 e AA3. OBS.: Pressostatos dos DACs possuem rearme automático. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202516317 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 14/10/2025 14:20:47 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-16 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516379, conforme solicitado.
202516315 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 14/10/2025 14:20:56 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-16 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516378, conforme solicitado.
202516275 | STE | 202516170 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202542 | 14/10/2025 10:57:24 | Emitir P.T. referente a instalação de barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro CS-01, para ser utilizado nas manutenções preventivas do quadro possibilitando assim um ponto de aterramento externo e visível. OBS 1: Necessário que o aterramento se estenda do início ao fim do quadro CS. .OBS 2: Replicar para o quadro CS-02. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto.
202516272 | STE | 202516171 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 14/10/2025 09:09:59 | Emitir P.T. referente instalação de barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro QP-01, para ser utilizados nas manutenções preventivos do quadro possibilitando assim um ponto de aterramento externo e visível. OBS 1: Necessário que o aterramento recorra do início ao fim da extensão do quadro na sua totalidade. OBS 2: Replicar para todos os quadros QP-02/QP-3/QP-4. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto.
202516104 | STE | 202505897 | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202541 | 09/10/2025 14:26:33 | Contactada la asistencia técnica del equipamiento. Fue orientado cambiar el disyuntor del tablero de alimentación para uno de 70A (disyuntor actual es de 40A). Verificar disponibilidad del componente y solicitar la sustitución. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202518530 para cambiar el disyuntor actual de 40A por un disyuntor de 63A. La alimentación del DESHUMIDIFICADOR DE AIRE CCR 50HZ fue cambiada a un disyuntor de 63A.
202516019 | STE | 202515975 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202541 | 08/10/2025 07:00:25 | Emitir P.T. referente a instalação de alimentação 220V para conectar duas TV's e um computador no primeir0 piso do edifício de manutenção, setor SMME.DT. Em anexo localização das TV's instaladas. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202543 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar 4 puntos de alimentación p/ las 2 TVs, la PC y uno para carga adicional en el sector SMME a través del circuito #10 de TS-TPC-1P. Utilizar cable de 2,5mm2.
202515783 | STE | 202515634 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202540 | 02/10/2025 16:33:19 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalação de uma barra aterramento, atrás do painel QA-01. Esta barra servirá de ponto de conexão para o aterramento provisório utilizado durante as manutenções no referido painel. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto.
202515782 | STE | 202515637 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202540 | 02/10/2025 16:33:30 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalação de uma barra aterramento, atrás do painel QA-02. Esta barra servirá de ponto de conexão para o aterramento provisório utilizado durante as manutenções no referido painel. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto.
202515780 | STE | 202515755 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:52 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalar uma tomada 460Vca/125A na elevação 108 EIXO BC, AMD2. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202609 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los dos tomacorrientes TF-18/1 (QM-01) por el tomacorriente código 720055 en el área de ensayos de la SMIL.DT en la cota 108 AMD2. Sustituir las derivaciones con cables de 16mm2 por derivaciones con cables de 35mm2. Emitida SSA 202602205 a IMA0 solicitando compra de tomada 125A código 720055. Ver diseños en adjunto.
202515748 | STE | 202515621 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202540 | 02/10/2025 10:37:10 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alterar a tensão da tomada de alimentação da impressora localizada na sala 214 do edifício do laboratório de 127Vca para 220Vca. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202543 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Readecuar las tomas del circuito 352.18 lanzando un cable adicional de fase de 4mm2 para disponibilizar tomas de 220V en la sala 214. Ver diseño en adjunto.
202515682 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202540 | 01/10/2025 10:52:10 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18A (contrato 4500067514). Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202515757, conforme solicitado.
202515681 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202540 | 01/10/2025 10:52:21 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18A (contrato 4500067514). Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202515756, conforme solicitado.
202515655 | STE | 202415799 | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202540 | 30/09/2025 16:55:59 | Solicitamos parecer técnico para la sustitución del relé de falta de tensión posición RFF, puesto que el modelo indicado en el PT de la SSA 202415808 (Marca: Siemens; Modelo: 3UG4616-1CR20; Cód. Stock: 713668) requiere una referencia de tierra para su funcionamiento, estando esta ausente dentro del tablero QBP-CE01 conforme al diseño 6255-DF-G7388-P (pág. 7). | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar material con Cód. Almox. 709247 como sustituto. La sustitución será incluida en la LMR mediante comentario en la SDS-8331.
202515390 | SPG | 202515360 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202539 | 25/09/2025 10:15:12 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para solucionar a ausência de tampas nas eletrocalhas localizadas no terraço do edifício de manutenção, onde estão instalados os painéis de alimentação elétrica do referido edifício. Fotos em anexo ilustram a situação identificada. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202627
202515375 | AIM |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202539 | 25/09/2025 07:45:20 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada de movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação do Pórtico 60Hz T.A. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515374 | AIM |  | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202539 | 25/09/2025 08:00:54 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada de movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação do Pórtico 50Hz T.A. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515373 | AIM |  | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202539 | 25/09/2025 08:03:55 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada de movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação do Pórtico do Vertedouro. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515372 | AIM |  | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202539 | 25/09/2025 07:46:49 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N02. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515371 | AIM |  | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202540 | 29/09/2025 07:37:04 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada do movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação da ponte. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515370 | AIM |  | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202539 | 25/09/2025 07:51:50 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N13. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515369 | AIM |  | N040A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.014-0 | 202539 | 25/09/2025 07:52:02 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N01. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515367 | AIM |  | N039A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.010-3 | 202539 | 25/09/2025 07:52:18 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N11. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515366 | AIM |  | N038A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.016-4 | 202539 | 25/09/2025 07:54:03 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N08. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515365 | AIM |  | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202539 | 25/09/2025 07:55:09 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N07. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515364 | AIM |  | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202539 | 25/09/2025 07:55:27 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N06. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515363 | AIM |  | N033A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.001-1 | 202539 | 25/09/2025 07:55:41 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N05. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515362 | AIM |  | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202539 | 25/09/2025 07:55:55 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada do movimento em substituição da chave rotativas do sistema de elevação da ponte N16. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515361 | AIM |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202539 | 25/09/2025 07:56:05 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N14. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515359 | AIM |  | N030A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.015-2 | 202539 | 25/09/2025 07:56:19 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N04. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50/60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515358 | AIM |  | N029A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.011-5 | 202539 | 25/09/2025 07:56:29 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N12. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515357 | AIM |  | N028A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.019-0 | 202539 | 25/09/2025 07:59:22 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N10. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515356 | AIM |  | N027A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.018-8 | 202539 | 25/09/2025 08:06:36 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N09. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515355 | AIM |  | N044A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.013-9 | 202539 | 25/09/2025 08:06:49 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N03. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515348 | AAD |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202539 | 25/09/2025 08:07:09 | Solicito actualización de los diseños 6530-DF-99099-P R11 (Hoja 2) y 6530-DF-99107-P (Hoja 1) referente a la sustitución del relé de subtensión de barra 1 posición '27.1' y remoción del relé temporizado posición '27.1 TF' (SSA 202515226). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202515111 | STE | 202513390 | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202539 | 22/09/2025 10:22:16 | Emitir parecer técnico sobre la sustitución de identificación solicitada en la SSA matriz, ""SE-EM (Edificio de Mantenimiento)" | MCI2 | IEQ2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202539 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A identificação do cubículo do disjuntor 52-30 no QP-02 pode ser substituída por "SE-EM (Edificio de Mantenimiento)", conforme solicitado na SSA matriz.
202514923 | STE | 202514891 | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202538 | 18/09/2025 09:20:42 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de adequação das instalações elétricas da sala e depósito da MCI2 na elevação 132 U02. Fotos do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar readecuaciones en las instalaciones de la sala de MCI2 conforme diseños en adjunto. Realizar las derivaciones con electroducto aparente. Caso necesario, solicitar apoyo a MCI para perforar las paredes de la sala para el paso de los circuitos.
202514247 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202536 | 04/09/2025 16:23:35 | Solicito reubicar la alimentación para los condensadores del aire acondicionado ubicado en la sala del DAC-1010 para el interior de la sala de la OP elev.131, conforme fue conversado en la reunión. Detalles en anexo. | OUO0 | IEQ2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202539 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O circuito de alimentação para os aparelhos de ar condicionado foram realocados para a sala da operação da cota 131, conforme SSA 202514330.
202514014 | SPG |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202536 | 02/09/2025 14:55:37 | Solicito parecer técnico de implementación de lógica para posibilitar que la bomba BWP-E04-013 pueda operar de manera automática estando el control de la ETA-1 adicional en manual. | OUO0 | IEQ2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202610
202513504 | STE | 202513222 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202534 | 21/08/2025 09:09:17 | Solicitamos P.T. respecto al disparo del disyuntor 522.01, que alimenta al motor de la bomba BIN-18A04. Durante la ejecución de la SSA matriz no se observaron defectos en motor ni en su circuito de alimentación. Sin embargo en la SSA 202512082 se registraron valores de corriente de arranque superiores al valor de ajuste de actuación instantánea del disyuntor 522.01 conforme a OA.0177-R00. Datos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alterar o ajuste do disjuntor 522.01 conforme Ordem de Ajuste em anexo.
202513503 | STE | 202512981 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202534 | 21/08/2025 09:09:41 | Solicitamos P.T. respecto al disparo del disyuntor 521.03, que alimenta al motor de la bomba BIN-18A03. Durante la ejecución de la SSA matriz no se observaron defectos en motor ni en su circuito de alimentación. Sin embargo en la SSA 202510591 se registraron valores de corriente de arranque próximos y superiores al valor de ajuste de actuación instantánea del disyuntor 521.03 conforme a OA.0177-R00. Datos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alterar o ajuste do disjuntor 521.03 conforme Ordem de Ajuste em anexo.
202513370 | AAD |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202534 | 19/08/2025 09:20:40 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5703, 6714-DF-A5709, 6709-LC-7071, 6709-DC-7071, 6714-DF-A5710, 6714-DF-A5711, devido a desconexão dos cabos de saída, conforme SSA 202512395. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000385/2025 para actualización de diseños.
202513351 | STE | 202513316 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202534 | 19/08/2025 07:38:23 | Emitir P.T. referente a alimentação para ligar TV do setor GSS a ser instalado no corredor montante do 2°P no Edifício da Manutenção. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomada para alimentación de TV en el sector GSS a través del circuito #4 de TS-TPC-2P. Utilizar cable de 2,5mm2.
202513281 | AAD |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202534 | 18/08/2025 10:15:24 | Solicitamos Actualizar y Disponibilizar en Archivo Técnico Diseño 5100DFG9171E, Pagina 4. Debido a Modificación referente a substitución de sensor Ultrasónico por Sensor Piezoeléctrico conforme SSA 20241530. Diseño actualizado en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000370/2025 para actualización de diseño.
202513259 | AAD |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202534 | 18/08/2025 09:29:45 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5704, 6714-DF-A5702, 6709-LC-7070, 6709-DC-7070, 6714-DF-A5706, 6714-DF-A5705, devido a desconexão dos cabos, conforme SSA 202512394. OBS. desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000384/2025 para actualización de diseños.
202513203 | AAD |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202533 | 15/08/2025 16:58:54 | Solicito la actualización de diseño 5203-DF-A0440-P, hoja 19, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del cuadro KG-30, SSA: 202513042. Garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el sistema SATedms. Diseño actualizado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202513073 | STE | 202513049 | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202533 | 14/08/2025 16:24:47 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que a translação da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202606 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha alterado los parámetros del inversor de frecuencia de traslación y el problema ha sido solucionado. En conjunto con el fabricante, adquirir los ultimos archivos de configuración del inversor y anexar en la baja de la SSA matriz.
202513072 | STE | 202513048 | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202533 | 14/08/2025 16:25:07 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que a direção do carro da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202606 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha alterado los parámetros del inversor de frecuencia de dirección del carro y el problema ha sido solucionado. En conjunto con el fabricante, adquirir los ultimos archivos de configuración del inversor y anexar en la baja de la SSA matriz.
202513071 | STE | 202513064 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:25:36 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual verificou-se que o desenho 6928DCJ5327P(arquitetura de rede do HVAC) indica que o QAT-SC deve enviar, via contato seco em 125 Vcc, sinal de defeito ao SCADA. No desenho 6928DFJ5338P(projeto do QAT-SC), na planilha de comissionamento e no memorial descritivo não há detalhes, e na instalação de campo o reporte não foi implementado, gerando divergência entre os projetos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mantener la instalación conforme diseño 6928DFJ5338P y memorial descriptivo. Realizar marcaciones en el 6928DCJ5327P conforme instalado. OBS: La señal de defecto al SCADA mencionado se trata de un comentario del documento que no fue implementado.
202513069 | STE | 202513063 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:26:00 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual foi identificado que a fonte de alimentação em corrente alternada 24 Vca do gerenciador de rede TRACER SC-01+ está inoperante. Atualmente, está sendo utilizada a alimentação em 24 Vcc do próprio controlador, configuração que difere do previsto em projeto. Em anexo segue o desenho marcado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Durante el comisionamiento del QAT-SC-01 la entrada de alimentación en 24 VCA del gerenciador Tracer SC+ resultó dañada debido a una alimentación incorrecta. En consecuencia, el equipo fue alimentado a través de la entrada de 24 VCC disponible en el gerenciador utilizando una fuente de 220Vca/24Vcc. Marcar diseños conforme a lo instalado.
202513029 | AAD |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202533 | 14/08/2025 10:02:26 | Solicito actualización de diseños del diagrama funcional 6230-DF-84916-P (Hoja 2) referente a la sustitución del relé de subtensión de barra 1 posición '27.1' y remoción del relé temporizado posición '27.1 TF' (SSA 202512688). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000353/2025 para actualización de diseños.
202512690 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202532 | 07/08/2025 15:05:16 | Solicito parecer técnico de uma solução que possibilite acesso para manobra dos disjuntores 52.Q1 e 52.Q2, que estão localizados no interior do painel, pois estando um dos disjuntores 52.Q4 ou 52.Q5 fechado, impossibilita a abertura da porta do painel. | OUO2 | IEQ2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202605 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se han instalado manoplas de accionamiento de los disyuntores Q1 y Q2 para permitir maniobras sin abrir la puerta del panel. Más detalles en SSA derivada.
202512667 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 07/08/2025 10:37:29 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202512756 conforme solicitado.
202512666 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 07/08/2025 10:37:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202512755, conforme solicitado.
202512425 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 06/08/2025 08:02:54 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-17 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202512754, conforme solicitado.
202512424 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 06/08/2025 08:02:00 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-17 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202512753, conforme solicitado.
202512187 | STE | 202512174 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 11:02:44 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), foi indicado pelo fabricante a necessidade de também substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | La placa de control del panel CBC-01 será sustituida por el fabricante, dentro del marco de garantía, el día 18/11/2025, según comunicación del gestor del contrato (correo en adjunto). Posterior a la sustitución, realizar los ensayos funcionales correspondientes, siguiendo el mismo procedimiento aplicado en el CBC-02 (SSA 202511348).
202512166 | AAD |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202531 | 31/07/2025 11:03:32 | Solicito atualização do desenho 6256-DF-J7485-P referente a substituição da placa de controle geral “UGE” do CBC-2, conforme a SSA: 202511348. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000323/2025 para actualización de diseños.
202512112 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202531 | 30/07/2025 16:59:02 | Atualizar desenho 63459-DC-G9601-E R2 conforme anexo, referente à conexão dos fios 9Ne e 9Bl correspondente ao cabo E71064A nos bornes 37 e 38 da régua BTA realizada durante a execução da SSA 202511625 (D). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459DCG9601E se encuentra actualizado y disponible en el SATedms.
202512083 | STE | 202512056 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 17:03:31 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse componente danificado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Sustituir tomada defectuosa por tomada con cod. Stock: 712299. Fijar directamente a la placa de montaje del tablero.
202512079 | STE | 202512053 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 17:03:43 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse componente danificado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Sustituir tomada defectuosa por tomada con cod. Stock: 712299. Fijar directamente a la placa de montaje del tablero.
202512068 | AAT | 202512047 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:42:08 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512067 | AAT | 202512046 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:42:19 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512065 | AAT | 202512045 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:42:27 | Emitir parecer técnico refrente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512064 | STE | 202512042 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:42:45 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Implementar la conexión de sensores de corriente RIBXKTF (RC01 y RC02) conforme diseño anexo, para sustituir la lógica basada en los contactos 53 y 54 de los relés 8K2 y 9K2, enviando al controlador el estado real de las resistencias de calentamiento (encendido/apagado). Marcar planos eléctricos conforme a las modificaciones realizadas y emitir SSA para la actualización conforme construido. En adjunto, diseño marcado y datasheet del sensor de corriente.
202512063 | STE | 202512041 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:42:55 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Implementar la conexión de sensores de corriente RIBXKTF (RC01 y RC02) conforme diseño anexo, para sustituir la lógica basada en los contactos 53 y 54 de los relés 8K2 y 9K2, enviando al controlador el estado real de las resistencias de calentamiento (encendido/apagado). Marcar planos eléctricos conforme a las modificaciones realizadas y emitir SSA para la actualización conforme construido. En adjunto, diseño marcado y datasheet del sensor de corriente.
202512062 | STE | 202512040 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:43:05 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Implementar la conexión de sensores de corriente RIBXKTF (RC01 y RC02) conforme diseño anexo, para sustituir la lógica basada en los contactos 53 y 54 de los relés 8K2 y 9K2, enviando al controlador el estado real de las resistencias de calentamiento (encendido/apagado). Marcar planos eléctricos conforme a las modificaciones realizadas y emitir SSA para la actualización conforme construido. En adjunto, diseño marcado y datasheet del sensor de corriente.
202512057 | AAT | 202512003 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:44:09 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512029 | STE | 202511996 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 13:54:41 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), o qual foi constatado que o botão de emergência não mantém o estado após ser acionado, retornando automaticamente à posição original. O correto seria permanecer acionado até a intervenção manual. Em anexo, seguem fotos do botão de emergência com defeito. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar botón de emergencia por el material cod. stock. 710499. Reemplazar contacto NA de dicho material por el contacto NC cod. 689408.
202512026 | AAT | 202512002 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 13:55:21 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512023 | AAT | 202512000 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 13:56:11 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202511634 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:46:07 | [RETROFIT TBP-02] 1) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-9070 e M6X-9071 (cub. 7) e D6X-0013 (cub. 8) 2) Testar e conectar o novo cabo A6X-9105 no cub. 1 3) Executar modificações no cub. 1 conforme anexos referente a trip e bloqueio do 52.01 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202538 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A solicitação foi atendida conforme SSA 202511730.
202511633 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:46:14 | [RETROFIT TBP-02] 1) Substituir o TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por um TC de 3 enrolamentos (6221-BI2-X0001) 2) Instalar novos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4 3) Testar e conectar novo cabo A6X-9117 no cub. 4 4) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 5) Apoio para desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202538 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A solicitação foi atendida conforme SSA 202511729.
202511616 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202530 | 21/07/2025 16:30:35 | Solicito a instalação de pontos de alimentação para 2 unidades de ar condicionado, a ser instaladas dentro da sala da Pré-Operação, elevação 131. Observação: Em anexo inclui as especificações técnicas das unidades e demais arquivos referentes à solicitação. | OUO0 | IEQ2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202512630 al sector MEG3 para realizar la instalación de la alimentación. Los puntos de alimentación fueron instalados conforme solicitado.
202511604 | STE | 202510455 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202530 | 22/07/2025 08:05:23 | Solicitamos Parecer Técnico sobre implementación de Bomba BWP-E04-005 (Reserva de Dosificación) cómo bomba para inyección de solución de carbonato de sodio en la post filtración, cómo solicitado en AR-ENEE.DT-063-2024. Verificado que el programa actual, en manual, permite la partida de la bomba de manera momentánea deteniéndola luego de 30s. En anexo, acta de reunión. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | En conversaciones con representantes de OPUO.DT y ENEE.DT, se ha concluido que ya no es pertinente implementar las modificaciones solicitadas en el acta AR/ENEE.DT/063/2024, debido al escenario actual, en el que el contrato con el fabricante se encuentra cancelado y la actualización tecnológica de dichos sistemas está próxima a ejecutarse. Se adjunta el posicionamiento de las áreas afectadas.
202511594 | STE | 202415799 | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202530 | 21/07/2025 16:12:41 | Solicito parecer técnico respecto a los parámetros a ser ajustados en el relé posición RFF, debido a que el modelo propuesto presenta configuraciones adicionales en comparación al modelo actualmente instalado en el panel QBP-CE01, conforme a lo solicitado en la SSA 202415808. Relé Actual: Marca: ABB Modelo: CM-PFS.S (sin código de stock) Relé Propuesto: Marca: Siemens Modelo: 3UG4616-1CR20 (código 713668) | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202536 | ESPINOZA BORBA ABEL | Configurar nuevo relé con los siguientes parámetros: - Umbral superior: 420V - Umbral inferior: 340V - Memoria: No - Secuencia de fase: Conforme planta - Principio del circuito: Conforme diseño funcional Utilizar procedimientos descritos en el manual del fabricante (en adjunto).
202511390 | STE | 202511388 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 17/07/2025 07:36:43 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual foi identificado que o atuador Belimo LHX24-MFT-100, instalado nos Difusores de Ar Variáveis Trox DOQ-V, possui curso de atuação de 100 mm, controlado por sinal de 2-10V. Esse curso excede o limite físico do difusor, forçando a estrutura além do permitido e impedindo o funcionamento correto do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202532 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha ajustado el curso de actuación de todos los difusores.
202511226 | AAT |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202529 | 15/07/2025 15:01:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-15203-P, 6209-LC-7711-P Hoja 18 y 6230-DF-A8097-P Hoja 3, conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0444 al disyuntor 723.09 del QB-04, SSA: 202510270. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000219/2025.
202511141 | AAT |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202529 | 15/07/2025 10:57:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-7721-P, 6230-LC-7710-P Hoja 16, 6230-DF-84913-P Hoja 1, 9232-DO-15217 y 9232-DU-15201-E conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0343 al disyuntor 721.30 del QB-03, SSA: 202510262(D). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000221/2025.
202511108 | AAT |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 16:17:34 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 51, referente a cambio de IHM en Unitop 901 Y 902. Modificación realizada con SSA 202203067 y SSA 202203068. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA para modificación de diseños.
202511102 | AAD |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 16:17:45 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 52, referente a cambio de IHM en Unitop 1101. Modificación realizada con SSA 202203066. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000217/2025.
202511086 | STE |  | J075B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U01 |  | 202529 | 14/07/2025 14:35:10 | Solicito apoio para definição e especificação de novas talhas para os poços de drenagem, a fim de ser realizada contratação de empresa para fornecimento e instalação dos novos equipamentos. | IME3 | IEQ2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Especificación Técnica realizada y enviada a la IME3. Documento completo enviado por la SMIM.DT a través de la SMDTC-2607
202510863 | STE | 202510575 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202528 | 11/07/2025 16:56:59 | Emitir P.T. referente ao disparo do disjuntor alimentador C11 durante a utilização da máquina de solda. Dados da máquina em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor del circuito #11 por el disyuntor 2P 20A con código 719862.
202510820 | SPG | 202510812 | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 10/07/2025 15:58:57 | Emitir parecer técnico referente a seletividade das proteções do painel TS-TP-CI-PB. Atualmente os disjuntores das cargas (Circ1 e Circ2 do painel TS-TP-CI-PB) e o disjuntor a montante do cabo de alimentação (Circ3 do TS-UPS) possuem corrente nominal de 10A. O disjuntor a jusante do cabo de alimentação (52.A do TS-TP-CI-PB) possui corrente nominal de 25A. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547
202510818 | STE | 202509399 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202528 | 10/07/2025 16:06:14 | Solicito parecer técnico sobre a falta de sobressalente do rele de proteção pos. 50/51 Fase R del CM-01 (MODELO CDG 23AF, COD AMOX: 484016, RELE SOBRECOR ELETROMAG 1F 5A 50/60H 2NA) para atender a SSA:202509399. Obs.: ILA2 não tem condições de reparar o rele defeituoso SSA: 20209407. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202538 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme SSA 202512914, foram substituídos os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). O relé 50/51R-A foi utilizado para substituir o relé 50/51R-E, que estava com defeito, e os relés 50/51S-A e 50/51N-A foram devolvidos ao almoxarifado.
202510797 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202528 | 10/07/2025 11:14:05 | Considerando o histórico de atuações recorrentes da proteção dos disj. 52-A4 e 52-B3 do painel CD-01, que alimenta a casa de bombas de FURNAS, devido a faltas a terra ocasionadas por pássaros solicito parecer técnico sobre a possibilidade de implementar a função de religamento para estes disjuntores. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202537 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi implementada a função de religamento nos disjuntores 52-A4 e 52-B3 conforme SSA 202513705.
202510233 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202527 | 01/07/2025 15:29:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-07 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202510231. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202510270 conforme solicitado.
202510232 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202527 | 01/07/2025 15:31:32 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-07 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202510231. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202510262 conforme solicitado.
202510160 | AAT | 202510048 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 01/07/2025 13:41:43 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202510157 | AAT | 202510049 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 01/07/2025 13:42:03 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), o qual verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202510065 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202527 | 30/06/2025 11:11:35 | Solicito a certificação em campo das marcações em amarelo nos diagramas em anexo e a posterior atualização dos desenhos no SATedms referente à conexão do cabo A5X-0003 no cubículo 9 do QA-01 de interconexão entre o TC 2TC-R/S/T e o painel TAP-01. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202531 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Realizado certificação nos pontos marcados em amarelo, conforme SSA 202511431, e constatado que fisicamente encontra-se conforme indicado no desenho.
202510064 | SEE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202527 | 30/06/2025 11:05:29 | Estamos com uma necessidade de adequação na Sala do Despacho de Carga, em função do deslocamento da cozinha provisória devido à reforma em andamento. Na alteração foi identificado dois pontos que precisam de atenção: 1- Aumento da capacidade do disjuntor destinado ao forno elétrico e outros equipamentos, para suportar a carga destes; 2- Instalação de uma tomada 50Hz compatível com a geladeira utilizada no local, pois as tomadas são de 60Hz. | OSO0 | IEQ2 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202527 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202510345 a MEG3 para readecuación del circ. #T5 del QL-10132.
202509982 | STE | 202509905 | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202526 | 27/06/2025 10:34:58 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de UMA tomada para uso de máquina de solda na oficina da MAM1 na AMD3, eixo AB, cota 108. Em anexo placa da máquina e localização da oficina. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente 2P+T 32A código 718478 desde el circuito T3 del QL-27071. Sustituir el disyuntor de 10A por un disyuntor de 30A código 65420. Lanzar cable de 10mm2. Ver diseños en adjunto.
202509894 | STE | 202509852 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 26/06/2025 10:43:52 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250) ,o qual o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202533 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha cambiado el actuador por el modelo EMO-85M-24 / VSI con control proporcional analógico de 2-10VDC.
202509893 | STE | 202509850 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 26/06/2025 10:44:01 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248) , o qual o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202533 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha cambiado el actuador por el modelo EMO-85M-24 / VSI con control proporcional analógico de 2-10VDC.
202509892 | STE | 202509847 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 26/06/2025 10:44:08 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), o qual o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202533 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha cambiado el actuador por el modelo EMO-85M-24 / VSI con control proporcional analógico de 2-10VDC.
202509758 | STE | 202509554 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202526 | 24/06/2025 11:08:26 | Emitir P.T. e projeto referente a instalação de tomadas para alimentar TV's no Edifício da Manutenção conforme desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202528 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar las tomadas solicitadas en cada piso conforme los diseños adjuntos. Para lanzamiento de los cables dentro de la estructuras de durlock; sobre el forro o debajo del piso técnico utilizar electroducto flexible. Los tomacorrientes para televisores serán instalados a 1,8 metros del piso.
202509701 | STE | 202509586 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202526 | 24/06/2025 09:16:41 | Emitir P.T. e projeto referente a instalação de tomadas 220V solicitada pela ISI0 conforme layout em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202528 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomadas de sobreponer padrón Brasil para el auditorio del edificio laboratorio conforme el layout solicitado por ISI0. Utilizar el circuito #1 del QDI2. Diseños en adjunto.
202509467 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202525 | 18/06/2025 10:50:51 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable M6X-0079. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión/conexión conforme solicitado. Detalles de ejecución en SSAs derivadas.
202509466 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202525 | 18/06/2025 10:51:12 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable M5X-0539. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión/conexión conforme solicitado. Detalles de ejecución en SSAs derivadas.
202509351 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 17/06/2025 07:20:39 | Solicitamos proyecto y gestión para la instalación de unas tomas eléctricas industriales para cargar 3 carritos eléctricos tipo Renault Twisy de la SM.DT. Los mismo estarán estacionados en el estacionamiento del AMD/COTA 144 conforme al diseño y fotos de ubicación del mismo en el anexo. | ISI1 | IEQ2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202512515 a MEG3 y 202512516 a MEG2 para provisión de alimentación del totem para carga de los vehículos TWIZZY. Cargador instalado conforme solicitado.
202509234 | APG |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202525 | 16/06/2025 07:48:48 | Solicitamos gestão para reparo e a codificação do relé marca SCHNEIDER e modelo XPSDMB1132, substituído no painel elétrico da cabine de jateamento UPAC. OBS. instalado novo relé fornecido pela SOCM.DT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509227 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202524 | 13/06/2025 15:23:19 | Conforme acordado com MEG3, solicito a modificação do projeto elétrico para atender a necessidade OP.DT, adicionando um ponto elétrico de 220V (2P+T) em cada uma das dez (10) salas do segundo piso do Edifício da Manutenção. OBS: Para a posição do ponto elétrico, falar com Sandra Noemi Jimenez Mancuello R: 3461, 9764. | OUO0 | IEQ2 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202528 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los tomacorrientes serán instalados en la SSA 202509554. Enviados proyectos eléctricos para MEG3 en la SSA 202509758. Tomacorrientes instalados conforme solicitado.
202509194 | SEE | 202509155 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 10:39:46 | Emitir parecer técnico referente a atuação aleatória dos disjuntores dos circuitos de iluminação do edifício da manutenção, tal atuação tem ocorrido quando as luminárias são acionadas após longos períodos desligadas. Situação verificada durante o comissionamento. Vídeo em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202509217 para sustitución del disyuntor por otro con curva de disparo tipo D.
202508719 | SEE | 202508693 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202524 | 09/06/2025 07:35:07 | Solicitamos adquirir, codificar e disponibilizar no almoxarifado 02 fusíveis marca Negrini modelo CP14x51i50UR IN=50A para substituição de fusíveis queimados referentes ao banco de resistencias da zona 2 (RT2 fase S e T). | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En solicitud de presupuestos a proveedores.
202508656 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202524 | 09/06/2025 08:55:01 | Solicitamos proyecto y gestión para la instalación de una toma eléctrica industrial para cargar un carrito eléctrico tipo Jacto modelo VP09 de la SMIL.DT. El mismo estará estacionado en el lugar N°11 de "Carga y descarga" al lado del edificio de LQEE de la SMIL en AMD/COTA 144. En anexo el diseño y foto de ubicación del mismo. | ISI1 | IEQ2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202509233 a ISI1 para evaluar y realizar la perforación de la sala 102 para el paso de un electroducto rígido.
202507681 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202521 | 22/05/2025 08:28:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-02 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507677. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507759 conforme solicitado.
202507680 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202521 | 22/05/2025 08:28:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-02 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507677. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507760 conforme solicitado.
202507209 | SCA |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 19/05/2025 17:00:43 | Emitir parecer técnico referente a instalação de 3 tomadas para os carros elétricos que ficarão estacionados na AMD/ COTA 144 (SMIL.DT). Anexo desenho do circuito e fotos do local. | ISI0 | IEQ2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202507126 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202519 | 08/05/2025 16:33:14 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-05 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507123. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507199 conforme solicitado.
202507125 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202519 | 09/05/2025 07:46:08 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-05 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507123. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507198 conforme solicitado.
202506967 | STE | 202506912 | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202519 | 07/05/2025 10:18:39 | Efetuar gestão junto ao fabricante referente ao problema funcional no controlador DALI do painel UCL2. Após o teste de restauração do backup da programação, o referido controlador passou a permanecer com a luz 'SYS' acesa na cor vermelha e o controlador reinicia ciclicamente. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202527 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La pendencia fue encaminada a la SOCM.DT para su gestión con MSE. Luego de una reunión con la contratada y con apoyo de la misma, fue realizado el backup de la programación del panel UCL2 con las instrucciones del fabricante. El panel se encuentra funcionando normalmente.
202506925 | STE | 202506811 | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202519 | 06/05/2025 07:43:57 | Solicito parecer técnico referente a que al momento de energizar la resistencia de calentamiento posición R1, constatado el deterioro del aislador de sujeción de la misma. Detectado durante el comisionamiento del panel TB-CA (SSA 202505984). En adjunto fotografías de los aisladores y de la resistencia. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. El soporte de la resistencia de calentamiento fue sustituida.
202506897 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202519 | 06/05/2025 07:05:13 | Disponibilizar tomada 460 V / 60 Hz na sala 122 da SMIL.DT para alimentação do sistema limpeza de peças fabricadas pela impressora 3D adquirido via SMDTC-2301, conforme especificação das paginas 7 e 8 do arquivo em anexo. obs.: A Autorização de Serviço (AS) 4500079067, referente a compra e instalação do equipamento, foi assinada em 31/03/25 e um prazo de fornecimento de 150 dias | ILA3 | IEQ2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202530 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202511518 a MEG3 para reubicar la tomada del circuito #54 proveniente del QGBT-1.2 para la sala 122. Tomada reubicada en la sala 122 conforme solicitado.
202506624 | STE | 202506334 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202518 | 28/04/2025 16:14:10 | Solicito P.T. pois durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202522 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Disjuntor normalizado pela contratada após substituição dos disparadores incorretos nos disjuntores dos quadros TG-TR01/02. Componentes defeituosos foram mesclados no disjuntor 52.1.14 do TG-TR01.
202506596 | STE | 202506590 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 28/04/2025 08:40:34 | Emitir P.T. y realizar gestión referente a ausencia de intertrabamiento eléctrico o mecánico entre las seccionadoras de tierra 2CHT1 y el DY 52-30 QP-02, seccionadora de tierra 1CHT1 y futura alimentación del QP-01. Ademas detectada ausencia de intertrabamiento mecánico entre los DY. QM2 y QM1, discrepantes con el diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 6 y ensayos de la planilla de comisionamiento 6928-83-19014-P pag.16. Anexo pag. del diseño en cuestión. Encontrado durante comisionamiento SSA:25/05071 | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202521 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O intertravamento elétrico entre as seccionadoras de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02 e futura alimentação do QP-01 foi implementado pelas SSAs 202507014, 202507015, 202507159 e 202507206. O intertravamento mecânico não será implementado. O intertravamento entre os disjuntores QM2 e QM1 será somente elétrico.
202506594 | STE | 202506042 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 28/04/2025 08:36:07 | Emitir P.T. y Realizar gestión referente a etiquetas de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 con posición (Local/0/Remoto) en el tablero SE-EM y en el diseño figuran como (Local/teste-man/Remoto). Anexo foto y diseño del 43LR5 como ejemplo. OBs: En la pag. 29 del diseño anexado se verifica que las llaves tienen la función de reportar al scada el modo (teste-man). Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202519 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Identificar as chaves com uma etiqueta adesiva indicando que a posição 0 é utilizada para a função teste/manual.
202506537 | STE | 202506533 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 25/04/2025 16:03:31 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202505071, foi verificado que o circuito de motorização dos motores do painel é alimentado por uma fonte não apropriada. Os motores são alimentados pelo circuito de 220Vca proveniente do TB-CA, que por sua vez é alimentado pelo QR-01. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202523 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme resposta da ENEE em anexo, a alimentação em 220Vca foi escolhida de forma a padronizar com os critérios adotados para os painéis da atualização tecnológica. E como essa não é uma carga crítica, já que as molas podem ser carregadas manualmente, não é um problema a fonte ser o QR-01.
202506531 | STE | 202505982 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202517 | 25/04/2025 13:51:58 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato de, durante execução da SSA 202505982, foi verificado que o cabo lançado para a atividade possui comprimento insuficiente, tornando impossível conecta-lo dentro do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar punto a punto y resistencia de aislación 500Vcc/1 min y conectar nuevo cable lanzado por la SOCM.DT en sustitución al cable conectado previamente con enmiendas.
202506433 | STE | 202506381 | S060G015 | CÂMARA DE TRABALHO | 0938.003-3 | 202517 | 24/04/2025 10:52:42 | Durante execução da SSa202506381 foi constatado que o relé pos. "RS2" (Ref. XPSDMB1132, Schneider Electric) está inoperante e impedindo funcionamento do relé pos."KP1" e "KP2" (referente sistema pneumático da pressurização do jateamento). Solicito gestão para aquisição de novo dispositivo para substituição. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202526 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue adquirido un relé sustituto al modelo descontinuado por medio de la SMDTC-2442, sin embargo ha sido verificado que para el correcto funcionamiento del sistema, debía hacerse una modificación del circuito (SSA 202507979). Por medio del accionamiento por garantía del equipo ha sido recibido, por parte de la SOCM.DT, un relé del mismo modelo instalado (XPSDMB1132) el cual fue entregado a la MEG3. Realizar la instalación del mismo y verificar funcionalidad del sistema.
202506413 | STE |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202517 | 23/04/2025 16:54:37 | Verificar la posibilidad de implementar un mecanismo que permita al personal del Cuerpo de Bomberos inhibir las sirenas de incendio no integradas al SDAI, ubicadas en el Edificio del Cuerpo de Bomberos y activadas por detección en los siguientes locales: Laboratorio Electroquímico, Caseta CD-01 y UPAC. Obs: Estas sirenas, redundantes con el SDAI, no pueden silenciarse, lo que dificulta la comunicación durante emergencias, según lo señalado por la supervisión del cuerpo de bomberos (ver anexo). | OUO0 | IEQ2 | RECALDE CANETE GONZALO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las sirenas provenientes del LQEE, CD-01 y UPAC al edificio de cuerpo de bomberos fueron desactivadas y retiradas en las SSAs 202507609, 202507599 y 202507662.
202506251 | STE | 202506231 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 14:44:10 | Emitir P.T. y realizar gestión referente a etiquetas de las llaves selectoras 1/2/4/5SCC1 (Bloqueo de carregamento de mola) sin indicación de posición bloqueado o libre. Anexo foto y diseño del 5SCC1 como ejemplo. Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202519 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Identificar as chaves com uma etiqueta adesiva indicando as posições bloqueado e livre.
202506111 | STE | 202506096 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:51:38 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos do painel TS-LTN-2P. Arquivo com identificação das novas plaquetas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506104 | AAT | 202506100 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:52:06 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a interruptor com defeito intermitente na sala de depósito de limpeza do segundo pavimento do edifício da manutenção. Defeito verificado durante comissionamento SSA202505111. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202506054 | STE | 202505882 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:23:49 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que, durante comisionamiento SSA:202505071, encontrado soporte de fusible posición 1FF2 roto. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202519 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El soporte de fusible fue reparado e instalado y dejado en condiciones aptas para utilización.
202506053 | STE | 202506002 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:02 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que, durante comisionamiento SSA:202505071, fue detectada guillotina del cubículo del disyuntor QM-01 con problemas para cerrar y tapar acceso a barra de 13.8KV. Anexo video y foto. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202519 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La guillotina del cubículo del disyuntor fue ajustada y dejada en condiciones normales de funcionamiento.
202505945 | STE | 202505836 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202516 | 14/04/2025 10:20:39 | Emitir parecer técnico referente as conexões elétricas do sistema DALI que foram executadas no interior das eletrocalhas, sem o uso de caixas de conexão. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La utilización de cajas de conexión es exigida por la NBR5410 para puntos de enmiendas o derivaciones en instalaciones realizadas en electroductos (ítem 6.2.11.1 y 6.2.11.1.9) cuyo objetivo es disponer de una inspección y mantenimiento técnicamente accesible en estos puntos. Para los casos de instalaciones en bandejas, leitos (ítem 6.2.11.3) no es exigida, considerando que para este tipo de instalaciones, tenemos acceso a las derivaciones.
202505889 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202516 | 14/04/2025 10:21:32 | Atualizar desenhos 9234DO15265E(1)R1 e 6229DC07719P(1)R14 QB-08 conforme anexos, referente à alimentação 125Vcc proveniente do painel de distribuição QB08 para o Painel SVP-15, disjuntor 721.13 do QB08. Referência SSA 202505656. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202505881 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202515 | 11/04/2025 14:21:52 | Actualizar el diseño 6229-DC-07713-P-R16 conforme anexo, referentes a la conexión del cable M6X-0242 (tablero SVP-15) al disyuntor 722-11 del QB-07 (SSA 202505658). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponibilizado en el SATedms.
202505810 | STE | 202505778 | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 11/04/2025 14:24:35 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), no qual foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202505755 | STE | 202505747 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 11:04:15 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos do painel TS-LTN-PB. Foto das plaquetas atualmente instaladas e arquivo com o texto das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202505752 | STE | 202505667 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 11:04:54 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de identificación de los capacitores 5C1, 5C2 y 5C3. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Identificar os detectores capacitivos conforme projeto, utilizando etiquetas adesivas.
202505748 | STE | 202505690 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 | 10/04/2025 08:13:02 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do transformador TR-01 SSA:202505072 do edifício de manutenção foi verificado algumas bolhas em 2 bobinas, conforme fotos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202523 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi realizada nova inspeção termográfica do transformador, conforme SSA 202513650, não sendo identificadas anomalias térmicas. Os resultados obtidos encontram-se dentro da normalidade, podendo o transformador ser mantido em operação normal.
202505463 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202515 | 08/04/2025 16:29:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202505656 conforme solicitado.
202505459 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202515 | 08/04/2025 16:29:18 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref. SSA 202505422. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202505658 conforme solicitado.
202505327 | STE | 202504930 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202515 | 07/04/2025 07:50:34 | Emitir P.T. referente a instalação de 3 tomadas para uso comum de equipamentos em bancada e 3 tomadas para alimentação de computadores e também a reativação de 4 que foram desligadas no quadro, QLF-TE-GE-AT 52.05.01 na sala de Alta Tensão no LQEE. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cables desde el circ. #1 del QLF-TE-GE-AT para reactivación de las 4 tomadas. Lanzar cables desde el circ. #3 del QLF-TE-GE-AT para las tomas de computadora. Realizar las bajadas con electroductos sobrepuestos en la pared. Lanzar cables desde el circ. #4 del QF-TE-AT1 para las tomas de uso común de la sala de ensayos. Realizar las bajadas con electroductos sobrepuestos en la pared. Ver diseños en adjunto.
202505150 | STE | 202505131 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 03/04/2025 14:44:55 | Solicito parecer técnico sobre a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.14 que não correspondem a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Problema constatado Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 . Disj. encontrados: - 52.1.1/13/14 IN=63A; - 52.1.2/3 IN=250A; - 52.1.4/5/6 IN=100A; - 52.1.7/8/9/10/11/12 IN=25A; | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202520 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os disparadores foram substituídos pela contratada por outros de 160A e 400A, conforme projeto. Segue em anexo a ordem de ajuste corrigida.
202505149 | STE | 202505140 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 03/04/2025 14:45:04 | Solicito parecer técnico sobre a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.15 que não correspondem a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Problema constatado Durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 . Disj. encontrados: - 52.1.1/4/5 IN=100A - 52.1.2/3/9/13/14/15 IN=63A - 52.1.6/7/8 IN=25A -52.1.10/11/12 IN=IN=250A | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202520 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os disparadores foram substituídos pela contratada por outros de 160A e 400A, conforme projeto. Segue em anexo a ordem de ajuste corrigida.
202505050 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202514 | 02/04/2025 15:04:03 | Solicito parecer técnico referente ao fato de não ser possível conectar os contatos dos reles 27A e 27B conforme folhas 01 e 02 do desenho 6708-DF-A6484-P. Os relés possuem apenas um contato reversível, não dois, e o contato 11 está sendo alimentado por duas linhas de comando diferentes. Verificado durante execução da SSP 20253548. Anexo desenho evidenciando a dupla alimentação. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O contato reversível dos relés 27A e 27B foram conectados na linha "automático", conforme SSAs 202505461 (CLF-17) e 202505462 (CLF-18).
202504823 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 08/04/2025 09:23:11 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia no corredor da porta principal de entrada do Edifício de Manutenção, piso térreo, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El tomacorriente 220V 50Hz fue instalado conforme solicitado. Ver imagen adjunta.
202504656 | STE | 202504584 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 0262.006-5 | 202513 | 28/03/2025 11:24:52 | Solicitamos análisis preliminar a los ensayos de puesta en servicio para ver la necesidad de emisión de Orden de Ajuste para la modificación del ajuste del disyuntor conforme realizado en las SSA 202419433 y SSA 202504014. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Atendiendo a la corriente de partida del motor a ser instalado en el pozo antiinundación de la U03, fue emitida SSA 202504656 para cambiar ajuste del disyuntor 521.01 del QJ-02 para posibilitar los ensayos al motor de la bomba BIN-0301.
202504610 | STE | 202504520 | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202513 | 27/03/2025 16:36:02 | Solicito parecer técnico referente al multimedidor con discrepancias encontrado Durante la SSP:20253429, fue sustituído por otro de similares características y distinta marca asociado a la LMR ,cod: 705976(ABB MGE G3),disponible en almacenes( SSA:202504520) , se instaló conforme al manual y el mismo no mostraba valores concordantes con las mediciones reales (Imagen anexo), Mediciones reales (Ia/b/c= 9/15/ 6 A.). Obs: Se realizó punto a punto de los TCs al multimedidor estando conforme a diseño | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi verificado durante ensaios que as fases A e B estavam mostrando os valores corretamente (15A e 17A respectivamente). A fase C estava com uma corrente de 6A, mas estava mostrando "0" pois esse valor está abaixo da sensibilidade mínima do multimedidor.
202504290 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 21/03/2025 16:18:42 | Viabilizar la realización de inspección de los nuevos motores de accionamiento de las bombas de drenaje suministrados en el Contrato 4500065573 (lotes 1 y 5) temporariamente almacenados en el EDC. Verificar también las dimensiones y el posicionamiento de las cajas de conexión e indicar eventual necesidad de modificación de los circuitos de alimentación. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os motores foram verificados e se aplicam as mesmas observações incluídas na execução da SSA 202403452, conforme arquivo em anexo.
202504229 | STE | 202504227 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202512 | 20/03/2025 16:38:48 | Solicitamos parecer técnico referente a los ensayos ejecutados durante SSP: 20253950 en el relé de protección RP1. ( relé Argus 7SR10), donde fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA. 0478. Archivo de ensayos y OA. En anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los valores de referencia de los ensayos del relé de protección RP1 ( relé Argus 7SR10) de la PIC.EQ.0196 están desactualizados. Los valores fueron actualizados en la versión R03 de la PIC.
202504157 | AAT |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202512 | 20/03/2025 07:41:31 | Solicitamos Parecer Técnico referente à data de termino do período de confiabilidade da ETA-1, para a reconexão dos pontos 301 e 304 desconectados com SSA 202316528 de acordo com o P. T. SSA 202317155. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Debido al cancelamiento del contrato con el proveedor de los servicios referente a la ETA-01 y la necesidad de mantener abiertas las válvulas de interconexión para utilizar los reservatorios de la ETA-01, mantener los puntos 301 y 304 desconectados hasta la modernización de las estaciones, previstas dentro del PAT a iniciarse a finales de este año.
202504104 | STE | 202504095 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202512 | 19/03/2025 13:40:29 | Solicitamos Parecer Técnico referente aos ensaios executados durante a SSP 20250405 no rele de proteção RP1. (Relé Argus 7SR10), onde foram encontrados valores discrepantes aos valores da ordem de ajuste OA.0484. Arquivo dos ensaios e OA. em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los valores de referencia de los ensayos del relé de protección RP1 ( relé Argus 7SR10) de la PIC.EQ.0382 están desactualizados. Los valores fueron actualizados en la versión R03 de la PIC.
202503950 | STE | 202503332 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202512 | 18/03/2025 10:23:43 | Durante la puesta en servicio de la motobomba BIN-0303, se produjeron actuaciones indebidas de la protección del motor. De 5 partidas realizadas de forma secuencial, 3 ocasionaron actuación del disyuntor. Solicitamos parecer técnico y providencias para dar secuencia a las actividades de puesta en servicio. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202514 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Atendiendo a la corriente de partida del motor a ser instalado en el pozo antiinundación de la U03, fue emitida SSA 202504014 para cambiar ajuste del disyuntor 521.03 del QJ-02 para posibilitar la continuidad de los ensayos al motor de la bomba BIN-0303.
202503272 | STE | 202503233 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202510 | 07/03/2025 07:49:44 | Emitir P.T referente a instalação de luminárias (refletores) no local onde é realizado manutenção periódica dos guindastes, cota144/EDC, oficina MAM2 devido a iluminação insuficiente para realizar a atividade de manutenção. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202523 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de dos proyectores código 713790 a través del circuito ILU del tablero QDX1. Agregar interruptor bipolar 253642 para accionamiento de los proyectores. Ver diseños en adjunto.
202502901 | STE | 202502781 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202509 | 25/02/2025 07:43:38 | Emitir P.T. referente a relocação de tomada 2P+T/16A, localizada no AMD1, cota 108, para atender necessidades de uma tomada nas proximidades da estocagem de perfis do setor MMU3. Em anexo foto. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202523 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un nuevo tomacorriente 2P+T 16A derivando la alimentación desde el circuito #T1 del QLC. Utilizar cable de 2,5mm2.
202502650 | STE | 202502290 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202508 | 20/02/2025 11:27:20 | Emitir parecer técnico referente al disparo del disyuntor 52.8 del tablero QF-CAR-01 durante la partida del motor de la Enderezadora ubicada en la UPAC. Anexo ensayo realizado durante la ejecución de la SSA 202502290, datos de mediciones y foto de la placa. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 52.8 por el disyuntor con curva K código 697206. Realizar pruebas de arranque del motor con el nuevo disyuntor.
202502099 | STE | 202418428 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202507 | 11/02/2025 08:56:11 | Emitir parecer técnico referente a la resistencia de aislamiento bajo del barramento de los puentes N13/N14. Encontrado baja aislación en todos los trechos seccionados durante la ejecución de la SSA 202418428. Anexo datos de mediciones posterior al seccionamiento de la barra y limpieza de los aisladores. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizar la sustitución completa de los aisladores de dichas barras. Utilizar el material con código de stock: 359599. Posteriormente, realizar ensayos de resistencia de aislamiento entre R-Tierra, S-Tierra, T-Tierra, R-S, R-T y S-T en cada tramo, aplicando 500 Vcc/1min.
202501934 | STE | 202306167 | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202506 | 07/02/2025 15:23:48 | Solicito parecer técnico sobre las siguientes anomalías encontradas durante la ejecución de la SSA:202306223. Mediciones de aislación baja del cable de alimentación de los sigts. tomadas.(500Vccx1min) T:35°C, URA:50%. Disy.52-5 TL-24/26. Rx⏚:3,8MΩ Tx⏚:4,18MΩ. Disy.52-6 TL-25/27. Sx⏚:2,1MΩ Tx⏚:28MΩ. Obs: así también se observo la mala identificación de los cables conectados al disyuntor 52.5 ya que el mismo alimenta al TL-24 y TL-26.(Fotos en anexo) | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202511776 para verificar el cable de alimentación de las tomadas de patio TL-24 y 26 (circuito 52-5 del QIE-7A) y TL-25 y 27 (circuito 52-6 del QIE-7A). Fueron inspeccionados los circuitos de tomadas de patio por parte de MEG3, resolviendo los defectos de baja aislación. Ver SSA 202511776.
202501613 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 17/02/2025 14:28:20 | Elaborar proyecto electrico para estación de tomadas, de preferencia con 4 Tomadas Industriales 3P+T 440V-63A con Disyuntor; 2 Tomadas Industriales 2P+T 220/240V 32A. A ser utilizado en ocasiones que requieran del funcionamiento de múltiples Carros de Servicio en simultáneo durante los servicios en la galeria GIS cota128. | MET3 | IEQ2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado levantamiento de las cargas a ser conectadas en la estación solicitada.
202501303 | AAT | 202501123 | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:24 | Emitir P.T. referente a discrepância entre o instalado, o desenho e o manual do controlador CDL-005 do Painel QAA-OF-03. O manual cita dois sensores de temperatura e o instalado e no desenho consta 1, que ocasiona sinalização de falha do sensor. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante.
202501299 | AAT | 202501124 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:40 | Fazer gestão junto ao fabricante para substituição do relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante do Ar Condicionado AA-AC-02. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC ,ver imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202531 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante.
202501028 | APV | 202500079 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202504 | 23/01/2025 16:26:04 | Solicito parecer técnico sobre la sustitución del banco de baterías H2 que presenta perdida de electrólito de manera recurrente (SSA’s: 202500444, 202500079, 202419161, 202419844, 202309375, 202217398) y que se encuentra con corriente de fluctuación alta (17,2A). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509185 para que IMA0 gestione la compra correspondiente.
202500982 | STE | 202500890 | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202504 | 23/01/2025 09:44:27 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de melhoria na iluminação, pois durante o atendimento a SSA 202500285 observou se baixo nível de iluminação na plataforma onde ficam instalados as unidades condensadoras do ar condicionado das salas de comunicação e sistema SCADA, dificultando a manutenção das unidades condensadoras. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar 2 luminarias cód. 714351 y un reflector 50W código 714530 desde el circuito #7 del QL-09041. Ver diseño en adjunto.
202500955 | AAT |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202504 | 22/01/2025 16:06:29 | Verificar a possibilidade de ajustar os valores de alarme de "ALIMENTACION 125 VCC FALLA", de acordo com os valores dos demais painéis do sistema de corrente contínua 125Vcc (Ex. QACC 1 e QACC2) | OUO7 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Dado que el panel QDS-5 se encuentra bajo responsabilidad de la ANDE, se realizó una consulta con SMIS.DT para evaluar la factibilidad de ejecutar lo solicitado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500647 | APV | 202500080 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202504 | 20/01/2025 09:16:05 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do banco de baterias H1 que apresenta perda de eletrólito de maneira recorrente, SSA’s 202500080, 202418837 e 202414757, bem como corrente de flutuação alta (24A). E ainda que ao realizar ensaio de capacidade os elementos 17/21/38/40 caíram suas tensões abaixo de 1Vcc antes das 4h previstas. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509182 para que IMA0 gestione la compra correspondiente.
202500523 | STE | 202420215 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202503 | 15/01/2025 06:58:33 | Solicito parecer técnico sobre la reincidencia ocurrida referente a que el cargador deja de conducir en el estado de fluctuación volviendo a normalizar posterior a maniobras operacionales y sin poder constatarse el origen de la anormalidad, pese a ser realizado el cambio de varios componentes del cargador anteriormente como se observa en la lista de SSAs en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | El problema fue solucionado mediante las intervenciones realizadas en las SSAs 202514398 y 202514312, en las cuales se sustituyeron varios capacitores, se corrigieron problemas de falso contacto en los cables del transformador T2, se realizó la limpieza y reapriete de los 30 puntos del transformador, y se reposicionaron los cables para evitar inducción entre ellos.
202500479 | STE | 202500427 | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202503 | 14/01/2025 08:19:45 | Emitir parecer técnico referente a falta do termostato TH1, conforme levantado na SSA 202412432, e SSA de atualização de desenho 202413447. termostato responsável pela sinalização de temperatura alta da sala. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202521 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizar instalación de termostato Cod. Stock 714224 conforme diseño en anexo (Indicado como Tmax). Regular el mismo en 30°C. Para las conexiones utilizar cable de 1x1,5mm2. Verificar el funcionamiento del sistema regulando el termostato y verificando señalización correcta en el SCADA. Emitir SSA de actualización de diseño.
202500206 | STE |  | G081D005 | PAINEL TD-OGT/460 E TD-OGT/230 E TRANSF. 460/230 VCA | 0918.005-2 | 202502 | 07/01/2025 14:40:35 | Proveer alimentación secundaria a los paneles de iluminación/toma del edificio de mantenimiento de la SEMD, de manera a no interferir las actividades de oficinas/ensayos eléctricos del sector MET2, durante los mantenimientos preventivos realizados al panel TD-OGT. Verificar posibilidad de realizar estas actividades fuera del horario comercial durante las gestiones para la implementación de la fuente secundaria. Carlos serra en conocimiento. | MET2 | IEQ2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202540 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | É inviável a instalação de um novo painel para alimentação secundária dos painéis de iluminação e tomadas. O TD-OGT já possui dupla alimentação minimizando a indisponibilidade, e sua manutenção preventiva requer o desligamento apenas 1x ao ano, sendo esse desligamento previamente informado pela operação.
202420155 | STE | 202420076 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202451 | 20/12/2024 10:38:37 | Solicito parecer motivo pelo qual ocorreu a abertura dos disjuntores 52A e 72A durante transferência de alimentação do serviço auxiliar. Verificado que a transferência durou 4 segundos, conforme anexo, porem o alarme de subtensão do CBC-01 sinalizou antes. Na planilha de comissionamento o ajuste do alarme de subtensão CA é de 409,4Vca/5s. Obs.: Não há informações do valor de tensão nem o tempo para rearme. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202509 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ajustar el retardo del parámetro AL01 del IHM en 3,5 seg. y el ajuste de tiempo del relé temporizado RL32 en 10 seg. para evitar accionamiento indebido de los disyuntores de entrada y salida del cargador ante transferencia de los SSAA. Realizada consulta con el fabricante estándo éste de conformidad con los cambios sugeridos. Extender alteración de los ajustes en el CBC-02. La OA.0496 y la OA.0503 ya se encuentran en revisión con las alteraciones propuestas en esta SSA.
202420127 | STE | 202420081 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202451 | 19/12/2024 16:51:18 | Ocorreu o alarme "Sobretensão CC Retificador/Bateria" e o desligamento do retificador durante carga de equalização. Conforme o vídeo anexo o alarme ocorre quando a tensão do retificador está em 150,4Vcc. O parâmetro da tensão de equalização do carregador é de 150,4Vccsendo que tensão de ajuste do alarme "Sobretensão CC Retificador/Bateria" é de 148Vcc(plan. Comiss. pag.12/13) . Solicito parecer técnico sobre a incompatibilidade do alarme com o parâmetro de equalização. Obs. Ver SSA:202412681. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202501 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Ajustar el setpoint de alarma AL14 (Sobretensión RECT/BAT) de 150,4V a 154V CC para permitir la operación del ciclo de ecualización sin alarmas. El nuevo valor propuesto mantiene el nivel de protección requerido en la carga y fue validado por TEKSEA y ENEE.
202420119 | AAT | 202420085 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202451 | 19/12/2024 16:23:04 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, após pique de tensão no painel QP-01 o carregador não voltou para a condição "Fluctuación", permanecendo desconectado, sendo necessário manobra local para conectá-lo manualmente. Obs.: Anomalia reincidente com a SSA 202411383. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202420040 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202451 | 19/12/2024 11:03:28 | Atualizar desenho 6209-DC-7771-P R12 folha 2/3, conforme anexo, referente à conexão do cabo M5X-0510 (painel SVP-10) no disjuntor 721.20 do QB-05 (SSA 202419719) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202509 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponible en el sistema SATedms, conforme solicitado.
202420011 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202451 | 19/12/2024 07:25:37 | Atualizar desenho 6229-DC-7706-P R11 folha 2/3, conforme anexo, referente à conexão do cabo M6X-0088 (painel SVP-10) no disjuntor 722.21 do QB-06 (SSA 202419716) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponibilizado en el SATedms, conforme solicitado.
202419984 | STE | 202419904 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202451 | 18/12/2024 14:52:48 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202419904: Realizar pruebas en el automatismo de subtensión del tablero CD-01 para determinar el tiempo de actuación de referido automatismo. (Ref.: RAP 10/2024) | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202530 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados ensaios com oscilografia, conforme solicitado. Os ensaios foram executados após normalização do cubículo 52-C (202417300). Durante transferências houve interligação de barras do CD-01 pois o tempo ajustado no QP para interligação entre QP's é de 3,5s, enquanto no CD-01 o tempo ajustado é de 3,1s. Para alteração no ajuste do CD-01 seria necessária a modificação também em Furnas, para coordenação.
202419983 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202451 | 18/12/2024 14:45:34 | Atualizar desenhos 6256-DF-J7485-P R0D, 6299-DC-7318-P R2 FL.1, 6299-DC-7319-P R5 FL.2 e 6299-DC-7320-P R0 FL.3 conforme anexo, referente ao comissionamento do painel CBC-02 (SSA 202417068) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202419982 | STE | 202419902 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202451 | 18/12/2024 14:53:02 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202419902: Realizar pruebas en los automatismos de interconexión entre los tableros QP-03 y QP-04 para verificar coordinación con el automatismo de subtensión del panel CD-01 (oscilografar tiempo de transferencia de fuentes). (Ref.: RAP 10/2024) | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202530 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados ensaios com oscilografia, conforme solicitado. Os ensaios foram executados após normalização do cubículo 52-C (202417300). Durante transferências houve interligação de barras do CD-01 pois o tempo ajustado no QP para interligação entre QP's é de 3,5s, enquanto no CD-01 o tempo ajustado é de 3,1s. Para alteração no ajuste do CD-01 seria necessária a modificação também em Furnas, para coordenação.
202419980 | STE | 202419903 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202451 | 18/12/2024 14:53:16 | Para evaluación y providencia en caso corresponda, de la SSA 202419903: Realizar pruebas en los automatismos de interconexión entre los tableros QP-03 y QP-04 para verificar coordinación con el automatismo de subtensión del panel CD-01 (oscilografar tiempo de transferencia de fuentes). (Ref.: RAP 10/2024) | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202508 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados ensaios com oscilografia, conforme solicitado. Os ensaios foram executados após normalização do cubículo 52-C (202417300). Durante transferências houve interligação de barras do CD-01 pois o tempo ajustado no QP para interligação entre QP's é de 3,5s, enquanto no CD-01 o tempo ajustado é de 3,1s. Para alteração no ajuste do CD-01 seria necessária a modificação também em Furnas, para coordenação.
202419879 | STE | 202306167 | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202451 | 16/12/2024 16:26:21 | Favor realizar la gestiones con el fabricante, pues durante la ejecución de la SSA 202306167. * TL-23; TL-24; TL-26; TL-25; TL-27 No fue posible la conclusión de los ensayos en visto los siguientes inconvenientes. *Conexiones de las tomadas con defectos, conexión mal asegurada (foto anexo). *Verificada ausencia de aterramiento en las tomadas(foto anexo). *Verificado aterramiento de la estructura de las tomas levantadas de tierra. *Falta de asignación de tag´s p/ los cables de las tomadas | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las pendencias fueron encaminadas a la contratada. La contratada resolvió las pendencias. Ver imágenes en adjunto. Verificar los ítems levantados y registrar en la SSA matriz.
202419858 | STE | 202306223 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202451 | 16/12/2024 09:53:40 | Favor realizar la gestiones con el fabricante, pues durante la ejecución de la SSA 202306223. *TF-24; TF-27; TF-25; TF-26; TF-23. No fue posible la conclusión de los ensayos en visto los siguientes inconvenientes. *Conexiones de las tomadas con defectos, conexión mal asegurada (foto anexo). *Verificada ausencia de aterramiento en las tomadas(foto anexo). *Verificado aterramiento de la estructura de las tomas levantadas de tierra. *Asignación de tag´s para los cables de las tomas mencionada | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las pendencias fueron encaminadas a la contratada. La contratada resolvió las pendencias. Ver imágenes en adjunto. Verificar los ítems levantados y registrar en la SSA matriz.
202419807 | SEE | 202419773 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:02 | Emitir parecer técnico referente a discrepância nos pontos de aterramento do edifício da UPAC. Alguns dos pontos previstos não se encontram acessíveis e outros não foram efetuados de acordo com os detalhas previstos. Segue em anexo fotos e desenhos identificando as discrepâncias. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202419775 | SPG | 202419760 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:30 | Emitir parecer técnico e efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a presença de pontos de oxidação nos captores e em parafusos de conexão dos condutores do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica da UPAC. Relatório emitido pela ILA1 em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202617
202419768 | STE | 202419678 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202452 | 23/12/2024 09:08:54 | El material con cód. de stock 712670 - LAMPARA FLUOR COMPAC 2G11 55W es un material obsoleto con política ND (sin planificación de necesidades) Solicitamos referencia actualizada o indicar algún material sustituto. | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En adjunto correo y propuesta comercial del proveedor para adquisición de 80 unidades. Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades.
202419767 | STE | 202419679 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202452 | 23/12/2024 09:09:02 | El material con cód. de stock 712670 - LAMPARA FLUOR COMPAC 2G11 55W es un material obsoleto con política ND (sin planificación de necesidades). Solicitamos referencia actualizada o indicar algún material sustituto. | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En adjunto correo y propuesta comercial del proveedor para adquisición de 80 unidades. Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades.
202419692 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202450 | 12/12/2024 07:50:47 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-10 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202419689. | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202419716 conforme solicitado.
202419691 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202450 | 12/12/2024 07:50:37 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-10 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202419689. | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202419719 conforme solicitado.
202419658 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 11/12/2024 13:41:33 | Solicito atualização do desenho 6256DFJ7485 folha 10 e 15 conforme marcado em anexo, referente a SSA202417584, para correção do projeto conforme construído e testado pelo fabricante durante comissionamento. Disponibilizar versão atualizada no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202419654 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 11/12/2024 13:41:46 | Solicito atualização do desenho 6256DFJ7485P folha 07 e 20 conforme marcado em anexo. Referente a SSA202417794 devido correção do projeto. Disponibilizar versão do desenho atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202419621 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202450 | 11/12/2024 06:48:46 | Atualizar desenho 6209-DC-15202E-P , conforme anexo, referente à conexão do cabo M5X-0314 (painel SVP-08) no disjuntor 723.10 do QB-03 (SSA 202418804) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202419579 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202450 | 10/12/2024 14:41:30 | Solicito encaminamiento/devolución al fabricante de un módulo de potencia sobresaliente y dos disyuntores de 250A, ambos con defectos detectados durante el comisionamiento. - Módulo de Potencia EXS 48000 Modelo PM40-B S/N 21023122152234040006 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002770 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002768 | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme a las indicaciones del fabricante (ver correo adjunto), descartar los materiales defectuosos que fueron detectados durante el comisionamiento.
202419538 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202450 | 10/12/2024 07:42:36 | Atualizar desenho 6209-DC-7764-P folha 2, conforme anexo, referente à conexão do cabo M5X-0443 (painel SVP-08) no disjuntor 721.30 do QB-04 (SSA 202418805) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme solicitado y disponibilizados en el SATedms.
202419477 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202450 | 09/12/2024 16:14:18 | Emitir P.T. con referencia al DY 521-01 del QM-04 que en el plano eléctrico figura de 400A y en campo constatado durante ejecución de SSA:202419101 el mismo de 600A. Anexo plano y foto del disyuntor en campo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disyuntor 521-01 por el disyuntor con código 456284. Ajustar el elemento térmico del disyuntor a 300A y el elemento magnético a 2. Realizar ensayos conforme adjunto. Enviar para descarte el disyuntor extraído.
202419463 | STE | 202419443 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 09/12/2024 13:48:37 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-02, ao realizar carga profunda, com os disj. de saída abertos, a corrente de bateria indica corretamente Ibat=83A, porem a indicação da corrente do retificador (total) mostrada na IHM está incorreta Iret=146A assim como esta incorreta a indicação da corrente do consumidor Icon=63A a medida correta deveria ser de 83A e 0A respectivamente. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el Fabricante TekSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202419433 | STE | 202418593 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202450 | 09/12/2024 17:17:17 | Durante el comisionamiento de la motobomba BIN-0302, en donde se realizaron varios arranques del motor en vacío y con bomba acoplada, ocurrieron disparos del interruptor. De 7 intentos de arranque del motor, la protección instantánea actuó en 3 ocasiones. Se presentan los valores de corriente medidos en anexo. Obs: adicionalmente se realizaron ensayos offline en el motor desde su caja de terminales. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Verificada las mediciones realizadas durante los ensayos de comisionamiento. La corriente de partida alcanza el orden de 9,7 veces de la corriente nominal. Emitida SSA 202419920 para cambiar ajuste del disyuntor 521.02 del QJ-02. Conforme hoja de datos del motor, la corriente de partida esperada es de Ip/In=6,5. Este valor será evaluado en los ensayos de los motores similares que serán instalados en los pozos de la U01 y U03.
202419325 | STE | 202419321 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202449 | 06/12/2024 11:06:45 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-02 , ao realizar ensaio de interligação em automático, previsto nos itens 4.1 e 4.2 da planilha de comissionamento (pag. 16/17), os disjuntores de interligação 72F e 72G não fecham conforme previsto como "Resultado esperado" na linha "b". | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Confirmado con el fabricante TekSEA que la interconexión únicamente ocurre en la subtensión CC. Alterar el parametro "Alarma Subtensión RET/BAT (Barra CC)" de 110 V para 122 V.
202419250 | STE | 202417768 | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202449 | 05/12/2024 07:22:42 | Emitir parecer técnico referente ao cabo de alimentação principal do painel QDRT. Durante o comissionamento, com a SSA 202417768, constatou-se que o cabo instalado possui seção nominal de 120mm², divergindo das especificações do projeto descritas no desenho 6246-DC-15202-E, que determina o uso de um cabo de alimentação com seção nominal de 240mm². | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Mantener el cable conforme instalado. Realizar las marcaciones en el diseño para su posterior revisión. Emitida SSA 202419688 para MEG2 realizar la conexión del cable de 120mm2. Coordinar los trabajos para energizar el tablero QDTR.
202419184 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202449 | 03/12/2024 16:55:02 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6217-DF-91781-P; 6229-DC-07515-E. Referentes al servicio del retrofit del PB-04. (SSA202305220) | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202503 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme SRA-IB-000451/2024.
202419143 | STE | 202419132 | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202449 | 03/12/2024 13:40:43 | Emitir parecer técnico Referente ao Trasnsformador AU-1, conforme descrito no desenho 6246-DC-15202-E R1 e na planilha de comissionamento, esse transformador está especificado como sendo de 13 kVA - 460/220V, 60 Hz. No entanto, o transformador atualmente instalado nessa posição possui configuração de 440/220V, 60 Hz, 13 kVA, o que diverge das especificações indicadas. Em anexo, seguem a folha de ensaios do transformador e o desenho com as respectivas especificações. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Mantener conforme instalado en campo. Realizar las marcaciones en los diseños para su revisión as built. En cuanto a la relación de transformación esperada para 440/220V tenemos como valor calculado 3,4641 y de acuerdo a los valores obtenidos en los ensayos, se tiene un error máximo de 0,28%.
202419030 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202448 | 29/11/2024 13:08:31 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de tomada 460V/63A, na oficina do regulador de velocidade, cota 98, SSA 202311647. Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000450/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202419004 | STE | 202418963 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202448 | 29/11/2024 09:41:40 | Solicito parecer técnico sobre o programa da IHM não permitir seleção de carga profunda e valores fora do esperado para os máximos dos parâmetros P02( atual 146Vcc /esperado 150,4Vcc), P03(atual 162Vcc/esperado 169,20Vcc), AL12(atual 145Vcc/ esperado 175Vcc), AL14(atual 168Vcc/ esperado 175vcc). (Obs. este problema foi solucionado no CBC-01 com atualização do Firmware da IHM). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue informado por el gestor de contrato que el fabricante actualizó el firmware del cargador y ahora permite carga profunda. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma, ajustar los parametros según lo esperado y registrarla en la SSA matriz.
202418962 | STE | 202418912 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202448 | 28/11/2024 14:40:09 | Solicito Parecer Técnico sobre o fabricante não ter realizado das alterações no projeto solicitadas pela ENEE.DT para aos reles 7,14,20,21 e 25 que são referentes aos alarmes para o SCADA. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue informado por el gestor de contrato que el fabricante realizó modificaciones en los relés 7, 14, 20, 21 y 25, adecuando las alarmas para el SCADA según el proyecto. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202418817 | AAD |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202448 | 26/11/2024 14:58:12 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9436 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C2, QC-COM-02, localização K094B004. Painel comissionado com a SSA 202410851, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000132/2025 para actualización de diseño.
202418816 | AAT |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202448 | 26/11/2024 14:58:22 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9434 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C1, QC-COM-01, localização K094B002. Painel comissionado com a SSA 202410850, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9434 se encuentra bloqueado y en edición por la contratada.
202418815 | AAT |  | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202448 | 26/11/2024 14:58:34 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9437 referente ao painel SECADOR DE AR S2, QC-SEC-02, localização K094B010. Painel comissionado com a SSA 202410854, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9437 se encuentra en edición por la contratada.
202418811 | AAT |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202448 | 26/11/2024 14:58:46 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9435 referente ao painel SECADOR DE AR S1, QC-SEC-01, localização K094B008. Painel comissionado com a SSA 202410853, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202521 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9435 se encuentra en edición por la contratada.
202418606 | STE | 202417954 | T070A002 | QUADRO DETECCAO DE INCENDIO SALA DE COMUNICACOES PDI-02 | 0697.034-6 | 202447 | 22/11/2024 11:06:38 | Por gentileza providenciar o apoio para os testes pelo lado do equipamento primário na identificação de acionamento do alarme SSAA_50 ANT_INCENDIO SALA COMUNICACIONES 50 HZ no SCADA, conforme SSA 202418601 para a MEL4. Obs: As salas 50 e 60 provavelmente compartilham o mesmo ponto. | IEE3 | IEQ2 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202452 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202418614 para MEL2 con el fin de prestar apoyo para la verificación de los puntos de alarma.
202418522 | STE | 202415323 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202447 | 21/11/2024 10:43:43 | Solicita-se a emissão de parecer técnico referente à situação do quadro QCRC-01, conforme relatado na SSA 202415323. Essa SSA descreve a utilização de cabos de 0,75mm² conectados aos componentes K4, K5, K6, bem como aos ventiladores de K1 e K2, situação que havia sido considerada solucionada no parecer técnico da SSA 202415350. No entanto, a questão persiste, e o painel QCRC-01 ainda apresenta componentes utilizando cabos de 0,75mm². | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los cables conectados a los ventiladores del disipador de calor no pueden ser sustituidos debido a que es propio del ventilador, el mismo proviene del bobinado. Será aceptado conforme instalado.
202418416 | STE | 202418407 | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202447 | 19/11/2024 08:33:43 | Durante comisionamiento del compresor 2 constatado corriente del motor MM por encima del valor esperado en planilla de comisionamiento 3238-83-19022-E. Valor esperado: <= 177A; Valor medido R/S/T: 205/210/206A; IN= 187A; FS= 1,21. Solicitamos Parecer Tecnico. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de verificar la placa del motor, se confirma que la misma tiene una potencia de 110 KW/460V/FS:1,21/FP:0,77, considerando una eficiencia de 0,9 se concluye que la corriente máxima permitida es de 241A. Anotar en las observaciones de la planilla que la misma puede operar en el valor registrado en campo.
202418415 | STE | 202418405 | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202447 | 19/11/2024 08:33:59 | Durante comisionamiento del compresor 1 constatado corriente del motor MM por encima del valor esperado en planilla de comisionamiento 3238-83-19021-E. Valor esperado: <= 177A; Valor medido R/S/T: 208/207/208A; IN= 187A; FS= 1,21. Solicitamos Parecer Tecnico. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de verificar la placa del motor, se confirma que la misma tiene una potencia de 110 KW/460V/FS:1,21/FP:0,77, considerando una eficiencia de 0,9 se concluye que la corriente máxima permitida es de 241A. Anotar en las observaciones de la planilla que la misma puede operar en el valor registrado en campo.
202418279 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202447 | 18/11/2024 07:54:32 | Solicito atualizar o desenho 6256DFJ7485P folha 08 conforme marcado em anexo. Referente a atendimento de pendencia de comissionamento (SSA202417398) , onde foi instalado bloco de contatos na chave CH-02. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DFJ7485P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta.
202418172 | STE | 202415966 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202446 | 14/11/2024 07:51:53 | Emitir parecer técnico referente à tomada de 63A do circuito QDOF-460.1, cuja instalação apresenta conexões dos cabos no disjuntor de forma inadequada, comprometendo a segurança e inviabilizando o reaperto adequado e futuras manutenções. Em anexo foto detalhando a situação. Sugere-se, como solução, a instalação de uma caixa de passagem antes da tomada, possibilitando a conexão com cabos e terminais mais apropriados, o que contribuirá para uma instalação mais segura e facilitará manutenções. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la readecuación de las conexiones instalando una caja de conexión próximo a los tomacorrientes de modo a reducir la sección del cable de llegada a un cable de 16mm2. Replicar en todos los tomacorrientes con cable mayor a 16mm2.
202418158 | STE | 202418134 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202446 | 13/11/2024 14:28:56 | Solicito parecer técnico sobre defeito no funcionamento do higrômetro HG1, detectado durante ensaio do laboratório 202417278. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que no será posible accionar la garantía debido a que el sello de garantía fue roto al investigar internamente la causa del defecto, derivando en la detección del fusible quemado. Se sugiere solicitar a laboratorio el reparo del mismo y su posterior instalación en el cargador.
202418145 | STE | 202414430 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202446 | 13/11/2024 14:29:48 | Solicita-se a emissão de um parecer técnico referente à adequação da cor e à substituição das tomadas trifásicas de 32A e 220V da UPAC. O P.T fornecido com à SSA 202414478 indica que a contratada solucionou a pendência. No entanto, conforme documentado na foto em anexo registrada em 13/11/2024, verificamos que as tomadas mencionadas ainda não foram substituídas no piso da área de carpintaria. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los tomacorrientes de piso de la carpintería fueron sustituidos por tomas 32A 220V 3P+T 9H conforme proyecto.
202418020 | STE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202446 | 12/11/2024 10:18:21 | Emitir Parecer Técnico para la instalación de 6 tomas independientes 2P+T en 220VCA/16A, al costado del edificio de técnicos de la GIS, lado 60 Hz, compuestas por 3 tomas industriales 6H y 3 tomas Tipo F, para alimentación de cargadores de vehículos eléctricos y plataformas elevadoras ubicadas en la galería de la GIS (Elev. 128) | MET3 | IEQ2 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202502 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202500431 para MEG3. Tomacorrientes instalados en la SSA 202500431 conforme solicitado.
202417903 | STE | 202417794 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 16:54:11 | Solicito parecer técnico sobre diferença com relação ao projeto nos contatos dos relés RL27, RL28 ,RL29 e RL30 conforme marcado no desenho 6256DFJ7485-P (R0D). folhas 7 e 20. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue informado por el gestor de contrato que se verificaron físicamente los contactos y están correctos, será corregido luego en la actualización de diseño "as built". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417823 | STE | 202417790 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 07:54:54 | Solicito parecer técnico sobre as anilhas de identificações dos cabos de controle que estão com descrição erradas. Anexo lista com descrição corretas.(detectado durante comissionamento SSA202417068) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417742 | STE | 202417179 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202445 | 06/11/2024 15:56:08 | Emitir parecer técnico referente a relocação das luminárias 65-05 e 65-06 , localizadas no bloco F-36 da Barragem Principal. Tal relocação incluiu instalar as luminárias na parede do bloco a uma altura de 2,5m, contrariando o princípio do SGTS ao incluir novo risco , trabalho em altura. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202503 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a que esta modificación implica introducir el riesgo de trabajo en altura, mantener la ubicación actual de las luminarias. Caso persista la necesidad de SOCM.DT, evaluar los riesgos en conjunto priorizando la seguridad y los principios del SGTS. Considerar con la SOCM.DT el diseño de una plataforma apropiada que posibilite el mantenimiento de las luminarias sin necesidad de trabajo en altura.
202417649 | STE | 202417584 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 05/11/2024 11:23:19 | Solicito Parecer Técnico sobre as conexões de leitura de tensão plugue J5_9 da UGE1 e as saídas da PDP1 e PDP3 da UGE1 conectados de forma diferente do projeto conforme desenho 6256DFJ7485P.R0D.folha 15. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue informado por el gestor de contrato que las conexiones físicas están correctas y el cargador funciona correctamente, la misma será corregida en la actualización de diseño "As Built". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417646 | STE | 202417589 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 05/11/2024 11:28:37 | Solicito Parecer Técnico sobre diodo posição D1 da UDQ mal fixado. Detectado durante comissionamento do CBC-02(SSA202417068). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417466 | STE | 202417452 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 01/11/2024 09:01:18 | Solicito parecer técnico sobre chave CH-1 estar com contato NA no lugar de um contato NC. (detectado durante o comissionamento SSA202417068) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417465 | STE | 202417398 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 01/11/2024 09:01:29 | Solicito parecer técnico sobre chave CH-2 estar compartilhando contato 13/14 com dois circuitos (detectado durante comissionamento SSA202417068) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417434 | STE | 202417401 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 31/10/2024 15:43:43 | Solicito parecer técnico a respeito da conexão do Ventilador MV1 que está com conector sindal dentro da canaleta do painel.(Detectado durante comissionamento SSA202417608) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417348 | STE | 202417293 | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 30/10/2024 10:46:12 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202415443), sendo constatado as seguintes desconformidades nos disjuntores: 1) Q5 ( moto freio direção do carro) contato da fase B(3-4) não fecha; 2) Q6 (moto freio direção de translação) está com indicador visual de atuação da proteção inoperante. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202452 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fueron entregados por la SOCM disyuntores similares para su reemplazo. Q6- disyuntor 0,55-0,8A. Ajustar en 0,63A Q5- disyuntor 0,22-0,32. Ajustar en 0,25A Marcar diseños conforme instalado.
202416955 | STE | 202416901 | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202443 | 23/10/2024 13:33:28 | Emitir P.T referente as condições levantadas durante a execução da SSA 202416478, o qual foram constatadas as seguintes medições de tensão: 218V R-Terra, 0V S-Terra, 219V T-Terra. Também verificou-se que o neutro do transformador que alimenta os quadros TPF, TPI e TPL não está aterrado, causando oscilações de tensão. Em ensaio com ducter, para verificar a conexão da malha de terra com o transformador, foi constatado que as malhas de terra do prédio de hidrologia e da UPAC estão desconectadas. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la conexión a tierra del terminal X0 del transformador TR-HID con cable de 70mm2. Efectuada la equipotencialización de la malla de tierra de la UPAC y del edificio de hidrología por parte de la contratada, verificar y registrar en la SSA matriz.
202416948 | STE | 202415716 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202443 | 23/10/2024 13:33:49 | Emitir parecer técnico referente a impossibilidade de vistoriar as condições de montagem e conexões dos captores do SPDA do edifício da UPAC. Tal impossibilidade se deve a dificuldade de acesso ao telhado do referido edifício. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Ante la indisponibilidad de equipo de elevación para acceder a la verificación de los captadores ubicados en el techo del edificio de la UPAC de forma segura; verificada con MAM1 las características y los alcances de los equipos de elevación disponibles y estudiando otras opciones para verificación: solicitar apoyo a la SMIL para una inspección a través de imágenes aéreas realizadas con apoyo de un dron.
202416814 | STE | 202416765 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202443 | 21/10/2024 11:13:45 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410988, e atendimento da SSA 202413936, foi encontrado o disjuntor QF1, marca ABB modelo MS165 (40 a 54A), constantemente com o trip ativado, impedindo que o disjuntor se mantenha fechado. Obs.: Disjuntor retirado do painel e entregue ao Sr. Alex Santander, da SOCM.DT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202446 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El disyuntor fue reemplazado por la contratista por otro de las mismas características. Verificar instalación en campo y realizar los ensayos en el disyuntor conforme solicitado en la SSA 202416447.
202416748 | STE |  | J052D030 | QUADRO QL-08262A - TOMADAS 220V COMPUT SALA TEC COTA 139 | 0698.477-5 | 202442 | 18/10/2024 16:12:29 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de tomada para estação de trabalho na sala da MEL3, cota 139. Dispor no arquivo tecnico desenho atualizado. SSA 202414894. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000253/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202416369 | STE | 202416317 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202442 | 14/10/2024 08:44:00 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperados según la curva provista por la IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA:202414214 . Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202450 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | ABB recomendó usar la curva del disyuntor en lugar del software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos. Así, según resultado de la SSA 202416765 y verificado resultados similares en otros disyuntores de la misma marca/modelo (SSA202416009/443), los resultados son considerados satisfactorios. Esperados según curva: 200% ≈ 85s 300% ≈ 24-38s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202416367 | STE | 202416316 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202442 | 14/10/2024 08:43:46 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperados según la curva provista por la IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA:202414213 . Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416446 los resultados están dentro de lo esperado: -200% aprox. 80s -300% entre 24-36s OSB: Se toma como ref. principal el 300% por indicar % de variación en la curva.
202416355 | STE | 202416209 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202441 | 11/10/2024 16:53:00 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperados según la curva proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414212. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva es la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416444, los tiempos están próximos a lo esperados y son considerados satisfactorios: -200% aprox. 80s -300% entre 24-36s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202416354 | STE | 202416210 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202441 | 11/10/2024 16:52:38 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperados según la curva proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414215. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202510 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | ABB recomendó usar la curva del disyuntor en lugar del software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos. Así, según resultado de la SSA 202416443 y verificado resultados similares en otros disyuntores de la misma marca/modelo (SSA202416009/765), los resultados son considerados satisfactorios. Esperados: 200% ≈ 85s 300% ≈ 24-38s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202416024 | STE | 202415976 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202441 | 07/10/2024 08:05:04 | Gestionar junto com a SOCM.DT a situção encontrada durante o comissionamento das tomadas 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, o qual foi constatado que a tomada proveniente do QD-CAR-460.2, circuito 52.1, está com as fases R e S invertidas, causando uma falha no ensaio de sequência de fases. Posição da tomada está destacada em vermelho no desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202416023 | STE | 202415971 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202441 | 07/10/2024 08:05:22 | Gestionar junto com a SOCM.DT a situção encontrada durante o comissionamento das tomadas 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, o qual foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.3, não está devidamente fixada à parede, e as fases R e S encontram-se invertidas, causando uma falha no ensaio de sequência de fases. A foto e a posição da tomada estão destacadas em vermelho no desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202416022 | STE | 202415969 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202441 | 07/10/2024 08:05:36 | Gestionar junto com a SOCM.DT a situção encontrada durante o comissionamento das tomadas 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, o qual foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.2, apresenta um terminal de conexão quebrado que precisa ser corrigido. Fote e posição da tomada marcada com um círculo vermelho em desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202416016 | STE | 202415552 | N043A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.012-3 | 202441 | 08/10/2024 13:52:34 | Verificado que el sensor anticolisión entra en estado de "Error" al alejarse a una distancia mayor a 30 metros, abriendo sus contactos, bloqueando el movimiento de translación del Puente. Solicitamos Emitir P.T. sobre modificación de modo de operación del sensor, para que a una distancia menor que 10 metros cierre el contacto OUT1 y < 5m cierre el contacto OUT2. En caso de P.T. favorable, extender solicitud a IEE2 sobre modificación del programa en el PLC para atender nueva configuración. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SSA 202416575 para cambiar la configuración del sensor anticolisión, de modo a que esté normalmente abierto durante su funcionamiento normal y que para una distancia <8m cierre el contacto OUT1 y <3m cierre el contacto OUT2 conforme OA.0476-R01. Además, emitida SSA 202416578 alteración de la lógica del PLC debido a la modificación de la configuración de los contactos del sensor anticolisión. Ambas SSA's ejecutas quedando el puente en funcionamiento normal.
202416014 | STE | 202415966 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202441 | 07/10/2024 16:33:42 | Gestionar junto com a SOCM.DT a situção encontrada durante o comissionamento das tomadas 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, o qual foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.1, apresenta uma conexão incorreta: a fase S está ligada ao borne de terra, enquanto o cabo de terra está conectado ao borne 3 do disjuntor da tomada, gerando uma situação irregular. Posição da tomada marcada com um círculo vermelho em desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202415901 | STE |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202440 | 02/10/2024 17:16:48 | Providenciar toma trifásica (3 fases y neutro) 220V, 50Hz, 43kVA en la cota 128 próximo a la U01 para alimentación de la Fuente Resonante de Alta Tensión Aislada a SF6 que será adquirida por la SMIL.DT. | ILA1 | IEQ2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado levantamiento en campo de canaletas de cables y electroductos disponibles para lanzamiento del cable de alimentación. Se disponibilizó una alimentación en 380V 3F 125A mediante la SSA 202500464.
202415808 | STE | 202415799 | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202440 | 01/10/2024 17:25:00 | Solicito parecer técnico referente a la falta de sobresaliente del material denominado "Relé Pos. RFF, Marca ABB, modelo CM-PFS.S sin código de stock" El panel no posee LMR, ya fue solicitada con la SDS-8331. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar material con Cód. Almox. 713668 como sustituto. La sustitución será incluida en la LMR mediante comentario en la SDS-8331.
202415761 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202441 | 07/10/2024 16:33:57 | Atualizar o desenho 3321DFG0735 folha15 devido a retirada do alarme de posição do disjuntor 72B (P.T SSA202415932). em referência ao atendimento da SSA202415247 | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202415530 | STE | 202415525 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 16:35:31 | Emitir P.T referente ao comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, o qual foi constatado uma diferença de projeto nas posições das zonas de aquecimento. Zona-1 previsto para os bancos 1 e 2 está nos bancos 3 e 4. Zona-2 previsto para os bancos 3 e 4 está nos bancos 2 e 3. Zona-3 prevista para o banco 5 está no banco 1. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Mantener la distribución de las zonas conforme instalado. Los diseños serán revisados y actualizados conforme instalado en campo.
202415508 | STE | 202415491 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202439 | 26/09/2024 14:08:32 | Efetuar gestão junto SOCM.DT referente a falta do exaustor da sala de preparo de pintura da UPAC. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El extractor de la sala de preparo de pintura fue instalado por la SOCM.DT. Verificar el correcto montaje y registrar en la SSA matriz.
202415506 | STE | 202415479 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 14:09:34 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação das cargas dos circuitos 52.5, 52.6, 52.7, 52.15, 52.20, 52.21 do painel QLF-OF-02 e das botoeiras próximo ao acesso aos banheiros, que se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las identificaciones fueron instaladas por la contratada conforme solicitado.
202415504 | STE | 202415490 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 14:09:10 | Emitir parecer técnico referente a classe de isolação dos cabos dos circuitos #4, #7, #8, #9, #10 e #11 do painel QLF-OF-02. Possuem classe de isolação 450/750V. A nota 2 do desenho 3238-DF-G9268 indica que os cabos devem ter classe de isolação 06/1Kv. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme indicación de la ENEE.DT, se acepta la utilización para los circuitos de iluminación conductores de 450/750V de aislación, y para los circuitos de Tomas y Alimentación de tableros 0.6/1kV. Se revisará en los diseños la nota 2 con esa diferenciación en la aplicación de los cables.
202415502 | STE | 202415486 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 14:08:54 | Emitir parecer técnico referente a proteção dos condutores do circuito de comando do painel QLF-OF-02. Encontram-se instalados cabos de 1,5mm² entre o barramento principal do referido painel e os fusíveis de proteção do comando. A proteção localizada a montante deste trecho de cabo é o disjuntor 52.4 do painel QGBT-220 que se encontra ajustado em 125A. Desenho 3238-DF-G9268 e foto do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conectar el circuito de comando desde el disyuntor reserva 52.17. Ver diseño en adjunto.
202415452 | STE | 202415441 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 15:51:39 | Emitir P.T referente ao comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097,o qual foi detectado um problema de jumpeamento nos bornes X1-7, X2-7 e X3-4, que enviam sinal para o quadro CM-UPAC-01, e nos bornes X1-8, X2-8 e X3-5, responsáveis pelo retorno do sinal. Como resultado, qualquer acionamento dos controladores de temperatura ativa todos os bancos de aquecimento simultaneamente. A situação detalhada está descrita no arquivo "descrição da situação" em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un relé auxiliar "K7" para multiplicar la señal recibida del CM-UPAC posibilitando la eliminación de los jumpers. Ver diseños en adjunto. Relé entregado a MEG3. En cuánto al punto 2 mencionado en el archivo "descrição da situação", se encuentra conforme proyecto (ver diagrama 3238DCG9334E).
202415403 | STE | 202415371 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 09:06:20 | Emitir parecer técnico referente à situação observada durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, a qual foi encontrodo o cabo 49, proveniente do contato 1 do controlador G600 até o borne X1.9 (pag 14 E5 do desenho 3238DFG9276P), com resistencia óhmica de 35,5 ohms , sendo que o mesmo não deveria apresentar resistencia alta. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202415393 | APV | 202414773 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202439 | 25/09/2024 11:00:14 | Solicito parecer técnico sobre a falta de material em estoque para substituição da chave seletora (Desligado/Flutuação/Carga) posição 33SA2 que encontra-se defeituosa conforme detectado no atendimento a SSA de origem. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2645 para compra del material.
202415369 | STE | 202415189 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202439 | 25/09/2024 08:18:56 | Solicito parecer técnico respecto a la discrepancia entre los valores medidos y los esperados en los ensayos de protección termica de los disyuntores de posición QF1 y QF2 del QVCAR-02, realizado durante comisionamiento SSA(202410993). En adjunto hojas de ensayo de los disyuntores. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202415645 los resultados están dentro de lo esperado: -200% aprox. 65s -300% entre 17-27s OSB: Se toma como ref. principal el 300% por indicar % de variación en la curva.
202415363 | ADM |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202439 | 25/09/2024 08:21:17 | Solicito parecer técnico sobre o contato proveniente do rele 27-1 do painel QD-CD para acionamento do contator K1 do painel QCC-CD-B, responsável pelo acionamento da iluminação de emergência, que está ocupado com o mesmo proposito no painel QCC-CD. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202547 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA 202516066 para implementación de modificaciones en el panel QD-CD.
202415355 | AAT |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202439 | 25/09/2024 08:39:37 | Atualizar desenho 6207-DF-90405-I-R2, Folha 43, conforme anexo, referente a SSA 202415200 de substituição do relé de tempo R.I.A - MTI - Italia por um relé de tempo finder modelo 85.02 . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202520 | ESPINOZA BORBA ABEL | En espera de liberación de diseños para emisión de SRA.
202415350 | STE | 202415323 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 08:16:15 | Emitir P.T referente ao comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, o qual foi constatado que os cabos conectados ao disjuntor Q4, provenientes do barramento da seccionadora CHA-1, possuem diâmetro de 0,75mm², ficando fora de padrão. Também foi verificado que os cabos conectados aos componentes Q5, Q6, K4, K5, K6, T1, ventiladores de K1 e K2, e aos blocos de distribuição 1, 2, 3 e 4, possuem o mesmo diâmetro, estando fora do padrão exigido para quadros industriais de 460V. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202415325 | STE | 202415318 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 24/09/2024 10:57:05 | Emitir parecer técnico referente à situação observada durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, onde foi constatado que os contatos 1, 3 e 5 da seccionadora CH01 apresentam parafusos de fixação pressionando o chicote de cabos que passa por trás desses contatos, resultando em uma condição insegura e dificultando o aperto adequado das porcas de fixação. Sugere-se avaliar a possibilidade de reposicionamento da seccionadora. Fotos anexadas para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por la contratada conforme propuesta enviada por la SMIE.DT. Seccionadora re-posicionada a una mayor distancia de la placa de montaje, dejando un mayor espacio entre los contactos principales y los cables.
202415314 | STE | 202415307 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 17:11:40 | Emitir parecer técnico referente a instalação dos IDRs no painel QLF-CAR-02. O desenho 3238-DC-G9269 indica a instalação de IDRs nos circuito 52.4 e 52.12 (Chuveiro), e o desenho 3238-DF-G9270 indica a instalação de IDRs nos circuitos 52.9 e 52.13 (tomadas do escritório). Fisicamente se encontram instalados apenas IDRs de 25A, 30mA nos circuitos 52.9 e 52.13. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Mantener conforme instalado y conforme diseño 3238DFG9270P. Instalar el interruptor código 714718 en los circuitos 54.4 y 54.12 (duchas eléctricas). Marcas los diseños para su actualización en el SATEDMS.
202415310 | STE | 202415302 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 17:12:34 | Emitir parecer técnico referente a proteção dos condutores do circuito de comando do painel QLF-CAR-02. Encontram-se instalados cabos de 1,5mm² entre o barramento principal do referido painel e os fusíveis de proteção do comando. A proteção localizada a montante deste trecho de cabo é o disjuntor 52.5 do painel QGBT-220 que se encontra ajustado em 100A. Desenho 3238-DF-G9270 e foto do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conectar el circuito de comando desde el disyuntor reserva 52.11. Ver diseño en adjunto.
202415308 | STE | 202415299 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 24/09/2024 10:57:23 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre a classe de isolação especificada nos desenhos e a classe de isolação dos cabos efetivamente instalados nos circuitos de saída do painel QLF-CAR-02. Instalados cabos 450/750V e a nota 2 do desenho 3238-DF-G9270 indica que eles devem ser 06/1Kv. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme indicación de la ENEE.DT, se acepta la utilización para los circuitos de iluminación conductores de 450/750V de aislación, y para los circuitos de Tomas y Alimentación de tableros 0.6/1kV. Se revisará en los diseños la nota 2 con esa diferenciación en la aplicación de los cables.
202415301 | STE | 202414884 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202439 | 23/09/2024 15:08:30 | Solicitamos emitir Parecer Técnico sobre substitución de sensor ultrasónico. El mismo arroja lectura de nivel alto cuando ingresa agua al tanque, ocasionando parada de la bomba, luego normaliza y solicita agua de nuevo, partiendo y parando la bomba de manera intermitente. En anexo, propuesta de substitución por sensor de nivel Piezoeléctrico, Cod. Almox: 692239. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202537 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizar modificación conforme propuesta en diseño adjunto, utilizando el sensor con Cod. Almox. 692239. Realizar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
202415239 | AAT |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202439 | 24/09/2024 10:58:12 | Atualizar desenho 3321-DF-J7633-E, conforme anexo, referente ao novo painel QCC-CD-B comissionado. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202412912. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202415237 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202439 | 25/09/2024 08:47:10 | Atualizar desenho 3321-DF-G0735-P, conforme anexo, referente a relocação da segunda fonte de alimentação do painel QCC-CD, para ser instalado no painel novo QCC-CD-B. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202412912. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202415182 | STE | 202415176 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 14:28:45 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre a classe de isolação especificada nos desenhos e a classe de isolação dos cabos efetivamente instalados nos circuitos de saída do painel QLF-ES-01. Instalados cabos 450/750V e a nota 2 do desenho 3238-DF-G9266 indica que eles devem ser 06/1Kv. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme indicación de la ENEE.DT, se acepta la utilización para los circuitos de iluminación conductores de 450/750V de aislación, y para los circuitos de Tomas y Alimentación de tableros 0.6/1kV. Se revisará en los diseños la nota 2 con esa diferenciación en la aplicación de los cables.
202415172 | STE | 202415131 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 11:52:20 | Emitir parecer técnico referente a conexão dos exaustores dos banheiros masculino, feminino e PCD da UPAC. Os mesmos se encontram conectados diretamente ao disjuntor 52.10, de modo que permanecem ligados ininterruptamente. O desenho 3238-DC-G9280 mostra que os mesmos deveriam ser acionados através dos interruptor 52.10a, 52.10b e 52.10c, juntamente com a iluminação. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los extractores fueron conectados a los interruptores de comando de la iluminación por parte de la contratada. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz. Como mejoría adicional: Instalar sensores de presencia código 626767 próximo a las tomas de corriente de los extractores conforme diagrama en adjunto. Ajustar el temporizador en 3 minutos para el encendido de los extractores.
202415164 | STE | 202415140 | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202438 | 20/09/2024 14:23:27 | Emitir P.T referente ao painel QAA-OF-03 em comissionamento com SSA202410852, pois os equipamentos AA1/AA2 possuem um termostato cada, não previsto no projeto, operando paralelamente ao controlador CDL005 nos bornes RB2 e RB3, conforme des. 3238DFG9438P/3238DFG9439P pág 4 e 5. Também constatou-se que o acionamento manual das chaves 43MA1/43LD1 e 43MA2/43LD3 pág 9 do desenho 3238DFG9272P, ativa os contatores C1 do evaporador e C3 do compressor de forma contínua, causando funcionamento anormal. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratada realizó alteraciones en el circuito de tal forma que los termostatos (TRANE) de las maquinas operen con las llaves 43MA1/43LD1 y 43MA2/43LD3 en la posición MANUAL y el controlador CDL005 en la posición AUTOMÁTICO. Verificar instalación en campo y marcar diseños conforme instalado.
202415142 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202438 | 19/09/2024 17:06:20 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto do maço de cabos M74002 de interligação entre o painel TFSCI e o QDCC-2 (ver desenhos em anexo). Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado punto a punto y conexión del cable conforme solicitado.
202415141 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202438 | 19/09/2024 17:06:08 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto do maço de cabos M71285 de interligação entre o painel TFSCI e o QDCC-1 (ver desenhos em anexo). Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado punto a punto y conexión del cable conforme solicitado.
202415040 | STE | 202415037 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 18/09/2024 14:15:26 | Emitir parecer técnico referente a discrepância na classe de isolação dos cabos dos circuitos 52.6, 52.9 e 52.10. Instalados cabos 450/750V e a nota 2 do desenho 3238-DF-G9271 especifica que devem ser 06/1KV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme indicación de la ENEE.DT, se acepta la utilización para los circuitos de iluminación conductores de 450/750V de aislación, y para los circuitos de Tomas y Alimentación de tableros 0.6/1kV. Se revisará en los diseños la nota 2 con esa diferenciación en la aplicación de los cables.
202414786 | STE | 202414780 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202438 | 16/09/2024 10:28:27 | Emitir parecer técnico referente a classe de isolação dos cabos dos circuitos #6, #7, #8 e #13. Os referidos cabos estão instalados no piso, estando expostos a umidade e possuem classe de isolação 450/750V. A nota 2 do desenho 3238-DF-G9267 indica que os cabos devem ter classe de isolação 06/1Kv. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202441 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414783 | STE | 202414779 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202438 | 16/09/2024 10:28:36 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a solucionar problema de baixa isolação nos circuitos #13 e #15 do painel QF-CAR-01 e entrada de água nas tubulações e caixas de conexões dos referidos circuitos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202441 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414772 | STE | 202414735 | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 15:52:49 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento (SSA 202410848 AA-1), a qual foi verificado que o circuito de alimentação do condensador está sem proteção na fase R. Também foi constatado que a fase S está conectada à saída de RS3 (relé térmico do compressor). Nessa situação, o condensador está sem proteção térmica, sendo necessário realizar o ajuste. Desenhos em anexo contém os detalhes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue instalado por la contratista un disyuntor Q2 (2,5-4,0A) y un contactor (C4) para el circuito del condensador. Verificar en campo y marcar diseño conforme instalado.
202414771 | STE | 202414734 | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 15:52:14 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento (SSA 202410848 AA-1), a qual foi verificado que o sistema de calefação (dispositivos e resistores), conforme o desenho, não está instalado no equipamento. Desenhos marcado em anexo (folha 3). | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme ultima versión del proyecto a la fecha 3238DFG9438P(R0B), el sistema de calefacción no será instalado.
202414769 | STE | 202414729 | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 15:47:18 | Emitir Parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento (SSA 202410848 AA-1), a qual foi verificado que o funcionamento e instalação do circuito de emergência, disposto na página 3 do desenho 3238-DF-9438-P, apresenta falha funcional. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El proyecto original fue modificado por parte de la contratista, donde fue adecuado la alimentación del comando y determinado que el sistema no posee alimentación de emergencia. Realizar marcaciones en el diseño conforme construido.
202414645 | STE | 202414560 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202437 | 12/09/2024 08:28:08 | Emitir parecer técnico referente a conexão do exaustor do banheiro da carpintaria da UPAC. O mesmo se encontra conectado diretamente ao disjuntor 52.10, de modo que permanece ligado ininterruptamente. O desenho 3238-DC-G9279 mostra que ele deveria ser acionado através do interruptor 52.10a, juntamente com a iluminação do banheiro. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El extractor fue conectado al interruptor de comando de la iluminación por parte de la contratada. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz. Como mejoría adicional: Instalar sensor de presencia código 626767 próximo al toma corriente del extractor conforme diagrama en adjunto. Ajustar el temporizador en 3 minutos para el encendido del extractor.
202414616 | STE | 202414487 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 12/09/2024 16:34:21 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento (SSa202410849), a qual foi verificado que o circuito de alimentação do condensador está sem proteção na fase R. Também foi constatado que a fase S está conectada à saída de RS3 (relé térmico do compressor). Nessa situação, o condensador está sem proteção térmica, sendo necessário realizar o ajuste. O desenho em anexo contém os detalhes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue instalado por la contratista un disyuntor Q2 (2,5-4,0A) y un contactor (C4) para el circuito del condensador. Verificar en campo y marcar diseño conforme instalado.
202414559 | STE | 202414519 | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202437 | 11/09/2024 11:25:59 | Solicito parecer técnico respecto a la discrepancia entre los valores medidos y los esperados en los ensayos de protección de los disyuntores de posición 52.1, 52.3, 52.4, 52.6, 52.7(reserva), 52.8(reserva) y 52.9(reserva) del QD-OF-460.1, realizado durante comisionamiento SSA(202411004). En adjunto hojas de ensayo de los disyuntores. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202444 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os disjuntores 52.1, 52.3, 52.4 e 52.7 tiveram o tempo de atuação do elemento magnético superior à 20 ms, mas ainda inferior a 60 ms, que é o tempo definido no catálogo para alimentação monofásica. Foram entregues à meg2 os disjuntores adquiridos pela SOCM para substituição dos disjuntores 52.6, 52.8 e 52.9. Os disjuntores 52.8 e 52.9 fornecidos são conforme projeto, de 25A. O disjuntor 52.6 é de 50A, que atenderá a seletividade com a ponte rolante.
202414509 | STE | 202414031 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202437 | 11/09/2024 11:26:29 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre dimensionamiento de protección de circuito de tomada especifica de maquina de limpieza ultrasónica. Corriente de transformador en vacío: IA/IB/IC:2,8/1,3/1,3A Tensión de salida en transformador: VAB/VAC/VBC: 395/398/396. Encontrado Tensión de 48VCA en centro estrella con respecto a tierra. Actualmente se encuentra instalado un disyuntor de 20A de Curva C. Datos de placa y ensayo de TTR en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cables de 4mm2 desde el circuito 20 del QF-TE-01. Desconectar y retirar la antigua alimentación desde el circuito 19. Sustituir tomada por otra de 32A código 712595 y sustituir enchufe de la máquina por el código 712596.
202414488 | STE | 202414454 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 10/09/2024 11:29:43 | Solicitamos parecer técnico sobre o seguinte fato: Após finalização do ensaio de ponto a ponto, necessário para o comissionamento do painel, SSA 202410992, foram encontrados novos cabos conectados nos pontos abaixo, Régua XC1: 78, 79, 85 e 86 Régua XS: 109, 113, 114, 137, 141 e 142. Tais cabos não estão presentes no desenho de interligação disponível do SATEDMS. Ver anexo. Obs.: os cabos foram encontrados dias depois de finalizado o comissionamento. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202448 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A solicitação foi encaminhada para a SOCM que informou que a contratada foi notificada, e que os novos cabos são referentes ao SCI e serão incluídos nos desenhos as-buildt.
202414484 | STE | 202414480 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 11/09/2024 11:27:16 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação da carga do circuito 52.21 que se encontra incorreta. Atualmente ele se encontra identificado como " Disjuntor 52.21 Alimentação Exaustores" e a identificação correta é "Disjuntor 52.21 Reserva Equipada". | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada la identificación correcta por parte de la contratada.
202414479 | STE | 202414463 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202437 | 12/09/2024 10:58:40 | Efetuar gestão junto SOCM.DT referente a falta do motor do portão da carpintaria da UPAC. Situação verificada durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA: 202410923). | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202440 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414478 | STE | 202414430 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202437 | 11/09/2024 11:28:11 | Emitir parecer técnico referente a cor e a posição do pino terra das tomadas industriais trifásicas, 32A, 220Vca instaladas na UPAC. As tomadas atualmente instaladas são da cor vermelha e possuem o pino de aterramento na posição 6h, se diferenciando do padrão adotado nas demais dependências da área industrial, na qual, a cor vermelha é utilizada para tomadas 460Vca e a cor azul para tomadas 220Vca. O desenho 3238-DC-G9284 indica que tais tomadas devem possuir o pino terra na posição | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, fueron sustituidos los tomacorrientes por 9H color azul, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414397 | STE | 202414381 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202437 | 09/09/2024 14:14:12 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410995, foi verificado que o cabo AAPE0043, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202444 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme parecer de la ENEE realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2 del panel QVOF-01 (3238DFG9275P). El cable AAPE0043 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC de la CM-UPAC.
202414395 | STE | 202414383 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 09/09/2024 14:14:39 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410982, foi verificado que o cabo AAPE0032, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202443 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños actualizados, enviados por la ENEE (en adjunto) realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2. El cable AAPE0032 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC de la CM-UPAC.
202414394 | STE | 202414384 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202437 | 09/09/2024 14:14:56 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410987, foi verificado que o cabo AAPE0033, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202443 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños actualizados, enviados por la ENEE (en adjunto) realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2. El cable AAPE0033 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC de la CM-UPAC.
202414393 | STE | 202414385 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202437 | 09/09/2024 14:15:06 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410988, foi verificado que o cabo AAPE0034, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202443 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños actualizados, enviados por la ENEE (en adjunto) realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2. El cable AAPE0034 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC.
202414392 | STE | 202414386 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202437 | 09/09/2024 14:15:15 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410989, foi verificado que o cabo AAPE0035, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202445 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños actualizados enviados por la ENEE (en adjunto) realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2. El cable AAPE0035 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC.
202414391 | STE | 202414387 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202437 | 09/09/2024 14:15:22 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410991, foi verificado que o cabo AAPE0036, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202443 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El conductor AAPE0036 no será lanzado según parecer de la ENEE.DT. El sistema contra incendio será accionado vía PLC. Para dejar el circuito de comando funcional realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2.
202414380 | STE | 202414312 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 09/09/2024 09:00:34 | Emitir Parecer Técnico, pois durante comissionamento (SSa202410849) foi verificado que o sistema de calefação (dispositivos e resistores) conforme desenho não está disposto no equipamento. Ver no anexo desenho marcado (folha 3). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme ultima versión del proyecto a la fecha 3238DFG9439P(R0B) (disponible en el SAT), el sistema de calefacción no será instalado.
202414375 | STE | 202414317 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 09/09/2024 09:05:15 | Emitir Parecer Técnico, pois durante comissionamento (SSa202410849) foi verificado que o circuito de comando não possui alimentação (220V). Na régua de bornes existente não está disposto a recomendação da nota 3 (folha 6) do desenho. Ver no anexo desenho marcado (folha 3) e imagem da régua. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño fue modificado por el contratista quedando de acuerdo a lo existente en campo. Fue modificada la NOTA 3 aclarándose que el sistema no tiene alimentación de emergencia. Diseño revisado en anexo.
202414302 | STE | 202413448 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202437 | 09/09/2024 08:10:39 | Solicito Parecer Técnico pois durante a execucão da SSA 202413448 foi verificado que o Relé Ingeteam PL-300 apresenta acionamento intermitente de diversos alarmes e alteração indevida de parâmetros de proteção. Foi realizado inserção dos parâmetros corretos diversas vezes, mas o relé segue alterando indevidamente os parâmetros e sinalizando alarme de falha (AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA) sem possibilitar rearme do mesmo. As falhas ocorrem intermitentemente sem motivo aparente. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme SSA 202512738, foi verificado que os parâmetros IRIG-B não estavam corretos. Todos os parâmetros foram verificados e corrigidos, e o relé foi mantido em observação durante 3 meses, funcionando normalmente.
202414283 | ADM |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202436 | 06/09/2024 09:24:44 | Solicito atualizar desenho 6256DFJ7486(R01) paginas 17 e 26, referente a alteração do alarme carga manual no painel CBC-01 que foi solicitada pela IEQ2 SSA: 202414118. Favor disponibilizar o mesmo no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada para certificación de diseño.
202414045 | AAT |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202436 | 03/09/2024 14:34:12 | Actualizar diseños 3238-DC-G9262-E e 3238-DF-G9263-P conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-220 (202411007) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202413918 | STE |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202435 | 30/08/2024 16:34:27 | Solicito parecer técnico para implementar dispositivo que permita o bloqueio de fechamento (cadeado de segurança) em conformidade com a NR-10 para o disjuntor 52A do painel QGBT-220V. Obs.: Manual de operação do disjuntor em anexo. | OUO2 | IEQ2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202523 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Instalado o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2339 para permitir a utilização de cadeados de segurança, conforme SSA 202507723.
202413916 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202435 | 30/08/2024 16:34:41 | Solicito parecer técnico para implementar dispositivo que permita o bloqueio de fechamento (cadeado de segurança) em conformidade com a NR-10 para o disjuntor 52A do painel QGBT-460V. Obs.: Manual de operação do disjuntor em anexo. | OUO2 | IEQ2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202523 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Instalado o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2339 para permitir a utilização de cadeados de segurança, conforme SSA 202507724.
202413897 | STE | 202413891 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202435 | 30/08/2024 14:53:14 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato de, durante comissionamento do painel, SSA 202410995, foram encontrados contatores auxiliares, marca ABB, modelo KC6-40E, posição CA1, CA3 e CA10 avariados. Eles não atracam quando energizados. Obs.: Contatores entregues ao sr. Alejandro Gimenez Duarte, da SOCM.DT | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202442 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los contactores auxiliares fueron entregados a la SMMG. Fueron instalados y se encuentran funcionando correctamente.
202413768 | STE | 202413767 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202435 | 29/08/2024 14:29:45 | Solicito parecer técnico referente a que la llave de 'modos de carga' del cargador conmuta al modo fluctuación en la IHM, pero no al retornar la misma al modo automático, siendo necesario realizar la maniobra a través de la IHM conforme se observa en el anexo. Detectado durante atendimiento a SSA 202412656. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El funcionamiento es intencional conforme explicado por el fabricante: "Uma vez definido o modo de flutuação via chave (modo de emergência/segurança), a passagem para o modo automático ou qualquer outro modo deve ser confirmada via IHM. Dessa forma evitamos que o carregador saia do modo exclusivamente de flutuação de forma não intencional."
202413643 | APV | 202413616 | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202435 | 27/08/2024 14:20:23 | Solicito parecer tecnico pues, durante la ejecución de la SSP 2A 20244095 fue encontrado que los elementos ( 3 14 15 22 42 48 ) no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,75VCC antes de las 8h previstas en este ensayo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | 2025/23: Realizado contacto con el fabricante para solicitud de presupuesto y posterior solicitud de compra. 2025/27: Emitida SMDTC-2482 para compra de 2 bancos.
202413560 | STE | 202412318 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202435 | 26/08/2024 16:26:20 | Após execução das SSA's 202413087 e 202413089 no painel QGBT-460 ficaram sem disjuntor as pos. 52-8, 52-14, 52-16, 52-17 e 52-18, solicito gestão junto a contratada para prover em garantia a substituição dos disjuntores faltantes. Obs.: Os disjuntores retirados do Painel foram entregues a Sra. Josilene da IEQ2. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os disjuntores foram fornecidos pela contratada.
202413545 | STE | 202413446 | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202435 | 27/08/2024 14:45:49 | Solicito parecer técnico referente comissionamento QC-COM-02 (SSa2024108501) onde foi verificado na régua "X1", que nos bornes 101, 103, 118 e 214 foi utilizado somente um lado do borne para conexões. Ver imagens no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el contratista que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su registro en la SSA matriz
202413543 | STE | 202413443 | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202435 | 27/08/2024 14:46:00 | Solicito parecer técnico referente comissionamento QC-COM-01 (SSa202410850) onde foi verificado na régua "X1", que nos bornes 101, 103, 118 e 214 foi utilizado somente um lado do borne para conexões. Ver imagens no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el contratista que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su registro en la SSA matriz
202413540 | STE | 202413347 | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202435 | 27/08/2024 14:46:26 | Solicito parecer técnico referente QC-COM-02 do compressor de ar C2, pois foi verificado que o sistema (tubulação/válvulas/acessórios) está conectado com SECADOR 1. Conforme desenho mecânico 3238DCG9458E o compressor 2 deveria estar conectado com SECADOR 2. Obs.: Os cabos de interligação (alimentação / supervisão) foram lançados (QGBT-460 / CM-UPAC-01)conforme identificação existente. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Se efectuó la modificación según SSA 202415175 en el que se invirtieron las conexiones eléctricas y etiquetas del Compresor C2 y Secador 2. Esta acción resuelve la inconsistencia identificada entre la instalación y el plano 3238DCG9458E, sin alterar el proyecto existente.
202413538 | STE | 202413344 | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202435 | 27/08/2024 14:46:53 | Solicito parecer técnico referente QC-COM-01 do compressor de ar C1, pois foi verificado que o sistema (tubulação/válvulas/acessórios) está conectado com SECADOR 2. Conforme desenho mecânico 3238DCG9458E o compressor 01 deveria estar conectado com SECADOR 1. Obs.: Os cabos de interligação (alimentação / supervisão) foram lançados (QGBT-460 / CM-UPAC-01)conforme identificação existente. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Se efectuó la modificación según SSA 202415179 en el que se invirtieron las conexiones eléctricas y etiquetas del Compresor C1 y Secador 1. Esta acción resuelve la inconsistencia identificada entre la instalación y el plano 3238DCG9458E, sin alterar el proyecto existente.
202413305 | AAD |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202435 | 26/08/2024 16:28:26 | Atualizar desenhos 6256-DF-J7486-P R00, 6299-DC-7312-P R3 FL. 1, 6299-DC-7313-P R5 FL.2 e 6299-DC-7314-P R0 FL.3 conforme anexo, referente ao comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000330/2024 solicitando actualización de diseño.
202413121 | AAT | 202413078 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:04 | Emitir parecer técnico referente a discrepância nas características técnicas do transformados TF do secador de ar S1. Desenho prevê transformador com secundário aterrado, porém encontra-se instalado um autotransformador. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista
202413119 | AAT | 202413044 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:23 | Emitir parecer técnico referente a falta de contatos auxiliares nos disjuntores D2 e D3, assim bem como a falta de bornes disponíveis para a conexão dos cabos destes contatos. Segue em anexo desenho informando a necessidade destes contatos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista
202413117 | STE | 202413042 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:58 | Emitir parecer técnico referente a discrepância na montagem do comando do secador de ar SEC.S1. Desenho 3238-DF-G9435 mostra os fusíveis F1 e F2 protegendo somente a alimentação direta 220V da placa PCI. Fisicamente este fusíveis estão instalados de modo a proteger todos os pontos identificados como 5 e 8 na placa PCI. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202434 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Marcar en el diseño ubicación del fusible y cableado encontrado en campo. Luego del comsionamiento emitir SSA para actalización de diseño luego de resolver todas las pendencias.
202413040 | STE | 202412919 | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 16/08/2024 17:04:05 | Solicito parecer técnico referente os cabos dos sensores posição "SE6" e "SE7" que se encontram sem conectores (ver imagem no anexo). | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia enviada a la contratista por intermedio de la SOCM. Posteriormente los conectores faltantes fueron instalados por dicha empresa.
202412744 | STE | 202412717 | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202433 | 13/08/2024 14:59:15 | Solicito parecer técnico sobre la falta de una parte de la bisagra superior de la puerta del tablero QD-OF-460.1, detectado durante el comisionamiento del mismo(202411004). Fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202440 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, la bisagra fue sustituida.
202412721 | STE | 202412601 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202433 | 13/08/2024 10:42:30 | Emitir parecer técnico referente a alimentação da iluminação do escritório da carpintaria. Durante o comissionamento foi verificado que a referida iluminação esta sendo comandada através do contator K2B e do interruptor 3a (localizado na porta de entrada do escritório). O contator K2B aciona a iluminação do corredor e é comandado por botoeiras localizadas no estacionamento e pelo CLP instalado no painel CM. O interruptor 3a esta instalado em série com o circuito de força do contator. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar el circuito de la oficina directamente en la salida del disyuntor 52.3. La iluminación de la oficina no tendrá influencia en el show de la iluminacion monumental.
202412718 | STE | 202412614 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 13/08/2024 10:43:16 | Emitir parecer técnico referente ao fato da iluminação da entrada da oficina industrial de pintura ser acionada através do contator K4 do painel QLF-OF-02 e através de um relé foto elétrico. O contator está sendo comandado somente pelo CLP instalado no painel CM. O relé foto elétrico atua diretamente no circuito de força da iluminação, interrompendo apenas uma das fases. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Inserir o relé fotoelétrico na linha de comando do contator, de forma que as luminárias sejam acionadas diretamente pelo contator mediante comando do CLP e da fotocélula. Conforme projeto em anexo.
202412705 | STE | 202412612 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 13/08/2024 10:43:41 | Emitir parecer técnico referente a alimentação dos aparelhos de ar condicionado da sala de preparo de pintura. O desenhos 3338DCG9267 indica que estes aparelhos deveriam ser alimentados através de disjuntores bipolares de 32A localizados nas posições 52.5 e 52.6. Porém verificou-se que estão sendo alimentados por disjuntores tripolares de 32A, localizados nas posições 52.21 e 52.20. Os contatores K6 e K7 também não se encontram instalados. Cabos instalado 4,0mm² XLPE. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi verificado que os disjuntores 52.21 e 52.20 são 3P de 20A, adequados para a alimentação dos aparelhos de ar condicionado e para a proteção dos cabos. Os contatores não serão necessários. Os desenhos devem ser revisados conforme executado.
202412684 | STE | 202412609 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 13/08/2024 10:44:07 | Emitir Parecer técnico referente a alimentação da iluminação interna da cabine de Granalhado. Desenho 3338DCG9267 indica que a alimentação desta iluminação deveria ser proveniente do disjuntor 52.15 do painel QLF-OF-02, porem verificou-se em campo que esta iluminação esta sendo alimentada a partir do painel de controle da própria cabine. Os cabos do circuito 52.15 se encontram lançados e com as pontas isoladas nas proximidades do painel de comando da cabine de granalhado. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A alimentação da iluminação deve ser mantida conforme instalado, e o desenho corrigido. Os cabos do circuito 52-15 devem ser retirados e o disjuntor mantido como reserva.
202412681 | STE | 202412678 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 16:33:01 | Solicitamos parecer técnico sobre o valor de ajuste informado na folha 13 da planilha 6256-83-19007E do AL14 - Sobretensão CC RET/BAT - impedir que o carregador complete o ciclo de carga profunda. O alarme atua, desativando o carregador, quando seu valor é atingido (148Vcc), entretanto em condições de carga o banco de bateria comumente atinge valor superior (169,2Vcc). Verificado durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El fabricante informa que el sistema no permite configurar limites de sobretensión distintos para carga normal y carga profunda. Indica que ajustar permanentemente la alarma AL14 por encima de 148V comprometería la protección del equipo en condiciones normales. Se recomienda mantener AL14 en 148V , ajustando temporalmente a 170V durante la carga profunda. Este procedimiento se documentará en el manual técnico de operación y mantenimiento.
202412668 | STE | 202412665 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 16:33:25 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato das fontes auxiliares 24Vcc possuem tensão de entrada de 206Vcc, valor diferente do indicado no projeto (125Vcc). Problema verificado durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La tensión encontrada es correcta. Realizar corrección en la planilla de comisionamiento. Valor esperado en la entrada 175-214V
202412658 | STE | 202412656 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 14/08/2024 14:15:33 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato do descritivo dos alarmes nos sistemas de supervisão não indicam exatamente a condição que ocasionou a atuação do alarme. Problema verificado durante ensaios realizados em conjunto com a SMME.DT para reconectar os pontos de alarme do painel. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La pendencia fue resuelta por el contratista en la SSA: 202414118, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202412651 | STE | 202412650 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 16:34:50 | Solicitamos parecer técnico sobre a impossibilidade de se selecionar o modo "Carga profunda" com a senha disponibilizada à equipe de manutenção. Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que só é possível selecionar o modo "Carga profunda" com a senha do fabricante. A senha entregue à IB foi a de usuário. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El fabricante TEKSEA creó una nueva contraseña de usuario que libera la carga profunda. La contraseña para mantenimiento es: 341355
202412640 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202433 | 12/08/2024 16:35:10 | En complemento de la SSA 202412190 de actualización de diseños, solicito la actualización de los diagramas 6242-DF-87906-P y 6242-DF-87907-P conforme anexo, referente a la modificación que posibilita el envío de comando de trip, proveniente del TBP-01, para los disyuntores 52-B y 52-01 (SSA 202410484). Garantizar disponibilidad de los archivos actualizados en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000301/2024.
202412516 | STE | 202412430 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202432 | 08/08/2024 15:40:03 | Emitir parecer técnico referente aos circuitos 52.1 e 52.2 do painel QLF-OF-02 que se encontram com disjuntores de 32A instalados, sendo que nos desenhos se encontram especificados disjuntores de 16A. Medido corrente de 26A em cada um dos circuitos. Cabos instalados 4,0mm² XPLE. Contactor de acionamento ABB AX09 (22A em AC-1). | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los contactores de los circuitos de iluminación 52.1 y 52.2 fueron sustituidas en la SSA 202413295 y verificado en campo. Los diseños serán actualizados conforme montado en campo.
202412509 | STE | 202412433 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202432 | 08/08/2024 15:40:15 | Emitir parecer técnico referente ao circuito 52.2 do painel QLF-CAR-02 (iluminação da carpintaria) que se encontra com um disjuntor de 25A instalado, sendo que o projeto prevê disjuntor de 16A. Medido corrente de 19,4A no referido circuito, e verificado que os cabos instalados são de 2,5mm² com isolação em PVC. As luminárias são acionadas através de dois contactor (K2a e K2b) marca ABB, modelo AX09 (22A em AC-1). | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación del circuito de iluminación fue dividida en dos disyuntores de 16A conforme SSA 202413300 y verificado en campo. Los diseños serán actualizados conforme montado en campo.
202412472 | STE | 202412449 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 08/08/2024 11:25:44 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que as anilhas de identificação das conexões de interligação de cubículos (borneiras inexistentes no projeto) estavam erradas (apenas indicavam o numero do borne) não indicando origem/destino da conexão. Foi realizado um levantamento das anilhas corretas conforme documento anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue resuelta y solocitamos a la SMMG la certificacion de la misma en la SSA matriz
202412444 | STE | 202412401 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 08/08/2024 08:16:21 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores pos. Q2, Q3, Q4, Q6, Q7 e Q8 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CA CURVA C 6kA - NXB-63-1P-C10-6KA - CHINT) atuaram a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folhas 34, 35, 36, 37, 38 e 39 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202432 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La curva de disparo presentada en el proyecto ejecutivo difiere de la versión actual en el catálogo del fabricante. Los tiempos de actuación vigentes para ensayos al 200% son 16-200 s. El ensayo se considera satisfactorio según los datos registrados en el anexo de la SSA.
202412443 | STE | 202412397 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 15:22:30 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. Q5 (DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10A CA CURVA C 6kA - NXB-63-3P-C10-6KA - CHINT) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 33 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202432 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La curva de disparo presentada en el proyecto ejecutivo difiere de la versión actual en el catálogo del fabricante. Los tiempos de actuación vigentes para ensayos al 200% son 16-200 s. El ensayo se considera satisfactorio según los datos registrados en el anexo de la SSA.
202412442 | STE | 202412396 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 15:22:45 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. Q1 (DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C 6kA - NXB-63-2P-C16-6KA - CHINT) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 32 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202432 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La curva de disparo presentada en el proyecto ejecutivo difiere de la versión actual en el catálogo del fabricante. Los tiempos de actuación vigentes para ensayos al 200% son 16-200 s. El ensayo se considera satisfactorio según los datos registrados en el anexo de la SSA.
202412441 | STE | 202412395 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 15:23:04 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores pos. 72-C, 72-E e 72-G (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175-250A AJUSTAVEL SIEMENS - 36 KA 415 V - TM240 ATAM - REF 3VA1225-4EF32-0AA0) atuaram a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folhas 29, 30 e 31 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizada consulta técnica al fabricante, se informa que el valor de tiempo indicado en planilla corresponde a una temperatura de referencia de 50°C. A temperaturas menores, el tiempo aumenta. El tiempo de actuación corregido para 25°C es: Mínimo 300 s / Máximo 2000 s. Tras el ajuste de compensación de temperatura y rango, los valores obtenidos en el ensayo se encuentran dentro del valor esperado en la curva. En consecuencia, los disyuntores están aprobados.
202412414 | STE | 202412372 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202432 | 07/08/2024 15:23:53 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a instalação de 2 pontos de alimentação 220V para ativar duas estações de trabalho na sala MMU2, cota 139. Local da instalação das estações de trabalho em anexo na foto. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar dos tomacorriente desde el circuito TC5 del tablero QL-08262-A Utilizar cables de 4mm2 con electroducto visible de 3/4".
202412393 | STE | 202412324 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 15:24:22 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. 52-A (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A SIEMENS - 3VA1110-5EF32-0AA0 - SIEMENS) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 27 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizada consulta técnica al fabricante, se informa que el valor de tiempo indicado en planilla corresponde a una temperatura de referencia de 50°C. A temperaturas menores, el tiempo aumenta. El tiempo de actuación corregido para 25°C es: Mínimo 90 s / Máximo 800 s. Tras el ajuste de compensación de temperatura y rango, los valores obtenidos en el ensayo se encuentran dentro del valor esperado en la curva. En consecuencia, los disyuntores están aprobados.
202412289 | STE | 202412193 | L016B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-02 | 0434.053-1 | 202432 | 06/08/2024 09:06:53 | Solicito parecer técnico referente a los elementos 38,61,62,68,88,89 6un. del banco HNB-02 no soportaron las 4h de ensayo previstas para la descarga, cayendo sus tensiones por debajo de 1VCC. SSP 4A 20243753 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir los elementos 37, 38, 61, 62, 67, 68, 88 y 89 utilizando el material con código de stock 707715. Realizar ensayo de descarga de los elementos retirandos del depósito para garantizar su estado de conservación antes de ser instalados en el banco.
202412232 | STE | 202412173 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 06/08/2024 09:08:29 | Solicito parecer técnico sobre las tres sondas PT100 que no están instaladas y se encuentran fuera del transformador, conforme fotografías adjuntas. Verificado durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os sensores foram instalados pela SMMG.
202412190 | STE |  | J001C001 | BARRAMENTO BLINDADO 13,8 KV INTERLIGACAO TA-01/QA-01 | 0306.002-0 | 202431 | 02/08/2024 17:24:48 | Favor realizar actualización de los diseños 6242DF87977PR3, 6242DF87906PR3, 6242DF87978PR3, 6209DC07443EC6, 6242DF87903PR4, 6242DF87984PR4, 6242DF87907PR3, 6242DF87983PR4 y 6242DF87985PC3 (marcaciones en anexo) referente a la modificación que fue realizada en el QA-01, que posibilita el envío de comando de trip, que viene TBP-01, para los disyuntores 52-B y 52-01 SSA: 202410484. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela
202412169 | STE | 202411971 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 02/08/2024 16:26:40 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi encontrado cabos sem anilhas de identificação e anilhas de identificação erradas. Descrição: QDCC1/125V deveria ser RET/125V QDCC1/0V deveria ser RET/0V QDCC2/125V deveria ser QDCC/125V QDCC2/0V deveria ser QDCC/0V H5R0903 deveria ser H5R0103 e cabo H5R0104 estava sem identificação. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el contratista que las pendencias fueron solucionadas. Solicitamos la certificación de la misma en campo y resgistrar los resultados en la SSA matriz.
202412168 | STE | 202411968 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 02/08/2024 16:27:07 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi encontrado diversas anilhas de identificação de conexões (origem/destino) erradas. Foi realizado um levantamento das anilhas corretas conforme documento anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue resuelta y solocitamos a la SMMG la certificacion de la misma en la SSA matriz
202412119 | STE | 202412105 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:08:05 | Solicito parecer técnico sobre los cables de los circuitos internos del lado de alta del transformador con aislación en mal estado verificado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). Anexo fotografías en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fueron instalados nuevos tubos aislantes termocontraibles en los cables con aislaciones en mal estado.
202412118 | STE | 202412102 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:08:17 | Solicito parecer técnico sobre los calces aislantes sueltos y flojos verificado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). Anexo video en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada procedió a los reaprietos de las tuercas de los tirantes verticales y horizontales conforme recomendación del manual 323880G9284P.
202412114 | STE | 202412069 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:08:42 | Solicito parecer técnico sobre el conector flexible deformado y soldado por los terminales de baja de los bobinados conforme fotografía en anexo. Encontrado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202502 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termografia (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412112 | STE | 202412066 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:09:05 | Solicito parecer técnico sobre el terminal de baja del bobinado central (X2) presentando un corte a diferencia de los demás terminales de baja, reduciendo su sección útil, se adjunta fotografía en anexo. Encontrado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202502 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termografia (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412111 | STE | 202412057 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:09:18 | Solicito parecer técnico sobre la presencia de oxidación en el núcleo conforme fotos en anexo, encontrado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos dentro da normalidade no ensaio de termografia (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412110 | STE | 202412055 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:09:34 | Solicito parecer técnico sobre los aisladores posición H1 y H2 con defecto (rotura superficial de la aislación de porcelana) encontrado durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006) conforme fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron realizados ensayos de tensión aplicada de 3kV a frecuencia industrial (60Hz) en los lados de AT y BT con apoyo de ILA1. Además, se realizó ensayo de resistencia de aislamiento 2500 Vcc/1min (AT-M; AT-BT; BT-M). Los resultados fueron satisfactorios. SSA 202412172
202412107 | STE | 202412056 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 01/08/2024 14:12:16 | Solicito parecer tecnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde fue detectada la falta en el proyecto de la protección de disparo por "temperatura alta trafo" del TR-UPAC-01. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Instalar um relé auxiliar (cód estoque 698075) para multiplicar os contatos de trip do relé 49 do TR-UPAC-01, permitindo a atuação no relé de bloqueio. Projeto em anexo.
202412094 | AAD |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202431 | 01/08/2024 14:17:25 | Solicito atualização do desenho 6120-DF-83713 referente ao quadro QNB-09, devido a substituição do modulo "MDA" com defeito pelos relés supervisórios de tensão PSVA no atendimento a SSA:202224107. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000337/2025 para actualización de diseño.
202412003 | STE | 202411889 | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 01/08/2024 10:43:05 | Solicito parecer técnico sobre las deformaciones presentes en la superficie de las 3 bobinas del transformador, verificado durante el comisionamiento del TR-UPAC-01. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados ensaios de descargas parciais (SSA 202412171), tensão aplicada e resistência de isolamento (SSA 202412170), e os resultados obtidos podem ser considerados satisfatórios.
202411896 | STE | 202411805 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 30/07/2024 14:31:23 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que existem dois contatos do relé pos. RL5 na folha 20 que não se encontram no projeto 6256-DF-J7486-P conforme anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que el diseño fue actualizado y enviado para ENCA para su disponibilización en archivo tecnico
202411888 | STE |  | P094D035 | QUADRO DE FORCA TF-17 | 2188.046-6 | 202431 | 30/07/2024 08:30:25 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0017-E Paginas 5 e 6 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411400. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño as built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202437 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT a través de la SRA-IB-000280/2024
202411887 | STE |  | P094A035 | QUADRO DE FORCA TF-51 | 2188.024-5 | 202431 | 30/07/2024 08:30:39 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0669-E Paginas 5 e 6 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411398. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño as built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202437 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles al SAT mediante la SRA-IB-000281/2024.
202411879 | STE | 202411773 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 30/07/2024 08:32:40 | Solicito parecer tecnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde fue verificado que el orden de ajuste correspondiente al dispositivo N°1 "Relé de proteção 51GS" se coloco un "RTC" de 500A a 5A y en campo instalado se encuentra un toroide CSH200 de relacion 470/1A. (Verificar orden de ajuste en Anexo, Dispositivo N°1 "RTC"). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202514 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A ordem de ajuste foi corrigida e cadastrada no sistema sob número OA.1111.
202411861 | AAT | 202411476 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202431 | 30/07/2024 08:33:02 | Devido a retirada do relé INGETEAM PL300 do cubículo do disjuntor 52- A5 (reserva) e instalar no cubículo do disjuntor 52- A2 para atender a SSA 202411476; Solicito disponibilizar outro relé com as mesmas características, para reposicioná-lo no cubículo do disjuntor 52-A5; OBS: O relé original do cubículo do disjuntor 52- A2, foi enviado para fábrica por esta com defeito e na garantia. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411857 | APV | 202411633 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202431 | 29/07/2024 14:12:45 | Solicitamos gestión referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-1013. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2725 para compra de material.
202411809 | STE | 202411710 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 29/07/2024 14:14:29 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os valores esperados de condução dos diodos (entre 0,6 e 0,7V) que constam na folha 46 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E estão diferentes dos valores reais medidos que estão entre 0,4 e 0,5V. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202431 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Anotar los valores encontrados para registro y dejar en observación la característica del multímetro utilizado. El funcionamiento del diodo será verificado durante la energización los ensayos funcionales con el fabricante.
202411807 | STE | 202411709 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 30/07/2024 14:35:41 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o painel possui réguas de bornes de interligação de colunas inexistentes no projeto. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato (ENEE) que las reglas de bornes fueron incorporados y ya se encuentra en el flujo de inclusión en el SAT. En anexo revisión del diseño.
202411775 | STE | 202411765 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 29/07/2024 14:16:06 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde fue verificada la falta de un procedimiento de ensayo vía toroide CSH200 (schneider) de actuación del relé 51GS y relé 86 (el ensayo encontrado en PAG 15 de la panilla 3238-83-190227-P ITEM 3.5 no representa el ensayo vía toroide CSH200) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202512 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Elaborada IM.EQ.315 (SDS-15306) para ensaio do relé 51GS via toróide CSH200.
202411774 | STE | 202411764 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 29/07/2024 14:16:22 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde fue verificada la falta de software y hardware para accesar al IHM SIEMENS SIMATIC y al relé de protección SCHNEIDER de protección tipo SEPAM 1000PLUS serie 20. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202448 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Para a IHM e o CLP pode ser utilizado o notebook de número de inventário 718958, onde está instalado o software TIA Portal. Para o relé SEPAM 1000PLUS serie 20 deve ser instalado em algum notebook o software disponível no link abaixo: https://www.se.com/pe/es/download/document/Setup_Software_SFT2841/ O Contrato da UPAC não prevê o fornecimento de notebook.
202411717 | STE | 202411692 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 16:50:19 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde se constato la ausencia en la IHM del botón "APAGAR" y la opcion "ILUMINACION ESTACIONAMIENTO" imposibilitando la realización de los ensayos incluidos en la planilla de comisionamieno 3238-83-19027-P (Pagina 15, ITEM 11.E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A iluminação do estacionamento é comandada automaticamente pelo CLP para ser apagada na apresentação da iluminação monumental. Não será necessário o botão "apagar" para essa função na IHM. Este item da planilha de comissionamento não precisar ser executado.
202411706 | STE | 202411653 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:23:10 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que faltam algumas plaquetas de identificação de componentes internos. Plaquetas faltantes: RL22, RL23, RL24, RL33, RL34 e MV5. Plaquetas de referência em anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue resuelta y solocitamos a la SMMG la certificacion de la misma en la SSA matriz
202411705 | STE | 202411651 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:23:24 | Splicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que faltam algumas tags de identificação de fusíveis, bornes e relés. Tags faltantes: 42, 43, 44, RL30, F16 e F22. Tags de referência em anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue resuelta y solocitamos a la SMMG la certificacion de la misma en la SSA matriz
202411703 | STE | 202411648 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:23:49 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores 72-C, 72-E e 72-G não sinalizam eletricamente quando o disjuntor está na posição teste, apenas quando o disjuntor está na posição extraído, sendo que na tag da lâmpada de sinalização está indicado TESTE/EXTRAÍDO. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202411702 | STE | 202411642 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:25:24 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que a barra de interconexão da régua de bornes MOP se encontra incompleta interconectando apenas os bornes de 1 a 5, sendo que no projeto está previsto a interconexão dos bornes de 1 a 6. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en campo y registrarlo en la SSA matriz.
202411701 | STE | 202411638 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:25:41 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que a conexão dos ventiladores foram realizadas com conectores WAGO dentro de canaletas. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202434 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista e informado por TEKSEA que la pendencia fue resuelta. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registro en la SSA matriz.
202411700 | STE | 202411627 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:26:03 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o TC1 e o TC2 são de 60Hz (o painel CBC-01 será alimentado em 50Hz) com relação de transformação de 60/5A sendo que no projeto a relação de transformação dos TC's está especificado como 50/5A. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202434 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En contratista procedió al ajuste de la parametrización 60/5A vía software. Conforme solicitud de ENEE se realizaron pruebas de medición de corrientes, verificando la linealidad. ENEE concluye que el TC puede operar en 50Hz sin problemas de calentamiento y precisión. Se labrará un acta con TEKSEA incluyendo este ítem en la garantía, asegurando el reemplazo inmediato si se detectan irregularidades futuras.
202411324 | SEE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202429 | 19/07/2024 08:08:05 | Solicitar evaluación del Sistema Antiincendio del Laboratorio Químico, teniendo en cuenta que el sistema de alarmas no fue accionado ante un principio de incendio. | ILA4 | IEQ2 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado ensayo de accionamiento de los sensores con humo en aerosol y verificado el funcionamiento normal.
202411249 | STE | 202411217 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202429 | 17/07/2024 10:22:04 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que não é possível realizar os ensaios que constam nas folhas 41 e 43 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E referente aos termostatos TM1 e TM3. O modelo do termostato não permite ajuste. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202431 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Ante la imposibilidad de ajuste, realizar ensayo de actuación y rearme y registrar los valores en que los mismos actúan y rearma para registro.
202411136 | STE | 202411012 | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202429 | 15/07/2024 14:54:14 | Para atendimento da SSA 202410718, foi retirado plug de conexões (foto em anexo) da gaveta 52.31, (reserva) do painel KH-05, para usar no reparo da gaveta 52.27 do painel KG-32. Solicito parecer Técnico referente a falta de sobressalentes dessas conexões no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202433 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar material con Cod. Stock 718449 conforme parecer de la SSA 202319119.
202410717 | STE | 202410115 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202428 | 11/07/2024 13:56:47 | Em inspeção termográfica no painel QCB-02. Foi registrada anomalia térmica no resistor da PLACA FN1A terminal 13. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA:202412906 a SMMG. Se verificó que la anomalía térmica detectada en el resistor de la PLACA FN1A era causada por lámparas incandescentes con alto consumo de corriente (LP-2: 30mA y LP-12: 16.5mA). Se reemplazaron por LED, reduciendo la corriente a LP-2: 17.14mA y LP-12: 8.53mA. Lámparas suministradas por OPUO-DT.
202410205 | SEE |  | L053B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc QBL-2 | 2135.001-3 | 202427 | 01/07/2024 14:14:13 | Atualizar desenho 6928-DC-A9203-P, conforme anexo, referente à desativação dos circuitos 271 e 263 executado na SSA:201914148A . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño.
202409734 | AAD |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 11:31:41 | Atualizar desenhos 6530-DF-99108-P FL.2 e 6530-DF-99111-P FL.1 conforme anexo, referente a substituição do relé 27.B e remoção do relé temporizado 27BT (SSA 202409593) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000352/2025 para modificación de diseños.
202409666 | STE | 202409636 | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202425 | 20/06/2024 14:49:01 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do banco de baterias HB-10 devido ele já ter mais de 20 anos e os elementos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 87, 88, 89 e 91 (28UN) não terem suportado o ensaio de capacidade, caindo suas tensões abaixo de 1,0 Vcc antes das 4h previstas. SSP: 20243731(4A) | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 649740 (BATERIA ALCAL NI-CD 690AH/5H 1,2V M) el 30/07/25 (4500078601/10), conforme SSA derivada. Emitida SSA 202512629 y SDS-15689 para ensayos de puesta en servicio.
202409485 | STE | 202409250 | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202425 | 18/06/2024 11:49:36 | Solicitamos parecer tecnico debido a señales de descarga (arco eléctrico) en el Borne R+ del inversor de frecuencia 2U1 y barramento que se encuentra por detrás, detectado durante comisionamiento. Anexo fotos. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202429 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista indicó que la descarga se debió a la malla de tierra de un cable de red que encostó en dicho borne. La empresa contratista realizó la limpieza del contacto correspondiente. No existieron daños mayores en el equipo.
202409331 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202424 | 14/06/2024 10:01:52 | Actualizar diseños 6299-DC-7335-E, 6299-LC-7307-E, 6255-DF-97806-P, 6255-DF-97808-P conforme anexo, referente a la conexión del cable H6R0027 en el disyuntor 52.18 del painel KCC-02 (SSA 202402335) y garantizar disponibilidad del diseño en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202428 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000272/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202408955 | SEE | 202408200 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202424 | 10/06/2024 08:51:08 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 5 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores SIEMENS utilizar contacto 712311. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___
202408945 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202423 | 07/06/2024 16:22:01 | Favor gestionar compra de manopla de acionamento do disjuntor WEG modelo ACW100H corrente nominal 100A, posição 72-06, painel QO-01 que foi atendido pela SSA 202408319. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Material disponibilizado y entregado a MEG2 para aplicación inmediata.
202408922 | SEE | 202408202 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:54:27 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 4 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941), 1 unidad para el "3P 40A" (cód. 665053). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202517 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores EATON utilizar contacto 714109. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___
202408858 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202423 | 06/06/2024 16:16:35 | Solicito atualização de desenhos referente a substituição do disjuntor pos. 72.6 (SSA 202408319), conforme diagrama 6207-DF-90405-I-R0 em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202538 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202408746 | STE | 202408309 | N056A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMC | 1648.001-0 | 202423 | 05/06/2024 14:22:00 | Solicitamos gestionar con el contratista a fin de tomar acciones junto con la misma para la resolución de las oscilaciones de tensión en el equipo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La oscilación de tensión se debió a un comportamiento inesperado del control de velocidad y posicionamiento realizado por medio del PLC. El fabricante transfirió las funciones de posicionamiento al inversor. El problema ya no persistió y el equipó quedó en funcionamiento normal.
202408305 | STE | 202408284 | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202422 | 27/05/2024 11:47:37 | Emitir parecer técnico referente à alimentação da tomada de 460V TF-6 do pátio de 220KV da SEMD, que encontra-se com fonte de alimentação diferente do desenho e também com derivação através de um disjuntor instalado em caixa de passagem próxima, conforme fotos em anexo. Problema verificado na SSA202408284. Fotos dos painéis alimentadores próximos e desenho da planta do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar alimentación para el tomacorriente TF-6 desde el disyuntor Q7 del TFN-5 (circuito TFN-5/6 - denominación E7). Utilizar cable de 10mm2. Realizar ensayos de punto a punto y resistencia de aislación en conjunto con MEG-2 (SSA 202409097). Desconectar y retirar la caja de conexión instalada para la construcción del sector 3 del patio 220kV de la SEMD (año 1994). Aislar las puntas del cable y dejarlas en las canaletas. Coordinar con las desconexiones de MEG-2, SSA 202409099 y 202409100
202408302 | STE | 202408281 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202422 | 27/05/2024 11:48:22 | Emitir parecer técnico referente à alimentação da tomada de 220V TE-6 do pátio de 220KV da SEMD, que encontra-se sem alimentação, conforme verificado na SSA202408281. Foi verificado que esta tomada está ligada em uma caixa de passagem próxima conforme fotos em anexo. Fotos com detalhes dos painéis alimentadores próximos e o desenho da planta local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar alimentación para el tomacorriente TE-6 desde el disyuntor Q6 del TIE-5A (circuito TIE-5A/5 – denominación E6). Utilizar cable de 4mm2. Realizar ensayos de punto a punto y resistencia de aislación en conjunto con MEG-2 (SSA 202409098). OBS: conforme inspección realizada en la SEMD, el tomacorriente tIE-4 es alimentado por el circuito TIE-5A/7 - denominación E8. Actualizar etiquetado del tomacorriente tIE-1 para tIE-4.1 alimentado por el mismo disyuntor (6601DCA8345E).
202406839 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202418 | 02/05/2024 17:12:43 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na cota 128, parede em frente a porta de entrada da oficina da SMMT.DT na GIS, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 125W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202425 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202408939 para instalación de tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202406824 | STE | 202406364 | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202418 | 29/04/2024 11:40:58 | Durante atendimiento de la SSA: 202406364, constatado que el sistema de aire acondicionado de la caseta 2CRL-3 no funciona en modo automático (Panel TAA 2CRL-3). Solicitamos Parecer Tecnico a respecto. Verificado también que no existe diseño correspondiente al panel en el sistema "SATedms". Disponibilizar diseño en el SAT. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Solicitado a realizar pruebas en el tablero mediante la SSA derivada 202412432 utilizando diseños recibidos via e-mail. Verificado que el sistema no funcionaba por falta de termostato entre los bornes Z2-5 y Z2-6. Realizado jumper en los mismos para que funcione el modo automático. OBS: La falta de termostato no afecta al desempeño del sistema por contar con AA tipo split con termostatos propios. La actualización de diseños será controlada mediante la SSA 202413447.
202406643 | STE | 202406553 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202417 | 25/04/2024 07:21:50 | Emitir Parecer Técnico referente a implantação de iluminação na sala de filtros do Sistema M, localizada no AMD, cota 122. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación del sistema de iluminación de la sala de filtros conforme ya previsto en el diseño 6201DC07015E. Alimentar desde el circuito #9 del QL-23081. Ver diseño en adjunto.
202406345 | STE | 202406258 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202417 | 22/04/2024 07:20:40 | Emitir Parecer Técnico referente a modificação da altura das luminárias localizadas nas imediações do monta carga do AMD, cota 122, afim de utilizar caminhão Munck para efetuar carga e descarga de materiais, evitando contato com as luminárias. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202440 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Elevar en 50cm la altura de las 8 luminarias próximas al montacargas en la elevación 122 AMD-1 para posibilitar la utilización del camión Munck.
202406153 | STE |  | P091B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-11 - 6# PAV | 0874.013-5 | 202416 | 17/04/2024 15:45:34 | Em virtude da desativação do Sistema de Esfriamento Evaporativo do 6to Piso SSA 202405411e SSA 202405413, AR/SM.DT/0003/2024, solicitamos a atualização dos desenhos 6709DC07128, 6709LC07128, 6714DFA5714, 6714DFA5729, 6714DFA5731, disponibilizar e garantir desenhos atualização no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Debido a la desactivación de la localización por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo. La SRA seguirá su flujo hasta el estado "Concluida"
202406065 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202416 | 16/04/2024 09:32:29 | Gestionar reposição do DISCO FRICCAO CARREG/MOLA DISJ DR17 5-50 (código 608971). O conjunto de comando-motor do disjuntor se encontra sem este disco, que foi retirado para atendimento da SSA 202401249. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202406286 para impresión de 4 muestras en la impresora 3D. Emitida SSA 202407322 para realizar pruebas en las muestras. Muestras aprobadas en campo. Fue solicitada la impresión de 12 unidades para almacenar en stock. 12 unidades entregadas a IMA0 para su inclusión al stock.
202406031 | SEE | 202405530 | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202416 | 15/04/2024 16:50:38 | Solicitamos parecer técnico para solucionar problema del accionador manual "AM 4.27 PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7" que queda alarmando debido a la excesiva humedad ( agua) presente en el local donde fue instalado, ocasionando actuación indebida sin rearme. El mismo fue inhibido en la SSA matriz. | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202406029 | STE | 202405646 | N054A027 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1465.002-0 | 202416 | 15/04/2024 16:33:33 | Efetuar gestão junto ao fabricante, onde durante execução da SSP 20243624 verificou que o rastelo não aceita comando de subida, constatado na IHM alarme de Limite de parada de Emergência superior atuado. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202417 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Solicitado para registrar como Ítem de garantía vía confluence, sin embargo fue verificado que el problema ya no persiste (ver anexo) y no fue necesario agregar como ítem de garantía.
202405893 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202415 | 12/04/2024 07:12:16 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6230DF84918P y 6229DC07746P conforme anexo, referente a la desconexión del cable M6X4002 durante la ejecución de la SSA: 202319003. Garantizar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202405885 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202415 | 12/04/2024 07:13:23 | Solicito atualização dos desenhos 6229DC15202 e 6230DFA18122 conforme anexo, referente a desconexão do cabo M6X4001 conforme execução da SSA202318244. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202515 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202405285 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202414 | 03/04/2024 09:13:16 | Actualizar los diseños 6090-DF-J6502-P y 6090-DC-15201P, correspondientes al "as built" de los diseños referentes al comisionamiento del cargador de baterías CNDV-02, SSA 20245209. Garantizar los diseños actualizados en el SATEDMS | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202405284 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202414 | 03/04/2024 09:13:23 | Actualizar los diseños 6090-DF-J6501-P e 6090-DC-15200P, correspondientes al " as built " de los diseños referentes al comisionamiento del cargador de baterías CNDV-01, SSA 202405207 , Garantizar los diseños actualizados en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202404867 | STE |  | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202412 | 22/03/2024 15:42:10 | Atualizar os desenhos 6090-DF-J6503P e 6090-DC-15202P, correspondentes ao "as built" dos desenhos após comissionamento do painel TR-CNDV, SSA 202318265. Garantir desenho atualizado no SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202404829 | STE |  | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202413 | 25/03/2024 14:02:34 | Solicitamos atualizar desenho 5254DC15202, conforme execução da SSA 202404235, referente a modificação do circuito de controle e instalação de termostato em paralelo nas salas SM.DT e ASM.DT para controle do DAC-1032. Desenho modificados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202519 | ESPINOZA BORBA ABEL | Debido a la desactivación de la localización (SSA 202512469) por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202404825 | STE |  | P088A009 | SELF-CONTAINED DAC9A34 - 3# PAV | 0783.039-4 | 202413 | 25/03/2024 14:02:50 | Solicitamos atualizar desenho 5254DC15203, conforme parecer técnico SSA 202404235, referente a modificação e retirada do termostato que se encontrava em paralelo. Desenho modificados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Debido a la desactivación de la localización (SSA 202512462) por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202404519 | APV |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202412 | 18/03/2024 16:59:57 | Solicitamos a especificação, aquisição, codificação e disponibilização no almoxarifado barramento DIN tipo pente de 63A e conector conforme fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2502 para compra de material.
202404433 | STE | 202403542 | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202412 | 18/03/2024 11:24:35 | Devido a falta de sobressalente emitir parecer técnico referente a especificação de material substituto ou a possibilidade de desativação para as tomadas trifásicas 220V 3P+T localizadas no piso da CCR. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202421 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Proceder con la desactivación de los tomacorrientes de piso trifásicos pertenecientes al circuito T9. Ver diseño adjunto. Dejar tapa instalada en el piso. Retirar los tomacorrientes y los cables del circuito T9 del QL-9A242.
202404432 | STE | 202404405 | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202411 | 15/03/2024 16:45:36 | Emitir P.T. referente a alimentação 220V do Trailer estacionado na garagem do edifício dos bombeiros, contendo 2 ar condicionado de 12000BTU's, 3 computadores, 1 micro-ondas e 1 frigobar. o Trailer possue tomada de 32A/6H para alimentação da rede elétrica. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202414 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Instalar un tomacorriente 2P+T para posibilitar alimentación 220 Vca al trailer. Los detalles de la instalación (Fuente de alimentación, trayectoria electroducto, y ubicación del tomacorriente) se encuentran en los documentos anexos. Materiales sugeridos: Toma 2P+T - 709933 Cable: 159077 (Opcion 1) Cable: 159344 (Opción 2) Disyuntor: 102644
202403813 | STE | 202403766 | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202410 | 08/03/2024 10:41:32 | Solicito Parecer Técnico pois durante a execução da SSP 20241564 foi verificado que um líquido oleoso saiu pelos cabos de alimentação do GMV-0132 (conexão de entrada R/S/T). | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme parecer técnico de la SSA 201011317A el material aceitoso ("oleoso") corresponde a un componente propio del conductor utilizado como plastificante de la aislación y su reacción no puede ser controlada. Realizar la limpieza de los cables y a modo preventivo realizar el ensayo de resistencia de aislamiento en el conductor R/S/T-Tierra (500 Vcc/1min). Anexar los resultados en la baja de la SSA matriz. Referencias: SSA 201011317A - 201212851B - 201913261A
202403775 | STE | 202401496 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202410 | 07/03/2024 08:57:39 | Evaluar posible anomalía térmica entre los transductores del CB-04 detectado con inspección termográfica, fue verificado delta máximo de temperatura de 10,3°C entre el TD3 y TD2. Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado reaprieto en los terminales del transductor y constatando que el transductor tiene una temperatura de 48,7 ºC. La misma no influye en el funcionamiento del cargador. Dejado el tablero en condiciones normales de operación.
202403602 | STE | 202403449 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202410 | 05/03/2024 10:56:32 | Solicito Parecer Técnico sobre a impossibilidade de rearme do alarme "Defecto cierre 52-4-1" y "Defecto cierre 52-4-2" através da IHM. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Atualizar os CLPs e IHMs dos CGCA-1/2 com o programa em anexo. O programa da IHM foi atualizado para exclusão dos indicativos de alarmes dos QFN/QFE/QIN/QIE-3A/4A, pois não são reportados no CGCA. O programa do CLP foi atualizado de forma a não gerar alarme de defeito de fechamento após comando de fechamento abortado. Foi mantida a premissa de que após alarme de defeito de fechamento será necessário verificar a causa e proceder ao fechamento manual do disjuntor a fim de normalizar o alarme.
202403493 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202410 | 07/03/2024 08:46:02 | Solicitamos gestionar con el fabricante y con el personal de MEL4, el reporte de actuación remota de la electro-válvula de descarga de lodo de la ETA-1. Verificado que la misma actúa en el sistema de control local ECL, pero no en sistema SCADA ni en PI-Vision. Acción necesaria para solucionar la anomalía relatada en la SSA 202401737. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista y el gestor del contrato (ENEE), informado en acta AR-ENEE.DT-009-2024 que todas las pendencias impeditivas fueron resueltas. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la SSA matriz.
202403471 | STE | 202403061 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202410 | 04/03/2024 09:38:10 | Devido a falta de sobressalente emitir parecer técnico referente a especificação de material substituto ou a possibilidade de desativação para as tomadas trifásicas 220V 3P+T localizadas no piso da CCR. Foto de uma tomada com defeito em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202421 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Proceder con la desactivación de los tomacorrientes de piso trifásicos pertenecientes al circuito T9. Ver diseño adjunto. Dejar tapa instalada en el piso. Retirar los tomacorrientes y los cables del circuito T9 del QL-10242.
202403452 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 10:49:53 | Viabilizar a realização de inspeção dos novos motores de acionamento das bombas de drenagem fornecidos no Contrato 4500065573 temporariamente armazenados no EDC. Outrossim, analisar as dimensões e o posicionamento das caixas de ligação e indicar a necessidade de modificação dos circuitos de alimentação. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202418 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Evaluados los motores se destacan los siguientes puntos: -Se necesita ajustar/adaptar los agujeros de conexión de las cajas de los motores y girarlas para que se adapten a los flexibles actuales instalados en campo. -Montar los motores de tal forma que la caja de conexión quede en la posición correcta para conexión al flexible existente en campo. -No será necesario modificar los circuitos de alimentación si se cumple lo citado arriba. Observaciones y detalles en el archivo adjunto.
202403085 | STE | 202403031 | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202408 | 23/02/2024 11:23:01 | Emitir P.T. referente a ausencia de policarbonato de protección frontal y tapa de canaleta. Anexo fotos | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202413 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico del contrato (ENEE), informado que los mismos ya fueron implementados. Solicito a la SMMG la certificación de la misma en la SSA matriz.
202402863 | STE | 202402773 | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202408 | 20/02/2024 16:35:36 | Solicito parecer técnico sobre o resultado obtido do ensaio de resistência de isolação da barra do painel QG-07 ter ficado abaixo dos 25 MΩ mínimos esperados. Valores medidos: A/B/C: 20/18/22 MΩ Megger BP 650954(500VCC/1min, 30°C,70%) | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202413 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Após intervenções realizadas na SSA 202503579 os ensaios de resistência de isolamento obtiveram valores mais altos, mas ainda próximos ao limite. O painel pode ser mantido em funcionamento normal, mas solicito que sejam feitas novas medições durantes as próximas 3 preventivas 1A, para acompanhamento de possível degradação dos materiais isolantes.
202402743 | STE | 202402725 | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202408 | 20/02/2024 13:37:54 | Solicito P.T. debido a que los conductores de alimentación de arranque del GDV tienen una sección de 185mm2, discrepante de la planilla donde figura 240mm2. Anexo planilla y fotos. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202413 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor técnico del contrato que conforme actualización de memoria de cálculo 6090-10-J6500-P el cable debe ser de 180mm². Por tal motivo actualizar dicho valor en la certificación de diseño.
202402624 | STE | 202402334 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202407 | 16/02/2024 15:10:10 | Solicito parecer técnico referente al trazado del circuito elétrico para la alimentación del desumidificador. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202408 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar el lanzamiento del circuito conforme diseños adjuntos. Montar la salida del circuito en la CCR con electroducto rigido visible, similar al trabajo realizado en la alimentación del deshumidificador de la sala Matrix. Ver ubicación prevista para el deshumidificador en la acta adjunta.
202402622 | STE | 202308763 | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202407 | 16/02/2024 14:33:18 | Verificar el motivo del mensaje de error presentado en el equipamiento. Anexo Manual de Instrucciones y tabla de errores para consulta. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202408 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202402673 para verificación de tensión en el tomacorriente del deshumidificador y las conexiones del plug de la máquina. Verificación realizada por la SMMG.DT, no fueron encontradas anormalidades en la alimentación eléctrica. Tensión de llegada en el tomacorriente 220Vca.
202402587 | STE | 202402337 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202407 | 16/02/2024 13:31:58 | Solicito parecer técnico referente al trazado del circuito elétrico para la alimentación del desumidificador. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202408 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar el lanzamiento del circuito conforme diseños adjuntos. Montar la salida del circuito en la CCR con electroducto rigido visible, similar al trabajo realizado en la alimentación del deshumidificador de la sala Matrix. Ver ubicación prevista para el deshumidificador en la acta adjunta.
202402103 | STE | 202209671 | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202406 | 05/02/2024 11:19:51 | En función a lo expuesto en el ítem 4 del acta AR/ENEE.DT/050/2021 (anexo) y de forma a contar con una redundancia de los equipamientos ya instalados actualmente, solicitamos verificar la posibilidad de realizar el proyecto eléctrico para la instalación de 02 equipamientos split piso-techo adicionales con capacidad de 60.000 BTU/h cada, siendo uno tri-fásico de de 220 V/60 Hz y otro tri-fásico de 380V/50 Hz. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202505418 y 202505421 para el KCC-02, para posibilitar la instalación del aire acondicionado 60Hz. Conforme parecer de la SMIM.DT, las no conformidades relatadas en la SSA 202209671 han sido subsanadas, no será necesaria la instalación del aire acondicionado 50Hz.
202401746 | STE | 202401089 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202405 | 31/01/2024 16:19:15 | Solicitamos emitir Parecer Técnico referente a comportamiento no especificado en diagrama de flujo 5100DCG8216E. Actualmente la planta de tratamiento detiene la producción por 20 minutos en intervalos de 1 hora. Este comportamiento no fue observado durante las pruebas de comisionamiento. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Rieder informa que esto se produce debido a la necesidad del sistema por aumentar la concentración de cloro en el tanque de solución de hipoclorito, posterior a la inyección se dispersa por 15min y vuelve a producir la ETA. Dicho comportamiento será documentado en el diagrama de flujo de operación 5100-DC-G8217-E.
202401683 | STE | 202401077 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202405 | 30/01/2024 16:22:37 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre alarma reportado en SCADA de ALARME "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" intermitente, el mismo pertenece a un evento y no a una alarma. Anormalidad atendida previamente con SSA 202304442. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En contratista RIEDER que el evento es parte del proceso, no es una alarma. La misma ya fue verificada en compañía de SMMG
202401601 | STE | 202401036 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202405 | 30/01/2024 07:40:47 | Solicito parecer técnico con relación a continúa falla intempestiva del cargador en condiciones normales de operación. Observación: el cargador deja de conducir. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | A fin de investigar la relación causa-efecto de la falla fue emitido la SSA 202401604 para registrar el comportamiento del cargador, en la baja del mismo se menciona que no fueron reportados bloqueos del cargados durante las fechas comprendidas entre 19/03/2024 y el 17/06/2024. Fueron ejecutados maniobras de transferencia sin anormalidades en el cargador. Sugerimos seguir con los mantenimientos periódicos.
202401563 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202405 | 29/01/2024 13:52:53 | Solicitamos gestión para activar código de material 607320 y devolución del disyuntor termomagnético a almacén que fue retirado mediante la ejecución de la SSA 202401142. Material entregado a IEQ2 (Aranda) para providencias. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202405 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202401686 para IMA0 solicitando gestión para devolución a stock del disyuntor. Cod. 607320 reactivado con clasificación ZDIS mediante MTDFS-10884.
202401430 | STE |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202404 | 26/01/2024 08:43:01 | Viabilizar a coleta de tensão e corrente no motor de acionamento do VVT-0723 durante os ensaios de pressão e vazão realizados no âmbito do contrato 4500066372. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediciones solicitadas mediante la SSA derivada 202401560. Resultados: IR= 37.5 [A] IS= 40.9 [A] IT=40.7 [A] VRS= 460.1 [V] VST= 460.9 [V] VTR= 461.9 [V] Vres= 227.7 [V] Ires= 0.2 [A] La corriente nominal del motor es IN= 52 [A]
202400891 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202403 | 17/01/2024 14:45:17 | Solicito instalación de toma corriente para alimentación de equipo de aire acondicionado a ser instalado en el interior de sala de la supervisión de operación en tiempo real - soter. Obs.:En anexo manual con las caracteristicas técnicas del equipo y también la localización en donde se sugiere su instalación. | OUO0 | IEQ2 | ARZAMENDIA ESCOBAR IVAN MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202404 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202406072 al sector MEG3 para realizar la instalación de la alimentación. La instalación fue concluida conforme solicitado, el equipo se encuentra operando normalmente.
202400696 | STE |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202403 | 18/01/2024 09:45:48 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a modificación de alimentación de los sensores anticolisión "35S1" Y "35S2" Debido a constantes ingresos en "Modo de error". El sensor requiere de una desenergización y reenergización para salir del estado de error. Sugerimos energizar el sensor a través de un contacto auxiliar del contactor 32K1 (Contactor de Inversor de traslación del puente) de modo a resetear los sensores anticolisión desde los controles del operador. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202404 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Parecer técnico favorable para la modificación de la alimentación de los sensores 35S1 y 35S2. Para la modificación retirar el contacto auxiliar NA de reserva disponible en el 32K2 y utilizarlo en el 32K1. Emitir SSA para actualización de diseño.
202320738 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202352 | 28/12/2023 09:48:39 | Conforme a lo decidido en el acta de reunión en anexo, solicitamos realizar las gestiones para la desconexión de la alarma del DAC-0907 con la partida del DAC-0906, de tal forma a prevenir su arranque y operación en simultaneo. Detalles en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202424 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, elaborado un proyecto de implementación de medición de temperatura y humedad vía SSA: 202408187.
202320636 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202352 | 26/12/2023 15:15:57 | Solicitamos apoyo para conexión de cable 70mm2 en disyuntor reserva del QT-03 que será lanzado por SOCM.DT para atender alimentación provisoria de un solo motor de la compuerta de la toma de agua debido al retrofit del tablero CTM-18 (SSAref 202209543). Placa de datos del motor en anexo. El disyuntor del tablero auxiliar aguas abajo del QT-03 es de 200A, con ajuste Ir=120A y disparo magnético Isd=14xIr. Además dar apoyo para punto a punto, ensayo de resistencia de aislamiento y secuencia de fase | IEQ1 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202352 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202401142 para MEG2 solicitando la sustitución del disyuntor 52-6 y la conexión del cable de alimentación del tablero auxiliar del CTM. Cable ensayado y conectado al QT-03 conforme solicitado.
202320500 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202351 | 22/12/2023 10:42:05 | En funcion del comisionamiento del panel CSF-CBM-UPS01 (SSA 2023/17429), solicitamos actualizar los planos 6299DCJ5787 e 6275DFJ5787 conforme marcaciones anexas y disponibilizar planos actualizados en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202510 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños fueron actualizados por la cotratada y ya se encuentran disponibles en el SATedms, conforme solicitado.
202320398 | STE | 202320388 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202351 | 20/12/2023 14:36:14 | Solicito parecer técnico para avaliar a inexistência do cabo E6X0031 entre o painel QA-02 e UTR-633. Foi verificado durante a execução da SSA 202316576 e 202316686 (Realizar punto a punto a los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 que va desde el QA-02 a la UTR-633 y conectarlos a los bornes 4 y 5 de la regla TB08), que o referido cabo não existe fisicamente. | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202407 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202403082 y 202403083 para conexión del cable de interconexión. El cable de interconexión fue conectado. Ensayo de alarma del cubículo 8 del QA-02 con resultado satisfactorio.
202320232 | STE |  | K056A006 | TRANSFORMADOR A SECO 45 KVA - 220V/460V | 1279.001-0 | 202351 | 18/12/2023 14:00:00 | Solicito parecer técnico sobre el tranformador elevador a seco 220/460Vca que alimenta la llave compensadora del edificio del cuerpo de bomberos, que durante la ejecución de la SSA 202319571 fue encontrado el punto común del secundario del mismo sin conexión a tierra. Obs: motivo de la solicitud sería que en los diseños 3834DFC8821P y 3834DFC8822P aparece aterrado el secundario del transformador y en el 3834DFC8824P aparece que no está aterrado el punto común del transformador(diseños en anexo). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202352 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la conexión a tierra del neutro del transformador que alimenta la llave compensadora. Emitir SSA para actualización de diseño.
202320065 | SEE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202350 | 15/12/2023 13:36:03 | Em decorrência da instalação de alimentação alternativa emergencial para o painel QBC-02 (serviço executado com a SSA 202319730), atualizar e manter disponível atualizado no SAT o desenho número 6229DC07700 conforme marcações anexas. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño.
202320049 | AAT |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202350 | 14/12/2023 07:21:30 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98096-P y 6256-DF-98099-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-2 proveniente del CB-06 ejecutado dentro de la SSA 202319730. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256-DF-98096-P se encuentra bloqueado en el SATedms.
202319981 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202350 | 12/12/2023 14:18:28 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98090-P y 6256-DF-98095-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-01 proveniente del CB-05 ejecutado dentro de la SSA 202319729. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202506 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseño para emisión de SRA.
202319759 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202349 | 06/12/2023 13:40:55 | Solicitamos apoyo para conexión de cable 70mm2 en disyuntor reserva del QT-01 que será lanzado por SOCM.DT para atender alimentación provisoria de un solo motor de la compuerta de la toma de agua debido al retrofit del tablero CTM (SSAref 202209543). Placa de datos del motor en anexo. El disyuntor del tablero auxiliar aguas abajo del QT-01 es de 200A, con ajuste Ir=120A y disparo magnético Isd=14xIr. Además dar apoyo para punto a punto, ensayo de resistencia de aislamiento y secuencia de fase. | IEQ1 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202351 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319987 para MEG2 para ensayos y conexión del cable de alimentación para los trabajos a ser realizados en el CTM-07. Test de punto a punto, ensayo de aislación y secuencia de fase con resultados satisfactorios.
202319480 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202349 | 06/12/2023 16:12:21 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE TOMADA INDUSTRIAL PARA ALIMENTAÇÃO DO FOGÃO ELÉTRICO DA COPA, APÓS PRINCÍPIO DE INCÊNDIO. | OUO6 | IEQ2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202351 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron realizadas modificaciones en las copas de todos los pisos del edificio de producción, sustituyendo el fogón eléctrico por placa a inducción. Se procedió a la sustitución de los cables de alimentación que fueron comprometidos en el principio de incendio. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202319405 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202348 | 29/11/2023 14:46:28 | Em função do comissionamento do painel CTR-UPS01 (SSA 2023/17978), solicitamos atualizar os desenhos 6299DCJ5789 e 6275DFJ5789 conforme marcações anexas e disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202319379 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202348 | 28/11/2023 15:49:18 | Solicita-se aquisição de novos invólucros isolantes das tulipas do disjuntor 52-C. Foi verificado que três peças foram avariadas devido ao curto-circuito no local. Fotos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2024/03: En proceso de cotización de los materiales más servicio de instalación con la empresa Lucy Electric. El cubículo 52C fue normalizado utilizando piezas del cubículo reserva del 52.A5. Este último será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. Ref.: SSA 202417300. 2025/47: Sobresalientes adquiridos a través de la OC 4500080902 y entregados a SMMG.DT. El cubículo 52.A5 fue restablecido mediante la SSA 202518382.
202319378 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202348 | 28/11/2023 15:49:32 | Solicita-se parecer técnico sobre a possibilidade de substituir os seis isoladores retirados do cubículo do disjuntor 52-C, que sofreram danos devido ao curto-circuito no local. Foto em anexo. Dimensões do isolador: Diâmetro = 7,5cm / Altura = 17,5cm. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los aisladores dañados por el aislador código 678929 disponible en stock.
202319376 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202348 | 28/11/2023 15:49:43 | Solicita-se parecer técnico sobre a viabilidade de utilização do barramento de cobre retirado do cubículo do disjuntor 52-C, que sofreu danos devido ao curto-circuito no local. Fotos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2024/03: En proceso de cotización de los materiales más servicio de instalación con la empresa Lucy Electric El cubículo 52C fue normalizado utilizando piezas del cubículo reserva del 52.A5. Este último será restablecido una vez adquirido los sobresalientes.
202319330 | STE | 202318892 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202348 | 28/11/2023 09:42:40 | Emitir P.T. de posible solución a variación de indicación de temperatura de la caseta 2CRL1. La misma se encuentra con una oscilación constante indicada en el PLC CAREL. Constatado en manual del instrumento que bajo fuertes ondas electromagneticas (10V/m) el sensor puede tener una variación de +-2°C. Sensor Marca carel modelo DPW. Tambien detectado falta de cabos con apantallamiento. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado en la SSA 202319465 que el conductor instalado no influye en la variación de temperatura presentado. Así, instalar el programa en adjunto en el controlador Carel PCO5, retirado con la SM 506145 (cod. stock: 718746) y disponible con la MEG3. Verificar funcionalidad completa repitiendo los ensayos del ítem 3.2.2 y 3.2.3 de la planilla de comisionamiento 54548319002E en adjunto. OBS: Este programa incluye modificaciones en la lectura de temperatura.
202319298 | STE | 202319140 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202348 | 27/11/2023 14:09:43 | Solicitamos parecer técnico sobre a possibilidade de instalar proteção mecânica em frente aos condutores expostos no transformador do Mirante da Margem Direita, de forma a evitar o contato acidental com as partes energizadas (220V). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202402762 para impresión de 1 prototipo. Emitida SSA 202406656 para impresión de 3 unidades del prototipo realizado en la SSA 202402762. Solicitar pintura de los dispositivos entregados a MEG2 similar a la SSA 201900168A. Fijar en los terminales expuestos del transformador con abrazadera de nylon para evitar la posterior caída del dipositivo. Etiquetar la protección indicando el riesgo eléctico. Ver adjuntos.
202319119 | STE | 202319118 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202347 | 23/11/2023 08:49:34 | Solicito indicar sobressalente para o contato tipo PLUG-IN da gaveta reserva do KH-62 (52-25), que foi retirado para normalizar a gaveta 52-24 (SSA 202319118). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202348 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar material cod. 718449 (sustituido en garantía por el fabricante por no encastrar en la barra de 1/4"). Cambiar los contactos de conexión existentes por terminales ojales. Explicación en anexo. OBS: este material es para ser utilizado en el lado de salida de conexión al motor. Caso sea necesario sustituir la garra del lado de entrada debe ser intercambiada la garra existente del lado de salida por el lado de entrada y utilizar la garra con cod. 718449 en el lado de salida.
202319112 | AIM |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202347 | 23/11/2023 07:22:52 | Solicito emissão de parecer técnico sobre: (1) a instalação de chaminé de dissipação de arco elétrico no cubículo CD-01 e (2) dispositivo de proteção através de detecção de arco elétrico, similares ao adotado na Atualização Tecnológica dos cubículos de MT. | OUO2 | IEQ2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SSA 202518814 para IME2 solicitando a instalação de chapas de proteção e exaustores.
202318975 | STE | 202312143 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202347 | 20/11/2023 16:58:57 | Emitir parecer técnico sobre la modificación de identificación solicitada por operación en la SSA Matriz, Luis Aranda en conocimiento. | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Mantener la identificación actual de los disyuntores. En todos los documentos referidos al QA-02: Documentos y diseños del SATEDMS; las localizaciones de los disyuntores en el SAM-GE; Planillas de Inspección y Control (PIC) utilizados en los mantenimientos periódicos; Lista de Material de Reserva (LMR) y ordenes de ajustes referentes a estos disyuntores, en el anunciador de alarmas del QA-02, tags de alarmas y tags del PI tenemos como denominación de estos disyuntores "52.A", "52.B" y "52.C".
202318890 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202346 | 17/11/2023 16:42:25 | Considerando o histórico de atuações recorrentes da proteção do disj. 52-29 do painel QP-03, que alimenta a ponte rolante da AMC, devido a faltas a terra ocasionadas por pássaros solicito parecer técnico sobre a possibilidade de implementar a função de religamento para este disjuntor. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme SSA 202407312 o relé siemens 7SK88 foi substituído por um relé Basler BE1-851, com função de religamento.
202318847 | STE |  | N052A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.008-4 | 202346 | 17/11/2023 10:43:30 | Emitir P.T. referente a la alimentación del aparejo de mantenimiento, el mismo se encuentra conectado a la salida del contactor general 14K3 (Diseño 5186-DF-J0941-P pag.08), debiendo el comando eléctrico del pórtico estar encendido para que el aparejo de mantenimiento sea energizado. Encontrado durante atención de la SSA:202317824. Anexo diseño. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202348 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Cambiar la alimentación del aparejo e instalar aguas arriba del contactor 14K3 conforme marcaciones del diseño en anexo.
202318773 | STE | 202318744 | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202346 | 17/11/2023 08:35:13 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel CSF-CBM-UPS01 (2023/17429), verificado que o sistema de iluminação e tomadas está instalado com fiação de bitola inferior ao que consta no projeto (6275-DF-J5787, folha 14). No projeto a bitola prevista é de 2,5 mm² e está instalada fiação de 1,5 mm². | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Actualizar el calibre del cable marcando en el diseño conforme encontrado en comisionamiento. Luego remitir diseño marcado para actualización de diseño.
202318772 | STE | 202318741 | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202346 | 17/11/2023 08:35:21 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel CSF-CBM-UPS01 (2023/17429), verificado que o sistema de iluminação não corresponde à lista de materiais apresentada. Está descrito uma luminária LED tubular e um fim de curso modelo K_SKTSM1DZ11, mas está instalado uma lâmpada LED bulbo com soquete E-27 de 16W e um fim de curso de pistão simples (modelo SM1C211). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Actualizar la descripción del material instalado marcando en el diseño conforme encontrado en comisionamiento. Luego remitir diseño marcado para actualización en el SAT
202318754 | STE | 202318704 | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202346 | 17/11/2023 08:35:28 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel CTR-UPS01 (2023/17978), verificado que a ligação de aterramento do transformador T1 não está conforme o plano original. Anexo desenho 6275-DF-J5789, folha 8, com as marcações. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Para atender la SSA 202318754 se ha realizado gestión con ENES para que el contratista RIEDER ejecute los trabajos de adecuación conforme proyecto, que consisten en conectar a tierra el punto neutro a la salida del transformador T1. Se emitió la SSA N°202402186 solicitando a IEE3 apoyo para la aislación total de CTR-UPS01. Emitido la SSA N°202402190 para acompañar los trabajos de adecuación de RIEDER. Servicio ejecutado y equipo en condiciones normales.
202318753 | STE | 202318709 | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202346 | 17/11/2023 08:35:33 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel CTR-UPS01 (2023/17978), verificado que o sistema de iluminação não corresponde à lista de materiais apresentada. Está descrito uma luminária LED tubular de 6W e um fim de curso com rolete (modelo (K_SKTSM1DZ11)mas está instalado uma lâmpada LED bulbo com soquete E-27 de 16W e um fim de curso de pistão simples (modelo SM1C211). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Actualizar la descripción del material instalado marcando en el diseño conforme encontrado en comisionamiento. Luego remitir diseño marcado para actualización en el SAT
202318693 | STE | 202318374 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202346 | 14/11/2023 11:12:18 | Solicito parecer técnico sobre el procedimiento a llevarse a cabo en el panel CBC-01, durante la ejecución de la SSA202318374 se verificó la imposibilidad de solución del problema debido al estado de los cables de control (ver anexo) | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Según el acta AR-SMI.DT-0065-23, está programada la actualización tecnológica de los Cargadores de Baterías CBC-01 y CBC-02 para abril de 2024. Como solución temporal ante la imposibilidad de reparar el cableado deteriorado, se decidió implementar una alimentación emergencial consolidada desde los cargadores CB-05 y CB-06 hasta los tableros QBC-01 y QBC-02 respectivamente. Esta alimentación de contingencia permanecerá activa hasta la modernización de los equipos prevista para abril de este año.
202318261 | STE | 202312035 | P048A007 | FAN-COIL DAC-1005 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.038-9 | 202345 | 08/11/2023 15:42:19 | Solicitamos la elaboración de proyecto eléctrico auxiliar para 2 deshumificadores de aire que deberán ser instalados en la CCR (50 Hz y 60 Hz), conforme nueva propuesta de ubicación presentada en el acta AR/OPU.DT/028/2023. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202438 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202402334, 202402335, 202402337 y 202402338 para instalación y conexión las alimentaciones para los deshumidificadores 50Hz y 60Hz. Tomacorrientes 220V 2P+T 50Hz y 60Hz instalados conforme solicitado.
202317923 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202344 | 02/11/2023 07:29:43 | Solicitamos atualizar o desenho 6234DF93427 referente ao painel QW-03 devido a necessidade de substituição do relé de subtensão por outro, de semelhantes características porém com numeração de contatos diferente. (Serviço realizado com a SSA 202317626). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202317903 | STE | 202317774 | L023A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC H4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0437.004-0 | 202344 | 02/11/2023 07:30:00 | Solicitamos parecer técnico referente aos elementos 12 e 15 que não suportaram o ensaio de capacidade caindo sua tensão abaixo de 1Vcc antes das 4 horas previstas, ensaio realizado durante execução da SSP20235196. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los elementos al ser de tecnología de Niquel-Cadmio no poseen muerte subita, por lo que pueden estar en funcionamiento aun con capacidad reducida. El sistema será sustituido en los proximos meses. Se anexa el cronograma de modernización del sistema de combate de incendio incluyendo el cargador de baterías y su banco.
202317897 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202344 | 01/11/2023 15:12:40 | [DESATIVAÇÃO DO INVERSOR LORAIN] Testar, desconectar e isolar os cabos M6R-1016 e H6R-0111conforme marcações nos anexos, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar os disjuntores 52.205 e 52.206 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202344 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202317991 para desconexión e aislación del cable H6R0111. El cable fue desconectado y aislado conforme solicitado.
202317896 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202344 | 01/11/2023 15:13:41 | [DESATIVAÇÃO DO INVERSOR LORAIN] Testar, desconectar e isolar o cabo M6R-1016 conforme marcações nos anexos, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar o disjuntor 52.20 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado en la SSA: 202318217. Los cables fueron desactivados y dejados en la bandeja como reserva.
202317763 | SPG |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202344 | 01/11/2023 07:22:39 | Solicita-se atualização da lista de cabos 6209-LC-15244-E referente à ligação entre a UPS-CF50 e o banco de baterias, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202608
202317762 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202344 | 01/11/2023 07:22:50 | Solicita-se atualização da lista de cabos 6229-LC-15245-E referente à ligação entre a UPS-CF60 e o banco de baterias, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202317698 | STE | 202211219 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202344 | 31/10/2023 14:53:27 | Solicitamos parecer técnico sobre a impossibilidade de usar o material de código 718449 como sobressalente para o contato tipo plug-in da gaveta do VVT-4115, pois ele não apresenta aperto adequado na barra. O material foi sugerido como substituto na baixa da SSA 202208016. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202347 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Utilizar garra de fuerza de la gaveta reserva 52.25 para instalar en la gaveta del VVT-4115.
202317386 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202343 | 26/10/2023 10:02:17 | Solicito actualización y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños 6299-DC-07322-P y 6256-DF-98096-P (en ANEXO), referentes a la ejecución de la SSA 202316426 (Desconexión los cables de interconexión con el CCLP Y PTL debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV ). | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202432 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202317378 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202343 | 25/10/2023 16:47:51 | Solicito actualización de los diseño y disponibilizar en el archivo técnico de los siguientes diseños 6299-DC-07316-P y 6256-DF-98090-P (en ANEXO), referentes a la ejecución de la SSA 202316428 (Desconexión los cables de interconexión con el CCLP debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV ). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DF98090P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta.
202317177 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202343 | 23/10/2023 14:24:52 | Solicito elaboração de projeto para alimentação em 220V dos armários dos empregados instalados na CCR. | OUO0 | IEQ2 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319374 para intalación de los tomacorrientes. Tomacorrientes instalados conforme solicitado.
202317160 | STE | 202317044 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202343 | 23/10/2023 14:03:50 | Solicitamos P.T. referente a instalação de tomadas bifásicas 220V na UN16, cota 133, para alimentar uma rosqueadeira elétrica de 1100W/220V e um soprador térmico de 2000W/220V, | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar 2 tomacorrientes código 703495 con cables de 4mm2 a través de electroductos rígidos en el cercado de MAM1 conforme diseños adjuntos. Utilizar el circuito T6 del tablero QL-16041.
202317155 | STE | 202316528 | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202343 | 23/10/2023 14:05:03 | Solicitamos emitir P.T. Referente a alarma en SCADA de "KTA-02 BOMBEAMENTO CONDIÇÃO ANORMAL" Ocasionado por fin de curso de válvulas de "Linha Recalque Agua Potavel" y "Linha Agua Potavel P/Casa de Forca" (R052 Y R053). Ya que los mismos enmascaran otras alarmas según diseño 9370DO15349P (Pag. 11). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Hasta el retorno de la ETA-01, abrir el punto C4:(301-304) conforme indicado en diseño anexo. Normalizar el punto cuando la ETA-01 culmine el periodo de disponibilidad y liberado por OP.DT.
202316821 | STE | 202316569 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202342 | 16/10/2023 14:17:55 | Solicito parecer técnico pois no dia 09/10/2023 durante a isolação da SSP:20232139 (QA-02) ocorreu a interligação das barras do painel CD-01 ficando fechado os disjuntores 52A, 52B e 52C ao mesmo tempo. O disjuntor 52C foi aberto manualmente pelo operador. Obs.: Em anexo relatório de sucessos extraído do Dj. 52C. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202347 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319042 para alterar temporización de las lógicas 5 y 6 del relé PL70SY y agregar una nueva lógica para apertura del disyuntor 52-C. Fueron implementadas las modificaciones en las lógicas en la SSA 202319042. Realizados ensayos funcionales, verificando el correcto funcionamiento de la lógica.
202316786 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202342 | 16/10/2023 08:48:12 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CBM-CF50 (SSA 202315851), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15248-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202316785 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202342 | 16/10/2023 08:48:20 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CFP-CF50 (SSA 202315852), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15249-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202316783 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202342 | 16/10/2023 08:48:32 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CDCE-9A (SSA 202315751), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15251-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202550 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202316782 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202342 | 16/10/2023 08:48:45 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores de los paneles CDCE-02/04/06/08 (SSA 202315745/15746/15748/15749 respectivamente), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15250-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202452 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT. OBS: Los disyuntores comisionados son: 52.1 al 52.6
202316724 | STE | 202315522 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202341 | 10/10/2023 16:44:54 | Solicito parecer técnico debido a la falta de sobresaliente del Disyuntor pos. 52.114 (cod: 606197) que se encuentra desactivado. Obs: Se sugiere el Disyuntor con cod de almacenes: 456322 . | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202343 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar el disyuntor 456322 sugerido. Repetir los ensayos solicitados en la SSA matriz.
202316686 | STE | 202316576 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202341 | 10/10/2023 16:45:23 | Solicito parecer técnico con respecto a la falta de señalización de la alarma "QA.02 BARRA 02 TENSÃO FALHA" no SCADA detectado durante el mantenimiento anual SSP 202308602, debido a la falta de cabo de salida para SCADA en bornera TB08 puntos 4 y 5 (corroborado en campo). Diseño REF: 6242-DF-88145-P (ANEXO) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar punto a punto a los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 que va desde el QA-02 a la UTR-633 y conectarlos a los bornes 4 y 5 de la regla TB08. Emitida la SSA 202319992 solicitando apoyo a la IEE3 para realizar el punto a punto. Posterior a la conexión, verificar la correcta señalización de la alarma citada en la SSA matriz.
202316364 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202340 | 03/10/2023 10:46:21 | [DESATIVAÇÃO DO PTL] Desconectar os cabos de interligação com o PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202344 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitda SSA 202316386 para desconexión y aislación del cable H6R0112. Cable desconectado y aislado conforme solicitado.
202316255 | AAD |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202340 | 02/10/2023 11:05:51 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de los cables de puntos externos para la supervisión del panel CBM-CF60 (SSA 202315925), conforme diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202537 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000338/2025 para actualización de diseño.
202315966 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202339 | 27/09/2023 10:17:21 | Solicito actualización de diseños referente al cambio del interruptor posición 52.18 (SSA 202301369) con diferente corriente nominal al constatado en el proyecto (10A), por otro de la marca WEG modelo MDWH de 50A conforme diagrama funcional 6140-DF-J5231-P, hoja 12 en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202315939 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202339 | 28/09/2023 11:34:46 | Analizar la viabilidad de la desconexion y retirada de cabos conectados a los interruptores "Reserva" correspondientes a antiguas cargas del tablero QW-03. Detalles sobre las antiguas cargas que fueron desactivadas y los interruptores reserva se encuentran en el PDF anexo. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable para la desconexión y retirada de cables conectados a los interruptores "Reserva" correspondientes a antiguas cargas del tablero QW-03, detallados en la sección 4 del informe anexo a la SSA origen. Dado que dichos circuitos se encuentran deshabilitados, mantener los cables conectados representa un riesgo de energización accidental. Se sugiere dejar los interruptores como reserva para futuras aplicaciones, desconectando los cables actualmente sin uso.
202315817 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202338 | 22/09/2023 16:13:51 | Solicito actualización de diseños referente al cambio de los relés temporizados CT3 y CT7 (SSA 202303573), conforme diagrama funcional 6275-DF-J5234P (Hojas 14 y 15) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT. OBS: Alimentación de los relés es de 110-130V
202315811 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202338 | 22/09/2023 14:56:17 | Solicita-se atualização do desenho 6229-DC-15255E, referente à ligação de cabos de alarme para monitoramento dos disjuntores do painel CDCE-18 (SSA 202315333). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202528 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315808 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202338 | 22/09/2023 14:22:29 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 24 do desenho 6228-DF-J5231-P, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202304290). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202315742 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202338 | 22/09/2023 09:15:22 | Solicita-se atualização do desenho 6229-DC-15254E, referente à ligação de cabos de alarme para monitoramento dos disjuntores dos painéis CDCE-10/12/14/16 (SSA 202315330/202315331/202315326/202315328, respectivamente). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponible en el SATedms.
202315736 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202338 | 21/09/2023 15:17:44 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5244, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202302776). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315735 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202338 | 21/09/2023 15:17:53 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5243, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202302779). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202445 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315734 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202338 | 21/09/2023 15:18:02 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5242, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303052). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315733 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202338 | 21/09/2023 15:18:15 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5241, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303049). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315732 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202338 | 21/09/2023 15:18:24 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5240, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303005). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315731 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202338 | 21/09/2023 15:18:34 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5239, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303729). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315729 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202338 | 21/09/2023 15:18:42 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5238, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303725). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202438 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315728 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202338 | 21/09/2023 15:18:52 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5237, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303906). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315727 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202338 | 21/09/2023 15:19:01 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5236, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303905). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202445 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202315722 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202338 | 21/09/2023 15:19:34 | Solicito atualizar o desenho 3321-DC-15203R8, devido ao lançamento do circuito de alimentação do painel QCC-CD pelos eletrodutos existentes entre as caixas CC3 e CC14 e pelo novo eletroduto entre CC14 e CC7, conforme atendimento a SSA202311587 com parecer técnico da SSA202313690. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3321DC15203 se encuentra bloqueado por SRA.
202315716 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202338 | 21/09/2023 15:19:44 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5235, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202304041). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202315673 | AAT |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202338 | 21/09/2023 10:07:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE50 (SSA 202223619), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15240-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6209-DC-15240-E no disponible en el SATedms.
202315672 | AAT |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202338 | 21/09/2023 10:07:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15242-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA.
202315670 | SEE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202339 | 26/09/2023 11:34:03 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-60 (SSA 202223622), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15243-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño no disponibles para emisión de SRA. Aguardando liberación.
202315653 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202338 | 20/09/2023 16:29:02 | Solicitamos Actualizar Diseño 5204-DF-G2177E Y Garantizar disponibilidad en S.A.T. Modificación realizada con SSA 202211071 referente a la instalación de filtro para inversor en el DAC-1013. Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202315455 | AAT |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202338 | 18/09/2023 08:18:17 | Solicito atualização dos desenhos: 6229-DC-15252-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores do quadro CBM-CF60 à UTR-634 e ligação do disj 52B do quadro CBM-CF60 a UPS-CF60 . (SSA 202315029); 6275-DFJ-5233-P conforme marcação em anexo, devido a substituição dos reles temporizados CT3 e CT7. (SSA 202202292). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15252-E no disponible en el SATedms.
202315427 | AAT |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202338 | 18/09/2023 08:18:51 | Solicito atualização do desenho 6229-DC-15253-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores e seccionadora do quadro CFP-CF60 à UTR-634. (SSA 202315027) . Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15253-E no disponible en el SATedms.
202315211 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202337 | 12/09/2023 14:25:48 | Solicito actualización del archivo de programación del CLP 6628-66-C9781-P en su revisión R3 referente a la ejecución de la SSA 202314598, que tiene el objetivo de solucionar el problema relatado en la SSA 202207650. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os arquivos foram atualizados no SAT pelo siscor 044490/23.
202315210 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202337 | 12/09/2023 14:25:57 | Solicito actualización del archivo de programación del CLP 6628-66-C9780-P en su revisión R3 referente a la ejecución de la SSA 202314597, que tiene el objetivo de solucionar el problema relatado en la SSA 202207650. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os arquivos foram atualizados no SAT pelo siscor 044490/23.
202315150 | STE | 202314596 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202337 | 12/09/2023 09:08:30 | Solicitamos parecer técnico referente a falta de sobressalente no almoxarifado do sensor de presença com botão liga/desliga da marca Exatron, modelo SPP0MI. Foto em anexo.Opção semelhante , código 713048. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el sensor de presencia de las salas 130 y 203 por el interruptor código 253642.
202314679 | STE | 202313793 | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202336 | 04/09/2023 16:03:22 | Foi realizada a inspeção termográfica no quadro TIN-2, onde foi localizado um conector com sobreaquecimento na parte superior do painel, o terminal do conector apresenta um delta de 20,7ºC com relação ao condutor adjacente. Não foi possível identificar o condutor devido a impossibilidade de abrir a porta frontal do painel (Seccionadora fechada). Os detalhes da inspeção são apresentados nos documentos em anexo. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202339 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202315313 para MEG2 de modo a realizar una verificación de la conexión del conductor indicado en el informe. Fue encontrado que el terminal de dicho cable estaba mal prensado, por lo cual, MEG2 lo reemplazó por uno nuevo. Realizado un nuevo ensayo de termografia por parte de ILA1 confirmando la solución de dicho defecto.
202313857 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202334 | 21/08/2023 16:56:39 | Solicitamos un parecer técnico para la elaboración y colocación de un sistema de puesta a tierra en el cercado metálico instalado en la cota 128 - AMD4 para el uso laboratorio de alta tensión de la SMIL.DT. Dicho cercado se ejecutó conforme a los diseños en anexo que no prevén dicho aterramiento. | ISI1 | IEQ2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202343 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202315342 para realizar aterramiento del cercado metálico. El aterramiento no fue realizado debido a no pertenecer a un cercado para uso de la SMMG. Conforme acción plurianual 101 de la SM.DT, el sector responsable del cercado metálico debe realizar su propio aterramiento (con excepción de la SMMC.DT, SMMA.DT y SMMU.DT).
202313690 | STE | 202311587 | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202333 | 17/08/2023 16:21:09 | Durante a pesquisa da falha terra do painel QCC-CD foi constatado caixas de passagem “CC.4” e “CE.14” enterradas (des. 3321-DC-15203-P R8) impossibilitando a solução do problema. Obs.: Existe tubulações ligando as caixas de passagem “CC.3” e “CC.14”no entanto falta a tubulação entre as caixas “CC.14” e “CC.6”. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202334 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizar la sustitución del circuito desde el registro CC.3 hasta el tablero QCC-CD. Utilizar el electroducto existente entre el CC.3 y CC.14 y luego desde el registro CC.14 hasta el CC.7 por nuevo electroducto (Ver anexo correo SOCM). Utilizar cable HEPR de 70 mm2 clase 5 código 159131 y empalme de p/70mm2 código: 662712. Luego, realizar un nuevo ensayo de aislación a fin de verificar la ausencia de la falla. Emitido SSA:202314244 para compra de 12 empalmes. Hay 5 empalmes en almacén disp.
202313358 | STE |  | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202333 | 14/08/2023 07:54:05 | De forma a implementar lo solicitado en la SSA 202312438, solicitamos la elaboración de proyecto destinado a la sustitución del controlador de temperatura de la marca TRANE. El material para el reemplazo debe ser similar al modelo con código de almacén 718339 de la marca Full Gauge, pero es necesario de que el nuevo controlador cumpla con las recomendaciones de alimentación eléctrica establecidas en la NR12. Material sugerido para su utilización en el documento en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202528 | ESPINOZA BORBA ABEL | La ejecución del proyecto no resulta procedente en este momento, dado que está próxima a iniciarse la reforma integral del Edificio de Producción, actualmente bajo un contrato abierto. Dicha reforma contempla la renovación total del sistema de climatización, lo que podría generar superposiciones o hacer innecesarias las acciones previstas en este proyecto.
202312686 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202331 | 31/07/2023 17:10:25 | Favor realizar las gestiones necesarias de modo a desconectar/desinstalar el cable M83010 del disyuntor 72.3-B5 del panel QDS-4. Dicho cable alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue descomisionado, retirado y entregado en Almacenes. | IEE3 | IEQ2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202405 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado vía SSA: 202401918
202312684 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202331 | 31/07/2023 17:10:37 | Favor realizar las gestiones necesarias de modo a desconectar/desinstalar el cable M83009 del disyuntor 72.3-A5 del panel QDS-3. Dicho cable alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue descomisionado, retirado y entregado en Almacenes. | IEE3 | IEQ2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202405 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado conforme solicitado vía SSA: 202401933
202312382 | APV | 202312348 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202330 | 27/07/2023 11:07:45 | Solicitamos gestion referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-9A13. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2725 para compra de material.
202311143 | STE |  | K053F002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0947.022-0 | 202327 | 07/07/2023 07:49:14 | Solicitamos apoyo para poner a disposición alimentación eléctrica temporal de 250A 460V, en presa principal El 225,00 entre U15 y U16, para uso de compresor de aire móvil (BP-99867) con datos de placa en adjunto, en el marco de los servicios de recuperación anticorrosiva de las compuertas stoplogs de toma de agua. Inicio estimado del servicio: Semana 202335. Plazo de ejecución del servicio: 1 año. | IME1 | IEQ2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Tomacorriente instalado en la SSA 202312637 entre los bloques E06/E05 conforme solicitado posteriormente por la SMIN.DT.
202310936 | STE | 202309961 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202327 | 04/07/2023 11:07:15 | Solicitamos emisión de parecer técnico referente a ausencia de resistencia de calentamiento de la bomba de recalque BWP-E05-007 de la ETA1. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La ENEE.DT responsable del proyecto y gestión del contrato no considera necesaria la instalación de resistencias de calentamiento debido a que los nuevos motores instalados cuentan con índice de protección IP55, alto, haciendo innecesaria la resistencia.
202310921 | STE | 202310765 | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202327 | 04/07/2023 11:07:43 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomadas 460V/63A ao lado da porta PY do housing do gerador (U10 a U18A) na cota 98, para utilização de ventilador na tensão de 460V. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202334 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorrientes 460V 63A 11H en la zona cercana a la puerta de acceso PY de las UGs. Utilizar el circuito del tomacorriente 460V correspondiente a cada unidad según corresponda, utilizar cables de 25mm2 (159107). Ver ejemplos en las imágenes (U9A) y diseños de la U-01. En unidades donde no se encuentran las bandejas verticales, realizar la bajada con electroducto rígido. Para la U-16 realizar la instalación conforme diseños e imágenes (U16 acceso PY), utilizar cables de 35mm2 (159115).
202310905 | STE | 202310768 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202327 | 04/07/2023 08:31:45 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomadas 460V/63A ao lado da porta PY do housing do gerador (U01 a U09A) na cota 98, para utilização de ventilador na tensão de 460V. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202334 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorrientes 460V 63A 11H en la zona cercana a la puerta de acceso PY de las UGs. Utilizar el circuito del tomacorriente 460V correspondiente a cada unidad según corresponda, utilizar cables de 25mm2 (159107). Ver ejemplos en las imágenes (U9A) y diseños de la U-01. En unidades donde no se encuentran las bandejas verticales, realizar la bajada con electroducto rígido. Para la U-01 realizar la instalación conforme diseños e imágenes (U01 acceso PY), utilizar cables de 35mm2 (159115).
202310381 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202325 | 23/06/2023 16:33:19 | Analizar posibilidad de cambiar de lugar el cargador del vehículo eléctrico TVE-07 por el TVE-05, ambos localizados en el elev. 144. Además de realizar verificaciones en las tensiones presentes en el tablero y en la llegada a los cargadores. | OUO0 | IEQ2 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/30: Emitida SSA 202312540 para MEG-3 para prestar apoyo a la división de AM.GP para el cambio del cargador con defecto. 2023/31: Sustituido cargador con defecto. Fueron realizadas las mediciones de tensiones en la entrada del cargador, obteniendo 230V entre fases. Además, se realizaron pruebas de carga verificando el correcto funcionamiento del cargador.
202310371 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202325 | 23/06/2023 15:12:24 | Emitir parecer para a implementação no Sistema SCADA dos alarmes referentes aos painéis CLF-14/CLF-13/QSC-01 e CLF-17 , atualmente esses alarmes reportam apenas no QF-01 e ASP/ASLP-01. Conforme pode ser visualizado no diagrama 6240-DF-88188-P. | OUO0 | IEQ2 | CLEBER REIS EINHARDT | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202332 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Implementados alarmes de condição anormal para os quadros CLF-13, CLF-14, CLF-17 e QSC-01, no QF-01, conforme SSA 202311680. Implementados alarmes de condição anormal para os quadros CLF-15, CLF-16, CLF-18 e QSC-02, no QF-02, conforme SSA 202311683.
202310054 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202325 | 20/06/2023 11:47:49 | Actualizar plano 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente a la conexión de cables " Cables M83004/M83006/M83038/M83040/M83034" de alimentación a paneles de la linea YGUAZU 1/2 500kV (SSA 202309433) y garantizar disponibilidad del plano actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6458DC15211 bloqueado por SRA abierta.
202310052 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202325 | 20/06/2023 11:48:00 | Atualizar desenho 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente aos cabos (M83003/M83005/M83037/M83033/M83039), conectados no painel QDS-3 ( LINEAS YGUAZU), SSA 202309429 e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | - El diseño referenciado en el anexo se encuentra en edición por el contratista.
202309880 | STE | 202309126 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202325 | 19/06/2023 08:21:59 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a propuesta de modificación de controlador de aire acondicionado de la sala de técnicos de la cota 139. Se propone la implementación de un controlador de temperatura con control FIFO, 220Vca, con 4 Salidas de relés, Marca CAREL Serie: IR33 Universale Ref.: IR33Z7HB20. En anexo, propuesta de implementación. Solicitamos también, extender parecer a las demás unidades (P083A001~P083A006). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable. Ejecutar conforme propuesta en la emisión. Extender la implementación a las demás unidades P083A001~P083A006. Remitir As Built para actualización de diseño.
202309725 | STE |  | J078A001 | QUADRO QJ-04.1 | 0257.010-2 | 202324 | 15/06/2023 11:38:49 | Solicitamos parecer técnico, pois durante inspeção de MP1A (SSP 20232301) verificou-se que os alarmes " Falta de tensão CC disjuntores (72.A e 72.C)", não estão sinalizando no anunciador, só no SCADA. E o alarme "Falta de tensão CC Disjuntor 72.B", não sinaliza no anunciador, nem no SCADA. Segue em anexo sugestão de alteração. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202330 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme SSA 202309967 foi substituído o relé K3 e feitas as modificações de acordo com o sugerido. A correta atuação dos alarmes foi confirmada por ensaios funcionais.
202309594 | STE | 202309211 | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202324 | 13/06/2023 10:30:15 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a propuesta de substitución y padronización de amperímetro, utilizando multimedidor Cod.:713175. El mismo ya fue utilizado en el KP-03 con SSA 202003895A. Solicitamos además extender el Parecer Técnico al KP-01 Y KP-04. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable. Padronizar multimedidor con los demas tableros KPs conforme solicitado. Utilizar proyecto de la 202003895A como referencia. Enviar As Buit para actualización de diseño.
202309436 | STE | 202309330 | J056C014 | QUADRO QL-5.4 - EL. 40 F17/18 | 0698.363-4 | 202324 | 13/06/2023 08:42:02 | Solicitamos indicação de material substituto para o disjuntor posição 52.11 do painel QL-5.4, encontrado com defeito durante atendimento à SSA 202309330 e inclusão na LMR JK181. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 52.11 por el disyuntor 3P 25A código 612677. Creada SDS-14863 para revisión de la LMR JK181.
202309345 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202323 | 06/06/2023 16:38:12 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de luminárias Vapor de Sódio por luminárias de tecnologia Led no poço N4, cota 56, SSA 202308586.Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000134/2023 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202309249 | AAT |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202323 | 05/06/2023 16:01:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-50 (SSA 202223620), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15241-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA.
202309168 | STE |  | P083A011 | QUADRO AUXILIAR TADAC 903 | 2493.005-0 | 202323 | 05/06/2023 08:16:44 | Solicitamos actualizar diseño 5204DC15216E-R3 debido a substitución de controlador de temperatura solicitado en SSA 202308377. Diseño As Built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202433 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202309161 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202323 | 05/06/2023 08:17:01 | Solicitamos actualizar diseños: 5100DCG7461, pagina 31; y 5100DFG7417, Pag 14. Referente a modificaciones realizadas con SSA 202308604. Disponibilizar y garantizar diseños actualizados en el archivo técnico. Diseño as built en adjunto. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/29: Emitida SRA-IB-000151/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202309160 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202322 | 02/06/2023 16:07:48 | Elaborar projeto de modificação do aterramento do poste da Iluminação Vial da pista Montante. A modificação consiste em instalar uma chapa no rodapé do poste para melhorar a fixação do grampo utilizado no caminhão dos Bombeiros (anexo). Esta proposta de melhoria surgiu depois da execução de um simulado de explosão em um dos transformadores auxiliares localizados no eixo AB (ata de reunião está anexa). Obs. conforme orientação dos Bombeiros, a modificação é necessária em 12 postes. | OUO0 | IEQ2 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado levantamiento de los postes donde se requieren de la modificación. En elaboración del proyecto para emisión de SSA para ejecución. Emitida SSA 202315805 para MEG3. Fueron instalados 7 barras de cobre en las bases de los postes ubicados frente a los transformadores de la cota 144.
202308871 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202323 | 06/06/2023 08:03:06 | Necessidade de instalação de três luminárias de emergência que permitam a continuidade dos trabalhos da programação energética da usina durante a realização de Show de Luzes. | OPS0 | IEQ2 | RAFAEL JOSE DE ANDRADE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202343 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada prueba en la SSA 202315297 para verificación de impacto al show de la iluminación monumental. Emitida SSA 202316843 para modificar el circuito de 7 luminarias que permanecerán encendidas durante el show de la iluminación monumental en la sala de la OPSP.DT. Modificaciones realizadas conforme acordado entre las áreas involucradas.
202308622 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 24/05/2023 14:23:20 | Solicita-se parecer técnico referente à falta de material em estoque do item VOLTÍMETRO ANALÓGICO, cod. almox. 113697, utilizado na LMR LL24. Obs.: Material encontra-se como "NAO ATIVADO" no sistema SPM. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESPINOZA BORBA ABEL | El código de stock 113697 ya se encuentra activo y con saldo de 3 unidades. El mismo fue activado a través de la SMIT.DT y la descripción fue actualizada con las caraterísticas de los voltímetros recuperados del contrato con ELTEK (compatibles con los CBs).
202308486 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202320 | 21/05/2023 05:47:25 | Solicito parecer para tornar a IHM do QDCC-2 Master e a IHM do QDCC-1 Secundária, semelhante ao modo de operação das IHMs do CGCA-1 e CGCA-2. | OUO7 | IEQ2 | IANDRO FICANHA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | ESPINOZA BORBA ABEL | La configuración solicitada no es pertinente, ya que contradice el estándar adoptado en sistemas similares donde el Tablero 1 actúa como máster. Cambiar esta lógica podría afectar la uniformidad del sistema y generar errores operativos. El caso del CGCA fue una excepción puntual, no aplicable a este contexto.
202308323 | STE | 202305881 | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202320 | 18/05/2023 14:18:42 | Solicitamos parecer técnico y apoyo del fabricante para solucionar accionamiento de la alarma "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE, sin rearme. La alarma rearma realizando reset en el panel y vuelve accionar nuevamente unos días después. ( ya fueron sustituidas las baterías y el cargador de batería, probable falla intermitente de comunicación). | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202344 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El tablero CAAI fue sustituido en el contrato 4500065282 por parte de la empresa PROTEK.
202308231 | SPG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202320 | 21/05/2023 05:47:51 | Solicito parecer para retirar o disparo automático de disjuntores (trip) da lógica de intertravamento quando os quadros QACC-1, QACC-2, QDCC-1 e QDCC-2 estiverem em manual. | OUO7 | IEQ2 | IANDRO FICANHA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202608
202308146 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202320 | 17/05/2023 09:28:21 | Solicito Actualizar los diseños (Ver Adjuntos) 6458-DC-15202, 6458-DC-15203 , 6458-DC-15205 , 6458-DC-15206 referente a la conexión de los cables de las cargas QDS-5 a los disyuntores 721.B40/ 721.A40 y QDS - 6 a los disyuntores 722.A40/722.B40. Servicio realizado con las SSA: 202307658 y 202307660. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202421 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Estamos aguardando liberación del documento bloqueado en el SAT por revisión anterior para emisión de SRA
202308128 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 19/05/2023 09:43:53 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6231DF84911P R4; 9236DO15217E R0; 9236DO15215E R0; 6231DF84945P R1. Referentes al retiro del relé temporizado 27.1TF y la posterior sustitución del rele 27.1 antiguo por relé supervisor modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202307501 y SSA 202203792. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202308070 | STE |  | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202320 | 16/05/2023 13:21:14 | Viabilizar projeto e instalação de termostato eletrônico para controle de temperatura na sala SM.DT(PY) para o DAC-1032, realizando controle em paralelo com termostato já presente na sala SM.DT(BR). OBS: DAC 9A34 deve possuir termostato de controle de temperatura único, localizado dentro da sala de equipamentos do ar condicionado. | ISI0 | IEQ2 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202415 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalado un nuevo controlador en la Sala SM-MD (Py) en paralelo con la Sala SM-MI (Br) conforme solicitado. Ref.: SSA 202404235.
202307973 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202319 | 12/05/2023 11:31:09 | Solicitamos atualizar desenhos 5100DCG7461 páginas 31 e 38 do desenho 5100DFG7417, página 14, referente a modificação realizada com a SSA 202305279. Disponibilizar e garantir desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000151/2023. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202307767 | STE | 202307672 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202319 | 10/05/2023 14:16:11 | Emitir parecer técnico referente a instalação de luminária na região do quadro QDLF, acesso ao prédio da manutenção na GIS, cota 128. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una luminaria código 714351 alimentándolo desde el circuito 10 del QDLF. Ver diseño adjunto.
202307419 | STE | 202307418 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202318 | 04/05/2023 14:47:03 | Solicito Parecer Técnico sobre disjuntores 52.2 e 52.10 com bloco auxiliar inoperante durante ensaio de atuação por sobre corrente. Constatado durante comissionamento do painel CFP-CF50 (SSA 202223519). | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la inoperancia del bloque de contacto de los disyuntores 52.2 y 52.10. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV con la provisión de bloques nuevos y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202307271 | STE | 202306538 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202318 | 02/05/2023 15:54:25 | Emitir parecer técnico referente a instalação de ponto de alimentação para futuros eventos no hall de entrada, próximo ao posto de segurança da margem direita, lado jusante na cota 145. A fim de evitar lançamento de cabo provisório a cada evento a ser realizado no local. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar caja de conexión cód. 638579 en el hall de la elevación 145 equipada con un disyuntor 3P 50A código 713041 y con bornes para distribución de las cargas, alimentándolo desde el disyuntor actualmente instalado en el QL-9A131 utilizado para los eventos realizados en el citado local. Lanzar cable de 16mm2 código 159093 desde el QL hasta la caja a ser instalada conforme diseños adjuntos.
202307193 | STE | 202307186 | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202318 | 02/05/2023 15:53:41 | Solicita-se providenciar, junto à contratada, substituição de bateria (nº15 do banco 2) que apresentou valor alto de resistência interna, conforme foi verificado durante o comissionamento do banco de baterias BA-LQEE50 (ver anexos). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202307091 | SEE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202317 | 27/04/2023 14:27:10 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202307090 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202317 | 27/04/2023 14:27:21 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15248-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307082 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202317 | 28/04/2023 15:07:25 | Durante atividades de comissionamento da UPS-CF60, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307081 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202317 | 28/04/2023 15:07:18 | Durante atividades de comissionamento da UPS-CF50, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202307079 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202317 | 28/04/2023 15:07:12 | Durante atividades de comissionamento da UPS-LQEE50, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307078 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202317 | 28/04/2023 15:07:04 | Durante atividades de comissionamento da UPS-LQEE60, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307077 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202317 | 28/04/2023 15:06:52 | Durante atividades de comissionamento da UPS-PP60, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307076 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202317 | 28/04/2023 15:06:40 | Durante atividades de comissionamento da UPS-PP50, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202306958 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202317 | 26/04/2023 14:41:57 | Solicitamos verificación de la política de reposición de los materiales código 238287 y código 717735, debido al consumo excesivo de los mismos en sustitución de las fuentes de alimentación doble ya obsoletas (2 fuentes + 1 módulo de redundacia por cada fuente sustituida). | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202327 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 19/2024 política de stock alterada en el sistema.
202306577 | STE | 202306507 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.084-5 | 202316 | 20/04/2023 10:26:38 | Solicito parecer técnico pois durante comissionamento do banco de baterias HN-04 (SSA:202302139), do novo banco não passaram no ensaio de capacidade, caindo suas tensões abaixo de 1vcc antes das 5h previstas, os elementos: pos. 41 com 4:57h, pos. 66 com 4:42h, pos. 73 com 4:59h e pos. 85 com 4:20. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202348 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Teniendo en cuenta la proximidad de la actualización tecnológica así como la imposibilidad de accionar la garantía, sugerimos mantener los elementos en el banco. Pues los mismos aun se encuentran por encima del 80% requeridos.
202306560 | SEE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202316 | 19/04/2023 14:35:17 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-CF60 (SSA 202223528), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15253-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202306558 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202316 | 19/04/2023 14:36:50 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-CF50 (SSA 202223519), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15249-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202306458 | STE | 202306088 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202316 | 18/04/2023 14:54:30 | Solicito parecer técnico referente a seguinte condição: durante os ensaios no carregador CB-05 foi constatado que o carregador para de conduzir quando o elevador E22 entre em operação, a tensão de ripple sobe de 0,2v para 1,2v. Esta condição só ocorre durante o processo de isolação do quadro de distribuição QB-05. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202349 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Luego de realizar ensayos y simulaciones (SSA:24/02580/02258/02881/02578) en el Cargador bajo las condiciones descritas en la SSA matriz, no se evidenciaron defectos en su funcionamiento. Los parámetros de ripple de tensión (59,8 mV) y THD del elevador E22 (2%) se encuentran dentro de los límites establecidos 400 mV rms y 8% respectivamente. Se recomienda continuar con los mantenimientos periódicos programados y monitorear cualquier desviación en el desempeño del mismo.
202306322 | STE | 202306202 | K054C001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.055-0 | 202315 | 14/04/2023 16:42:26 | Emitir Parecer Técnico referente a relocação de luminárias das passarelas metálicas a fim de realizar as manutenções preventivas com maior segurança,localizadas na cota 141 dos blocos F21/F29/F33 da Barragem Principal. Situação levantada pelo grupo de segurança da SMMG.DT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar las luminarías de modo a que la mano francesa quede a 2,6m desde el nivel de la pasarela metálica, con esto la lámpara queda a una altura aproximada de 2,25m.
202306297 | STE | 202306200 | J056D001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202315 | 14/04/2023 14:09:55 | Emitir Parecer Técnico referente a relocação de luminárias das passarelas metálicas a fim de realizar as manutenções preventivas com maior segurança,localizadas na cota 141 do bloco F1 á F19 da Barragem Principal. Situação levantada pelo grupo de segurança da SMMG.DT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar las luminarías de modo a que la mano francesa quede a 2,6m desde el nivel de la pasarela metálica, con esto la lámpara queda a una altura aproximada de 2,25m.
202306246 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202315 | 14/04/2023 10:58:49 | Atualizar desenho 6209DC07771P devido a retirado dos cabos M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547 que alimentavam as UAM's 09, 9A, 10 e 11 respectivamente (SSA: 202305206). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202346 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponibilizado en el sistema SATedms.
202306242 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202315 | 14/04/2023 10:58:56 | Atualizar desenho 6209DC07706P e 6209DC07707P devido a retirado dos cabos M5X0134, M5X0135, M5X0136, M5X0137 que alimentavam as UAM's 01, 02, 03 e 04 respectivamente (SSA: 202305201). Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. Desenho com marcação anexo. (ATUALIZAÇÃO) | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202346 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202306227 | STE | 202306006 | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202315 | 14/04/2023 15:26:21 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-PP50. (ver anexos). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306226 | STE | 202306012 | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202316 | 17/04/2023 09:15:34 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar pendências conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-PP50 (ver anexos): - montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório; - finalizar fixação de parafusos faltantes no gabinete - retirar rebarbas salientes das laterais | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202348 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306225 | STE | 202306017 | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202315 | 13/04/2023 17:04:22 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-PP60. (ver anexos). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ensayos funcionales de comisionamiento. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306224 | STE | 202306021 | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202315 | 13/04/2023 17:04:41 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar pendências conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-PP60 (ver anexos): - montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório; - finalizar fixação de parafusos faltantes no gabinete - Ajustar abertura da porta do gabinete de baterias | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ensayos funcionales de comisionamiento. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306222 | STE | 202306026 | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202315 | 13/04/2023 17:04:54 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, substituição de bateria com casco avariado, conforme foi verificado durante o comissionamento do banco de baterias BA-PP60 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202350 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la sustitución de la batería con casco averiado. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306221 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202315 | 13/04/2023 16:03:20 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Des-Comisionamiento de los tableros 2RAL13/2RPL13. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desconectar cableado de alimentación DC de los Tableros 2RAL13 y 2RPL13 . Coordinar trabajos con MEL1. Fecha prevista 7/05/2023. En Anexo planilla DE-PARA elaborado por la MEL1. | IEE1 | IEQ2 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En común acuerdo con SMIN.DT, SMME y SMMG la desconexión será efectuada con AT de electrónica. Se anexa correo con SMME.
202306218 | STE | 202306044 | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202315 | 13/04/2023 17:05:04 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-CF50 (ver anexos). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306212 | STE | 202306046 | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202315 | 13/04/2023 17:05:15 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306208 | STE | 202306047 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202315 | 13/04/2023 17:05:25 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-LQEE60 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306203 | STE | 202306048 | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202315 | 13/04/2023 17:05:33 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-LQEE60 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306182 | STE | 202306050 | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202315 | 13/04/2023 17:05:41 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202343 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306112 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202315 | 14/04/2023 14:09:40 | Atualizar desenho 6209-DC-07721-P e 6209-DC-15202E devido a retirado dos cabos M05X0343, M5X0364, M5X0346 e M5X00314que alimentavam as UAM's 05, 06, 07 e 08 respectivamente (SSA: 202305203). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202306041 | STE |  | L004A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-07 | 0434.060-4 | 202315 | 11/04/2023 17:15:42 | Atualizar desenho 6229-DC-07713-P e 6229-DC-15202 devido a retirado dos cabos M06X0239, M6X0240 e M6X0241 que alimentavam as UAM's 12, 13 e 14 respectivamente (SSA: 202305208). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202348 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme a lo solicitado.
202306036 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202315 | 11/04/2023 17:17:57 | Atualizar desenho 6509-DC-07763-P e 6509-DC-15201 devido a retirado dos cabos M06X0547, M6X0548, M6X0549 e M6X00560 que alimentavam as UAM's 16, 17, 18 e 18A respectivamente (SSA: 202305212). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202346 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202306016 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202315 | 11/04/2023 17:17:46 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-PP60 (SSA 202223614), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15246-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT.
202306009 | SEE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202315 | 11/04/2023 17:17:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-PP50 (SSA 202223612), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15244-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202306002 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202315 | 11/04/2023 17:17:22 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-PP60 (SSA 202223615), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15247-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202305985 | AAT |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202315 | 11/04/2023 10:22:59 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15245-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | La última revisión del diseño 6109DC15245E aún no se encuentra disponible en el SATedms para emisión de nueva SRA.
202305962 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202315 | 11/04/2023 10:48:25 | Atualizar desenho 6509-DC-07724-P e 6509-DC-15200 devido a retirado dos cabos M06X0464, M6X0465, M6X0466 e M6X00473 que alimentavam as UAM's 16, 17, 18 e 18A respectivamente (SSA: 202305210). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños 6509-DC-07724-P y 6509-DC-15200 ya se encuentran actualizados y disponibles en el sistema SATedms.
202305947 | STE | 202305885 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202315 | 11/04/2023 10:48:10 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE O BANCO DE BATERIAS H1 APRESENTA TEMPERATURA SUPERIOR A DO BANCO H2. OBS.: VERIFICADO NO PAINEL C1, CORRENTE DE FLUTUAÇÃO PARA O BANCO H1 DE 14A, E NO PAINEL C2 CORRENTE DE FLUTUAÇÃO PARA O BANCO H2 DE 4A . | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de los estudios realizados no se justifica aun un cambio del banco, realizado alteración en la periodicidad y el tiempo (6M y 7 horas) de ecualización en la PIC PIC.EQ.0139 para compensar el aumento de la corriente.
202305939 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202315 | 10/04/2023 17:18:58 | Atualizar desenhos 6229-DC-07714-P e 6209DC15204E, devido a retirado dos cabos M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205 que alimentavam as UAM's 01, 02, 03 e 04, respectivamente (SSA: 202305202). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305894 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202315 | 10/04/2023 08:10:05 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-18 (SSA 202223534), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5244-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15255-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305891 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202315 | 10/04/2023 08:10:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-16 (SSA 202223533), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5243-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305890 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202315 | 10/04/2023 09:12:12 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-14 (SSA 202223532), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5242-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305889 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202315 | 10/04/2023 09:12:22 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-12 (SSA 202223530), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5241-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305888 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202315 | 10/04/2023 09:12:32 | Atualizar desenho 6229-DC-07746-P e 6229-DC-07719devido a retirado dos cabos M6X0362, M6X0363 e M6X00364 que alimentavam as UAM's 13; 14 e 15 respectivamente (SSA: 202305209). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202305887 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202315 | 10/04/2023 09:12:42 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel CDCE-10 (SSA 202223529), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5240-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305834 | STE |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202314 | 05/04/2023 14:06:06 | Devido a substituição de fonte do anunciador, SSA 202305729, atualizar e disponibilizar no sistema de arquivo técnico (SAT) o desenho 5203-DF-A0308-P folha 22, conforme anexo. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202315 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 15/2023: Fueron emitidas las SRA-IB-000075/2023 para actualización del diseño 5203-DF-A0308-P (hoja 22) y en complemento a la misma fue emitida la SRA-IB-000081/2023 para la actualización del diseño 5203-DF-A0713-R1 (hoja 22). SEM 31/2023: Diseños disponibles en el SAT.
202305797 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202314 | 04/04/2023 17:21:14 | Solicito actualización de los diseños de interligación 6209-DC-07764P y 6209-DC-15203E, referente a la desconexión y retirada de los cables M5X0407, M5X0452, M5X0444 y M5X0443 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-05, UAM-06, UAM-07 y UAM-08 respectivamente, ejecutado en la SSA 202305205. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme solicitado y disponibilizados en el SATedms.
202305781 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202314 | 04/04/2023 14:44:32 | Atualizar desenho 6229-DC-07706-P devido a retirado dos cabos M6X-0086; M6X-0087; M6X-0088 e M6X0096 que alimentavam as UAM's 09; 11; 10 e 9A respectivamente (SSA: 202305207). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponibilizado en el SATedms, conforme solicitado.
202305775 | STE |  | J042A013 | QUADRO QDLF - ESCRITORIO/OFICINA ALTA TENSÃO - COTA 128 | 2265.001-9 | 202314 | 04/04/2023 11:44:53 | DEBIDO A LA NECESIDAD DE PUESTA EN MARCHA DE UPS-GIS50 COMO RESPALDO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO, LOCALIZADOS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA ELEV. 128 (GIS), SE SOLICITA APOYO PARA ALIMENTACIÓN PROVISORIA EN 220 V (BIFÁSICA) Y POTENCIA DE LA CARGA DE ENSAYO DE 6000 W, DE FORMA A QUE PERMITA LA EJECUCIÓN Y REGISTRO EN PLANILLA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL CORRESPONDIENTE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202305966 para provee una alimentación temporal para realizar ensayos contemplados en la planilla de comisionamiento. Servicio ejecutado conforme solicitado.
202305774 | STE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202314 | 04/04/2023 11:44:46 | DEBIDO A LA NECESIDAD DE PUESTA EN MARCHA DE UPS-GIS60 COMO RESPALDO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO, LOCALIZADOS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA ELEV. 128 (GIS), SE SOLICITA APOYO PARA ALIMENTACIÓN PROVISORIA EN 220 V (BIFÁSICA) Y POTENCIA DE LA CARGA DE ENSAYO DE 6000 W, DE FORMA A QUE PERMITA LA EJECUCIÓN Y REGISTRO EN PLANILLA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL CORRESPONDIENTE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202305967 para provee una alimentación temporal para realizar ensayos contemplados en la planilla de comisionamiento. Servicio ejecutado conforme solicitado.
202305746 | STE | 202305588 | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202314 | 04/04/2023 08:23:13 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante referente falta de identificação pos."CP-01"/'CP-02" (caixa de passagem); "SCO2"(chave rotativa); "GR1"(giroflex); "1M1"/ "1Y1" (motor e freio da elevação); "1RF1"(resistor de descarga); "1TR2"(transformador da iluminação; "1H5"/"1H6"(iluminação) e; falta de identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Ver itens citados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202317 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia enviada al contratista y resueltas conforme documento de Registro de Conformidades enviado por la SMMG (en adjunto).
202305734 | STE | 202305537 | L011B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-06 | 0434.048-5 | 202314 | 04/04/2023 08:24:00 | Solicito parecer técnico pois durante a execução da SSP 20234895 foi constatado que o elemento Nº 69 do banco de baterias HN-06 (94 elementos) HBL KPM 305P, não suportou as 4H de ensaio previsa para a descarga, caindo sua tensão abaixo de 1Vcc em 3h45min. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202310499
202305634 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202314 | 03/04/2023 14:21:25 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-9A (SSA 202223525), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5239-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15251-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305628 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202314 | 03/04/2023 14:21:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-08 (SSA 202223524), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5238-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15250-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305624 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202314 | 03/04/2023 14:21:46 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-06 (SSA 202223523), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5237-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15250-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305623 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202314 | 03/04/2023 14:21:59 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT el diseño 5204-DF-C1007-P-R3, página 7, del panel KX-01, referente a la sustitución de fuente 24VCC posición G1(SSA:202304597). Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000140/2023
202305618 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202314 | 03/04/2023 14:22:30 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-04 (SSA 202223522), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5236-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15250-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305583 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202314 | 03/04/2023 10:51:07 | Solicito actualización de diseños referente al diagrama de interligación del panel QF-01 (6299-DC-7302-P) en anexo, donde fue constatado TAGs idénticos en 2 interruptores de salida. Realizado la adecuación y dejado un TAG individual para cada interruptor conforme solicitado en la SSA 202304349. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000099/2023.
202305500 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202313 | 31/03/2023 10:28:26 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel CDCE-02 (SSA 202223521), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5235-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15250-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305277 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202313 | 30/03/2023 09:22:22 | Ao executar SSA 202303540 (substituição chave CTV), utilizando chave cód.: 422495, conforme PT. SSA 202303618, foi constatado que o mapa de contatos da chave indicada é diferente da original, sendo assim solicitamos atualização e disponibilização do desenho 5203-DF-A0025-P, folha 1, no "SAT" conforme anexo. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202313 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 13/2023 Emitida SRA-IB-000070/2023 SEM 34/2023 SRA Finalizada y diseños actualizados en el SATedms
202305195 | STE | 202224757 | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202313 | 28/03/2023 16:10:06 | Durante execução da SSA 202224757 verificou-se que o disjuntor indicado para substituição (Código 713304) não possuía todos os acessórios necessários para a instalação, faltando a base de conexão e os contatos de posição e trip. Solicitamos parecer técnico. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202319 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar disyuntor con base plug in de 100A marca WEG cod.632040.
202305193 | STE | 202224756 | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202313 | 28/03/2023 16:10:18 | Durante execução da SSA 202224756 verificou-se que o disjuntor indicado para substituição (Código 713304) não possuía todos os acessórios necessários para a instalação, faltando a base de conexão e os contatos de posição e trip. Solicitamos parecer técnico. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202319 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar disyuntor con base plug in de 100A marca WEG cod.632040.
202305014 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202312 | 24/03/2023 11:11:35 | Realizar actualización de diseño 5203-DF-A0387-P (en anexo) referente a la modificación de las fuentes de alimentación del anunciador del KG-20 realizada durante la ejecución de la SSA 202304801. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202313 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202304990 | STE | 202304975 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202313 | 27/03/2023 14:09:26 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, substituição do disjuntor DJ1 (Geral do banco de baterias, 160 A) que foi reprovado pelo laboratório, conforme SSA 202304030, em teste de comissionamento dos disjuntores do painel BA-LQEE60 associado a UPS-LQEE60. (ver anexo). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ensayos funcionales de comisionamiento. Informados que disyuntor DJ1 fue providenciado por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación del buen estado de la misma y su posterior instalación en la baja de la SSA matriz.
202304756 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202312 | 21/03/2023 16:44:32 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 - DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO M72060 (DJ 722.A54) CONFORME NECESSIDADE. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Ensayo y conexión realizada en la SSA 202414879 conforme solicitado.
202304754 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202312 | 21/03/2023 16:44:48 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 - DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO M72021 (DJ 721.A53) CONFORME NECESSIDADE. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Ensayo y conexión realizada en la SSA 202414880 conforme solicitado.
202304708 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202312 | 21/03/2023 16:25:58 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, desenho 5204-DF-G2177, devido ao retrofit realizado nos DAC´s 1013, 1014, conforme SSA´s 202303529 e 202303530. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000076/2023
202304706 | STE |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202312 | 21/03/2023 16:26:12 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, desenho 5204-DF-G2175, devido ao retrofit realizado nos DAC´s 9A15, 9A16, conforme SSA´s 202303529 e 202303530. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202304705 | STE |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202312 | 21/03/2023 16:26:23 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, desenho 5204-DF-G2176, devido ao retrofit realizado nos DAC´s 9A12, 9A13, 9A14, conforme SSA´s 202303521, 202303523, e 202303527. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202304484 | STE | 202304303 | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202311 | 17/03/2023 16:38:23 | Solicito parecer técnico referente a la identificación errónea de los cables referente a la alimentación para el panel CDCE-1P-60. Encontrado cable identificado como H5XJ503 e identificación correcta debe ser H6XJ503 conforme diagrama de interligación. Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304481 | SCA |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202311 | 18/03/2023 14:51:38 | Solicito parecer técnico para modificar a alimentação 125Vcc atualmente proveniente dos painéis QNB-05 e QNB-06 de forma que uma alimentação venha do QNB-05 ou QNB-06 e a outra alimentação do QNB-03 ou QNB-04. | OUO2 | IEQ2 | MARCOS BERG | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202304389 | STE | 202304359 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 17/03/2023 07:26:46 | Solicito parecer técnico pois, durante comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que os cabos de saída dos disjuntores possuem bitola de 2,5 mm² enquanto o desenho de projeto (6928-DF-J5231-P R0C) prevê cabos de 10 mm². | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El cable de 2,5 mm2 es protegido por los disyuntores montantes de 10A y 16A. Por tanto se sugiere marcar el diseño y emitir SSA para actualización de diseño.
202304372 | STE | 202304312 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 17/03/2023 07:26:55 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os cabos de saída dos disjuntores tem bitola de 2,5 mm2 enquanto o desenho de projeto (6928DFJ5232 R9C) prevê cabos de 10 mm2 | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El cable de 2,5 mm2 es protegido por los disyuntores montantes de 10A y 16A. Por tanto se sugiere marcar el diseño y emitir SSA para actualización de diseño.
202304371 | STE | 202304298 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:44:12 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os TAGs dos cabos de interligação com o painel CBM-LQEE60 tem nomenclatura "H6XJ503" no desenho 6229-DC-15243 e fisicamente estão "H5XJ503". | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la identificación incorrecta de los cables de interconexión. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304370 | STE | 202304297 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:44:41 | Solicitamos parecer técnico, pois durante ensaios de comissionamento nos disjuntores do painel (SSA 2022/23622) verificado: disjuntor posição 52.12 com resistência alta e intermitente de contatos 1/2 (entre 60 e 400 ohms), impossibilitando a aplicação de corrente e disjuntores posições 52.17, 52.18 e 52.24 com atuação do magnético em tempo superior ao esperado (0,21; 0,14 e 0,4 segundos respectivamente). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema en los disyuntores 52.12/17/18/24. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV suministrando nuevos disyuntores. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304361 | STE | 202304290 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 16:45:21 | Solicito parecer técnico pois, durante o comissionamento do painel (SSA 202223620) foi verificado que na chagada da seccionadora posição 89.A, foram prensados no mesmo terminal cabos de bitolas muito diferentes (1,5 e 25 mm²). | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (25 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304360 | STE | 202304291 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 16:45:35 | Solicito parecer técnico pois, durante o comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que os cabos que estão ligados ao barramento de aterramento não possuem anilhas de identificação. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la falta de identificación en los cables de puesta a tierra. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304302 | STE | 202304248 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 17/03/2023 07:27:39 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado na chegada da seccionadora posição 89.A, que foram prensados no mesmo terminal cabos de bitolas muito diferentes (1,5 e 25 mm²). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304301 | STE | 202304249 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:45:46 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os cabos que estão ligados ao barramento de aterramento não tem anilhas e a barra de aterramento não tem plaqueta de identificação. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la ausencia de identificación y puesta a tierra. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304250 | STE | 202304216 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:45:57 | Solicitamos parecer técnico pois, durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622), verificado disjuntor posição 52.1 com parafuso do borne 1 espanado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema del tornillo dañado. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202304247 | STE | 202304215 | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202311 | 14/03/2023 16:46:44 | Solicito parecer técnico referente a las tulipas de la fase A y C (Polos 1 y 5) con la rosca dañada, referente al interruptor 52.B . Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la provisión de nuevas tulipas. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202304240 | AAT |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202311 | 14/03/2023 14:39:59 | DEBIDO A LAS ADECUACIONES A SER REALIZADAS EN ESTE CIRCUITO A CUENTA DE LA INSERCIÓN DE UNA UNIDAD UPS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE SOLICITA LA APERTURA Y BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 521.12 DE ESTE TABLERO, HASTA TANTO SE PUEDA ELABORAR EL PROYECTO ASÍ COMO SU ADECUACIÓN Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN. PLAZO ESTIMADO DE 06 MESES. EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN AGUAS ABAJO (CD3) QUEDARÁ SIN CARGA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, Y CON RESPECTIVO BLOQUEO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El CD3 continua con las cargas normales debido a la no aprobación de los resultados realizados en la UPS. No puede ser aislado. El nuevo proyecto será ejecutado en la SSA 202309593.
202304239 | AAT |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202311 | 14/03/2023 14:40:11 | DEBIDO A LAS ADECUACIONES A SER REALIZADAS EN ESTE CIRCUITO A CUENTA DE LA INSERCIÓN DE UNA UNIDAD UPS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE SOLICITA LA APERTURA Y BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 521.15 DE ESTE TABLERO, HASTA TANTO SE PUEDA ELABORAR EL PROYECTO ASÍ COMO SU ADECUACIÓN Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN. PLAZO ESTIMADO DE 06 MESES. EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN AGUAS ABAJO (CD1) QUEDARÁ SIN CARGA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, Y CON RESPECTIVO BLOQUEO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El CD1 continua con las cargas normales debido a la no aprobación de los resultados realizados en la UPS. No puede ser aislado. El nuevo proyecto será ejecutado en la SSA 202309589.
202304238 | STE |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202311 | 14/03/2023 11:29:02 | DEBIDO A LA INSERCIÓN DE UN DISPOSITIVO UPS (NOBREAK) ADQUIRIDO CONFORME CONTRATO 4500067597 EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE HACEN NECESARIAS ADECUACIONES DE INTERRUPTORES EN EL TABLERO CD2 ASOCIADO A ESTE TABLERO, MOTIVO POR EL CUÁL SE SOLICITA EL AJUSTE PARA 32A DEL INTERRUPTOR 521-12 (QZ2), ACTUALMENTE AJUSTADO EN 25 A. VER DISEÑO DE REFERENCIA EN ADJUNTO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202324 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202304296 para realizar el ajuste correspondiente al disyuntor del QZ-04. 2023/24: Ajuste realizado conforme solicitado.
202304237 | STE |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202311 | 14/03/2023 11:27:54 | DEBIDO A LA INSERCIÓN DE UN DISPOSITIVO UPS (NOBREAK) ADQUIRIDO CONFORME CONTRATO 4500067597 EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE HACEN NECESARIAS ADECUACIONES DE INTERRUPTORES EN EL TABLERO CD2 ASOCIADO A ESTE TABLERO, MOTIVO POR EL CUÁL SE SOLICITA EL AJUSTE PARA 32A DEL INTERRUPTOR 521-12 (QZ2), ACTUALMENTE AJUSTADO EN 25 A. VER DISEÑO DE REFERENCIA EN ADJUNTO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202324 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202304295 para realizar el ajuste correspondiente al disyuntor del QZ-02. 2023/24: Ajuste realizado conforme solicitado.
202304105 | STE | 202304092 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202311 | 13/03/2023 16:38:14 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada para alimentar cafeteira com potência de 1340W/220V, na sala anexa ao Despacho de Carga, cota 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | PT no favorable. El área cuyas instalaciones se encuentran preparadas específicamente para este tipo de cargas es la denominada COPA, caso exista insuficiencia en el número de tomacorrientes, el tomacorriente debe ser preparado en esta área.
202304076 | STE | 202304041 | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202310 | 10/03/2023 16:32:22 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-02 (SSA 202223521). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304046 | STE | 202303995 | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202310 | 10/03/2023 13:46:41 | Solicitamos PT, referente a codificação e disponibilização do item "válvula de segurança", utilizadas nas baterias chumbo/ácidas, fabricante: Fulguris, Tipo: 9 TFE-250-2V, Capacidade: 250Ah - 1,210g/cm³. Utilização imediata no elemento 28. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El material se encuentra disponible para uso en almacen con el codigo 719763.
202303930 | STE | 202303906 | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202310 | 09/03/2023 13:39:37 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-06 (SSA 202223523). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303929 | STE | 202303905 | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202310 | 09/03/2023 13:39:47 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-04 (SSA 202223522). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303856 | STE | 202214521 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202310 | 09/03/2023 07:40:11 | Solicito parecer técnico referente a proposta da instalação da resistência de aquecimento com uma base de proteção (código almox. 112950). Lista de material e foto do Protótico em anexo. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202310 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Propuesta de instalación aceptada. Usar modelo de resistencia eléctrica Cod.315427. Solución extensible a todos los QB's.
202303794 | STE | 202303729 | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202310 | 07/03/2023 16:03:25 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-9A (SSA 202223525). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303791 | STE | 202303725 | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202310 | 07/03/2023 16:03:34 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-08 (SSA 202223524). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303718 | STE | 202303608 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202310 | 06/03/2023 14:36:13 | Solicito parecer técnico referente a los cables de fuerza que se encuentran en proximidad de la bobina del transformador, correspondientes a la parte posterior de los interruptores 52.1, 52.2, 52.A, 52.B y el transformador TF-01, con riesgo de causar calentamiento de los conductores y dificultad para realizar el reapriete de las conexiones. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202323 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En el ítem 3.7.2 de la planilla 6275-8319000 se ha solicitado una medición de temperatura con una carga de 18 kW equivalente a 60% de la capacidad de los transformadores TF-01 y TF-02. De acuerdo con el informe anexo, los valores de temperatura en la proximidad del conductor está por debajo de los valores limites (Limit. 90°C) . Con relación al espacio para el reapriete de los conductores, se sugiere aguardar el termino de la garantía para realizar futuramente una adecuación física del tablero.
202303717 | STE | 202303600 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202310 | 06/03/2023 14:36:24 | Solicito parecer técnico referente a los cables de fuerza que se encuentran en proximidad de la bobina del transformador, correspondientes a la parte posterior de los interruptores 52.1, 52.2, 52.A, 52.B y el transformador TF-01, con riesgo de causar calentamiento de los conductores y dificultad para realizar el reapriete de las conexiones. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202323 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En el ítem 3.7.2 de la planilla 6275-8319001 se ha solicitado una medición de temperatura con una carga de 18 kW equivalente a 60% de la capacidad de los transformadores TF-01 y TF-02. De acuerdo con el informe anexo, los valores de temperatura en la proximidad del conductor está por debajo de los valores limites (Limit. 90°C) . Con relación al espacio para el reapriete de los conductores, se sugiere aguardar el termino de la garantía para realizar futuramente una adecuación física del tablero.
202303614 | STE | 202303491 | L007B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-02 | 0440.005-4 | 202310 | 06/03/2023 08:14:48 | Solicitamos PT, referente a codificação e disponibilização do item "válvula de segurança", utilizadas nas baterias chumbo/ácidas, fabricante: Fulguris, Tipo: 9 TFE-250-2V, Capacidade: 250Ah - 1,210g/cm³. Utilização imediata no elemento 15. Em anexo segue fotos da referida válvula. | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El material se encuentra disponible para uso. Adquirido 10 unidades. Teniendo en cuenta que el proceso de codificación demora, SMIT orienta a retirarlos sin SM caso se requiera.
202303594 | SCA | 202303578 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202310 | 06/03/2023 08:15:26 | Solicito Parecer Técnico sobre disjuntores 52.2 e 52.10 com bloco auxiliar inoperante durante ensaio de atuação por sobre corrente. Constatado durante comissionamento do painel CFP-CF50 (SSA 202223519). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202303593 | STE | 202303577 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202310 | 06/03/2023 08:15:59 | Solicito Parecer técnico sobre identificação das cores da barra do painel em discordância do padrão de colores de frequência 50Hz. Encontrado fase 'R' azul, fase 'S' blanco e fase 'T' vermelho. Verificado durante comissionamento (SSA 202223519). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para solucionar pendencia. Informado que la identificación de los colores fue resuelta por el contratista y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202303592 | STE | 202303576 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202310 | 06/03/2023 08:16:24 | Solicito parecer técnico referente a las plaquetas de identificación del interruptor 52.C indicando el sentido contrario del flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02. Encontrado 2 plaquetas en la parte posterior, 2 plaquetas en la parte frontal y 1 plaqueta en la puerta del panel indicados en el anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la incorrecta identificación de los flujos de corrientes en el mímico frontal al tablero. El contratista nos informa que la misma fue adecuada correctamente y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303591 | STE | 202303574 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 11:10:20 | Solicito parecer técnico referente a relé auxiliar posición 'C6' siendo alimentado con tensión diferente de su tensión nominal, detectado durante el comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517). - Tensión de control: 115 [VCA] - Tensión de alimentación del relé: 220 [VCA] - Modelo del relé: WEG CWCA0.22E (Foto en anexo). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202323 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La tensión de 115 V está proyectado para garantizar la vida útil del relé de Subtensión. Parecer de ENEE.DT en anexo.
202303589 | STE | 202303573 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 11:10:33 | Solicito parecer técnico referente a los relés temporizados posición CT3 y CT7 con valores de ajuste en discordancia con la orden de ajuste (anexo), detectado durante el comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517). - Faja de la orden de ajuste: 0-30 s - Faja del relé temporizado pos. CT3: 3-30 m - Faja del relé temporizado pos. CT7: 1-10 m | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la provisión de nuevos relés temporizado. Informado que los relés fueron proveídos por VERTIV uno de 30s y otro de 10s y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202303243 | STE | 202302169 | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202308 | 24/02/2023 16:23:14 | Solicitamos PT, referente a codificação e disponibilização do item "válvula de segurança", utilizadas nas baterias chumbo/ácidas, fabricante: Fulguris, Tipo: 9 TFE-250-2V, Capacidade: 250Ah - 1,210g/cm³. Utilização imediata nos elementos 11, 18 e 22. Em anexo segue fotos da referida válvula. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El material se encuentra disponible para uso en almacen con el codigo 719763.
202303219 | STE | 202303049 | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202308 | 24/02/2023 10:21:37 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do painel CDCE-12 (SSA 2022/23530) verificado que os cabos que ligam a lâmpada de indicação de painel energizado (bitola 1,5 mm²) estão prensados juntos com o cabo de chegada da alimentação principal (25 mm²). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303078 | STE | 202303052 | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202307 | 17/02/2023 14:59:21 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-14 (SSA 202223532). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303048 | STE | 202303005 | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202307 | 17/02/2023 11:14:07 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-10 (SSA 202223529). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303003 | STE | 202302776 | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202307 | 17/02/2023 08:09:46 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do painel CDCE-18 (SSA 2022/023533) verificado que os cabos que ligam a lâmpada de indicação de painel energizado (bitola 1,5 mm²) estão prensados juntos com o cabo de chegada da alimentação principal (25 mm²). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (25 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303002 | STE | 202302779 | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202307 | 17/02/2023 08:09:32 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-16 (SSA 202223533). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (25 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202302876 | STE | 202302842 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202307 | 15/02/2023 15:20:29 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de dimmer para a iluminação que atende a Work Station da Supervisão da sala do Despacho de Carga, devido a luminosidade estar acima do ideal, sendo possível regular com a instalação do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202345 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La instalación del dimmer solicitado no es necesaria, debido a que conforme mediciones de iluminancia realizadas en campo mediante un luxómetro, los valores no se encuentran por encima de las recomendaciones de la ABNT NBR ISO/CIE 8995-1.
202302875 | STE | 202302844 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202307 | 15/02/2023 15:20:13 | Emitir Parecer Técnico referente instalação de dimmer para a iluminação que atende a Work Station da Supervisão da sala do Despacho de Carga, devido a luminosidade estar acima do ideal, sendo possível regular com a instalação do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202345 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La instalación del dimmer solicitado no es necesaria, debido a que conforme mediciones de iluminancia realizadas en campo mediante un luxómetro, los valores no se encuentran por encima de las recomendaciones de la ABNT NBR ISO/CIE 8995-1.
202302638 | STE | 202302575 | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202307 | 13/02/2023 11:06:21 | Solicito parecer técnico referente a la tapa lateral izquierda del panel con daños significativos en la pintura, detectado durante el comisionamiento del panel CFP-CF60 (SSA 202223528). Fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema del daño en la tapa lateral del tablero. El contratista nos informa que la misma fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202302572 | STE | 202302506 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202307 | 13/02/2023 07:50:34 | Solicito parecer técnico referente a las plaquetas de identificación del interruptor 52.C indicando el sentido contrario del flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02. Encontrado 2 plaquetas en la parte posterior, 2 plaquetas en la parte frontal y 1 plaqueta en la puerta del panel indicados en el anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la incorrecta identificación de los flujos de corrientes en el mímico frontal al tablero. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202302568 | STE | 202302413 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202307 | 13/02/2023 07:49:56 | Solicito parecer técnico referente a relé auxiliar posición 'C6' siendo alimentado con tensión diferente de su tensión nominal, detectado durante el comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527). - Tensión de control: 115 [VCA] - Tensión de alimentación del relé: 220 [VCA] - Modelo del relé: WEG CWCA0.22E (Foto en anexo). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202323 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La tensión de 115 V está proyectado para garantizar la vida útil del relé de Subtensión. Parecer de ENEE.DT en anexo.
202302412 | STE | 202302292 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202306 | 09/02/2023 16:48:56 | Solicito parecer técnico referente a los relés temporizados posición CT3 y CT7 con valores de ajuste en discordancia con la orden de ajuste (anexo), detectado durante el comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527). - Faja de la orden de ajuste: 0-30 s - Faja del relé temporizado pos. CT3: 3-30 m - Faja del relé temporizado pos. CT7: 1-10 m | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la provisión de nuevos relés temporizado. Informado que los relés fueron proveídos por VERTIV uno de 30s y otro de 10s y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202302350 | STE | 202301557 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202306 | 09/02/2023 07:26:48 | Solicito parecer referente aos elementos 57, 59 e 60 do banco H1, que encontram-se com tensão elevada em relação aos demais elementos do banco, e apresentam histórico de baixa do eletrólito. Elemento 57 = 1,50Vcc Elemento 59 = 1,51Vcc Elemento 60 = 1,51Vcc Demais elementos =~ 1,40Vcc | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202419 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El aumento del consumo del electrolito obedece al aumento en la corriente de flotación por causas desconocidas. Realizado ciclo de carga y descarga y la corriente disminuyó a valores nominales. Realizado ensayo de capacidad con resultados satisfactorios. Será programado una nueva revisión en junio para acompañar y verificar la evolución de la corriente con la SSA:202305947.
202302293 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202306 | 08/02/2023 11:14:04 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con SMMG vía 202302293 para realizar ensayos punto a punto del cable M5X0186 en coordinación con MEL-1.
202302291 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202306 | 08/02/2023 11:14:15 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado ensayo punto a punto y conexión del cable M5X0067 en coordinación con MEL-1 vía SSA 202320473.
202302230 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202306 | 07/02/2023 15:53:40 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de lâmpadas fluorescente dimerizavéis por lâmpadas tuboled de 20W nas salas de reunião do Edifício da Produção, lado 60hz, SSA 202208658. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000133/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202302212 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202306 | 07/02/2023 13:42:32 | Se solicita actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños :6628-DF-G3343 .p7 / 6628-DF-G3343 .p8 / 6459-DC-G3329 , conforme lo ejecutado en la SSA 202301896. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista
202302191 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202306 | 07/02/2023 13:42:44 | Favor actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños (6459-DC-G3329; 6628-DF-G3353 p.7; 6628-DF-G3353 p.8), conforme lo ejecutado en la SSA 202301897. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista
202302045 | STE |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202305 | 03/02/2023 10:34:56 | Analisar a possibilidade de alterar o QL-10241 de modo que possa alimentar o novo aparelho desumidificador de ar da CCR (60 Hz). Dados de placa: 220 vca 1ø. Potências: refrigeração: 7hp, desumidificação: 6,8kW. Serviço similar já executado na SSA 202002527A. | IME3 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202342 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202402334, 202402335, 202402337 y 202402338 para instalación y conexión las alimentaciones para los deshumidificadores 50Hz y 60Hz. Tomacorrientes 220V 2P+T 50Hz y 60Hz instalados conforme solicitado.
202302044 | STE |  | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202305 | 03/02/2023 13:51:50 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6455-dc-00307 referente a alteração do circuito de alimentação das tomadas do circuito 52.13E do painel QIEC-1A (SSA: 202219428). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000210/2024 para actualización de diseño.
202301946 | STE | 202301895 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202305 | 02/02/2023 15:08:30 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomadas para alimentação dos dois aparelhos de ar condicionado de 18000Btus e 8 tomadas , 220V, na sala de MMU1 (Água Pura) - cota 115 - região da AMD. Tomadas serão utilizadas para carregadores de baterias de ferramentas, geladeira, bebedouro. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar readecuaciones en las instalaciones eléctricas de la sala de SMMU.DT conforme diseños adjuntos. *Para los tomacorrientes del circuito T4 (heladera y bebedero) y del circuito T2 (tomas comunes): utilizar tomacorriente código 237990 montado en caja de sobreponer 4x2". (Posible cambio de los enchufes de la heladera y bebedero). *Para los tomacorrientes del circuito C4 de los aires acondicionados utilizar tomacorriente código 67210 montado en caja de sobreponer 4x2".
202301918 | STE | 202301657 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202306 | 07/02/2023 16:05:08 | Proceder análise da viabilidade da instalação de uma botoeira para inibição da sirene no edifício dos bombeiros devido ao alto volume apresentado por esta, conforme anexos da SSA matriz 202301857. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202351 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Con la instalación del tablero repetidor "CR BOMBEROS" y la interconexión del CAIL con el CPAI a traves de contactos secos de alarma y falla, será posible silenciar la sirena local de los bomberos ante accionamientos de los detectores ligados al tablero CAIL. La sirena proveniente del LQEE al edificio de cuerpo de bomberos fue desactivado y retirado en la SSA 202507609.
202301906 | STE | 202301891 | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202305 | 02/02/2023 08:35:10 | Solicito parecer técnico referente a la identificación de colores de todos los conductores de fuerza y la barra del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. Detectado durante el comisionamiento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para solucionar pendencia. Informado que la identificación de los colores fue resuelta por el contratista y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202301904 | STE | 202301890 | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202305 | 02/02/2023 08:35:25 | Solicito parecer técnico referente a la identificación de colores de todos los conductores de fuerza del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. Detectado durante el comisionamiento del panel CBM-PP50 (SSA 202223612). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para solucionar pendencia. Informado que la identificación de los colores fue resuelta por el contratista y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202301880 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202305 | 01/02/2023 10:36:54 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO M72024 CONFORME NECESSIDADE). ATIVIDADE REALIZADA EM CONJUNTO COM A MEL1. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202415 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado vía SSA:202319035
202301879 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202305 | 01/02/2023 10:37:12 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO M72022 CONFORME NECESSIDADE). ATIVIDADE A SER REALIZADA EM CONJUNTO COM MEL1. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con SMMG para realizar ensayo punto a punto y conexión del cable M72022, la misma se ejecutó vía SSA 202319041.
202301769 | STE |  | K043A011 | QUADRO QL-26063 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.396-0 | 202305 | 31/01/2023 15:14:21 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6201-DC-07611P-R7 EN ANEXO, REFERENTE A LA CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL PANEL QFAP AL TABLERO QL-26063 (SSA:202202313). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000135/2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202301684 | STE | 202301515 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202305 | 31/01/2023 11:00:07 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a alarma "ETA-1A CLARIF TQ_CEBADO NIVEL MUY_BAJO" reportado en sistema SCADA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202304441 para IME2. La misma fue ejecutada conforme descriptivo: "Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023)."
202301682 | STE | 202301516 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202305 | 31/01/2023 11:00:16 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a alarma "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" en sistema SCADA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202304442 para IME2. La misma ejecutada conforme descriptivo: "Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023)."
202301341 | STE | 202300644 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202304 | 26/01/2023 10:54:30 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación constante en sistema SCADA de alarma "ETA-1 FILTR TQ_B AGUA_NORM FLUJO ANORMAL". | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA:202304445 a IME2. Ejecutado conforme descriptivo: "Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023)."
202301340 | STE | 202300677 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202304 | 26/01/2023 10:54:39 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación en sistema SCADA "BP_50 ETA-1A AGUA_ POTAB FITLR TQ_B PRES_DIF RDV 0.75bar >LimSup6 ". | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Esta pendencia será atendida y gerenciada por la SMIM.DT con la SSA:202300695 a través de la calibración del presostato.
202301338 | STE | 202300678 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202304 | 26/01/2023 10:54:49 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación en sistema SCADA "ETA-1A CARBON TQ_COLEC NIVEL MUY_ALTO". | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA:202304444 para IME2. Ejecutado conforme descriptivo: "Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023)."
202300665 | SCA |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202303 | 16/01/2023 10:13:27 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 2) Apoio para atuação do relé 86B para teste de trip externo no TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9105, A6X-9106, e condutor 5 do cabo A6X-9079 4) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202300431 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202302 | 09/01/2023 16:18:05 | Solicito disponibilizar desenhos 5211DF80997/998,5211DF81002/03/06/15/16/26/27 28/29/30/31,6209DC07548/49/50/51 atualizados referentes ao painel KA-01 no SATedms. Desenhos enviados com SSA 202211528. Os painéis KA-01/02/03/04/05 apresentam peculiaridades entre si, sendo necessário um grupo de desenhos específico para cada conjunto. Os desenhos disponíveis referem-se unicamente ao KA-01 e estão desatualizados. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000156/2023.
202300373 | STE | 202224107 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202302 | 09/01/2023 07:54:12 | Solicita-se parecer técnico referente ao cartão eletrônico responsável pelo alarme de CC baixa, que se encontra queimado, sem condicões de reparo, devido ao fato de se encontrar carbonizado. Cartão não se encontra presente na LMR ou possui sobressalente no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202417 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sustituir modulo "MDA" con defecto por relé supervisorio de tensión PSVA codigo 712615. Realizar adecuación del circuito conforme proyecto en anexo. Enviar diseño AsBuilt para actualización en el SAT.
202300323 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202301 | 06/01/2023 14:03:23 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual os desenhos do painel CCM KA-03 não foram atualizados conforme a SSA 202010942A. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. Desenhos com marcações anexas. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000156/2023.
202224886 | STE | 202224222 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202252 | 26/12/2022 08:07:52 | Evaluar anomalía térmica en el conductor superior izquierdo del dispositivo localizado en la primera puerta del QIN-5A, al lado del transformador TN-5A, detectada a través de termografía. Tmáx: 47,7ºC y Delta T: 14,2ºC. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | SEM 04/2023: Emitida SSA derivada 202301400 para verificación de las conexiones (aprieto, oxidación, crimpado). SEM 06/2023: constatada la falta de aprieto en la conexión del cable 11. Realizado el reaprieto, se procedió a una nueva inspección termográfica (SSA 202301424) con resultado satisfactorio.
202224508 | STE | 202224483 | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202251 | 19/12/2022 08:28:01 | Solicito Parecer Técnico referente aos pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) que estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Verificado durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202307 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Utilizar anel de proteção e cobertura protetora feitos na impressora 3D, conforme protótipo desenvolvido pela meg2 (fotos em anexo). Extensível aos demais QT's.
202224321 | STE | 202224204 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202252 | 28/12/2022 08:32:32 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave selectora de voltímetro con código de stock 599930, para atender la SSA 202224204 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs JK94, GG95 y HH87. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir a chave de código 599930 pela chave de código 160652, já disponível em estoque.
202224156 | STE | 202224015 | N053A045 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE GIRO DA LANÇA | 1478.001-1 | 202250 | 12/12/2022 15:35:58 | Solicitamos gestão junto ao fabricante, devido ao equipamento ainda estar em garantia, conforme SSA 202224015, onde solicita a substituição da chave fim de curso 53S4(giro da lança) que se encontra travando quando acionada, e solucionar o porquê a chave fim de curso tipo cruz da translação(44S1) não está desacelerando e parando o limpa grade. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202302 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | SEM 2022/50: Realizada gestiones ante el consorcio. Pendencia registrada como item de garantía. SEM 2023/02: Pendencia resuelta. Solicitado a la SMMG.DT la certificación en campo.
202224137 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202250 | 12/12/2022 10:04:53 | Atualizar desenho 6458-DC-15211 devido a modificação para alimentação dos painéis de controle e proteção da linha de interconexão com a subestação de Yguazu/ANDE (SSA 2022 2389 e 2022 23895). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202412 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Generado la SRA-IB-000079/2024, aguardando liberación de ENCA para ser emitido desde SMIE
202224061 | STE | 202222853 | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202249 | 07/12/2022 16:43:09 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de implementação de uma alimentação 50Hz na mesa do assistente 60Hz, do sênior 60Hz e do encarregado de turno de operação. Fotos com identificações dos circuitos existentes em cada mesa em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Extender el circuito T5 y T9 del QL-9A242 a las mesas del sector 60Hz. Realizar marcaciones en los diseños conforme instalado a fin de mantenerlos actualizados (especificar las frecuencias correspondientes a cada tomacorriente). Sustituir el disyuntor del circuito T5 del QL-9A242 por el disyuntor código 65404.
202224053 | STE | 202224041 | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202249 | 07/12/2022 16:21:41 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de nova guilhotina de 30CV,460V trifásico,50HZ, na oficina da Caldeiraria,cota 108.Arquivo das características técnicas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor reserva 52.16 por disyuntor 3P 40A código 607070 y lanzar cable código 717795 para alimentación de la nueva gillotina. Enviar para stock el disyuntor extraido bajo el código 505374.
202223843 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202249 | 06/12/2022 08:16:48 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 9236-DO-15365 , 9236-DO-15367 , 6231-DF-84914P, 6231-DF-85014P. Referentes al retiro de los temporizados 27CTF y 27.2TF y la posterior sustitución de los relés 27C y 27.2 antiguos por relés supervisores modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202205539 y SSA 202205662(D). | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202420 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y diponibles en el SAT
202223795 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202249 | 05/12/2022 12:50:30 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6231-DF-84901-P, 6231-DF-85010-P, 9236-DO15303 e 9236-DO-15308 . Referentes al sustitución de los reles 27CC1 e 27CC1TF por relé supervisor modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202223199. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y dosponibles en el SAT
202223641 | STE |  | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 202248 | 30/11/2022 14:47:06 | Acompanhar e supervisionar a instalação elétrica do freio disco a ser realizado pelo consórcio GEVISA/CIE, contrato 4500048818. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223655 a la SMMG.DT para acompañamiento y supervisión de la instalación eléctrica del freno 17F4 de la elevación sin carga. Fueron realizados los ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202223639 | STE |  | N033A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.002-4 | 202248 | 30/11/2022 14:47:30 | Acompanhar e supervisionar a instalação elétrica do freio disco a ser realizado pelo consórcio GEVISA/CIE, contrato 4500048818. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223652 a la SMMG.DT para acompañamiento y supervisión de la instalación eléctrica del freno 17F4 de la elevación sin carga. Fueron realizados los ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202223597 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202249 | 06/12/2022 08:17:40 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 9236-DO-15317 , 9236-DO-15315 , 6231-DF-85013P, 6231-DF-84913P. Referentes al retiro de los temporizados 27.1TF y 27ATF y la posterior sustitución de los relés 27A e 27.1 antiguos por relé supervisor modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202204907 y SSA 202205003(D). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202424 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202223215 | STE | 202223137 | N052A025 | MOTOR 04 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante BR) | 3298.008-9 | 202247 | 23/11/2022 08:48:07 | Conforme la alarma presentada en la IHM del PTA60 "FALHA INVERSOR TRANSLACAO - SUPERVISAO DE FASE DE SAÍDA", donde la medición de corriente detectó que no hay corriente en una fase o una corriente de fase está considerablemente diferente a las otras fases, verificar el cableado del motor, las conexiones y el motor de translación. | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223244 ala SMMG.DT para verificación de la alimentación del motor. En dicho servicio fue verificada continuidad de los cables de alimentación del motor de translación 27M2. Además medida resistencia óhmica RS/RT/ST=0.20/0.20/0.20 OHM. Resistencia de aislación =10500Mohm; ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. Por ultimo fue realizado reaprieto en los bornes y puntos de conexión del motor de translación. No encontrado ninguna anormalidad.
202223214 | STE | 202223137 | N052A024 | MOTOR 03 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante PY) | 3298.007-7 | 202247 | 23/11/2022 08:47:37 | Conforme la alarma presentada en la IHM del PTA60 "FALHA INVERSOR TRANSLACAO - SUPERVISAO DE FASE DE SAÍDA", donde la medición de corriente detectó que no hay corriente en una fase o una corriente de fase está considerablemente diferente a las otras fases, verificar el cableado del motor, las conexiones y el motor de translación. | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223245 a la SMMG.DT para verificación de la alimentación del motor. En dicho servicio fue verificada la continuidad de los cables de alimentación del motor de translación 27M1. Además medida resistencia óhmica RS/RT/ST=0.21/0.21/0.21 OHM. Resistencia de aislación =9900Mohm; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. Por ultimo fue realizado reaprieto en los bornes y puntos de conexión del motor de translación. No encontrado ninguna anormalidad.
202223212 | STE | 202223137 | N052A023 | MOTOR 02 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante BR) | 3298.006-5 | 202247 | 23/11/2022 08:46:02 | Conforme la alarma presentada en la IHM del PTA60 "FALHA INVERSOR TRANSLACAO - SUPERVISAO DE FASE DE SAÍDA", donde la medición de corriente detectó que no hay corriente en una fase o una corriente de fase está considerablemente diferente a las otras fases, verificar el cableado del motor, las conexiones y el motor de translación. | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223246 a la SMMG.DT para verificación de la alimentación del motor. En dicho servicio verificada la continuidad en los cabos de alimentación del motor de translación 25M2 (Jusante BR ); resistencia ohmica de la bobina R/S=0,29; R/T=0,29; S/T=0,29 OHM y resistencia de aislación del motor 5600 Mohm ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. No encontrado ninguna anormalidad.
202223211 | STE | 202223137 | N052A022 | MOTOR 01 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante PY) | 3298.005-3 | 202247 | 23/11/2022 08:44:59 | Conforme la alarma presentada en la IHM del PTA60 "FALHA INVERSOR TRANSLACAO - SUPERVISAO DE FASE DE SAÍDA", donde la medición de corriente detectó que no hay corriente en una fase o una corriente de fase está considerablemente diferente a las otras fases, verificar el cableado del motor, las conexiones y el motor de translación. | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223248 a la SMMG.DT para la verificación de la alimentación del motor. En dicho servicio fue verificada la continuidad en los cabos de alimentación del motor de translación 25M1 (Jusante PY ); resistencia ohmica de la bobina R/S=0,29; R/T=0,29; S/T=0,29 OHM y resistencia de aislación del motor 4250 mohm ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. No encontrado ninguna anormalidad.
202223145 | STE |  | J018A001 | QUADRO CK-01 | 0600.001-0 | 202247 | 22/11/2022 13:41:48 | Em virtude das alterações de projeto promovidas por meio da SSA 2022 22334, solicitamos atualizar os desenhos 6130DF84079; 6130DF84077; 6109LC06516; 6109DC06079 e 6109DC06181 e disponibilizar os arquivos atualizados no sistema de arquivo técnico. Desenhos com marcações anexos. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202302 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202223058 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202247 | 22/11/2022 09:53:50 | Solicito atualização de desenho e disponibilidade no arquivo técnico dos desenhos 6024-DF-C2501-E e 6024-DC-C2509-E, referentes a conexão de cabos provenientes do CLF-09 e CLF-15 correspondente ao quadro CT-CIDE dentro da SSA 202219847. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | De acuerdo con el acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024, el tablero CT-CIDE será desactivado y retirado. El documento ya fue cancelado por la ENES.DT
202223009 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202247 | 22/11/2022 09:54:13 | Atualizar desenhos: 6024-DC-G1028-E, 6024-DF-C2512-E e 6024-LC-C2505-E , referente a modificação realizada para viabilizar uma fonte alternativa para as UPSs de ESAI (SSA:202205809) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202327 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000012/2023.
202222957 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202247 | 22/11/2022 07:53:37 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los diseños 6616-DF-G7603-P , 6616-DF-G7604-P, 6616-DF-G7612-P y 6616-DF-G7613-P , referentes al comisionamiento de los cuadros C3A y C4A correspondiente a la SSA 202211055 y 202211058. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202420 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000333/2023
202222913 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202247 | 22/11/2022 09:54:27 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los diseños 6024-DF-C2509-E y 6024-DC-C2505-E, referentes a la conexión de cabos provenientes del KCC-02 y CLF-09 correspondiente al cuadro CT-CIDE-CCP dentro de la SSA 202219846. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | De acuerdo con el acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024, el tablero CT-CIDE-CCP será desactivado y retirado. El documento ya fue cancelado por la ENES.DT
202222864 | SPG |  | J057C005 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 500 kV | 1241.009-0 | 202246 | 17/11/2022 16:03:59 | EMITIR PARECER TECNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS COMANDOS PARALELOS DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PISO INFERIOR E SUPERIOR DA GUARITA DE ENTRADA DA SEMD POR SISTEMA DE ACIONAMENTO SIMPLES, DEVIDO NÃO HAVER ESTOQUE DE INTERRUPTORES PARALELOS BIPOLARES NO ALMOXARIFADO. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 20220734. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613
202222692 | STE | 202222117 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202246 | 14/11/2022 11:02:48 | Emitir parecer referente a falta de sobresaliente de relé falta de fase "WEG mod:RMW17-FSF" que se encontro averiado durante ejecución de SSA:202222117. OB: Utilizado rele FSF similar cod. almacen Nro: 709247 de forma provisoria. Anexo fotos del relé sin sobresaliente. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202246 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Mantener el material cod. SAP: 709247 instalado. El mismo atiende la aplicación.
202222683 | STE | 202222629 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202246 | 14/11/2022 10:20:56 | Emitir parecer referente a indicios de desgaste en aisladores del barramento de los puentes N13/N14, ocasionados por los pantógrafos. Encontrado durante ejecución de SSP:20222907. Anexo fotos. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202321 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida las SSAs derivadas para encontrar el problema y solucionarlas. Se verificó el daño a los aisladores causado por los pantógrafos. Se solucionó el problema modificando el soporte de la escoba. Encontrado 136 aisladores raspados los cuales no serán cambiados por presentar un desgate superficial sin afectar a el aislamiento de la barra la cual fue medida obteniéndose resultados sin discrepancia y similares al histórico. Será emitida una SSA para monitorear la resist. de aislación de la barra
202222633 | STE | 202222422 | L051A005 | QX-10.2 - EL. 83,00 | 0698.472-7 | 202246 | 14/11/2022 09:27:27 | Tendo em vista a redução da potência instalada, solicito a emissão de parecer técnico referente a possibilidade de reduzir a secção transversal dos cabos dos circuitos E1, E2 e E3 do QX-10.2. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202311 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | *Reducir la sección de los circuitos E1, E2, E3 y E4 conforme diseños en adjunto. *Realizar actualización del cuadro de cargas del documento 6151DC00042P conforme instalado en campo.
202222621 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 11/11/2022 16:23:50 | Solicitamos apoyo para verificación de dimensionamiento correcto de protecciones eléctricas de compresores móviles del sector toma de agua: Compresor Schulz MSV30 (BP 713552), Compresor Pressure ON60W (BP 708463) y Compresor Pressure ON60W (BP 708696). | IME1 | IEQ2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202340 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizado las verificaciones de las protecciones eléctricas instaladas en los compresores Schulz MSV30 (BP 713552), Pressure ON60W (BP 708463) y Pressure ON60W (BP 708696). Se anexa un documento con el detalle de la inspección.
202222464 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202245 | 11/11/2022 09:16:16 | Solicito la actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo tecnico de los diseños 6616-DF-G9890-E y 6616-DF-G9891-E, Referente al comisionamiento del cuadro QACC-3 bajo la SSA 202210998. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000376/2024
202222462 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202245 | 11/11/2022 09:16:32 | Solicito la actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo tecnico de los diseños 6616-DF-G9892-E y 6616-DF-G9893-E, Referente al comisionamiento del cuadro QACC-4 bajo la SSA 202210999. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202222322 | STE |  | H001C005 | QUADRO CV-03 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N03 VERTEDOURO | 0243.003-7 | 202245 | 08/11/2022 07:54:38 | Atualizar os desenhos 5066-df-75300 e 5066-df-7537 (em anexo), referentes à substituição do relé supervisor de tensão (SSA 202221902). Disponibilizar atualização no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202222129 | STE |  | L021C012 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-2 | 2423.004-5 | 202244 | 03/11/2022 16:24:55 | Atualizar desenho 6459-DC-G3678-P R0 / 6459-DC-G3678-P R4A, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação (SSA 202221588) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La presente SSA será dada de baja para permitir la desactivación del código L021C012, según lo indicado en la SSA 202501598. Se emitió la SSA 202501715 con un nuevo código para el seguimiento de la pendencia, ya que aún sigue bloqueada en el SAT por actualización de diseño.
202222124 | STE |  | L021G003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-1 | 2423.005-7 | 202244 | 03/11/2022 16:25:07 | Atualizar desenho 6459-DC-G3677-P R0 / 6459-DC-G3677-P R4A, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação (SSA 202221587) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202417 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000332/2023
202221928 | AAT | 202221901 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202244 | 02/11/2022 09:04:03 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202221901: "Corregir la alimentación del IED de monitoreo de temperatura del conjunto T04/R04 de forma a no perder la protección por sobretemperatura en caso de pérdida de alimentación del sistema de refrigeración." (Ref.: RAO 07/2021 - R1). | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202221887 | STE |  | J077B026 | QUADRO TCSH-KE01 | 3201.011-6 | 202244 | 01/11/2022 09:53:54 | Solicitamos un parecer técnico para adecuar una solución respecto a la partida simultanea de todas las bombas de un pozo cuando ocurre un pique de tensión en el SSAA, a pesar de que el pozo no posea nivel de partida en ese momento. El fenómeno ocurre en simultaneidad con el pique de tensión de alimentación para las sondas de nivel de los tableros TCSH ubicados en los pozos de la casa de fuerza y la presa principal. En anexo un ejemplo ocurrido durante un pique de tensión en el SSAA de 50Hz. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202311 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Realizados ensaios simulando pico de tensão, conforme SSA 202303099, onde foi verificado que após o pico de tensão apenas as bombas que não estejam com comando de parada recebem um comando de partida, e a partida obedece a temporização definida na ordem de ajuste (20s entre cada partida) e a ordem definida pela chave seletora. Verificado também que com o nível mínimo atuado nenhuma bomba entra em operação.
202221664 | STE | 202221205 | J086A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS DA ESTACAO INTERMEDIARIA | 0261.020-5 | 202243 | 27/10/2022 15:55:25 | Parecer e providências quanto à reconexão do sistema elétrico de monitoramento de nível de óleo e acionamento automático do lubrificador da motobomba BDR-F16-012. Obs1: Lubrificador montado (componentes mecânicos) via SSA 202221056. Obs2: A desconexão elétrica do sistema foi realizada em 2021 por MEG2 via SSA 201406231B (conforme anexo). | IME2 | IEQ2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202250 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Reinstalados componentes e cabeamento referentes ao sistema de lubrificação da bomba BDR-F16-012 conforme SSA 202223309.
202221482 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202243 | 24/10/2022 14:23:33 | CONECTAR O CABO M5X-1652 DE INTERLIGAÇÃO COM O PB-01 E VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO INDICADOR DE TAP. OS CABOS JÁ FORAM TESTADOS DURANTE O COMISSIONAMENTO. COORDENAR COM O MEL1. REF. SSA 202221481 | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202304 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Serviço executado conforme SSA 202220662.
202221220 | STE | 202221135 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202242 | 21/10/2022 08:40:31 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 651559, para atender la SSA 202221135 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR.PP.109, LMR.PP.164 y LMR.JK.117. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202303 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Utilizar a chave elétrica rotativa de código 422495 como substituta da chave de código 651559.
202221146 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202242 | 19/10/2022 10:49:03 | Solicito parecer técnico referente a la imposibilidad de cierre de los disyuntores de entrada 52-A y 52-B cuando el panel se encuentra con las barras totalmente desenergizadas, debido a la lógica 8 de los relés que activan la salida 3 para la abertura del disyuntor cuando se cumple la condición de disyuntor cerrado y subtensión en la barra correspondiente, que se pudo constatar durante el atendimiento de la SSA 202221101. Defecto relacionado con el descrito en la SSA 202210152. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202249 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Inserir retardo de 1s para atuação da lógica 8, conforme projeto em anexo, para que o relé PL-300 tenha tempo de verificar a presença de tensão na barra após o fechamento do disjuntor correspondente, comandado pelo relé PL-70.
202220996 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202242 | 18/10/2022 11:06:13 | Verificar a possibilidade de implementar o ponto de alarme "C2 CARREGADOR DESLIGADO/ANORMAL" para o SCC. Obs.: Quando o Carregador C2 é desligado o mesmo não reporta nenhum alarme para o SCC. | OUO7 | IEQ2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESPINOZA BORBA ABEL | El punto de alarma "C2 CARREGADOR DESLIGADO/ANORMAL" al SCC fue implementado, conforme solicitado, según SSAs derivadas y relacionadas. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202220995 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202242 | 18/10/2022 11:06:02 | Verificar a possibilidade de implementar o ponto de alarme "C1 CARREGADOR DESLIGADO/ANORMAL" para o SCC. Obs.: Quando o Carregador C1 é desligado o mesmo não reporta nenhum alarme para o SCC. | OUO7 | IEQ2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESPINOZA BORBA ABEL | El punto de alarma "C1 CARREGADOR DESLIGADO/ANORMAL" al SCC fue implementado, conforme solicitado, según SSAs derivadas y relacionadas. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202220872 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202241 | 13/10/2022 16:52:59 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na sala da SMM.DT localizada no 2º piso do Edifício de Produção, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202221924 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202220224 | SPG |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202239 | 30/09/2022 17:20:43 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 220kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202626
202220223 | SPG |  | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202239 | 30/09/2022 17:20:04 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 500kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202626
202220136 | SEE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202239 | 28/09/2022 08:30:40 | Solicitamos realizar proyecto y gestionar instalación de punto de alimentación para aparejo eléctrico de elevador de carga de la El. 40,00. Detalles de equipos y local en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202408138 a MEG3 para lanzamiento de circuito de alimentación desde el QT-04
202220110 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202239 | 28/09/2022 10:56:18 | Actualizar diseño 6229-DC-07062 (referente a la conexión del cabo H6X2360 al disyuntor 52-10 del QR-07. SSA 202218539), y garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202244 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 20220110: emitida SRA-IB-000239/2022 solicitando actualización de diseño. SEM 202244/2022 diseños actualizados y disponibles en el sistema.
202220097 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202239 | 27/09/2022 13:58:11 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivos técnicos, o desenho 6229DC07719P em anexo. Modificação referente a alteração no TAP-02 para atender a MEL1 conforme solicitado na SSA:202219121. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202220095 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202239 | 27/09/2022 13:58:54 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivos técnicos, o desenho 6229DC15202P em anexos. modificação referente a alteração no TAP-02 para atender a MEL1 conforme solicitado na SSA:202219127. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202220060 | STE | 202219890 | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202239 | 27/09/2022 10:51:33 | Solicito parecer técnico em relação ao banco de baterias HNB-08, que não suportou as 4 horas previstas para o ensaio de capacidade, caindo sua tensão total abaixo de 94V na execução da SSP 4A 20222809. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Banco disponible en almacén con el código 704580 adquirido vía SSA: 202223682
202219978 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202239 | 26/09/2022 07:51:08 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia no corredor cota 108 em frente ao elevadores E-15 e E-16, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220129 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219975 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202239 | 26/09/2022 07:51:35 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na parede do hall de entrada da SMIL.DT próximo ao elevador, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220283 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219971 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 26/09/2022 07:51:44 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na parede do hall do 2º piso do Edifício de Produção em frente aos elevadores E-23 e E-24, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220125 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219969 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 26/09/2022 07:51:53 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na sala da SMIS.DT localizada no 3º piso do Edifício de Produção, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220117 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219911 | STE | 202219804 | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202238 | 23/09/2022 14:30:01 | Emitir parecer técnico referente a realocação de interruptor que alimenta a iluminação na cota 98, para agilizar manutenção. fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar los interruptores a una altura de 1,30m del nivel del piso, extendiendo el circuito correspondiente a través de electroductos galvanizados.
202219910 | STE | 202219805 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202238 | 23/09/2022 17:17:33 | Emitir parecer técnico referente a realocação do interruptor conforme desenho em anexo para agilizar a inspeção da iluminação na cota 98, e evitar riscos ergonômicos, SSA: 202219805. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar los interruptores a una altura de 1,30m del nivel del piso, extendiendo el circuito correspondiente a través de electroductos galvanizados.
202219836 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202238 | 22/09/2022 15:06:10 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na parede do hall do 3º piso do Edifício de Produção em frente aos elevadores E-23 e E-24, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220123 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219742 | STE | 202219428 | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202238 | 22/09/2022 14:41:32 | Solicito P.T. referente a SSA 202219428 devido as tomadas T12 e T10 estarem sem cabos de alimentação, pois a interligação do eletroduto foi interrompida pela instalação de porta de vidro conforme mostrado no desenho. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202239 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Desactivar y retirar el tomacorriente T12 y colocar tapa ciega código 65706. Sustituir el tomacorriente T10 por uno de sobreponer, que será alimentado por el circuito 13E del QIEC-1A a través de una bajada con electroducto visible. Ver diseño adjunto.
202219740 | STE | 202218976 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202238 | 20/09/2022 17:19:06 | Solicito parecer técnico sobre a limitação geral de corrente do carregador, pois durante execução da SSP 20222825(4A) foi constatado que a corrente geral do painel estava limitada à corrente de carga, na condição de flutuação. Obs: emitida SSA 202218978 para ILA2 analisar o modulo 33U4 porém não foi identificada qualquer anormalidade. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a la obsolescencia de los CO's y sus componentes y a la modernización prevista p/ el CO-01 y 02 en 2025. Mantener el CO-02 en las condiciones actuales, teniendo en cuenta las mediciones de ILA1 (SSA 202212362 p/ el CO-03), la limitación de corriente al valor de la corriente de batería atiende al arranque de 1 GD. Además, el C0-01 posee la capacidad de realizar la partida de ambos GDs y adicionalmente fueron implementadas acciones conforme AR/SMI.DT/0047/2024 aguardando la modernización.
202219627 | STE |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202238 | 19/09/2022 15:57:11 | Solicitamos Actualizar Diseño 6708-DF-G0606-P referente a control de temperatura y rotación en turnos de las maquinas de refrigeración de la sala REDOM del 3er piso. Modificación realizada en SSA 202218642. Diseño as built en adjunto. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202219457 | STE | 202219379 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202237 | 16/09/2022 09:15:32 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 631183, para atender la SSA 202219379 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR.JK.120 Item 13. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Emitida SDS-14604 para indicar el material código SAP 160652 como sustituto del material código SAP 631183 en la LMR.JK120. No será necesario disponibilizar el material cod. 631183.
202219370 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202237 | 15/09/2022 09:01:46 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROJETORES V.M. 250W, POR PROJETOR DE TECNOLOGIA LED 130W E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA CASA DE MÁQUINA DO MONTA CARGA, 60HZ , SSA 202204880. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000246/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202219141 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202236 | 09/09/2022 16:31:36 | Visando a retirada da instalação elétrica feita pela SMMG.DT em atendimento à demanda do projeto de modernização do SOM, solicita-se análise para readequação da sala 223 da SMIL.DT (serviço similar à SSA 202216894). | ILA0 | IEQ2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202219314 para SMMG.DT para la desconexión y desinstalación de los circuitos pertenecientes a las tomas de las mesas de la sala 223 del edificio del LQEE. Las instalaciones de la sala 223 fueron readecuadas conforme solicitado.
202219016 | STE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202236 | 06/09/2022 16:48:39 | Incluir no arquivo técnico desenho referente ao comando do canhão de luz da elevação 225. Falta de desenho detectada durante a execução do comissionamento (SSA: 202217941). Desenho do comando em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202313 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Documento número 6101DI19000P publicado y disponible en el SATEDMS.
202218517 | STE | 202218052 | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202235 | 29/08/2022 09:22:08 | Solicitamos Parecer Técnico referente ao desprendimento de abraçadeiras de fixação do cabo de alimentação do enrolador de cabos, sugerimos uma melhoria na fixação do cabo giboia ao enrolador. Vídeo do desprendimento em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202416 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fueron fabricados soportes mediante las SSA's 202221200-202223074 y fueron probados experimentalmente en los LR50/60Hz(SSA's 202405342-202405340). El resultado de la ejecución de estas ultimas indicaron la imposibilidad de instalar dicho soporte en el enrollador de cables. Ante esto se propone desenrollar el cable de alimentación principal de enrollador y enrollar nuevamente de tal modo que no quede exceso de cable en la entrada a fin de evitar el movimiento del mismo con el giro del enrollador.
202218356 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202234 | 25/08/2022 09:48:10 | Solicitamos as providências necessárias para as modificações nas instalações elétricas do 5º piso do Edifício de Produção, devido a alteração do layout com implantação da sala de reuniões do PAT. As modificações das divisórias serão executadas pela SMMC.DT via SSA 202218261. Solicitação proveniente da EN.DT (I/EN.DT/034535/22) em anexo. | ISI1 | IEQ2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202218905 para SMMG.DT para readecuación de tomacorrientes atendiendo a las reformas realizadas en la sala de reuniones del 5to piso del edificio de producción. Las modificaciones fueron realizadas conforme solicitado.
202218336 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202234 | 25/08/2022 08:43:07 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR O CABO ASX-0059 E PASSAR PARA RESERVA. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202235: Emitida SSA 202218536 solicitando apoyo de MEG2 a MEL1. SEM 202237: Trabajo ejecutado conforme solicitado. Equipamiento dejado en condiciones operativas.
202218331 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202234 | 25/08/2022 08:43:52 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202219121 a SMMG para efectuar ensayos funcionales y conexión del cable M6X0306 al disyuntor DISY 722.10. La misma se encuentra en situación STE.
202218330 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202234 | 25/08/2022 08:44:02 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202219127 a SMMG para efectuar ensayos funcionales y conexión del cable M6X0245 al disyuntor DISY 720.11. La misma se encuentra en situación STE.
202218328 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202234 | 25/08/2022 08:44:13 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202235:Emitida SSA 202218539 derivada solicitando apoyo de MEG2 a MEL1. SEM 202237: Servicio ejecutado conforme solicitado. Equipamiento disponible para operación.
202218322 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202234 | 25/08/2022 08:44:53 | [RETROFIT TAP-02] APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ 86A DO CUBÍCULO 9 PARA TRIP EXTERNO NOS DISJUNTORES DO TA-02 PELO PAINEL TAP-02 POR TRANSFERÊNCIA DE DISPARO | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202235: emitida SSA 202218536 solicitando apoyo de MEG2 a MEL1. SEM 202237: servicio ejecutado conforme previsto. Equipamiento dejado en operación.
202218201 | STE | 202218196 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202234 | 24/08/2022 11:33:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO REFERENTE AO ELEMENTO 93 DO BANCO HNB-4(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT QUE NÃO SUPORTOU AS 4 HORAS DO ENSAIO DE DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1 VOLT A PARTIR DE 3:30H. ENSAIOS REFERENTES A SSP 20222656. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202223681
202218062 | STE | 202218026 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202234 | 22/08/2022 14:12:03 | SOLICITO PARECER TÉCNICO REFERENTE AO ELEMENTO 18 DO BANCO HNB-3(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT QUE NÃO SUPORTOU AS 4 HORAS DO ENSAIO DE DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1 VOLT A PARTIR DE 3:50 APROXIMADAMENTE. ENSAIOS REFERENTES A SSP 20222655. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202223679
202217832 | STE | 202217683 | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202233 | 17/08/2022 16:10:40 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada 63A/460V,na estação de trabalho para solda na oficina da Caldeiraria,localizada no AMD1,cota 108. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202243 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente 63A/460V código 670839 a tráves del circuito TF-2 del QFC conforme diseño adjunto.
202217737 | STE | 202217620 | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202233 | 16/08/2022 17:21:17 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del disyuntor de caja moldeada con código de stock 111694, para atender la SSA 202217620 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24 Item 109. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar el material código 717728 como sustituto. Fue verificado en campo y la misma atendería la aplicación ajustando su térmico para 60A
202217665 | STE | 202217658 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202233 | 15/08/2022 08:45:08 | Solicito Parecer Técnico referente à aparente perda de eletrólito dos elementos 17 e 45 do banco de baterias H2. Medições: Banco H1= 26 graus; Banco H2= 35 graus. Corrente C1= 3A, Corrente C2= 14A. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión para recarga de electrolito, ensayo de capacidad y monitoreo durante 3 meses (SSA: 2022-17678/18494) y verificado reducción en la corriente de flotación de 16A a 0,1A y el nivel de electrolito por encima del mínimo. Banco operando en condiciones normales.
202217530 | STE | 202217398 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202232 | 11/08/2022 17:07:55 | Solicito Parecer Técnico referente a la pérdida de electrolito de los elementos 30 y 42 del banco de baterías H2. Constatado corriente del banco en 16,8[A] estando en fluctuación y temperatura de elemento 30 en 32,8°C, elemento 42 en 31,0°C y temperatura ambiente en 18,5°C. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202233 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión para recarga de electrolito, ensayo de capacidad y monitoreo durante 3 meses (SSA: 2022-17678/18494) y verificado reducción en la corriente de flotación de 16A a 0,1A y el nivel de electrolito por encima del mínimo. Banco operando en condiciones normales.
202217366 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202232 | 09/08/2022 17:29:15 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DE 15A NO QUADRO QT-ECB PARA ALIMENTAR NOVO RACK DE TELEFONÍA,SSA 202216585.DISPONIBILIZAR DESNHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202308 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202217198 | STE |  | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202231 | 05/08/2022 14:32:18 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.128, casa de força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202204485. Desenhos dos QXs atualizados na SSA 20210960A. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000151/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202217068 | STE | 202216910 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202231 | 04/08/2022 14:13:18 | Solicito parecer técnico referente a constatación de que el elemento 93 del banco de baterías HNB-09,TIPO SBM287-2,FAB SAFT no soportó las 4 hs de ensayo previsto para descarga, cayendo su tensión por debajo de los 1,0VCC C/ 03:42H. detectada con SSP:20222659. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202224851
202216993 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202231 | 03/08/2022 14:51:09 | Debido a las reiteradas fallas del Relé 27CC (Cod: 251259) y a la imposibilidad por parte de SMIL.DT de realizar reparos en este Rele, Solicitamos Parecer Técnico referente a la sustitución de este Relé por otra solución que atienda las necesidades de este cuadro. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Instalar como sustituto el relé temporizado 619221 + base: 715615. SEM 202234: Solicitado a SMIT.DT, vía correo, agregar en la LMR.JK81 la indicación de utilizar los materiales indicados como alternativa al código 011011-6 en el campo de característica de operación.
202216941 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202231 | 03/08/2022 10:58:10 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/32: emitida ssa derivada solicitando apoyo a MEG2. SEM 2022/34: realizada la desconexión de los cables. SEM 2022/36: realizado ensayos punto a punto en los cables TAGS A5X0453; A5X0451; A5X1652; A5X0452.
202216937 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:33 | [RETROFIT PB-01] APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO DO QA-01 (CUBICULO 2) PARA TESTE DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO E PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO A5X0021 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/32: Emitida SSA 202217266 solicitando apoyo de MEG2. SEM 2022/34: trabajos ejecutados.
202216934 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:40 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202237 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202232: EMITIDA DERIVADA PARA MEG2 202217273. Apoyo a MEL1en comisionamiento del PB01 (retrofit) ejecutado en semana 2022/34.
202216931 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202231 | 03/08/2022 10:59:02 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202237 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202232: EMITIDA DERIVADA PARA MEG2 202217274. Apoyo a MEL1en comisionamiento del PB01 realizada en semana 202234.
202216930 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202231 | 03/08/2022 10:59:10 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DO TP1-2 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/32: emitida derivada para MEG2 202217254 solicitando apoyo a MEL1. SEM 2022/34: Realizada la desconexión y test punto a punto del cable A5X1268, posteriormente realizada la conexión 18TB-1; 18TB-2; 18TB-3.
202216917 | STE | 202212249 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202231 | 02/08/2022 16:45:50 | Emitir parecer técnico referente a instalação de um ponto de alimentação monofásico 220V especifico para atender o carregamento das bateias dos equipamentos instalados no caminhão do corpo de bombeiros. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente suspendido desde el techo a través de cabo de acero para alimentación de los equipos instalados en el camión del cuerpo de bomberos. Alimentar desde el circuito #T12 con cables de 2,5mm2 conforme diseño adjunto.
202216894 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202231 | 02/08/2022 14:39:45 | Visando a retirada da instalação elétrica feita pela SMMG.DT em atendimento à demanda da SI.AA, solicita-se projeto para readequação da sala 215 da SMIL.DT. | ILA0 | IEQ2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202218409 para SMMG.DT para la desconexión y desinstalación de los circuitos pertenecientes a las tomas de las mesas de la sala 215 del edificio del LQEE. Las instalaciones de la sala 215 fueron readecuadas conforme solicitado.
202216851 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202231 | 02/08/2022 08:30:32 | Actualizar diseños 6458DC15202E, 6458DC15205E, 6459DC15262E, 6459DC15264E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71220, M71218, M71216, M71224 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213818. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202308 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada.
202216808 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202231 | 01/08/2022 16:43:07 | Actualizar diseños 6459-DC-15256-E, 6459-DC-15258-E, 6458-DC-15202-E y 6458-DC-15205-E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71307, M71217, M71308 y M71222 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213817. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202304 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños 6459-DC-15256-E y 6459-DC-15258-E se encuentran bloqueados por SRA-IB-000399/2025.
202216744 | STE | 202216737 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 17:07:49 | Solicita-se parecer técnico referente ao fato das anilhas dos cabos ligados ao multimedidor CM1, após a substituição pela contratada, estarem incorretas. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216743 | STE | 202216736 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 17:08:01 | Solicita-se parecer técnico referente ao fato da alimentação auxiliar do multimedidor posição CM1 ser proveniente do barra A1 do painel ao invés do circuito de controle. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA CONECTANDO AL CIRCUITO DE CONTROL (DISY. Q11) Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216741 | STE | 202216735 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 17:08:13 | Solicita-se parecer técnico referente ao fato das anilhas dos cabos ligados ao multimedidor CM1, após a substituição pela contratada, estarem incorretas. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216739 | STE | 202216733 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 17:08:22 | Solicita-se parecer técnico referente ao fato da alimentação auxiliar do multimedidor posição CM1 ser proveniente do barra A1 do painel ao invés do circuito de controle. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA CONECTANDO AL CIRCUITO DE CONTROL (DISY. Q11) Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216730 | STE | 202211129 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 17:08:59 | Solicita-se P.T. pois, durante execução da SSA 202211129 - parametrização, instalação e ensaios no relé multi medidor CM1 - verificado que: 1 - Os parâmetros passados na SSA 202211130 fazem com que o multi medidor apresente resultados incompatíveis com os medidos. O valor de tensão é apresentado com o sinal trocado. 2 - Não há valor de parametrização da saída analógica. O multi medidor, segundo projeto, deve enviar um sinal de 4-20mA ao painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA ALTERANDO LA POSICIÓN FISICA DEL SHUNT A LA BARRA NEGATIVA Y AJUSTANDO LA CONFIGURACIÓN DEL CM-1 PARA SALIDA ANALOGICA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO. SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216727 | STE | 202211131 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 17:09:05 | Solicita-se P.T. pois, durante execução da SSA 202211131 - parametrização, instalação e ensaios no relé multi medidor CM1 - verificado que: 1 - Os parâmetros passados na SSA 202211132 fazem com que o multi medidor apresente resultados incompatíveis com os medidos. O valor de tensão é apresentado com o sinal trocado. 2 - Não há valor de parametrização da saída analógica. O multi medidor, segundo projeto, deve enviar um sinal de 4-20mA ao painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA ALTERANDO LA POSICIÓN FISICA DEL SHUNT A LA BARRA NEGATIVA Y AJUSTANDO LA CONFIGURACIÓN DEL CM-1 PARA SALIDA ANALOGICA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO. SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216687 | STE | 202216684 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202230 | 29/07/2022 14:30:14 | Solicito parecer técnico referente al elemento posición 34 del banco de baterias HNB-01 (94 ELEM), FAB.SBM287-2, no soporto las 4h de ensayo cayendo su tension por debajo de 1VCC en 1h22min. SSP 4A 20222653 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202216588 | STE | 202216314 | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202230 | 27/07/2022 17:05:45 | EMITIR P.T. PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DO DISJUNTOR 52.16, CIRCUITO DE TOMADAS DA COPA NO 2ºP NA SEMD,QUE DISPARA COM FREQUÊNCIA,REFERENTE A SSA 202216314. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disyuntor del circuito 52-16E por disyuntor 2P 16A código 654370.
202216367 | STE | 202216288 | L029A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-05 | 0430.013-0 | 202230 | 25/07/2022 17:02:59 | Solicito parecer técnico referente 2 elementos ( posição 01 e 06 banco de baterias HW-05), que não suportou as 4 horas previstas para o ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1,Vcc, na execução da SSP 4A 20222835. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar elemento disponible en almacén con el codigo 709218
202216189 | STE | 202215604 | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202229 | 22/07/2022 09:25:17 | Emitir P.T. referente a instalação de 2 tomadas de 460V/63A, nas proximidades da escada de acesso ao recinto da válvula de by pass da UN17 e UN18, para alimentar compressor, bomba de alta pressão de água e talha elétrica.Características elétricas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202246 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente código 670839 desde el circuito 52.15 del QT-03 conforme diseños adjuntos. Realizar la conexión desde la caja PT616 con cables de 16mm2.
202216156 | STE | 202215838 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202229 | 22/07/2022 09:25:58 | Gestionar reparo e disponibilizar 2 TC´s para instalação no painel C3A, em substituição aos TC´s 8/9, retirados para atender as SSA´s 202213616 e 202213798. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ELTEK) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA LLEVANDO EL TC PARA REPARO Y DEVUELTO EN CONDICIONES NORMALES. LA MISMA FUE INSTALADA NUEVAMENTE EN EL TABLERO Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216109 | STE | 202215933 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202230 | 26/07/2022 11:40:19 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del conversor de tensión con código de stock 635898, para atender la SSA 202215933 donde solicitan disponibilizar 1 un. del material en almacenes para atendimiento de la SSA 202215220. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR GG95. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202234: Emitida SSA derivada 202218038 para sustituir la fuente por dos fuentes 238287 y un módulo de redundancia 717735. Emitida SDS-14579 solicitando actualización de LMR.GG.095.
202216093 | STE | 202215977 | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202229 | 22/07/2022 16:40:27 | Solicito parecer técnico em relação ao banco de baterias HBC-01, que não suportou as 4 horas previstas para o ensaio de capacidade, caindo sua tensão total abaixo de 94V na execução da SSP 4A 20223130. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202223678
202216001 | STE | 202215973 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202229 | 22/07/2022 09:26:11 | Gestionar reparo do TC-7, que apresenta fissuras na sua resina. TC foi retirado e disponibilizado para a contratada Eltek dentro da SSA 202214015. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ELTEK) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA LLEVANDO EL TC PARA REPARO Y DEVUELTO EN CONDICIONES NORMALES. LA MISMA FUE INSTALADA NUEVAMENTE EN EL TABLERO Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202215988 | STE | 202215936 | N044A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.013-4 | 202229 | 20/07/2022 09:58:00 | Efetuar gestão junto ao fabricante, onde durante atendimento da SSA 202214896 realizada pela MEL2, foi identificado que o sensor de freio aberto do freio 17F1 da elevação principal está sempre atuado conforme imagem do anexo, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: pendencia registrada como ítem de garantía en el confluence, gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: pendencia resuelta. Sensores reposicionado. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202215936.
202215987 | STE | 202215937 | N044A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.008-2 | 202229 | 20/07/2022 09:58:19 | Efetuar gestão junto ao fabricante onde durante atendimento da SSA 202214896 realizada pela MEL-2, foi identificado que o sensor de freio aberto do freio 22F1 da elevação auxiliar está oscilando o sinal de abertura, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: pendencia registrada como item de garantía. Realizada gestiones ante el consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: Sensores reposicionados normalizando su operación. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202215937.
202215986 | STE | 202215938 | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202229 | 20/07/2022 09:58:30 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao contrato de modernização de pontes e pórticos (#4500048818),onde foi verificado que os sensores de freio aberto 17F4 (Elevação Sem Carga), 17F1 e 17F2 (Elevação com Carga) estão oscilando o sinal de abertura, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: pendencia registrada como ítem de garantía en el confluence, gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: pendencia resuelta. Sensores reposicionado. Solicito a la SMMG-DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202215938.
202215915 | STE | 202215722 | N054A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 1456.002-6 | 202229 | 19/07/2022 14:10:57 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao (contrato de modernização #4500048818) onde foi verificado que a chave fim de curso do freio manual montante está enferrujada e com falha, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/29: registrada pendencia como ítem de garantía en el confluence, gestiones ante con consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: Pendencia resuelta conforme reporte de campo, solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202215722 .
202215913 | STE | 202215719 | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202229 | 19/07/2022 14:11:23 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao (contrato de modernização #4500048818) onde foi verificado que a chave fim de curso do freio manual jusante está quebrada, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Sem: 2022/29: Pendencia registrada como ítem de garantía. SEM 2022/33: Llave de fin de curso reemplazada conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT certificar y registrar la solución de pendencia en la SSA 202215719.
202215894 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202229 | 19/07/2022 09:16:09 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a modernização tecnológica na iluminação do edifício do corpo de bombeiro para tecnologia LED. SSA de referência 202209942. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000170/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202215848 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202229 | 19/07/2022 07:40:14 | Avaliar possibilidade de melhorias no sistema de iluminação dos reservatórios de resfriamento dos trafos principais (subunidades/equipamentos - J022), conforme SSA 202215532 e OTS em anexo. | IME2 | IEQ2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron instaladas luminarias LED de 50W a través de la SSA 202305557 para mejorar la iluminación en el área solicitada.
202215847 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202229 | 19/07/2022 07:39:56 | Avaliar possibilidade de melhorias no sistema de iluminação dos reservatórios de resfriamento dos trafos principais (subunidades/equipamentos - J022), conforme SSA 202215531 e OTS em anexo. | IME2 | IEQ2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron instaladas luminarias LED de 50W a través de la SSA 202305556 para mejorar la iluminación en el área solicitada.
202215236 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202227 | 08/07/2022 07:57:15 | Solicitamos um estudo de viabilidade da troca dos atuais fusíveis de controle e aquecimento que alimentam os painéis CQ´s por disjuntores, visando maior segurança na hora da execução de isolações e para viabilizar a utilização de bloqueios contra reenergização, conforme norma (NR10). Extensível para QQ-02 e QQ-03. Obs.: Atualmente foi encontrado uma incoerência com os Diagramas, havendo instalado no local Fusíveis de 35A e 4A fazendo a mesma função. | OUO1 | IEQ2 | CLEBER REIS EINHARDT | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202351 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A substituição por disjuntores não seria viável considerando que: - A remoção dos fusíveis já pode ser executada com segurança, pois os mesmos possuem cobertura protetora; - É possível o bloqueio contra reenergização através dos fechos com trava para cadeado, instalados pelas SSAs 202013268B/C/D; - Verificado pelas SSAs 202308173 (QQ-01), 202308174 (QQ-02), 202308175 (QQ-03) que a corrente nominal dos fusíveis atualmente instalados nesses painéis estão conforme respectivos diagramas.
202215109 | SEE | 202215013 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 06/07/2022 11:21:32 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR DE 63A,CURVA D, DA TOMADA 460V,DEVIDO A CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DURANTE ENSAIO DE ALTA TENSÃO,LOCALIZADA NO AMD3,COTA 108,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202214954 | STE | 202214148 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202227 | 04/07/2022 15:27:15 | Solicito parecer sobre possível mau contato em crimpagem de cabo no disjuntor 722.06 do QB 06. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado inspección de Mantenimiento y encontrado conexión floja. Realizado reaprieto y dejado en condiciones normales.
202214890 | STE | 202214589 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202227 | 04/07/2022 09:19:39 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la resistencia eléctrica con código de stock 112950, para atender la SSA 202214589 donde solicitan disponibilizar 4 un. del material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Descontinuar código 112950, el sustituto para esta aplicación será el código: 315427 - RESISTENCIA ELET TUB 220V 200W 225X54X23.
202214819 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202226 | 01/07/2022 10:16:34 | Solicito atualização do desenho 6459DC15257 referente a SSA202213564 onde foi executada a conexão do cabo M71157 no disjuntor 721.A57 para alimentação 125Vcc do painel 2S-DO3. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202252 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202214312 | STE | 202214277 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202225 | 22/06/2022 16:55:34 | Solicito parecer técnico en relacion a los elementos 02, 37, 38, 55, 63, 68 del banco de batería HN-10 tipo SBM 287P (SAFT), que no soportaron las 4 horas previstas para ensayo, cayendo sus tensiones por debajo de 1,0VCC. SSP 4A 202209656. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202215316
202214264 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202225 | 22/06/2022 14:16:54 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação da seccionadora de terra não possuir nenhuma proteção externa (invólucro) contra contatos acidentais. O mesmo não estava contemplado na modernização das Pontes Rolantes. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Protección por contacto accidentales mediante colocación fuera de alcance h>2700mm en sentido vertical conforme NBR14039:2005. La seccionadora se encuentra instalada en zona de acceso a personas advertidas (BA4) y calificadas (BA5) por lo que la medida adoptada en el proyecto de la seccionadora (contrato 4500048818) ofrece seguridad para el área de circulación.
202214263 | STE |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202225 | 22/06/2022 14:17:05 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação da seccionadora de terra não possuir nenhuma proteção externa (invólucro) contra contatos acidentais. O mesmo não estava contemplado na modernização das Pontes Rolantes. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Protección por contacto accidentales mediante colocación fuera de alcance h>2700mm en sentido vertical conforme NBR14039:2005. La seccionadora se encuentra instalada en zona de acceso a personas advertidas (BA4) y calificadas (BA5) por lo que la medida adoptada en el proyecto de la seccionadora (contrato 4500048818) ofrece seguridad para la circulación.
202214262 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202225 | 22/06/2022 14:17:14 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação da seccionadora de terra não possuir nenhuma proteção externa (invólucro) contra contatos acidentais. O mesmo não estava contemplado na modernização das Pontes Rolantes. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202237 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T: La seccionadora se encuentra fuera de alcance conforme la norma ABNT 14039:2005 por lo que no requiere de protección extra contra contactos accidentales. Será instalado carteles de señalización para alertar partes energizadas en 13.8kV. SEM 202230: emitida SSA derivada para fabricar señalización.
202214229 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202225 | 22/06/2022 07:20:51 | Actualizar diseño 6459-DC-15264E en anexo, conforme SSA 202212331 referente a la modificación del cabo M72085 para el Retrofit del 2R-T01. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada.
202214225 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202225 | 22/06/2022 07:19:05 | Atualizar desenho 6459-DC-15256-E conforme anexo, referente a modificação do cabo M72084 para o retrofit do 2R-T01 (SSA:202212329). Garantir disponibilidade de desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202213798 | STE | 202213594 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202224 | 14/06/2022 15:13:35 | Solicito Parecer Técnico referente ao inicio de ruptura do suporte de resina pela fixação dos transformadores TC's 7/8/9 ao painel. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Semana 2022/25: Gestiones realizadas ante el contratista ELTEK. SEM 2022/28: Trabajos ejecutados con acompañamiento de la MEG2: Montaje de soportes de los TCs conforme croquis en adjunto finalizados y reemplazo del TC dañado por el TC disponibilizado mediante la SSA 202215838. Solicito a la SMMG.DT la certificación del trabajo en la SSA matriz.
202213797 | STE | 202213593 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202224 | 14/06/2022 15:13:47 | Solicito Parecer Técnico referente ao inicio de ruptura do suporte de resina pela fixação dos transformadores TC's 7/8/9 ao painel. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ELTEK) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA LLEVANDO LOS TC'S PARA REPARO Y DEVUELTO EN CONDICIONES NORMALES. LA MISMA FUE INSTALADA NUEVAMENTE EN EL TABLERO Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202213796 | STE | 202213596 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202224 | 14/06/2022 15:14:32 | Solicito Parecer Técnico referente ao inicio de ruptura do suporte de resina pela fixação dos transformadores TC's 7/8/9 ao painel. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Semana 2022/25: Gestiones realizadas ante el contratista ELTEK. SEM 2022/28: Montaje de soportes de los TCs conforme croquis en adjunto finalizados con acompañamiento de la MEG2. Solicito a la SMMG.DT la certificación del trabajo en la SSA matriz.
202213643 | STE | 202213398 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202224 | 14/06/2022 10:12:29 | Solicito Parecer Técnico: referente ao banco de baterias alcalinas H1. na qual o elemento 57 apresenta temperatura diferente ao demais. Medições e ensaios de temperatura em anexo para avaliação. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202228 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Solicitado ensayo de resistencia interna y ensayo de autonomía para discriminar elementos con defectos (SSAs 22/15223 y 224). Sustituidos elementos 57/58/59 en SSA:202215682 dando una reducción de corriente de flotación de 20A(inicial)-1.2A (Final)= 18,8A. Luego de 3 meses de monitoreo el banco se estabilizó, no habiendo aumento de corriente de flotación. El elemento se encuentra en condiciones normales.
202213616 | STE | 202213540 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202224 | 13/06/2022 14:29:14 | Solicito Parecer Técnico, referente a ruptura encontrada na base de fixação do transformador TC7 e com inicio de falha na fixação dos TC8 e TC9, conforme foto em anexo. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Semana 2022/25: Gestiones realizadas ante el contratista ELTEK. SEM 2022/28: Trabajos ejecutados con acompañamiento de la MEG2: Montaje de soportes de los TCs conforme croquis en adjunto finalizados y reemplazo del TC dañado por el TC disponibilizado del C3A mediante la SSA 202215838. Solicito a la SMMG.DT la certificación del trabajo en la SSA matriz.
202213400 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202223 | 09/06/2022 09:55:50 | Codificar e criar politica de estoque para os balizadores LED 12W e os refletores LED RGB instalados na praça da elevação 144. Iluminação comissionada com a SSA: 202207269. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Considerando que la plaza será utilizada para la construcción del nuevo EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA: Los balizadores fueron retirados en la SSA 202307072. Para evitar la adquisición de los reflectores RGB que son de aplicación exclusiva de la plaza. En caso de fallas, se recomienda sustituir los reflectores RGB por el reflector código 713790 como alternativa.
202213388 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202223 | 09/06/2022 09:56:11 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6005-DC-15200, desenho marcado em anexo, referente a comisionamiento realizado a instalaciones eléctricas de la Plaza de la Técnica SSA 202207269. Incluir quadro de cargas para o painel QWMH-1. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202232 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202213289 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202223 | 08/06/2022 17:18:44 | Atualizar os desenhos, 6616DFG9893E p.17 e p.19 e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Atualização devido a melhorias implementadas com SSA 202200749, Atendendo novo projeto para inibir manobra de disjuntores dos QACC-03/04 estando um dos carregadores de baterias em carga profunda. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202213272 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202223 | 08/06/2022 17:20:44 | Atualizar os desenhos, 6616DFG9891E p.17 e p.19 e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Atualização devido à modificação implementada na SSA 202200758, conforme Parecer Técnico da SSA 202200765, para inibir manobra nos disjuntores dos QACC-3 e QACC-4 estando um dos carregadores de baterias em carga profunda. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6616DFG9891E ya fue actualizado y disponibilizado en el SATedms, conforme solicitado.
202212964 | STE |  | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202223 | 06/06/2022 14:54:59 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202212704, verificados sinais compatíveis com início de oxidação do núcleo laminado do transformador, bem como algumas lâminas do núcleo frouxas. Arquivos anexos corroboram a informação. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O transformador foi submetido a ensaios de resistência de isolamento, resistência dos enrolamentos e relação de transformação (SSA 202302860) e termografia (SSA 202302861), obtendo resultados dentro do esperado. Portanto o mesmo pode continuar em funcionamento normal.
202212823 | STE | 202212763 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202222 | 01/06/2022 14:43:04 | Solicito Parecer Técnico, pues durante el "curso de QACC" en el test de cierre de los disyuntores del panel QACC-04, encontrada la llave selectora pos "SSO" con falso contacto en la posicion "Nr.06 QACC-04 en prueba", imposibilitando la realización correcta del test. OBS: El test fue realizado con exito despues de unos intentos. SSA 2022 12763. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202212791 | STE | 202212761 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202222 | 01/06/2022 14:43:33 | SOLICITO PARECER TECNICO REFERENTE A LOS ELEMENTOS 18/20/31/52 DEL BANCO HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NO SOPORTRON LAS 4H DE ENSAYO PREVISTO PARA DESCARGA BAJANDO SU TENSION POR DEBAJO DE 1,0VCC ANTES DE LAS 4H. SSP 4A 20222650. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202227 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202215174
202212756 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:20 | Solicito instalación de botón de prueba de lámparas en el panel de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202518948 se ha implementado un voltímetro con selector de fases para verificación de la presencia de tensión en las barras de los puentes grúas principales. Este dispositivo complementa los tres LED existentes, cada uno alimentado por TP'S diferentes, que indican la presencia de tensión en la barra. Así, el voltímetro permite también verificar de forma indirecta el funcionamiento de los LED's, por lo que se considera que el botón de prueba de LED's ya no es necesario.
202212655 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202222 | 31/05/2022 16:19:16 | Solicito atualizar os desenhos 6204-DF-95209-P e 6204-DF-95172-P, conforme marcações em anexo, devido as modificações no circuito dos contatores auxiliares 27a, 27b e RL.5 que tinham em suas bobinas (125Vcc) conectadas no circuito de comando na polaridade "A1 negativo" e "A2 positivo", e passaram a serem energizados na polaridade "A2 negativo" e "A1 positivo" devido a características dos novos reles instalados. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202212411 | STE | 202212247 | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202222 | 30/05/2022 10:03:53 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de substituição dos disjuntores dos circuitos T1 (Bipolar de 10A) e T4 (Bipolar de 10A) do painel QT-ECB que estão apresentando atuação recorrente. No circuito T1 é conectado uma hidrolavadora de 3,3KW com corrente nominal de 15A e no circuito T4 se encontram conectados 1 cafeteira de 1500W e um aquecedor de chá de 2000W. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202246 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los disyuntores de los circuitos T1 y T4 por disyuntor 2P 15A código 65404.
202212373 | STE | 202212246 | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202221 | 26/05/2022 10:31:55 | EMITIR PARECER TECNICO REFERENTE A SUBSTITUICAO OU COMPRA DO ATUAL CONJUNTO DE INTERRUPTOR BIPOLAR COM MÓDULOS DA SALA DA SEMD REFERENTE SSA 202212246, DEVIDO NAO HAVER ESTOQUE DO MESMO NO ALMOXARIFADO, OU INDICAR MODELO EXISTENDE PARA SUBSTITUIR O CONJUNTO COM DEFEITO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202251 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue solicitado actualización del interruptor código "715297 - KIT INTERRUPTOR EMB 1 BIP 250V 10A C/PL", se encuentra en proceso de compra. A través de la SOCM.DT fueron adquiridos un conjunto de interruptor con módulos para la sustitución del interruptor descrito en esta SSA.
202207319 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202219 | 13/05/2022 09:34:13 | Atualizar desenho 5203-DF-A0325-P R2, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação do anunciador do quadro KH-13 (SSA 202207155) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SRA-IB-000092/2022 culminada. Diseño 5203DFA0328P.R011 vigente.
202206939 | STE | 202206434 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202218 | 06/05/2022 14:56:45 | Solicitamos Parecer Técnico referente a alimentação para a instalação elétrica de motor para portão no cercado da MAM2 cota 133, referência U18A. Descrição do motor: 713617 - MOTOR ELET PORTAO DESL 220V 60HZ 615W. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Alimentar el portón eléctrico a traves del circuito 14 del QL-18041 conforme diseño adjunto. Sustituir el disyuntor de 15A por otro de 10A (código 144940) Lanzar el cable a través de la canaleta hasta el electroducto de la toma del circuito T1, luego realizar bajada con electroducto visible hasta el piso y posteriormente con electroducto embutido en el piso hasta el motor (solicitar apoyo a SMMC.DT).
202206655 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202218 | 02/05/2022 15:12:00 | Emitir Parecer Técnico referente a readequação das tomadas do circuito T2 do QL-10011-0, para alimentar dois carregadores de bateria para rádio comunicador de 9W ,forno microondas de1200W,sanduicheira de 750W e frigobar de 300W,localizado na sala de segurança-ME ao lado do elevador E-24,cota 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la instalación de dos tomacorrientes conforme marcaciones en el diseño adjunto, conectarlas al circuito T2 del QL-10011-0.
202206407 | STE | 202206384 | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202217 | 28/04/2022 14:51:29 | Solicitamos parecer conclusivo, sobre la aparición de la falla o trouble de manera intermitente "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 - CARD TROUBLE STATUS", con posterior rearme. | MEL2 | IEQ2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202228 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme consulta con el fabricante, esta falla no impide el funcionamiento normal de la central CPAI, sólo indica una falla presente en el nodo 2 (Central CAAI instalada en la Presa Principal) en uno de sus cartones o módulos electrónicos. Debido a la obsolescencia de estos tableros, los cartones o módulos no pueden ser sustituidos. El inconveniente será corregido con la modernización de las dos centrales, con fecha prevista para inicio de los trabajos: 10/2022.
202206065 | STE | 202205933 | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202216 | 22/04/2022 10:21:21 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 111252, para atender la SSA 202205933 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. OBS: este pedido es idéntico al de la SSA202204604. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El fabricante del modelo original ya no existe. Fue solicitado la confección sobre demanda a EFE-SEMITRANS de acuerdo con planilla anexa levantado en campo. Sugerimos realizar una adquisición directa de una (1) unidad y probar en campo para confirmación. En anexo cotización y planilla proveída por el fabricante y completado por nosotros.
202205692 | STE | 202205574 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202215 | 11/04/2022 11:18:25 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202205574, verificado relé UVT com funcionamento irregular, impedindo a abertura do disjuntor 72D eletricamente. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar el modulo "UVT control Device" asociado al disyuntor modelo AH-6B disponible en almacén con el código 111937. Enviar modulo con defecto al laboratorio para su reparo.
202205676 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202215 | 11/04/2022 09:19:40 | Atualizar desenhos 6058DC05003P, 6058DC05006P, 6080DF83990P, 6080DF83991P, 6080DF83993, referente a substituição do disjuntor 52.I4 do CL-13, conforme solicitado com a SSA:202205077 e P.T SSA:202205210. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202308 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202205662 | STE | 202205539 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202215 | 11/04/2022 11:34:59 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202205539, constatado relés temporizados 27CTF e 272TF sem a possibilidade de ajuste conforme preconiza a OABT4009. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Eliminar del circuito los temporizadores 27.CTF y 27.2TF, sustituir los relés 27C y 27.2 antiguos por nuevo relé supervisor modelo PSVA código 712615. Diseños con marcaciones y ajuste del PSVA en anexo.
202205617 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202214 | 08/04/2022 17:13:33 | Solicito atualizar os desenhos 6204-DF-95173-P e 6204-DF-95206-P conforme marcações no arquivo anexo, devido a execução das SSA´s 202205138 e 202205485. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202205562 | STE | 202205264 | K043A014 | QUADRO QAC-T | 3241.001-9 | 202214 | 08/04/2022 14:08:17 | Emitir P.T. referente a instalação de ar condicionado Split na sala 1 da MAM1, localizado na AMC2, cota 127,SSA 202205264.Dados de placa em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202228 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disyuntor 2P 10A por disyuntor 2P 15A y alimentar aire acondicionado con cable de 4mm2 a través del circuito AC9 (Bornes BF-15/16) conforme diseño adjunto.
202205379 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202214 | 06/04/2022 14:59:31 | O grupo de Trabalho de Segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a emissão de parecer técnico, referente a possibilidade relocação das luminárias instaladas no pátio de 66KV e na região do transformadores rebaixadores e reguladores da SEMD, de maneira a aumentar a segurança durante o procedimento de manutenção das mesmas. Segue em anexo, desenho com os pontos a serem relocados marcados. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202237 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar las luminarías conforme orientaciones y marcaciones en los diseños adjuntos.
202205012 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202213 | 01/04/2022 10:13:02 | SOLICITAMOS PT PARA A PADRONIZAÇÃO DO PAINEL KZ-01 CONFORME JÁ REALIZADO NO PAINEL KZ-02 E KZ-06 PARA SOLUCIONAR OS CONSTANTES ALARMES DE NÍVEL NO TANQUE DO KZ-01. OBS. SSAS DAS MODIFICAÇÕES JÁ REALIZADAS KZ-02 SSA:201816506E, E SSA 202100268C DO KZ-06. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202224 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | PT favorable para realizar modificaciones conforme diseños en anexo. Instalar el sensor de nivel COD:699209 y el indicador digital COD:711745.
202205003 | STE | 202204907 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202213 | 31/03/2022 17:12:22 | Solicitamos parecer técnico pois durante inspeção de MP4A (SSP 20222647) verificados reles temporizados 27ATF e 271TF sem a possibilidade de ajuste dentro do padrão esperado. Esperado/ajustado: 27ATF 1/5,3 e 271TF 3/6,3 segundos. Verificado que esses relés estão com código inativado no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Eliminar del circuito los temporizadores 27.ATF y 27.1TF, sustituir los relés 27A y 27.1 antiguos por nuevo relé supervisor modelo PSVA código 712615. Diseños con marcaciones y ajuste del PSVA en anexo.
202205001 | STE | 202204923 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202213 | 31/03/2022 17:12:33 | Solicito parecer técnico sobre la faja de medición del Amperimetro A2. El cual fue encontrado durante el comisionamiento (SSA202111975A) que la faja de medición de la misma (0/+600A) no corresponde con la faja de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600A, según diseño 6616-DF-9893-E HJ.17. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA PROCEDIENDO AL CAMBIO DEL AMPERIMETRO POR NUEVO, Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202204998 | STE | 202204932 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202213 | 31/03/2022 14:22:16 | Solicito parecer técnico sobre la faja de medición del Amperimetro A2. El cual fue encontrado durante el comisionamiento (SSA202111974A) que la faja de medición de la misma (0/+600A) no corresponde con la faja de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600A, según diseño 6616-DF-G9891-E pág. 17. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202252 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA SUSTITUYENDO EL AMPERIMETRO POR OTRO QUE ATIENDA LA ESPECIFICACIÓN -600/0/600 V. SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202204992 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202213 | 31/03/2022 14:22:30 | Solicito P.T, sobre el comisionamento del cargador de baterias C3A (SSA:202112521A), donde fue encontrado que los valores de actuación de fuga a tierra de dicho cargador (polo positivo:31.66Vcc; polo negativo:-34,54Vcc) son diferentes a lo requerido en la planilla de comisionamiento N° 6616-83-19315E (positivo/negativo: 40,8Vcc/-40,8Vcc). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista/gestor para solucionar pendencia de comisionamiento. El contratista realizó adecuaciones al circuito de detección de fuga a tierra. El valor de actuación final alcanzado fue de 38,5V (40,8 esperado). El porcentaje de 5% de desviación es aceptable.
202204800 | STE | 202204711 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202213 | 29/03/2022 15:07:03 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar na Oficina da Calderaria , cota 108, para atender serviços de solda do setor MMU3 ,SSA 202204711.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Modificar el circuito T3 del QLC, sustituyendo el disyuntor por otro de 40A (código 65439) y sustituyendo los cables del circuito T3 por cable de aislación HEPR 10mm2 (código 717795). Además sustituir los tomacorrientes marcados en el diseño adjunto por el tomacorriente 2P+T 220V 32A 6H código 718478.
202204676 | STE | 202204353 | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202213 | 28/03/2022 14:18:04 | Emitir P.T. referente a instalação de tomada bipolar para alimentar talha elétrica de 1,25CV/220A, a ser instalada no poço de Manutenção do Servomotor,próximo a UN15,cota 214.Em anexo características da talha. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202213 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar toma código 703495 y proveer enchufe código 712779 a SMMU.DT para alimentación del aparejo instalado en el pozo de mantenimiento del servomotor. La toma debe ser conectada al circuito 10 del QL-6.2 con cables de 4mm2.
202204604 | STE | 202204432 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202213 | 31/03/2022 17:26:37 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 111252, para atender la SSA 202204432 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202252 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El fabricante del modelo original ya no existe. Fue solicitado la confección sobre demanda a EFE-SEMITRANS de acuerdo con planilla anexa levantado en campo. Sugerimos realizar una adquisición directa de una (1) unidad y probar en campo para confirmación. En anexo cotización y planilla proveída por el fabricante y completado por nosotros.
202204356 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202212 | 23/03/2022 14:01:00 | ATUALIZAR DESENHO 6206-DF-90446I- p40, CONFORME ANEXO, REF. TROCA DO RELÉ DE FALTA TENSÃO DE 125VCC (SSA 202203892) E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Semana 2022/36: El diseño se encuentra actualizado y disponible en el SAT
202204347 | STE |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202212 | 23/03/2022 13:57:49 | Solicito actualización del siguiente diseño 6616DFG7606P. Diseño en anexo. Referente al comisionamiento (SSA: 202200936) del banco de baterías H3A. Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202245 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202204252 | STE | 202204232 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202212 | 22/03/2022 08:21:45 | Solicito parecer técnico referente à faixa de medição do transdutor TV1. Foi verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202247 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA PROCEDIENDO A LA CONFIGURACIÓN EN EL 2COC Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202204251 | STE | 202204230 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202212 | 22/03/2022 08:21:13 | Solicito parecer técnico referente à faixa de medição do transdutor TV1. Foi verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA PROCEDIENDO A LA CONFIGURACIÓN EN EL 2COC Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202204190 | STE | 202204091 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202212 | 21/03/2022 14:03:54 | Solicito Parecer Técnico sobre (durante la carga de normalización) el multimedidor posición CM1 del QACC-3 que fue encontrado apagado, el cual estaba encendido indicando la tensión de la barra del QACC-3 en los anteriores ensayos. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA PROCEDIENDO A LA SUSTITUCIÓN DEL MULTIMEDIDOR MODELO DHC-96 JUNTO CON ADECUACIÓN DEL SHUNT PARA POSIBILITAR FUNCIONAMIENTO Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202203634 | STE | 202203329 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202211 | 14/03/2022 14:13:37 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T/220V PARA ALIMENTAR MÁQUINA DE SOLDA 7KVA /220V/36A, NA OFICINA DA MMU3,COTA 108,AMD3. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Modificar la alimentación de las luminarias de los circuitos 3 y 4 conforme diseños adjuntos, unificándolos a los circuitos 1 y 2. Sustituir el disyuntor del nuevo circuito T5 por un disyuntor 2P 30A código 65420. Dejar el disyuntor del antiguo circuito T4 como reserva. Conectar al circuito T5 con cable de 6mm2 el tomacorriente 2P+T 220V 32A 6H adquirido a través de la SMDTC-1527. Agregar un tomacorriente para el bebedero desde el circuito T3 a través de electroducto expuesto.
202203562 | STE | 202203330 | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202210 | 10/03/2022 14:02:35 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADA 63A/460V,PARA ALIMENTAR EXAUSTOR (2,2KW/4,61A/460V),UTILIZADO NO PROCESSO DA METALIZAÇÃO,NA OFICINA MECÂNICA DA MMU3,LOCALIZADA NO AMD3,COTA 108.SUGERIMOS ALIMENTAR APARTIR DO KM-02,DISJUNTOR 52-03,FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la instalación del tomacorriente a partir de la caja de conexiones COM-01 que es alimentada por el disyuntor 52.03 del KM-02. Sustituir en el COM-01 el disyuntor motor por el disyuntor con código 713703 ajustando el disparador térmico en 5A.
202203556 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202210 | 10/03/2022 16:47:47 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO, 6101-DC-15200, REFERENTE A SSA 202202262, PARA REGULARIZAR A NOVA DIVISAO FISICA E DA ILUMINACAO EM DOIS INTERRUPTORES DA SALA DA MCI1 DA EL-144 PRÓXIMA AO EDC. DISPOR DESENHO ATUALIZADO NO SAT. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000154/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202203410 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202210 | 08/03/2022 16:36:41 | Solicitamos projeto elétrico referente a melhoria da iluminação e tomadas da oficina da MCI1 no bloco F34/35,cota 144,conforme SSA 2020/03069A. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202217 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | INSTALAR 7 LUMINARIAS LED DE 72W EN EL TALLER DE LA SMMC Y TOMAS 16A/220V CÓDIGO 703495 Y UNA TOMA 32A/220V CÓDIGO 710535. ESTOS CIRCUITOS SERÁN ALIMENTADOS DESDE EL TABLERO QL-8.5 QUE SERÁ PROVEÍDO POR LA SOCM.DT, SUSTITUYENDO AL TABLERO ACTUALMENTE INSTALADO EN LOS BLOQUES F33/34 ELEV. 144. EMITIR S.O.S A SOCM.DT PARA LA INSTALACIÓN DEL TABLERO. EL TABLERO SERÁ COMISIONADO EN OTRO DOCUMENTO.
202203204 | STE | 202203068 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202210 | 07/03/2022 09:22:41 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA DA IHM DO PLAC- 0902, ONDE A MESMA APRESENTA UM SINAL, UMA MANCHA ESCURA NA TELA. OBS.: O MESMO DEFEITO FOI MENCIONADO NAS SSA´S 202203066 E 202203067, VÍDEO EM ANEXO NA SSA MATRIZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir IHM por otro con Cod. Almox. 719002, utilizando el programa actualizado para el IHM Simatic TP700 Confort, adjunto a la SSA 202509790. Realizar pruebas funcionales para verificar correcto funcionamiento. Obs: Ver procedimientos descritos en la SSA 202509790.
202203201 | STE | 202202895 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202210 | 07/03/2022 09:23:02 | Solicitamos P.T referente a possibilidade de aumentar o tempo necessário para realizar o processo de descarga de lodos do tanque floculador. Conforme operador de ETA este processo deve realizar se apenas duas vezes por semana. Ao realizar se a cada 99 minutos (programação atual) não se produz corretamente o processo de floculação e os produtos químicos não tem tempo de reacionar. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Efectuada gestión con ENEE.DT para implementar en IHM parametro ajustable de el tiempo de descarga de lodo en el tanque clarificador. El mismo fue implementado a nivel de PLC. Por defecto la frecuencia de descarga es de 72 horas. En anexo informe de RIEDER.
202202917 | STE | 202202889 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202208 | 24/02/2022 09:42:57 | Solicitamos Parecer Técnico referente possibilidade de aumentar o tempo necessário para realizar o processo de descarga de lodos do tanque clarificador, pois este processo deve realizar se apenas duas vezes por semana (programação atual), conforme mencionada na SSA 202202889. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Efectuada gestión con ENEE.DT para implementar en IHM parametro ajustable de el tiempo de descarga de lodo en el tanque clarificador. El mismo fue implementado a nivel de PLC. Por defecto la frecuencia de descarga es de 72 horas. En anexo informe de RIEDER.
202202916 | STE | 202202894 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 24/02/2022 09:42:06 | Solicitamos Parecer Técnico referente possibilidade de aumentar o tempo necessario para realizar o processo de descarga de lodos do tanque clarificador, pois este processo deve realizar se apenas duas vezes por semana (programação atual), conforme mencionada na ssa 202202894 | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Efectuada gestión con ENEE.DT para implementar en IHM parámetro ajustable del tiempo de descarga de lodo en el tanque clarificador. El mismo fue implementado a nivel de PLC. Por defecto la frecuencia de descarga es de 72 horas. En anexo informe de RIEDER.
202202915 | STE | 202202887 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 24/02/2022 09:42:34 | Solicitamos P.T referente a possibilidade melhoria na lógica de descarga de lodo do tanque clarificador de la ETA-1, para evitar descarga do tanque quando a ETA-1 se encontra parada. (Atualmente o processo de descarga de lodo é temporizada independentemente do estado operativo da ETA-1), conforme mencionada na ssa 202202887. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Solicitado a ENEE.DT gestión con el contratista. El mismo ya fue implementado a nivel del PLC. El funcionamiento de la descarga de lodo es condicionante del estado de la ETA. En anexo informe de Rieder.
202202872 | STE | 202202358 | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202208 | 23/02/2022 15:51:23 | Emitir Parecer Técnico para instalar novas tomadas intermediárias nos muros central direito (MCD) e esquerdo (MCE) próximo ao trampolim do vertedouro.(a cada 100metros, desde a comporta até o trampolim) para facilitar os trabalhos de manutenção civil nas calhas do vertedouro,referente a SSA 202202358. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202304 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorrientes código 719190 conforme sigue: P/ el MCD: alimentar desde el circ. I5 del CL-13A, lanzar cables de 50mm2 hasta el bloque A5, luego derivar cables de 16mm2 p/ todo el trayecto del MCD. P/ la conexión de cada tomacorriente, derivar con cables de 4mm2. P/ el MCE: alimentar desde el circ. I12 del CL-12, lanzar nuevos cables de 50mm2 hasta el bloque A9, luego derivar cable de 16mm2 p/ todo el trayecto del MCE. Conexión a cada tomacorriente con cables de 4mm2. Diseños en adj
202202869 | STE | 202202725 | K052D003 | QUADRO QL-10242 - EL. 135 | 0698.412-6 | 202208 | 24/02/2022 08:18:20 | Emitir Parecer Técnico para verificar a posibilidade de aumentar a capacidade do disjuntor que alimenta o circuito T10 do QL-10242, tomadas da copa da CCR, devido a não comportar as cargas (Estufa-750W/220V, Forno Elétrico-1750W/220V, Microondas-1000W/220V e Chaleira elétrica-2200W/220V),referente a SSA 202202725. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202221 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los cables de alimentación del circuito T10 para cables de 6mm2 y sustituir el disyuntor del circuito T10 por uno de 25A código 181978. Ver diseños adjuntos.
202202787 | STE | 202202778 | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202208 | 22/02/2022 14:35:44 | Solicitamos Parecer Técnico referente ao circuito 34, em atendimento a SSA 202201726 foi constatado que o disjuntor encontra se disparado, e verificar a possibilidade da substituição da fonte para alimentar o desumidificador, sendo o QL um painel exclusivo para cargas de iluminação e tomadas. Obs. Tomada da alimentação do desumidificador instalada com a SSA 202011111A/B | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La nueva alimentación del deshumidificador de la sala matrix proviene desde el disyuntor 52.17 del KCC-02. Modificaciones realizadas con las SSAs 202212234 y 202212237.
202202644 | STE | 202202549 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:12:32 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente ao piso da subestação. Foi mantido com grade vazada e com possível falta de reforço na sustentação de uma parte do acesso. Este tipo de piso pode gerar risco de queda de objetos na elev.108. Ver item 33 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT proveer al consorcio CIE/GEVISA de 8,8 metros de goma (COD: 498882) a fin de que el mismo lo instale en el piso de la subestación del puente.
202202641 | STE | 202202546 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:16:23 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de tampa nas caixas de passagem do circuito de iluminação no compartimento da viga (Py). Ver item 31 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas.Tapa instalada conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202633 | STE | 202202529 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:17:06 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação do interruptor passadiço pos.”14S2” e “14S3”; 2) falta identificação iluminação passadiço montante pos.”14H3”. Ver item 26 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202632 | STE | 202202524 | N037A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.015-8 | 202208 | 21/02/2022 08:17:16 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente instalação incorreta da identificação na pos.“18BR1” e “22BR1” do banco resistor EP-M / EP-J de 60KW. Ver item 25 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE-GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202631 | STE | 202202520 | N037A024 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Jusante) | 3161.038-2 | 202208 | 21/02/2022 08:17:29 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos. “34M2” e “34Y2” do motor e freio da translação jusante. Ver item 24 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. El consorcio CIE/GEVISA inforla que las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202628 | STE | 202202519 | N037A023 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3161.037-0 | 202208 | 21/02/2022 08:17:37 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos. “34M1” e “34Y1” do motor e freio da translação montante. Ver item 23 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. El consorcio informa que las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202625 | STE | 202202518 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:17:49 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.” 37S1” e “37S2” do sensor anti colisão lado Br / Py. Ver item 22 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. Pendencia resuelta conforme reporte del contratista. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202595 | STE | 202202517 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:17:59 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”38M1” do compressor (viga Br) e pos.”38K2” / “38K3” da solenoide velocidade normal / reduzida. Ver item 21 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. Pendencia resuelta conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202593 | STE | 202202514 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:18:13 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação: pos.”40S1” do fim de curso de ponte acoplada montante e; pos.”59S1”, “59S2”, “59S3” e “59S4” do fim de curso de velocidade baixa/alta da translação da ponte. Ver item 20 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. Identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202592 | STE | 202202510 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 08:18:24 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta da identificação: numérica de bornes na régua 30X e 60X e; do painel pos.”60X”. Ver item 19 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificaciones instaladas conforme reporte del contratista. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202591 | STE | 202202500 | N037A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.010-2 | 202208 | 21/02/2022 08:18:32 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação: pos.”09AC1” do ar condicionado; pos.”09TM1” da tomada 220V; pos.”09H11” da iluminação e “09S1” do interruptor; pos.”50X” do painel de interligação . Ver item 18 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de las mismas en la SSA matriz.
202202587 | STE | 202202493 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:18:52 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação pos.”09H8” da iluminação do motor carro montante e; pos.”14H2” da iluminação do motor carro jusante; 2) corrigir identificação da iluminação do passadiço do carro montante para “09H07”. Ver item 16 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Pendencia resuelta conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202583 | STE | 202202492 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:19:00 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”15H7”, “15H8” e 15H9” da iluminação da subestação e; pos.”15S3” do interruptor. Ver item 15 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/14: Identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202577 | STE | 202202488 | N037A051 | FREIO 01 - ELEV. PRINC. MONTANTE (Entre motor e redutor) | 3215.025-4 | 202208 | 21/02/2022 08:19:25 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”19F1” do freio da EP-M. Ver item 13 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificación instalada conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202575 | STE | 202202486 | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202208 | 21/02/2022 08:19:38 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”19F2” do freio da EP-M. Ver item 12 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificación instalada conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202574 | STE | 202202478 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202208 | 21/02/2022 08:19:48 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação pos.” 21S1” da chave por contra peso da EP-M e; pos.”20E1” do enconder incremental da EP-M; 2) falta fixação da tampa superior do micro 43S1(rotativo de limite/redução EP-M). Ver item 11 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificaciones y tapa instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202571 | STE | 202202473 | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202208 | 21/02/2022 08:19:59 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”28Y1” do freio do motor carro montante. Ver item 10 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificación instalada conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202567 | STE | 202202471 | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202208 | 21/02/2022 08:20:12 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”44B3” (sensor freio aberto) e “44B4” (sensor desgaste pastilha) do freio EP-M (19F2). Ver item 09 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202564 | STE | 202202470 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202208 | 21/02/2022 08:20:23 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”64CC1” e "65CC1" do sensor da célula de carga EP (montante e jusante). Ver item 08 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/13: Identificación instalada conforme reporte de la contratada CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202562 | STE | 202202458 | N037A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE | 3173.020-2 | 202208 | 21/02/2022 08:20:33 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação numérica de bornes na régua 40X. Ver item 07 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificación instalada conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202561 | STE | 202202449 | N037A059 | REDUTOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3170.018-0 | 202208 | 21/02/2022 08:20:41 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”23M3 ” do motor da lubrificação do redutor EP-J. Ver item 06 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/13: identificación instalada conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202560 | STE | 202202446 | N037A060 | FREIO 01 - ELEVAÇÃO PRINC. JUSANTE (Entre motor e redutor) | 3215.027-8 | 202208 | 21/02/2022 08:20:49 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos."23F1" do freio EP-J. Ver item 05 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202559 | STE | 202202445 | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202208 | 21/02/2022 08:20:59 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos."23F2" do freio EP-J. Ver item 04 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte de la contratada CIE/GEVISA. Solicitamos a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202557 | STE | 202202443 | N037A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE | 3164.019-0 | 202208 | 21/02/2022 08:21:07 | Solicitamos ações em conjunto, com o fabricante, referente falta de identificação pos."31Y1" do freio do motor carro jusante. Ver item 03 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificación instalada conforme reporte del consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202555 | STE | 202202448 | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202208 | 21/02/2022 08:21:27 | Solicitamos ações em conjunto, com o fabricante, referente falta de identificação pos."47S2" do fim de curso limite do carro jusante acoplado. Ver item 02 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202545 | STE | 202202370 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 18/02/2022 14:17:30 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A SINAIS DE AQUECIMENTO NA CANALETA ACIMA DO RESISTOR R3. DETECTADO DURANTE COMISSIONAMENTO DO CARREGADOR (SSA 202112525A). | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202213 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE/CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR ELTEK QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA REPOSICIONANDO EL RESISTOR ALEJANDOLO DE LA CANALETA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202202484 | STE | 202202441 | N037A063 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3173.021-4 | 202207 | 18/02/2022 10:11:40 | Solicitamos ações em conjunto, com fabricante, referente falta da tampa frontal do enconder absoluto 65E1 do tambor EP-J. Ver item 01 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Pendencia resuelta conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202043 | STE | 202201977 | N052A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.019-5 | 202206 | 11/02/2022 16:52:11 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de identificación de los siguientes bancos de resistencia, posiciones: 16BR1, 21BR1, 24BR1, 26BR1,30BR1, 31BR1 y resistor de descarga del enrollador. Conforme ítem 12 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/15: Gestiones realizadas con el contratista. Identificaciones instaladas conforme reporte. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la ssa matriz.
202202039 | STE | 202202002 | N052A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 16:51:56 | Realizar gestiones con el fabricante debido a falta de identificación del motor, ventilación forzada y freno del enrollador de cabo. Conforme ítem 23 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/15: gestiones realizadas con el consorcio CIE/GEVISA para solución de pendencia. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202038 | STE | 202202000 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 16:51:43 | Realizar gestiones con el fabricante debido a falta de identificación de los cuadros de pasaje CX1, CX2, CX3 y CX4 referente al actuador lineal y sensores ópticos. Conforme ítem 22 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: pendencia resuelta conforme reporte del contratista. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202037 | STE | 202201999 | N052A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 16:51:31 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los sensores de cabo estirado (SS1), el inclinómetro, fin de curso de espiral lleno y vacío, todos del enrollador de cabos. Ver ítem 21 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/15: gestiones realizadas con el consorcio. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación de las mismas y registro en la ssa matriz.
202202035 | STE | 202201995 | N052A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.023-4 | 202206 | 11/02/2022 16:51:08 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación del cuadro 50X. Conforme ítem 19 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizada con el consorcio. Identificación instalada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202034 | STE | 202201994 | N052A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.005-7 | 202206 | 11/02/2022 16:52:17 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los siguientes componentes 10S1, 10S2, 10S3, 10TM1, 09TM1, 11TM1, 10H3, 10H2, 10AC1, 11AC1 del sistema de iluminación y aire acondicionado. Conforme ítem 18 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202033 | STE | 202201993 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 16:52:23 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los motores 32M1, 32M2, 32Y1, 32Y2, 33M1, 33M2, 33Y1, 33Y2, actuador lineal 29Y1, 29Y2, 29Y3, 29Y4, sensores ópticos 51B1, 51B2, 51B3, 51B4, 51B5, 51B6, 51B7, 51B8, 57B1, 58B1, 58B2, 58B3. Todos del sistema de anclaje del pórtico. Conforme ítem 17 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: pendencia resuelta conforme reporte del contratista CIE /GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA mariz.
202202032 | STE | 202201991 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 16:52:29 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de identificación del sensor de pastilla desgastada y sensor de freno abierto de los frenos 17F1, 17F2, 17F3 y 17F4. Las identificaciones faltantes son las siguientes: 54B1, 54B2, 54B3, 54B4, 54B5, 54B6, 54B7, 54B8, además las cajas de pasaje se encuentran sin tapa. Conforme ítem 16 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202031 | STE | 202201987 | N052A046 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIRECAO DO CARRO | 3166.015-2 | 202206 | 11/02/2022 16:52:35 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los motores 22M1, 22Y1, la llave cruceta 45S1, 45S2, referentes al sistema de dirección de carro del pórtico. Conforme ítem 15 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202030 | STE | 202201982 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 16:52:41 | Realizar gestiones junto con el fabricante referente a falta de identificación de los motores 17M1, 17M2, 17M3, 17M4, 17F1, 17F2, 17F3, 17F4, la llave rotativa 43S1 y la llave de contrapeso 20S1, todos referentes al sistema de elevación del pórtico. Conforme ítem 14 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202029 | STE | 202201979 | N052A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.002-2 | 202206 | 11/02/2022 16:52:51 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de identificación de los motores 25M1, 25M2, 27M1, 27M2, 25Y1, 25Y2, 27Y1, 27Y2 y de la llave cruceta 47S1, todos del sistema de translación del pórtico. Ver ítem 13 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación de los mismos y registro en la SSA matriz.
202202023 | STE | 202201941 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 16:53:27 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a utilizacion de box inadecuado y falta de identificación para los fines de curso 39S1 y 39S2, freno aplicado de la translación del pórtico. Conforme ítem 10 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202020 | STE | 202201935 | N052A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 3156.021-0 | 202206 | 11/02/2022 16:53:53 | Realizar gestiones junto al fabricante debido a falta de identificación del transformador 8T1, además faltan tornillos adecuados para la fijación de la tapa del transformador. Conforme ítem 7 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202019 | STE | 202201934 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 16:54:01 | Realizar gestiones con el fabricante debido a necesidad de reposicionar sensor anticolisión del Pórtico, de tal manera a no causar interferencia con el sensor anticolisión del Pórtico Tomada de agua 50Hz. (Los mismos se encuentran en las piernas del lado aguas abajo, apuntando en la misma dirección). Además falta identificación del sensor anticolisión (37S1). Conforme ítem 6 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Sensor reubicado. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202018 | STE | 202201932 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 16:54:09 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a cajas de conexiones de los motores de Elevación 17M1 y 17M2, que son utilizados como caja de pasaje de conductores de los motores de ventilación 17M3 y 17M4. conforme ítem 5 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestión realizada ante el consorcio CIE / GEVISA. Pendencia resuelta. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202016 | STE | 202201928 | N052A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.005-9 | 202206 | 11/02/2022 16:54:17 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a conductores de 4mm2, correspondientes al sistema de anclaje del pórtico que están con terminales azules, utilizados para cabos de hasta 2,5mm2. Regla 7x, Bornes 26-30. Conforme ítem 4 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Las terminales fueron cambiadas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202015 | STE | 202201927 | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202207 | 17/02/2022 09:15:05 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falla de contacto en los conductores del enrollador de cabo. Además fueron lanzados cables por fuera de la bandeja de forma provisoria, conforme ítem 3 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202201430 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202205 | 02/02/2022 15:12:24 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DI-15201, referente a instalação da Unidade Receptora de Radio (SSA: 202200784). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202206 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS
202201302 | STE | 202200920 | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202205 | 01/02/2022 14:23:51 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizar la conexión del compresor conforme diseños marcados en anexo. Registrar las corrientes en el transformador 08T1 con el compresor en funcionamiento.
202201301 | STE | 202200918 | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202205 | 01/02/2022 14:24:01 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Conectar el compresor conforme diseños en anexo. Registrar en la SSA matriz las corrientes en el transformador 08T1 con el compresor en funcionamiento.
202201300 | STE | 202200917 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202205 | 01/02/2022 14:23:14 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Conectar compresor conforme diseños y croquis en anexo. Registrar las corrientes en el transformador 08T1 con las cargas y el compresor en funcionamiento. Se adjunta como referencia las páginas 15/38/59 del As Built 5216-DF-J0942-P.
202201299 | STE | 202200915 | N027A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202205 | 01/02/2022 14:22:49 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Ejecutar conexionado del compresor conforme diseños y croquis en anexo registrando en la SSA matriz las corrientes en el transformador con el compresor en funcionamiento.
202200765 | STE | 202200758 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202203 | 20/01/2022 10:20:31 | Solicito P.T. en cuanto a lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas, condiccion considerada insegura. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT para resolver pendencia. Realizado nuevo proyecto para inhibir operación de los QACCs estando el cargador de baterías en carga profunda. La inhibición se realiza colocando en serie con el pulsador "SEJ" el contacto de un nuevo relé de sobretensión (F59.2). La misma ya fue implementada en campo y solicitamos a la SMMG.DT la certificación de la misma registrando en la SSA matriz.
202200762 | STE | 202200749 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202203 | 20/01/2022 10:20:39 | Solicito P.T. en cuanto a lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas, condiccion considerada insegura. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT para resolver pendencia. Realizado nuevo proyecto para inhibir operación de los QACCs estando el cargador de baterías en carga profunda. La inhibición se realiza colocando en serie con el pulsador "SEJ" el contacto de un nuevo relé de sobretensión (F59.2). La misma ya fue implementada en campo y solicitamos a la SMMG.DT la certificación de la misma registrando en la SSA matriz.
202200139 | STE | 202100548 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202201 | 05/01/2022 15:01:21 | Solicitamos verificación de los niveles de almacenamiento para los materiales que fueron solicitados ser entregados a stock, entre los cuales figuran materiales no ACTIVADOS. En el caso de los materiales ACTIVOS exceden los niveles estipulados en el SAP. Dichos materiales estan catastrados en al LMR -LL24. | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202206 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los materiales devueltos para stock son materiales de reserva utilizados en los cargadores de la casa de máquinas, presa principal y vertedero. Estos materiales ya no son fabricados en el mercado, por lo que solicito encaminar los materiales listados para stock y activar los códigos no activos. En cuanto a los materiales que superan los niveles estipulados, modificar la política de stock conforme archivo adjunto.
202200033 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202201 | 03/01/2022 15:39:33 | Solicito actualización de los diseños "6459-DC-15262 QDCC-2 Funcional 1 y 6459-DC-15264 QDCC-2 Funcional 3" referente a la SSA 202100027 sobre retiro de los cabos de los disjuntores que alimentaban los antiguos cargadores C1 e C2, incluir los diseños actualizados en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada.
202100579 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202152 | 30/12/2021 14:13:18 | Solicito Parecer Técnico referente a falta de item de reposição para o relé de sobretensão posição 59-B do painel QDC. (Modelo atual Pextron 48Vcc PEL-H). Referente ao problema atendido na SSA202100493. Solicitamos também a inclusão na LMR168. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sugerimos utilizar relé de supervisión de tensión disponible en el almacén con el código: 712615. En anexo esquema de conexión propuesto y ajuste del PSVA.
202100489 | STE | 202100295 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202152 | 27/12/2021 16:35:19 | Dispor no almoxarifado, incluir na LMR e criar política de estoque para as fechaduras utilizadas nos painéis QDCC (também se aplica a CGCA e CM3 e CM4), pois em atendimento à SSA 202100295, verificada a necessidade de substituição da fechadura do painel, porém não há nenhum modelo similar no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado un prototipo de cerradura para los cuadros QDCC y QACC utilizando la impresora 3D con apoyo de ILA3 (SSA 202409069). El prototipo fue montado en el tablero para verificación de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202100414 | STE | 202100157 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202152 | 27/12/2021 07:32:46 | Solicitamos sua análise quanto ao funcionamento do CB07. Após inspeção termográfica e medição de corrente, verificou-se que os SCR1 e SCR2 apresentaram correntes de 58A e 59A, enquanto o SCR3 e o fusível FC3 (fase C) apresentavam 0 A (sem corrente). Segue arquivo anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202219 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Constatado en campo que la ausencia de corriente se debió a la quema del tiristor SCR3, y posteriormente en el SCR2, los cuales produjeron un aumento en el ripple de salida, exigiendo y comprometiendo al banco de capacitores C1. La misma está siendo atendida en la SSA: 202207363.
202100365 | AAD |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202151 | 23/12/2021 07:57:15 | ATUALIZAR DESENHO; 6459- DC-0338-P-R5 ; 6459- DC-G9600-E-R0, CONFORME ANEXO, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO PAINEL QDC., E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUAL.NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000401/2025 para actualización de diseño.
202100364 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202151 | 23/12/2021 07:58:00 | Solicito atualização dos desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E, onde foi modificada a antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1. Desenhos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202247 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000399/2025 para actualización de diseños.
202100329 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202151 | 22/12/2021 13:38:29 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE DE 14W DAS SALAS DE DESPACHO DE CARGA E CCR POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202207 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas fluorescentes de 14W por lámparas LED T5 de 9W adquiridos a través de la OC-4500065857.
202100306 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202151 | 22/12/2021 13:39:01 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6701-DC-07008 referente a instalação de descargas automáticas no banheiro do segundo piso do edifício de produção. Serviço executado com a SSA: 202007149A. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a la desactivación de la localización por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202100268 | STE | 202100243 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 21/12/2021 08:27:23 | Solicito Parecer Técnico, pois durante execução de comissionamento do carregador C3A (SSA: 202112521A), ao realizar ensaios de falha a terra conforme item 3.3 de PLANILHA 6616-83-19315E, no ocorreu reporte do alarme com o polo negativo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202213 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE/CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR ELTEK QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202100265 | STE |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202151 | 20/12/2021 15:27:10 | SOLICITAMOS ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224-DF-J0925-P-R0C PAG.19 CONFORME LEVANTADO EN CAMPO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA:201914995A. Y GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO EN EL ARCHIVO TECNICO. DISEÑO EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000181/2024.
202100262 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 21/12/2021 08:27:40 | Solicito actualización del diseño 6459DCG9600E . Diseño en anexo. Ref. a la alimentación 220 Vca entre los paneles QCD y QCB1.Disponibilizar diseño act. en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202100232 | STE | 202100172 | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202151 | 20/12/2021 15:27:45 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação da SSA matriz onde solicita a mudança de posição do sensor de temperatura referente aos DACs 101 e 102, devido ao sensor estar instalado na parede, recebendo interferências de temperatura externa, e não no retorno do Ar. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202205 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Parecer técnico favorable. Instalar el sensor de temperatura en la locación propuesta en el croquis adjunto. Cambiar el transductor de temperatura instalado por el transductor COD: 709585.
202100229 | STE |  | L021C008 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-2 | 0433.090-7 | 202151 | 20/12/2021 09:06:42 | ATUALIZAR DESENHO: 6459DC15225E REFERENTE A LA SSA 202115284A DE RETIRO DE CABOS ENTRE EL C2A y El QACC-2 GARANTIR ATUALIZADO E DISPONÍVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitida SRA-IB-000270/2022. Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202100119 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202150 | 16/12/2021 13:31:09 | Atualizar e dispor no arquivo técnico de desenhos 6701-DC-15233 e 6701-DC-15200, referentes a instalação de tomadas para reprografia no 1º Piso do edifício de produção. Serviço de instalação realizado com a SSA: 2021/14396A. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202601881 | STE | 202601812 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202607 | 09/02/2026 08:26:54 | Emitir P.T. referente a alimentação 220V para conversores de mídia dos relógios pontos nas proximidades dos elevadores E11 e E12, cota 144.Carga do conversor de 1A cada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar una derivación del circuito #RelojPunto del tablero QL-04021 para el conversor de la U02/U03 y para el conversor ubicado en la U06/U07 desde el circuito #RelojPunto del tablero QL-08021.
202601256 | STE | 202601134 | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202606 | 04/02/2026 14:09:25 | Emitir P.T. referente a instalação de 8 ventiladores na oficina da MET2 na SEMD. Em anexo foto da placa do ventilador. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de tomacorrientes 2P+T 10A para alimentación de los ventiladores, a través de una derivación de los circuitos #T1, #T2 y #T3 del TLF1 y del circuito #T6 del TLF2 con cables de 2,5mm2. Ver diseño en adjunto.
202600800 | SEE | 202519653 | J068M001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-01 | 0697.012-5 | 202604 | 20/01/2026 14:25:51 | Emitir parecer técnico quanto à viabilidade de conexão do cabo H5X5500 ao painel PDA‑01, destinado à alimentação em 220 Vca do painel TFP‑01 (resistência de aquecimento e lâmpada), considerando a constatação de umidade no interior do TFP‑01, conforme SSA 202519653. Conforme registrado na SSA 200205196A, o referido cabo não foi conectado durante o comissionamento do TFP‑01. Ver anexos. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202604 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202600896 a MEL2 para prestar apoyo a MET1 para ensayo y conexión del cable H5X5500 para alimentación en 220Vca del tablero TFP-01.
202600611 | ADM |  | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202603 | 16/01/2026 10:40:58 | Durante a inspeção termográfica (SSA 202520133), realizada no dia 15/01/26, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas nos minidisjuntores do QDT-2, sendo eles: • Conexão de entrada (S1) do DJ-01 temp máx de 39,5°C e um ∆T de 14,5°C em relação a sua conexão de saída (F1); e • Conexão de entrada (S9) do DJ-09 temp máx de 37,3°C e um ∆T de 12,4°C em relação a sua conexão de saída (F9). Relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada 202600688 para verificaciones en campo.
202600268 | STE | 202520132 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202602 | 08/01/2026 14:43:55 | Registro de anomalia térmica no Conector "CN7-3" corresponde al circuito de Relé de Bloqueo (86CB)". Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202602 | ESPINOZA BORBA ABEL | Correcciones realizadas en la SSA derivada 202600313. Se sugiere realizar una nueva inspección con cámara termográfica y registrar los resultados en la baja de la SSA matriz.
202520024 | AAD |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202552 | 22/12/2025 14:40:52 | Solicito actualización de los diseños 6230-DF-84937-P H1 y 6230-DF-84912-P H2 referentes a la sustitución del relé de subtensión posición '27.A' y remoción del relé posición '27.A TF' (SSA 202519758). Diseños 6230-DF-A8072-P-H5, 6209-DC-15204-E-H3, 6209-DC-7714-P-H2, 6230-DF-84912-P-H1, referentes a la SSA:202519632. Anexo diseños marcados conforme realizados en campo. Garantizar disponibilidad en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000450/2025 para atualização de desenhos.
202520014 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202552 | 22/12/2025 14:43:39 | Solicito atualizar desenhos funcionais do quadro QB01 e interligação, 6209DC07707P, 6209DC07706P, 9231DO15218E e 9231DO15217E referente a provisão de alimentação 125Vcc para os quadros SVP3 e SVP4. Desenhos com marcações em anexo. Manter disponibilidade dos desenhos atualizados no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000454/2025 para atualização de desenhos.
202519815 | STE | 202519790 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 16:52:18 | Solicito parecer técnico pues, durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se pudo constatar que la barra de aterramiento que se encuentra en la parte inferior del cubilo perteneciente a la barra B no se encuentra conectada a ningún cabo de aterramiento externo por lo cual dicha barra no se encuentra efectivamente aterrada. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | La barra de puesta a tierra referida ha sido conectada al sistema de aterrizamiento por la empresa contratista. Verificar la correcta instalación y registrar la condición en la SSA matriz.
202519340 | STE | 202519330 | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202549 | 05/12/2025 14:22:26 | Emitir P.T. referente a substituição de lâmpadas de 13,5W existentes por maior potência no recinto da oficina da ETA-1. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas por la lámpara código 716217. Realizar las marcaciones en el diseño para su actualización en el SATEDMS.
202519311 | STE | 202511597 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202549 | 05/12/2025 15:05:21 | Favor emitir parecer técnico sobre la modificación solicitada en la SSA matriz. | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la identificación de los circuitos conforme solicitado en la SSA matriz.
202519148 | STE | 202518033 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202549 | 03/12/2025 10:03:27 | Solicito parecer técnico sobre a falta de sobressalente do rele de subtensão Vca (27CB1) do carregador QCB-01, para atendimento da SSA: 202518033. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202549 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar material con código de stock 100994 en la posición del relé de subtensión 27CB1 del cargador.
202519116 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:54:53 | Solicito parecer técnico, pues: Durante la ejecución de la SSA 202518096 fue verificado que: El disyuntor 721.10 - Carga en la etiqueta frontal (DAT.2 MONITORIZACION COMUN 60HZ) posee un cable de salida M6X33047 - Con corriente de salida I=0A El tablero no existe físicamente en el local (Sala de comunicaciones 60HZ) donde se encuentra su homologo de 50HZ DAT.1 50HZ (Sala de comunicaciones 50HZ) | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme texto de ejecución de SSA derivada, el disyuntor no alimenta ninguna carga existente, por lo que el cable conectado fue retirado y el disyuntor quedó en condición de reserva.
202518951 | STE | 202518530 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202548 | 28/11/2025 15:31:04 | Solicitamos parecer técnico al hecho de que el disyuntor instalado en la posición 52.03 posee un contacto axiliar de disparo, siendo necesarios dos contactos de este tipo para la instalarlo en la posición 52.11. Diseños en anexo | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar el cambio de posición del cable de alimentación del deshumidificador de la CCR, manteniendo en su lugar los disyuntores 52.03 y 52.11. Conectar el cable en la posición 52.03 y realizar el ajuste al disyuntor conforme OA en adjunto.
202515587 | STE | 202510520 | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202540 | 30/09/2025 15:41:09 | Solicito informação referente a previsão de data para a desmobilização da instalação provisória realizada no sistema evaporativo da U01. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202541 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informe técnico presentado por la empresa Rustless, el módulo será retirado en julio del 2026.
202514553 | SEE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202537 | 11/09/2025 07:14:52 | Atualizar e dispor no SAT desenhos atualizados 3835DCC5776 e 3835DCC5774, referente SSA202513793 para instalação de tomada de uso específico do rack de informática do edifício da hidrologia de campo. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000290/2025 para actualización de diseños.
202514456 | STE | 202514366 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202537 | 11/09/2025 07:16:02 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de melhoria na iluminação da sala 125 do LQEE. Foto do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las luminarias de la sala 125 por la luminaria código 714461. Caso necesario, solicitar apoyo al sector de civil para el corte del nicho en el yeso.
202514455 | STE | 202514367 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 09/09/2025 16:16:11 | Emitir parecer técnico referente a instalação de uma tomada trifásica 220V 3P+T 16A para atender a máquina de bobinagem que foi realocada para a sala 125 do LQEE. Fotos do equipamento e do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente código 712178 desde el circuito C21 del QF-TE-01 (101). Lanzar cable de 2,5mm2 y sustituir el plug de la máquina por el plug código 268496. Ver diseños en adjunto.
202514395 | STE | 202514004 | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202537 | 09/09/2025 07:05:54 | Durante atendimento ao plantao foi identificado que nao existe estoque no almoxarifado do acionador manual do CAAI instalado no laco 4 com endereco 47 (4.47). Verificar a possibilidade de compra do acionador manual externo modelo NGB-12LOB e do modulo de monitoramento (enderecador) modelo FMM-101. Fotos em anexo | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los materiales sobresalientes para el sistema CPAI y CAAI fueron adquiridas a través de la SMDTC-2332. El módulo FMM-101 está codificado con el número 712520. El accionador manual, se encuentra en proceso de codificación por parte de MTSE.DF.
202513532 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202534 | 21/08/2025 15:30:45 | Emitir P.T. referente a adequação e repotenciação das instalações elétricas para o uso dos artefatos elétricos da copa. Circuito 1N do quadro TS-LTN-PB desarma repetidamente. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202535 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disyuntor del circuito 1N por el disyuntor 2P 25A código 713773 y sustituir el cable de salida por cables de 4mm2 código 159069.
202513385 | STE | 202513207 | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202534 | 19/08/2025 15:03:18 | Emitir P.T. referente a observação da OUO1 de iluminação insuficiente para a circulação de pessoal na UN04, lado jusante, cota 124. Circuito 3 e 4 da iluminação do QL-03051 encontra-se apagados com a chave 43CS na posição Normal. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Retirar el contactor C5 para posibilitar el accionamiento de las luminarias del circuito #4 en la operación NORMAL.
202513379 | STE | 202512846 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202534 | 19/08/2025 15:03:51 | Emitir parecer técnico referente a instalação de uma tomada para conectar a TV da OPU.DT localizada no 2º piso do edifício da manutenção. Desenho com a posição da TV em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomada para alimentación de TV a través del circuito #7 de TS-LTN-2P. Utilizar cable de 2,5mm2.
202513265 | APV | 202507560 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202534 | 18/08/2025 09:29:18 | Solicitamos P.T pues durante el comisionamiento del tablero TG-TR01 SSA202505076 se constató que el disyuntor 52.1.14 (reserva) no permite el rearme después del trip. Obs: Fueron sustituidas la manopla externa y el mecanismo de abertura y cierre y se constató que la falla persiste. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202534 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2671 solicitando a compra do disjuntor 1SDA068164R1.
202513202 | STE | 202512727 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202533 | 15/08/2025 16:59:14 | Solicitamos Parecer Técnico respecto a la imposibilidad de aislar el tablero QB-02 (AT 202507061), debido a la falta de una doble alimentación en 125 VCC al interruptor 42TB1 conforme se relata en la SSA 202512922. Esta situación imposibilita; - la sustitución de elementos de supervisión, control y maniobra del QB-02; - la inclusión y exclusión de cargas; y - la ejecución de los ítems 1 al 9 del Grupo 2 de la PIC.EQ.0092-R03 para la referida localización. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme verificado en los diseños 6209DC07706P y 6209DC07714P, el TBP01 (Panel Aux del transformador TB-01) recibe alimentación de los paneles QB-01 y QB-02. La existencia y condición de estos alimentadores fueron verificadas en la SSA 202320473 (QB-01) y en la 202320474 (QB-02). Por lo anteriormente expuesto, no vemos imposiblidad para desenergizar el panel QB-02 con el fin de realizar trabajos correctivos y/o preventivos en el tablero QB-02, desde el punto de vista de la doble alimentación.
202512988 | STE | 202512936 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 14/08/2025 09:43:20 | Emitir P.T. referente a instalação de tomadas para 4 TV's e 2 computadores na sala 222 no LQEE. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar las tomadas en la sala 222 para alimentación de las computadoras y las 4 TVs desde el #C31 del tablero QF-1P-02 (352), utilizar cable de 4mm2 lanzado sobre el forro en las bandejas correspondientes al tablero 352, con bajada hasta la toma a través de electroducto visible. Ver diseños en adjunto.
202512987 | STE | 202512954 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 14/08/2025 10:06:43 | Emitir P.T. referente a instalação de torneira elétrica de 550W na sala 212 de Análises Físico Químico no LQEE. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una tomada 32A y su enchufe correspondiente códigos (718478+709933) en la sala 212 desde el #C44 del tablero QLF-1P-GE (152) derivando desde la tomada instalada en la SSA 202209110, utilizar cable de 6mm2.
202512965 | STE | 202512933 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 14/08/2025 10:07:28 | Emitir P.T. referente a instalação de tomada para alimentar Rack de Rede na sala 235 no LQEE. Croquis em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una tomada en la sala 235 para alimentación exclusiva del rack de informática desde el #C30 del tablero QF-1P-02 (352), utilizar cable de 4mm2 lanzado sobre el forro en las bandejas correspondientes al tablero 352, con bajada hasta la tomada a través de electroducto visible. Ver diseños en adjunto.
202512416 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202532 | 05/08/2025 15:00:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6926DCA9192P(1)R5, referente o reposicionamento do circuito de tomada 460V 52.4 do QGBT-1.2 e lançados cabos H6XJ506 de 16 mm² proveniente do CDCE-1P-60 e instalado transformador, Localizado no laboratório salas 122/124. Solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202511518 . O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000247/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202512388 | STE | 202512199 | J102F001 | QUADRO TS-DALI | 1735.001-6 | 202532 | 05/08/2025 14:17:33 | Solicitamos parecer técnico a respeito da automatização da iluminação do edifício da manutenção, que tem causado desconforto aos usuários, conforme SSA matriz. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Configurar la desactivación del automatismo de los sensores de presencia durante el horario comercial de 7:00 a 18:00hs en todos los grupos de luminarias. Previo al cambio realizar un backup de la configuración inicial y luego del cambio realizar otro backup de la configuración.
202512221 | STE |  | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202531 | 31/07/2025 16:21:40 | Solicito atualizar desenhos 6478-DF-A4531-E, em anexo, referente a substituição do disjuntor T20 de 10 A por outro de 16 A, devido ao aumento de carga. Conforme Parecer Técnico SSA 202512191; Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000246/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202512191 | STE | 202511516 | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202531 | 31/07/2025 11:02:27 | Solicito parecer técnico referente o desarme do disjuntor T-20 do Quadro de Iluminação e Tomadas de Força (TLF4), oficina da SEMD, durante a transferência de fonte. Obs. Disjuntor instalado é de (10 A ) e durante a transferência a corrente vai a 18.4 A, motivo do desarme do disjuntor, foto em anexo, | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 2P 10A del circuito #T20 por el disyuntor 2P 16A código 720624.
202511963 | STE | 202511413 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202531 | 28/07/2025 11:40:45 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en la barra de interconexión de los capacitores del cargador. El punto de mayor temperatura se localiza próximo a la conexión del primer capacitor (de izquierda a derecha del conjunto), específicamente en la barra azul, correspondiente a la polaridad negativa. Ver anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202531 | ESPINOZA BORBA ABEL | Correcciones realizadas en la SSA derivada 202512104.
202511962 | STE | 202511412 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202531 | 28/07/2025 11:41:15 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las barras de alimentación de los SCR, en donde la fase T (Azul) presenta temperatura inferior a las demás. Obs: se realizaron mediciones puntuales de corriente donde se constató que la fase T se encontraba sin carga. Ver anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202531 | ESPINOZA BORBA ABEL | Correcciones realizadas conforme SSA derivada 202512103.
202511432 | STE | 202511430 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202529 | 17/07/2025 16:03:59 | Solicitamos Parecer Técnico a respeito da ausência de iluminação na casa de máquinas dos elevadores E22, E23, E24 e E09. Equipe de manutenção da SMMA.DT solicita iluminação para realizar atividades de manutenção corretiva e preventiva (periodicidade mensal) nos elevadores e também em casos de atendimento de emergência. | MEG3 | IEQ2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reconectar el circuito 19 del QL-9A131-0 y el circuito 20 del QL-10131-0 para normalizar la iluminación de las casas de máquinas de los elevadores.
202511006 | STE | 202510521 | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202529 | 15/07/2025 10:57:17 | Solicito parecer técnico respecto al periodo de implementación del prototipo de combate a corrosión, con el fin de coordinar la posterior desconexión de la alimentación temporal una vez finalizado el proceso. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El plazo estimado para la prueba del sistema de protección anticorrosiva es de 6 meses.
202510764 | STE | 202510299 | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202528 | 10/07/2025 07:32:31 | Favor emitir parecer técnico sobre identificación solicitada en la SSA Matriz "Int. 521.16 RESERVA e Int 521.06 CTF-60 Hz" | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar las identificaciones conforme solicitado en la SSA matriz.
202510569 | STE | 202510563 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202528 | 07/07/2025 16:35:28 | Emitir parecer técnico referente ao disjuntor motor 6Q1 do painel QP-UMA-2P, não possui dispositivo de proteção térmica, atuando somente como proteção magnética. O referido disjuntor se encontra instalado a montante do inversor INV1. Desenho do painel, foto do disjuntor e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Se verificó que la curva utilizada para la elaboración de la planilla corresponde a una combinación del guardamotor Schneider GV2L con un relé térmico externo y que el modelo GV2L posee únicamente protección magnética. Conforme al manual del fabricante, dicha protección magnética es suficiente para la protección del inversor de frecuencia.
202510568 | STE | 202510562 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202528 | 07/07/2025 16:35:38 | Emitir parecer técnico referente ao disjuntor motor 6Q1 do painel QP-UMA-1P, não possui dispositivo de proteção térmica, atuando somente como proteção magnética. O referido disjuntor se encontra instalado a montante do inversor INV1. Desenho do painel, foto do disjuntor e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Se verificó que la curva utilizada para la elaboración de la planilla corresponde a una combinación del guardamotor Schneider GV2L con un relé térmico externo y que el modelo GV2L posee únicamente protección magnética. Conforme al manual del fabricante, dicha protección magnética es suficiente para la protección del inversor de frecuencia.
202510567 | STE | 202510564 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202528 | 07/07/2025 16:35:48 | Emitir parecer técnico referente ao disjuntor motor 6Q1 do painel QP-UMA-PB, não possui dispositivo de proteção térmica, atuando somente como proteção magnética. O referido disjuntor se encontra instalado a montante do inversor INV1. Desenho do painel, foto do disjuntor e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Se verificó que la curva utilizada para la elaboración de la planilla corresponde a una combinación del guardamotor Schneider GV2L con un relé térmico externo y que el modelo GV2L posee únicamente protección magnética. Conforme al manual del fabricante, dicha protección magnética es suficiente para la protección del inversor de frecuencia.
202510457 | STE | 202510369 | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202528 | 07/07/2025 09:16:21 | Solicito parecer técnico referente ao painel QF-Exaustor, SSA de comissionamento 202509673, em que foi observado funcionamento do exaustor em manual dependendo apenas da seleção em manual da seletora S1, onde o exaustor é acionado imediatamente após passar a chave seletora S1 p/ manual, sem necessidade de utilizar as botoeiras de partida/parada. Na condição de automático, com seletora S1 em automático, há a necessidade de pressionar as botoeiras partida/parada para partir/parar o exaustor. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Modificar el circuito y programa del PLC conforme documento en anexo. Resumen de modificaciones: -Pulsadores de partida/parada sirven para la marcha y parada en modo MANUAL y no en modo AUTOMATICO. En Modo automático el sistema funciona automáticamente sin necesidad de pulsar botoneras. -Alimentación del circuito de comando desde del disyuntor Q1.
202510456 | STE | 202510370 | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202528 | 07/07/2025 09:16:37 | Solicito parecer técnico referente ao painel QF-Exaustor, SSA de comissionamento 202509673 onde foi observado que o circuito de comando não está protegido por disjuntor interno do quadro, sendo energizado diretamente pela alimentação proveniente do quadro de distribuição TG AZ, circuito 6 (disjuntor tripolar 20A). | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Alimentar el circuito de comando desde el disyuntor Q1. Diseño en anexo. Esto ya se ha solicitado también en la baja de la SSA 202510457.
202510283 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202527 | 02/07/2025 08:37:54 | Providenciar toma trifásica móvil con características eléctricas iguales a la instalada en la SSA 202415901 que será utilizado en la cota 144 frente a la salida de la LT-IPU-MD1 para realizar ensayos de comisionamiento en los equipos sustituidos en la salida de dicha línea. Trabajo previsto para 04/agosto/2025. | ILA1 | IEQ2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202511103 a MEG3 para provisión de alimentación a través de un transformador 460/380-220V. Instalada alimentación temporal para la realización de los trabajos en la salida de la LT-IPU-MD1 conforme solicitado.
202510268 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202527 | 02/07/2025 11:19:50 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6231-DF-84903-P, 6231-DF-85001-P, 9236-DO-15453-E y 9236-DO-15458-E. Referentes a la sustitución de los reles 27CC2 e 27CC2TF por relé supervisor modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202509781. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202510256 | STE | 202510244 | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202527 | 01/07/2025 16:57:53 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre os valores obtidos nos ensaios e os valores previstos na planilha para o disjuntor 7Q1.Disjuntor atuou com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de comissionamento prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Para los ajustes realizados y ensayo a 335A, verificado en el software de ABB- E-design que el tiempo de actuación está dentro de lo esperado. Foto en anexo.
202510253 | STE | 202510246 | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202527 | 01/07/2025 16:58:01 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre os valores obtidos nos ensaios e os valores previstos na planilha para o disjuntor 7Q1.Disjuntor atuou com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de comissionamento prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Para los ajustes realizados y ensayo a 335A, verificado en el software de ABB- E-design que el tiempo de actuación está dentro de lo esperado. Imagen en anexo.
202509914 | STE | 202509910 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 26/06/2025 10:43:20 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250), o qual foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 17 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 221,40VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar transformador instalado por transformador entregado por la SOCM.DT de 220/24 VAC - 500 VA. Además, instalar interruptor termomagnético cod. stock 716229 aguas abajo del transformador.
202509913 | STE | 202509909 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 26/06/2025 10:43:30 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248), o qual foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 15 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 219VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar transformador instalado por transformador entregado por la SOCM.DT de 220/24 VAC - 500 VA. Además, instalar interruptor termomagnético cod. stock 716229 aguas abajo del transformador.
202509911 | STE | 202509908 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 26/06/2025 10:43:38 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214),o qual foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 16 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 33 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 215,2VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar transformador instalado por transformador entregado por la SOCM.DT de 220/24 VAC - 500 VA. Además, instalar interruptor termomagnético cod. stock 716229 aguas abajo del transformador.
202509848 | STE | 202509835 | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202526 | 25/06/2025 13:43:42 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do painel TS-UMA-PB (SSA 202506900), o qual foi constatado que o disjuntor 9Q1 apresentou atuação do disparo magnético fora dos valores especificados na planilha de comissionamento. Em anexo, encaminho a ficha de ensaio desse disjuntor. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los ensayos magnéticos son similares a los observados en el interruptor 7Q1 (mismo modelo y ensayo realizado con la misma maquina de corriente) y similares con el ensayo realizado en la SSA 202510016. Los resultados del ensayo térmico están dentro de los valores esperados por lo que el disyuntor es aprobado.
202509199 | STE | 202507759 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202524 | 13/06/2025 15:22:27 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato do disjuntor 721-30 do QB-02 já estar sendo utilizado para a alimentação provisória do TB-CC, impossibilitando a conexão do cabo de alimentação do SVP-02, solicitada na SSA 202507759. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conectar cabo M5X-0203 referente al SVP-02, conforme diseño anexo (disyuntor 720.22).
202508962 | STE | 202508957 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202524 | 11/06/2025 10:38:47 | Solicito parecer técnico referente comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092) sendo, conforme fabricante (TRANE) a alimentação dos inversores pos."INV1" e "INV2" deve ser direta do disjuntor sem passar pelo contator pos. "C3" e "C4" (ver desenho F.6 e 7 no anexo). A liberação da alimentação de saída do inversor ocorre pelo comando do contato auxiliar (43-44) do "C3" e "C4" e, deve ocorrer com alimentação dos inversores já disponível. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202524 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme recomendación del fabricante, realizar la alimentación de los inversores INV1 y INV2 directamente desde los disyuntores Q3 y Q4 respectivamente (sin pasar por los contactores C3 y C4). Actualizar diseños conforme instalado.
202508786 | STE | 202508144 | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202524 | 12/06/2025 07:00:35 | Solicita-se apoio para energização e configurações iniciais das UPS-EM, ver documentos anexos. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme recomendaciones dadas por el fabricante en reunión de fecha 13/06/2025, efectuar la energización de una UPS por vez vía D1, manteniendo el disyuntor de salida (D2) abierto y realizar las configuraciones directamente en el IHM del equipamiento. Realizar todas las mediciones pertinentes en la entrada y salida del equipamiento, antes y después del funcionamiento en modo inversor. Considerar el email enviado por el fabricante (archivo adjunto).
202508585 | STE | 202508575 | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 10:23:00 | Solicito Parecer técnico referente a los conductores de protección a tierra (PE) instalados en el QD-UPS, ya que los mismos son de una sección de 25 mm², lo cual no concuerda con las especificaciones del diseño eléctrico de referencia. De acuerdo con el diseño 6928DFJ5209P – página 4, la sección indicada para los conductores PE es de 50 mm². Diseño adjunta. Derectado durante comisionamiento SSA: 202508209. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Considerando la NBR 5410, la sección del conductor de protección a tierra (PE) de 25 mm² puede ser admitida. considerando conductores de fases mayores a 35 mm².
202508582 | STE | 202508572 | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 10:23:16 | Solicito Parecer Técnico sobre la ausencia del cable de neutro HEM-0021-N en el QD-UPS y que proviene del tablero TG-TR-02 según el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | El conductor de neutro faltante (HEM-0021-N) proveniente del tablero TG-TR-02 será lanzado por SOCM.DT, conforme diseño 6928DFJ5209P. Posterior a la inspección y ensayos del cable, conectar según diseño funcional del QD-UPS.
202508581 | STE | 202508568 | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 10:23:31 | Solicito Parecer técnico sobre la ausencia del grupo de cables que interliga los fines de curso FC1 y FC2 con los UPS1 y UPS2, difiriendo así con lo indicado en el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los conductores faltantes, referentes a los fines de curso FC1 y FC2, que conectan con la UPS1 y UPS2, serán lanzados por SOCM.DT. Posterior a la inspección y ensayos de los cables, conectar según diseño funcional del QD-UPS. Coordinar con MEL3.
202508450 | STE | 202508440 | P100D002 | QUADRO QF-SPLIT | 1508.019-4 | 202523 | 03/06/2025 14:36:18 | Durante comisionamiento encontrado en campo cabos faltantes en los bornes X1-9 y X1-10. Anexo Diagrama marcado. Solicitamos parecer tecnico a respecto. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme proyecto, la salida de los bornes X1:9 y X1:10 debían ser jumpeados con los bornes X1:1 y X1:5, respectivamente. Sin embargo, se verificó la imposibilidad de realizar dicho jumper por falta de espacio en los bornes. Por lo tanto, alimentar la entrada borne X1:9 desde el punto 1 del DJ1 y el borne X1:10 desde el punto 1 del DJ2.
202508343 | STE | 202508277 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202523 | 02/06/2025 10:56:40 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do quadro TS-BOMBAS (SSa202507092), sendo constatado que os blocos de contatos (23-24) das chaves seletoras ( manual/desliga/automático) pos."S1", "S2", "S3" e "S4" apresentam falha no fechamento do contato durante manobra da chave. Ver imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar los bloques de contactos defectuosos por el material con cod. stock 689394.
202508340 | STE | 202508270 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202523 | 02/06/2025 10:57:17 | Solicito parecer técnico referente comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092), sendo constatado que os relés temporizadores pos. "RT1" e "RT2" (ver imagens) não estão representados no desenho 6928DFJ5288P. Os mesmos estão sendo alimentados em paralelo com os contatores "C3" e "C4" respectivamente. Nos contatos auxiliares (25-28) os cabos estão direcionados para régua "XS1" sem nenhuma finalidade. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Retirar los relés temporizadores RT1 y RT2, así como sus alimentaciones y dejar la instalación conforme al diagrama funcional 6928DFJ5288P.
202508264 | STE | 202508260 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202523 | 02/06/2025 08:01:41 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do painel QAT-SC-01(SSA 202507417), verificado que a fonte fornecida (fotos anexas) é completamente diferente daquela especificada no projeto (desenho 6925-DF-J5338 fl. 6). | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mantener la fuente instalada y realizar marcaciones en el diseño conforme instalado. OBS: La alimentación correcta debe ser de 12V.
202508257 | STE | 202508188 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:08:12 | Solicito parecer técnico referente comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092), sendo constatado que o módulo IHM instalado na porta é da WEG e o inversor da SCHNEIDER. Obs.: O conector do cabo de interligação entre os dispositivos é incompatível para o inversor (ver imagens no anexo). | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 2 IHM's para el inversor SCHNEIDER fueron entregados por la SOCM.DT y a su vez a le MEG3. Realizar instalación y verificar funcionamiento correcto. Emitir SSA para actualización de diseño del 6928DFJ5288 (Lista de Material, Layout).
202508185 | STE | 202508131 | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202522 | 30/05/2025 10:01:37 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre as informações constantes no desenho 6928-DF-J5295. Na folha de dados (pg.3) é informado que o sistema elétrico do referido quadro deve ser 3F-380V+PE-50Hz e no diagrama trifilar (pg 5) é solicitado a presença de condutor neutro. Em campo o condutor neutro se encontra lançado até próximo ao quadro conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El sistema es 3F-380V+PE. Realizar marcaciones en el diseño conforme instalado. El cable del neutro será retirado por la SOCM.DT.
202508073 | STE | 202508025 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-03 | 1508.017-0 | 202522 | 29/05/2025 08:07:51 | Emitir parecer técnico referente a divergências existentes entre a montagem e os desenhos do Quadro de Potência UMA-03. Obs: o comissionamento do Quadro de Potência UMA 03 se encontra paralisado. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Considerar los últimos diseños actualizados en adjunto para el comisionamiento.
202508056 | STE | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202522 | 28/05/2025 15:08:27 | Solicito Parecer técnico sobre a falta do acessório saída analógica do indicador digital DH-96CPM Cod. Almox.: 711323. Para atendimento da ssa:202502397. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | El módulo de salida analógica (Ref. del fabricante: M204425, marca: Circutor), accesorio del indicador DH-96CPM, se encuentra en almacenes con código de stock 711325. La LMR.LL256 será actualizada vía SDS-15480.
202508026 | STE | 202508016 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-01 | 1508.014-5 | 202522 | 28/05/2025 11:15:50 | Emitir parecer técnico sobre as divergências identificadas entre a montagem do Quadro de Potência UMA-01 e os desenhos de projeto. Em anexo, constam a lista das inconformidades detectadas até o momento e o desenho com as devidas marcações. Observação: o comissionamento do Quadro de Potência UMA-01 encontra-se paralisado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202524 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Considerar los últimos diseños actualizados en adjunto para el comisionamiento. Corregir las divergencias de montaje ya encontradas y marcadas en los diseños de la versión anterior para que la instalación quede conforme a la ultima versión de los diseños en adjunto. Respuestas a la lista de pendencia en adjunto.
202508023 | STE | 202508012 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-02 | 1508.015-7 | 202522 | 28/05/2025 10:15:52 | Emitir parecer técnico referente a divergências existentes entre a montagem e os desenhos do quadro de potência UMA-02. Lista com as divergências encontradas até o momento e desenho marcado em anexo. Obs: o comissionamento do Quadro de Potência UMA 02 se encontra paralisado. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Considerar los últimos diseños actualizados en adjunto para el comisionamiento. Corregir las divergencias de montaje ya encontradas y marcadas en los diseños de la versión anterior para que la instalación quede conforme a la ultima versión de los diseños en adjunto.
202507843 | APV |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202522 | 26/05/2025 07:54:00 | Realizar pedido de compra de pieza sobresaliente del cargador C2 , descripta en la LMR II500: - placa fuga a terra (CPC000442) Obs.: material de fabricación ELTEK. Fotos en anexo. | IEQ2 | IEQ2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202522 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2466 para compra de material.
202507638 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 21/05/2025 13:47:21 | Solicito a compra das peças sobressalentes da do carregador C2 , descritas na LMR II500 sem cod. de almox., que estão com defeito a saber: - Smartpack2 master (part no: 242100.500) - Smartpack2 basic ( part no: 242100.501) - placa fuga a terra (CPC000440) Obs.: materiais de fabricação da ELTEK. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Urgente | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202521 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los componentes "Smartpack2 master" y "Smartpack2 basic" se encuentran disponibles para ser retirados de almacenes, entregados como sobresalientes del contrato 4500034679 (DM 70030685, DM 70032482). Los materiales se encuentran en proceso final de codificación y la reposicion será realizada conforme politica de reposición. El componente "placa fuga a terra (CPC000442)" será solicitado para compra y codificación. El seguimiento de la solicitud será realizada a través de la SSA 202507843.
202507382 | STE | 202507370 | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202520 | 13/05/2025 14:49:32 | Emitir parecer técnico referente aos circuitos 09 e 21 do painel TS-TPC-PB que possuem disjuntores de 25A e cabos de 2,5mm² em suas saídas. Cada um dos referidos circuitos alimentam 3 pontos de tomadas. Situação identificada durante o comissionamento (SSA 202505328). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202521 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los disyuntores de los circuitos #9 y #21 por disyuntor código 664197. Realizar las marcaciones en los diseños.
202506713 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202518 | 29/04/2025 13:57:53 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato do disjuntor 721-26 do QB-02 já estar sendo utilizado para a alimentação provisória do QO-01, impossibilitando a conexão do cabo de alimentação do TB-CC, solicitada na SSA 202505782. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar el disyuntor 721-30 del QB-02 para la conexión del cable de alimentación del TB-CC.
202506623 | STE | 202506246 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202518 | 28/04/2025 16:14:18 | Solicito P.T. pois durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado ausencia de aterramento nos pontos 2 e 4 da borneira BAF1 provenientes dos TC´s conforme indicado no desenho 6928-DF-J5332. Anexado desenho com indicação dos itens inexistentes. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizar las conexiones correspondientes a tierra en los puntos 2 y 4 de la bornera BAF1 conforme diseño.
202506611 | STE | 202506458 | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202518 | 30/04/2025 14:53:28 | Emitir parecer técnico sobre modificación solicitada en la SSA matriz "Retirar identificación actual del Int. 52.8, CLF-15 e identificar con el nombre de CENTRAL AUX. CA3AI-A". | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la identificación del disyuntor 52-8 del CLF-15 conforme solicitado en la SSA matriz.
202506422 | STE | 202506065 | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202517 | 24/04/2025 08:12:03 | Solicito parecer técnico pois durante a execução da SSA 202506065 foi verificado que não é possível ajustar o tape do relé 50/51-N pois foi solicitado o ajuste de 0,1A enquanto o relé possui um range de 0,2 a 0,8A. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar relé con código de Stock 615994. Ajustes y tiempo de ensayos en anexo.
202506397 | STE | 202506330 | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202517 | 24/04/2025 08:11:30 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), o qual foi constatado que os circuitos 09 e 21 possuem disjuntores de 25A, cabos de 2,5mm² em suas saídas e apenas 3 pontos de tomadas cada um, estando divergentes dos demais circuitos e com possíveis problemas de capacidade de carga referentes aos cabos de 2,5mm². Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los disyuntores de los circuitos #9 y #21 por disyuntor código 664197. Realizar las marcaciones en los diseños.
202506300 | STE | 202506298 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 14:43:43 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202505071, foi encontrada discrepância entre a tensão de alimentação do motor de carregamento de mola indicada na placa de dados do disjuntor, e a tensão real em que ele é alimentado, indicado no projeto. A placa de dados indica que o motor deve ser alimentado em 110-130Vdc/Vac, a etiqueta do motor diz que ele deve ser alimentado em 220-250Vdc e o projeto indica que ele deve ser alimentado em 220Vac. Ver anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme indicado por el fabricante el motor puede ser alimentado en 220-250 VAC o VCC.
202506228 | STE | 202503386 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202517 | 22/04/2025 10:12:34 | Emitir parecer técnico sobre solicitud descrita en la SSA Matriz (Retirar idenficação atual do disjuntor 52-02, KCC-02 e identificar como RESERVA) | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la identificación del disyuntor 52-02 como RESERVA conforme solicitado en la SSA matriz.
202506056 | STE | 202505670 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:23:05 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que, durante comisionamiento SSA:202505071, encontradas conexiones de los TCs 5TC1, 5TC2 y 5TC3 discrepantes del diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 7. Anexo foto de TCs y pagina del diseño en cuestión. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La conexiones diferentes encontradas no alterarán el funcionamiento de los TC's. Realizar las marcaciones correspondientes en el diseño conforme instalado.
202506055 | STE | 202505833 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:23:35 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que, durante comisionamiento no fue encontrado plug interno (XDB13) de conexión de las bobinas de cierre y abertura del Disyuntor 13.8kV del QM5, lo cual no permitió medición punto a punto entre los puntos XDB:4/XDB13:C1, XDB:14/XDB13C2, BGB1:4/XDB13:C11 y XDB:30/XDB13:C12. Anexo diseño y fotos. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El plug XDB13 solo es accesible luego de desmontar la parte frontal del disyuntor. De esta forma solo realizar las mediciones entre los puntos XDV:4/XDB:14 e BGB1:4/XDB:30 y verificar el funcionamiento del circuito.
202506050 | STE | 202506036 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:25:12 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectada a impossibilidade de se verificar a programação e as lógicas de ativação das saídas digitais dos relés ABB REF615. Não foi possível se conectar ao relé tanto via software PCM600 quanto via IHM WEB. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202519 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Para la conexión del relé utilizar ultima versión del software PCM600 y resetear la seña del usuario administrador.
202505787 | STE | 202505754 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 15:47:08 | Emitir parecer técnico referente a impossibilidade de inspecionar as tomadas localizadas no interior do poço dos elevadores do edifício de manutenção. Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Constatado con la SOCM.DT que los tomacorrientes del pozo del elevador que están indicados en el diseño no fueron instalados en campo. Marcar el diseño para su posterior actualización.
202505784 | STE | 202505751 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 15:52:39 | Emitir parecer técnico referente a quais cargas devem estar conectadas aos disjuntores de 25A, 16A e ao DR. do painel TS-LTN-PB. Desenhos do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conectar los tres disyuntores conforme sigue: *El disyuntor de 25A para el circuito #2N de la cocina. Confirmar sección del cable de 6mm2 conforme el diseño. *El disyuntor de 16A para el circuito #14N de la cocina. *El DR para el circuito #1N de la cocina.
202504642 | STE | 202504461 | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202513 | 28/03/2025 13:47:09 | Solicitamos especificación, codificación y disponibilización en almoxarifado sobre la falta de sobresaliente para lamparas señalizadoras posiciones 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde quemado durante ejecución de la SSA: 202504461. Anexo informaciones sobre señalizador. (SSA de referencia: 202419027, Puente N14) | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202504534 | STE | 202504490 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202513 | 27/03/2025 14:04:12 | Solicitamos Parecer Técnico e gestão junto ao fabricante, onde foi verificada na SSA matriz que há um mau funcionamento da tela da IHM(Cabine), tela esta piscando de maneira intermitente, apresenta alteração de cor e memória da imagem. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Solicitada a la contratista la verificación de dicho problema como parte de la garantía del equipo. En la SEM 14/2025 la contratista ha reemplazado la IHM por otro de las mismas características, dejado el equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202503717 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 13/03/2025 14:37:21 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202503741 conforme solicitado.
202503715 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 14:37:53 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202503740 conforme solicitado.
202503527 | SCA | 202503435 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 08:55:26 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524.. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada para MEG2 realizar ensayo de punto a punto.
202503364 | STE | 202503181 | J011A015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A/QA-01 | 0251.001-4 | 202511 | 10/03/2025 10:12:39 | Favor emitir parecer técnico sobre la modificación solicitada en la SSA matriz. "Corrigir identificação do disjuntor de "52-A1" para "52-A", compatibilizando com as identificações contidas na plaqueta local, paineis ASLP e ASP" Obs: Realizar el mismo análisis para las SSA 202503182 y 202503183, para los disyuntores 52-B y 52-C del mismo tablero. | MCI2 | IEQ2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202511 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | De acordo com as modificações solicitadas na identificação dos disjuntores 52-A, 52-B e 52-C.
202502916 | STE | 202502305 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202509 | 25/02/2025 09:08:17 | Solicito codificação de estoque e gerada politica de estoque da lâmpada led do carregador da SEMD C2A para atendimento da SSA: 202502305. Obs.: Esta pendente a SDS-14611 para elaboração de uma LMR para os painéis de corrente continua da SEMD. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202509 | ESPINOZA BORBA ABEL | Proceder conforme Parecer Técnico de la SSA 202502697.
202502741 | STE | 202502640 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202510 | 07/03/2025 14:12:02 | Solicitamos verificación y parecer del descriptivo del material y el texto de pedido de compras del cód. de stock 659975, como así también las cantidades solicitadas y política de reposición. Material posee código de stock pero nunca adquirida por la financiera. (NO ACTIVADO). Será emitida SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | El material con cód. de stock 659975 corresponde con la llave selectora del voltímetro del panel CNB-01. Solicitamos establecer como stock min 1 y stock máx 2 unidades. Sugerimos agregar un rango de tensión (tensión de operación 115V) como información en el texto de pedido de compra.
202502382 | STE | 202502368 | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202507 | 14/02/2025 16:30:10 | Emitir parecer técnico sobre la identificación sugerida en la SSA matriz "Apagar identificação do disjuntor 72-6 existente no quadro QO-03 e identificar o disjuntor ao lado), analizar también el mismo servicio para el cuadro QO-04 según SSA 202502370. | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202508 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la identificación en el QO-03 y QO-04 conforme solicitado en la SSA matriz correspondiente a cada tablero.
202502114 | STE | 202416506 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202507 | 11/02/2025 13:58:18 | Solicito parecer técnico debido a la incompatibilidad del disyuntor disponible en AMOX COD: 713301 (DISJUNTOR TERMOMAG 3P 800V y 160A) para la sustitución del disyuntor 52.15, la incompatibilidad se debe a que el tamaño de las terminales del disyuntor 52.15 es de 95mm y el disyuntor disponible en AMOX posee un tamaño de terminal menor no pudiendo de esa manera realizar la conexión de los cabos a dicho disyuntor. (Foto en ANEXO) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202507 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Utilizar disyuntor código 713300 para reemplazar al disyuntor 52.15. Fijar en el ajuste mínimo de corriente MIN (175A).
202501434 | STE | 202501426 | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202505 | 31/01/2025 08:35:41 | Emitir P.T. referente a substituição do disjuntor geral do QL-21023 que não aceita rearme. Código do material, 660540, encontra-se descontinuado no almoxarifado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202505 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar disyuntor 3P 225A código 470384 en reemplazo del DG con código desactivado.
202501065 | STE | 202500973 | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202504 | 23/01/2025 16:44:20 | Solicito parecer técnico por discrepancia encontrada durante comisionamiento(SSA:202415601) entre diseño e instalación en campo, Encontrado circuito de iluminación no conectados en la secuencia indicada por el diseño. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar las modificaciones de la distribución de los circuitos de iluminación conforme indicado en el diseño adjunto, respetando la conexión intercalada de los circuitos.
202500827 | STE | 202419686 | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202504 | 21/01/2025 07:58:08 | Emitir parecer técnico referente à solicitação da OSH1 para instalação de tomadas na oficina do prédio de hidrologia de campo. Em anexo, segue o desenho com os pontos de tomadas necessários e suas respectivas cargas devidamente marcados | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202513 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar las instalaciones solicitadas por hidrología de campo conforme marcaciones en adjunto. Instalar disyuntores 3P 32A código 708605 para los circuitos 9 y 10 del tablero TPF-2. Sustituir los disyuntores 52.3 y 52.4 por disyuntores 2P 25A código 713773 del tablero TPF-2.
202500644 | STE | 202420347 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202503 | 16/01/2025 14:22:42 | Solicito parecer técnico sobre a conexão ao disjuntor 72-06 do cabo de alimentação proveniente do QB-02 disj. 721-26 (SSA:202407521) conforme o acordado na ata de reunião AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar ensayo de aislamiento del cable M5X0225 y conectar al disyuntor 72-06 instalado en la SSA 202407521. Marcar los diseños para su revisión en el SATEDMS.
202500642 | STE | 202500639 | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202503 | 16/01/2025 14:37:59 | Solicito parecer técnico sobre a conexão ao disjuntor 72-06 do cabo de alimentação proveniente do QB-01 disj. 721-40 (SSA:202407519) conforme o acordado na ata de reunião AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar ensayo de aislamiento del cable M5X00116 y conectar al disyuntor 72-06 instalado en la SSA 202408319. Marcar los diseños para su revisión en el SATEDMS.
202500289 | STE | 202417300 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202502 | 08/01/2025 15:40:04 | Durante la ejecución de las SSAs 202319154 y 202417355 se ha realizado el desmontaje de componentes del cubículo 52-A5 (reserva) para la normalización del cubículo 52-C del tablero CD-01. Por lo que se solicita la gestión de adquisición de sobresalientes de los componentes (no codificados y sin unidades disponibles en el almacén) retirados del cubículo 52-A5, para su respectivo restablecimiento. En adjunto registro fotográfico del cubículo 52-A5. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202502 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2038 para adquisición de los materiales reserva. ReqC 10076468 emitida y aprobada. Se encuentra en proceso de instauración de la compra. Sobresalientes adquiridos a través de la OC 4500080902 y entregados a SMMG.DT
202500159 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202502 | 06/01/2025 15:49:12 | Em virtude da modernização do quadro CBC-02, avaliar a possibilidade de desativação/desmobilização do circuito referente ao disjuntor 72A3, que alimentava em 125Vcc o anunciador do antigo carregador, visto que no novo equipamento esta alimentação não é mais utilizada. | OUO1 | IEQ2 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202503 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El circuito fue removido en la SSA 202500287 conforme solicitado.
202500158 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202502 | 06/01/2025 15:49:18 | Em virtude da modernização do quadro CBC-01, avaliar a possibilidade de desativação/desmobilização do circuito referente ao disjuntor 72A3, que alimentava em 125Vcc o anunciador do antigo carregador, visto que no novo equipamento esta alimentação não é mais utilizada. | OUO1 | IEQ2 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202503 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El circuito fue removido en la SSA 202500286 conforme solicitado.
202420120 | STE | 202419688 | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202451 | 19/12/2024 16:51:41 | Solicito Parecer Técnico pois durante a execução da SSA 202419688 foi verificado que o disjuntor a ser instalado não é compatível com o nicho do disjuntor 521.01, não sendo possível realizar a substituição do mesmo. Obs: Foi verificado que o disjuntor 521.03 RESERVA está disponível e seu nicho é compatível com o disjuntor a ser instalado. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar el disyuntor en el nicho del disyuntor reserva 521.03 para posibilitar la conexión del cable de alimentación del tablero QDRT.
202419808 | STE | 202419424 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202450 | 15/12/2024 15:02:39 | Evaluar anomalías térmicas detectadas en bornes de conexión de dispositivos localizados en el interior de los Tableros TFN-3 y TIN-3A, conforme se observa en el documento anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202419945 para MEG2 con el fin de verificar las conexiones de los cables con anomalías detectadas, fueron realizados los reaprietos y verificación de las conexiones. Realizada reinspección por parte de ILA1, comprobando la corrección de la anomalía térmica.
202419615 | STE | 202419387 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202450 | 10/12/2024 16:34:14 | Emitir parecer técnico referente a capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito dos disjuntores Q7 e Q9. Os disjuntores atualmente instalados nestas posições possuem capacidade de 1,5KA. Foto dos disjuntores e desenho 3238-DF-G9473 em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202450 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar cada disyuntor por el disyuntor con cod. de stock 513563. Ensayar los mismos: Térmico al 200%xIN (4 A). Esperado ≈ 15 - 120 s Magnético al 120% (24 A) Esperado < 0,02s Marcar diseños conforme instalado.
202419501 | STE | 202419494 | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202450 | 09/12/2024 16:13:40 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento SSA: 202418565 , se verificó que la lógica de funcionamiento de la bombas está invertida, la bomba seleccionada es accionada cuando la alarma de nivel minimo está activa y la misma deja de funcionar inversamente. Obs: Alteración sugerida en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar modificación conforme propuesta marcada en el diseño. Dicha configuración fue probada el viernes 06/12/2024 con resultado satisfactorio.
202419342 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202449 | 06/12/2024 11:05:24 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6229-DC-07134-P; 6242-DF-88153-P, 6229-DC-07137-P y 6242-DF-88149-P. Referentes al servicio del retrofit del PB-04. (SSA 202305213). Favor disponibilizar el mismo en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000455/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202419255 | STE | 202414738 | P018A001 | CCM CJ-02 | 0679.002-0 | 202449 | 04/12/2024 16:49:28 | Favor emitir parecer técnico sobre la modificación de identificación solicitada en la SSA Matriz. | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Parecer técnico favorable. Proceder conforme solicitado en la SSA matriz.
202418673 | STE | 202418563 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202448 | 25/11/2024 11:09:34 | Solicitamos PT referente ao fato de que durante comissionamento, foi detectado que os disjuntores Q4 e Q5 da ponte rolante de 5T da UPAC, fabricante WEG modelos WEG.MPW 18i-1,0 e WEG.MPW 18i-0,16 de corrente nominal de 1A e 0,16A respectivamente, não passaram no teste durante aplicação de corrente, apresentando saída de fumaça. Estes mesmos disjuntores também apresentaram valores anormais durante ensaio de resistencia ohmica. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fueron entregados por la SOCM disyuntores similares para su reemplazo. Q5- disyuntor. 0,14-0,2A. Ajustar en 0,16A. Q4- disyuntor 1,1,-1,6A. Ajustar en 1,1A. Verificar funcionamiento correcto y marcar diseños conforme instalado
202418520 | STE | 202418391 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202447 | 21/11/2024 10:43:58 | Solicita-se parecer técnico referente as conexões das tomadas de 460V/63A da UPAC, uma vez que os cabos estão pressionando o disjuntor, o que pode comprometer conexões adequadas e manutenções futuras. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la readecuación de las conexiones instalando una caja de conexión próximo a los tomacorrientes de modo a reducir la sección del cable de llegada a un cable de 16mm2. Replicar en todos los tomacorrientes con cable mayor a 16mm2.
202418148 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202446 | 13/11/2024 14:06:21 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-08 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202418144 | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202418805 conforme solicitado.
202418147 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202446 | 13/11/2024 14:06:13 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-08 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202418144. | IEQ1 | IEQ2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202418804 conforme solicitado.
202417971 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202447 | 18/11/2024 13:37:41 | Atualizar desenho em anexo: 6201DC07668P R10, referente a substituição de disjuntor trifásico de 50A por disjuntor trifásico de 70A no circuito 18 do QL-21023, Localizada na EL.144/50HZ, EDD AMD1/AMD4, SSA 202417016. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000425/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202417904 | STE | 202417824 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 16:53:55 | Solicito parecer técnico sobre a conexão dos ventiladores da UDQ conectados com conectores WAGO soltos dentro do painel. (Detectado durante o comissionamento SSA202417068). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417861 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202447 | 18/11/2024 15:12:34 | Atualizar desenho em anexo, referente a desativação do circuito de Iluminação principal e tomadas T3 e T5, da Sala de ferramentas no Grupo diesel AMC2, SSA202417181. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000433/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202417571 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0140.018-5 | 202445 | 04/11/2024 15:43:12 | Gestionar reparo do TRANSFORMADOR DIST 3F 1500KVA 13,8KV/266, código almoxarifado 610690, número de série 52640-G, que foi avariado por um incêndio ocorrido no local. (SSA 202417136). Obs.: Equipamento deixado no galpão G3 do almoxarifado DM 70036789. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O reparo não será possível e/ou vantajoso, devido à extensão dos danos e ao tempo de operação do transformador (mais de 40 anos), sendo de um lote que já apresentou várias falhas durante a época da montagem. Foi encaminhado email à MTAA solicitando o descarte.
202417376 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202444 | 30/10/2024 16:28:35 | Registrar el comportamiento de las lecturas de pesos del montacargas AMC obtenidas durante su comisionamiento y establecer los limites de sobrecarga del equipo (Contrato 4500066024). | IEQ2 | IEQ2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202444 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme documento en anexo fue realizado registro del comportamiento de la lectura de peso del montacargas AMC obtenido durante el comisionamiento. Los ensayos fueron realizados con IEQ2/IME3 en conjunto con la contratada. La conclusión general y mas importante es que se ha verificado un aumento significativo de la lectura de la carga en la cota 144 en comparación de las cotas restantes. Los resultados de mediciones y limites de sobrecarga establecidos se encuentran en el documento en anexo.
202417345 | STE | 202417290 | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 30/10/2024 14:30:33 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202415443), sendo constatado utilização de cabo 16mm2 do disjuntor 52.6 (QD-OF-460.1) até a conexão da barra e, do pantógrafo até caixa de passagem na Ponte foi usado cabo 6,0 mm2. Da caixa de passagem até o Painel de Controle foi utilizado 16 mm2. Ver imagens em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202445 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Sustituido por la contratista el trayecto de conductor de 6mm2 por uno de 10 mm2. Conforme memorial de calculo 3238-10-G9260-Pág. 11 se indica un conductor de 10 mm2 para la alimentación del puente grúa desde el QD-OF-460.1 por lo que el cable de 10mm2 instalado es adecuado.
202417296 | STE | 202417244 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202444 | 29/10/2024 10:04:32 | Solicitamos parecer técnico para o fato de, durante comissionamento, SSA 202410993, foi verificado que o cabo que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC (régua XC, contatos 1 e 2), não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202444 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme parecer de la ENEE realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2 del panel QVCAR-02 (3238DFG9278P). El cable que debería estar conectado al SDI-UPAC (AAPE0042) no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC de la CM-UPAC.
202416603 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202442 | 17/10/2024 09:03:07 | Solicitamos parecer de ingeniería de mantenimiento sobre el panel TAA 2CLR1. No inicia automáticamente el funcionamiento del A.A. cuando el panel antincendio SDI-2 CLR1 es reseteado. Item de SSP: 20240631 -4A. | MEL2 | IEQ2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202445 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme el memorial descriptivo de funcionamiento del sistema de aire acondicionado de la caseta 2CRL-1 (5454-20-J0990-P / ítem 3.1.4), para restaurar el funcionamiento del A.A después de normalizada una falla debe ser apretado el botón RESET del la IHM del tablero TAA-2CRL-1. Este procedimiento será indicado la revisión R02 de la PIC.EE.0216.
202415932 | STE |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202440 | 03/10/2024 14:51:38 | Solicito Parecer Técnico referente ao alarme de posição do disjuntor 72B. O disjuntor na posição aberto reporta alarme. Após a retirada da alimentação proveniente do QNB-06 (SSA202409827) o disjuntor ficou aberto reportando alarme. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202440 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Retirar el contacto de alarma de los puntos XS:(3-4) y dejar el mismo aislado en la canaleta. Con otro documento será realizado la retirada definitiva del segundo disyuntor junto con su diseño actualizado.
202415134 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202438 | 19/09/2024 15:50:15 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto do maço de cabos H74004 de interligação entre o painel TFSCI e o CGCA-2 (ver desenhos em anexo). Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202440 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Prestado apoio ao setor MET-1, conforme SSA 202415185. Realizado ponto-a-ponto do cabo H74004 de interligação entre o painel TFSCI e o CGCA-2, constando a correta sequencia de fase.
202415118 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202438 | 19/09/2024 15:50:27 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto dos seguintes maços cabos de interligação ao CGCA-1 (ver desenhos em anexo): - H74003 - C74003 (entre painel TFSI e CXA) e A71147 (entre CXA e CGCA1) Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202440 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Apoio realizado pela SSA 202415186. O ponto a ponto dos cabos H74003 e A71147 foi feito com sucesso. O cabo C74003 não foi encontrado.
202415033 | STE | 202409216 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202439 | 23/09/2024 08:32:58 | Solicitamos evaluar y emitir parecer técnico sobre identificación solicitada por la OUO en la SSA matríz. "Identificar disjuntor 52.18 do painel KCC-02 com a seguinte descrição: DESUMIDIFICADOR SALA CCR" | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202439 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Proceder con la identificación conforme solicitado en la SSA matriz.
202414973 | STE | 202414894 | J052D030 | QUADRO QL-08262A - TOMADAS 220V COMPUT SALA TEC COTA 139 | 0698.477-5 | 202438 | 18/09/2024 07:57:47 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de acrescentar uma tomada 220Vca na sala da MEL3 para atender uma nova estação de trabalho. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202439 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar el tomacorriente desde el circuito TC9 del tablero QL-08262-A Utilizar cables de 4mm2 con electroducto visible de 3/4".
202414937 | STE | 202414885 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202438 | 17/09/2024 14:20:57 | Efetuar gestão junto SOCM.DT referente a falta do motor do portão principal da UPAC. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202440 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414770 | STE | 202414720 | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202437 | 13/09/2024 15:46:46 | Solicitamos parecer técnico referente a Instalação de tomada 460V/63A, na cota 169, nas proximidades da escada de acesso ao recinto da válvula de bypass da unidade 18/18A, para alimentar compressor, bomba de alta pressão de água e talha elétrica, utilizadas durante procedimentos de manutenção preventiva. OBS: Se possível seguir exemplo da tomada instalada na cota 169, próximo ao acesso a da válvula de bypass da unidade 17, através da SSA 202215604. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202439 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente código 670839 desde el circuito 52.15 del QT-03 conforme diseños adjuntos. Realizar la conexión desde la caja resaltada en la imagen con cables de 16mm2.
202414477 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 10/09/2024 12:01:31 | Solicito parecer técnico para implementar dispositivo que permita o bloqueio de fechamento (cadeado de segurança) em conformidade com a NR-10 para SECC.89.1-1 do painel CM-UPAC-01. | OUO2 | IEQ2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202502 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Utilizar o dispositivo de código 714156. |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202414468 | STE | 202414356 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202437 | 10/09/2024 07:56:48 | Avaliar e propor ações de mitigação para o acionamento indevido do alerta de presença de fumaça do sistema de aspiração L4-AS-05. O nível de detecção está configurado para 0,25% de obscuridade e o valor atualmente lido tem alcançado 0,30%. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202437 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Ajustar de forma temporal los siguientes parámetros del VESDA: *Nivel de humo para alerta: de 0,025%/m para 0,150%/m *Nivel de humo para acción: de 0,043%/m para 0,180%/m *Incendio 1: de 0,062%/m para 0,200%/m Normalizar los parámetros al final de la semana 2024/39, con previa verificación de la medición del nível de humo en ese día.
202414244 | STE | 202414218 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202436 | 05/09/2024 15:56:09 | Solicitamos parecer técnico sobre a necessidade de se modificar temporariamente o ajuste do automatismo de subtensão no painel CD-01, enquanto o disjuntor 52.C permanecer indisponível. Obs.: na transferência automática de fontes do QP-04 (interligação via QP-03 após desenergização do TD-04), ocorre a abertura do disjuntor 52.B no CD-01, sendo necessário fecha-lo manualmente. Esta situação ocorre devido a falta do sinal de posição proveniente do 52.C. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202417300 utilizar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras). Emitida SMDTC-2038 para adquisición de los materiales reserva.
202413718 | STE | 202413672 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 28/08/2024 14:05:43 | Emitir parecer técnico referente a proteção dos condutores do circuito de comando do painel QLF-SE-01. Encontram-se instalados cabos de 1,5mm² entre o barramento principal do referido painel e os fusíveis de proteção do comando. A proteção localizada a montante deste trecho de cabo é o disjuntor 52.6 do painel QGBT-220 que se encontra ajustado em 80A. Desenho 3238-DF-G9271 e foto do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Passar a alimentação do circuito de comando para o disjuntor 52.7 (atualmente reserva), conforme desenho em anexo.
202413703 | STE | 202413667 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 28/08/2024 14:06:05 | Emitir parecer técnico referente a necessidade de condutor Neutro no painel QLF-SE-01. Em partes do desenho 3238-DF-G9271 é indicada a presença do condutor neutro, e em outras partes deste mesmo desenho é indicado apenas a presença dos condutores de fase (A, B e C) e de proteção (PE). Fisicamente o painel possui o barramento de neutro, porém sem a presença de condutores conectados. Foto do painel e desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alguns painéis têm a barra de neutro pois existia a possibilidade de necessitar do neutro. Mas por alteração de projeto o neutro não foi distribuído. Os desenhos deverão ser corrigidos conforme construído.
202413701 | STE | 202413598 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202435 | 28/08/2024 10:26:47 | Solicito parecer técnico sobre la sección de los cables del HAPE0033 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela contratada por outros de 16mm².
202413684 | STE | 202413639 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202435 | 27/08/2024 17:14:11 | Solicito parecer técnico sobre la sección de los cables del HAPE0034 que alimenta al motor del exaustor que son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela contratada por outros de 16mm².
202413594 | STE | 202413536 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202435 | 27/08/2024 08:06:10 | Solicito parecer técnico sobre la sección de los cables del HAPE0035 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela contratada por outros de 16mm².
202413376 | STE | 202413279 | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202434 | 23/08/2024 08:50:50 | Solicito parecer técnico sobre las conexiones de las botonera para comando remoto de partida/parada de los motores del QCEX-1...QCEX-5 que no coincide con lo representado en los diseños 3238-DF-G9273-P y 3238-DF-G9274-P (pg.8). En el local fue verificado dicha anormalidad. Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202434 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | En conjunto con la contratista, alterar las conexiones en el panel QEOF-02 conforme documento marcado en anexo para que la instalación quede conforme los diseños 3238-DF-G9274-P y 3238-DF-G9273-P.
202413038 | STE | 202412840 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 16/08/2024 17:07:30 | Emitir parecer técnico referente a impossibilidade de realizar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.11 devido a não ter sido possível desconectar 3 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Para os cabos do circuito 52.11 o ensaio de resistência de isolamento deve ser realizado sem desconectar as luminárias. Devem ser unidas as duas fases e feita a medição entre fase e massa. As luminárias que ficam em cima da cabine de jateamento devem ser retiradas, e a outra luminária de difícil acesso deve ser realocada, conforme projeto em anexo, para possibilitar futuras intervenções de manutenção.
202413036 | STE | 202412952 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:07:45 | Solicito parecer tecnico, pues durante el comisionamiento del tablero QVOF-01 SSA 202410995. Planilla 3238-83-19017-E, item 4.2.2. Fue encontrado que el disyuntor pos. "QG1" se encuentra con la manopla con holgura y señales de estar quebrada en el interior dificultando su cierre y apertura normales, además de partes faltantes en la parte frontal del mismo (botón de trip). fotos en anexo | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202434 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista realizó el reemplazo del disyuntor QG1.
202413035 | STE | 202412843 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202433 | 16/08/2024 17:07:56 | Emitir parecer técnico referente a impossibilidade de realizar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.6 devido a não ter sido possível desconectar 4 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Para os cabos do circuito 52.6 o ensaio de resistência de isolamento deve ser realizado sem desconectar as luminárias. Devem ser unidas as duas fases e feita a medição entre fase e massa. As luminárias com acesso dificultado devem ser realocadas conforme projeto em anexo, para possibilitar futuras intervenções de manutenção.
202413029 | STE | 202412846 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:09:04 | Solicito paracer tecnico, pues durante el comisionamiento SSA 202410995, Tablero QVOF-01, planilla 3238-83-19017-E, Ítem 4.2.6 e Ítem 7 ordenes de ajuste, no posee ajuste del tiempo de los temporizadores del TK1 al TK6. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202434 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar los siguientes ajustes: TK1: 0,6 s TK2: 1,2 s TK3: 1,8 s TK4: 2,4 s TK5: 3 s TK6: 3,6 s
202412957 | STE | 202412817 | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202433 | 15/08/2024 16:16:46 | Solicito parecer técnico pois durante painel QGBT-220 (SSA 202411007) foi verificado que o disjuntor pos. 52-2 (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175-250A AJUSTAVEL ABB - XTC250 - 1SDA07041R1) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada na fase C (tempo esperado máximo=320s, atuação em 510s). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O disjuntor 52-2 foi retirado e entregue à SOCM para gestão de substituição junto à contratada, conforme SSA 202413088. Foi instalado em seu lugar o disjuntor 52-8 do QGBT-460V, conforme SSA 202413087.
202412917 | STE | 202412748 | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 15/08/2024 14:17:55 | Solicito parecer técnico referente implementação de componentes e conexões não contempladas no desenho 3238-DC-G9531(F32) referente coluna sinalizadora: R27, R28 e 3X2 (6,7,8,9) com três (3) condutores pretos sem identificação e posição de interligação (ver imagens no anexo). | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202433 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme verificado en campo, dichos componentes son utilizados para la interconexión de la supervisión entre cabina de granallado y el tablero CM-UPAC-01. El conductor negro corresponde al AAPE 0044 conectados al XC1- 56-63-64 del CM-UPAC. En anexo detalles. Realizar marcaciones en los diseños conforme instalado.
202412827 | STE | 202412739 | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 15/08/2024 07:54:35 | Solicito parecer técnico referente falta dos cabos de interligação com SEQUENCIADOR SBFEC-4A1, DMK-4CSA-6. Ver no desenho 3238-DC-G9531-P (F.33) nos pontos 3x3 (1,2,3,4,5). No SEQUENCIADOR é possível ver os pontos X1-X2 jumpeados (ver imagens no anexo) | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202433 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Las instalaciones fueron corregidas y realizadas conforme diseño por parte de la contratista.
202412719 | STE | 202412641 | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202433 | 13/08/2024 10:42:53 | Solicito parecer técnico sobre las identificaciones de disyuntores 52.1 y 52.3 no conformes según diseños 3238-DC-G9263-E y 3238-DC-G9260-E proveídos para el comisionamiento del tablero QD-OF-460.1(SSA 202411004). Diseños y fotografía en adjunto | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fueron sustituidas las identificaciones de los disyuntores 52.1 y 52.3 conforme solicitado.
202412511 | STE | 202412280 | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202435 | 27/08/2024 08:07:37 | Solicito parecer técnico sobre las fases A y C invertidas lado BT, verificado durante el comisionamiento del TR-UPAC-01. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A pendência foi solucionada pela contratada.
202412315 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202432 | 06/08/2024 09:05:57 | Em complemento à SSA 202411883, solicitamos parecer técnico sobre as deformações encontradas na barra de conexão do lado de alta do trafo. Após limpeza e reparo inicial realizados pelo fabricante foi efetuado ensaio de resistência ôhmica da planilha 3238-83-19032-P, com os seguintes resultados: H1-H2=1.786 Ω, H2-H3=1.786 Ω y H1-H3= 1.786 Ω. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las deformaciones encontradas en las conexiones de la barra, que afectaban al correcto contacto eléctrico fue reparado por la contratada. Los resultados obtenidos en la nueva medición de resistencia ohmica de los devanados de AT pueden ser considerados satisfactorios.
202412310 | STE | 202412227 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 06/08/2024 09:06:13 | Solicito parecer técnico respecto al relé controlador de temperatura que se encuentra sin condiciones de calibración según ejecución de SSA 202412012 por ILA3. Pedido de ensayo y calibración realizado durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006). (Planilla de comisionamiento 3238-83-19033-P item 2.3.a). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada proveyó un nuevo relé en sustitución del encontrado con defecto. Emitida SSA 202412464 para ensayar y conectar en el TR-UPAC-02. El nuevo relé TH104BUS fue calibrado, conectado y ensayado en la SSA 202412464 con resultados satisfactorios.
202412221 | STE | 202412009 | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202432 | 05/08/2024 08:58:22 | Solicito parecer técnico sobre el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) donde se verificó que la falta de tags de identificación de cables. Tags faltantes: EP4-01, EP4-02, EP4-03, EP4-04, EP4-05, EP4-06, EP4-07, EP4-08, EP4-09, EP4-29, EP4-PE. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada proveerá las identificaciones faltantes en un lote conjunto con otras identificaciones de demás equipos de la UPAC. Las identificaciones fueron instaladas conforme solicitado.
202412156 | STE | 202412067 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 02/08/2024 16:27:48 | Solicito parecer técnico sobre la falta de tags de identificación de cables. Tags faltantes: EP4-01, EP4-02, EP4-03, EP4-04, EP4-05, EP4-06, EP4-07, EP4-08, EP4-09. Verificado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada proveerá las identificaciones faltantes en un lote conjunto con otras identificaciones de demás equipos de la UPAC. Las identificaciones fueron instaladas conforme solicitado.
202412120 | STE | 202412109 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:07:50 | Solicito parecer técnico sobre conector flexible del lado de baja X2 con casi nula separación de la barra de cierre de neutro X0. Adjunto fotografía en donde se observa que solo un papel entre ellos. Verificado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fue instalada con apoyo de la contratada una placa aislante de celeron entre el borne X2 y la barra de cierre de neutro X0. La solución puede ser aceptada.
202412116 | STE | 202412051 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:08:29 | Solicito parecer técnico sobre la falta de 15 tornillos de cierre de la cubierta del transformador, imposibilitando su cierre seguro. Verificado durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). Anexo fotografías | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Aguardando a la contratada para la provisión de los tornillos faltantes. Los tornillos faltantes fueron instalados en la cubierta del transformador.
202412013 | STE | 202411904 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 31/07/2024 14:31:15 | Solicito Parecer Tecnico sobre lo detectado durante comisionamiento del CM-UPAC-01, Donde los ITEMs del comando "APAGAR" via IHM de los siguientes puntos no obtuvieron resultado alguno (No se energizaron los reles descritos en la planilla 3238-83-19027-P). ITEMS descritos: 1) ITEM 3.3-2.b PAG 13 (comutação dos relés KF1A, KF1B e KF1C). 2) ITEM 3.3-3.b PAG 13 (comutação do relé KF2) 3) ITEM 3.3-4.b PAG 14 (comutação do rele KF3) 4) ITEM 3.3-11.e PAG 15 (comutaçao do rele KF7 | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada procedió a la revisión de las lógicas del CLP, corrigiendo el accionamiento de los relés conforme proyecto.
202411956 | STE | 202411885 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 31/07/2024 10:56:37 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde fue verificado que la "Barra de aterramiento isolada" que conecta las salidas de los pararrayos PR1,PR2,PR3 no se encuentran con continuidad hacia ningún punto de tierra, comprometiendo la funcionalidad de dichos pararrayos. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada realizó el aterramiento de los pararrayos conforme proyecto.
202411768 | STE | 202411745 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202431 | 29/07/2024 10:26:28 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre a capacidade de interrupção em curto-circuito especificada nos desenhos e a dos disjuntores instalados no painel QLF-ES-01. Disjuntores instalados com capacidade de interrupção de 6KA e especificado nos desenhos 10KA. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los disyuntores instalados pueden ser aceptados debido a que su intensidad nominal de cortocircuito en servicio (Ics) para 230V es superior a la intensidad de cortocircuito (Icc) calculado del tablero. Icc tablero=10kA Ics disyuntor para 230V = 15kA
202411713 | STE | 202411690 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 16:50:37 | Solicito parecer tecnico sobre lo encontrado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde fue verificada en la IHM que la señalización de seccionadora 89.1-1 abierto y cerrado se encuentran configurados de manera invertida, con seccionadora cerrada indica ABIERTO y con seccionadora abierta indica CERRADA (en pantalla del IHM). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La indicación de posición de la seccionadora fue corregida conforme solicitado.
202411712 | STE | 202411687 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 16:50:49 | Solicito parecer tecnico sobre lo detectado durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde fue constatada la ausencia de la palanca de Cierre y Abertura de la seccionadora 89.1-1 la cual es necesaria para realizar las maniobras de cierre y abertura. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fue proveida por la contratada la palanca de maniobra de la seccionadora, la misma se encuentra disponible en el panel CM-UPAC-01.
202411696 | STE | 202411636 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 16:51:05 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en el cual fue constatado inoperancia de los contactos 41 y 42 del contactor KF1C (no mantiene su posición normalmente cerrada). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fue verificado y los contactos del relé KF1C se encuentran operando normalmente.
202411694 | STE | 202411645 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:27:38 | Solicito parecer técnico sobre lo encontrado durante el comisionamiento del cuadro CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde se comprobó que las bornera XA1-1, XA1-2, XA1-3, XA1-4 están diseñadas para un cambo máximo de "6mm" y actualmente en las borneras XA1-1 y XA2-2 se encuentran conectados dos cabos de 10mm y 2.5mm juntos. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fueron sustituidos los bornes XA1-1 y XA2-2 por bornes para cables con sección nominal de 10mm2.
202411693 | STE | 202411632 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:28:13 | Solicito parecer técnico sobre la falta de 10 tornillos de cierre de la puerta trasera del cuadro, imposibilitando su cierre seguro. Verificida Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Aguardando a la contratada para la provisión de los tornillos faltantes. Los tornillos faltantes fueron instalados en el CM-UPAC-01.
202411647 | STE | 202411475 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202430 | 26/07/2024 17:22:13 | Favor emitir parecer técnico sobre la identificación solicitada por la OUO2 en la SSA matriz, (Identificar disjuntor 52.A2 do painel CD.01 com a seguinte descrição:"52.A2 UPAC") | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la identificación del disyuntor con posición 52.A2 conforme solicitado en la SSA matriz.
202411504 | STE |  | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202430 | 23/07/2024 16:19:50 | Solicito actualización de diseños 6209-DC-7412-E hoja: 18, 6242-DF-87936-P hoja: 1, 6242-DF-87965-E hoja: 3, 6209-DC-7411-E hoja: 17, 6242-DF-87938-P hoja: 1, 6242-DF-88044-P hoja: 1. Conforme anexos, referente a las actividades del retrofit del PB-02 (SSA 202302655). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000285/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202411497 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202430 | 23/07/2024 16:20:10 | Solicito actualización de diseños: 6209DC07447E hoja: 8, 6209DC07450E hoja: 11, 6242DF87854P, 6242DF87916P conforme anexos, referente a las actividades del retrofit del PB-02 (SSA 202302653). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000286/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202411473 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202430 | 23/07/2024 16:20:27 | Solicito actualización de diseños 6209DC07659P hoja: 4, 6217DF91774P hojas: 9, 10 y 12 conforme anexos, referente a las actividades del retrofit del PB-02 (SSA 202302652). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000287/2024 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202410879 | STE | 202410113 | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202428 | 11/07/2024 13:54:14 | Evaluar anomalía térmica registrada en el conductor fase S lado entrada del Disyuntor 52.11 con temperatura máxima de 23ºC y delta de 8ºC con relación a las fases adyacentes. Obs: - La imagen fue obtenida desde una posición desfavorable (parte posterior del tablero) y la fuente de calor podría situarse en la conexión del disyuntor con temperatura aún mayor. - La inspección fue realizada con todas la luminarias encendidas. Corrientes medidas: IR=5,45A/ IS=5,43A/ IT=6,50A | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202429 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202411128 para verificación de las conexiones de los cables de entrada del disy 52.11. Fue verificado que el polo de la fase S del disyuntor 52.11 no estaba cerrando completamente. Fue sustituido el disyuntor por otro con similares características. Además, se verificaron las conexiones sin encontrar anormalidades. Realizada reinspección por parte de ILA1, comprobando la corrección de la anomalía térmica.
202409959 | STE | 202409942 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202426 | 26/06/2024 14:25:49 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202427 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA derivada 202409972 fue realizado un proyecto mecánico para solución de dicho problema. Los documentos para la ejecución del proyecto se encuentran en el SAT: - 5225DCJ6550 - Plataforma - 5225DCJ6551 - Trilho - 5225DCJ6552 - Escada - 5225DCJ6553 -Guarda corpo - 5225DCJ6554 - Suporte da plataforma - 5225DCJ6555 - Montagem - 522510J6550 - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202409044 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202424 | 10/06/2024 16:27:55 | Solicito atualização dos desenhos 6130DF84090 e 6130DF84280 referente a instalação da chave CH-02 manual/auto no compartimento 1.4 conforme solicitado na SSA202408793. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202424 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme solicitado y disponibles en el SATedms.
202408418 | STE | 202401796 | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202423 | 03/06/2024 08:21:37 | Favor emitir parecer técnico sobre identificación solicitada en SSA matríz: 1) 52.107 con el nombre "CSF-CBM-UPS01” 2) 52.205 con el nombre de “RESERVA” | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Proceder con la identificación conforme solicitado en la SSA matriz.
202407339 | STE | 202320175 | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202419 | 10/05/2024 17:23:26 | Favor emitir parecer técnico sobre señalización sugerida por la OUO2 en la SSA matríz. | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202420 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Parecer técnico favorable para realización de la identificación sugerida en la SSA matriz
202407338 | STE | 202320178 | P023C009 | QUADRO KG-34 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.009-0 | 202419 | 10/05/2024 17:23:35 | Favor emitir parecer técnico sobre la señalización sugerida por la OUO2 en la SSA matríz. | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202420 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Parecer técnico favorable para realización de la identificación sugerida en la SSA matriz
202407303 | STE |  | K041J007 | QUADRO QL-18041 U18/U18A | 0698.101-1 | 202419 | 07/05/2024 16:09:23 | Solicitamos a atualização de desenhos 6501DC07071PR7, devido à desconexão dos circuitos 9, 10 e 11, conforme solicitado pela IEQ2 com a SSA 202406993. Disponibilizar e garantir desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000182/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202406964 | STE | 202318348 | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202418 | 30/04/2024 11:53:56 | Favor emitir parecer técnico sobre identificación solicitada en la SSA Matriz, Luis Aranda en conocimiento. | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la identificación del disyuntor correspondiente al KL-02 como "521-09".
202406119 | STE | 202405855 | R070Q003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.055-4 | 202416 | 17/04/2024 09:52:10 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de aterramento na parede do quadro CD-01 para ser utilizado nas manutenções preventivas do quadro, permitindo assim um ponto de aterramento externo e visível. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202416 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a traves de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente en la caseta del CD-01.
202405841 | STE | 202405814 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202415 | 11/04/2024 09:35:45 | Solicito Parecer Técnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" verificado que tiempo de carga profunda esta con un limite de 3 horas (180min), teniendo en cuenta que durante en los ensayos de carga profunda y comisionamiento de banco de baterias se utilizan hasta 10 horas. Imagen de parametrización en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato para alterar configuración. Informado que el contratista ha realizado una sustitución de la placa interna de la IHM con una alteración del software que permite un valor de 10 horas y más. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz. En anexo los parámetros a ser dejados en el IHM y los ensayos de verificación posterior al mismo.
202405838 | STE | 202405812 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202415 | 11/04/2024 09:35:31 | Solicito Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" verificado que tiempo de carga profunda esta con un limite de 3 horas (180min), teniendo en cuenta que durante en los ensayos de carga profunda y comisionamiento de banco de baterias se utilizan hasta 10 horas. Imagen de parametrización en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato para alterar configuración. Informado que el contratista ha realizado una sustitución de la placa interna de la IHM con una alteración del software que permite un valor de 10 horas y más. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz. En anexo los parámetros a ser dejados en el IHM y los ensayos de verificación posterior al mismo.
202405785 | STE | 202405247 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202415 | 10/04/2024 15:37:22 | Solicito Parecer técnico referente al item 3.3.2 "Verificar parametros ajustados" inciso "Alarma tensión CC ALTO" ya que este figura 35Vcc siendo que el ajuste de carga profunda es de hasta 36Vcc y ocurre un desligamiento del rectificador debido a esto. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato para alterar configuración. El contratista alteró los siguientes parámetros: - P403: Sobretensión CC consumidor (ajustado a 36,8V) - P101: Tensión CC máxima del rectificador (ajustado a 37V) Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrar los resultados en la SSA matriz.
202405784 | STE | 202405252 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202415 | 10/04/2024 15:37:28 | Solicito Parecer técnico referente al item 3.3.2 "Verificar parametros ajustados" inciso "Alarma tensión CC ALTO" ya que este figura 35Vcc siendo que el ajuste de carga profunda es de hasta 36Vcc y ocurre un desligamiento del rectificador debido a esto. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizada la gestión con el gestor del contrato (ENEE) y el fabricante (PROVOLT), se modificó la parametrización, ajustando P403 a 36,8V y P101 a 37V. Estos nuevos valores evitan el conflicto con la configuración de carga profunda de 1,8V por elemento (36V total), asegurando que no se active prematuramente la alarma de sobretensión durante este proceso. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrar los resultados en la SSA matriz.
202405750 | STE | 202311120 | L050B006 | QX-08041 | 0698.180-1 | 202415 | 10/04/2024 10:45:10 | Emitir parecer técnico referente a incompatibilidade de dimensões entre o disjuntor fornecido pela IMA0 (SSA 202311147) e as dimensões necessárias para a instalação do mesmo no painel QX-08041. Foto do disjuntor do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202415 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Considerando a não disponibilidade em estoque de um disjuntor de mesmas características dos demais instalados no QX-08041 e a incompatibilidade de dimensões do novo disjuntor adquirido, substituir o disjuntor E7 por um disjuntor reserva de 10A do quadro QX-08041.
202405567 | STE | 202405541 | N056A023 | PAINEL DAS PORTAS E ATUADORES ELÉTRICOS PEL-AMC | 1651.001-8 | 202415 | 08/04/2024 09:23:20 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante execucion de la SSA 202403209, foi encontrado cables, sin identificación, conectados a los polos + y - del puente de diodos 3PR1, el mismo no aparece en el diseño (5218-DF-J6343 - Hoja 36) y quedan conectados tres terminales a un mismo borne. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202415 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia encaminada al fabricante y resuelta. Los cables sin identificación corresponden a la alimentación del filtro 3ST1 (5218-DF-J6343 - Hoja 36). La alimentación de este filtro fue corregida y realizada a través de conexiones aguas arriba de los contactores 3K08 y 3K09 para evitar la conexión de tres terminales en cada borne del 3PR1. Realizar las marcaciones correspondientes en el diseño para corrección As Built posterior.
202405347 | STE | 202401502 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202414 | 04/04/2024 15:20:19 | Evaluar situación de funcionamiento de la placa FN3 debido a la distribución térmica distinta que presenta con relación a las demás placas similares (FN1 y FN2). Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202414 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA derivada 202405480 para verificar condición del componente. La misma estaba con defecto y fue realizada la substitución de la placa FN3 por otra de mismas características. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202405286 | STE | 202405252 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202414 | 03/04/2024 09:13:09 | Solicito Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E, Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202414 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato (ENEE.DT) e informado que el contratista (PROVOLT) alterará el parámetro para que el cargador alcance los 36 Vcc previstos. La misma será ejecutada durante el curso practico a ser realizado los días 8 al 10 de abril. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202405268 | STE | 202405247 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202414 | 03/04/2024 09:13:31 | Emitir Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202414 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato (ENEE.DT) e informado que el contratista (PROVOLT) alterará el parámetro para que el cargador alcance los 36 Vcc previstos. La misma será ejecutada durante el curso practico a ser realizado los días 8 al 10 de abril. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202404927 | STE | 202401499 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202413 | 26/03/2024 12:27:14 | Evaluar situación de funcionamiento de la placa FN1 debido a la distribución térmica distinta que presenta con relación a las demás placas similares (FN2 y FN3). Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202415 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202405505 derivada para SMMG. Encontrado que la placa pos. "FN1" se encontraba inoperativa, substituida por otra de características similares. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202404735 | STE | 202404687 | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202412 | 21/03/2024 09:23:42 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do banco de baterias HB-03 devido ele já ter mais de 20 anos e os elementos 5,24,27,28,36,45,47,53,54,73,78,79,84,86 e 93 (15UN) não terem suportado o ensaio de capacidade, caindo suas tensões abaixo de 1,0 Vcc antes das 4h previstas. SSP: 20243717 (4A) | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202415 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 649740 (BATERIA ALCAL NI-CD 690AH/5H 1,2V M) SSA: 202405612. Emitida SSA 202502450 para instalación y comisionamiento de nuevo banco.
202404645 | STE | 202404642 | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202412 | 20/03/2024 10:57:46 | Realizar gestão junto ao fabricante onde, durante o comissionamento do motor de elevação da monta cargas, foi verificado a impossibilidade de conectar os cabos de alimentação do motor nos seus terminais, pois o diâmetro dos terminais do motor é maior que o furo dos conectores. Conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El problema fue solucionado por el fabricante utilizando barras de cobre en los terminales del motor para posibilitar conectar los cables. Foto en anexo.
202404611 | STE | 202404512 | N056A018 | BANCO DE RESISTÊNCIA DOS INVERSORES | 3157.024-0 | 202412 | 20/03/2024 06:49:04 | Solicitamos gestion junto al fabricante onde durante inspección en campo encontrando discrepancia entre diseño 5218DFJ6343P (Pag. 25) y resistores en campo. En el diseño consta de 1 resistor pero en el memorial de calculo constan 2 resistores. Los mismos poseen termostatos de seguridad y es necesaria la definición si estos irán en serie o en paralelo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | A través de gestiones con el fabricante se verificó un error en la pagina 25 del diseño funcional. El mismo debe constar con 2 resistores de freno en paralelo conforme está instalado en campo. Sin embargo, el termostato del segundo resistor no fue previsto en el ultimo diseño funcional por lo que se adjunta modificación de las paginas 19, 63, 65 del diseño funcional, enviado recientemente por el fabricante, donde se muestran las conexiones correspondientes para ambos termostatos.
202404609 | STE | 202404511 | N056A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMC | 1652.001-2 | 202412 | 20/03/2024 06:49:15 | Solicitamos gestion junto al fabricante onde durante la execucion de la SSA 202403209 de comisionamiento, foi encontrado relación de transformación del Transformador 5TR2 con discrepancia según valores en fotografía anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue verificado que el equipo instalado no era un transformador sino un autotransformador. La contratada realizó el cambio del mismo, instalando un transformador conforme proyecto.
202404607 | STE | 202404508 | N056A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMC | 1652.001-2 | 202412 | 20/03/2024 06:49:58 | Solicitamos gestion junto al fabricante onde durante la execucion de la SSA 202403209 de comisionamiento, foi encontrado relación de transformación del Transformador 5TR1 con discrepancia. Verificado que conexión interna se encuentra invertido en los bornes H1 y H3. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizadas las gestiones correspondientes con el fabricante. Fue realizada la inversión entre los bornes H1 y H3 del 5TR1 y dejado en condiciones normales conforme placa del transformador.
202404535 | STE | 202403364 | J056D033 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 20 | 0945.030-0 | 202412 | 18/03/2024 16:57:25 | Emitir Parecer Técnico referente a nova rota para os circuitos da iluminação de emergência da cota 20, devido aos problemas de baixa isolação dos cabos e facilitar a manutenção. Verificar possibilidade de reduzir a bitola dos cabo de alimentação já que foram substituídos por lâmpadas de tecnologia Led, reduzindo a potência dos circuitos. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202412 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar nuevos lanzamientos de circuitos de alimentación de tomacorrientes, iluminación normal y de emergencia de la galería de la elevación 20 conforme diseños en adjunto. Realizar las instalaciones de la elevación 20 con electroductos rígidos de PVC. La reducción de las secciones de los cables de alimentación están detallados en los diseños adjuntos.
202404338 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202411 | 14/03/2024 14:06:35 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de não constar na planilha de comissionamento 6090-83-19307E um ensaio de carga total no banco de baterias. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Corregir planilla de comisionamiento en el item 3.3.6 y agregar el item 3.3.7. Ejecutar los ensayos de carga y descarga para evaluar el comportamiento del cargador en estas condiciones operativas. Considerar: Descarga inicial: 4 h a 0.2C hasta 1V/ele Carga: 10 h a 0.2C
202404337 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 14/03/2024 14:06:23 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de não constar na planilha de comissionamento 6090-83-19306E um ensaio de carga total no banco de baterias. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Corregir planilla de comisionamiento en el item 3.3.6 y agregar el item 3.3.7. Ejecutar los ensayos de carga y descarga para evaluar el comportamiento del cargador en estas condiciones operativas. Considerar: Descarga inicial: 0,2C hasta promedio 1V/ele Carga: 10 hs a 0,2C
202404298 | STE | 202404233 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 14/03/2024 08:40:05 | Emitir Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento del nuevo panel CNDV-1 (SSA 202318263), fue informado por la contratada que el valor de limitación de corriente de salida del cargador debe idealmente ser mantenido en 30 A, diferente de lo solicitado en el ítem 3.3.2 de la planilla de comisionamiento, que solicita el ajuste en 31,5 A. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202413 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. La corriente puede quedar ajustada 30 A, considerando que a corriente de carga profunda es hasta 22 A y la corriente de partida do Diesel es suministrada por las baterías.
202404244 | STE | 202404128 | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202411 | 13/03/2024 11:04:05 | Solicitamos parecer técnico pois durante atendimento a SSA 202404128, verificado disjuntor posição 52.1 inoperante e o modelo que consta na LRM JK135 (COD. ESTOQUE :708570) está com código não ativado no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar el disyuntor con código de Stock: 712405 como sustituto. Ajustar Ir=1x200A y Im=8x200A. OBS: Desmontar el accesorio base plug-in para posibilitar instalación del disyuntor indicado.
202403783 | STE | 202403782 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202410 | 07/03/2024 13:47:00 | Solicita parecer técnico referente ao fato que, durante ensaios de comissionamento do novo painel CNDV-2 (SSA 202318264), foi informado pela contratada que o valor de limitação de corrente de saída do carregador deve idealmente ser mantido em 30A, diferente do solicitado no item 3.3.2 da planilha de comissionamento, que solicitada o ajuste em 31,5A. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. La corriente puede quedar ajustada 30 A, considerando que a corriente de carga profunda es hasta 20 A y la corriente de partida do Diesel es suministrada por las baterías.
202403497 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202410 | 04/03/2024 09:22:55 | Solicitamos gestionar con el fabricante y con el personal de MEL4, el reporte indebido de la falla "BP_50 ETA-1A SULFATO TQ_SOL AGITADOR FALLA". Verificado que la misma también actúa en el sistema de control local ECL sin embargo, el disyuntor se encuentra rearmado. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista y el gestor del contrato (ENEE), informado en acta AR-ENEE.DT-009-2024 que todas las pendencias fueron resueltas. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la SSA matriz.
202403472 | AAT |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202410 | 04/03/2024 09:37:54 | Solicitamos gestionar con el fabricante efectuar la comunicación entre la Notebook solicitada y adquirida en SSA 202208670 con el PLC Siemens S7-300 Instalado en la ETA-01, de modo a permitir utilización de los softwares adquiridos TIA Portal V17 y WINCC Manager, para alteración del programa del PLC y de la interfaz Hombre Maquina (IHM). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESPINOZA BORBA ABEL | El contrato con la empresa RIEDERTECH ha finalizado, por lo que se espera la actualización tecnológica de la ETA-01 prevista para diciembre de 2025. La operación de la ETA-01 actualmente se encuentra en modo manual asistida.
202403101 | STE | 202403077 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 15:17:54 | Emitir P.T. referente ao Modulo Filtro pos. FLT1 apresentando borne nº13 (conexão de terra) espanado. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403092 | STE | 202403029 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 23/02/2024 11:22:25 | Emitir P.T. referente a cabos MV-036/40 de alimentación del banco de baterias HNDV2 y MV-52 interligación CNDV1 e CNDV2, que se encuentran discrepantes de la planilla de comissionamiento donde consta calibre de 240mm² y el instalado en campo es de 185mm². Anexo hojas correspondientes a la planilla y foto de detalles del cabo. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memora de calculo 6090-10-J6500. Realizar corrección durante certificación de diseño.
202403089 | STE | 202403026 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 23/02/2024 11:22:37 | Solicito P.T. debido a que durante comisionamiento fue encontrada anilla de la regla de bornes X1.16 disconforme con el diseño. Foto en anexo. Anilla correta a ser instalada: X1.16/MD3.38. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403086 | STE | 202403024 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 23/02/2024 11:22:48 | Emitir P.T. Referente a falta de identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1. Anexo Foto. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403084 | STE | 202403023 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 23/02/2024 11:23:15 | Emitir P.T. referente a que los conductores de los contactos auxiliares de los disyuntores 72.Q3, 72.Q4 y 89.Q5 poseen enmiendas dentro de las canaletas. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403048 | STE | 202403012 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:31:18 | Emitir P.T. referente a que los conductores de los contactos auxiliares de los disyuntores 72.Q3, 72.Q4 y 89.Q5 poseen enmiendas dentro de las canaletas. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403047 | STE | 202403009 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:31:43 | Emitir P.T. referente a cabos MV-037/41 de alimentación del banco de baterias HNDV1 y MV-60 interligación CNDV1 e CNDV2, que se encuentran discrepantes de la planilla de comissionamiento donde consta calibre de 240mm² y el instalado en campo es de 185mm². Anexo hojas correspondientes a la planilla y foto de detalles del cabo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memora de calculo 6090-10-J6500. Realizar corrección durante certificación de diseño.
202403043 | STE | 202402936 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:31:55 | Emitir P.T. Referente a falta de identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1. Anexo Foto. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403041 | STE | 202402929 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:32:23 | Solicito P.T. debido a que durante comisionamiento fueron encontradas anillas de la regla de bornes X1.13/14/15 disconformes con el diseño. Foto en anexo. Anillas corretas a ser instaladas: X1.13/MD3.33, X1.14/MD3.34 e X1.15/MD3.35. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403040 | STE | 202402927 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:32:46 | Solicito P.T. con referencia a que el transformador posición TR1 se encuentra con avería en la conexión y aislación de la bobina H3 a la barra de conexiones. Ademas el policarbonato del Trafo no posee todos los tirantes correctamente fijados. La conexión en el punto H1 se encuentra sin tag, el mismo debería de contar con la siguiente identificación TR1:H1/F3.1. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista. Los transformadores de ambos cargadores fueron llevados para la fabrica para su reparo. En anexo procedimiento e informe del reparo.
202401888 | STE | 202400875 | K047A002 | QUADRO QL-25122 AMC1/2/3 | 0698.385-5 | 202405 | 01/02/2024 14:19:37 | Emitir parecer técnico refente a retirada de contatores de alimentação da antiga iluminação suplementar das tampas dos geradores, que são alimentados pelos circuitos 6 e 7 do QL 25122, conforme fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202405 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Retirar los dos contactores pertenecientes a los circuitos 6 y 7 del QL-25122. Devolver los contactores para descarte.
202401676 | STE | 202320395 | N050A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.006-8 | 202405 | 30/01/2024 15:29:10 | Solicitamos Parecer Técnico referente a un punto mencionado en la SSA: 202320395 sobre: "A talha somente funciona se o pórtico estiver ligado e pronto para operação". Verificado que la alimentación de la talha se encuentra a la salida del contactor general 13K3. Anexo diagrama eléctrico. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202405 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Cambiar la alimentación del aparejo para aguas arriba del contactor 13K3, similar a la solución planteada en la SSA 202318847. Emitir SSA para actualización de diseño.
202400712 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202403 | 15/01/2024 10:11:19 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na cota 128, parede próximo ao elevador E-9, próximo à oficina da SMMT.DT na GIS, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 125W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202401110 para MEG3 con diseños marcados para instalación del tomacorriente en la elev. 128. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202320380 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202351 | 20/12/2023 10:37:15 | Solicitamos servicios de apoyo para realizar extensión de las conexiones del motor eléctrico, de forma a que los cables del motor alcancen adecuadamente a la caja de conexiones verde, conforme a lo solicitado en la SSA 202320342. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202351 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los conductores fueron prolongados según solicitado. Ref: SSA derivada: 202320416
202320363 | STE | 202319691 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202351 | 20/12/2023 13:51:12 | Solicito Parecer Técnico referente falta de sobressalente do relé temporizado posição 27.DT(supervisão tensão de barra B)(cód.112771 ). Foi substituído temporariamente o relé inoperante posição 27.DT e o relé posição 27.D, que realizam em conjunto a supervisão de tensão da barra B, pelo relé Pextron PSVA (cód. 712615) com parametrização e instalação conforme marcações em anexo. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable en la utilización del PSVA que ya está siendo utilizado en los QNs y CNs, aplicar a todos los QBs y CBs cuando se requiera. Solicitar actualización en el Orden de Ajuste y enviar diseño as build para actualización de diseño.
202319067 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202347 | 22/11/2023 13:59:41 | Solicito atualizar e manter copia atualizada no SAT do desenho 6229DC07268, conforme marcação em anexo, referente a conexão do cabo H6X0627 ao disjuntor 521-05, alimentação do painel CSF-CBM-UPS01, conforme atendimento a SSA202318806. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000329/2023
202318717 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202346 | 14/11/2023 15:48:04 | Solicitamos Actualizar y disponibilizar en SAT diseños 5204DFC1126P y 5204DFC1129P del Cuadro KP-01, Debido a instalación de multimedidores en reemplazo de voltímetros y amperímetros, ejecutados con SSA 202315415. Diseños actualizados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202346 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000317/2023
202318675 | STE |  | P048A001 | KP-04 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.003-3 | 202346 | 14/11/2023 15:48:12 | Solicitamos Actualizar y disponibilizar en SAT diseños 5204-DF-C1186-P y 5204-DF-C1189-P del Cuadro KP-04, Debido a instalación de multimedidores en reemplazo de voltímetros y amperímetros, ejecutados con SSA 202315416. Diseños actualizados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000325/2023
202318637 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202346 | 13/11/2023 16:27:02 | Atualizar e disponibilizar arquivos atualizados no SAT dos desenhos 6256DF98096 e 6299DC07322 conforme marcação em anexo , referente a desconexão do cabo M6R-1016 em atendimento a SSA202318217. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000326/2023
202317768 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202344 | 01/11/2023 15:33:21 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado vía SSA:202319003
202317766 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202344 | 01/11/2023 15:33:02 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado con la SSA:202318244
202316344 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202340 | 03/10/2023 10:56:12 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP e PTL] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP e PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202341 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado en la SSA: 202316344. Los cables fueron desactivados y dejados en la bandeja como reserva.
202316343 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202340 | 03/10/2023 10:56:26 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202341 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado en la SSA: 202316428. Los cables fueron desactivados y dejados en la bandeja como reserva.
202315833 | STE | 202314431 | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202338 | 22/09/2023 16:58:11 | Durante tentativa de energização da UPS, em atendimento da SSA primária, foi identificado que aparece falha informando que está em modo "bypass de manutenção". Nesta condição, a UPS não liga o inversor. Foi necessário remover a ligação dos pontos J13 (terminais 9 e 11), que é sinalização do contato auxiliar do disjuntor 52.B. Solicita-se avaliação do projeto. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202341 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue emitido SSA derivada a SMMG para retirar el cable (1) del borne X0:13, y conectarlo al borne X0:14, a fin de que la UPS no permita la transferencia al inversor cuando el disyuntor está en Bypass externo. Informado que los ensayos funcionales dieron resultados satisfactorios.
202315296 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202337 | 14/09/2023 09:23:41 | Solicitamos elaborar y disponibilizar en S.A.T., diseño funcional referente a modificación en la Alimentación de Compresor en el Patio de Pintura, con SSA 202313562. Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada modificación del documento adecuando al estándar de documentos técnicos de Itaipu. Solicitada codificación del documento en el SATEDMS. Los equipos de patio de pintura fueron desmobilizados debido a la desactivación del patio de pinturas.
202315180 | STE | 202314307 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202337 | 12/09/2023 09:07:48 | Emitir parecer técnico referente a instalação de tomada elétrica para estação de trabalho, na sala SMMA.DT/MAM-3, cota 139. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente padrón BR para estación de trabajo desde el circuito TC12 del QL-08262-A. Utilizar cable de 2,5mm2.
202314910 | STE | 202314866 | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202336 | 06/09/2023 12:03:14 | SOLICITAMOS "PT" REFERENTE AO SUBSTITUTO DO ITEM 36 DA LMR JK98, FONTE CHAVEADA ENTRADA 110-240VCA/110-250VCC, SAÍDA 24VCC/10A, CÓDIGO DE SOBRESSALENTE: 809843/3, A MESMA NÃO POSSUI ESTOQUE E NEM CÓDIGO DE ESTOQUE. OBS.: NECESSÁRIO INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE PARA ATENDIMENTO A SSA202314866, FONTE DO ANUNCIADOR DO PAINEL QI-05. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir la fuente instalada por la fuente con tensión de entrada 100-240 Vca/110-250 Vcc; y salida de 24 Vcc; capacidad de corriente 10 A; código de stock 238287. Realizar mediciones de tensión y corriente de salida luego de la sustitución (ajustar la tensión de salida caso sea necesario).
202314529 | STE | 202313790 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202335 | 31/08/2023 08:42:19 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA EN LA BARRA NEGATIVA DE LA ENTRADA AL INTERRUPTOR "72.B2" (INTERRUPTOR DE INTERLIGACIÓN CON EL QACC-02), EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 13 ºC CON RELACIÓN A LA BARRA POSITIVA. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202343 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202314631 derivada a MEG-2 para inspección y reaprieto de los contactos del disyuntor. La misma quedó en condiciones normales despues del mantenimiento correctivo
202314369 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202335 | 28/08/2023 14:30:10 | Solicito Parecer técnico referente ao disjuntor posição E9 do painel TIE-5 (alimentação do circuito TE-3CRL2), que quando aberto aciona alarme "TIE-5A INT. SALIDA DISPARO" (SSA202313252) . Verificado que o disjuntor instalado não possui contato de disparo mas apenas contato de posição, sem possibilidade de alteração do contato. Código de material sobressalente 256641(LMR GL184) não ativado. Verificado disponibilidade no almoxarifado dos códigos 573680 e 100625 (imagem anexo). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O disjuntor E9 do TIE-5 pode ser substituído pelo disjuntor de código 573680 ou 100625.
202312139 | STE | 202310909 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202329 | 21/07/2023 14:10:56 | Solicito P.T. referente a la instalación de los amperímetros cod: 456519 en las posiciones G10, G20 y G30 en sustitución de los amperimetros cod: 164542 por no disponer de cantidad requerida en almacen para mantener padrón entre instrumentos de medición. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202330 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O amperímetro de código 456519 pode ser usado em substituição ao amperímetro de código 164542.
202311915 | STE | 202311780 | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202329 | 19/07/2023 14:05:22 | Solicito parecer técnico referente a indisponibilidade em estoque do disjuntor tripolar 250A (codigo desativado 164500). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202329 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Utilizar o disjuntor magnético 3p 250A (código estoque 126411) como substituto.
202311576 | STE | 202211071 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202328 | 13/07/2023 14:27:52 | Solicitamos a especificação do reactor conforme mencionado na baixa da SSA 202207984, onde solicita a instalação em serie (filtro) com o variador de velocidade. Obs. Material não especificado na baixa da SSA. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Material adquirido a través de la SMDTC-1614 (FILTRO PI500 REATOR DE ENTRADA CA 10A 1,4mH 380V - ACL-0010-EISC-E1M5B), entregado a CHRISTIAN DOBKE. Instalar en serie con el variador conforme SSA 202207984.
202311146 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202327 | 07/07/2023 09:56:22 | Registro de anomalia térmica na conexão da seccionadora S.3 do painel CN03. Temperatura de 115,6°C. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202311299 a SMMG para inspeccionar componente con terminales con el apriete deficiente, que causaba el aumento de temperatura indicado en el relatorio. Efectuado el prensado y dejado en condiciones normales.
202310747 | STE | 202310286 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202326 | 30/06/2023 15:10:06 | Evaluar comportamiento térmico de los capacitores del cargador CB-07 registrado a través de termografía. El primer elemento de la izquierda registra un punto caliente en una de sus conexiones, con delta de 23,7ºC y Tmáx de 55,9ºC. Además, el elemento capacitor adyacente presenta una temperatura inferior al resto de los capacitores. Ver termogramas en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202327 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Durante inspección en SSA derivada encontrado defecto en los capacitores. Se procedió a la sustitución del mismo dejando el equipo en condiciones normales.
202310674 | STE | 202217282 | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202326 | 29/06/2023 14:15:18 | Solicito parecer técnico y actualización de OA.0044-R0 para sustitución del conjunto disyuntor magnético y relé térmico discontinuado del disyuntor de reserva 52-504 por el disyuntor termomagnético y accesorios adquiridos mediante SSA 202217485 (COD. 632155; COD.714787;COD.718726;COD.718727). | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor reserva 52-504 por el disyuntor cód. 632155 y los accesorios cód. 714787; 718726 y 71872. En adjunto OA.0044 con los ajustes para el nuevo disyuntor. Iniciada revisión de la OA en el SAM.
202309746 | STE | 202308775 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202324 | 15/06/2023 07:33:56 | Solicito parecer técnico referente a la sustitución del separador de fases de baquelita por uno fabricado por ILA3 mediante impresión 3D de poliamida (Duraform Prox PA Plastic) que se constató quebrado durante la ejecución de la SSP:20232321 en la seccionadora de entrada (POS.89). | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202325 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O separador de fases fabricado com o material "Duraform Prox PA Plastic" pode ser utilizado em substituição ao separador de baquelite. Conforme datasheet em anexo o material suporta 15,2kV/mm.
202309609 | STE | 202309375 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202324 | 13/06/2023 16:54:22 | Solicito parecer técnico sobre o banco de baterias H2 que apresenta elevada corrente de flutuação 9A e consumo excessivo de eletrólito dos elementos pos. 30 e 42 que se encontram com tensão de flutuação de 1,56 e 1,53Vcc respectivamente. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de los estudios realizados no se justifica aun un cambio del banco, realizado alteración en la periodicidad y el tiempo (6M y 7 horas) de ecualización en la PIC PIC.EQ.0139 para compensar el aumento de la corriente.
202308410 | STE | 202308377 | P083A011 | QUADRO AUXILIAR TADAC 903 | 2493.005-0 | 202320 | 19/05/2023 14:21:33 | Solicitamos emitir Parecer Técnico referente a propuesta de substitución de controlador marca TRANE por otro de marca Full Gauge, cod.: 718339. Debido a que el controlador instalado no posee dial bloqueable, sufre constantes desajustes en la temperatura. El controlador de la propuesta, cuenta con ajuste digital y bloqueo por contraseña. En adjunto, diseño de propuesta de modificación. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202321 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable. Proceder conforme diseño propuesto. Enviar diseño As built para actualización de diseño.
202308199 | STE | 202308179 | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 17/05/2023 14:49:37 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do rele de subtensão (cod. Almox.:112895; 112909) e temporizado (cod. Almox.: 112801; 112836) do Painel QN-01 pelo rele de tensão modelo PSVA (cod. Almox.712615) e de forma extensível a todos os painéis de corrente contínua associados a bancos de bateria. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202320 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable, aplicar a todos los QNs y CNs. Ajustar los parámetros conforme OA.0714-R00. Enviar diseño as build para actualización de diseño.
202307975 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202319 | 12/05/2023 10:29:34 | Solicitamos gestiones necesarias para la adecuación de la alimentación eléctrica del flujostato ubicado en la línea de impulsión de la ETA 01, el mismo será sustituido por modelo IFM SI 5000 conforme indicación de la SSA 202307616. Se anexan las hojas de datos técnicos del sensor. | IME2 | IEQ2 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202322 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizada substitución de cable de alimentación de llave de flujo vía SSA 202308604. Realizado ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme del sensor de flujo.
202307317 | STE | 202307305 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.085-7 | 202318 | 03/05/2023 16:40:46 | Solicito parecer técnico pois durante comissionamento do banco de baterias HN-02 (SSA:202305263), do novo banco não passaram no ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1vcc antes das 5h previstas, os elementos: pos. 07 com 4:50h, pos. 08 com 4:49h, pos. 38 com 4:15h e pos. 73 com 4:49. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202318 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Someter sólo el elemento 38 a un nuevo ciclo de descarga hasta 1v y cargarlo nuevamente por 10 horas a corriente 0.2C. Luego colocar todo el banco en flotación.
202306911 | STE | 202306516 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202317 | 25/04/2023 09:49:44 | Solicito parecer técnico sobre consumo excesivo de electrólito de los elementos 57,59 y 60. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El aumento del consumo del electrolito obedece al aumento en la corriente de flotación por causas desconocidas. Realizado ciclo de carga y descarga y la corriente disminuyó a valores nominales. Realizado ensayo de capacidad con resultados satisfactorios. Será programado una nueva revisión en junio para acompañar y verificar la evolución de la corriente con la SSA:202305947.
202306714 | STE | 202306382 | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202316 | 20/04/2023 15:46:29 | Inspecionar e analisar o quadro elétrico e seu inversor de frequência CFW09 e investigar se o princípio de incêndio nas resistências de frenagem localizados acima do quadro podem ter causado a queima do inversor. A contratada irá enviar o inversor para perícia em fábrica, portanto a análise da Itaipu deve ser feita antes que o equipamento seja retirado. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202318 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado acompañamiento e inspección inicial del inversor afectado. Verificado junto con SMIL que la falla del inversor está en el circuito de control, no se encontró relación "causa y efecto" con el incendio. De acuerdo con OTIS, la causa del fallo no está vinculada al incendio. Atribuyen el fallo a algún transitorio proveniente de la fuente de alimentación de ITAIPU antes del incendio.
202306257 | STE | 202305531 | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202315 | 14/04/2023 09:46:13 | Solicitamos Parecer Técnico para implementar los limites de reducción y parada de la elevación principal a través del encoder absoluto como fue realizado en el Pórtico Canal de Desvío 60Hz (SAA:2022/18788), debido a constantes fallas en el fin de curso rotativo 37S1. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202432 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Debido a las fallas en dicho fin de curso, reemplazar el mismo por el material con cod. stock 719320. Ajustar según la OA.0480-R00 (ítem 1 al 4) y verificar su funcionamiento correcto.
202306220 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202315 | 13/04/2023 16:03:36 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Des-Comisionamiento de los tableros 2RAL13/2RPL13. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desconectar cableado de alimentación DC de los Tableros 2RAL13 y 2RPL13 . Coordinar trabajos con MEL1. Fecha prevista 7/05/2023. En Anexo planilla DE-PARA elaborado por la MEL1. | IEE1 | IEQ2 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En común acuerdo con SMIN.DT, SMME y SMMG la desconexión será efectuada con AT de electrónica. Se anexa correo con SMME.
202306091 | STE | 202305813 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202315 | 14/04/2023 10:58:24 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 599930, para atender la SSA 202305813 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs JK94, GG95 y HH87. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reemplazar el código 599930 con el código 160652. Ver parecer SSA 202224321.
202305744 | STE | 202305586 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202314 | 04/04/2023 08:23:29 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante referente falta de identificação pos."CP-01"/'CP-02" (caixa de passagem); "SCO2"(chave rotativa); "GR1"(giroflex); "1M1"/ "1Y1" (motor e freio da elevação); "1RF1"(resistor de descarga); "1TR2"(transformador da iluminação; "1H5"/"1H6"(iluminação) e; falta de identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Ver itens citados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202317 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia enviada al contratista y resueltas conforme documento de Registro de Conformidades enviado por la SMMG (en adjunto).
202304839 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202312 | 23/03/2023 10:42:31 | Solicito atualização do desenho 6929-DC-G0009-E conforme marcação em anexo, devido à conexão do cabo H5XG019 no disjuntor 52.8 do QGBT-2.2 para alimentação do quadro CBM-LQEE50 (SSA 202304134). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202304838 | STE |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202312 | 23/03/2023 10:42:42 | Solicito atualização do desenho 6929-DC-G0003-E conforme marcação em anexo, devido à conexão do cabo H6XG013 no disjuntor 52.6 do QGBT-1.1 para alimentação do quadro CBM-LQEE60 (SSA 202304135). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202304597 | STE | 202304205 | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202312 | 21/03/2023 10:47:21 | Solicitamos Parecer Técnico quanto à substituição da fonte de alimentação do anunciador (Pos. G1), devido à obsolescência desta, por outra, conforme já executado no painel KP-03 (SSA 201710019C). | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable. Aplicar conforme ejecutado en KP-03. Utilizar componentes disponibles en almacén 709738, 709739, 711300. Al termino de la instalación enviar diseño as built para actualización de diseño.
202304485 | STE | 202303376 | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202311 | 17/03/2023 16:38:10 | Solicito Parecer Técnico referente a falta de sobressalente para a chave de seleção de bombas posição "CRB" especificação: 4 posições , 35 contatos. (item 15 da LMR JK76) (cód. almoxarifado 149063 " não ativado"). Foi utilizado, provisoriamente, para atendimento a SSA202303376 a chave de código 627631 que possui as mesmas características. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Utilizar a chave de código 627631 como substituta definitiva da chave de código 149063. Emitida SDS-14784 para revisão da LMR JK66.
202303907 | STE | 202303824 | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202310 | 09/03/2023 07:40:52 | Solicito parecer técnico sobre el nuevo banco no pasó el ensayo de capacidad, cayendo para tensión proporcional por elemento igual a 1V a las 4:41 Hs del ensayo. Y teniendo elementos con tensión menor a 1V cayendo con tiempo mucho menor: Elementos: posición 58 con 3:26 Hs , posición 34 con 4:24 hs y en la posición 79 con 4:31 hs. Ensayo de capacidad en anexo | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Dejar el banco en carga de flotación. Será emitido otra documentación para realizar un ciclo más de carga y descarga para recuperar el banco.
202301418 | STE | 202301080 | G083C006 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TE 3CRL-2 220 V | 2235.006-0 | 202304 | 26/01/2023 10:51:03 | Solicitamos Parecer Técnico referente a indicação de modelo de disjuntor para instalar na posição 52.1 do quadro TE 3CRL-2. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202304 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar el disyuntor código 664197 + el contacto auxiliar código 714837 en la posición del disyuntor 52.1.
202301377 | STE | 202301369 | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202304 | 26/01/2023 10:51:37 | Solicito parecer técnico referente al interruptor 52.11 con actuación intermitente de sus contactos auxiliares e interruptor 52.18 con dificultad para realizar maniobras de cierre de manera intermitente, detectado durante el comisionamiento del panel CFP-PP60 (SSA 202223615). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202305 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de los defectos en los interruptores 52.11 y 52.18. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202301376 | STE | 202301336 | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202304 | 26/01/2023 10:52:11 | Solicito parecer técnico referente a los interruptores 52.B y 52.C. con tiempos de actuación de protección magnética por encima del valor esperado, detectado durante el comisionamiento del panel CBM-PP60 (SSA 202223614). - Interruptor 52.B: Tiempo esperado= 0,02 [s]; Tiempo encontrado= Fase A: 0,252 [s]; Fase B: 0,171 [s]; Fase C: 0,111 [s]; - Interruptor 52.C: Tiempo esperado= 0,02 [s]; Tiempo encontrado= Fase A: 0,175 [s]; Fase B: 0,143 [s]; Fase C: 0,219 [s]. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202305 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Repetir ensayo considerando una corriente de ensayo magnético entre 11xIn y 13xIn conforme norma NBR IEC 60947-2, item 7.2.1.2.4 (Requisito de abertura de sobrecorriente) Valor Planilla: 100*11= 1100 A Tolerancia (20%): +/- 220A Colocar en la planilla de comisionamiento las observaciones encontradas.
202301374 | STE | 202301370 | K078A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-20 60 HZ 2000 KVA | 0326.005-4 | 202304 | 26/01/2023 10:52:24 | Solicito parecer técnico referente a indicios de sobrecalentamiento en la fase A en el lado de alta del transformador TJ-20. Fotos y ensayos realizados del TJ-20 anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202304 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Em 1998 o transformador TJ-20 passou por um princípio de incêndio (SSA 199811811A) devido a um rompimento do terminal olhal na conexão H1. O transformador foi reparado (SSA 199904312A) e ensaiado (SSA 199811811B) com resultados satisfatórios. Conforme relatório 62405019500P e ensaios anexos à essa SSA o transformador manteve suas características e continua em condições normais de operação.
202300150 | STE |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202301 | 05/01/2023 07:48:31 | Evaluar posibilidad de reestablecimineto de circuitos de alimentación para los AC DT-016 y DT-017, instalados en la Sala Ex CDP AMD1 de la cota 133. Detalles de los equipos y su situación actual en anexo. | MEL4 | IEQ2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El restablecimiento de los circuitos de alimentación para los aires acondicionados DT-16 y DT-17 no es factible, debido a que son aparatos que requieren una alimentación 380V trifásica, que no coincide con las fuentes de alimentación estándares en la casa de máquinas. Sugerimos solicitar la sustitución de los aires acondicionados por equipos similares a los DT-18 y DT-19 (220V/50Hz/1Փ o 3Փ).
202224823 | STE | 202224522 | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202251 | 22/12/2022 08:33:56 | Avaliar a retirada do painel de sinalização auxiliar, localizado na CCR ao lado do painel principal do CPAI, em virtude de desativação, conforme SSA202224522. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Desconectar y retirar el panel de señalización auxiliar localizada en la CCR. Enviar el equipo para descarte. Coordinar el trabajo con Julio Dreher (OPUO.DT R.9704).
202223065 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202247 | 22/11/2022 09:53:01 | atualizar desenhos 6130-DF-84253; 6130-DF-83942; 6130-DF-83935; 6130-DF-83926; 6130-DF-83913; 6130-DF-84240, e 6130-DF83944; conforme anexo, referente à substituição dos reles de sobrecorrente, e substituição da fonte de alimentação do anunciador (SSA 202210567/202222794), e garantir disponibilidade desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202247 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000300/2022.
202222192 | STE | 202222069 | K013A034 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B4/QP-04 | 0254.142-4 | 202245 | 07/11/2022 07:37:32 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del microinterruptor con código de stock 271020, para atender la SSA 202222069 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs GG95, HH87, JK80 y JK94 Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En adjunto propuesta de descriptivo y catálogo del fabricante. Referencia del micro interruptor: MFJ marca KAP Política de stock: ZE = 2
202221478 | STE | 202221336 | K014A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-9/CS-02 | 0255.033-4 | 202243 | 25/10/2022 13:41:30 | Solicitamos parecer técnico referente a especificação do material para fabricação de tirantes utilizados na câmara de extinção de arco elétrico do disjuntor posição 521-9 do painel CS-02. Em anexo segue foto com a localização do tirante na câmara de extinção de arco elétrico. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202244 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fabricar los tirantes de la cámara de extinción de arco con acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
202221465 | STE | 202220662 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202243 | 25/10/2022 13:41:50 | Solicito parecer técnico referente al indicador de TAP del transformador TD-01 pues durante el atendimiento a la SSA 202220662 fue constatado que el cable M5X1652 proveniente del PB-01 se encuentra desconectado. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202243 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conectar el cable M5X-1652 conforme diseño adjunto (cable ensayado por MEL-1 durante comisionamiento de PB-01). Luego, verificar el funcionamiento del indicador de TAP. Coordinar los trabajos con MEL-1
202220934 | STE |  | K053E010 | QUADRO QL-7.4 H3/4 - EL. 144 | 0698.421-5 | 202242 | 17/10/2022 07:40:34 | Solicitamos actualizar diseños 6151-DC-0023-P referente a alimentación del nuevo QL-7.4A (SSA:202220273). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado con la SRA-IB-000004/2021. Disponible en el SATEDMS.
202220498 | STE | 202210567 | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202240 | 06/10/2022 07:55:36 | Solicito os desenhos para alteração de projeto em relação a substituição do rele de sobre corrente pos. 51G1, bem como os parâmetros de ajuste do novo relé, Cod. almox. 718325, fornecido por IEQ2 para atendimento da SSA 202210567. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202241 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202241: entregada en oficina MEG2 un relé COD SAP: 718325. En anexo proyecto para substitución.
202220262 | STE | 202210567 | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202239 | 30/09/2022 16:13:54 | Solicito os desenhos para alteração de projeto, bem como os parâmetros de ajuste do novo relé, Cod. almox. 718325, fornecido por IEQ2 para atendimento da SSA 202210567. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202240 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Diseños, manual del usuario y parámetros de ajustes en anexo. El mismo quedará bajo prueba 6 meses para evaluar desempeño. Realizar varias pruebas de energización del transformador con el disyuntor 52-a abierto para comprobar la no actuación indebida por inrush.
202219620 | STE |  | J053I001 | QUADRO CL-16-TRAMPOLIM DO VERTEDOURO | 1508.009-0 | 202238 | 20/09/2022 07:52:19 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de luz do canhão do vertedouro, SSA 202217706. Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATDMS.
202218945 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 08:11:10 | Solicito atualização dos desenhos números 6231DF84902/84903/84995 referente a instalação do novo disjuntor (código almox.717728) na posição 52B em atendimento a SSA202209517.Disponibilizar desenhos atualizado no SAT | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202218644 | STE | 202211342 | J057C004 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202235 | 31/08/2022 11:33:59 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição de tomada,2P+T,220V/15A, cód.almox.713191 por tomada 2P+T /250V-20A,código almox. 237990,para substituiir no posto de observação pátio 66KV.Conforme SSA 202211343,IMA0 não consegue fornecimento no mercado das tomadas do cód.713191 devido a descontinuidade da fabricação. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Considerando que el estandar de la toma 713191 - TOMA EMB RED UNIV 2P+T 15A fue dejada de fabricar y ante la falta de proveedores que puedan vender esta toma, procederemos a la utilización de la toma código 237990.
202218499 | STE | 202218238 | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202234 | 26/08/2022 17:16:05 | Solicitamos parecer técnico sobre indisponibilidade de fechaduras de mesmo segredo para substituicao no painel QY-02. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las cerraduras de acceso a las puertas por la cerradura con código de stock 475700, a fin de estandarizar con las cerraduras instaladas en el QY-01 (SSA 201511187A).
202218314 | STE | 202217570 | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202234 | 25/08/2022 07:31:27 | Solicito parecer técnico quanto a instalação provisória de um disjuntor manual no lugar do 72D (motorizado) devido a este estar com falha intermitente nos contatos principais inibindo a possibilidade de interligação dos painéis QNB-05 e QNB-06. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202234 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sugerimos utilizar el disyuntor modelo TO-100BA-60A-3P - TERASAKI disponible en el almacén con el código: 111716, verificado que la misma dispone de las mismas características del disyuntor 72D actualmente instalado. Sustituirla de forma definitiva.
202217988 | STE | 202217656 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202233 | 19/08/2022 17:23:21 | Solicito parecer técnico respecto a la falla : " Chan #1 under range" indicada en el visor del IHM, la misma se activa intermitentemente cuando la señal cae por debajo de los 2mA. Al momento del atendimiento de la SSA: 202217656 los valores de corriente se encontraban en 3.1 y 3.2 mA respectivamente a los 2 canales ,con la falla rearmada y el panel en condicion normal de operación. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202236 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/34: enviada consulta al fabricante sobre alarmas recurrentes. Emitida SSA derivada para realizar ajuste de cero en los sensores de hidrogeno conforme procedimiento establecido en el manual y recomendaciones del fabricante. Realizada ajuste de cero en el Panel Gasmaster para corrección de desfase del cero por ajuste en el sensor. Sistema dejado operativo sin notificaciones de nuevas alarmas.
202217485 | STE | 202217364 | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202233 | 17/08/2022 09:00:30 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del disyuntor código 632155, para atender la SSA 202217364 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR JK76. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202307 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Adquirido novo disjuntor e acessórios pela SMDTC-1446. O disjuntor foi incluído no código 632155, e os acessórios receberam os seguintes códigos: 714787 – Bloco de contato auxiliar 718726 – Bloco de contato de alarme 718727 – Manopla de acionamento LMR JK76 revisada pela SDS-14834.
202216672 | STE | 202216589 | N047A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO | 1446.001-5 | 202230 | 29/07/2022 14:30:33 | REALIZAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE, REFERENTE A FALHA NA CRUZETA "29S1" CORRESPONDENTE A REDUÇÃO E PARADA DA TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO VERTEDOURO ONDE O MESMO FICA TRAVADO NA POSIÇÃO "REDUÇÃO" LADO DIREITO (LADO PARAGUAY). OBS. O MESMO ENCONTRA SE EM PERIODO DE GARANTIA. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: pendencia registrada en el confluence. Gestiones realizada ante el consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: Realizada ajustes y limpieza, llave cruceta dejada operativa. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202216589.
202216036 | STE | 202216021 | K047A006 | QUADRO QL-11122 U10/U11 | 0698.133-0 | 202229 | 20/07/2022 15:16:55 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição do disjuntor de entrada do QL-11122,código 660540,que encontra-se danificado e não possue sobressalente. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor con defecto por el disyuntor código 456446. Ajustar el disparador térmico del disyuntor en 200A y el magnético en 10xIn. Realizar ensayos de resistencia de contacto, resistencia de aislación, de sobrecarga en 200% y protección magnética.
202215968 | STE | 202205264 | K043A014 | QUADRO QAC-T | 3241.001-9 | 202229 | 20/07/2022 09:58:58 | Emitir Parecer Técnico, devido a incompatibilidade do quadro QAC-T, desenho 6201-DC-15217E-R2 com o instalado em campo,referente ao Parecer Técnico da SSA 202205562.Em anexo fotos. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Considerando las diferencias encontradas entre el diseño “6201DC15217E - CUADRO AUXILIAR DE ILUMINACION - QAC-T - QD-MCI-2 - QD-MEG-3 - DIAGRAMA ELECTRICO” y el tablero instalado en campo, realizar la instalación del nuevo aire acondicionado desde el circuito reserva disponible en el tablero QAC-T manteniendo el disyuntor 2P 20A. Luego realizar marcaciones en el diseño conforme instalado en campo para actualizar el diagrama eléctrico del tablero QAC-T.
202215914 | STE | 202215720 | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202229 | 19/07/2022 14:11:11 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao (contrato de modernização #4500048818) verificamos que a chave fim de curso do freio manual montante está enferrujada e com falha, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202230 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 2022/30: Gestión realizada ante el consorcio CIE /GEVISA. El fin de curso fue reemplazado según solicitado. Solicito a la SMMG.DT la certificación en campo y registro en la SSA matriz sobre la solución del Item de garantía.
202215395 | STE | 202215392 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 | 11/07/2022 17:21:34 | Solicita-se parecer técnico referente à presença de rachaduras no invólucro do TC7. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202228 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ELTEK) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA LLEVANDO EL TC CON DEFECTO PARA REPARO Y EL C4A FUE NORMALIZADO USANDO UN TC SANO QUE SOBRÓ DEL C3A. SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202215243 | STE | 202214898 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202227 | 07/07/2022 16:39:58 | Solicitamos PT quanto a falta de sobressalente do relé temporizado fabricante WARD, off-delay, 120Vca, 4 contatos NF, ajustado conforme OABT3544-R2 em 0,5 segundos, posições "XDF1", "XDF2" e "XDF3". | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202227 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Reemplazar, en vista de no poseer un relé temporizado sustituto, los relés defectuosos XDF1 y XDF2 off-delay por el contactor auxiliar cod SAP: 145181 conforme diseño marcado. Justificativa: Los relés XDF1, XDF2 XDF3 tienen por objeto indicar el estado de abierto/cerrado de los dampers al Scada/ASP/Anunciador/ S.E. Según ajuste de fabrica (0,5s), la conmutación ocurre casi de manera instantánea para el fin utilizado por lo que se puede prescindir de una conmutación temporizada.
202214504 | STE | 202214502 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202226 | 27/06/2022 07:59:59 | Emitir P.T.referente a instalação de 4 luminárias de 9W para iluminar galeria de fotos da Superintendência de Operação no 4ºP do E.P. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar las 4 luminarias de 9W por el cirucito 54 del QL-10092-0. Realizar marcaciones del diseño conforme instalado.
202212749 | STE | 202212168 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202222 | 31/05/2022 16:18:08 | Solicito Parecer Técnico referente a sustitución de disyuntor termomagnético posición 52.1 (código 607100) debido a indisponibilidad en almacenes. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Reemplazar el disyuntor posición 52.1 por el disyuntor código SAP 656585. Emitida SSA 202212809 a IMA0 para reponer disyuntor código 607100.
202212363 | STE | 202212306 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202221 | 25/05/2022 16:43:55 | Solicitamos parecer técnico quanto à falta no almoxarifado do diodo retificador SKN-50/08 para a montagem da ponte de diodos presente no desenho 6217DF91774P(2) do painel ASLP-01. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202222 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Utilizar diodos códigos 709739 y 709738. Realizar conexiones conforme diseño en adjunto.
202211846 | STE | 202211745 | L004B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-08 | 0434.080-8 | 202220 | 17/05/2022 15:37:45 | Solicito parecer técnico referente al elemento 14 del banco HB-08, tipo RM 705, Fabricante Powersafe, que no soportó 4 horas del ensayo de descarga cayendo su tensión por debajo de 1,0VCC con 2:56h. Detectado durante ejecución de SSP 20222871. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar sobresaliente disponible en almacén con el código 649740
202206930 | STE |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202218 | 06/05/2022 14:57:03 | Emitir P.T. referente a possibilidade de substituição das lâmpadas multivapor metálico de 400W cor violeta (sem código) por lâmpadas multivapor metálico de 400W cor vermelha (cód. 652911). Ver SSA: 201905440A. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202219 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir lámparas de vapor metálico color violeta por lámparas de vapor metálico con código 652911 debido a la discontinuidad de la referencia PHILIPS/MH-T/COLOUR/400W/220/VIOLET y la falta de referencias con las mismas características en el mercado.
202206899 | STE | 202206440 | J057B007 | TRANSFORMADOR A SECO TDF-Q 460/220V 40kVA | 3078.001-1 | 202218 | 06/05/2022 07:48:06 | Emitir P.T. referente a possibilidade de conectar o neutro (X0) do transformador TDF-Q a terra. Efetuado verificação de tensão no mesmo e constatado que as tensões de fase e de linha do mesmo se encontram equilibradas, porém as tensões do secundário com relação a terra apresentam discrepâncias. Valores de tensão medidos sem o acionamento da iluminação viária X1/M-115V; X2/M-136V; X3/M-78V. Valores de tensão medidos com a iluminação viária acionada: X1/M-5,7V; X2/M-220V; X3/M-223V. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202218 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la conexión a tierra del neutro (X0) del transformador TDF-Q. Emitir SSA para actualización de diseño.
202205682 | STE | 202205595 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202215 | 11/04/2022 11:18:42 | Solicitamos parecer técnico sobre definição de valor do "range" referente as saídas "CH2" e "CH3", para o transdutor Siemens, modelo 7KG6000-8AB posição "U1". | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202216 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Configurar los transductores conforme parámetros del documento en adjunto.
202205505 | STE | 202205267 | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202214 | 07/04/2022 16:10:26 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del disyuntor motor con código de stock 706898 (DESACTIVADO por estar descontinuado), para atender la SSA 202205267 donde solicitan disponibilizar el disyuntor en almacenes. En caso de necesidad de sustituir el material, solicitamos especificaciones técnicas y emisión de SMDTC. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202216 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Material adquirido en OC-4500066149 (Item 10 y 20). Emitida planilla SOMAT en la SDS-1339 para activación del código SAP 706898. Material retirado en fecha 08/06/2022 para aplicación inmediata y entregada en oficina de la MEG3.
202205210 | STE | 202205077 | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202214 | 04/04/2022 16:36:27 | Emitir P.T referente as seguintes situações: características técnicas e o código do almoxarifado do disjuntor do circuito 52.I4; Situação do disjuntor principal 52.L3 que se encontra em discrepância com o desenho (instalado no painel 125A e em desenho 225A). | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202214 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disy. 52-I4 por disy. cód 456446. Ajustar para 160A y 6xIi y ensayar el disy. Con respecto al disy. 52-L3: el valor indicado en los diseños 6058-DC-05003-P/05006-P es referente al “frame size” del disy. (tamaño). Lo mismo para el caso de los disy. de salida, donde en el cuadro de cargas (diseño 6058-DC-05006-P) es indicado la corriente nominal del disparador de cada disy. En los demás diseños del CL-13 (ver adjunto) se verifica que la corriente nom. del disparador del 52-L3 es 125A.
202204915 | STE | 202204906 | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202213 | 31/03/2022 10:08:29 | Emitir parecer técnico referente a qual modelo de temporizador utilizar no painel QC.AA para substituir o temporizador T2 que se encontra danificado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202213 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir temporizador T2 por el temporizador+base con códigos 713666+713673. Ajustar el temporizador en 5 segundos y verificar su funcionamiento. Además, retirar sello del contactor C3 que impide la desconexión del aire acondicionado reserva cuando la temperatura se encuentre por debajo de la temperatura máxima ajustada en el termostato. Instalar un temporizador+base con códigos 713666+713673 (T3) conforme diseño adjunto. Configurar y ajustar el T3 conforme documento adjunto.
202204413 | STE | 202204382 | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202212 | 24/03/2022 07:10:07 | SOLICITO P.T. REF. ELEM. DA POS.44,TIPO KPM690P, 690AH NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE,CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC ANTES DO TÉRMINO DO ENSAIO(4H).SSP 2A, SSP 20222297. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202212 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar elemento de 690 AH disponible en almacén.
202203927 | STE | 202203892 | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202211 | 16/03/2022 16:23:23 | SOLICITAMOS PT, QUANTO À FALTA DE RELÉ DE SUBTENSÃO 125VCC, 3+2RV, CÓDIGO 498041 (SUBSTITUTO DO RELÉ DE CÓDIGO 112720) NO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO À SSA 202103892. OBS: NA SSA 202101194C , FOI REALIZADO ESSA SUBSTITUIÇÃO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202212 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | SUSTITUIR COMPONENTE POR UN RELÉ FINDER MODELO 83.62.0.240.0000 CODIGO DE ALMACEN: 711297 DISPONIBLE EN ALMACEN. IMPLEMENTAR CONFORME MODIFICACIÓN EN ANEXO.
202203695 | STE |  | J098G008 | QUADRO QLF-1P-GE | 2150.002-0 | 202211 | 14/03/2022 14:13:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico as paginas 8, 9, 14 e 17 do desenho 6926-DF-J4736, referente a substituição da placa de montagem do painel QLF-1P-GE efetuada com a SSA: 202200907. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000222/2023.
202203598 | STE | 202203516 | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202210 | 11/03/2022 09:32:38 | Solicito parecer técnico sobre el elemento 26 que no sosportó el ensayo de capacidad, cayendo la tensión de la misma abajo de 1,0Vcc a las 04:58h de ensayo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202211 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Someter al elemento 26 un ciclo de carga por 10 horas e iniciar de vuelta el ensayo individual del elemento.
202202086 | STE | 202202070 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 14/02/2022 15:09:27 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE RETIFICADOR DO PAINEL C4A ENTRAR EM FLUTUAÇÃO QUANDO SE ENERGIZA O DISJUNTOR DJE; DEFEITO ENCONTRADO DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA 202112525A). | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202207 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento.
202200899 | STE | 202200837 | K052D006 | QUADRO QL-10131 - EL. 145 | 0698.157-7 | 202204 | 25/01/2022 09:20:57 | Emitir Parecer Técnico,referente a instalação de proteção mecânica para cabos expostos de alimentação do QL-10131. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202204 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar barrera de acrílico para protección ante contacto accidental con las partes energizadas.
202200892 | STE | 202200838 | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202204 | 25/01/2022 09:20:46 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de proteção mecânica nos condutores de alimentação no QL-9A131,localizado na cota 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202204 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar barrera de acrílico para protección ante contacto accidental con las partes energizadas.
202200833 | STE | 202200820 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202203 | 21/01/2022 16:47:46 | Emitir parecer técnico referente ao disjuntor T3 do painel QL-23121 que apresenta atuação recorrente. Atualmente se encontra instalado um disjuntor bipolar de 15A. Medido a corrente do circuito e verificado que a mesma se encontra em 17,1A quando da utilização de todos os equipamentos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202206 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Considerando la carga instalada y los conductores pertenecientes al circuito T3 del QL-23121, sustituir el disyuntor del circuito T3 por el disyuntor 2P 20A con código 65412.
202200555 | STE |  | K053E019 | QUADRO TD-4 | 0698.480-6 | 202202 | 14/01/2022 13:55:41 | Atualizar desenho 6101-DC-15208E-R2 referente ao comissionamento do painel TD-4, SSA:2021/00490.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202205 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202200422 | STE |  | K038A001 | QUADRO CX-C2 | 1443.001-1 | 202202 | 11/01/2022 15:56:53 | Solicito actualizar el diagrama 6016DC15454E conforme anexo, debido a indicación de temporización del relé temporizado posición C3 (2seg.) discrepante con orden de ajuste OABT4341 (4seg.). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200421 | STE |  | J038A001 | QUADRO CX-C1 | 1423.001-3 | 202202 | 11/01/2022 15:00:45 | Solicito actualizar el diagrama 6016DC15453E conforme anexo, debido a indicación de temporización del relé temporizado posición C3 (2seg.) discrepante con orden de ajuste OABT4340 (4seg.) | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200409 | STE |  | K038B004 | QUADRO QRC-2 | 1426.001-7 | 202202 | 11/01/2022 14:19:54 | Solicito atualizar o desenho 6007DFA9868P conforme anexo, devido a indicação de temporização do relé K3(2seg.) discrepante com relação a OA4336 (5seg.) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200408 | STE |  | J038B005 | QUADRO QRBP | 1427.001-1 | 202202 | 11/01/2022 14:20:05 | Solicito atualizar o desenho 6007DFA9869P conforme anexo, devido a indicação de temporização do relé K3(2seg.) discrepante com relação a OA4337 (5seg.) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200406 | STE |  | J038B004 | QUADRO QRC-1 | 1425.001-2 | 202202 | 11/01/2022 14:20:22 | Solicito atualizar o desenho 6007DFA9867P conforme anexo, devido a indicação de temporização do relé K3(2seg.) discrepante com relação a OA4335 (5seg.) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200266 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202202 | 10/01/2022 15:01:32 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de tomada para alimentação de ar condicionado na oficina MMU3 na cota 108, SSA:2021/15086A. dispor no arquivo tecnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200105 | STE |  | K055A005 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO OBSERV. BARRAGEM - COTA 225-ME | 1241.004-6 | 202201 | 05/01/2022 14:16:37 | Disponibilizar em arquivo técnico (SAT) desenho em anexo referente a melhoria realizada na iluminação no posto de observação na elevação 225/60Hz, na SSA: 2021/11728B. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado conforme solicitado.
202100170 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202150 | 17/12/2021 09:36:33 | Solicito parecer técnico quanto a instalação de placas metálicas para identificação das caixas de passagem da linha de 13,8KV de furnas. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202233: recibida y codificada placas de identificación COD. SAP: 718143. Instalar placas de identificación en las cajas de pasaje.
202100084 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202150 | 16/12/2021 11:03:42 | ATUALIZAR DESENHO 6201DC7021-R3, 6201DC7046-R2, 6201DC7061-R4, 6201DC7071-R4 MARCADOS EM ANEXO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO QL-18041 PARA O QL-16041. SSA:2021/10436C/D/E. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUAL. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202150 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202100060 | AAD |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202150 | 15/12/2021 15:21:19 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6459DC15231E; 6459LC00337P; 6628DFC9782E; 6628DFC9800E ( DISEÑO EN ANEXO). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. Ref. a la SSA: 202115260A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos.
202100059 | AAD |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202150 | 15/12/2021 15:21:48 | Solicito actualización de los siguientes diseños:6459DC15226E; 6459LC00337P; 6628DFC9781E; 6628DFC9799E (Diseño en Anexo). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. REF. a SSA:202115259A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos.
202602390 | APL |  | L014A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-11 | 0433.074-9 | 202608 | 20/02/2026 11:03:28 | Atualizar desenhos 6231-DF-84925-P, 6231-DF-85019-P, 9230-DO-15215 FL. 1/2 e 9230-DO-15217 FL. 1/3 conforme anexos, referente à substituição dos relés 27A e 27ATF pelo relé PSVA (SSA 202601786). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável |  | Não
202602327 | APL | 202601509 | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202608 | 19/02/2026 10:02:13 | Provisionar sensor e base para o PAD20S, PS, PDA, PDI em virtude de deterioração dos componentes instalados. Sensor: 718476. Base: 714477. Avaliar a alteração de estoque mínimo para 20 unidades de cada. | MEL2 | IEQ2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Programável |  | Não
202600159 | SCC |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202602 | 06/01/2026 15:50:36 | Solicito la actualización de los descriptivos de las localizaciones en el sistema SOM, eliminando el sufijo final “A” en los nombres de los equipamientos (por ejemplo: "C4A" a "C4", "H4A" a "H4" y "CHB4A" a "CHB4"), a fin de que las denominaciones reflejen correctamente la identificación real en campo. ESTA SSA SERA CANCELADO DEBIDO A QUE LA SOLICITUD MENCIONADA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SSA SE RESUELVE MEDIANTE EL APARTADO DE RECOMENDACION DEL SOM | OUO7 | IEQ2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S3.6 | Programável |  | Não
202600157 | SCC |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202602 | 06/01/2026 15:50:51 | Solicito la actualización de los descriptivos de las localizaciones en el sistema SOM, eliminando el sufijo final “A” en los nombres de los equipamientos (por ejemplo: "C3A" a "C3", "H3A" a "H3" y "CHB3A" a "CHB3"), a fin de que las denominaciones reflejen correctamente la identificación real en campo. ESTA SSA SERÁ CANCELADA DEBIDO A QUE LA SOLICITUD MENCIONADA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SSA SE RESUELVE MEDIANTE EL APARTADO DE RECOMENDACION DEL SOM | OUO7 | IEQ2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S3.6 | Programável |  | Não
202510081 | SCC | 202509217 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202527 |  | Realizar novo parecer técnico relacionado a SSA202509217 devido a solução proposta anteriormente não foi atendida, o problema do disparo do disjuntor ainda esta ocorrendo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável |  | Não
202507071 | SCC |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 |  | desenho atualizado via SSA 202507340. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202506974 | SCC | 202505692 | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202519 |  | SSA a ser cancelada a pedido del solicitante. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável |  | Não
202506592 | SCC |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 |  | Emitir P.T. y Realizar gestión referente a etiquetas de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 con posición (Local/0/Remoto) en el tablero SE-EM y en el diseño figuran como (Local/teste-man/Remoto). Anexo foto y diseño del 43LR5 como ejemplo. OBs: En la pag. 29 del diseño anexado se verifica que las llaves tienen la función de reportar al scada el modo (teste-man). Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202506534 | SCC |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 |  | Emitir P.T. y realizar gestión referente a etiquetas de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 con posición (Local/0/Remoto) en el tablero SE-EM y en el diseño figuran como (Local/teste-man/Remoto). Anexo foto y diseño del 43LR5 como ejemplo. OBs: En la pag. 29 del diseño anexado se verifica que las llaves tienen la función de reportar al scada el modo (teste-man). Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071... | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202506391 | SCC |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202517 |  | Emitir parecer técnico referente a inexistência das tomadas de piso elevado, circuito 35 e 36, no projeto elétrico 6928dcj5279p, indicado no painel TS-TPC-2P como alimentando as tomadas da Oficina Zona Sur. Sendo verificado no comissionamento da SSA 20250533. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.1 | Programável |  | Não
202503531 | SCC | 202503435 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 12/03/2025 09:47:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-10 (contrato 4500067514). Ref: SSA202503524.. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável |  | Não
202502024 | SCC |  | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202507 |  | Emitir parecer referente a la resistencia de aislamiento bajo del barramento de los puentes N13/N14. Encontrado durante la ejecución de SSA:202418428. Anexo datos de mediciones posterior al seccionamiento de la barra y limpieza de los aisladores . | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não
202418265 | SCC | 202415969 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202446 |  | Emitir parecer técnico referente à tomada de 63A do circuito QDOF-460.1, circuito 52.2, cuja instalação apresenta conexões dos cabos no disjuntor de forma inadequada, comprometendo a segurança e inviabilizando o reaperto adequado e futuras manutenções. Em anexo foto detalhando a situação. Sugere-se, como solução, a instalação de uma caixa de passagem antes da tomada, possibilitando a conexão com cabos e terminais mais apropriados, o que contribuirá para uma instalação mais segura e facilitará ma | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202418262 | SCC | 202415971 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202446 |  | Emitir parecer técnico referente à tomada de 63A do circuito QDOF-460.1, circuito 52.3, cuja instalação apresenta conexões dos cabos no disjuntor de forma inadequada, comprometendo a segurança e inviabilizando o reaperto adequado e futuras manutenções. Em anexo foto detalhando a situação. Sugere-se, como solução, a instalação de uma caixa de passagem antes da tomada, possibilitando a conexão com cabos e terminais mais apropriados, o que contribuirá para uma instalação mais segura e facilitará m | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202418260 | SCC | 202415976 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202446 |  | Emitir parecer técnico referente à tomada de 63A do circuito QD-CAR-460.2, circuito 52.1, cuja instalação apresenta conexões dos cabos no disjuntor de forma inadequada, comprometendo a segurança e inviabilizando o reaperto adequado e futuras manutenções. Em anexo foto detalhando a situação. Sugere-se, como solução, a instalação de uma caixa de passagem antes da tomada, possibilitando a conexão com cabos e terminais mais apropriados, o que contribuirá para uma instalação mais segura e facilitará | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202415262 | SCC | 202414558 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202439 |  | Solicitamos emitir Parecer Técnico referente a reporte de una maniobra normal etiquetada como alarma en Sistema SCADA. Eventos similares en SSAs 202301516, 202401077, 202300701, 202300694. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável |  | Não
202414396 | SCC | 202414383 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 10/09/2024 09:11:04 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410982, foi verificado que o cabo AAPE0032, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável |  | Não
202412510 | SCC |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202432 |  | Solicito parecer técnico sobre las barras de conexión con deformación descritas en la la SSA:202411883 del transformador TR-UPAC-01 que fue resuelta por el fabricante | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável |  | Não
202406716 | SCC | 202406708 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202417 |  | Efetuar gestão junto ao fabricante para a solução o defeito, pois durante comissionamento, verificado atuação intermitente e aleatória dos relés 6k01 e 6k04. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Não
202405095 | SCC |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202414 |  | Actualizar los diseños 6090-DF-J6502-P y 6090-DC-15201P, correspondientes al "as built" de los diseños referentes al comisionamiento del cargador de baterías CNDV-02, SSA 202318264. Garantizar los diseños actualizados en el SATEDMS | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável |  | Não
202404993 | SCC |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202413 | 26/03/2024 10:29:58 | Actualizar los diseños 6090-DF-J6501-P e 6090-DC-15200P, correspondientes al " as built " de los diseños referentes al comisionamiento del cargador de baterías CNDV-01, SSA 202318263 , Garantizar los diseños actualizados en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável |  | Não
202404496 | SCC |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202412 |  | Emitir Parecer Técnico referente a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A a prova de explosão na sala de estocagem de óleo combustível, AMD, cota 127. Extender parecer técnico para a Sala do Diesel 60hz, AMC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável |  | Não
202404300 | SCA | 202404212 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202411 | 14/03/2024 08:39:51 | Solicito Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E, Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável |  | Não
202404297 | SCA | 202404213 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 14/03/2024 08:40:15 | Emitir Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável |  | Não
202320379 | SCC |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202351 |  | Solicito parecer técnico para avaliar a inexistência do cabo E6X0031 entre o painel QA-02 e UTR-633. Foi verificado durante a execução da SSA 202316576 e 202316686 (Realizar punto a punto a los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 que va desde el QA-02 a la UTR-633 y conectarlos a los bornes 4 y 5 de la regla TB08), que o referido cabo não existe fisicamente. | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável |  | Não
202311890 | SCC |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202329 |  | SSA emitida erroneamente. Emitido SSA correta 202311915, derivada da 202311780. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202308854 | SCC |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202322 |  | Necessidade de instalação de três luminárias de emergência que permitam a continuidade dos trabalhos da programação energética da usina durante a realização de Show de Luzes. | OPS0 | IEQ2 | RAFAEL JOSE DE ANDRADE | S3.6 | Programável |  | Não
202307199 | SCC | 202306516 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202318 | 02/05/2023 08:41:32 | Solicito parecer técnico referente nível de eletrólito baixo dos elementos 57/59/60 do banco de baterias H1 | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202306841 | SCC |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202317 | 24/04/2023 15:15:46 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADA TUBOLED DE 20W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W NO HALL DE ENTRADA, COTA 145, JUSANTE, SSA 202206265. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável |  | Não
202306179 | SCC |  | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202315 | 13/04/2023 14:27:44 | Solicitamos Parecer Técnico para implementar los limites de reducción y parada de la elevación principal a través del encoder absoluto como fue realizado en el Pórtico Canal de Desvío 60Hz (SAA:2022/18788), debido a constantes fallas en el fin de curso rotativo 37S1.. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202304550 | SCC |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202312 |  | Debido a la obsolescencia de la fuente de alimentación (G1). Según ILA2 SSA:201710019B y la discontinuidad de fabricación de la misma , solicitamos P.T. para elaboración de una nueva fuente. OBS: Existe un P.T Favorable a la fuente del Cuadro KP-03 SSA 201710019C. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável |  | Não
202303001 | SCC | 202302779 | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202307 |  | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-16 (SSA 202223533). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável |  | Não
202302251 | SCC |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202306 |  | Atualizar desenhos 6240DF87614 e 6229DC7171 conforme marcações anexas, devido ao trabalho realizado por meio da SSA 202301625. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202301752 | SCA |  | P024B001 | QUADRO KG-31 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.012-0 | 202305 | 31/01/2023 15:14:39 | Durante a execução da SSA 202301015, verificado que o desenho 5203-DF-A0359, folha 8 apresenta a indicação de que os TCs tem relação de transformação de 600/5A, quando na realidade eles tem a relação de 1000/5A. Corrigir informações conforme arquivo anexo e disponibilizar o arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202224995 | SCC |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202252 |  | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la retirada de la bobina de mínima tensión del disyuntor "DG", de manera a que quede conforme a los demás puentes en la misma barra de alimentación. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável |  | Não
202224320 | SCC | 202224080 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202250 |  | Emitir parecer referente a falta de sobresaliente de Sensor de temperatura y humedad marca "CAREL MOD: DPWC110000, Humedad: 10% a 90%, Temperatura:-10'C a 60'C, 4 a 20mA". que se encontró con osilaciones en la medición durante ejecución de SSA:202224080. Anexo foto. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202223832 | SCC |  | N043A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.018-7 | 202249 |  | Efetuar gestão junto a IME-2 referente a plataforma montada sobre o carro da ponte, utilizada na manutenção preventiva da iluminação do EDC, onde durante trabalhos foi percebido que a plataforma utilizada para acesso as luminárias fica muito próxima do barramento da ponte 13,8Kv ocasionando risco elétrico. Comprovada com SSA 202218863, onde foi solicitado apoio para as medições. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202220267 | SCC |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202239 |  | Solicito atualização do desenho 6616DFG9893-E folha 35 referente a alteração da posição do Shunt RS1 da barra positiva para a barra negativa conforme parecer técnico da SSA202216727, para solução das pendencias de comissionamento levantadas na SSA202211131. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável |  | Não
202217827 | SCA |  | J044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.006-8 | 202233 | 17/08/2022 16:10:54 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.122 e 115, casa de força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202204483. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável |  | Não
202217802 | SCC |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202233 | 16/08/2022 14:29:38 | Actualizar y disponer en el Satedms los diseños 6299-LC-07307E; 6299-DC-07335-E; 6255-DF-97808-P. Referente a la instalacion del disyuntor 52-17 en el panel KCC-02 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202217054 | SCC |  | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202231 |  | Solicito parecer técnico referente a constatación de que el elemento 93 del banco de baterías HNB-09,TIPO SBM287-2,FAB SAFT no soportó las 4 hs de ensayo previsto para descarga, cayendo su tensión por debajo de los 1,0VCC C/ 03:42H. detectada con SSP:20222659. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202216686 | SCC |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202230 |  | Solicito parecer técnico referente al elemento posición 34 del banco de baterias HNB-01 (94 ELEM), FAB.SBM287-2, no soporto las 4h de ensayo cayendo su tension por debajo de 1VCC en 1h22min. SSP 4A 20222653 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202216302 | SCC |  | L029A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-05 | 0430.013-0 | 202229 |  | Solicito parecer técnico referente 2 elementos ( posição 01 e 06 banco de baterias HW-05), que não suportou as 4 horas previstas para o ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1,Vcc, na execução da SSP 4A 20222835. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202213435 | SCC | 202212091 | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202223 | 09/06/2022 15:33:30 | Solicitamos actualización del diseño 6207-DF-90361-1-R1 pagina 67. Conforme levantado en campo con SSA:202212091. Garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseño en anexo.. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202212762 | SCC |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 |  | SOLICITO PARECER TECNICO REFERENTE A LOS ELEMENTOS 18/20/31/52 DEL BANCO HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NO SOPORTRON LAS 4H DE ENSAYO PREVISTO PARA DESCARGA BAJANDO SU TENSION POR DEBAJO DE 1,0VCC ANTES DE LAS 4H. SSP 4A 20222650. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202211697 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUORESCENTES E LÂMPADAS V.MERCÚRIO 80W POR LUM.E LÂMPADAS DE TECNOLOGIA LED,SSA 2020/05334A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211695 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202149 | 06/12/2021 09:30:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6101-DC-15201, E 6201-DI- 15200 REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QLEX-ILHA (SSA:202114042A) E TRANSFORMADOR TF-ILHA (SSA: 202114043A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211684 | STE |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202145 | 10/11/2021 11:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 115/122,SSA 2018/10571A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211681 | STE |  | P007B001 | QUADRO KG-15 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.015-0 | 202145 | 09/11/2021 08:14:00 | SOLICITO ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVO TÉCNICO (SAT) O DESENHO 5203DFA0328-P FOLHA 22, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO ANUNCIADOR SSA202112997A. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/16: Emitida SRA-IB-000092/2022. SEM 2022/39: Diseño actualizado y disponible en el SATedms.
202211675 | STE |  | K053F011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.052-6 | 202144 | 01/11/2021 11:11:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DO BY PASS DA UN17,COTA 179,SSA 2021/12150A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211674 | STE |  | J055E011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.020-8 | 202144 | 01/11/2021 11:11:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUM.BY PASS DAS UN01/02/05/06/07/9A,SSA'S 2021/121551-52-53-54-55-56.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211669 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202143 | 25/10/2021 16:19:00 | DURANTE COMISIONAMENTO FUE VERIFICADA INSTALACION DE RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DE CARTER DE LOS COMPRESORES 1 Y 2. SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑO EN ANEXO | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño 5204-DF-15200 hoja 4 se encuentra actualizado y diponible en el SAT
202211667 | STE |  | K053F011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.052-6 | 202142 | 20/10/2021 10:49:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DO BY PASS DA UN14,COTA 179,SSA 2021/12149A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211666 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202142 | 19/10/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA SALA DO ESAI E SALAS DOS AR.COND.,COTA 139,SSA 2020/04551A.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211663 | STE |  | J055E011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.020-8 | 202141 | 11/10/2021 16:40:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO BY PASS DA UN11/12,COTA 179,SSA 2021/11989A-11990A.DISPOR ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211656 | STE |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202138 | 21/09/2021 11:22:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6971-DC-15200 E 15202 REFERENTES A INSTALAÇÃO DE DUAS TOMADAS MONOFÁSICAS PARA BEBEDOUROS INCLUSIVOS (SSA: 2021/11072A) DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211655 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202138 | 20/09/2021 15:07:00 | A LOS DISEÑOS DEL CONTRATO 4500034679-2016, SOLICITAMOS CAMBIAR EL NOMBRE DEL INT. DE ENTRADA DEL CARGADOR C2. INTERRUPTOR DE ENTRADA "DJE" DEL CARGADOR C2 PARA "52C2". | OUO7 | IEQ2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Verificado que existe un solo diseño para los cargadores C1 y C2 con los mismos TAGs. Desde el punto de vista de mantenimiento la padronización es deseada. Sugerimos que el disyuntor sea identificado y diferenciado en campo. Por ejemplo DJE (52C2)
202211654 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202138 | 20/09/2021 15:07:00 | A LOS DISEÑOS DEL CONTRATO 4500034679-2016, SOLICITAMOS CAMBIAR EL NOMBRE DEL INT. DE ENTRADA DEL CARGADOR C1. INTERRUPTOR DE ENTRADA "DJE" DEL CARGADOR C1 PARA "52C1". | OUO7 | IEQ2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Verificado que existe un solo diseño para los cargadores C1 y C2 con los mismos TAGs. Desde el punto de vista de mantenimiento la padronización es deseada. Sugerimos que el disyuntor sea identificado y diferenciado en campo. Por ejemplo DJE (52C1)
202211652 | STE |  | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202137 | 13/09/2021 14:57:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑOS 5465-DF-G3619, 6459-DC-G3725 Y 6459-DC- G3726 REFERENTES A MODIFICACIÓN DE SIS. DE CONTROL PDAC-01 SSA 20/08099B Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TECNICO. DISEÑOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211649 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202136 | 09/09/2021 08:25:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAC-0907, REFERENTE A SSA 202109081A. GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202211648 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202136 | 08/09/2021 14:10:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A MELHORIA NAS TOMADAS NA SALA DE OPERADORES DE PONTE ROLANTE,SSA 202110562A,DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211645 | STE |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202135 | 03/09/2021 15:44:00 | ATUALIZAR DES. 6459DCG9600E, 6616DFG7621P REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA CHB1 SSA:202110786A CONFORME ANEXO E GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202211643 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202134 | 27/08/2021 14:22:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVOS TECNICOS, O DESENHO 6616-DF-G7601-P, 6616-DF-G7602-P,6616-DF-G7610-P, 6616-DF-G7811-P EM ANEXO. MODIFICACAO REFERENTE AO COMISSIONAMENTO.SSA:201909365A | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202211640 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202133 | 18/08/2021 11:48:00 | ATUALIZAR DES. 6109DC06131P,6130DF84049P,6130DF84232P,6130DF84233P, (MODERNIZACION CQ-05 SSA:201916542A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211639 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202133 | 17/08/2021 17:06:00 | DEVIDO ATENDIMENTO A SSA 2021/09919A,DERIVAÇAO 220VCA AQUE./ILUM. PAINEL MDR-0501,ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6209-DC-7226-E E 6209-LC-7207-E(FOLHA 11),EM ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211638 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202133 | 16/08/2021 14:06:00 | ACTUALIZAR DESENHOS 6229LC07065 E 6229DC07814 DEVIDO A CONEXÃO DO CABO H6X15243 CONFORME SSA202109901A. MANTER DESENHO ATUALIZADO EM ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211637 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202132 | 10/08/2021 16:32:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.2X32W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W,SSA 2021/09204A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211635 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202132 | 10/08/2021 14:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6459DC15251E-R3; 6459DC15250E-R0 (DEVIDO A INSTALAÇÃO DO NOVO RETIFICADOR C1A SSA:202109333A; 202109338A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía: SRA-IB-000112/2022
202211633 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202131 | 02/08/2021 16:06:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6229DC07282E E 6240DF87638E (ALIMENTACAO DA ILUMINACAO ILHA CANAL DE DESVIO EXECUTADA NA SSA 202109040A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.9 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211631 | STE |  | P094B045 | QUADRO DE FORCA TF-19/20 | 2188.034-9 | 202130 | 27/07/2021 08:53:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5654-DF-G0015-E PG. 4 Y 6 REFERENTES A LA MODIFICACIÓN DEL RELE DE ESTADO SOLIDO VP1/VP2 CON SSA 2021/08941A, CONFORME DISEÑO E Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado con la SRA-IB-000259/2021. Disponible en el SATEDMS.
202211629 | STE |  | K098G001 | QUADRO QF-TE-01 | 2149.007-1 | 202128 | 15/07/2021 10:19:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4737, 6928-DC- A9190 E 6948-LC-A9180, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE MONTAGEM DO PAINEL QF-TE-01. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000219/2023.
202211628 | STE |  | J056D001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202127 | 09/07/2021 10:34:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A ILUMINAÇÃO LED NA ELEVAÇÃO 141,AMD3,SSA 2021/02826A. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211627 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202127 | 07/07/2021 15:02:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR. 2X38W/LÂMPADAS FLÚOR.DE 16/32W POR LUM.LED DE 38W/LÂMPADAS TUBOLED 9/20W, NA COTA 131/135,SSA 2020/00515A.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211626 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ,6926-DF-J4739P/6928-DC- A9201-P REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QF-TE-02 (SSA:2021/05791A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000219/2023.
202211625 | STE |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4740P, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QF-1P-02 (SSA:2021/05789A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000219/2023.
202211624 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO 6926-DF-J4735, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QLF-1P-GE (SSA: 2021/05794A). DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000264/2021.
202211623 | STE |  | J098G008 | QUADRO QLF-1P-GE | 2150.002-0 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4736 E 6928-DC- A9200, REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QLF-1P-GE (SSA: 2021/05792A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000264/2021.
202211622 | STE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4738 E 6928-DC- A9209, REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QF-1P-01 (SSA: 2021/05780A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000219/2023.
202211619 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202125 | 21/06/2021 15:23:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVOS TECNICOS, O DESENHO 6628-DF-G3353-P EM ANEXO. MODIFICACAO REFERENTE AO PT SOLICITADO NA SSA 2021/07291A. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT en la revisión R03
202211618 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202125 | 21/06/2021 15:23:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6628-DF-G3343 EN ANEXO, REFERENTE AL RELE F27A Y F27B. (SSA202107262A). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño se encuentra actualizado y disponible en el SAT vía SRA-IB-000353/2021
202211615 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202123 | 11/06/2021 08:20:00 | ATUAL.DES.REF.A SUBST.DE LUM.2X32W POR LUM.LED DE 38W DA ILUM. NORMAL E LÂMP.COMPACTA DE 9/11W COM INVERSOR DA ILUM.DE EMERGÊNCIA,DA COTA 124, EIXO AB,50HZ,SSA 2020/03000A E 2021/06957A.DISPOR NO ARQ.TÉC.DES.ATUAL. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211613 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202122 | 01/06/2021 14:51:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A RETIRADA DE REFLETORES V.M.400W,COTA 126,UN18A,SSA 2021/05546B.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202237 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211611 | STE |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202121 | 27/05/2021 16:58:00 | ATUAL.DES 6251DC7021P E 6251DC7103E REFER A ADIÇÃO DE 1 CIRCUITO PARA O DESUMIDIFICADOR DA SALA MATRIX, SSA:2020/11111A, DESENHO MARCADO EM ANEXO. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO ATUALIZADO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211610 | STE |  | J098A001 | QUADRO CE-50 | 2137.001-2 | 202122 | 31/05/2021 09:46:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6926-DF-G0016-P (EN ANEXO), REF A RETIRO DE DETECTORES CAPACITIVOS E INSTALACION DOS SEÑALIZADORES LED DE PRESENCIA DE TENSION (SSA2105362B),GARANTIR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉC. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202245 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211609 | STE |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202121 | 27/05/2021 08:48:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR DE 32W POR LÂMP. TUBOLED DE 20W,LUM.FLUOR DE 2X40W POR LUMINÁRIAS LED DE 38/72W NO PRÉDIO DE HIDROLOGIA,SSA 2020/00488A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DES.ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211608 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202121 | 24/05/2021 08:28:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLÚOR. 2X20/2X40/ 4X40W POR LUM. LED DE 19/38/72W,NA GAL.DA COTA 127,SSA 2018/10576A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211607 | STE |  | P042E002 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFWR-1102 | 0829.005-9 | 202120 | 17/05/2021 09:49:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5204-DF-C0256-P REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DEL PFWR-1102 CON SSA 2018/13583E. Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211606 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202119 | 11/05/2021 16:23:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑOS REFERENTES A LA MODIFICACIÓN DEL KZ-06 CON SSA 2021/00268C, CONFORME LISTA EN ANEXO Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202245 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211603 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202116 | 23/04/2021 08:37:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.POR LUMINÁRIAS LED NA GALERIA DA COTA 115/122,60HZ,SSA 2018/10572A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211601 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202116 | 20/04/2021 08:51:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LUMINÁRIAS LED NA COTA 144,VIGA OCA,COTA 142,SSA 2018/10570A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211600 | STE |  | J045B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.007-6 | 202115 | 16/04/2021 08:23:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTA DE 15W POR LÂMPADAS LED DE 9W,NA GALERIA DA 108,EIXO AB,SSA 2020/06206A. DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211599 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202116 | 19/04/2021 14:51:00 | ATUALIZAR DESENHO 6459-DC-G3327-P R1, REFERENTE A DISCREPÂNCIAS ENCONTRADAS DURANTES EXECUÇÃO DA SSA:2019/14421C. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO ATUALIZADO. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211598 | STE |  | J048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.010-6 | 202115 | 15/04/2021 10:34:00 | ATUALIZAR DES.EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR.COMPACTA DE 15/23W POR LÂMPADA LED DE 9W/13,5W NA ILUMINAÇÃO DE EMERG.DA COTA 98,50HZ,SSA 2020/06200A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211597 | STE |  | J050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.012-2 | 202115 | 14/04/2021 11:22:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF. A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR. COMPACTA DE 15W POR LÂMPADA LED DE 9W NA ILUMINAÇÃO DE EMERG.DA COTA 78,50HZ,SSA 2020/06195A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211595 | STE |  | K051A016 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U18/18A EIXO CD | 0945.080-7 | 202115 | 14/04/2021 11:21:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA DA UN18A,EIXO C, SSA:2020/05901A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211594 | STE |  | K051A012 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - AMC1 EIXO D | 0945.078-5 | 202115 | 15/04/2021 10:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED 9W DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA NO AMC1,EIXO D SSA:2020/05898A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211593 | STE |  | K051A008 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U18A EIXO D | 0945.076-9 | 202115 | 15/04/2021 10:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA,UN18A,D SSA 2020/05896A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202320 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211591 | STE |  | J051A014 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U3/4 EIXO CD | 0945.086-6 | 202115 | 12/04/2021 09:10:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA,UN3/4,CD SSA 2020/04610A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2021/14: EMITIDA SRA-IB-000155/2021 PARA ENEE.DT PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. 2021/34: EMITIDA SRA-IB-000276/2021 PARA CORRECCIÓN DE DISEÑOS 2022/20: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211590 | STE |  | J053F002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COTA 222/214/183 E ESCADAS | 0945.016-5 | 202114 | 09/04/2021 11:27:00 | ATUAL.DES. EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES DE 40W POR LÂMPADAS LED DE 9W NA ILUM.DE EMERGÊNCIA,NO VERTEDOURO,SSA 2020/04948A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211589 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202112 | 23/03/2021 09:35:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROJETORES VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W POR PROJETOR LED DE 200W,SSA 2019/10216A. DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202328 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211588 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202111 | 18/03/2021 09:55:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NAS ESCOTILHAS DE ACESSO AO TUBO DE SUCÇÃO DA UM 10 A UN18A,SSA 2019/11937A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202341 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211587 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO QL- 02124 PARA QLEX-04041 DO PROJETOR DAS RÉGUAS DE NÍVEL JUSANTE,COTA 144,SSA 2020/06134A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211586 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202110 | 11/03/2021 08:46:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA ESCOTILHA ACESSO AO TUBO DE SUCÇÃO,COTA 78,SSA 2019/11853A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211585 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202110 | 08/03/2021 08:40:00 | ATUAL.DES. EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTOS E LUM. CORROÍDOS POR ELETRODUTO DE PVC E LUM.COM VISOR DE POLICARBONATO, NO TÚNEL DA COTA 56,SSA 2016/09071A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211584 | STE |  | K053F001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0946.031-4 | 202110 | 08/03/2021 08:39:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR POR LUM.LED DE 40W NAS SALAS DE BATERIAS,HNB9/10,COTA 144,B.P.,SSA 2018/13836A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211581 | STE |  | J051A002 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U1/2 EIXO AB | 0945.081-5 | 202109 | 02/03/2021 15:53:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTIUIÇÃO DE LÂMP. COMP. FLUOR. DE EMERG. POR LÂMP. LED 9W, NA ESCADA DA UN1/2, ELEV. 78 A 144, EIXO AB. C.F. SSA 2020/04595A. DISPOR OS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211579 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202108 | 23/02/2021 10:59:00 | SOLICITO ACTUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DISEÑOS:6459-DC-15231E,6459-LC- 00337P,6616-LC-G7601-P,6628-DF-C9782E/C9800E/C9811E/C9813E/C9829E, DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN EL SAT. REF A SSA:202101647A | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211578 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202108 | 23/02/2021 10:59:00 | SOLICITO ACTUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DISEÑOS:6459-DC-15226E,6459-LC- 00337P,6616-LC-G7601-P,6628-DF-C9781E/C9799E/C9811E/C9829E/C9858E, DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN EL SAT. REF A SSA:202101646A | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | SEM 2021/13 - EMITIDO SRA-IB-000114/2021 PARA A ENEE.DT SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. 2022/20: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211577 | STE |  | K049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.043-2 | 202108 | 25/02/2021 10:36:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTIUIÇÃO DE LÂMPADAS COMP. FLUOR. DE EMERGÊNCIA POR LÂMPADA LED 9W DAS ELEV. 92, BARRAGEM PRINCIPAL, 60HZ, SSA: 2020/06198A. DISPOR OS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211576 | STE |  | K050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.044-0 | 202107 | 18/02/2021 15:51:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTIUIÇÃO DE LÂMPADAS COMP. FLUOR DE EMERGÊNCIA POR LÂMPADA LED 9W DAS ELEV. 78 E 57, CASA DE FORÇA, 60HZ. SSA 2020/06196A. DISPOR OS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202341 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211575 | STE |  | K054C043 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U14 | 0944.067-4 | 202107 | 18/02/2021 15:50:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTIUIÇÃO DE LUM.FLUOR. 2X32W POR LUM. LED 19W, NA ESCADA DA UN-14, B.P, SSA 2020/14359A. DISPOR DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202327 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211573 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202106 | 10/02/2021 09:20:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-15202-P (ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211572 | STE |  | J056D040 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U9 | 0944.035-6 | 202106 | 09/02/2021 14:49:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.2X40W E LÂMP.FLÚOR.COMPACTA POR LUM.E LÂMPADAS DE TECNOLOGIA LED NA ESCADA DA UN9,B.P.,SSA 2020/14404A-01057A.DISPOR NO ARQ.TÉCNICO DES.ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211571 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202106 | 10/02/2021 09:20:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-7746-P (ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202229 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | SEMANA 2021/18: EMITIDO SRA-IB-000196/2021 PARA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. SEMANA 2022/29: LOS DISEÑOS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN EL SAT
202211570 | STE |  | K075C026 | QUADRO TCSH-KD04 | 3201.018-9 | 202105 | 05/02/2021 13:55:00 | ATUALIZAR DESENHO: 5209DFJ1048P (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6229DC15233E; 5209MFJ1045P(3,4) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH- KD-04 (SSA 202007176A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000082/2021 e SRA-IB-000149/2023.
202211569 | STE |  | K075C011 | CCM KD-04 | 0263.015-0 | 202105 | 05/02/2021 13:55:00 | ATUALIZAR DES. 5209DF80793P/796P/809P/829P/830P/832P/843P/844P/845P E 6229DC07080E/81E/82E/15233E (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KD04 SSA202007182A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000082/2021 e SRA-IB-000149/2023.
202211568 | STE |  | J056D042 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U9A | 0944.036-4 | 202105 | 04/02/2021 08:00:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO "SAT", DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LED 19W DA ILUM. NORMAL E LUMINÁRIA COMPACTA POR BULBO LED 9W DA ILUM. EMERGÊNCIA. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211567 | STE |  | J056D036 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U3 | 0944.033-0 | 202105 | 04/02/2021 08:00:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO "SAT", DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LED 19W E LÂMPADAS COMPACTAS POR BULBO LED 9W NAS ESCADAS -U3. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211565 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202105 | 01/02/2021 13:42:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR DESENHO NO SAT, REFERENTE. A INST. DE TOMADAS 2P+T/10A NO WC FEMI. E MASC NO 2° PISO P/ ALIMENTAR TORNEIRA E SABONETEIRA COM SENSOR DE PRESENÇA,SSA:2021/00948A DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211564 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202102 | 13/01/2021 16:10:00 | ATUALIZAR DES.6459LC00337PFL6169/6459DC00339P/6628DF92526P/6628DF92525P, CONF. ANEXO, REF. MODIF. DA ALIMENTAÇÃO. DA RESIST.DE AQUECE. ILUM.,SSA 201914871C,E GARANTIR DISPONIB. DES. ATUAL. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202245 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211563 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202101 | 08/01/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHO 6701-DC-15214-E REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DO CIRC.T28 DO QUADRO QL-10072-0(SSA:20/14901A).GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211562 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202053 | 30/12/2020 07:03:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO FLUORESCENTE POR LED NA ÁREA CENTRAL,ELEV.131/135(SSA:20/00569A).GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211560 | STE |  | J053G001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.105-0 | 202050 | 10/12/2020 15:46:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTOS E LUMINÁRIAS DANIFICADAS NAS GALERIAS DE DRENAGEM SOB O VERTEDOURO,SSA 2016/09472A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211559 | STE |  | K051A010 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U14/15 EIXO CD | 0945.077-7 | 202048 | 26/11/2020 15:24:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REF.A SUBST.DE LÂMPADAS FLÚOR COMPACTA DE 15W POR LÂMP.LED DE 9W DA ILUM.DE EMERG.NA ESCADA DA UN15,DA COTA 144 A 98, EIXO CD,SSA 2020/05897A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211558 | STE |  | J077C026 | QUADRO TCSH-KD01 | 3201.015-3 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | ATUALIZAR DESENHO: 5209DFJ1045 (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6209DC15230; 5209MFJ1045P(1,2) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH- KD-01 (SSA 202007170A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000082/2021 e SRA-IB-000149/2023.
202211557 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202048 | 26/11/2020 15:23:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REFERENTE A SUBST.DE LUM.FLUOR 2X32W A PROVA DE EXPLOSÃO POR LUM.LED,A PROVA DE EXPLOSÃO NAS SALAS DE BATERIAS DA COTA 214,SSA 2018/13835A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIAZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211556 | STE |  | K051A006 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U10/11 EIXO CD | 0945.075-0 | 202048 | 26/11/2020 11:08:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REF.A SUBST.DE LÂMPADAS FLÚOR COMPACTA DE 15W POR LÂMP.LED DE 9W DA ILUM.DE EMERG.NA ESCADA DA UN11,DA COTA 144 A 60, EIXO CD,SSA 2020/05895A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211555 | STE |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202048 | 26/11/2020 11:08:00 | ATUALIZAR DES. 5209DF80793/796/807/829/830/832/843/844/845, 6208DC15230, 6209DC07217/18/19 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KD-01 SSA202007178A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000082/2021 e SRA-IB-000149/2023.
202211553 | STE |  | K046A002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.040-8 | 202048 | 24/11/2020 08:03:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR.COMPACTA DE 15W POR LÂMPADA LED DE 9/13,5W NA COTA 108,EIXO BC,SSA 2020/06205A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211552 | STE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202047 | 17/11/2020 14:30:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A CONEXÃO DA UTA-19 AO CIRCUITO 6 DO QL-3.1,NA COTA 214,B.P.,SSA 2020/12738A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211550 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202047 | 17/11/2020 09:25:00 | ATUAL.DES. EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR 2X32W A PROVA DE EXPLOSÃO POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE BATERIAS DA COTA 131,SSA 2018/13832A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211549 | STE |  | K078B026 | QUADRO TCSH-KA05 | 3201.024-5 | 202047 | 16/11/2020 10:28:00 | ATUALIZAR DESENHO:5211DFJ1049P (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6229DC15232E; 5211MFJ1045P(10,11) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH-KA-05 (SSA 202002792A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000512/2020 e SRA-IB-000283/2022.
202211548 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202046 | 13/11/2020 07:50:00 | ATUALIZAR DES. 5211DF80997/998,5211DF81002/03/07/15/16/26/27 28/29/30/31,6229DC07884P/85/86/87 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KA-05 SSA202002792A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000512/2020 e SRA-IB-000283/2022.
202211547 | STE |  | K051A002 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U10/11 EIXO AB | 0945.073-4 | 202046 | 12/11/2020 10:55:00 | ATUALIZAR DESNHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMP.FLUOR.COMPACTA DE 9W POR LÂMP.DE TECNOLOGIA LED(713969),NA ILUM.EMERG.NA ESCADA DA UN10/11, EIXO AB,COTA 128 A 78.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211546 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202045 | 06/11/2020 09:02:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR 2X32W A PROVA DE EXPLOSÃO POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED,SSA 2018/13834A. DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211544 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202044 | 30/10/2020 10:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS FLUOR. A PROVA DE EXPLOSAO POR TECNOC. LED, NAS SALAS DE BATERIA DO VERTEDOURO,SSA 201813838A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211543 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202044 | 29/10/2020 10:04:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 108,EIXO CD,SSA 2018/10582A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211542 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202043 | 22/10/2020 15:53:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5220DFJ1018P PAGINA 45 Y GARANTIZAR SU DISPONIBILDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PÓRTICO C.F. 50HZ (SSA:202000325A). ANEXO DISEÑOS AS BUILT. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202301 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202211541 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202042 | 15/10/2020 14:08:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 108,EIXO CD,SSA 2018/10581A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211540 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202041 | 07/10/2020 09:39:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED,SSA 2019/10402A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211537 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202043 | 23/10/2020 08:39:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR. POR LED NA BARRAGEM PRINCIPAL COTA 144, 60HZ, SSA 2019/11056A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211529 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202034 | 20/08/2020 11:17:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR 2X32W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W,NA GALERIA DOS TU'S,60HZ,SSA 2018/10580A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211528 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202033 | 12/08/2020 10:40:00 | ATUALIZAR DES. 5211DF80997/998,5211DF81002/03/06/15/16/26/27 28/29/30/31,6209DC07548/49/50/51 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KA-01 SSA202001444A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211527 | STE |  | J075B026 | QUADRO TCSH-KA01 | 3201.020-8 | 202033 | 12/08/2020 10:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 5211DFJ1045P (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6209DC15228E; 5211MFJ1045P(2,3) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH- KA-01 (SSA 202001443A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211525 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202031 | 31/07/2020 14:13:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO, REFERENTE A MELHORIA NO BANHEIRO MASC. LADO 60HZ, 2 PISO, EP. SSA 202007149A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO ATUALIZADO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211524 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202030 | 21/07/2020 17:14:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5001-DF-A3524P/25P/26P/28P/72P, 5001-MF-A350, 6229-DC- 07549-E, 6229-DC-07643-E Y 6229-LC-07072-E. REF. A MODERNIZACIÓN DE KZ- 02 SSA:201816506E. DISP. Y GARANTIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DISEÑOS. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211523 | STE |  | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202029 | 14/07/2020 11:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS6101-DC-6202P-R4/6404P-R4,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA COTA 74,SSA 2019/16064A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS.DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Desenhos foram atualizados e disponibilizados no arquivo técnico.
202211511 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202010 | 06/03/2020 13:44:00 | ATUALIZAR DES. 5210DF80954(FLS 5,8,9,12,14,27,29,31,33,35,38 E 41), 6229DC07889/90/91 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KE-03 SSA202000314A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pelas SRA-IB-000201/2020 e SRA-IB-000103/2021.
202211508 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202008 | 17/02/2020 10:15:00 | ATUALIZAR DES. 5210DF80953 (FLS. 7,8,36 E 39), 6200DC16517/18, 6229DC07077/78/79 E 6229DC15227, REFERENTES A INTERCONEXÃO COM PAINEL TCSH-KE02 CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pelas SRA-IB-000201/2020 e SRA-IB-000103/2021.
202211507 | STE |  | P027B008 | CCM KH-74 | 0592.074-4 | 202006 | 04/02/2020 07:27:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5503-DF-A1611(7)/1622P(5-9-10)/1623P(9) EM ANEXO, REF. SUBST.RELÉ POS.27A E DO INTEGRAL 32 NOS COMPARTIMENTOS.12/13 PELO CONJ.DISJ./CONTATOR(SSA19/02712A).DISPOR DESENHOS ATUALIZ.NO ARQ TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202244 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM2021/27:Emitita SRA-IB-000228/2021. SEM2022/44: Diseños actualizados disponibles en el sistema.
202211506 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202006 | 03/02/2020 10:32:00 | ATUALIZAR DES.(55FOLHAS)EM ANEXO REF.SUBSTIT.RELÉ WARD 27A DO KG-46 E DO INTEGRAL 32 NOS COMP.12/13/14/21/22/23/31/32/42/43 E GMV'S PELO CONJ.SECC CONTATOR (SSA201907209A).DISPONIB.DESENHO ATUALIZ.NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2020/12: Emitida SRA-IB-000158/2020 a la ENEE.DT para actualizar diseños conforme anexo a la ejecución. SEM 2021/18: Emitida SRA-IB-000199/2021 para correcciones conforme anexo en la SSA 202001233A. SEM 2022/38: Diseño actualizado y disponible en el Satedms.
202211505 | STE |  | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5503DFA1601P(FL 3) E 5503DFA1602P(FL 4)(EM ANEXO) DEVIDO NOMENCLATURA DOS CONTATOS DO BLOCO 3NA/1NF MOD: 3RH1921-1HA31 (REF: SSA 201906804A). DISPONIB.DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202247 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Diseños actualizados mediante SRA-IB-000516/2020.
202211504 | STE |  | P034A001 | SISTEMA DE EXAUSTAO COPA E SANIT EL.139 (VVT-9A26) | 0458.125-3 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5203DI00005P(FL 1) E 5203DI00007P(FL 1)(EM ANEXO) DEVIDO NOMENCLATURA DOS CONTATOS DO BLOCO 3NA/1NF MOD: 3RH1921-1HA31 (REF: SSA 201912090A). DISPONIB.DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202247 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000295/2022 y SRA-IB-000071/2023 para actualización de diseños. SEM 34/2023 SRA's finalizadas y diseños disponibles en el STAedms
202211502 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 201949 | 04/12/2019 16:23:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM 6051-DC-5070P-R7 E 6058-DC-5004P-R14,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO CQ-08, SSA 201915514A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211501 | STE |  | K051A007 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U18A EIXO D | 0944.083-6 | 201943 | 23/10/2019 06:54:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.DE 20W POR LUMINÁRIAS LED DE 19W,NA ESCADA DA UN17/18,EIXO CD,SSA: 2019/13825A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211500 | STE |  | J056A001 | QUADRO CL-04 | 0357.004-5 | 201938 | 18/09/2019 14:33:00 | ATUALIZAR DES: 6109DC06071P1R1; 6130DF84062P1R2; 6130DF84276P1R2 REF MODIFICAÇÃO DE REGUA DE BORNES DA ALIMENTAÇÃO DO RESISTOR DE AQUECIMENTO (SSA:19/11170A).GARANTIZAR A DISP.NO ARQUIVO TÉCNICO.MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211498 | STE |  | P004A003 | QUADRO KG-12 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.005-3 | 201907 | 12/02/2019 16:04:00 | ATUAL.DESENHO REF. SUBST. DO RELÉ WARD 27A DO KG-12;INTEGRAL32 POR CONJ. SECC./CONTATOR GMV'S (0316,0317,0318,0321,0330,0331).SSA:19/00519A/ 00521A/00522A/00523A/00565A;GARANTIR E DISPONIB.DES.ATUAL.ARQ.TÉC. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202246 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SRA-IB-00175/2021 culminado. Diseño actualizado disponible en el sistema.
202211497 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 201850 | 10/12/2018 07:49:00 | ATUALIZAR 6459-LC-C00337; 6628-DC-C9783/C9785; 6628/DF-9782/9800/9830/ 9848/9789(5)/9829(15-24),CONFORME ANEXO, MODIFICAÇÕES QUADRO CGCA2(SSA 2017/05346D),E GARANTIR DISPONIB.DES.ATUAL.ARQ. TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211496 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 201850 | 10/12/2018 07:48:00 | ATUALIZAR 6459-DC-C15240; 6459-LC-C00337; 6628-DC-C9782/C9784; 6628/DF- 9780/9781/9784/9789(4)/9799/9829(5-14)/9847,CONFORME ANEXO, MODIFICAÇÕES QUADRO CGCA1(SSA 2017/05346C),E GARANTIR DISPONIB.DES.ATUAL.ARQ. TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211494 | STE |  | J087A011 | CCM CQ-08 | 0263.021-4 | 201811 | 15/03/2018 14:14:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑOS:5059-DF-81068-(HJ.1/1) Y 5059-DF-81070- (HJ-2/2);POR DISCREPANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS BOMBAS Y ADECUAR COMO SE ENCUENTRA EN CAMPO.OBS:DISEÑOS EM ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION ROJAS, LUIS ADELIO | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211493 | STE |  | J047A001 | QUADRO QL-21121 AMD1/AMD4 | 0698.043-0 | 201803 | 17/01/2018 07:00:00 | ATUAL.DES.6201-DC-7001P-R11/7606P-R8,REF.A INSTALAÇÃO DE TOMADA BIPOLAR DE 16A COM INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A,SSA 2017/11478A.DISPOR NO ARQUIVO TÉC DESENHOS ATUALIZADOS.DES.EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202244 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211472 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202150 | 13/12/2021 09:38:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220DFJ1026P R0B Y 5220DFJ1042P R0 REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO C.D. 60HZ (SSA:2021/11358A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202512 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202211465 | STE |  | J046A002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.008-4 | 202150 | 13/12/2021 09:38:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR.COMPACTA POR LÂMPADAS LED,NA COTA 108,EIXO CD,SSA 2020/06204A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211455 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202149 | 10/12/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 6459-DC-15231-E-R2/6628-DF-C9782-E-R8/6628-DF-C9800-E- R6, CONF. ANEXO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR C4. E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211454 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202149 | 10/12/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 6459-DC-15226-E-R2/6628-DF-C9781-E-R7/6628-DF-C9799-E- R6, CONF. ANEXO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR C3. E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211448 | STE | 202211447 | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 202149 | 10/12/2021 13:41:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTE DE FIN DE CURSO 43S1 REDUCCIÓN/PARADA DE LA ELEV. PRINCIPAL EN BAJADA. EL MISMO SERÁ AJUSTADO EN CONJUNTO CON MAM2 DURANTE PARADA DE MAQUINA. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Ajuste del fin de curso realizada por parte del consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación del mismo.
202211444 | STE | 202211443 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202149 | 09/12/2021 11:06:00 | SOLICITAMOS PT, POIS DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A), APÓS READEQUAÇÃO DOS EXAUSTORES, MEDIDO CORRENTES DOS MOTORES ACIMA DA NOMINAL (2,47A), CHEGANDO ATÉ 2,61A CONFORME ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el contratista ELTEK a través del gestor de contrato. En semana 2022/25 el fabricante del extractor Brasfaiber y el contratista ELTEK realizarán ajustes en la hélice del extractor. Las corrientes eléctricas luego de los ajuste serán registradas en la SSA matriz.
202211420 | STE |  | K055H002 | TRANSFORMADOR TF-ILHA 45kVA 460/220V | 1486.001-1 | 202149 | 06/12/2021 09:30:00 | DURANTE A EXECUÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR TF-ILHA (SSA: 202114043A) FOI VERIFICADO QUE O MESMO E SEUS CABOS SE ENCONTRAM SEM IDENTIFICAÇÃO (TF-ILHA, X0, X1, X2, X3, H1, H2 E H3). FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Identificación efectuada por MEG3 en la SSA 202408957.
202211415 | STE | 202211414 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202148 | 02/12/2021 15:17:00 | SOLICITO P.T. SOBRE O FARO DE SÓ SER PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.B4/B5/B6/B7/B8 E B9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202237 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA MODIFICANDO LA BASE METALICA DE LAS GAVETA PARA HABILITAR FUNCIÓN "TEST", Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202211413 | STE | 202211412 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202148 | 02/12/2021 15:17:00 | SOLICITO P.T. SOBRE O FATO DE SÓ SER PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.A4/A5/A6/A7/A8 E A9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202237 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA MODIFICANDO LA BASE METALICA DE LAS GAVETA PARA HABILITAR FUNCIÓN "TEST", Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202211397 | STE | 202211396 | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202148 | 30/11/2021 09:26:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO REFERENTE AO ELEMENTO 31 DO BANCO HNB-10, TIPO RM300,FAB. POWERSAFE, QUE NÃO SUPORTOU AS 4H DE ENSAIO PREVISTAS PARA DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:00H. SSP 2A 2021/4751A. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202341 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715. Adquirido vía SSA:202306211.
202211305 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5129DFJ920P R0A Y 5129DFJ021P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL LIMPIA REJAS 50HZ (SSA:2021/07871A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202211303 | STE | 202211302 | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202147 | 24/11/2021 15:50:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO AO MODELO SUBSTITUTO AO TERMOSTATO TSM- 1704 O QUAL NÃO CONSTA NA LMR PP147. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202231 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: emitida SDS-14380 para adición del termostato. Instalar termostato cod SAP: 570869 o como material sustituto el 710265 en caso de falta del primero.
202211297 | STE |  | K054C001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.055-0 | 202145 | 11/11/2021 16:42:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR. POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 141,DA UN10 A 15,SSA 2019/12577A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000114/2023 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211287 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202145 | 09/11/2021 15:13:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NAS SALAS DOS MECÂNICOS,COTA 127,AMD,SSA 2020/12976A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211258 | STE | 202211257 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202145 | 08/11/2021 08:01:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO, POIS DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX- CR (SSA 202013708A) ENCONTRADO PAINEL DE SUPERVISAO DOS SENSORES DE GÁS "GASMASTER" SEM PLAQUETA DE IDENTIFICACAO. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/47: Pendencia encaminada al gestor del contrato. SEM 2022/39: Panel se encuentra identificado conforme reporte de campo.
202211256 | STE | 202211255 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202145 | 08/11/2021 08:01:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO, POIS DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX- CR (SSA 202013708A) ENCONTRADOS SENSORES DE GÁS SEM IDENTIFICACAO NO LOCAL. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202235 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/47: encaminada pendencia al contratista ELKET (Contrato 4500034679). SEM 202235: plaquetas provistas por la contratada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211191 | AAD |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202143 | 29/10/2021 10:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0944P R0A, 5216DFJ1022P R0C E 5216DFJ1030P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N08 (SSA:2021/07487A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que ciertos comentarios del comisionamiento no fueron atendidos en el As-built. Emitida SRA-IB-000421/2025 para actualización de diseños.
202211188 | STE | 202211187 | N053A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICIO AUXILIAR 440/220V | 1455.001-0 | 202143 | 29/10/2021 10:05:00 | EMITIR P.T. REFERENTE AO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE ENTRE FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1, ENCONTRADO DURANTE O COMISSIONAMENTO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T. de mantener la distribución de carga como fue montado. El desequilibrio se acentúa cuando los A.A de ambas cabinas y todas las luces están encendidas en condición operativa inusual. La redistribución de carga no garantizará el equilibrio de corriente del transformador en otras condiciones de operación.
202211176 | STE | 202211175 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202143 | 27/10/2021 14:42:00 | EMITIR P.T.REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 4 TOMADAS NA SALA DA MCI2,BLOCO F34/35,COTA 144,PARA ALIMENTAR ESTAÇÃO DE TRABALHO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202313 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado por la SOCM.DT y comisionado por la SMMG.DT en la SSA 202224028. La alimentación de las estaciones de trabajo provienen del circuito #4 del QL-8.5.
202211139 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202143 | 25/10/2021 10:58:00 | DISPONIBILIZAR CABO PARA CONEXÃO, LEITURA E PARAMETRIZAÇÃO DO RELE SEL- 751, USADO NOS CARREGADORES DE BATERIA DA SEMD. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material adquirido vía OC-4500066533. Entregado SMMG para aplicación inmediata.
202211138 | STE | 202211137 | N038A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.013-0 | 202143 | 25/10/2021 16:19:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE NÃO PADRONIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE CORRENTE DOS PANTÓGRAFOS DA PONTE N08. NA FASE "S" E "T" DA TORRE BR TEM PLAQUETA COM ESPECIFICAÇÃO DE 200A E TODOS OS DEMAIS DE 100A. VER IMAGENS DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Los pantógrafos fueron padronizados para 200A. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211136 | STE | 202211135 | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202143 | 26/10/2021 15:21:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN COMPONENTES 11H1-2-3, 09B1, PANELES 30X, 50X, 60X, FALTA DE EXTINTOR EN CABINAS PY Y BR, FALTA DE SOPORTE DE ANCLAJE PARA ELECTRODUCTO DE 8M2. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Pendencias resueltas según reporte. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro en la SSA matriz.
202211132 | STE | 202211131 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202143 | 25/10/2021 16:11:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1, VERIFICADO DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111975A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202229 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista y ENEE.DT para obtener valores de parametrización. En anexo documento de configuración del CM1.
202211130 | STE | 202211129 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202143 | 25/10/2021 16:11:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1, VERIFICADO DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111974A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202229 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista y ENEE.DT para obtener valores de parametrización. En anexo documento de configuración del CM1.
202211125 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202142 | 22/10/2021 16:27:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR TECNOLOGIA LED NO LABORATÓRIO-MD(LQEE),SSA 2021/04057A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202320 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211123 | STE |  | J043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202145 | 09/11/2021 16:41:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE POR LED DA GALERIA 127,50HZ,SSA 2018/10575A.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211121 | STE | 202211120 | N053A035 | FREIO DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1471.001-0 | 202143 | 26/10/2021 15:21:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 41B1/41B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211119 | STE | 202211118 | N053A029 | FREIO DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1467.001-8 | 202143 | 26/10/2021 15:21:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 38B1/38B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211117 | STE | 202211116 | N053A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.002-1 | 202143 | 25/10/2021 16:13:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN MOTOR Y FRENO POS. 27M2/27Y2. ANEXO FOTO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211115 | STE | 202211114 | N053A022 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE | 1463.001-0 | 202143 | 25/10/2021 16:13:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN FRENO POS. 22Y1. ANEXO FOTO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificación instalada. Solicitamos a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211113 | STE | 202211112 | N053A033 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1469.001-7 | 202143 | 25/10/2021 16:13:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN LA VENTILACIÓN FORZADA POS. 22M3.ANEXO FOTO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificación instalada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211111 | STE | 202211110 | N053A027 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1465.001-9 | 202143 | 25/10/2021 16:12:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACION EN LA VENTILACIÓN FORZADA POS. 17M3, Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO QUEMADA EN MOTOR POS. 17M1.ANEXO FOTOS | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211105 | STE |  | N042A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.021-9 | 202142 | 19/10/2021 16:32:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224-DF-J0925-P-R0C PAG.19 CONFORME LEVANTADO EN CAMPO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA:201914061A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO EN EL ARCHIVO TECNICO.DISEÑO EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La actualización de diseño será realizada en la SSA 202301061, emitida en la localización del freno del sistema de elevación. La localización N042A007 será desactivada
202211068 | AIM | 202211067 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPART.INTERNO (ITEM 54 DO ANEXO) É IMPOSSIBILITADO DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202211066 | AIM | 202211065 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | PARECER TÉCNICO REFER. DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPER.DO DISJ. POS."DG"DO PAINEL PMT(ITEM 53 DO ANEXO), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202211064 | STE | 202211063 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ. COM O FABRICANTE REFERENTE A QUE O TRAFO POS."TR01"(500KVA) NÃO TEM ANTEPAROS LATERAIS DE PROTEÇÃO PARA BLOQUEIO DE ACESSO. VER ITEM 47 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Mamparos de protección instalados por el contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211062 | STE | 202211061 | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ.COM O FABRICANTE REF. A FALTA DE IDENTIFICAÇÃO POS."15S3" DO INTERRUP.E POS."15H7/15H8/15H9" DA ILUMINAÇÃO DA SUBEST. VERIF.CABOS DA ILUMINAÇÃO SOLTOS NO TETO DA SUBEST. VER ITEM 46 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta conforme reporte de campo, identificaciones instaladas y cables sueltos recogidos. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211060 | STE | 202211059 | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202141 | 14/10/2021 08:28:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ. COM O FABRICANTE REFERENTE A FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA SOLENOIDE POS."38K2"(NORMAL) E "38K3"(REDUZIDA) DE TRANSLAÇÃO DA PONTE. VER ITEM 40 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Identificaciones instaladas conforme reporte de campo por la contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211057 | STE | 202211056 | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 14/10/2021 08:27:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ. COM O FABRICANTE REFERENTE A FALTA DO INTERRUPTOR POS."09S2"(DE ILUMINAÇÃO CM) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P (F.09).VER ITEM 25 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Interruptor instalado por el consorcio CIE/GEVISA conforme reporte de campo. Solicitamos a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211053 | STE | 202211052 | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 14/10/2021 08:26:00 | SOLICITAMOS AÇÕES EM CONJ.COM O FABRICANTE REFERENTE A FALTA DO INTERRUPTOR POS."14S1"(DE ILUMINAÇÃO CJ) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P (F.14).VER ITEM 10 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Interruptor instalado conforme reporte de campo por el contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211039 | STE |  | N031A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.007-6 | 202140 | 08/10/2021 08:29:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5240-DF-J0925P R0B, PAGINA 33 REFERENTE AL COMISSIONAMIENTO DEL PUENTE N14 SSA:2019/15564A.GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202334 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 22/2023 - Emitida la SRA-IB-000119-2023 correspondiente al comisionamiento (SSA 202209520) del puente N14 que no fueron contempladas en la R0 por la empresa contratista. También fueron atendidas en esta SRA las marcaciones de los planos de esta SSA y de las SSAs 202210109, 202212689. SEM 34/2023- SRA finalizada.
202210948 | STE |  | J056D001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202138 | 21/09/2021 16:51:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6101-DC-06222 E 6101-DC- 06413. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR DE TECNOLOGIA LED NA ELEVAÇÃO 141 (SSA: 201912576A). DES. EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000114/2023 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202210916 | STE |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202137 | 15/09/2021 11:01:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5078DFJ0920P R0A Y 5078DFJ0941P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO VERTEDERO (SSA:2021/07816A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000226/2024 y disponible en el archivo técnico
202210894 | APG |  | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202137 | 13/09/2021 10:19:00 | A FIM DE AUMENTAR A SEGURANÇA NAS MANUTENÇÕES, EMITIR P.T. REF. A POSS. DE ALTERAÇÃO DA FILOSOFIA DE FUNC. DO PAINEL QBIE, BUSCANDO ELIMINAR AS TENSÕES PROVENIENTES DOS PAINÉIS QIN, QIE, TIN E TIE EM SEU INTERIOR. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210885 | STE | 202210884 | J058A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.106-7 | 202136 | 09/09/2021 15:13:00 | ESPECIFICAR E CODIFICAR LÂMPADAS PAR16 (DIÂMETRO DE 50MM) 525 LUMENS 6000K BASE GU10, PARA APLICAÇÃO NOS BANHEIROS DO MIRANTE DA MARGEM DIREITA. FOTOS DAS LÂMPADAS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202346 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-1996 para adquisición de las lámparas de los baños y también las lámparas montadas en los escalones de las escaleras. Lámparas GU10 codificadas con el siguiente código de stock 720049 - LAMPARA LED GU10 7W 220V 6500K.
202210862 | STE | 202210861 | N047A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 1459.001-8 | 202135 | 31/08/2021 17:26:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO DETECTADO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE EN LAS FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | El consorcio informa que las cargas fueron redistribuidas. Solicito a la SMMG.DT registrar las corrientes en la SSA matriz.
202210847 | STE | 202210846 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 27/08/2021 17:18:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A DISCREPÂNCIA NOS VALORES DE UMIDADE NO INTERIOR DA SALA DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO AOS PREVISTOS. SETPOINTE DE UMIDADE AJUSTADO EM 55%,HISTERESE EM +/- 5% E ENSAIOS DE TEMP E UMIDADE EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESPINOZA BORBA ABEL | Identificado problema en la configuración del PLC que fue solucionado por el fabricante DIAMONT con acompañamiento de MEG3 (SSA 202319127). Se sellaron puntos de intercambio de aire en la sala a ser refrigerada, reduciendo los niveles de humedad (SSA 202319432). Se realizaron pruebas funcionales, ajustes de presión y temperatura en el equipo, verificando valores de humedad relativa según proyecto (SSA 202318764). Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registro en la SSA matriz.
202210832 | STE | 202210831 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 23/08/2021 09:20:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A DISCREPÂNCIA NOS VALORES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS COMPRESSORES C1 E C2. COMPRESSORES ALIMENTADOS EM 460V 50HZ. DADOS DE PLACA 380V-415V EM 50HZ. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El compresor tipo scroll Danfoss modelo HLM081T4LC6 posee aislamiento clase F (155°C, 5000V/1min) en sus bobinados lo que le permite soportar tensiones más altas que 460V sin problema, siempre y cuando la corriente se mantenga dentro de los límites (15A). Según datos de comisionamiento la corriente de trabajo del compresor es de 11,4A y la tensión maxima encontrada es de es de 463V. Desde el punto de vista eléctrico, no se presentará problemas en el funcionamiento del compresor.
202210805 | APG |  | K079C028 | QUADRO MDR1801 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U1 | 3289.004-7 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1801 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 18 (21/08660A). DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210804 | APG |  | K079B028 | QUADRO MDR1601 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U16 | 3289.003-5 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1601 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 16 (21/08659A). DESENHOS EM ANEXO | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210803 | APG |  | K075B028 | QUADRO MDR1001 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U10 | 3289.002-3 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08657A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1001 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 10. DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210802 | APG |  | J077B028 | QUADRO MDR0501 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U05 | 3289.001-1 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08655A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-0501 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE.DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210798 | STE | 202210797 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA SUBSTITUIR DISJUNTOR 52,2 QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO QUADRO TN-3CRL. NÃO EXISTE SOBRESSALENTE COM SEMELHANÇA TÉCNICAS NO ALMOX E NEM CÓD REGISTRADO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202304 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 52.4 conforme solicitado en la SSA 202210797 por el disyuntor código 664197 + contacto auxiliar código 714837.
202210795 | STE |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202133 | 19/08/2021 14:59:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5240-DF-J0920P R0B, PAGINA 29 Y 33 REFERENTE AL COMISSIONAMIENTO DEL PUENTE N13 SSA:2020/07209A.GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000217/2024. Disponibles en el SATedms.
202210782 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202133 | 18/08/2021 11:48:00 | ACTUALIZAR DESENHOS 6229-DC-07078-E 6229-LC-7064-E DEVIDO A LA CONEXION DEL CABO H6X15235, CONFORME SSA 202109917A. DISPONIB. DESENHOS ACTUALIZADOS EN ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202327 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000059/2023.
202210769 | STE | 202210768 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 17/08/2021 17:06:00 | EFETUAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE REFERENTE À INEXISTÊNCIA DE PONTO DE ALARME (TEMPERATURA ALTA, UMIDADE RELATIVA ALTA E UMIDADE RELATIVA BAIXA NA RÉGUA DE BORNES). VER ITEM 4.3 DO DOCUMENTO 5204-20-19014. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202421 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA:202210770 solicitando a IME2 la gestión con el fabricante. Ante la falta de respuesta del fabricante, y en virtud del Acta de Reunión AR_SMI.DT_0067_2023 se propone adecuar el tablero QAC-ST conforme propuesta anexo, para implementar monitoreo de humedad y temperatura con puntos de alarma disponibles para SCADA. Emitido SSA:202408187 para adecuación del Tablero QAC-ST.
202210766 | STE | 202210765 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202140 | 07/10/2021 07:39:00 | SOLICITAMOS EMITIR PARECER TECNICO DEBIDO A QUE NUEVOS RELES TEMPORIZADOS PRESENTAN DISCREPANCIA ENTRE EL DÍAL Y EL TIEMPO AJUSTADO. RT1 AJUSTADO EN 90S, ACTUANDO EN 121S; RT2 AJUSTADO EN 90S, ACT EN 123S. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En virtud del termino de la garantía la misma deberá ser sustituida por la IB. Sustituir temporizador afectado por otro disponible en almacen con el codigo 714549.
202210764 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202132 | 13/08/2021 15:43:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6229DC07890 E 6229LC07066 DEVIDO A CONEXÃO DO CABO H6X15239 CONFORME SSA202109846A. MANTER DESENHO ATUALIZADO EM ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202325 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000058/2023.
202210757 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202307 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202212331 derivada para ensayo y conexión. Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislación del cable M72085 y posterior conexión al panel 2R-T01 por parte de SMME referente al Retrofit. Valores medidos: +/⏚= 100.000 [MΩ]; -/⏚= 100.000 [MΩ]; +/-= 100.000 [MΩ] (Hum.= 63%, T= 22,2°C).
202210755 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202307 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202212329 para efectuar ensayo y conexión. Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación del cable M70284 referente al retrofit del 2R-T01. Valores: +/⏚=100000MΩ ; -/⏚=100000MΩ e +/-=100000MΩ (Ur=63%, T=22,2°C).
202210725 | STE |  | J087A011 | CCM CQ-08 | 0263.021-4 | 202132 | 10/08/2021 14:34:00 | ATUALIZAR DES. 6059DC5020P/5059DF81077P/5059DF81070P/5059DF81076P, 9271DO15447(MODERNIZACION CQ-08 SSA:201914043A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202307 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202210633 | STE | 202210632 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202144 | 01/11/2021 13:51:00 | EFETUAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE (CONSORCIO CIE/GEVISA) PARA A DEVOLUÇÃO DE 135 METROS DE CABO 1X150MM2 (COD.159298), FORNECIDO PARA OPERAÇÃO PROVISORIA EM CASO DE EMERGENCIA DO PCD 60HZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA para la devolución de 135m de cables 1x150mm2 cedida en préstamo para apoyo al proceso de modernización de los puentes grúas y pórticos.
202210631 | STE | 202210629 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202134 | 23/08/2021 09:20:00 | ADIQUIRIR E DISPONIBILIZAR CABO DE TESTE DE 7 PINOS, DA LINHA MASTERPACT NT, PARA USO COM A MALETA DE TESTES DE DISJUNTORES MARCA MERLIN GERIN, MODELO 33590. FIXA TÉCNICA ANEXA. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202231 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/35: SOLICITADO ORÇAMENTOS. SEM 2021/37: EMITIDA SMDTC-1178 SOLICITANDO A COMPRA DO CABO. SEM 2022/14: CABLE DE PRUEBA ENTREGADA A MEG2 PARA REALIZAR ENSAYOS EN EL INTERRUPTOR 52-B.
202210630 | STE | 202210629 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202130 | 28/07/2021 16:24:00 | CON RELACIÓN AL RAO 07/2021: REALIZAR ENSAYOS CON EL INTERRUPTOR 52.B CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA CAUSA DE SU ABERTURA. | ISI0 | IEQ2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado los siguientes ensayos: prueba en disyuntor 52B para verificar funciones de protección de tiempo largo, tiempo corto e instantáneo. Dos ensayos de pruebas con carga (SSA 202109062B y 202217644). Conforme resultados obtenidos, el disyuntor se encuentra correctamente parametrizado y en buenas condiciones para operar.
202210622 | STE |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202129 | 20/07/2021 14:11:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5225DFJ1154P R0A, 5225DFJ1192P R0A Y 5225DFJ4838P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE GRUA N04 (SSA:202105828A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202210593 | AIM | 202210592 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 17:09:00 | SOLICITAMOS ACCIONES CON EL FABRICNTE. REFERENTE A DIFICULTAD DE LA EXTRACCIÓN DEL DISY.POS."DG" DEL COMPARTIMENTO INTERNO, POR FALTA DE RIELES EXTENSORES O OTROS DISPOSITIVOS DE APOYO. VER ANEXO ITEM 11. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210591 | AIM | 202210590 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 17:09:00 | SOLICITAMOS ACCIONES CON EL FABRICANTE DEBIDO A DIFICULDAD DE ACCESO A LA MANOPLA DE OP. DEL DISY.POS."DG", AL COMPARTIMIENTO INTERNO SUPERIOR Y A LOS DISP. EXTERNOS,DEVIDO A ALTURA DEL PANEL "PMT".VER ANEXO ITEM 10. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210555 | STE |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202126 | 02/07/2021 14:39:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHOS 5216-DF-J1022-P,5216-DF-J1032-P, E 5216- DF-J0942-P, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N10 SSA 202101725A GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202522 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los diseños fueron actualizados por la contratista y con la SRA-IB-000386/2024. Ya se encuentran disponibles en el SATedms.
202210539 | STE | 202210538 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202126 | 28/06/2021 10:57:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO A RESPEITO DO MOTIVO DO DISPARO DO DISJ. 52-105(CV.09- COMPORTA 9) NA MANOBRA PARA RETIRADA DO SERVO MOTOR NUMERO 1,DEVIDO A SUCESSIVOS PIQUES DE TENSÃO POR ATUAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202432 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SSA 202412275 p/ modificar el circuito eléctrico del sistema de baja presión del tablero CV-09 a modo de inhibir la actuación continua del presostato durante dichos trabajos y evitar el disparo del 52-105 del QK. Extender esta modificación p/ todos los paneles CV's. OBS: Se gestionó la compra de botoneras luminosas SMDTC-1140 (cód. 717760, 717755, 717757, 717758) y la SSA 202216679 para compra de llaves conmutadoras (cód. 254150, anteriormente 113778) p/ todos tableros CV's
202210495 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202125 | 22/06/2021 09:41:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5186DFJ0942P R0A Y 5186DFJ0943P R0B REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO T.A. 50HZ (SSA:2021/04233A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202502 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 5186DFJ0943P Actualizado por la contratista. Verificado que en el ultimo diseño 5186DFJ0942P enviado por la contratista hubieron ciertos comentarios del comisionamiento no atendidos. Enviada para actualización mediante la SRA-IB-000422/2024. Ambos diseños ya están actualizados y disponibles en el SAT.
202210464 | AIM | 202210463 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 16/06/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS P.TÉCNICO REF. IMPOSSIBIL. DE EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. VER ITEM 28 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210462 | AIM | 202210461 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 16/06/2021 11:44:00 | PARECER TÉCNICO REFER. A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT-N10), AO COMPART.INTERNO SUPERIOR E DISPOSIT. EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. VER ITEM 27 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210459 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202124 | 14/06/2021 14:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5211DF81001 E 5211DF80997 DEVIDO A ALTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DOS CONTATOS DO RELÉ AUXILIAR 27CA1 EM ATENDIMENTO A SSA202106221A. MANTER CÓPIA ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202210448 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202124 | 14/06/2021 08:32:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5211-DF-80997, 5211-DF-81002 E 5211-DF-81003, DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE X52A QUE POSSUI NUMERAÇÃO DE CONTATOS DIVERGENTES AOS DESENHOS. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2.3 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202330 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000283/2021.
202210447 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202125 | 25/06/2021 10:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.V.MERC.400W POR LUM.DE TECNOLOGIA LED NA GAL.DOS TU'S,DA UN10 A UN18A,EIXO AB, SSA 2020/02633A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202352 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000360/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202210438 | STE |  | K057B005 | QUADRO DE FORCA TPF-2 | 2257.002-0 | 202123 | 11/06/2021 08:20:00 | ATUALIZAR DESENHOS 3835-DC-C5772-E R4 E 3835-DF-15200-E R1, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL TPF-2 SSA: 2021/05454A, DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS, DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202341 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000259/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202210310 | STE |  | J045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.007-0 | 202121 | 27/05/2021 16:58:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS V.MERC.400W POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED NA GAL.DOS TU'S,COTA 108, EIXO AB,SSA 2020/02632A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202210209 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202117 | 26/04/2021 16:19:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-J0922, 5217-DF-J0931-P Y 5217-DF-J1014-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N11 (SSA:2020/11835A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202507 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los diseños fueron actualizados y están disponibles en el archivo técnico.
202210171 | STE | 202210170 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202115 | 16/04/2021 14:33:00 | GESTIONAR JUNTO AO FABRICANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO PARA A ABERTURA ELÉTRICA E MANUAL EM CASO DE FALTA DE TENSÃO, CONSTATADA DURANTE COMISSIONAMENTO. ANEXO ARQUIVO DETALHADO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202321 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue solicitado según la SSA 202104312C la fabricación de un dispositivo que permite la abertura del disyuntor DG con la puerta del tablero cerrada, el cual fue instalado exitosamente conforme la SSA 202307504.
202210152 | STE | 202210151 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202115 | 13/04/2021 16:04:00 | SOLICITO P.T. SOBRE OS ALARMES "CD-01 DISJ 52* (27 TRIP) ATUADO" PARA OS DISJUNTORES 52A E 52B, "CD-01 DISJ 52C ABERTO AUTOMATICO SIM" SEM TEMPORIZAÇÃO DA SUBTENSÃO. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202249 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Ver histórico do legado. Incluir a verificação da posição do disjuntor 52-C na lógica 7, conforme projeto em anexo, para que o disjuntor 52-C não receba comando de abertura caso já se encontre aberto.
202210109 | STE |  | N031A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.005-0 | 202112 | 25/03/2021 15:55:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5240-DF-J0925P REF. INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTOGRAFOS (SSA:202002990A).GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DISEÑOS MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202334 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 22/2023 - Emitida la SRA-IB-000119-2023 correspondiente al comisionamiento (SSA 202209520) del puente N14 que no fueron contempladas en la R0 por la empresa contratista. También fueron atendidas en esta SRA las marcaciones de los planos de esta SSA y de las SSAs 202211039, 202212689. SEM 34/2023- SRA finalizada.
202210100 | STE |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 202112 | 22/03/2021 14:10:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5224-DF-J0925-P PAGINA 9 REF.A LA SSA:20/11593A.GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑO AS BUILT EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000153/2024 y disponible en el archivo técnico
202210088 | STE |  | N027A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.003-3 | 202111 | 19/03/2021 14:43:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0941P R0A, 5216DFJ1022P R0B E 5216DFJ1031P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N09 (SSA:2020/14221A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202210056 | STE | 202210055 | N027A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.015-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | SOLICITAMOS AÇÕES EM CONJ.COM O FABRIC.REF.A FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA ILUM.EXISTENTE DA VIGA. ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO DISJ. 14Q3(PPG) E CABO 1410/1412(1X-62/63)CONFORME DES. 5216DFJ0941P R0A F.14. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada gestiones ante el consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz. Iluminaciones implementadas.
202210053 | AIM | 202210052 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DO DISJ. POS."DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO DO PAINEL PMT DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210051 | AIM | 202210050 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT-N09), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210046 | STE | 202210045 | N027A051 | FREIO 01 ELEV. PRINC. MONTANTE (ENTRE MOTOR E REDUTOR) | 3215.012-5 | 202110 | 12/03/2021 08:59:00 | SOLICITAMOS AÇÕES EM CONJUN.COM O FAB., DEVIDO A FALTA DE IDENT.POS.21FR1 (FONTE DO EP-M-PASTILHA GASTA);POS.44B1(SENSOR FREIO ABERTO);POS.44B2 (SENSOR PASTILHA);POS.19F1(FREIO MOTOR),PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202210041 | STE | 202210040 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202426 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA derivada 202207663 fue realizado un proyecto mecánico para solución de dicho problema. Los documentos para la ejecución del proyecto se encuentran en el SAT: - 5225DCJ6556 - Plataforma - 5225DCJ6557 - Trilho - 5225DCJ6558 - Escada - 5225DCJ6559 - Guarda corpo - 522510J6551 - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202210039 | STE | 202210038 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202427 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202207663 fue realizado un proyecto mecánico para solución de dicho problema. Los documentos para la ejecución del proyecto se encuentran en el SAT: - 5225DCJ6556 - Plataforma - 5225DCJ6557 - Trilho - 5225DCJ6558 - Escada - 5225DCJ6559 - Guarda corpo - 522510J6551 - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202210037 | STE |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5225-DF-J1190P R0A, 5225-DF-J1153P R0A Y 5225-DF- J1193P R0A REFERENTE AL COMISSIONAMIENTO DEL PUENTE N02 SSA:2020/14918A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados por la contratista y además mediante la SRA-IB-000380/2024. Disponibles en el SATedms.
202210036 | STE | 202210035 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | DURANTE TRABAJOS DE COMISIONAMIENTO, ENCONTRADO TABLERO QGBT CON DIFICULTADES DE ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Tablero desplazado permitiendo espacio suficiente para mantenimiento. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202210018 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202109 | 04/03/2021 10:04:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ISOLAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PAINEL KCC-02, DEVIDO A RESTRIÇÕES DE ISOLAÇÃO DE SERVIDORES DO ESAI. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202303 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Instalada chave comutadora CT-CIDE-CCP (SSA 202205809) disponibilizando uma fonte alternativa de alimentação (CLF-09) para as UPS’s do ESAI, eliminando a restrição para isolação do KCC-02.
202210000 | STE |  | L001B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-02 | 0434.040-0 | 202108 | 23/02/2021 11:01:00 | SOLICITO SEJA REALIZADO ESTUDO PARA ATUALIZAÇÃO DA LMR LL24 QUE SE ENCONTRA COM VÁRIOS ITENS, REFERENTE AOS ELEMENTOS ALCALINOS, DEFASADOS (NO ACTIVADO) NO ESTOQUE. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Esta solicitud será atendida dentro del alcance de la SDS-15401, que modifica la LMR LL24.
202209959 | STE | 202209958 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202106 | 09/02/2021 10:39:00 | ADQUIRIR, CODIFICAR NO ALMOX. E DEFINIR POLITICA DE ESTOQUE PARA O RELE INGETEAM PL-300, COD. SOBRESS. 820.509-4, QUE É UTILIZADO NO CD-01 (K10A14). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202246 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Relé PL300 ND HZ20ZH1001 EH3044 adquirido via SMDTC-944. O relé recebeu o código de estoque 717382, e foi definida a política de estoque ZE=1.
202209953 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202105 | 01/02/2021 13:41:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO FOLHA 09 DO DESENHO 5225-DF-J0931, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS LED DE 38W NO INTERIOR DAS VIGAS DA PONTE N6 (SSA: 2019/11084A). DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000381/2024.
202209952 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202105 | 01/02/2021 13:41:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO FOLHA 09 DO DESENHO 5225-DF-J0922, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS LED DE 38W NO INTERIOR DAS VIGAS DA PONTE N5 (SSA: 2019/11293A). DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado con la SRA-IB-000384/2024 y disponible en el SATedms.
202209913 | STE |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202102 | 12/01/2021 16:40:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5216DFJ0922P R0A, 5225DFJ1128 R0B Y 5225DFJ1151P R0C REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PONTE N01 (SSA:2020/11295A).GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante SRA-IB-000218/2024.
202209906 | STE | 202209905 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202103 | 19/01/2021 08:16:00 | EVALUAR DIFERENCIA DE TEMP DE 17,5°C ENTRE LAS CONEXIONES DEL INDICADOR LUMINOSO LP4, DETECTADO MEDIANTE INSP. TERMOGRÁFICA DE LA OPUO.DT. OBS: DETERIORO EN EL BLINDAJE DE LOS CONDUCTORES. VER ANEXO. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202241 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Semana 41/2022: Emitida SSA derivada 202207626 para resolver problema durante mantenimiento periódico. Encontrado cable deteriorado y la misma fue reemplazada y dejada en condiciones normales de operación.
202209887 | STE |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202053 | 29/12/2020 07:59:00 | DURANTE ANÁLISIS PLANILLA DE COMISIONAMIENTO (SDS-11509), ENCONTRADO DISCREPANCIA DE CARACTERÍSTICAS EN EL DISYUNTOR DJ7 (MONOPOLAR - 4A) DEL ENROLLADOR DE CABLES CON REFERENCIA AL PÓRTICO DE 50HZ (BIPOLAR - 2A) | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Adoptado como padrón disyuntor monopolar 4A.
202209886 | STE |  | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202053 | 29/12/2020 07:59:00 | DURANTE ANÁLISIS PLANILLA DE COMISIONAMIENTO (SDS-11509), ENCONTRADO DISCREPANCIA DE CARACTERÍSTICAS EN EL DISYUNTOR DJ7 (BIPOLAR - 2A) DEL ENROLLADOR DE CABLES CON REFERENCIA AL PÓRTICO DE 60HZ (MONOPOLAR - 4A) | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Adoptado como padrón disyuntor monopolar -4A.
202209875 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202052 | 22/12/2020 16:55:00 | ELABORAR PLANILHA DE COMISSIONAMENTO PARA O DAC-0907, INSTALADO ATRAVÉS DO CONTRATO 4500056124. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 5204-QH-19000-P, 5204- 60-19501-P E 5204-80-19501-P. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202343 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Planilla elaborada y remitida a ejecución a través de la SDS-13994 y la 202109081A . Comisionamiento concluido
202209862 | STE |  | K045B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.039-4 | 202050 | 11/12/2020 15:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMP.FLUOR. COMPACTA DE 15W POR LÂMP.LED DE 13,5W NA ILUM.DE EMERG.,COTA 108,EIXO AB,60HZ,SSA 2020/06208A.DISPOR NO ARQ.TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202352 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000360/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209857 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202050 | 09/12/2020 16:29:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5225DFJ1152P R0B, 5225DFJ1191P R0A E 5225DFJ1193P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N03 (SSA:2020/10090A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000185/2024. Disponibles en el SATedms.
202209833 | STE | 202209832 | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202049 | 30/11/2020 15:26:00 | SOLIC.AÇÕES JUNTO AO FABRICANTE REF.A VALORES DE CORRENTE DO MOTOR 17M1, COM VALORES ACIMA DA CORRENTE NOMINAL(IN=454A)PARA FUNCIONAMENO COM 100% DA CARGA. VALORES MEDIDOS NO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202218: Realizado por parte del consorcio la actualización del software del inversor. En adjunto gráfico de corriente con 100% de carga. Los registros de corriente se mantuvieron por debajo de la corriente nominal.
202209830 | STE | 202209829 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O ELEM 81 DO BANCO HNB-09,TIPO SBM287-2,FAB SAFT NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:42H.SSP 2A 2020/4900A. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209721 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202047 | 16/11/2020 10:28:00 | ATUALIZAR DES.6609DC04111E_R17;6609LC04074E_R3(FL.70);6628DF92666P_R4 (ANEXO),REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS TRANSDUTORES U1 E U2 (SSA 202011926A),E GARANTIR DISPONIB.DES.ATUAL.ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000102/2023.
202209712 | STE | 202209711 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202046 | 13/11/2020 07:50:00 | SOLICITO P.T. REF. A LOS ELEM.(9,27,82,92)DEL BANCO HNB-3(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT NO SUPORT. LAS 4H DE ENSAYO PREVIS P/ DESCARGA, CON TENS. ABAJO DE 1,0VCC (9-2:44H; 27-3:45H; 82 Y 92-3:52H).SSP 20204722A. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elementos en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209708 | STE |  | K054C030 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202046 | 09/11/2020 16:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.RETAS,BASE E-27 POR LUM.SOBREPOR COM VISOR DE POLICARBONATO,BASE E-27,NA GAL.COTA 74, B.P.SSA 2020/04995A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202341 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000259/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209699 | STE | 202209698 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202046 | 09/11/2020 08:48:00 | SOLICITO P.T. REF. AL ELEM. 54 DEL BANCO HNB-4(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT NO SUPORTO LAS 4H DE ENSAYO PREVISTA PARA DESCARGA, CAYENDO SU TENSION ABAJO DE 1,0VCC C/ 03:15H.SSP 2A 2020/4610A. | MEG2 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209694 | STE | 202209693 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | EMITIR P.T E ESPECIFICAÇÃO DE LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS PARA INSTAL.NO EDIF.DE PROD.DEVIDO A LÂMP.CÓDIGO 717025, APRESENTAREM RUÍDO EXCESSIVO E DETECTADO PRESENÇA DE TENSÃO NA CARCAÇA(49VCA)EM REL.A TERRA | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas dimerizables de las salas de reuniones por la lámpara código 712981. Pasar de la configuración 4x40W o 3x40W actual por la configuración 2x20W. En las salas de reuniones del 5to piso, instalar un interruptor para posibilitar apagar las luces cercanas a las pantallas utilizadas con proyectores (ver diseños adjuntos).
202209688 | STE |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 202045 | 02/11/2020 10:01:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224DFJ0925P, PAGINAS (31,35,36) Y GARANTIZAR SU DISPONIBILDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N-15(SSA:19/14066A). ANEXO DISEÑOS AS BUILT. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados mediante la SRA-IB-000153/2024 y disponible en el archivo técnico
202209679 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202044 | 27/10/2020 13:33:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-J0920, 5217-DF-J0922-P Y 5217-DF-J0933-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N12 (SSA:2020/08193A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202209674 | STE | 202209673 | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202043 | 22/10/2020 15:53:00 | P.T.REF.A CONSTATADO QUE EL ELEM 09/22/32/47/59/61/62/66/73/74/76/77 /82/88 Y 89 DEL BAN.HN-14(94EL),TIPO HBL 160(AH)COD.704581 NO SOP.LAS 4H DE ENS.PREVI.P/DESC.,CAYEN.SU TENS. ABAJ DE 1,0VCCC/3:30H.SSP20/4377A. | MEG2 | IEQ2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacen vía SSA: 202209675. Emitido SSA: 202305257 para instalación y comisionamiento de un nuevo banco.
202209668 | STE |  | N032A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.008-4 | 202043 | 22/10/2020 11:09:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224DFJ1013P, PAGINAS (19,31,35,36) Y GARANTIZAR SU DISPONIBILDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N-16(SSA:19/14977A). ANEXO DISEÑOS AS BUILT. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000181/2024.
202209662 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202041 | 08/10/2020 14:52:00 | EMITIR PT SOBRE SEPARACION DEL CIRCUITO DE MEDICION DE FORMA INDEPENDIENTE A LOS CIRCUITOS INTERNOS DEL CUBICULO. INTERRUPTORES 52A4, 52B2 Y 52B4, ACTUALMENTE LACRADOS IMPOSIBILITANDO ACCESO. | OUO2 | IEQ2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S3.8 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202418 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A proposta de alteração foi enviada para a ENEE pelo siscor I/SMI.DT/018992/2021. Foi emitida a SSA 202308750 para a ILA3 gestionar a aprovação com Furnas. Os lacres foram removidos pela SSA 202317431 e as alterações executadas pela SSA 202317430.
202209657 | STE | 202209656 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202042 | 13/10/2020 08:31:00 | P.T. REF. AOS ELEM. 39 E 56, DO BANCO DE BATERIAS HN-10(94 ELEM),TIPO KBM290P,QUE NÃO SUPORTARAM ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC SSP 2A: 20204148A. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209652 | STE | 202209651 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202042 | 16/10/2020 09:18:00 | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR 52.1 DO PAINEL CGCA-1 COM INDICAÇÃO DO LED AP LIGADO, DURANTE MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FONTES DO CGCA, DA FONTE DO PAINEL QP-1 PARA A FONTE DO CM-01. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202248 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Ver histórico do legado. Sem 2022/45: O disjuntor retornou da Schneider sem reparo, devido a problemas jurídicos, que não foram informados, referentes à AS. Sem 2022/47: O disjuntor foi testado pela Itaipu sem anormalidades e enviado para estoque com a observação "Disparo intermitente - Led AP - SSA 202011088A", considerando que: - Existe em estoque sobressalente do Micrologic (713395) - Está em processo de compra novo disjuntor completo (712585) - Até o momento não ocorreram novos disparos
202209639 | STE | 202209638 | N029A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.008-6 | 202039 | 22/09/2020 07:56:00 | DURANTE COMISSIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA, CONSTATADA FALTA DE INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTÓGRAFOS PARA EL PUENTE N12.OBS:ACTUALMENTE INSTALADOS PANTOGRAFOS ANTIGUOS. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202346 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue solicitado al consorcio el cambio de los pantógrafos. Registrados como ítem de pendencia #6 y luego como ítem de garantía #45. Lado BR fue sustituido en la sem 11/2022 y lado PY en la sem 45/2023.
202209628 | STE | 202209627 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202038 | 15/09/2020 15:32:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO DE BATERIAS HN-02(94 ELEM),TIPO KBM300P, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA,CAINDO TENSÃO TOT. ABAIXO DE 94VCC C/ 03:49H.SSP 2A 2020/3713A. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacen vía SSA: 202209629. Emitido SSA: 202305263 para instalación y comisionamiento de nuevo banco.
202209626 | STE |  | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202038 | 15/09/2020 10:29:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROJETORES DE V.DE MERCÚRIO DE 1000W POR PROJETOR LED DE 200W,SSA 2020/00834A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209602 | AAD |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202034 | 21/08/2020 16:39:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5220-DF-J1020-P REFERENTE A LA SSA:2020/08167A. GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO.DISEÑO CON MARCACIONES EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños.
202209601 | STE |  | N062C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.003-2 | 202034 | 21/08/2020 08:38:00 | ACTUALIZAR DESEÑO 5240-DF-J0925P HOJA 7 REF. AL COMISIONAMIENTO DE LA SECCIONADORA DE ATERRAMIENTO N13/14 (SSA:20/02552A).GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DISEÑO MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202352 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000119-2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SAT
202209598 | STE |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202034 | 19/08/2020 07:24:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5240-DF-J0920P REF. AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N13 (SSA:20/07209A).GARANTIR A DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202402 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados por la contratista y también por la SRA-IB-000217/2024. Disponibles en el SATedms.
202209596 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202033 | 14/08/2020 09:31:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR ALTERACIONES/MODIFICACIONES EN EL SOFTWARE DEL PLC CAREL. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Entragada a la SMMG una notebook con el software solicitado. La misma fue adquirida a traves del contrato 4500066041.
202209595 | STE |  | N042A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.004-3 | 202033 | 13/08/2020 15:28:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHO 5224-DF-J0925 FOLHA 10,CONFORME PARECER TÉCNICO SSA 201914067B, RNC-005. MODIFICAÇÃO REALIZADA PELO CONSORCIO, EM ANEXO DESENHO CONFORME CONSTRUÍDO. GARANTIR DESENHO ATUALIZADO NO SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado y disponible en el SAT conforme revisión as-built (R0).
202209592 | STE | 202209591 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202033 | 14/08/2020 09:30:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O ELEM 86 DO BANCO HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA,CAINDO SU TENSION ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:45H.SSP 2A 2020/4247A. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209587 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202033 | 11/08/2020 07:32:00 | ATUALIZ.DESENHOS E MEMORIAL DESC.REF.AO COMISSIONAMENTO DO AR CONDIC. DA CASSETA 2CCB1 SSA:19/13629A,19/15261A,19/15262A, 9/15263A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS.DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209569 | AAD |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202033 | 10/08/2020 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220-DF-J1020-P Y 5220-DF-J-1024-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO CF 60HZ (SSA:2020/03154A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños.
202209566 | STE | 202209565 | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202030 | 23/07/2020 10:41:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA, ENCONTRADO FALTA DE IDENTIF. DE LA CAJA DE PASAJE, BORNERAS Y SENSORES OPTICOS REFERENTES AL SISTEMA DE ANCORAJE, MONTANTE Y JUSANTE, PY Y BR. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro en la SSA matriz de la solución de la pendencia.
202209557 | STE | 202209556 | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202030 | 21/07/2020 15:39:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO REALIZADO ENSAYOS DE MEDICION DE INDUCTANCIA (POS. L01) CON APOYO DE ILA2 SSA:202003154B. OBS:VALORES DISCREPANTES A LOS DATOS DE PLACA. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Realizadas nuevas mediciones conforme procedimientos del fabricante en el inductor (SSA 202212424- medición conectando los inductores en estrella) con resultados satisfactorios. Presentando los inductores analizados las mismas mediciones de inductancia por fase se concluye que los datos de placa están correctas.
202209555 | STE | 202209554 | N049A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 3156.008-5 | 202030 | 21/07/2020 08:05:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO TRANSFORMADOR POS.08T1 CON TENSIÓN DE PLACA 430/220VAC, SIENDO QUE LA TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN ES DE 440 VAC. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202347 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Registrado como ítem de garantía #42. El consorcio realizó la sustitución del transformador por uno de 440/220V en la SEM 46/2023.
202209520 | STE |  | N031A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.007-6 | 202026 | 26/06/2020 10:58:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5240-DF-J0925P REF. AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N14 (SSA:19/15564A).GARANTIR A DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202334 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 22/2023 - Emitida la SRA-IB-000119-2023 correspondiente al comsisonamiento del puente N14 que no fueron contempladas en la R0 por la empresa contratista. También fueron atendidas en esta SRA las marcaciones de los planos de las SSAs 202210109, 202211039, 202212689. SEM 34/2023- SRA finalizada.
202209518 | STE | 202209517 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202027 | 30/06/2020 15:27:00 | SOLICITO P.T. QUANTO À FALTA DE SOBRESSALENTE P/DISJ. CÓD. 111791. O CONTATO DA FASE "T" DO DISJ. 52B ESTA DEFORMADO. MEDIÇÕES REALIZADAS: RESIS.CONT.R/S/T:0,773/0,869/0,992MILIOHMS; I(0,2C):R/S/T:22,1/21,4/21,4A | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202233 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | SEMANA 2021/21: EMITIDO SMDTC-966 PARA COMPRA DE KIT DE DISYUNTOR PARA RETROFIT. SEMANA 2022/33: MATERIAL DISPONIBILIZADO EN ALMAMACEN CON EL CODIGO 717728
202209510 | STE | 202209509 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202024 | 10/06/2020 17:16:00 | SOLICITO P.T. REF. CONDIÇÄO DO ELEM.POS.45 DO BANCO DE BATERIAS HNB-01 (94ELEM.),FAB.SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO TENSÄO ABAIXO DE 1VCC EN 2H/15MIN. SSP 2A 2020/1827A. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209502 | STE |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202023 | 03/06/2020 16:26:00 | SOLICITO P.TÉCNICO VIABILIZANDO SEPARAR A BARRA DE 125VCC DO QUADRO QCC- CD, ELEVANDO A CONFIABILIDADE DAS ALIMENTAÇÕES DOS PAINÉIS CD-01, 5MFU E SISTEMA DE SUPERV. E CONTROLE (UTR). OBS. SUGESTÃO ANEXA. | OUO2 | IEQ2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202426 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT y SOCM.DT para el proyecto, adquisición e instalación del nuevo tablero QCC-CD-B para duplicar alimentación del los tableros CD-01, 5MFU y sistema de supervisión de control. El tablero fue instalado en la SSA: 202409827 y comisionado en la SSA: 202412912.
202209496 | STE | 202209495 | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202023 | 01/06/2020 10:59:00 | P.T. REF. A QUE OS ELEM.(10,22,30,41,45,61,62,75) DO BANCO DE BATERIAS HNB-05 (SBM 161-2),FAB HBL NÃO SUPORTARON ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA,CAINDO AS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC C/ 04:00H.SSP 4A 2020/2036A. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Disponibilizado en almacen 94 un. de elemento alcalino cod. 704581 gestionado por IMA0 vía SSA:202209497. Emitido SSA: 202302155 para instalación y comisionamiento.
202209466 | STE | 202209465 | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202021 | 21/05/2020 14:08:00 | SOLICITO P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO DE BATERIAS HN-03(94 ELEM.),FAB.SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÄO ABAIXO DE 94VCC C/ 3H15MIN.SSP 2A 20/1201A. | MEG2 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacén vía OC:OC 4500066214 primer lote. Emitido SSA.202302139 para instalación y comisionamiento.
202209464 | STE | 202209463 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202022 | 25/05/2020 09:50:00 | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.4 DO PAINEL CGCA- 2, COM INDICAÇÃO DO LED AP LIGADO, DURANTE MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FONTES DO PAINEL CGCA-2, DA FONTE DO PAINEL CM-2 PARA A FONTE DO QP-01. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2.3 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202248 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Ver histórico do legado e execução da SSA 202209652. O disjuntor pode ser mantido em funcionamento normal, considerando que após vários ensaios e manobras o evento não se repetiu.
202209462 | STE | 202209461 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202022 | 25/05/2020 09:50:00 | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.3 DO PAINEL CGCA- 1, COM INDICAÇÃO DO LED AP LIGADO, DURANTE MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FONTES DO CGCA, DA FONTE DO PAINEL CM-1 PARA A FONTE DO QP-01. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2.3 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202248 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Ver histórico do legado e execução da SSA 202209652. O disjuntor pode ser mantido em funcionamento normal, considerando que após vários ensaios e manobras o evento não se repetiu.
202209431 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:45:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209430 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:44:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209393 | AAT |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202012 | 20/03/2020 16:56:00 | VIABILIZAR LA ADECUACION DE LAS TOMADAS DE 220VCA CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EN VISTA A LA REFORMA DE LA SALA DE LA ASESORIA 50HZ. UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não
202209392 | AAT |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202014 | 31/03/2020 11:57:00 | VIABILIZAR LA ADECUACION DE ELECTRODUCTOS EN LA SALA DE LA ASESORIA 50HZ UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA PERMITIR LA REFORMA DE LA SALA. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não
202209390 | STE |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202012 | 19/03/2020 09:16:00 | EMITIR P.T REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE 400W E 250W DE VAP DE SÓDIO DO TÚNEL DO VERTEDOURO PARA LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED, A FIM DE MELHORAR A DURABILIDADE DOS COMPONENTES E REDUZIR HH DE MANUTENÇÃO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202233 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las luminarias de vapor de sodio de 400W y 250W por los reflectores LED de 200W adquiridos a través de la OC-4500065759. Debe ser instalada un total de 231 reflectores LED conforme los diseños en adjunto.
202209363 | STE | 202209362 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202011 | 11/03/2020 16:30:00 | P.T. REF. AOS 19 ELEM. DO BANCO DE BATERIAS HN-04(94 ELEM),TIPO KBM290P,QUE NÃO SUPORTARAM ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC SSP 2A: 2020/0952A. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacen vía SSA:202209364. Emitido SSA: 202305258 para instalación y comisionamiento del nuevo banco.
202209360 | SEE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZAVÉIS POR LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209359 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZÁVEIS POR LAMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209328 | STE | 202209327 | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202011 | 10/03/2020 16:59:00 | SOLICITAMOS P.T, REFERENTE SUMINISTRO DEL SOFTWARE Y CONTROLADOR MARCA CAREL, MODELO PCO3, ENTRADA 24 VCA/VCC 50/60 HZ,QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE, INIBIENDO LA PARTIDA DEL EQUIPO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista vía contrato AS 4500065041 para normalizar todos los DACs. Realizado Backup del DAC 9A14 y copiado al PLC del DAC-9A13 para restablecer la comunicación entre el IHM y el Controlador Carel el cual inhibía la Partida. El equipo se encuentra en condiciones normales.
202209324 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202008 | 21/02/2020 08:13:00 | MODIFICAR OS CIRCUITOS DAS TOMADAS DAS ELS. 98,50 (MT); 115,00 (JS); 122,00 (JS); 124,00 (MT); 132,00 (MT); 133,00 (JS); 135,00 (MT) E 144,00 (MT E JS) PARA QUE SUPORTEM CARGA 20 A. OBS.: PREVISTO ETAPA 9 (SOCM.DT). | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Todos los tomacorrientes 220V de las distintas elevaciones de la casa de máquinas, presa principal, vertedero y SEMD fueron sustituidas por tomacorriente tipo industrial 2P+T 16A en consenso previo con el área emisora de la SSA. El trabajo de sustitución fue realizado por MEG3 con apoyo de la SOCM.DT.
202209323 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202008 | 21/02/2020 08:13:00 | PROJETAR NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O PLENUM DE VENTILAÇÃO DAS EL. 135,00 (U01 A U15) E EL. 138,00 (U16 A U18A) EIXO A. A INSTALAÇÃO SERÁ VIABILIZADA POR MEIO DO CADERNO DE SERVIÇOS DA ETAPA 9, RESP. SOCM.DT. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | PT no favorable de proyectar un sist. iluminación en el plenum debido a que la inversión necesaria de Hxh de proyecto, de montaje y posterior mantenimiento del sist; de materiales (aprox. 1200m de electroductos, 2400m de cables, luminarias, etc) sería muy elevada teniendo en cuenta que las actividades realizadas en el plenum no son de naturaleza minuciosa y son con periodicidad 4A. SMIE propone la utilización de una iluminación portatil ej: https://www.makitatools.com/es/products/details/DML80
202209288 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202007 | 11/02/2020 08:04:00 | FAVOR ATUALIZAR O DESENHO 6459-DC-15203-P CONFORME DESENHO EM ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202333 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000302/2022 Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202209280 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202005 | 30/01/2020 10:07:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220DFJ1018P Y 5220DFJ1024P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO CF 50HZ (SSA:19/15253A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202404 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitidas las SRA SRA-IB-000166-2023 y SRA-IB-000167-2023. Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202209273 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202005 | 28/01/2020 09:01:00 | SOLICITAMOS P.T.QUANTO À CONDIÇÕES ELÉTRICAS(OXIDAÇÃO BLINDAGEM)DOS CABOS ALIM.TRECHO SUB."L"(SEC.89-3/CAIXA DERIVAÇÃO(PIRACEMA/REFÚGIO) FASES A/B/C/CABO RESERVA(C/ DEFEITO),DEVIDO SUCESSIVAS FALHAS NOS MESMOS. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela SSA 202209274 e ensaiados pelas SSAs 202406943 e 202405703.
202209271 | STE |  | K055B004 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.2 | 1130.003-8 | 202005 | 28/01/2020 09:00:00 | SOLICITAMOS P.T.QUANTO À CONDIÇÕES ELÉTRICAS(OXIDAÇÃO DA BLINDAGEM) DOS CABOS ALIMENTAÇÃO TRECHO SUB."K"(SEC.89-2 /SUB"L"(SEC.89-1)FASES A/B/C + CABO RESERVA(COM DEFEITO), DEVIDO SUCESSIVAS FALHAS NOS MESMOS. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela SSA 202209272 e ensaiados pela SSA 202406943.
202209265 | STE | 202209264 | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202005 | 27/01/2020 14:05:00 | REALIZAR GESTION CON EL FABRICANTE, REFERENTE A LA DISCREPANCIA DE VALORES DE INDUCTANCIA DEL INDUCTOR POS.L01.MEDICIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON ILA2(SSA:201915253D).RNC-135. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Realizadas nuevas mediciones conforme procedimientos del fabricante en el inductor (SSA 202212424- medición conectando los inductores en estrella) con resultados satisfactorios. Presentando los inductores mismas mediciones de inductancia por fase se concluye que los datos de placa están correctas.
202209262 | STE |  | N042A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.003-0 | 202005 | 28/01/2020 09:01:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5224-DF-J0925-P HOJA 9, REF.A INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL RECINTO DEL PANTOGRAFO(SSA:19/17088A).GARANTIZAR DISPONIBILIADAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000153/2024 y disponible en el archivo técnico
202209261 | STE |  | N032A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.004-1 | 202005 | 28/01/2020 09:01:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5224-DF-J0913-P HOJA 9, REF.A INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL RECINTO DEL PANTOGRAFO(SSA:19/17087A).GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000181/2024.
202209248 | STE | 202209247 | N048A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO COM CARGA (apos redutor) | 3171.008-0 | 202136 | 06/09/2021 17:15:00 | VERIFICADA PLACA DE MOTOR INSTALADA EN MOTOR-FRENO POSICIÓN 17F2. CONSTA- TANDO QUE LA MISMA DIFIERE DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN SSA 20/00275B. SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LA MISMA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202345 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue solicitado al consorcio el cambio de la placa de motofreno 17F2. Cambio realizado en la semana 45/2023 de manera correcta.
202209246 | STE | 202209245 | N048A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO COM CARGA (entre motor e redutor) | 3171.007-9 | 202136 | 06/09/2021 17:15:00 | VERIFICADA PLACA DE MOTOR INSTALADA EN MOTOR-FRENO POSICIÓN 17F1. CONSTA- TANDO QUE LA MISMA DIFIERE DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN SSA 20/00273B. SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LA MISMA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202345 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue solicitado al consorcio el cambio de la placa de moto-freno 17F1. Cambio realizado en la semana 45/2023 de manera correcta.
202209223 | STE | 202209222 | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 201951 | 19/12/2019 13:53:00 | EMITIR P.T. REFERENTE À REDUÇÃO DA BITOLA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO EM SEU TRECHO FINAL DE 120MM² PARA 95 MM². FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los requerimientos de capacidad de conducción de corriente y caída de tensión son atendidos conforme instalado en campo. El diseño 6201DC15240P se encuentra actualizado.
202209203 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201949 | 02/12/2019 16:03:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5225DFJ0922-P,REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N-05(SSA:19/07496A) Y SECCIONADORA DE ATERRAMIENTO (SSA:19/11925A)GARANTIZAR DISP. EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado por la contratista y con la SRA-IB-000384/2024. Ya se encuentran disponibles en el SATedms.
202209200 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 29/11/2019 13:36:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5225-DF-J0931 REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE N-6 (SSA:19/07497A).GARANTIR A DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000381/2024.
202209189 | STE | 202209188 | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201948 | 26/11/2019 14:19:00 | ACOES JUNTO AO FABRICANTE REF.ALIMENT.DO SIST.DE DESGASTE DE PASTILHA NÃO CONSTA NO DESENHO,NÃO POSSUI DISJ.ESPECÍF.,ESTÁ DERIVANDO DA SAÍDA DO DISJ.30Q2.ALIMENT.RES.DE AQUEC.SAINDO DO MESMO BORNE REGUA-40X.RNC-51. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202223 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Pendencia resuelta. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202209183 | STE | 202209182 | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 26/11/2019 14:19:00 | AÇÕES JUNTO A FABRICANTE, DETECTADO ALIM.127VCA-SIST.DESGASTE PASTILHA DERIVANDO DO DISJ.30Q2,ALIM. DO ROTEADOR WI-FI, E NA 40X TEM 2 CABOS EM CADA BORNE PARA A ALIMENTAÇÃO DO AQUECIMENTO DOS MOTORES. RNC-068 | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202223 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Pendencia resuelta conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202209176 | STE |  | N032A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.008-4 | 201947 | 22/11/2019 10:24:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5224-DF-J1013P REF. AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N16 (SSA:19/13651A)E A SECCIONADORA DE ATERRAMENTO(SSA:19/12914A).GARANTIR A DISP.NO ARQUIVO TÉCNICO.ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000181/2024.
202209159 | STE |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 201946 | 11/11/2019 07:21:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5224-DF-J0925 REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE N-15 (SSA:19/11905A).GARANTIR A DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209140 | STE | 202209139 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 201944 | 01/11/2019 16:01:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO INTERMITENTE DO ALARME DE CONDIÇÃO ANORMAL NA SALA 3CRL-1 DURANTE OS DIAS DE TEMPERATURA ELEVADA. TERMOSTATO AJUSTADO EM 23°C. RELATÓRIO DO SCC DO DIA 30/10/2019 EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202339 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar termostato de alarma de temperatura de la caseta 3CRL-1 (código 714224), lanzar cable E77015 y con apoyo de SMME conectarlo con el DAUC-C. Emitida SSA 202316120 p/ IEE3. Retirar los puntos 41 y 42 del contactor C3 de la línea de señalización de cond anormal. Ajustar termostato de comando de los aires acond a 22°C. Ajustar termostato de alarma de temperatura a 25°C. Al finalizar, realizar ensayos funcionales del sistema. Creada revisión OA.0636-R01 p/ actualizar los ajustes realizados
202209138 | STE | 202209137 | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 201944 | 01/11/2019 16:01:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO INTERMITENTE DO ALARME DE CONDIÇÃO ANORMAL NA SALA 2CRL2 DURANTE OS DIAS DE TEMPERATURA ELEVADA. TERMOSTATO AJUSTADO EM 23°C. RELATÓRIO DO SCC DO DIA 30/10/2019 EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202339 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme verificaciones realizadas en las SSAs 201914421C y D, retirar los puntos 41 y 44 del contactor C6 de la línea de señalización de condición anormal. Ajustar termostato de comando de los aires acondicionados a una temperatura de 22°C. Ajustar termostato de alarma de temperatura 2CRL-2 a una temperatura de 25°C. Al finalizar, realizar ensayos funcionales del sistema. Creada revisión OA.0638-R01 para actualizar los ajustes de los termostatos.
202209122 | STE | 202209121 | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 201942 | 18/10/2019 08:02:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A ALARME INTERMITENTE E RECORRENTE (SSA: 2019/05051A, 2019/02654A E 2019/13583A), DE "SALA 3CRL2 CONDIÇÃO ANORMAL". RELATÓRIO DE ALARME DA OPERAÇÃO EM ANEXO. ALARCON CIENTE. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202503 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar termostato p/ alarma de temperatura de la caseta 3CRL-2 (código 714224), lanzar cable E80008 y con apoyo de SMME conectarlo con el DAUC-F. Emitida SSA 202500615 p/ IEE3. Retirar los puntos 41 y 42 del contactor C3 de la línea de señalización de cond anormal. Ajustar termostato de comando de los aires acond a 22°C. Ajustar termostato de alarma de temperatura a 25°C. Al finalizar, realizar ensayos funcionales del sistema. Creada revisión OA.0634-R01 p/ actualizar los ajustes realizados
202209119 | STE |  | J090A052 | QUADRO DE MEDIÇÃO SAIDA DE ÁGUA ETA-1 TMTUCL-E04-002 | 3089.001-5 | 201941 | 11/10/2019 10:23:00 | ANALIZAR NECESIDAD DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE PH, CLORO Y TURBIDEZ DEBIDO A DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS VALORES DADOS Y LOS VALORES ENCONTRADOS CON INSTRUMENTOS CALIBRADOS POR LABORATÓRIO. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista RIEDER y el gestor tecnico ENEE.DT para proceder al mantenimiento y la recalibración del sensor de PH, Cloro y Turbidez. En anexo informe presentado sobre los trabajos realizados. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209111 | STE | 202209110 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 201940 | 04/10/2019 09:10:00 | EMITIR P.T.REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 TORNEIRAS ELÉTRICA 220V/30A,NO LABORATÓRIO DE QUIMÍCA ELETROELETRÔNICA. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un tomacorriente 32A y su enchufe correspondiente códigos (712596+712595) en la sala 206 desde el #C42 del tablero QLF-1P-GE (152) y en la sala 212 desde el #C44 del tablero QLF-1P-GE (152), para ambos utilizar cable de 6mm2 lanzado sobre el forro en las bandejas correspondientes, con bajada hasta la toma a través de electroducto visible. Un polo de cada toma quedará libre.
202208988 | SEE | 202208987 | G083C001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 201934 | 23/08/2019 14:45:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A FALTA DE SINALIZAÇÃO NO SCC QUANDO DA ABERTURA OU DISPARO DOS DISJUNTORES DOS PAINÉIS TN-3CRL-3 E TE-3CRL-3, E POR TEMPERATURA ALTA NA SALA. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202208977 | STE |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 201931 | 02/08/2019 15:39:00 | SE SOLICITA ANALIZAR Y PROVIDENCIAR LAS MEJORAS (ELECTRICAS) A IMPLEMENTAR SEÑALADAS EN EL PUNTO 6 DE LA PAG 6 DEL DOCUMENTO 2290-50- PA020. VER ANEXOS. CONTACTO FABIO 2681/9572 (SMIL.DT) | ISI1 | IEQ2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron instalados un señalizador audiovisual y un accionador manual en el pasillo de las salas blindadas conforme solicitado. Trabajo realizado en el contrato 4500068976. Verificado correcto funcionamiento en la SSA 202319373.
202208975 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 201930 | 24/07/2019 07:58:00 | SE SOLICITA COMPRA DE CAPACITOR DE 33000UF, 35 VDC PARA REPONER COMPONENTE RETIRADO DE UPS SOBRESALIENTE (ALMOXARIFADO G-08) PARA REPARO DE LA UPS 03. VER ANEXO. | MEL3 | IEQ2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202307 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Debido a la alta obsolescencia del la UPS y la dificultad de adquisición de sobresalientes para este modelo descontinuado recomendamos la sustitución de las mismas por modelo adquirido para el sistema de cargas especiales de la Central contrato 4500060456/2022 VERTIV. Emitido SMDTC-1617 para la adquisición de dos UPSs nuevas. Gestión a ser realizada por SMIN.DT de acuerdo al acta de AR.SM.DT.050.19 sobre los nuevos responsables de la UPSs.
202208933 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 201926 | 26/06/2019 16:08:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE CABOS DO CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO DETERIORADOS POR ENVELHECIMENTO E COM ISOLAÇÃO COMPROMETIDA.CONF.SSA 15/05266A/07985A/ 08079A E 16/07821A. EXTENSIVO AO CBC-02. | MEG2 | IEQ2 | CARLOS ADAO ROSA FAGUNDES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202252 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SISCOR 039031-21 solicitando anticipación para la modernización de los cargadores CBC-01/02. La misma está con N° de proyecto P0069 creado el 05/10/2022. Fecha estimada OIS 4/4/2023 y conclusión el 01/08/2024. A fin de aguardar la modernización, se sugiere identificar los tramos de cables deteriorados dentro de las canaletas, bornes, conectores y circuitos de control, y sustituirlos por cables de 1,5 mm2 (Cod. 632333). Extensivo al CBC-02.
202208849 | STE | 202208848 | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202002 | 10/01/2020 14:01:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE AO CONTROLADOR MARCA CAREL MODELO PCO,ENTRADA 24VCA/VCC, 50/60HZ,40VA,15W, DEVIDO A FALTA DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE, IMPOSSIBILITANDO A SUA INSTALAÇÃO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista vía contrato AS 4500065041 para normalizar todos los DACs. Realizado Backup del DAC 9A14 y copiado al PLC del DAC-9A13 para restablecer la comunicación entre el IHM y el Controlador Carel el cual inhibía la Partida. El equipo se encuentra en condiciones normales. El software fue adquirido en el contrato de referencia. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202208842 | STE | 202208841 | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 201912 | 21/03/2019 13:47:00 | VERIFICAR LA RNC CONTRATO 4500046127 (SIMULACIÓN DE PRESENCIA DE HIDROGENO), DONDE NO FUE POSIBLE ENSAYAR LA ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE HIDROGENO XCD-1, ÍTEM 3.4 DE LA PLANILLA 50-28.07.07. RNC EN ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2393 para adquisición de los cartuchos de los sensores y contratación de servicio de calibración y puesta en servicio. Los servicios fueron ejecutados a través de la AS-4500079928 y acompañado por la SSA 202517988. Calibración y ensayos satisfactorios.
202208809 | SEE |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 201908 | 20/02/2019 14:33:00 | CONFORME OBSERVACIÓN DEL TRABAJO SEGURO,SOLIC.PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE,EN LOS LOCALES DONDE SE ENCUENTRAN INST. LOS REFLECTORES DE LA ILUM.MONUMENTAL EN EL BLD. FOTOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los puntos de anclaje están siendo analizados por el grupo de trabajo.
202208804 | STE |  | P060C001 | QUADRO TEX-2CCB-1 | 3111.001-3 | 201907 | 11/02/2019 06:41:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REF.A LA INEXISTENCIA DEL CABLE DE INTERLIGACION ENTRE EL PANEL TEX-2CCB-1 (XC 23,24) Y EL PANEL 2COC CONF.:6459-DC-15203-P R0. | MEG2 | IEQ2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado en punto a punto en SSA 20114407A. El diseño 6459-DC-15203-P se encuentra actualizado en el SATEDMS.
202208738 | STE |  | B010C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-10 FASE A | 0144.007-1 | 201846 | 14/11/2018 13:22:00 | CONFORME OBSERVAÇÃO DO TRABALHO SEGURO, SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM SOBRE OS TRANSFORMADORES TEP, EXTENSÍVEL A TODAS AS UNIDADES GERADORAS | MEG1 | IEQ2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | SSA emitida para el sector ejecutor equivocado. Emitida SSA 202406473 para el sector IEQ1 con el fin de verificar la posibilidad de instalación de los puntos de anclajes solicitados.
202208670 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 201839 | 24/09/2018 09:49:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO E ENCAMINHAMENTO PARA COMPRA DE NOTEBOOK SIEMENS COM SOFTWARE DEDICADO PARA ACESSO/CONFIGURAÇÃO/MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PLANTA DA ETA-1/1A/2/2A. | MEG3 | IEQ2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Adquirido Notebook industrial tipo SIMATIC Field PG M6 Numero de Referencia 6ES7718-1CC00-0AC1 marca RIEDER vía SSM-13416/2021. El equipo será registrado con el usuario con Marcos Ruben Jimenez Vannoni. Aguardar contacto de informática para configuración del mismo.
202208659 | STE | 202208658 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | EMITIR P.T E ESPECIFICAÇÃO DE LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS PARA INSTAL.NO EDIF.DE PROD.DEVIDO A LÂMP.CÓDIGO 717025, APRESENTAREM RUÍDO EXCESSIVO E DETECTADO PRESENÇA DE TENSÃO NA CARCAÇA(49VCA)EM REL.A TERRA | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas dimerizables de las salas de reuniones por la lámpara código 712981. Pasar de la configuración 4x40W o 3x40W actual por la configuración 2x20W. En las salas de reuniones del 5to piso, instalar un interruptor para posibilitar apagar las luces cercanas a las pantallas utilizadas con proyectores (ver diseños adjuntos).
202208640 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 201833 | 14/08/2018 16:38:00 | TRAMITAR PROYECTO CON LA ENEE.DT DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES DE 460V/250A (60HZ)EN LA EL. 111,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202501235 para instalación de los tomacorrientes 4P 125A en los bloques de la U13 y U17. Emitida SSA 202516251 para instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Diseños modificados y disponibles en el SATEDMS.
202208639 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 201833 | 14/08/2018 16:39:00 | TRAMITAR PROYECTO CON LA ENEE.DT DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES DE 460V/250A (50HZ)EN LA EL. 111,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202501234 para instalación del tomacorriente 4P 125A en el bloque de la U06. Emitida SSA 202516250 para instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Diseños modificados y disponibles en el SATEDMS.
202208474 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 201728 | 13/07/2017 10:23:00 | P.T. REF. A SUBSTITUIÇÃO DO CARREGADOR *CNDV-1* POR OUTRO COM NOVA TECNOLOGIA DEVIDO A QUE O NOSSO CARREGADOR INSTALADO POSSUIR COMPONENTES INTERNOS OBSOLETOS E SEM REPOSIÇÃO. EXTENSIVO AO CNDV-2 (L22A03) | MEG2 | IEQ2 | CARLOS ADAO ROSA FAGUNDES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT para adquisición de provisión del cargador y servicio de sustitución y montaje. La misma fue adjudicada a PROVOLT en contrato 4500067387. Emitido documentación para comisionamiento de los cargadores y tablero de transferencia: - SSA's: 202318263, 202318264 y 202318265 - SDS's: SDS-14998, SDS-14999 y SDS-15000
202208473 | STE |  | L023A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 20A C4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0436.004-4 | 201728 | 13/07/2017 10:23:00 | P.T. REF. A SUBSTITUIÇÃO DO CARREGADOR *C4* POR OUTRO COM NOVA TECNOLOGIA DEVIDO A QUE O NOSSO CARREGADOR INSTALADO POSSUIR COMPONENTES INTERNOS OBSOLETOS E SEM REPOSIÇÃO. OBS: CONSULTAR HISTÓRICO DE FALHAS. | MEG2 | IEQ2 | CARLOS ADAO ROSA FAGUNDES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202343 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El tablero será desactivado y retirado en virtud del contrato 4500064790 (Actualz. Tecnolog. Sist Anti-incendio SEMD). El nuevo sistema de arranque no tiene cargador separado; usa un banco de baterías de plomo-ácido cargado desde el panel de control PDB de la moto-bomba diésel BWF-9702, con un rectificador de 10 amperios integrado. MET-1 será responsable de su mantenimiento y puesta en marcha. Emitido Correo a SMMG para cancelación de SSPs y SSAs pendientes.
202208447 | STE |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 201712 | 22/03/2017 16:46:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A LA ALIMENTACIÓN DEFINITIVA, DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT, INSTALADOS CON ALIMENTACIÓN PROVISORIA CONFORME SSA:17/02810A EMITIDA POR IEQ-2. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202343 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La modificación del sistema de alimentación del sistema de aire Acondicionado del Salón Enzo Debernardi fue realizada por obras y comisionada por eléctrica en la SSA 202221935.
202208429 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 201705 | 30/01/2017 07:45:00 | EXPEDIR PARECER TÉCNICO QUANTO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL AUXILIAR DE ALARME DE INCÊNDIO - CAAI, DEVIDO A QUANTIDADE DE ALARMES INDEVIDOS REGISTRADOS NA EL. 214 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | MEL2 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202343 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La CENTRAL AUXILIAR DE ALARMA DE INCENDIO fue sustituida en el contrato 4500065282. Tablero nuevo y lazos asociados fueron comisionados en las SSAs 202313803; 202316062; 202315758; 202315583; 202315154.
202208391 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 201607 | 19/02/2016 13:49:00 | ELABORAR SOLUÇÃO PARA REDUZIR O TEMPO DE TRANSPORTE DA ASPIRAÇÃO DA SALA 113 ATÉ A CENTRAL DE ASPIRAÇÃO, QUE ESTÁ EM 3:20 SENDO QUE A NORMA ABNT NBR17240:2010 DETERMINA 2:00 NO MÁXIMO. REF.:SSA201510428A. | MEL2 | IEQ2 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-1382 para readecuación del sistema de aspiración de las salas 113, 115, 116, 117 y 118. El servicio fue ejecutado en el contrato 4500068976 y verificado el correcto funcionamiento en la SSA 202319373 donde fue registrado un tiempo de transporte de aspiración del VESDA L1-AS-11 de 29 Seg; mientras que en el VESDA L1-AS-09 de 63 Seg.
202208374 | STE |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 201525 | 18/06/2015 08:41:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO CONTEM DETETORES ÓPTICOS DE FUMAÇA E ACIONADOR MANUAL NA GALERIA DE CABOS DA UNIDADE 18A NA ELEVAÇÃO 112. | MEL2 | IEQ2 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El montaje de los detectores y el accionador manual está siendo ejecutado bajo el contrato 4500065282 (PROTEK). Montaje concluido. Los mismos fueron ensayados a través de la SSA 202402189 con resultados satisfactorios.
202208368 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 201445 | 03/11/2014 06:45:00 | ELABORAR PROJETO PARA SINALIZAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO E DE FALHA DO PAINEL CAICD PARA A OPERAÇÃO DA USINA. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Con la interconexión del CAICD al CPAI a traves de contactos secos de alarma y falla, realizada por PROTEK será posible visualizar las alarmas de incendio ligados al tablero CAICD en el nuevo CPAI. EL trabajo de interconexión del CAICD con el CPAI fue culminado satisfactoriamente (Ref. SSA 202401164)
202208365 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 201435 | 26/08/2014 15:49:00 | APÓS CLIQUE BOTÃO "ED. PRODUÇÃO", IMPLEMENTAR TEMPORIZADOR QUE MANTENHA ALARME SONORO DE CAMPO, ATUANDO DURANTE 6 MINUTOS. APÓS ESTE TEMPO, O BOTÃO "ALARM SILENCE" FICA HABILITADO PARA SILENCIAR A SIRENE DE CAMPO. | OUO0 | IEQ2 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La propuesta fue planteada a la contratada en la reunión con acta número AR-ENEE.DT-049-2023 punto 2.c. En respuesta a la propuesta planteada en el acta anterior, la contratada menciona que no será posible atender, Itaipu concuerda con esta respuesta. La función no puede ser implementada.
202208349 | STE | 202208348 | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 201237 | 14/09/2012 10:26:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UM CONTROLE CENTRALIZADO PROGRAMÁVEL PARA PARTIDA AUTOMÁTICA DOS DAC'S-9A12, 9A13 E 9A14 EM CASO DE ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO SCADA. ATUALMENTE AS MÁQUINAS OPERAM INDEFINIDAMENTE. | IME2 | IEQ2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202321 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Conforme contrato AS 4500065041 (ENVING) realizado retrofit del sistema de aire acondicionado para permitir la operación continua e interconectada entre los pares de splits de las salas de comunicación 50/60 Hz y los tres splits de la sala SCADA. La misma se encuentra operando en condiciones normales. En anexo informe técnico de los trabajos realizados.
202208122 | STE |  | N040A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.010-1 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 52254-DF-J1151-P, REFERENTE AL FIN DE CURSO TIPO ROTATIVO DE LA ELEVACIÓN AUXILIAR.GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO DISEÑO ACTUALIZADO.EN ANEXO DISEÑO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202219 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Página actualizada y disponible en el SAT.
202208121 | STE |  | J047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.009-2 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR DE TECNOLOGIA LED NA ELEVAÇÃO 108 EIXO CD. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não |  | 202216 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000041/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202208103 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202148 | 01/12/2021 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5204DF-C1153-P, 5204-DF-C1156-P, 5204-DF-C1159-P, REF. A LA SUSTITUCIÓN DE LOS AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETRO POR MULTIMEDIDOR PM8000 CONF. SSA 202003895A. GARANTIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TEC. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202208101 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202148 | 30/11/2021 14:49:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5204-DF-C1153-P, 5204-DF-C115-P, 5204-DF-C1159-P, REF. A LA SUSTITUCIÓN DE LOS AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETRO POR MULTIMEDIDOR PM8000 CONFORME SSA 202003895A. GARANTIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCH. TEC. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000272/2022 solicitando actualización de diseño. La SSA está duplicada con 202208103, el cual pide el mismo asunto.
202208099 | AAD |  | L021F003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB4A | 0435.094-3 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7602-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REF A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB4A (SSA 202114471B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000404/2025 para actualización de diseños.
202208098 | AAD |  | L021E003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB3A | 0435.093-1 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7600-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REFERENTE A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB3A (SSA 202114381B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000406/2025 para actualización de diseño.
202208094 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202148 | 29/11/2021 07:52:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO AOS SUCESSIVOS DEFEITOS APRESENTADOS PELO ANUNCIADOR DO PAINEL CO-03 (SSA'S 2019/03538A/07385A/15388A, 2020/01920A/05757A/08841A, 2021/03107A/03260A/09925A/11858A/14797A). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202236 | ESPINOZA BORBA ABEL | En virtud de lo acordado en el acta AR/SMI.DT/0047/2024, donde ENEE.DT manifestó que no podrá atender la solicitud de retrofit del cargador, y considerando las modificaciones realizadas (SSA 202501382) para proveer alimentación emergencial desde el QB-07 ante fallas del CO-03, continuar con los mantenimientos periódicos normales hasta su modernización. La sustitución de los COs de 50Hz durante la AT generará componentes reutilizables en los cargadores de 60Hz.
202208058 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-07746-P,6230-DF-84918-P, REFERENTE A ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS SSA:202113264B CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202217 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202208057 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-15202-P,6230-DE-15207-P, 6230-DF-A8122-P REFERENTE A ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS SSA:202113263B CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202305 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000418/2024
202208038 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202145 | 08/11/2021 08:02:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6459-DC-15225-E EN ANEXO, REF. A CONEXION DEL CABLE (A71003A) DEL CARGADOR C2A AL BORNE X1:102-103 DEL TABLERO CXA (SSA19/02517A). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não |  | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000167/2022
202208016 | STE | 202211219 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202144 | 02/11/2021 08:59:00 | SOLICITO INDICAR SOBRESSALENTE PARA CONTATO TIPO PLUG-IN DA GAVETA DO VVT-4115 DO KH-62 QUE ENCONTRA-SE COM O CONTATO DETERIORADO. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Material adquirido y codificado con el código 718449.
202208005 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202143 | 25/10/2021 16:10:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 6207-DF-90405-I-R1 Y DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN ARCHIVOS TÉCNICOS. REFERENTE A SUSTITUCION DEL RELE SUBTENSION MARCA FIR POR RELE FINDER (SSA 202101194A). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000273/2022
202207984 | STE | 202211070 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202147 | 25/11/2021 15:55:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS ENSAIOS REALIZADOS PELA ILA-1, DURANTE UM PERIODO, CONFORME ARQUIVO EM ANEXO, ONDE FORAM REGISTRADOS VALORES DE PICOS DE CORRENTES NA ENTRADA DO INVERSOR. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Instalar reactor en serie (filtro) con el variador de velocidad conforme esquema de conexión adjunto. Solicitar a ILA-1 un nuevo registro de corriente con el osciloscopio y verificar la atenuación del mismo respecto de los valores anteriormente medidos. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202207977 | STE | 202211027 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202142 | 18/10/2021 16:41:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE À FALTA DE MATERIAL EM ESTOQUE DE DOIS VOLTÍMETROSANALÓGICOS, COD. ALMOX. 113697, QUE NÃO PUDERAM SER REPARADOS PELA ILA2 (SSA 202112306B E 202112306C). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacen con el codigo 113697 |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202207964 | STE | 202210992 | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202139 | 29/09/2021 11:48:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A POSSIBILIDADE DE MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PRÓXIMO AS BOMBAS DE DRENAGEM (ESTAÇÃO INTERMEDIARIA) DA COTA 40. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar proyector LED código 714532 a través del circuito 2 del QL-5.5 conforme diseños e imágenes adjuntas.
202207823 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202131 | 04/08/2021 10:27:00 | EFETUAR AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAR NO ALMOXARIFADO OS SENSORES DE FUMAÇA E AS RESPETIVAS BASES DO SISTEMA DE ANTI-INCÊNDIO DEVIDO À FALTA DE SOBRESSALENTES. REF.:P:20213031A. | MEL2 | IEQ2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável |  | Não |  | 202221 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Material adquirido y codificado bajo el código: *718783 - DETECTOR HUM *718477 - BASE DETECTOR Realizado test de compatibilidad en la SSA 202309414 con resultado satisfactorio.
202207787 | STE |  | K048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.042-4 | 202128 | 13/07/2021 07:37:00 | ATUAL.DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTAS DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9/13,5W NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,SSA 2020/06199A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202224 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000152/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202207748 | STE | 202210435 | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202123 | 11/06/2021 16:41:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 15A/220, PRÓXIMO AO PAINEL GTB2,PA E TANQUE SEM PRESSÃO,DA UN10 A UN18A,NA COTA 98,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202244 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar nuevos tomacorrientes en los circuitos T1 y T2 conforme diseños adjuntos. Utilizar cables de 4mm2 código 159069. Sustituir disyuntores de los circuitos T1 y T2 de los tableros QL-10142/12142/14142/16142/18142 por disyuntor 2P código 65412.
202207747 | STE | 202210434 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202123 | 11/06/2021 16:40:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 15A/220, PRÓXIMO AO PAINEL GTB2,PA E TANQUE SEM PRESSÃO,DA UN01 A UN9A,NA COTA 98,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202244 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar nuevos tomacorrientes en los circuitos T1 y T2 conforme diseños adjuntos. Utilizar cables de 4mm2 código 159069. Sustituir disyuntores de los circuitos T1 y T2 de los tableros QL-01142/03142/05142/07142/09142 por disyuntor 2P código 65412.
202207703 | AAD |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202118 | 06/05/2021 16:42:00 | EN COMPLEMENTO A LA SSA 201509305A, SOLICITAR ACTUALIZAR LOS DIAGRAMAS EN ANEXO Y CERTIFICAR JUNTO CON ENEE.DT PARA APROBACIÓN DE DISEÑOS. | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202332 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000418/2025 para actualización de diseños.
202207702 | STE |  | P088A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-03 - 3# PAV | 0874.007-0 | 202118 | 06/05/2021 16:41:00 | AVALIAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS QUADROS QASC-03 OU QASC-08 PARA POSSIBILITAR O REVEZAMENTO AUTOMÁTICO DOS DACS'-9A35 E 1044 QUE ABASTECEM AO REDOM. REFERENTE PEDIDO DA SSA 202104608A. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA: 202218642 para adecuación del funcionamiento de los DACs 1044 y 9A35 de manera a que los mismos presenten un funcionamiento cíclico. En anexo proyecto de modificación.
202207654 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202109 | 03/03/2021 16:46:00 | SOLICITAR CODIFICACIÓN Y COMPORA DEL SENSOR DE HUMO CORRESPONDIENTE AL TABLERO DETEC/ALARMA DE INCENDIO QDI-2CRL2 SECTOR 500 KV. | MEL2 | IEQ2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202221 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La base y el detector ya se encuentran disponibles y con código de stock definido: 718476 - DETECTOR FUM 24VCC 2151T 718477 - BASE DETEC FUM B110LP
202207650 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202106 | 12/02/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS PARACER TÉCNICO DE FORMA A MELHORAR O AUTOMATISMO P/ EVITAR REPETIDAS TENTATIVAS DE INTERLIG. DO CGCA-1/2 QUANDO DE TRANSF. DE FONTE EM AUTO E O NÃO FECHAMENTO DO 52-1, RELATADO NA SSA 1497A/21. | OUO7 | IEQ2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202245 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Se procedió a corregir el programa del PLC y realizando pruebas en el simulador de CGCA. Fueron emitidas las SSAs 202314597 y 202314598 para MEG2 actualizar el programa del PLC. Realizado ensayos de transferencia verificando el correcto funcionamiento de la lógica.
202207645 | STE |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202105 | 04/02/2021 08:39:00 | GESTIONAR ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DEL PANEL DEL COMPRESOR (ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS, DISEÑOS), DE FORMA A ADECUARLO A LOS PADRONES VIGENTES DE ITAIPU. | IME1 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202252 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Consensuado con Pre Operación la aceptación del diseño 3232DC15221E para ejecución de los trabajos de mantenimiento del compresor.
202207644 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202105 | 04/02/2021 08:39:00 | GESTIONAR PROYECTO Y READECUACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PATIO DE PINTURA Y PANEL DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR, DETALLES EN ANEXO. | IME1 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202252 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/19: Emitida SMDTC-1697 para la adquisición de tablero eléctrico para alimentación del compresor del patio de pintura. Emitida SSA 202313562 para MEG3 realizar readecuaciones al tablero eléctrico previo a su instalación. Tablero instalado conforme solicitado. Las readecuaciones en la iluminación ya no serán necesarias debido a la desactivación del patio de pintura.
202207632 | SEE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202103 | 22/01/2021 16:15:00 | PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA TRIFÁSICA 220V - 50 HZ(SALA 403), COM CAPACIDADE DE FORNECER 170A POR FASE PARA ALIMENTAR UMA FONTE DE POTÊNCIA DE 60KW E ATENDER A DEMANDA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DA CHI. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202207618 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202050 | 09/12/2020 09:45:00 | SOLICITAMOS PT E AÇÕES PARA CORREÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA DE DIFERENTES CARGAS, CONFORME ANEXO. INTERLIGAÇÕES CONSTATADAS DURANTE PESQUISA DE FALHA À TERRA (SSA 202014144A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | No se han encontrado indicios de una alimentación cruzada real que comprometa la seguridad o la operación del sistema, sino un fenómeno inherente al diseño de los diodos. Estos diodos presentan corriente de fuga y tensión inversa residual cuando una fuente está ausente, lo que puede generar una lectura de tensión en el alimentador desenergizado. Ver SSAs derivadas para más detalles.
202207561 | STE | 202209515 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202043 | 21/10/2020 08:01:00 | SOLICITO P.T. SOBRE O CARGADOR PARAR DE CONDUZIR QUANDO SE ABRE SEQUENCIALMENTE AS CARGAS DO QB-03 PARA DESINTERLIGAR OS QUADROS QB-03 E QB-04 (MANOBRA REALIZADA DURANTE PESQUISA DE FALHA TERRA). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Medir las corrientes de cada SCR del rectificador y verificar el correcto funcionamiento del cartón CC4234 (PL3 de BT2). Volver a realizar el ensayo (alimentar QB-03 y QB-04 por C4) realizando la sustitución del cartón CCI4234. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207535 | STE | 202208220 | K078C024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.028-4 | 202148 | 30/11/2021 16:40:00 | REALIZAR EVALUACIÓN DE NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN PERIÓDICO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LOS POLIPASTOS DE LOS POZOS DE LAS UNIDADES U01/03/07/08/09/12/14/15/17/18A. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Se procederá a la elaboración de un plan periódico de mantenimiento eléctrico para los polipastos de los pozos de las unidades U01/03/07/08/09/12/14/15/17/18A. Compartir responsabilidad de las localizaciones en elaboración con SMIE y SMMG para iniciar la elaboración de la PIC.EQ.XXXX
202207247 | SCC | 202207219 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202219 |  | Solicitamos parecer técnico referente ao fato do carregador de bateria CB-04 parar de conduzir sem causa aparente durante sua operação normal. Verificado que o carregador retornou ao normal após manobra de desligar e voltar à condição de flutuação | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202201778 | SCC |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202206 |  | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO SOBRESSALENTE DO ITEM 061, LMR JK61, CODIGO ALMOXARIFADO.: 216372. OBS.: O MESMO CONSTA COMO ITEM "DESATIVADO". | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202100008 | SCC |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202150 |  | Solicitamos emitir parecer técnico referente a gran oscilación en la lectura de temperatura de ambiente. Obs.: Rango de temperatura del transductor instalado actualmente: 0-300°C/0-10V. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não