## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202600753 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 07:42:12 | Providenciar reparo do sistema hidráulico de movimentação de cargas, utilizado nas atividades de substituição dos TUs. O sistema é composto por uma central de controle comado e por cilindros hidráulicos de movimentação de carga. Os materiais são de fabricação da ENERPAC, a central de comando é do modelo GPER-3440 (BP628801) e os 6 cilindros hidráulicos são do modelo MDSL 10010. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme orientação gerencial, os reparos externos de equipamentos e ferramentas de responsabilidade do setor MET1 deverão ser providenciados pelo próprio setor, mediante a emissão de uma SMDTC no sistema JIRA.
202600712 | SES |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202604 | 20/01/2026 11:31:33 | Evaluar anomalía térmica en el sistema de accionamiento de válvula del Intercambiador de Calor N3, con registro de temperatura máxima de 148ºC. Detectada durante la SSP 20251654. Obs: fue reportado un problema relacionado a la MET1 a través de la SSA 202600630. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica encontra-se no motor da válvula, podendo representar alguns tipos de defeitos: - Baixa isolação entre espiras do motor ou entre espiras e carcaça, gerando perdas por aquecimento. - Problema no ajuste do fim de curso da válvula, não desligando o motor quando a válvula está totalmente aberta/fechada (rotor bloqueado); - Defeito mecânico no rotor (rolamento ou mancal) causando seu bloqueio. Problema será solucionado na SSA 202600630.
202600586 | SES |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202603 | 15/01/2026 16:27:18 | Emitir parecer técnico referente a alarma de desvío de capacitancia en la fase A y C, cuando la tensión es igual a 0V. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP: 20264535. | MET1 | IEQ3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Para os painéis SMT com tecnologia C-Rio, solicita-se considerar o monitoramento de capacitância pela variável "Variação de capacitância", que é obtida e calculada no C-Rio e enviada ao SMT-WEB. O diagnóstico chamado "Desvio de capacitância" apresentado no SMT-WEB deve ser considerado apenas nos painéis com tecnologia ION. Para os painéis com tecnologia C-Rio, o diagnóstico "Desvio de capacitância" deverá ser desabilitado.
202519834 | SES |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202551 | 17/12/2025 14:15:44 | Durante la ejecución de la SSA 202518904, se verificó que el item 37 da LMR AB21, cód de stock 110523, no se encuentra activado. Se solicita la definición del componente correcto para aplicación en la posición del RT2 (Relé Temp. en la Desenerg. 24 Vcc) del PAI. Conforme al diag. eléct del PAI, RT2 es un relé con config. de contactos 1NA + 2NF, divergente de la especificación del componente actual (código 110523), que presenta configuración 1NA + 1NF. | MET1 | IEQ3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das características técnicas na LMR AB21, indica-se como materiais substitutos os códigos de estoque 711297 ou 506761.
202517649 | SES |  | E010D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI2 | 0191.039-6 | 202545 | 05/11/2025 12:04:42 | Avaliar anomalia térmica encontrada durante SSP 20253510, no acoplamento da haste com o contato móvel da fase R, com delta de 30 °C entre fases. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas e do relatório, esta Engenharia confirma a procedência da anomalia térmica na conexão de interface entre a haste (lâmina) e contato móvel da fases R. Cfe. Tabela 2 da IM.LA.336, foi emitida SSA 202517878 p/ ILA1 proceder com monitoramento ao longo dos próximos 30 dias.
202517647 | SES |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202545 | 05/11/2025 12:04:32 | Avaliar anomalia térmica encontrada durante SSP 20253510, conector da seccionadora, lado de barra, com delta de 39,7 °C entre fases. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas e do relatório, esta Engenharia confirma a procedência das anomalias térmicas nas conexões entre terminal primário (lado barra) e conector duplo cabo nas fases R e S. Cfe. Tabela 2 da IM.LA.336, foi emitida SSA 202517875 p/ ILA1 proceder com monitoramento dentro dos próximos 7 dias e SSA 2051787 p/ MET2 realizar intervenção nas anomalias dentro de 7 dias corridos.
202514670 | SES |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202538 | 15/09/2025 11:01:54 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en el lado contacto fijo fase S del seccionador 89-60, con temperatura máxima de 46,8ºC, y delta de 16,8ºC con relación a la fase adyacente. Ver detalles en anexo. Obs: la Barra N1 de la SE-Acaray se encontraba sin carga. Ref. a SSP 20253525. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise de anomalia térmica pode-se afirmar que a mesma é procedente, correspondendo possivelmente a uma concentração de corrente de carga na lateral direita do contato fixo da fase S. Conforme a IM.LA.336, critério delta T adjacente, foi emitida a SSA 202515036 p/ que a equipe ILA1 proceda com nova inspeção dentro do prazo de 30 dias, a fim de avaliar-se a evolução da anomalia.
202512021 | SES |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.174-4 | 202531 | 29/07/2025 18:24:57 | Emitir parecer técnico en cuanto a la posibilidad de dejar la bajada de tierra del pararrayos sin conexión física directa a la estructura que soporta dicho pararrayos (como se observa en la imagen). Obs.: actualmente los pararrayos de los transformadores TA-01 y TA-02 tienen está configuración. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia concorda com a proposta da ILA1 no tocante a alteração solicitada, de sorte que, somado ao parecer emitido para a SSA 202509825, foi emitida SSA 202512587 para equipe MET2 proceder com a separação da conexão de terra do cabo de descida.
202512020 | SES |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202531 | 29/07/2025 18:25:05 | Emitir parecer técnico en cuanto a la posibilidad de dejar la bajada de tierra del pararrayos sin conexión física directa a la estructura que soporta dicho pararrayos (como se observa en la imagen). Obs.: actualmente los pararrayos de los transformadores TA-01 y TA-02 tienen está configuración. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia concorda com a proposta da ILA1 no tocante a alteração solicitada, de sorte que, somado ao parecer emitido para a SSA 202509825, foi emitida SSA 202512583 para equipe MET2 proceder com a separação da conexão de terra do cabo de descida.
202512019 | SES |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.172-0 | 202531 | 29/07/2025 18:25:14 | Emitir parecer técnico en cuanto a la posibilidad de dejar la bajada de tierra del pararrayos sin conexión física directa a la estructura que soporta dicho pararrayos (como se observa en la imagen). Obs.: actualmente los pararrayos de los transformadores TA-01 y TA-02 tienen está configuración. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia concorda com a proposta da ILA1 no tocante a alteração solicitada, de sorte que, somado ao parecer emitido para a SSA 202509825, foi emitida SSA 202512574 para equipe MET2 proceder com a separação da conexão de terra do cabo de descida.
202509052 | SES |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202524 | 12/06/2025 13:31:36 | Durante inspeção termográfica em atendimento à SSP 20250302, foi registrada uma anomalia térmica na conexão da bucha L1 do transformador regulador RX. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A reporte foi analisado, sendo procedente a anomalia térmica no terminal da bucha L1. Dado que o delta de temperatura entre esta e a bucha L2 não é significativo, foi emitida SSA 202509486 para equipe ILA1 realizar nova inspeção em prazo máximo de 30 dias, sob condições de carga semelhantes, para acompanhamento.
202506863 | SES |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202519 | 06/05/2025 07:38:21 | Verificar posibilidad e implementar alimentación doble de protección y control para el correspondiente transformador, debido a que durante la aislación total del tablero QB.02 se constató pérdida total de dicha alimentación. | OUO1 | IEQ3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise dos documentos referentes a alimentação dos painéis ATLP-01 e TBP-01 e do TB-01, verificou-se que a alimentação dupla em 125Vcc já existe através dos painéis QB-01 e QB-02. Ver documentos em anexo. Recomenda-se que eventuais falhas ou mudanças de alimentação nos painéis ATLP e TBP sejam comunicadas a SMIN.DT (responsáveis pelos painéis de proteção e controle).
202504893 | SES |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202514 | 01/04/2025 10:53:11 | Verificar posibilidad e implementar alimentación doble de protección y control para el correspondiente transformador, debido a que durante la aislación total del tablero QB.02 se constató pérdida total de dicha alimentación. | OUO1 | IEQ3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme indicado no desenho 6242-DF-87684-P, o controle e a proteção (PB-01 e PB-02) já possuem dupla alimentação 125Vcc através do QB-01 e QB-02, os quais alimentam barramento no QA-01.
202504889 | SES |  | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202514 | 01/04/2025 10:56:41 | Verificar la posibilidad de una alimentación doble para el interruptor 42TB1, ya que durante la aislación total del QB.02 se constato perdida de control del 42TB1, lo que implica en la imposibilidad de un comando remoto. | OUO1 | IEQ3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A condição de isolação total do quadro QB-02 é rara e, apesar de inviabilizar o comando remoto, não configura-se em uma condição crítica do ponto de vista de segurança operacional, tendo em vista o comando local ser plenamente viável. Não há filosofia de duplicação de alimentação de comando para os disjuntores 66/69 kV na Casa de Força e assim deve ser mantido. Ademais, este disjuntor será brevemente desativado dentro do Objeto 1 da Atualização Tecnológica, não justificando o esforço para tal.
202504341 | SES |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202513 | 25/03/2025 17:07:40 | Evaluar anomalía térmica registrada en una de las conexiones del TC fase S ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05, con temperatura máxima de 48,1ºC y delta de 13,1ºC con relación a la conexión adyacente. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | As imagens térmicas foram analisadas, constatando-se o delta de temperatura de 13,1°C (embora possivelmente o delta esteja maior em virtude da ausência de foco ótimo da imagem). Assim, conforme IM.LA.336, foi emitida SSA 202504940 para realização de nova inspeção em prazo máximo de 30 dias corridos, para avaliar-se a evolução da anomalia térmica.
202503283 | SES |  | A040A002 | BOMBA DE VACUO 02 CAS - 50 Hz | 0339.007-6 | 202511 | 10/03/2025 14:16:00 | Analisar viabilidade de aquisição de 2 sensores modelo APG100-XLC, sendo uma unidade para substituição do sensor S/No: 096076389 e uma unidade para reserva. Estes sensores são utilizados em conjunto com o controlador digital Edwards na indicação do vácuo realizado pela bomba. Durante ensaios da SSP 20255457, o sensor citado apresentou falhas. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O sensor possui código de estoque 707562, e a reposição de 2 unidades está sendo realizada pela CORI.DF através do contrato 4500078454. Está sendo adquirido o modelo D1G2011100, o qual é substituto do modelo D02603000.
202501298 | SES |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202505 | 29/01/2025 09:25:37 | Emitir Parecer Técnico respecto al aumento progresivo del % de Desvío de Capacitancia en la Fase "A". Conforme SSA: 202416701 fue realizado ensayos de FP y Capacitancia. Según SSP: 20243038 fue realizado MP luego de la intervención. En la SSA: 202419651 se alerta de un nuevo aumento progresivo del desvío de capacitancia, realizando sustitucion del acoplador capacitivo. Verificado nuevo aumento progresivo y fueron emitidas SSA´s 202419977 y 202420362 para monitorear tensión. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 20250147 para realização de ensaio de resistência de isolação CC no cabo entre acoplador capacitivo e ION. Durante a execução, o cabo entre a bucha H1 e acoplador foi substituído. Conforme imagem em anexo, o perfil do desvio apresentou redução após a atividade. Solicito acompanhar a evolução desse sinal do desvio nas SSPs 1M do SMT-WEB conforme PIC.EQ.0421.
202417817 | SES |  | G001A006 | SECCIONADORA 500 KV a4L02 | 0191.014-0 | 202445 | 07/11/2024 16:43:40 | Durante la inspección termografía realizada fue detectado un punto con sobrecalentamiento en el contacto fijo del seccionador 500kV A4L02 de la fase R, indicando un Delta de temperatura de 15,7°C con respecto a la fase S. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens, levando-se em consideração o alto carregamento da LT IPU-MD2 no momento da inspeção e que o delta de temperatura é pequeno (15,7°C), não há necessidade de intervenção ou acompanhamento frequente da anomalia térmica. Recomenda-se manter sob observação na próxima MP6M da subestação.
202417090 | SES |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202444 | 30/10/2024 17:24:07 | Solicito parecer técnico para instalación de aisladores confeccionados en la impresora 3D, a ser instalados en el cabo de aterramiento del pararrayos Fase T. Conforme conversado con Mario Augusto. | ILA1 | IEQ3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia é de parecer favorável a confecção e instalação de isoladores espaçadores no cabo de aterramento do para-raios, a fim de isolá-lo da estrutura metálica suporte, visando permitir a medição de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500 no nível do piso/laje, dada a intensidade elevada do campo elétrico na base do para-raios, impedindo a conexão da sonda de corrente nesta posição. Coordenar a instalação dos espaçadores com a equipe MET2.
202417087 | SES |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202444 | 30/10/2024 17:24:31 | Solicito parecer técnico para instalación de aisladores confeccionados en la impresora 3D, a ser instalados en el cabo de aterramiento del pararrayos Fase S. Conforme conversado con Mario Augusto. | ILA1 | IEQ3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia é de parecer favorável a confecção e instalação de isoladores espaçadores no cabo de aterramento do para-raios, a fim de isolá-lo da estrutura metálica suporte, visando permitir a medição de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500 no nível do piso/laje, dada a intensidade elevada do campo elétrico na base do para-raios, impedindo a conexão da sonda de corrente nesta posição. Coordenar a instalação dos espaçadores com a equipe MET2.
202417085 | SES |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202444 | 30/10/2024 17:23:20 | Solicito parecer técnico para instalación de aisladores confeccionados en la impresora 3D, a ser instalados en el cabo de aterramiento del pararrayos Fase R. Conforme conversado con Mario Augusto. | ILA1 | IEQ3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia é de parecer favorável a confecção e instalação de isoladores espaçadores no cabo de aterramento do para-raios, a fim de isolá-lo da estrutura metálica suporte, visando permitir a medição de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500 no nível do piso/laje, dada a intensidade elevada do campo elétrico na base do para-raios, impedindo a conexão da sonda de corrente nesta posição. Coordenar a instalação dos espaçadores com a equipe MET2.
202416605 | SES |  | G020A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI4 | 0179.019-3 | 202442 | 17/10/2024 11:22:06 | Solicito parecer técnico referente a valores discrepantes obtenidos durante ensayos de factor de potencia y capacitancia en la cámara 1 fase T del interruptor, con relación a las demás fases. Anexo planilla con valores obtenidos en campo. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Urgente |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Dada a inexistência de capacitor de equalização reserva em estoque (não houve fornecimento no Contrato 4500021982/2012), proceder com a permuta do capacitor avariado para a posição da câmara 1 (menos demandada dieletricamente), passando o capacitor desta para a câmara 4. Esta solução é temporária enquanto aguarda-se por parte da SMIT.DT a aquisição, em caráter de urgência, de 3 capacitores (1 para aplicação imediata no disjuntor e 2 para reserva), conforme SMDTC-2336 emitida pela SMIE.DT.
202411873 | SES |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202431 | 29/07/2024 17:49:21 | Durante inspeção termográfica em atendimento à SSP 20244589, foi detectada anomalia térmica na Seletora da entrada de alimentação 460V do quadro comum do KT11. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202411880. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202412566, confirmando a solução do problema.
202408493 | SES |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202422 | 29/05/2024 15:57:10 | Realizar atualização dos diagramas em anexo no sistema SATedms. Modificação referente a modernização do painel PB-03 (SSA 202304763). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os desenhos foram atualizados no sistema SATemds, conforme SRA-IB-000204/2024 (concluída).
202408463 | SES |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202422 | 29/05/2024 10:30:18 | Evaluar punto de sobrecalentamiento registrado en el lado contacto fijo Fase T, con temperatura máxima de 81ºC y delta de más de 60ºC con relación a la fase S. Ver imágenes anexas. Obs: configuración de la LI-220kV-MD-PIH en serie con el T04/R04 (Interruptores 03T04 y 83LI4 abiertos). | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas confirmou-se a anomalia térmica com temperatura absoluta de 81,6 °C no contato fixo da fase T. Cfe. IM.LA.336, solicitado acompanhamento termográfico minimamente a cada 7 dias para equipe ILA1 (SSA 202408772) e emitida SSA 202408770 para equipe MET2 proceder com intervenção na maior brevidade possível.
202407847 | SES |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202421 | 20/05/2024 14:29:26 | Solicitamos P.T. referente a valor de profundidad de los contactos del interruptor, encontrada durante ejecución del MP 4A 20242982. Valores encontrados fases R/S/T: 83,5 / 87 / 85,5 mm; valor de referencia 83 mm. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Dada as medições de profundidade encontradas e as análises de resistência dinâmica através do instrumento CIBANO (ver imagem anexa), é possível concluir que os contatos móveis das fases S e T encontram-se desgastados para além dos limites estabelecidos no manual do fabricante (6637.77.89000.P.R0), necessitando serem substituídos com a maior brevidade possível, porém sem urgência dada a posição operacional do disjuntor não ser crítica.
202404480 | SES |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202412 | 18/03/2024 15:51:45 | Realizar a atualização dos diagramas de interligação em anexo no sistema SATedms. Modificações referentes a atualização do painel TBP-01, conforme SSA 202302290. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os desenhos foram atualizados no sistema SATedms através da SRA-IB-000094/2024 e da SRA-IB-000091/2024.
202404431 | SES |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202411 | 15/03/2024 15:57:29 | Realizar a atualização dos desenhos em anexo no sistema SATedms. Modificação referente a atualização da proteção do transformador TB-01 (SSA 202400133). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os documentos foram atualizados no sistema SATedms, conforme SRA-IB-000091/2024 (concluída).
202402373 | SES |  | D009A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.018-4 | 202406 | 09/02/2024 15:29:45 | Emitir parecer técnico, anormalidad detectada posterior a la actualización del SMDv2. Observación: no es posible la obtención de datos de maniobras utilizando el puerto RS-485 y la aplicación CB Insight™. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A placa de polo 1 do CBS-35 foi substituída pelo PTI após apresentar avaria na medição de corrente da fase R do disjuntor 86LI1. Verificado que no sistema SMDv2 as manobras estão sendo aquisitadas normalmente. Dessa forma, recomenda-se utilizar o SMDv2 para a análise das oscilografias durante as manutenções preventivas. Solicita-se também tentar acessar o CBS com CBInsight via rede, a fim de verificar se o mesmo problema persiste.
202400922 | SES |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202403 | 18/01/2024 14:29:06 | Solicitamos parecer técnico a respeito do ponto/sinal de descarga identificado no terminal da bucha X2 durante a MP3S (SSP 20245517), com diâmetro aproximado de 5,13mm e 2mm de profundidade. Imagens em anexo. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do orifício identificado no condutor da bucha de X2, recomenda-se inspecionar a anomalia no próximo desligamento preventivo, verificando se há evolução dimensional (aumento de diâmetro e profundidade) e se existe vazamento de óleo pelo oríficio. Em caso positivo, recomenda-se a aplicação de solda fria no local.
202317240 | SES |  | G064A001 | SECCIONADORA 220 KV a3A01 | 0190.013-7 | 202343 | 25/10/2023 07:43:17 | Solicito P.T. referente a seccionadora 220 KV a3A01 que se encuentra sin alimentación 125 VCC y con alimentación 460 VCA bloqueada, conforme acta AR SMI.DT 112/2013 (ver anexo). Verificada con SSA 202208854 mecanismo de comando motorizado/manual sin anormalidad (desacoplado eje de comando). Con eje de comando acoplado, realizado maniobra de abertura manual (manivela) y constatado bloqueo por las porcelanas rotativas (abertura parcial). | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Em conformidade com a ata AR/SMIDT/112/2013, tendo em vista este seccionador será substituído por disjuntor dentro do Objeto 3 da Atualização Tecnológica e que até que ocorra esta substituição este seccionador precisa estar disponível para eventual manobra manual, deve-se realizar intervenção corretiva a fim de identificar a causa do travamento mecânico constatado e providenciar o reparo.
202316791 | SES |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202342 | 16/10/2023 08:23:02 | Verificar motivo por el cual en el interfaz general del TU-03 del sistema SMT-WEB, no se visualizan los valores de desvío de capacitancia de las 3 fases. Como sí ocurre en el interfaz de las otras unidades. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP 20235386. | MET1 | IEQ3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A grandeza "Desvio de Capacitância" é calculada no próprio SMT-WEB e necessita da medição de tensão das três fases do TU. Como o ION da fase S do SMT-03 não possui conexão com o SMT-WEB (devido a limitação do próprio ION), a informação de tensão da fase S não é registrada no sistema WEB e consequentemente o cálculo não é realizado. Cabe destacar que esse cálculo é feito para acompanhamento no sistema WEB, separado do cálculo feito no ION para o envio de alarme de desvio de capacit. ao SCADA.
202316086 | SEE |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 202339 | 29/09/2023 11:02:10 | Falha de comunicação intermitente com os sensores ligados ao painel PMSMG-50-09, do sistema SMG. Constatada durante execução das SSA's 202208689 e 202208688, referentes às modificações no painel A20, A21 e RDG's para implementação do sistema SMG. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON
202315800 | SES |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202338 | 22/09/2023 11:44:17 | Solicito parecer técnico para interconectar este compartimiento con el A57-4, fase C, post-tratamiento de gas SF6 en este compartimiento, a fin de prever posibles futuros tratamientos sin necesidad de desconexión de la Unidad Generadora 18A. Instalación implementada de forma experimental en la UG17 (SSA 199906750A). Pedido debido a repetidas paradas de UG para tratamiento de gas a causa de humedad alta en la fase C de este compartimiento. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das medições de umidade no SMG, e tendo em vista o teste realizado no compartimento A52-5 conforme SSA 199906750A, solicito realizar as etapas descritas no anexo na SSA.
202315139 | SES |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202338 | 18/09/2023 10:19:11 | Actualizar y disponer en el SAT el diseño 6380-DF-77337-I-R4, hojas 163 y 391, de acuerdo a como está instalado, según los archivos anexos. Obs.: Verde = eliminar; Rojo = incluir. Diseño desactualizado detectado durante ejecución de SSA 202314143. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As folhas 163 e 391 do desenho 6380-DF-77337-I foram atualizadas, conforme SRA-IB-000298/2023 (concluída).
202314437 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 09:02:28 | Conforme acordado en el ítem 1 del AR/SMM.DT/0078/2023 (en adjunto), emitir parecer técnico con relación al material código 494437 (Rele aux electromag 3RV 10A 125VCC), cuya reposición es un modelo de fabricante (FINDER) distinto al original ELESTA, el cual no cuenta con seguro/traba mecánica para el montaje, similar al modelo original y que tampoco es compatible con el nuevo modelo disponible. Se adjunta fotos del modelo nuevo FINDER disponible en stock. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação referente ao relé FINDER 60.13.9.125.0040 (código de estoque 494437), recomenda-se utilizar o mesmo com a base FINDER 90.21 (código de estoque 714857), o qual já é projetado para aplicação com o relé mencionado. Confirmar no almoxarifado se a base contém a trava, conforme foto em anexo. Avaliar fixação do relé na base caso não possua a trava.
202313254 | SES |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202335 | 29/08/2023 15:31:16 | Foi identificada uma anomalia térmica nos ventiladores dos conversores de tensão, onde o ventilador do conversor 01 apresenta ruídos e o ventilador do conversor 02 encontra-se inoperante. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Problema solucionado com a SSA 202309372. Conforme indicado, a fonte avariada foi substituída pela MET1, executados testes e liberado equipamento para operação
202308949 | SES |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202322 | 31/05/2023 07:54:43 | Atualizar os documentos 6279-DC-07293P(R5) e 6357-DF-91308I-folha 27(R5), conforme indicações nos documentos As-built em anexo. Modificações referentes a modernização da proteção dos transformadores TA-02, conforme SSA 202218334. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os desenhos foram atualizados no sistema SATedms, conforme solicitado na SRA-IB-000115/2023 (concluída).
202308858 | SES |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202322 | 29/05/2023 16:47:39 | Atualizar o desenho 6609-DC-04031-E no sistema SATedms conforme arquivo em anexo (As built). Revisão referente a interligação do circuito de alimentação de 125Vcc, conforme verificado com a SSA 202224402. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O desenho foi atualizado no sistema SATedms, conforme solicitado na SRA-IB-000112/2023 (concluída).
202307263 | SES |  | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202318 | 03/05/2023 15:20:05 | Solicito parecer técnico para acompanhamento da evolução do ponto quente observado no compartimento A34-2 (barra A3) fase C, com suporte de uma câmera termográfica para monitoramento contínuo. A saber, está programada a SSA 202302704, na qual é solicitada a inspecção termográfica deste compartimento pela MET3 durante o desligamento da barra B3, oportunidade em que haverá maior circulação de corrente neste trecho. Relatório termográfico em anexo. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202307760 para o setor ILA1 para instalação da câmera fixa modelo A700f, para acompanhamento térmico do compartimento durante um período de 60 dias, a fim de avaliar a evolução da anomalia térmica em diversas condições de carga.
202303802 | SES |  | G055A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.025-3 | 202310 | 08/03/2023 08:51:42 | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no chicote de interligação do 3TCL2 B, devido necessidade de adaptação após substituição do TC AOK pelo TC CA245. (SSA's 202302622/23/24) | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Para atender a atualização do desenho 609DC04026E(1)R6 foi emitida a SRA-IB-000044/2023 no sistema SATedms. Esta SSA não pode ser colocada em estado AAD (como solicitado pela gerência) em virtude de ser de Execuçao Simples.
202302077 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 10:02:53 | Alterar a política de estoque da válvula mariposa cadastrada sob o código 629936, destinada aos TUs de 50Hz, implementando o mínimo de 8 unidades e o máximo de 12 unidades. A política de máximo /mínimo é a mesma das válvulas destinadas aos TUs de 60Hz e que está cadastradas sob o código 190152. Realizar uma compra imediata para gerar estoque do material. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A alteração da política de estoque da válvula mariposa com código de estoque 629936 foi solicitada via GCSMIT-1721. Foi emitida a SSA 202303238 para IMA0 realizar a reposição do material em estoque.
202300101 | SES |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202301 | 04/01/2023 15:37:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual indica ''Alerta'' temperatura de hotspot AT en el SMT-WEB TU-18A fase C. En Adjuntos se encuentra el histórico de mediciones. Observado durante ejecución de la SSP 20235377. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das medições de temperatura de Hotspot do TU-18A e dos parâmetros cadastrados no SMT-WEB, verificou-se um erro no parâmetro "Corrente nominal AT" no TU-18A fase C. O parâmetro foi corrigido de "545 A" para "845 A" no dia 12/01/2023 às 10:10, conforme placa do transformador. Após a modificação, os valores de temperatura de Hotspot no SMT-WEB ficaram coerentes com os dados do PI-vision.
202224973 | SES |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202252 | 27/12/2022 16:17:11 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO AO DEFEITO DO SENSOR WIKA GDHT-20 S#1108VEH3. A FALHA PODE SER DESCRITA COMO UM ERRO NO PACOTE DE DADOS ESTRUTURADOS NO SENSOR E TRANSMITIDOS AO SMG, ONDE NÃO SE CONSEGUE VIZUALIZAR E/OU RECEBER AS INFORMAÇÕES DE UMIDADE, DENSIDADE E PRESSÃO. NO CAMPO DE LEITURA DO SMG NA COLETA DE DADOS DO SENSOR, O VALOR RECEBIDO APARECE SOMENTE COM O SIMBOLO "?" (INTERROGAÇÃO). Ref. SSA: 202224176 | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise de documentação (manual) do fabricante e dos custos e esforços envolvidos para reparar o sensor vs o valor do sensor novo, recomenda-se enviar o referido sensor GDHT-20 para descarte no almoxarifado e utilizar um novo quando necessário (código de estoque 714155).
202221647 | SES |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202243 | 26/10/2022 16:16:31 | Atualizar desenhos técnicos do painel A47 (em anexo) no sistema SATedms, referentes a atualização do painel de proteção do transformador TA-02. Referências SSAs 202218333. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000271/2022 para atualização dos desenhos do painel A47 no sistema SATedms. Modificação referente a modernização da proteção dos transformadores TA02.
202221512 | SES |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202243 | 25/10/2022 13:54:41 | Atualizar desenhos técnicos do painel A46 (em anexo) no sistema SATedms, referentes a atualização do painel de proteção do transformador TA-02. Referências SSAs 202218332 e 202218469. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000268/2022 para atualização dos desenhos do painel A46 no sistema SATedms. Modificação referente a modernização da proteção dos transformadores TA02.
202221176 | SES |  | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202242 | 20/10/2022 14:26:28 | Solicito parecer técnico quanto a atuação da proteção de sobretensão do 3dcpl4r na fase t, não esta saindo tensão no secundário conforme ssa 2022/21138. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A identificação de curto-circuito no gap de proteção do circuito de supressão de ferroressonância em frequência fundamental e o colapso da tensão secundária evidenciam dano interno no transformador da unidade eletromagnética. Ademais, pelo fato deste TPC estar na Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, solicita-se proceder com a substituição deste equipamento pela unidade 1502.052-9 (SN 20011326/15, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox ME (sem código estoque).
202217417 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 11/08/2022 11:25:03 | Solicitamos parecer técnico quanto aquisição de dispositivo de enchimento de óleo, em alternativa ao atual utilizado (anexo), o qual apresenta questões de segurança em relação a seu transporte / manuseio. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise da demanda e do artigo publicado no IX SESEP-CIGRÉ 2010, dado que o manuseio de óleo isolante pela equipe MET2 ocorre em pequenos volumes e de forma esporádica e que os disjuntores PVO (que correspondem a maior demanda) serão substituídos na Atualização Tecnológica, recomenda-se que a SMMT.DT realize a compra de uma bomba de engrenagem (baixa vazão) para bombeamento a partir de um tambor tradicional contendo óleo isolante recentemente tratado, substituindo o atual processo.
202217260 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 08/08/2022 14:32:30 | Solicitamos aquisição de 6 unidades do spray "Limpa Contatos 3M™ Novec™", a ser empregado, em caráter experimental, nos trabalhos de manutenção de painéis elétricos. Este spray irá permitir a limpeza dos contatores mesmo energizados. Em anexo estão o catálogo técnico e uma referência de orçamento para aquisição. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.9 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram adquiridas 12 unidades do spray "Limpa Contatos 3M™ Novec™, através da SMDTC-1418. O material foi enviado para cadastro em estoque, com política de reposição automática.
202215634 | SES |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202228 | 14/07/2022 16:54:05 | Solicita-se parecer técnico. Durante execução da SSP 20223742 a câmera Flir T1020, BP 707572, apresentou incapacidade de registrar imagens térmicas, retornando uma tela azul permanente. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A câmera termográfica BP 707572 foi reparada conforme SMDTC-1501 e contrato 4500072194. Ela foi retirada do almoxarifado e entregue a SMMT.DT no dia 17/01/2024.
202211783 | SES |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202220 | 17/05/2022 15:22:38 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DE ATERRAMIENTO DE PARARRAYOS EN LA SALIDA DE LA GIS 50HZ - COTA 144 PARA MEDICIÓN DE CORRIENTE DE FUGA USANDO LCM500 DE DOBLE. VER RELACIÓN DE LOS PARARRAYOS Y FOTOS EN EL ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram emitidas as SSAs conforme arquivo em anexo para a realização de modificação nas barras de aterramento dos para-raios, a fim de permitir a medição da corrente de fuga com o alicate LCM 500.
202207106 | SES |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202219 | 11/05/2022 16:14:04 | Encontrado sobreaquecimento na fase R da seccionadora 73LI2, com delta de 52,8°C em relação a fase S. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A anomalia térmica é procedente e conforme preconiza a IM.LA.336, para um delta de temperatura acima de 35 °C mas com temperatura absoluta inferior a 300 °C, deve-se proceder com o acompanhamento semanal por meio de nova inspeção termográfica. Para tanto foi emitida a SSA 202207378, solicitando inspeção para a semana 2022/20. Não foi aplicado fator de correção de carga para a anomalia pois o histórico de carregamento da LI MD-ACY2 para este período do ano não apresenta tendência de elevação.
202204012 | SES |  | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202211 | 17/03/2022 14:32:19 | AVALIAR ANOMALIA TÉRMICA IDENTIFICADA EM UM CONECTOR DO TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R. OS DETALHES SÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO E IMAGENS EM ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A anomalia térmica apresenta-se na conexão entre o terminal do cabo e o terminal do TC, lado seccionador 13T0X, sendo considerada procedente, com um delta T de 24,1°C em relação ao terminal oposto. Conforme IMLA336R01, pelo critéro de Adjacência, deve-se realizar nova inspeção termográfica em 30 dias para avaliação de evolução, tendo sido emitida a SSA 202204386 para tal.
202100253 | SES | 202100174 | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202151 | 20/12/2021 13:39:16 | Referencia RAO 17/2021: Analizar la posibilidad de retirada de la pieza faltante de otras líneas internas a Itaipu para utilización en la seccionadora de tierra 94LI1T de la LI 500kV MD-FI 1 de interconexión, de esta forma no siendo necesaria la colocación de puesta a tierra temporal por el Mantenimiento en situaciones que no sea requerida presencia del Mantenimiento para el trabajo | ISI0 | IEQ3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Não há viabilidade técnica de retirar-se as molas de outros seccionadores para fazer-se a manutenção corretiva necessária. Esta SMIE.DT está em contato com um possível fornecedor para verificar a possibilidade de reposição da mola (cód.estoque 147001), de forma que a SSA 2020/00891A possa ser executada. Por hora, recomenda-se manter a sistemática de acionamento da equipe de manutenção para instalação do aterramento temporário no bay da linha, quando efetivamente necessário.
202223460 | STE | 202223444 | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202248 | 28/11/2022 08:18:31 | Solicito parecer técnico quanto ao evento de alarme "60P DCP FALTA TENSIÓN/TPC SEÑAL DISTORSIONADO", sem rearme. Efetuada medição de tensão na caixa comum dos dcp´s, verificado que não está chegando tensão de todos os enrolamentos do DCP fase R. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202248 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | La aparición de la alarma sin rearme y la ausencia de tensión en el secundario del DCP constituyen una condición de defecto no admisible para el cto. de protección de la línea y considerando que la sustitución de este DCP se encuentra prevista dentro de la Acción 515 de la Planificación de la SM.DT, se solicita proceder con la sustitución del equipo por la unidad 1502.053-0 (SN 20011326/16, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponible en Almox ME (sin código de Stock)
202201789 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 08:26:41 | Avaliar anomalia térmica identificada em um resistor localizado na parte posterior de um indicador de falta de tensão CC no painel KT-14, conforme relatório em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Urgente | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202206 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a ocorrência similar em outros quadros KT dos TUs e considerando que o tempo de acionamento do anunciador é pequeno e que não há histórico de falha relacionada, considera-se que a situação é normal e que não implica em defeitos no componente.
202600553 | AAT | 202520220 | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202603 | 15/01/2026 10:58:38 | Monitor de buchas BM se encuentra inoperante, con display ilegible y sin stock para sustitución, código de stock materiales 714317. Referencia SSA 2025/20220. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600519 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 14:13:45 | Emitir parecer técnico referente a destinação de 02 unidades de "Garrafa Nitrogenio Alta Pres Disj ELK" (código estoque 565407) e 04 unidades do "Acumulador Hidr 340Bar Disj ELK SH3" (código de estoque 565377). Estes equipamentos apresentaram avarias durante processo recuperação para utilização em overhall parcial dos disjuntores da GIS. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519496 | APG |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202550 | 10/12/2025 16:44:36 | Se solicita Parecer Técnico respecto a la obtención de valores por encima del límite establecido (342 µΩ) durante ensayo de Resistencia de Contactos en las fases A y C del Interruptor 06U16. Anomalía encontrada durante ejecución de la SSP 20252362. Detalles del ensayo en documento anexo. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518916 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 14:50:48 | Se solicita Parecer Técnico respecto a dimensionamiento y selección de materiales adecuados para la fabricación de un nuevo dispositivo auxiliar tipo gato mecánico con tornillo trapezoidal de potencia, a ser utilizado como herramienta de desplazamiento controlado del trecho horizontal del compartimiento 4 durante el montaje del compartimiento 5. La propuesta técnica, planos y detalles se encuentran en la SSA N° 202502962 | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202518456 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 14:34:11 | Se solicita Parecer Técnico respecto a la viabilidad de modificación de los Tirantes Soportes disponibles en la GIS, utilizados para la fijación de compartimientos tipo VS en posición vertical durante montajes y desmontajes. La propuesta técnica, planos y detalles de la incorporación de patas regulables se encuentran en la SSA N° 202514015 | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202518451 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202547 | 20/11/2025 14:34:22 | Devido as alterações realizadas na execução da SSA 202517504, realizar atualização do desenho 6380-DF-77269-I e 6380-DF-77271-I no sistema SATedms. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202606 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Os desenhos foram atualizados através da execução da SSA 202519652 e já se encontram disponível no sistema SATedms.
202517197 | APG |  | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202545 | 06/11/2025 09:53:47 | Durante a execução da SSA 202508514, verificado que o fim de curso do gancho auxiliar adaptado a estrutura da ponte, está com a fiação desconectada. Devido aos próximos trabalhos de retrofit das linhas, verificar a ativação deste fim de curso, a fim de evitar movimentações da ponte com o braço do gancho elétrico aberto. Avaliar a instalação de um by pass deste fim de curso no controle da ponte, para permitir apenas pequenas movimentações da ponte com o gancho elétrico aberto. Projeto em anexo. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202517195 | APL |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202545 | 06/11/2025 09:54:32 | Emitir parecer técnico respecto al destino de los conductores, tulipas y aisladores de resina retirados del BAY de la MD1, los cuales fueron reemplazados por materiales suministrados en el marco del contrato N.º 4500057274. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202517024 | AAD |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202543 | 24/10/2025 15:50:35 | Actualización de los diseños funcionales e interconexión del tablero del TB-01 considerando la reciente implementación de doble alimentación en el sistema auxiliar de corriente continua de este. | IEQ3 | IEQ3 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202544 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Las propuestas ya fueron remitidas por SRA-IB-00362/2025, Se aguarda el retorno de la actualización correspondiente.
202516119 | APG |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202541 | 09/10/2025 11:10:28 | Emitir Parecer Técnico para codificación de las conexiones T con manómetro para gas SF6 adquiridas a través de OC 4500069964 - SMDTC-1558, ya que 2 piezas ya fueron sustituidas según SSA 202417320, y esta pieza no cuenta con política de reposición. Obs.: Es fundamental que las piezas que sean repuestas tengan las mismas dimensiones que las adquiridas en la OC mencionada arriba. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202515549 | APG |  | A040A001 | BOMBA DE VACUO 01 CAS - 50 Hz | 0339.006-4 | 202540 | 30/09/2025 15:23:23 | Durante execução da SSP20250104 foi verificado que a PIC.EQ.0423-R01 determina que na manutenção preventiva anual deve-se realizar a substituição do óleo e do filtro das bombas de vácuo Edwards EV400. O documento cita o óleo "Ultragrade 20" e um "kit filtro EV400". Estes materiais não foram encontrados em estoque. Definir qual óleo e filtro devem ser utilizados. | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515537 | APG | 202503357 | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202540 | 30/09/2025 15:23:41 | Encaminar la adquisición del solenoide de la puerta corta fuego de la sala de tratamiento y almacenamiento de aceite aislante. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515190 | ADM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202539 | 23/09/2025 16:26:38 | Foi realizada a inspeção termográfica no TB02 e verificou-se que os ventiladores V11 e V12 não estavam ligando. O ventilador V5 está ligado, porém girando lentamente. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514408 | APV |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202537 | 08/09/2025 11:35:14 | Emitir Parecer Técnico para adquisición de perfil en U utilizado para el montaje y vedación de las tapas de metal en la elevación 144, que cubre la abertura entre esta elevación y la elevación 128, por donde atraviesa el compartimiento 4 del bay de las líneas. Evaluar una política de stock para el servicio de retrofit de las demás líneas. Sección transversal sugerida: 18x12mm. Cantidad a utilizar por Línea: 15 metros. En adjunto algunas imágenes de apoyo y propuesta comercial. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202514329 | APV |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202537 | 08/09/2025 11:35:46 | Emitir parecer técnico sobre sustitución del aislador estanco de este y todos los pararrayos del bay de líneas durante el retrofit de las mismas. La sustitución de este componente no fue considerado en el retrofit de LT-MD1, sin embargo, conforme IDM.EQ.130 (anexo captura de interés del documento), al desmontar este equipo se torna necesaria la sustitución del aislador estanco para posibilitar inyección de la grasa silicona. Caso favorable, providenciar adquisición de nuevos aisladores estancos | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202514071 | AIM |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202536 | 02/09/2025 07:40:45 | Solicitamos a emissão de parecer técnico referente à realocação dos bancos de baterias responsáveis pelo arranque elétrico e pneumático da motobomba diesel. A proposta é instalar um novo painel que acomode os bancos de baterias com o respectivo carregador de baterias. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202514070 | AIM |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.002-0 | 202536 | 02/09/2025 07:41:00 | Solicitamos a emissão de parecer técnico referente à realocação do carregador dos bancos de baterias responsáveis pelo arranque elétrico e pneumático da motobomba diesel. A proposta é instalar um novo painel que acomode o carregador de baterias juntamente com os respectivos bancos de baterias. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202514016 | ADM |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202537 | 08/09/2025 11:36:10 | Emitir parecer técnico para adquisición de tirantes más largos (largo = 23 cm) para sustituir los tirantes de los aisladores estancos adquiridos para el retrofit de las líneas, que separa los compartimientos 4 y 6. Los nuevos aisladores poseen tirantes de menor largor e imposibilita el montaje del VL con el compartimiento 4 por contener la placa de soporte del trecho vertical. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202513750 | AAT |  | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202535 | 29/08/2025 09:21:24 | Durante ejecución de Puesta en Servicio de este tablero (Contrato N° 4500075814), según planilla N° 6380-83-19442-E, se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla mencionada. Emitir Parecer Técnico sobre la solución de esta No Conformidad, motivo por el cual el ítem 3.2.1.4 de la planilla de comisionamiento no fue realizada. Sin embargo, con acompañamiento de IEQ3 y el fabricante, el tablero fue puesto en servicio con este pendiente. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202513749 | AAT |  | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202535 | 29/08/2025 09:21:31 | Durante ejecución de Puesta en Servicio de este tablero (Contrato N° 4500075814), según planilla N° 6380-83-19441-P, se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla mencionada. Emitir Parecer Técnico sobre la solución de esta No Conformidad, motivo por el cual el ítem 3.2.1.4 de la planilla de comisionamiento no fue realizada. Sin embargo, con acompañamiento de IEQ3 y el fabricante, el tablero fue puesto en servicio con este pendiente. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202513704 | APV |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202535 | 28/08/2025 11:01:48 | Solicito parecer técnico e procedimento quanto o tipo de massa térmica de vedação será utilizada para repor a que foi retirada durante a execução da SSA 202513234. Obs.: Foi retirado as mantas térmicas e massas térmicas de vedação entre as cotas 108 e 124 para possibilitar a retirada do trecho vertical que se encontra na cota 108. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S2 | Programável |  | Não
202512182 | AAT |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202531 | 31/07/2025 09:30:57 | Realizar a atualização do Diagrama Lógico do CLP do painel no documento 5615-65-J1742-P no sistema SATedms, conforme arquivos em anexo (SSA 202313891). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202510522 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 16:37:45 | Emitir Parecer Técnico de codificación del Transformer Test Set, montado y desmontado conforme solicitado en SSA 202503314. Obs.: Se anexa email de tratativas con Financiera para la codificación de estos componentes. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável |  | Não
202510503 | APV |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202528 | 07/07/2025 08:32:53 | Emitir Parecer Técnico sobre adquisición de kit de reparo (pistones y vedaciones) de la bomba (Nro serie 505) retirada con SSA 202318208, que fue inspeccionada por MMU3 con SSA 202509950 en la que se adjunta propuesta de este ítem. En la misma SSA también se anexa propuesta de una bomba nueva para evaluar su adquisición. Caso sean adquiridos, evaluar necesidad o no de codificación de los mismos para futuras intervenciones. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável |  | Não
202509801 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 11:23:14 | Solicito Parecer Técnico para crear nuevo código de stock de válvulas DILO 50mm (DN20) para aplicación en compartimientos. Actualmente se tiene el código de stock 481122, en el que se tiene 20 unidades para aplicación en mangueras y 27 unidades para aplicación en compartimientos. Se solicita la separación de estas válvulas con sus respectivos códigos de stock. Para ayudar a diferenciar ambas válvulas, se anexan fotos de las mismas para aplicación en mangueras y en compartimientos. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.1 | Programável |  | Não
202508945 | APV | 202507997 | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202524 | 11/06/2025 10:42:25 | Recibimos la SSA 202507997 solicitando la compra del material cod. 74705. Dado que el mismo fue DESACTIVADO, es necesario realizar una primera compra del material mediante la emisión de SMDTC. Solicitamos presupuesto a varias empresas, pero ninguna contó con el material (posiblemente descontinuado). Solicitamos favor verificar un modelo disponible en el mercado que atienda a la aplicación y realizar la emisión de SMDTC para la compra. | IMA0 | IEQ3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável |  | Não
202508630 | APV |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202524 | 09/06/2025 15:55:51 | Emitir Parecer Técnico para ajustar las especificaciones técnicas del manómetro código stock 704723 y adecuar el uso a la intemperie en los pararrayos de la salida de líneas en la elev. 144. Los manómetros adquiridos hasta la fecha poseen una válvula en la parte superior el cual debe estar abierto al instalar, y por la posición de instalación, la glicerina se escapa por esta válvula, por lo que debemos cerrarla. Además, conforme histórico, este manómetro es sustituído frecuentemente. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.1 | Programável |  | Não
202508407 | APV | 202507997 | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202524 | 10/06/2025 08:04:23 | Solicitamos verificación y/o actualización del texto de pedido de compra del material con cód. 74705 (DESACTIVADO) para solicitar compra vía SMDTC. LAMPADA; INCANDESCENTE MINIATURA; BULBO TUBULAR; ACABAMENTO CLARO; BASE TELEFONE (TT-50); TENSAO NOMINAL 60 V; CORRENTE NOMINAL 20 mA; DIAMETRO BULBO 5 mm; COMPRIMENTO TOTAL 43 mm. | IMA0 | IEQ3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável |  | Não
202504957 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 04/04/2025 11:22:52 | Adquirir 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico para utilizações emergenciais e reposição das perdas por vazamentos ocasionais nos Transformadores de Potência e Equipamentos da SEMD. O óleo será armazenado em nossos tanques localizados nos KWs da Elevação 98. Atualmente existem aproximadamente 20.000 litros de óleo novo em nossos tanques. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2461 para aquisição de 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico. Aguardando provisionamento.
202502289 | AAT |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202508 | 17/02/2025 14:27:50 | EPT acerca da aquisição de novos nodos escravos, visando suprir a instalação nos compartimentos pendentes, bem como constituir estoque estratégico para reposição. Lista de nodos escravos faltantes em anexo. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202419430 | STE | 202418359 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202450 | 10/12/2024 07:40:21 | Falta bloque temporizado K19, marca ABB, modelo TP 40DA, sin codigo de stock. Referencia SSA 2024/18359. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202521 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram adquiridas 2 unidades do bloco de contato temporizado TEF4-ON do fabricante ABB, através do contrato 4500081356 . Foi entregue 1 unidade a MET-1 para atendimento da SSA 202418359. Para a outra unidade, foi solicitada codificação em estoque conforme SMDTC-2457.
202418641 | AIM |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202448 | 25/11/2024 11:38:43 | Atendiendo las oportunidades de mejoras detectadas en OTS.SMIL.2024043, revisar alternativas para mejorar la ergonomia en la colecta de los autotransformadores T1, T2 y T3. Imagenes adjuntas. Realizado relevamiento en el local con Fernando Barbado. | ILA4 | IEQ3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202523 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise e levantamento em campo, foi emitida a SSA derivada 202508441 ao setor IME2 para projeto e fabricação de tubulação extensora com válvula, a fim de alterar a posição do local de coleta de amostras de óleo para outro com melhor condição ergonômica. Aguardando execução.
202416374 | AAT | 202204660 | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202442 | 14/10/2024 10:01:37 | Emitir Parecer Técnico para utilización del producto Belzona SF6-FIX en las grietas del compartimiento como solución alternativa a la soldadura (parecer en SSA 202207397), ante las fugas de gas SF6 por dichas grietas. Anexo catálogo del producto y contacto del proveedor. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.1 | Programável |  | Não
202416366 | APG | 202209640 | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202442 | 14/10/2024 10:01:46 | Emitir Parecer Técnico para utilización del producto Belzona SF6-FIX como solución temporaria, a las fugas de gas SF6 en las bridas de 2 compartimientos, hasta la programación del servicio de sustitución de conductores y tulipas del bay, donde será verificado la causa de esta fuga y se implementará la solución definitiva. Anexo catálogo del producto y contacto del proveedor. SSA's de referencia: 202208373, 202208526, 202217283, 202301408, 202409678. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202416180 | AAT | 202414054 | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 202441 | 09/10/2024 15:25:59 | Emitir parecer para o suporte técnico do fabricante para solucionar falha de comunicação com o painel PMSMG 50-07. Foi desativado temporariamente este painel no sistema SMG, para evitar alarmes indevidos que aparecem no sistema de monitoramento. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável |  | Não
202416101 | AAT |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202441 | 07/10/2024 13:58:32 | Conforme SSA 202416100, se solicita Parecer Técnico referente a la infraestructura necesaria para soportar el compartimiento VL inferior y el aislador polimérico (bushing) a ser destinados como circuito principal de Fuente Resonante para ejecución de ensayos eléctricos de AT por parte de este sector, de forma a obtener una condición segura y estable para el mencionado objetivo. Se adjunta imagen ilustrativa y dimensional de esquema eléctrico propuesto. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Não
202416100 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202441 | 07/10/2024 14:02:20 | Se solicita Parecer Técnico de disponibilidad de compartimientos reserva (incluyendo compartimientos tipo VL y VT, seccionador con llave de puesta a tierra, componentes internos: conductores, tulipas y aisladores soporte) para ensamble de mini GIS a ser asociada a Fuente Resonante en proceso de adquisición por este sector con el propósito de realizar ensayos AT para equipos convencionales y GIS. En adjunto se encuentra esquemático y respectivo dimensional de referencia. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizado o levantamento de todos os materiais necessários para a montagem do circuito associado à fonte ressonante. Complementarmente, foi emitida a SSA 202503316, direcionada ao setor MET3, em que foi executada a montagem dos compartimentos da mini-GIS, acoplando à fonte ressonante.
202415839 | AIM |  | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202440 | 03/10/2024 09:00:21 | Emitir parecer técnico, sobre factibilidad de uso del Coche de servicio Modelo Smart Dryer SF6 (doc. anexos) p/ tratamiento (secado) del gas SF6 (energizado) que dispone 2 técnicas aplicables al sector, una ya usada conforme IM.EQ.0194 (a actualizar), otra a ser evaluada. A la fecha se dispone de 1 solo carro p/tratamiento energizado, otro carro se encuentra con falla (SSA 202408950). | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202415649 | ACS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:29:22 | Emitir parecer técnico para el cambio de ubicación de la escalera de acceso a los equipos de AT correspondientes al TA-02, debido a la elevada Inducción ocasionada por la Línea de Transmisión FI2. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202415109 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202439 | 23/09/2024 10:06:36 | Solicitamos providencias a fin de disponer de “Grasa lubricante” para conexiones eléctricas en atmosfera de gas SF6, considerando su utilización eventual en cualquier inspección interna de compartimientos, así como la previsión de montaje de conductores y tulipas en las líneas de la GIS. Referencia:6383-80-C2110-E R0, anexo 11.1 no. de pieza 09011. | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202444 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram adquiridas 5 unidades da graxa OKS VP980, através da SMDTC-2348. Foram entregues 2 unidades ao setor MET3 para uso imediato. Para as 3 unidades restantes, foi solicitada a codificação em estoque na SMDTC-2348.
202414754 | ADM |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202438 | 16/09/2024 11:00:42 | SOLICITO AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE A MELHOR FORMA DE RESOLUÇÃO DA FALHA DE TRIP FREE (CLOSE/OPEN) OBSERVADA NOS GRÁFICOS DE MANOBRA. VER ANEXO. DISJUNTOR 86LI4 FASE "C" | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Após análise, foi emitida a SSA 202507985 para providências do setor MET-3. Aguardando execução.
202412311 | APV |  | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202433 | 12/08/2024 10:20:39 | Emitir PT para la instalación del sensor Wika en los compart. 10 ubicados encima de los compart. 9 del bay de acople de barras, mediante una modificación del proyecto de la GIS. Se adjunta una propuesta técnica, utilizando una conexión "T" y modificando el tubo de cobre que interconecta este compartimiento con el ubicado debajo de los TP's. | MET3 | IEQ3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.1 | Programável |  | Não
202410461 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 10:40:47 | Solicitamos, por gentileza, a compra de uma membrana para o tanque de expansão dos transformadores T01/T02/T03 da SEMD, conforme características técnicas definidas no item 31 da LMR GG28 (em anexo). | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202441 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Gestión de documentación y averiguaciones sobre presupuestos. Se elaboro la SMDTC-2319
202410107 | APV |  | K097A008 | BOMBA DE TRANSFERÊNCIA ÓLEO ISOLANTE A TRATAR BOC-4101 | 0367.001-5 | 202426 | 28/06/2024 10:56:26 | Devido a problemas de baixo desempenho, verificar possibilidade de contratação de reparo, substituição ou modernização das bombas fixas de transferência de óleo, (Bomba NEMO tipo 2NE40A da marca NETZSCH). Obs.: Temos um total de 4 bombas instaladas nos KW's 01 e 02 que encontram-se na mesma situação. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2377 para realização de inspeção técnica das 4 bomba instaladas, para posterior contratação de reparo/overhaul. Aguardando provisionamento.
202409404 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202425 | 17/06/2024 15:04:46 | Atualizar os documentos as-built em anexo no sistema SATedms. Modificações realizadas conforme SSA 202304764. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202438 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000241/2024 foi concluída no sistema SATedms, conforme solicitado.
202409286 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 09:01:29 | Durante a execução da SSA 202408785 foi encontrado um o'ring danificado na peça de conexão da mangueira da bomba de nitrogênio, conforme imagens em anexo. Foi retirado um o'ring da bomba de nitrogênio reserva, para repor o que estava danificado. Solicita-se a aquisição de o'rings deste modelo para reposição na bomba reserva e para manter em estoque para necessidades futuras. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202409168 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202424 | 12/06/2024 08:26:53 | Encontrada anomalia térmica no terminal de X5-40 com 80,7°C, um delta de 21°C em relação ao terminal oposto. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202409332. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT com a SSA 202418070, confirmando a solução do problema.
202409107 | AAT |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 12/06/2024 08:43:01 | Solicitamos ativação dos manômetros de indicação de nível, itens 35 e 36 da LMR.GG.032 R05, e atualização da politica de níveis mínimo e máximo em estoque. A identificação da necessidade de aquisição destes itens ocorreu durante a execução das SSAs 202409095 e 202408813. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202409049 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202424 | 10/06/2024 16:17:54 | Durante SSP 20243274 se detectó un sobrecalentamiento en los cables fase S del Contactor K71, con temperatura máxima de 112ºC en el borne superior y delta de 38ºC con relación a las fases adyacentes. Obs: al momento de la inspección se encontraban operando todos los ventiladores alimentados por el TFN-8. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202409270. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409333 confirmando a solução do problema.
202408693 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202423 | 05/06/2024 10:21:38 | Solicito apoio para verificar em campo se os cabos de trip por sobrecarga nas linhas 1 e 2 500 kV provenientes dos painéis LAP-01 (A5S-G052) e LAP-02 (A5S-G152) estão conectados na régua de bornes conforme anexos, tendo em vista que constam nos diagramas de interligação da proteção mas não constam no diagrama de interligação do painel A-14. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Levantamento realizado pelo setor MET-1 na SSA 202408832. Conforme arquivo em anexo, os cabos encontram-se conectados no quadro A14 da GIS.
202408692 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202423 | 05/06/2024 10:21:54 | Solicito apoio para verificar em campo se os cabos de trip por sobrecarga nas linhas 1 e 2 500 kV provenientes dos painéis LAP-01 (A5S-G050) e LAP-02 (A5S-G150) estão conectados na régua de bornes conforme anexos, tendo em vista que constam nos diagramas de interligação da proteção mas não constam no diagrama de interligação do painel A-13. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Levantamento realizado pelo setor MET-1 na SSA 202408831. Conforme arquivo em anexo, os cabos encontram-se conectados no quadro A13 da GIS.
202408514 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202423 | 03/06/2024 17:20:38 | Evaluar anomalías térmicas registradas durante SSP 20244900 en el Tablero KT-01 conforme documento pdf y termogramas en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202408740. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409013 confirmando a solução do problema.
202408512 | STE |  | A001J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.002-5 | 202423 | 03/06/2024 17:20:49 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto quente detectado durante inspeção termográfica. Segue relatório e arquivo de imagem térmica para análise. | ILA1 | IEQ3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202408737. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409010 confirmando a solução do problema.
202408505 | STE |  | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202422 | 29/05/2024 18:36:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto quente detectado durante inspeção termográfica. Segue relatório e arquivo de imagem térmica para análise. | ILA1 | IEQ3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202408734. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409008 confirmando a solução do problema.
202408220 | AIM |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202421 | 24/05/2024 16:18:07 | Realizar análise e revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Transformador R5 por Temperatura de Óleo, Temperatura dos Enrolamentos (L2 e L3 ), relé Buchholz, Relé de Fluxo do Comutador e Válvulas de Alívio F2 e F3. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202503 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando análise de desenhos e projeto a ser realizado em conjunto com a SMIN.DT.
202408218 | AIM |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202421 | 24/05/2024 16:18:19 | Realizar análise e revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Autotransformador T5 por temperatura de óleo, temperatura dos enrolamentos (H , X e Y), relé Buchholz e Válvulas de alívio F2 e F3. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202503 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando análise de desenhos e projeto a ser realizado em conjunto com a SMIN.DT.
202408120 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202421 | 23/05/2024 11:41:05 | Solicitamos aquisição de placas terminais para TC de bucha dos TUs de marca BBC e inclusão do item na LMR AB01. Durante execução da SSA 202407359, foi necessário o reparo da placa pois não havia disponibilidade de peças sobressalentes. Em Anexos, foram incluídas fotos da placa reparada, TU SP59089, e fotos da placa do TU reserva SP15107. Na placa do TU SP15107 foi identificado o código de referência BT 301476. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202428 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a aquisição de 5 placas terminais através do contrato 4500076557. Entregue 1 unidade para o setor MET-1. As 4 unidades restantes foram enviadas para codificação em estoque e inclusão na LMR.AB.01, conforme SMDTC-2154 e SDS-15500 no JIRA.
202408103 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202421 | 24/05/2024 07:38:24 | [RETROFIT PB-02] Desconectar e passar para reserva o cabo A5X-9099 referente ao trip por atuação do anti-incêndio. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202432 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Serviço executado pelo setor MET-1, conforme SSA 202408357. Atualização no sistema SATedms através da SRA-IB-000297/2024.
202408097 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202421 | 24/05/2024 07:38:41 | [RETROFIT PB-02] Retirar o aterramento do secundário dos TCs F30, F41, F42, F43, F61, F62, F63 e manter somente no PB-02. Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X.231 e X.232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A5X-0504 para reserva. Ver marcações nos anexos e coordenar o trabalho com a equipe do MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202432 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Serviço executado pelo setor MET-1, conforme SSA 202408356.
202407914 | STE |  | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202421 | 21/05/2024 16:33:48 | Verificada falla en la sincronización de tiempo entre el Sistema de Monitoreo de Gas y el servidor NTP (Network Time Protocol), conforme imagen en anexo. Existe una diferencia de aprox. 1,5 horas. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202546 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Fueron realizados ajustes en el SMG de las configuraciones para apuntar a la dirección IP del servidor NTP (Network time Protocol) del servidor del sistema SIRI, y realizadas las pruebas para verificar que el sincronismo se encontraba efectivamente implementado.
202406835 | APV | 202406552 | D080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-02 | 2489.002-3 | 202418 | 29/04/2024 10:11:58 | Solicito adquisición de un nuevo conversor MOXA para este panel, del cual fue retirado por estar inactivos sus nodos asociados, para atender la SSA 202405971. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202406524 | STE |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202417 | 24/04/2024 08:09:24 | Viabilizar o reaperto da junta tipo fole da bomba CN1 e, em seguida, solicitar nova coleta de dados vibracionais à ILA1. Caso a severidade de vibração permaneça sobre o patamar de alerta, realizar o travamento do fole utilizando tirantes. Códigos sugeridos: 21880 (porcas), 707846 (tirante) e 399922 (arruelas). Evidências na SSA 202406291. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202523 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise com o setor MET-1, optou-se pela substituição da motobomba de óleo através da SSA 202517618.
202405942 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202416 | 15/04/2024 15:43:11 | Emitir Parecer Técnico sobre la falta de reserva de la Unidad RC conectada en paralelo a las bobinas de las electroválvulas de cierre/abertura de los Interruptores ELK 500kV. En anexo, diagrama y fotografías relevantes. Obs.: Durante las Revisiones de Circuito Hidráulico (Overhaul), dichas unidades RC ocasionalmente deben ser sustituidas por deterioro. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202602 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi emitida a SMDTC-2459 para compra do componente RC. O componente foi adquirido e encontra-se disponível no almoxarifado, cadastrado no código 720929.
202404929 | AAT |  | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202413 | 25/03/2024 10:18:09 | Se solicita Parecer Técnico respecto al fallo de alimentación del Servidor del Sistema de Monitoreo de Gas. Obs.: Luego de inspección del rack del servidor, fue encontrado posible cortocircuito en la entrada del No-Break Pulsar Extreme 3000. (Imagen en Anexo) | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202404544 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202412 | 18/03/2024 16:32:30 | [RETROFIT PB-03] Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X.231 e X.232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A6X-0354 para reserva. Coordenar o trabalho com a equipe do MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Serviço realizado pelo setor MET-1 conforme SSA 202404632. Atualização de desenho em processo conforme SSA 202408493 (SRA-IB-000204/2024).
202404491 | AAD |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202412 | 18/03/2024 15:45:10 | Realizar a atualização do diagrama de interligação em anexo no sistema SATedms. Modificação referente ao circuito de supervisão do Regulador R02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento, conforme SSA 202307926. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202404489 | AAD |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202412 | 18/03/2024 15:51:16 | Realizar a atualização dos diagramas de interligação em anexo no sistema SATedms. Modificação referente ao circuito de supervisão do autotransformador T02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento, conforme SSA 202307922. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202404328 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202411 | 14/03/2024 16:31:33 | Durante inspeção termográfica do TB02 foi verificado que os ventiladores V1 e V2 não estavam funcionando. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada inspeção do circuito pelo setor MET1 através da SSA 202404633, no qual foi constatado que os disjuntores dos ventiladores V1 e V2 estavam isolados. Os disjuntores foram rearmados, normalizando seu funcionamento.
202403593 | AAT |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202410 | 05/03/2024 08:02:29 | Emitir parecer do motivo pelo qual a variável "Carregamento relativo (Calculada)", não está sendo atualizada no sistema SMT-WEB. Observa-se que em diversos transformadores esta variável foi atualizada pela ultima vez em 08/11/2023, conforme imagens em Anexos. Falha observada durante inspeção da SSP 20242034. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202402644 | STE |  | B018J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE A | 0142.025-9 | 202407 | 16/02/2024 16:01:37 | Avaliar anomalia térmica identificada no link X2 de equipotencialização do busduct , conforme imagens em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O cabo de equipotencialização foi substituído por barra de cobre pelo setor MET-1 (SSA 202402654), de forma similar ao executado no TU-17, a fim de suportar a corrente circulante no local. O evento identificado não tem afetado a operação do transformador (cromatografia normal, resultados de ensaios elétricos normais).
202400978 | AAT |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202403 | 19/01/2024 07:27:49 | Durante a execução da SSP 20244573, foi constatado vários nós escravos apresentando falhas de comunicação de forma intermitente. Foi verificado os cabos de alimentação dos sensores, realizado medição de tensão em todos o sensores, e constatou-se que a alimentação dos sensores está normal. Solicito parecer técnico para solução destas falhas. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202400846 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202403 | 18/01/2024 13:40:59 | [RETROFIT TBP-01] Modificar a conexão dos cabos de interligação dos secundários dos TCs com a nova proteção do TB-01 conforme marcações nos anexos. Esta modificação é necessária para que a polaridade do secundário esteja conectada com a polaridade da entrada analógica do IED e para que o fechamento de neutro do TC esteja do lado da não polaridade. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificação realizada pelo setor MET-1 conforme SSA 202401004. Verificado no SATedms que o desenho 6259DC07384P (TB-01) já encontra-se atualizado conforme As built (SRA-IB-000091/2024 concluída).
202400843 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202403 | 17/01/2024 11:20:46 | Durante inspeção termográfica no painel KT-14, atendendo a SSP 20245468, foi identificado uma anomalia térmica no disjuntor Q13-B, apresentando a temperatura máxima de 80,1ºC no terminal da fase C e delta de 29,5ºC em relação as fases adjacentes do circuito. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202400892. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 20241536 confirmando a solução do problema.
202400349 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202402 | 09/01/2024 08:15:22 | Atualizar no sistema SATemds os desenhos 6209DC07817E(R3) e 6259LC07050P(R1) em anexo. Modificação referente a retirada do sinal de trip por atuação do sistema anti-incêndio do Transformador TB-01 (86-AI2). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202506 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000007/2024 referente a atualização dos desenhos foi concluída no sistema SATedms.
202400021 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.043-0 | 202401 | 03/01/2024 08:02:22 | Viabilizar a inspeção dos canais de abastecimento de óleo para os mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, em decorrência das evidências apontadas na SSA 202320159. Substituir o equipamento, caso necessário. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202438 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A motobomba foi substituída pelo setor MET-1 através da SSA 202400164. Emitida a SSA 202414287 para reparo da motobomba retirada. A troca do equipamento será registrada com a SSA 202414712.
202319306 | STE | 202209387 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202348 | 27/11/2023 15:50:23 | Constatado que estão ativos os sinais de Trip por Temperatura de Óleo, Temperatura dos Enrolamentos (L2 e L3 ), relé Buchholz, Relé de Fluxo do Comutador e Válvulas de Alívio F2 e F3. Emitir parecer técnico a respeito, se necessário alterações, solicitar pareceres em conjunto com IEE1 e MEL1, para alinhamento de trabalho em conjunto. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202421 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação referente as proteções do Transformador R5, foi emitida a SSA 202408220 para revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Transformador R5 por Temperatura de Óleo, Temperatura dos Enrolamentos (L2 e L3 ), relé Buchholz, Relé de Fluxo do Comutador e Válvulas de Alívio F2 e F3. Após alinhamento com a SMIN.DT, serão emitidas as SSAs correspondentes para as modificações em campo.
202319304 | STE | 202209384 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 27/11/2023 15:50:33 | Constatado que estão ativos os sinais de Trip por temperatura de óleo, temperatura dos enrolamentos (H , X e Y), relé Buchholz e Válvulas de alívio F2 e F3. Emitir parecer técnico a respeito, se necessário alterações, solicitar pareceres em conjunto com IEE1 e MEL1, para alinhamento de trabalho em conjunto. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202421 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação referente as proteções do Autotransformador T5, foi emitida a SSA 202408218 para revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Autotransformador T5 por temperatura de óleo, temperatura dos enrolamentos (H , X e Y), relé Buchholz e Válvulas de alívio F2 e F3. Após alinhamento com a SMIN.DT, serão emitidas as SSAs correspondentes para as modificações em campo.
202319287 | AAT | 202209964 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202348 | 27/11/2023 11:22:29 | Adquirir sensor digital de temperatura ambiente do acionamento motorizado do comutador. Referência CT372 do TAPGUARD 260. O sensor adquirido deverá ser reinstalado no comutador reserva código de estoque 716156. Foto do sensor em arquivo anexo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202403 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Enviado o e-mail em anexo, formalizando o pedido de aquisição do sensor, conforme convênio JEC.JE/434/2025. Aguardando fornecimento.
202318674 | AAT | 202318469 | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202346 | 14/11/2023 08:41:10 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318469: Analisar a possibilidade de implantação de procedimento para antever falhas de isolamento na SE IPU 50Hz e na SE IPU 60Hz em condição de tensão superiores à nominal, mas dentro da capacidade prevista de isolamento. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202451
202318238 | STE | 202318045 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202346 | 14/11/2023 08:42:39 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318045: Evaluar la posibilidad de ampliar el alcance de los ensayos de aislamiento de conductores de los KT de los TU, con el propósito de prevenir eventos similares de limitación previa de generación y posterior desconexión en urgencia debido a fallas en los circuitos de alimentación asociados a los intercambiadores de calor, causadas por la pérdida de aislación de los conductores internos del KT. (Ref.: RAO 18/2023) | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202403 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a revisão R05 da PIC.EQ.0265 incluindo ensaios de isolação nos cabos internos entre disjuntores principais Q01/Q02 e os disjuntores de alimentação das motobombas e válvulas motorizadas dos trocadores de calor dos TUs. A atividade está prevista para ocorrer nas manutenções preventivas trissemestrais.
202318164 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202345 | 06/11/2023 10:18:28 | Avaliar a necessidade de reparo do conjunto motobomba do disjuntor em virtude das evidências apontadas na SSA 202317983. Possível diagnóstico: deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor; inexistência de harmônicos em 2 e 3x rpm no espectro de envelope da bomba, sendo este comportamento atípico para uma máquina alternativa de 3 pistões; provável defeito/desgaste no came de acionamento ou nos pistões. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A motobomba do disjuntor foi substituída pelo setor MET3 por outra reserva através da SSA 202318208. A motobomba retirada foi enviada para reparo no setor MMU3 através da SSA 202402312.
202317420 | SAD |  | K097A001 | QUADRO KW-02 | 0341.002-1 | 202343 | 26/10/2023 15:37:17 | Emitir parecer técnico para mejoría del grado de protección del panel KW-01, teniendo en cuenta que durante el mantenimiento preventivo de la sala donde esta localizado el panel , ocurre actuación del sistema anti-incendio con nebulización. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202424 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Análisis de las condiciones generadas durante la actuación del anti-incendio con nebulización en la Sala de tratamiento de aceite de la cota 98,50. Después de una reunión con Arturo Elías Calderón Martínez SMIM.DT.; se acuerda la emisión de la SSA 202411119 para la elaboración de un proyecto de cubierta de protección. Mientras no se ejecute la misma se
202317104 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202342 | 20/10/2023 17:15:28 | Durante inspeção termográfica do painel do transformador TD02 foi detectada uma anomalia térmica com delta de16,3 °C entre a fase R e a fase T do disjuntor Q03. O registro foi realizado com todos os ventiladores dos radiadores acionados Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202317494. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409164 confirmando a solução do problema.
202315277 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202337 | 13/09/2023 11:16:57 | Solicito parecer técnico acerca del destino del módulo RBU (Radial Base Unit) retirado del panel de control RCC50-01 del sistema de monitoreo de descargas parciales, conforme ejecución de la SSA: 202314316. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202314589 | STE |  | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.114-7 | 202335 | 31/08/2023 16:32:03 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del TC, con delta de temperatura de 11,6ºC y temperatura máxima de 42,1ºC en la conexión primaria (lado Líneas 220kV). Más detalles en archivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202337 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/40: realizado reparo conforme SSA 2023/15244 e atestada a efetividade do mesmo mediante SSA 202316338.
202314587 | STE |  | E017D017 | TC 220 KV TCA5 FASE R | 0194.113-5 | 202335 | 31/08/2023 15:55:16 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del TC, con delta de temperatura de 19,7ºC y temperatura máxima de 53ºC en la conexión primaria (lado Líneas 220kV). Más detalles en archivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202337 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/40: realizado reparo conforme SSA 2023/15243 e atestada a efetividade do mesmo mediante SSA 202316336.
202314488 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 14:18:13 | Emitir PT sobre los contactos tulipas con doble resorte helicoidal adquiridos mediante contrato 4500025036 (ABB) para los trechos horizontales del bay de líneas, de los cuales 22 tulipas se encuentran con el plástico guía rotos (imágenes de algunas tulipas en anexo) y 34 tulipas en buenas condiciones. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202506 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202400725 referente a fabricação de anel guia pela SMIL.DT e posterior teste em tulipa da GIS.
202314019 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 23/08/2023 11:58:17 | Emitir parecer técnico referente ao tratamento superficial a ser aplicado na peça "Chapa Cobertor", que faz parte do pólo do disjuntor ELK-SH3. Esta peça sofreu deterioração superficial devido a corrosão, enquanto estava armazenada no almoxarifado. (código da peça: 654299). Estas peças foram retiradas do almoxarifado após a emissão da SSA 202313849 e estão armazenadas na ferramentaria da GIS. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202445 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme solicitud realizada por este sector (IEQ3) a la SMIM.DT/SMMC.DT, fue realizado tratamiento superficial a las denominadas "chapa-cobertor" de forma a contar con una superficie apropiada contra la oxidación y apta para trabajar en ambiente presurizado en SF6 y bajo tensión dentro del compartimiento del interruptor ELK-SH3. Se solicita resguardo en Almacenes bajo protección a exposición al ambiente (embalaje) y contra humedad (sílica gel). Componentes entregados a MET3.
202313891 | STE | 202306317 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202334 | 23/08/2023 15:55:26 | Solicitamos análise da lógica de controle de partida dos compressores do sistema anti-incêndio da SEMD, devido a comportamento indevido durante operação do sistema. Observou-se que os compressores CAF-9701 e CAF-9702 partem simultaneamente em certas ocasiões. Ver documento em Anexos e SSA matriz. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202425 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas modificações nas lógicas "AA_Compressores" e "Main_Routine". Implementados os códigos "Seleciona_logica", "Logica_1", "Logica_2", "Logica_3" e "Logica_4", em substituição a antiga rotina "Sequenciamento". Realizados testes em campo com acionamento dos compressores, apresentando resultados satisfatórios. Arquivos da lógica implementada em anexo. Emitida a SSA 202512182 para a atualização do Diagrama Lógico no SATedms.
202310717 | STE | 202208366 | C068A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-4 E BARRAMENTOS | 0016.096-2 | 202326 | 30/06/2023 15:01:26 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208366, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202338 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Considerando la ejecución en trámite de los contratos 4500052438 y 4500057274, y desde que no existan anormalidades térmicas en este compartimento, de modo a optimizar la planificación de los trabajos de sustitución de las tulipas y conductores en este trecho, la IEQ3 concuerda con la postergación del servicio de la SSA 202208366, y la ejecución será posterior a la conclusión de los contratos mencionados. Informar a la IEQ3 para nuevo PT para casos de puntos calientes.
202310709 | STE | 202208356 | D063A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-4 E BARRAMENTOS | 0016.101-2 | 202326 | 30/06/2023 15:01:37 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208356, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202338 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a execução dos contratos 4500052438 e 4500057274, a não existência de anomalias térmicas no compartimento A54-4 e para otimizar a planificação dos trabalhos de substituição das tulipas e condutores neste trecho, estamos de acordo com a realização do serviço da SSA 202208356 após a conclusão da etapa de aquisição e aprovação dos componentes nos contratos mencionados. Informar a IEQ3 para novo P.T., em caso de surgimento de ponto quente durante as inspeções termográficas preventivas
202310708 | STE | 202208355 | D062A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-4 E BARRAMENTOS | 0016.100-4 | 202326 | 30/06/2023 15:01:49 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208355, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202338 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a execução dos contratos 4500052438 e 4500057274, a não existência de anomalias térmicas no compartimento A49-4 e para otimizar a planificação dos trabalhos de substituição das tulipas e condutores neste trecho, estamos de acordo com a realização do serviço da SSA 202208355 após a conclusão da etapa de aquisição e aprovação dos componentes nos contratos mencionados. Informar a IEQ3 para novo P.T., em caso de surgimento de ponto quente durante as inspeções termográficas preventivas
202310707 | STE | 202208354 | D061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-4 E BARRAMENTOS | 0016.099-7 | 202326 | 30/06/2023 15:02:00 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208354, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202338 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a execução dos contratos 4500052438 e 4500057274, a não existência de anomalias térmicas no compartimento A40-4 e para otimizar a planificação dos trabalhos de substituição das tulipas e condutores neste trecho, estamos de acordo com a realização do serviço da SSA 202208354 após a conclusão da etapa de aquisição e aprovação dos componentes nos contratos mencionados. Informar a IEQ3 para novo P.T., em caso de surgimento de ponto quente durante as inspeções termográficas preventivas
202310706 | STE | 202208353 | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202326 | 30/06/2023 15:02:07 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208353, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202338 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a execução dos contratos 4500052438 e 4500057274, a não existência de anomalias térmicas no compartimento A35-4 e para otimizar a planificação dos trabalhos de substituição das tulipas e condutores neste trecho, estamos de acordo com a realização do serviço da SSA 202208353 após a conclusão da etapa de aquisição e aprovação dos componentes nos contratos mencionados. Informar a IEQ3 para novo P.T., em caso de surgimento de ponto quente durante as inspeções termográficas preventivas
202310705 | STE | 202208352 | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202326 | 30/06/2023 15:02:15 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208352, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202338 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme contrato CT 4500057274_ABB (2011/2012), la ITAIPU adquirió conductores y tulipas de modelo helicoidal para sustitución de los modelos de tulipas de dedos de contacto actualmente instalados en este trecho. Conformes SSAs 202208350 y 202208361, se informa a respecto de aparición de puntos calientes, motivo por el cuál se solicita la apertura e inspección interna para verificación de posibles daños y aprovechamiento para la correspondiente sustitución.
202309423 | STE |  | G030A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04LI5 | 1010.009-2 | 202323 | 07/06/2023 15:46:49 | En función de la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU2 (L13), solicitamos alterar el ajuste de los relés temporizadores de DISCORDANCIA DE FASE del Interruptor 04LI5 para 1,1Sg, debido a la necesidad del ciclo de la Función Recierre de la nueva Línea de Transmisión. | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202401 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Conforme registrado en la SSA 202303332 (D) fue implementado en campo el ajuste de los relés temporizadores de DISCORDANCIA DE FASES del Interruptor 04LI5, también fue emitida la revisión 1 de la Orden de ajuste OA.1052.
202309228 | STE |  | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202323 | 05/06/2023 11:19:21 | Solicitamos parecer para adequação dos alarmes referentes ao novo Cabo 66KV (desativação de alarmes de alta/baixa pressão de óleo) no convencional/SCADA/SCC e alteração dos descritivos no SCADA e SCC retirando o termo "aceite" do alarme de Falta de tensão. | OUO1 | IEQ3 | CLEBER REIS EINHARDT | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202418 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Conforme solicitado fue realizada la desactivación (referidas a la alta y baja presión de aceite en el SCADA/SCC)/adecuación (manteniendo la supervisión de tensión y adecuando sus descriptivos) de las alarmas referente a los manómetros del antiguo cable aislado al aceite mediante las SSA´s derivadas 202309245, 202309586 (4F1), 202309587 (DAUC-03), 202309590 (ATLP-01) y 202309591 (UTR-501).
202309004 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202322 | 01/06/2023 08:39:46 | Atualizar os desenhos funcionais e de interligação do Transformador TD-01 e quadro PAI-22, conforme arquivos "As-built" em anexo. Modificações referentes ao retrofit do painel PB-01, conforme SSAs 202216925, 202216926, 202216928, 202216929, 202216933, 202217852 e 202218983. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202322 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os desenhos foram atualizados no sistema SATedms, conforme SRA-IB-000117/2023 (concluída).
202307934 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202319 | 11/05/2023 16:35:03 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R03 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) do ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as modificações conforme registrado na SSA 202307999. Emitida a SSA 202506475 para atualização do desenho 6609DC04033E no SATedms.
202307929 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202319 | 11/05/2023 16:36:32 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T03 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as modificações conforme registrado na SSA 202308001. Emitida a SSA 202506482 para atualização do desenho 6609DC04030E no SATedms.
202307926 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202319 | 11/05/2023 16:37:31 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) do ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 através da SSA 202308002. Emitida a SSA 202404491 para a atualização dos desenhos relacionados no sistema SATedms.
202307922 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202319 | 12/05/2023 08:15:42 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 através da SSA 202308003. Emitida a SSA 202404489 para a atualização dos desenhos relacionados no sistema SATedms.
202307919 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202319 | 11/05/2023 16:39:58 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R01 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) do "sinal falha" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 conforme SSA 202308004. Emitida a SSA 202506615 para atualização de desenhos no SATedms.
202307916 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202319 | 11/05/2023 16:41:51 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T01 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 através da SSA 202308007. Emitida a SSA 202506613 para atualização de desenhos no SATedms.
202306381 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 09:43:43 | Emitir parecer técnico para elaboración de proyecto e instalación de una plataforma de acceso a las cajas de terminales de los TP's de barras ubicados en la parte superior del Acople de Barras A1/A2 - B1/B2 (50 Hz) y A3/A4 - B3/B4 (60 Hz), para la realización de las actividades de mantenimiento de forma segura conforme fue levantado en la OTS SMMT 20230147. En anexo está disponible la OTS en cuestión y la presentación del mismo con las imágenes correspondientes. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202306362 | STE | 202220784 | C050A001 | CARRO DE GAS 3-005-01 | 0916.001-9 | 202316 | 18/04/2023 09:44:44 | Solicito parecer técnico quanto a possível reparo do evaporador do carro de serviço DILO O mesmo encontra-se com perda de gás em seu interior. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Solicitado apoio técnico da SMIM.DT. Realizado ensaio de líquido penetrante conforme SSA 202315896. A SMMU.DT confeccionou conexões e engates para realização de ensaio de estanqueidade no componente, o qual foi realizado e não detectou vazamentos (ver SSA 202315823).
202304919 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202312 | 23/03/2023 14:13:28 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As modificações foram realizadas pelo setor MET-1 conforme SSA 202305683. Emitida a SSA 202506610 para atualização de desenhos no SATedms.
202304914 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202312 | 23/03/2023 14:14:36 | [RETROFIT PB-04] 1) APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS. 2) PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0505 DE CORRENTE DO TC F11 E CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230 3) RETIRAR ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DO TC DE NEUTRO E MANTER SOMENTE NO PB-04 4) APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. 5) APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC). 6) DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CABOS A6X-0511 E A6X-0513 DOS POTÊNCIÔMETROS DO OLTC OBS.: MARCAÇÕES NOS ANEXOS | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 conforme SSA 202305672. Emitida a SSA 202506609 para atualização de desenhos no SATedms.
202304751 | STE |  | G088A008 | TC 66 KV FASE T (LI2-ACY) | 0299.006-7 | 202312 | 21/03/2023 16:46:07 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42008 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42007 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202414983 foi executada pela equipe MET2 conforme solicitado, sendo emitida a SSA 202416513 para atualização dos desenhos no SATedms.
202304750 | STE |  | G088A007 | TC 66 KV FASE S (LI2-ACY) | 0299.004-0 | 202312 | 21/03/2023 16:46:23 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42005 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42004 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202414981 foi executada pela equipe MET2, sendo emitida a SSA 202416513 para atualização dos desenhos no SATedms.
202304749 | STE |  | G088A006 | TC 66 KV FASE R (LI2-ACY) | 0299.001-6 | 202312 | 21/03/2023 16:46:33 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42002 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42001 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a equipe MET2 executou a SSA 202414980, sendo emitida a SSA 202416513 p/ atualização dos desenhos conforme as modificações realizadas.
202304748 | STE |  | G088A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.032-6 | 202312 | 21/03/2023 16:46:56 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 - CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E RECONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202414977 foi executada conforme solicitado, sendo emitida a SSA 202416513 para atualização de desenhos.
202303859 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202310 | 08/03/2023 13:55:51 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202425 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado o apoio para as modificações referentes ao retrofit do painel PB-03. Foi emitida a SSA 202409404 para atualização de desenhos no sistema SATedms.
202303855 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202310 | 08/03/2023 13:54:55 | [RETROFIT PB-03] 1) APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS. 2) PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0355 DE CORRENTE DO TC F11 E CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230 3) RETIRAR ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DO TC DE NEUTRO E MANTER SOMENTE NO PB-03 4) APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. 5) APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC). 6) DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CABOS A6X-0361 E A6X-0363 DOS POTÊNCIÔMETROS DO OLTC OBS.: MARCAÇÕES NOS ANEXOS | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202422 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado o apoio na retrofit do PB-03, e realizadas as modificações solicitadas. Serviço executado pela MET-1 através da SSA 202304763. Emitida a SSA 202408493 para a atualização de desenho no SATedms.
202303374 | AAT |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202310 | 07/03/2023 10:34:44 | Emitir parecer técnico sobre las funcionalidades de las tapas del fluxómetro que se encuentra en almacén con código 717707 y OC:4500060334 debido al problema detectado en dos tapas de este lote conforme SSA: 2023/02389, la cual durante el mantenimiento preventivo 2023/0821 se encontró que su actuación fue intermitente y no garantizando su correcto funcionamiento. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202406
202302540 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202306 | 10/02/2023 11:18:33 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Testes e conexões de cabos realizadas pelo setor MET-1, conforme SSA 202303681. Atualização de desenhos em andamento conforme SRA-IB-000297/2024 em conjunto com as modificações da SSA 202408103.
202302536 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202306 | 10/02/2023 11:19:47 | [RETROFIT PB-02] 1) APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS. 2) PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0505 DE CORRENTE DO TC F11 E CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230. 3) RETIRAR ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DO TC DE NEUTRO E MANTER SOMENTE NO PB-02. 4) APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. 5) APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC). 6) DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CABOS A5X-0511 E A5X-0512 DOS POTÊNCIÔMETROS DO OLTC OBS.: MARCAÇÕES NOS ANEXOS | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Apoio e modificações realizadas pelo setor MET-1 conforme SSA derivada 202303678. Emitida a SSA 202414516 para atualização de desenhos no SATedms.
202302345 | ASL |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202306 | 09/02/2023 11:06:54 | SOLICITO PARECER TÉCNICO ACERCA DEL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A628 RETIRADO DEL COMPARTIMIENTO A06-1-R CONFORME EJECUCION DE LA SSA: 202300612. EN VISTA QUE LA GARANTIA DEL CONTRATO ITAIPU/PTI 4500038775; PROYECTO 12, YA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CONCLUIDA. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202302297 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202306 | 08/02/2023 11:13:58 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202411 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio pelo setor MET-1 através da SSA 202303267 para o retrofit do painel TBP-01.
202302290 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202306 | 08/02/2023 11:14:21 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio pelo setor MET-1 para a desconexão/conexão e teste de cabos referentes ao retrofit do painel TBP-01.
202301877 | STE |  | G087A008 | TC 66 KV FASE T (LT-USINA) | 0299.003-2 | 202305 | 01/02/2023 10:38:17 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41008 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41007 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202351 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: Equipe MET2 realizou o serviço conforme solicitado através da SSA 202320466, sendo emitida a SSA 202401054 p/ atualização do desenho 6609DC04059E(1)R7 (SRA-IB-000015/2024).
202301876 | STE |  | G087A007 | TC 66 KV FASE S (LT-USINA) | 0299.002-4 | 202305 | 01/02/2023 10:42:20 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41005 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41004 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202351 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: Equipe MET2 realizou o serviço conforme solicitado através da SSA 202320459, sendo emitida a SSA 202401054 p/ atualização do desenho 6609DC04059E(1)R7 (SRA-IB-000015/2024).
202301874 | STE |  | G087A006 | TC 66 KV FASE R (LT-USINA) | 0299.005-9 | 202305 | 01/02/2023 10:42:47 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41002 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41001 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202351 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: Equipe MET2 realizou o serviço conforme solicitado através da SSA 202320360, sendo emitida a SSA 202401054 p/ atualização do desenho 6609DC04059E(1)R7 (SRA-IB-000015/2024).
202301873 | STE |  | G087A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.031-8 | 202305 | 01/02/2023 10:43:07 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). EXECUTAR CONJUNTAMENTE COM MEL1. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202351 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: Equipe MET2 realizou o serviço conforme solicitado através da SSA 202320356, sendo emitida a SSA 202401054 p/ atualização do desenho 6609DC04059E(1)R7 (SRA-IB-000015/2024).
202301129 | AAT |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202304 | 23/01/2023 14:13:18 | Realizar a gestão de documentos e acompanhar a execução do contrato 4500067817, referente ao reparo do transformador SIEMENS (nº de série 4002463). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202305 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Previsão de início do reparo do transformador no dia 03/02/2025, conforme cronograma em anexo.
202301076 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:44:16 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Torre: 1225 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Av. Eng. Augusto Araujo, 1904. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202328 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Emitido Memorando: 013910/23 - Construções irregulares dentro dos limites das faixas de passagens das linhas de transmissão.
202301056 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:45:00 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 1215/1216 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Barraco (Garagem) - Endereço: Rua Lúcio Padilha, 390. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202301053 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:45:32 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 1215/1216 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Rua Lúcio Padilha, 391. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202307 | MARCELO LUIZ DA SILVA | A SSA permanece aguardando as tratativas da área jurídica quanto ao caso. Foi emitido o Memorando DP.JD - I/SMI.DT/03788/13, de 30/01/2013, atualizado em 19/10/2022, sendo que, até 02/2026, a situação permanece inalterada. Houve avanços modestos nas tratativas relativas às faixas de servidão junto à Furnas, e a SSA será novamente colocada em atenção.
202300674 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202303 | 16/01/2023 10:12:11 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202540 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio pelo setor MET-1 através da SSA 202300938. Foi emitida a SSA 202515497 para a atualização de desenho no sistema SATedms.
202300663 | SCA |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202303 | 16/01/2023 10:13:36 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A. 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02. 3) Desconectar e passar para reserva o cabo A6X-9109. 4) Simular atuação das proteções intrínsecas. 5) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. Obs) Ver marcações nos anexos. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202224388 | AAT | 202221928 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202250 | 15/12/2022 13:46:37 | Verificar a possibilidade de alimentar o IED de supervisão de temperatura do conjunto T04/R04 a partir de outra fonte, de forma que o mesmo não fique sem alimentação no caso de perda da alimentação do sistema de refrigeração. (Ref: RAO 07/2021 - R1). | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202337 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da solicitação, foi emitida a SDE-0031 no sistema Primavera solicitando à ENEE.DT a elaboração de projeto de alimentação em 125Vcc para os monitores de temperatura do conjunto T04/R04 da SEMD. Aguardando execução.
202224308 | STE |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202250 | 14/12/2022 11:01:16 | Evaluar punto de temperatura elevada registrada con termografía (SSP 20221709) entre los bornes 4 y 5 de la Regla X12. Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202401 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202224724. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202319111, confirmando a solução do problema.
202224052 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202250 | 13/12/2022 11:27:43 | Foi identificado um ponto de sobreaquecimento no quadro CXT, localizado no terminal do conector TCH1J-2S2, com temperatura máxima de 58,9ºC, apresentando o delta de 17,3ºC entre condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202351 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi resolvida pelo setor MET-1 através da SSA 202224681. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202224758 após a intervenção, confirmando a solução do problema.
202223668 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202248 | 02/12/2022 07:06:31 | Durante a inspeção termográfica, identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão de aterramento, localizada próximo à uma plataforma de acesso na saída da Fase A, apresentando uma temperatura de aproximadamente 100,2ºC. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202422 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-3 através da SSA 202400776. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202406857.
202223607 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202248 | 02/12/2022 07:06:42 | Realizada a inspeção termográfica no painel KT-10, foi identificada na porta comum, três anomalias térmicas nos terminais de conexão de uma barra de derivação, apresentando temperaturas que variam de 69,5ºC à 87,8ºC. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagem em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202304699. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202312746, confirmando a solução.
202223253 | STE |  | A005J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.013-0 | 202247 | 24/11/2022 09:27:36 | Foi identificado um ponto de sobreaquecimento no quadro CTX, localizado no terminal do conector M4-Y da régua X19-12, com temperatura máxima de 71,3ºC, apresentando o delta de 37ºC entre fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202322 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1, através da SSA 202223351. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202306081, corroborando a solução do problema.
202223094 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202247 | 22/11/2022 08:13:54 | Registro de anomalia térmica no painel KT02 borne 24-2 , fase S (porta traseira) . Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202349 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Anomalia térmica solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202223347. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202224207, comprovando a solução da anomalia.
202223061 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202247 | 21/11/2022 15:26:47 | Durante a inspeção termográfica no conjunto B, relacionada a SSP20222339, foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão do disjuntor Q01, na entrada da Fase B, apresentando um delta de 17,2ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202411 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202223188. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202403707, confirmando a solução do problema.
202223059 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202247 | 21/11/2022 15:16:16 | Durante a inspeção termográfica no conjunto B, relacionada a SSP20222339, foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão do disjuntor Q12, na saída da Fase C, apresentando um delta de 24,3ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e nas imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202223164. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA-1 confirmando a solução do problema.
202223049 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202247 | 21/11/2022 14:55:28 | Durante a inspeção termográfica no conjunto B, relacionada a SSP20222339, foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão do disjuntor Q11, na saída da Fase A, apresentando um delta de 41,1ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202411 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme SSA 202223160, foi realizada inspeção de cabos e terminais, prensagem de terminais e reaperto dos bornes do disjuntor Q11B. O setor ILA1 realizou inspeção termográfica periódica e nenhuma anormalidade foi detectada.
202221483 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202243 | 24/10/2022 14:23:29 | CONECTAR O CABO D5X-0390 DE INTERLIGAÇÃO COM O PB-01 E VERIFICAR A CORRETA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO. OS CABOS JÁ FORAM TESTADOS DURANTE O COMISSIONAMENTO. COORDENAR COM O MEL1. REF. SSA 202221481 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202343 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi realizada a conexão do cabo de interligação D5X-0390 pelo setor MET-1, conforme SSA 202221639.
202220240 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202239 | 30/09/2022 14:54:54 | Actualizar diseño 5615-DF-96815 Pagina 2, luego de la instalación del tacómetro digital conforme SSA 202203886. Anexo diagrama. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202323 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a atualização do documento no sistema SATedms, conforme SRA-IB-000122/2023 (concluída).
202219722 | STE | 202219581 | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202238 | 21/09/2022 07:55:30 | Solicito parecer técnico referente perda de óleo isolante no DCP, através da chave de aterramento. Em atendimento a SSA 202219290, foi realizado o preenchimento de óleo isolante do DCP no dia 14/09/2022, porém o equipamento permanece apresentando perda de óleo isolante. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202251 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | De acordo com a ata de reunião AR/SMI.DT/0091/2022 (ver anexo), tanto o DCP desta fase quanto os demais (fases S e T) devem ser substituídos por fim de vida útil, sendo para tanto emitidas as SSA's 202224746, 202224751 e 202224752. A criação de uma Caixa Comum dedicada para medição de faturamento e demais adequações decorrentes serão realizadas em outro momento ao longo de 2023, como acordado na ata.
202219683 | STE | 202219669 | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202238 | 20/09/2022 09:00:34 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202219669: "Evaluar la implantación de procedimientos o recursos para la identificación de tendencias asociadas al aumento de desvío de capacitancia de los transformadores elevadores obtenidos a través del SMT, de manera a evitar desconexiones innecesarias en urgencia de unidades generadoras." (Ref.: RAO 11/2022) | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202250 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram realizadas as seguintes ações para identificação de tendências relacionadas ao monitoramento das buchas dos TUs: - Criação de alerta no servidor SMT-WEB para a medição de desvio de capacitância em 3,5% (inferior ao alarme de 5%) que permitirá uma avaliação antecipada de tendência pela manutenção; - Revisão da PIC.EQ.0421 incluindo o procedimento de avaliar a tendência das medições de desvio de capacitância que atigirem 3,5%, onde será solicitado análise e parecer técnico da SMIE.DT.
202218640 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202235 | 30/08/2022 17:19:10 | Disponer en el archivo técnico los diseños de interconexión "como construido" definidos en el retrofit de los tableros de protección de los transformadores T2/R2. La implementación de esas alteraciones fueron realizadas con la SSA 202207850. En anexo los diseños "como construido". | IEQ3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202337 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado no sistema SATedms que os desenhos 6609DC04018E e 6609DC04019E estão atualizados conforme documentos "As built" indicados na SSA.
202218639 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202235 | 30/08/2022 17:19:30 | Disponer en el archivo técnico los diseños de interconexión "como construido" definidos en el retrofit de los tableros de protección de los transformadores T2/R2. La implementación de esas alteraciones fueron realizadas con la SSA 202207849. En anexo los diseños "como construido". | IEQ3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202337 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado no sistema SATedms que os desenhos 6609DC04016E e 6609DC04017E estão atualizados conforme documentos "As built" indicados na SSA.
202218634 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202235 | 30/08/2022 17:19:41 | Disponer en el archivo técnico los diseños de interconexión "como construido" definidos en el retrofit de los tableros de protección de los transformadores T1/R1. La implementación de esas alteraciones fueron realizadas con la SSA 202207298. En anexo los diseños "como construido". | IEQ3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202519 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000117/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202218633 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202235 | 30/08/2022 17:19:48 | Disponer en el archivo técnico los diseños de interconexión "como construido" definidos en el retrofit de los tableros de protección de los transformadores T1/R1. La implementación de esas alteraciones fueron realizadas con la SSA 202207296. En anexo los diseños "como construido". | IEQ3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202443 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000387/2024 referente a atualização dos desenhos foi concluída no SATedms.
202218631 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202235 | 30/08/2022 14:47:06 | Disponer en el archivo técnico los diseños de interconexión "como construido" definidos en el retrofit de los tableros de protección de los transformadores T1/R1 y T2/R2. La implementación de esas alteraciones fueron realizadas con las SSA's 202207302 y 202207867. En anexo los diseños "como construido". | IEQ3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202451 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O documento 6609DC04115E foi cancelado no sistema SATedms, devido a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790.
202218340 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202234 | 25/08/2022 08:42:39 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABOA6S-0024 DO TRANAFORMADOR DE NEUTRO DO TA-02 (TN-02) CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202322 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio para testes no cabo CABOA6S-0024, conforme solicitado. A atualização de desenho no sistema SATedms foi solicitada através da SSA 202221512 .
202218334 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202234 | 25/08/2022 08:43:23 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. VERIFICAR EXISTÊNCIA E AS-BUILT DOS CABOS A5S-0025 E A6S-0026 QUE INTERCONECTA O RELÉ 86T DO PX-02 COM O TAP-02. PASSAR OS CABOS A6S-0021 E A6S-0023 PARA RESERVA E CURTO-CIRCUITAR O SECUNDÁRIO DOS TCs. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202322 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizados testes e e modificações nos circuitos referentes a interligação dos painéis PX-02 e TAP-02. Foi emitida a SSA 2023/08949 para a atualização dos documentos no SATedms.
202218333 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202234 | 25/08/2022 08:43:36 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR O CABO A6S-0275 E PASSAR PARA RESERVA. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202243 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada modificação e desconexão do cabo A6S-0275 conforme solicitado no projeto. Foi emitida a SSA 202221647 e a SRA-IB-000271/2022 para atualização dos desenhos do painel A47 no sistema SATedms.
202218332 | STE |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202234 | 25/08/2022 08:43:43 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR O CABO A6S-0175 E PASSAR PARA RESERVA. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202243 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada modificação e desconexão do cabo A6S-0175 conforme solicitado no projeto. Foi emitida a SSA 202221512 e a SRA-IB-000268/2022 para atualização dos desenhos do painel A46 no sistema SATedms
202218323 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202234 | 25/08/2022 08:44:42 | [RETROFIT TAP-02] APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ NO TA-02 PARA VERIFICAR O TRIP PELA PROTEÇÃO NO PAINEL TAP-02. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202244 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme registrado nas SSAs derivadas 202218462, 202218461 e 202218458, foram realizados os testes de atuação de trip pelo Relé Buchholz dos Transformadores TA-02, com atuação no painel TAP-02 de forma satisfatória.
202217885 | STE | 202214757 | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202233 | 18/08/2022 15:51:18 | Comprar 02 “acumuladores de pressão” para aplicação imediata na estação de ar comprimido do disjuntor 44L22, realizada busca no almoxarifado e não encontrado “acumuladores de pressão” reserva. Veja anexos. | MET2 | IEQ3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Foi concluída a aquisição de 2 cilindros de ar comprimido junto à empresa GIFEL conforme SMDTC-1461. O cilindro n° série 640036 será codificado e deixado em estoque (SDS-14734) e o n° série 640037 deverá ser retirado para aplicação imediata na central de ar comprimido do disjuntor 44L22. Em anexo segue o desenho do novo cilindro.
202217852 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202233 | 18/08/2022 15:11:53 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0355 DE CORRENTE DO TC F11 QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO PELO PB-01. NECESSÁRIO CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230 CONFORME MARCAÇÃO NO ANEXO. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a desconexão do cabo A5X-0355 e deixado como reserva. Foram curto-circuitados os terminais X229 e X230. A atualização dos desenhos relacionados a essa modificação será realizada através da SSA 202309004.
202217811 | STE | 202209109 | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202233 | 17/08/2022 15:38:13 | Solicito aquisição da chave acionadora do sistema anti incêndio dos transformadores TX e RX. Modelo da chave FMM100SATK marca BOSCH. SSA de referencia 202209109. | MET1 | IEQ3 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202242 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202218027 para MET1 para retirar acionador manual remoto do anti-incêndio do transformador TX e solicitar a SMIL.DT a réplica da manopla na impressora 3D. A manopla foi fabricada e reinstalada, e o sistema anti-incêndio ficou em condições normais de operação.
202217291 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202232 | 08/08/2022 14:31:31 | Em virtude do ponto de fuga de gás SF6 encontrado durante a execução da SSA 202217093 com a câmera OGI (GásFinder GF306) na fase B, Solicitamos parecer técnico (EPT) sobre ações a serem tomadas. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202327 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a taxa de perda de gás SF6 de aproximadamente 2,2 kg por mês, recomenda-se programar intervenção no ponto de fuga, a fim de sanar o problema de vedação conhecido. Após a intervenção, recomenda-se acompanhar o compartimento via SMG portátil por 2 meses, a fim de avaliar possível evolução de umidade com posterior tratamento energizado, conforme IM.EQ.0194.
202216933 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:46 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as desconexões/conexões e testes dos cabos do quadro PAI-22, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202216929 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202231 | 03/08/2022 10:59:19 | [RETROFIT PB-01] APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC) E PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado o apoio para testes do comutador de TAP do TD-01 e desconexões/conexões de cabos, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202216928 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202231 | 03/08/2022 10:59:26 | [RETROFIT PB-01] APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES E PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado o apoio para testes de equipamentos auxiliares e desconexões/conexões de cabos, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202216926 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202231 | 03/08/2022 10:59:33 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO CC CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as desconexões/conexões e testes dos cabos de alimentação CC, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202216925 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202231 | 03/08/2022 10:59:38 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DOS TCs CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as desconexões/conexões e testes dos cabos dos TCs, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202215521 | STE | 202215461 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202228 | 13/07/2022 16:41:38 | Solicitar parecer técnico junto ao fabricante a respeito da falha do CLP, "Major fault T07: C044 restore failure". No atendimento à SSA 202215461, a IHM e o CLP encontravam-se inoperantes, realizada a reinicialização do CLP e o sistema voltou a funcionar, porém a IHM encontra-se com a interface avariada apresentando dificuldade de operação. Imagens das falhas em arquivo anexo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202230 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/29: Emitida RNC-110 a la Contratada MSE. 2022/32: La Contratada verificó en campo esta anormalidad mediante la SSA derivada 202217141. RNC resuelta conforme archivo anexo en la que se detalla el motivo de la falla del CLP y el procedimiento para resolver esta anormalidad. El defecto del IHM será tratado en la SSA 202215516.
202215516 | STE | 202212851 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202228 | 13/07/2022 16:42:26 | Solicitamos parecer em relação a defeito observado na IHM do PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. A IHM não aceita comandos ao toque na tela. Durante o atendimento a SSA 202212083, a IHM retornou momentaneamente a operação. Já no atendimento a SSA 202215461, a IHM apresentava uma tela com indicação de erro fatal, conforme imagem anexa. Após o atendimento a SSA 202215461, a IHM voltou a exibir informações do sistema, porém permaneceu sem aceitar comandos. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202230 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A IHM foi enviada para a contratada MSE para ações de garantia, conforme AR/SMI.DT/0093/2022. A IHM foi devolvida para ITAIPU e instalada no painel em conjunto com tampa de proteção a luz solar através da SSA 202316578. Ademais, foi adquirida uma IHM em caráter de reserva através da SMDTC-1592.
202213794 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202224 | 14/06/2022 11:19:01 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214194. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213791 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202224 | 14/06/2022 11:19:15 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Pasar a reserva el conductor desconectado. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214193. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213790 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202224 | 14/06/2022 11:19:30 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214192. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213789 | STE |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202224 | 14/06/2022 11:19:46 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Pasar a reserva el conductor desconectado. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214191. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213787 | STE |  | G066A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE T | 0194.070-9 | 202224 | 14/06/2022 11:19:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5 e inversión de polaridad) de los nucleos 5 y 6, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214190. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213786 | STE |  | G066A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE S | 0194.069-8 | 202224 | 14/06/2022 11:20:10 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5 e inversión de polaridad) de los nucleos 5 y 6, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214189. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213785 | STE |  | G066A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE R | 0194.068-0 | 202224 | 14/06/2022 11:21:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5 e inversión de polaridad) de los nucleos 5 y 6, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214188. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213784 | STE |  | G066A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.044-6 | 202224 | 14/06/2022 11:20:56 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214186. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213783 | STE |  | G063A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE T | 0194.061-9 | 202224 | 14/06/2022 11:23:31 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5) de los nucleos 3 y 5, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214184. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213781 | STE |  | G063A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE S | 0194.060-0 | 202224 | 14/06/2022 11:23:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5) de los nucleos 3 y 5, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214176. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213780 | STE |  | G063A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE R | 0194.059-7 | 202224 | 14/06/2022 11:23:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5) de los nucleos 3 y 5, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214175. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213778 | STE |  | G063A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.039-3 | 202224 | 14/06/2022 11:24:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214174. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213775 | STE |  | G025A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE T | 0195.033-9 | 202224 | 14/06/2022 11:24:43 | [Retrofit Protección T04/R04] Verificar interconexiones en los núcleos W (RTC 4000:5) y Z (RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214164. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213774 | STE |  | G025A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE S | 0195.032-0 | 202224 | 14/06/2022 11:25:19 | [Retrofit Protección T04/R04] Verificar interconexiones en los núcleos W (RTC 4000:5) y Z (RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214162. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213773 | STE |  | G025A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE R | 0195.031-2 | 202224 | 14/06/2022 11:25:45 | [Retrofit Protección T04/R04] Verificar interconexiones en los núcleos W (RTC 4000:5) y Z (RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214161. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213768 | STE |  | G025A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.019-9 | 202224 | 14/06/2022 11:27:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214137. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213705 | STE |  | G026A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE T | 0195.039-3 | 202224 | 14/06/2022 11:30:43 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones en los núcleos Z (alteración de RTC 1500:5) e Y (alteración de RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214169. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213702 | STE |  | G026A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE S | 0195.038-6 | 202224 | 14/06/2022 11:31:20 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones en los núcleos Z (alteración de RTC 1500:5) e Y (alteración de RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214168. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213700 | STE |  | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202224 | 14/06/2022 11:20:30 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones en los núcleos Z (alteración de RTC 1500:5) e Y (alteración de RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214167. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213695 | STE |  | G026A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.043-9 | 202224 | 14/06/2022 11:31:41 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214147. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213674 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202224 | 14/06/2022 11:31:56 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214129. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213673 | STE |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202224 | 14/06/2022 11:34:59 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214140. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213672 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202224 | 14/06/2022 11:34:44 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214171. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213671 | STE |  | G066A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TL4 | 1010.001-3 | 202224 | 14/06/2022 11:34:07 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214185. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213620 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202224 | 13/06/2022 16:01:00 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC, TP y protecciones intrínsecas del R04, conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202225 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as modificações conforme solicitado, referentes a atualização das proteções do Transformador Regulador R04. A atualização dos documentos As built no sistema SATedms será realizado através da SSA 2022/17818.
202213619 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202224 | 13/06/2022 16:01:19 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC, TP y protecciones intrínsecas del T04, conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202225 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as modificações conforme solicitado, referentes a atualização das proteções do Autotransformador T04. A atualização dos documentos As built no sistema SATedms será realizado através da SSA 2022/17816.
202212512 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202222 | 03/06/2022 10:52:21 | Solicita-se parecer técnico. Durante execução da SSP 20223752 a câmera Flir T1020, BP 714513, apresentou estagnação no display, paralisando imagem e comandos, retomando funções normais após desligamento (vídeo da falha no link abaixo). Conforme SSA 202109566A, o equipamento retornou à ITAIPU na semana 17/2022 após reparo em garantia. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202242 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202216807 para IMA0 para ações de reparo em garantia. A câmera foi enviada ao fabricante FLIR e retornou do reparo no dia 21/09/2022. O pessoal da MET-3 realizou testes de funcionamento na câmera, apresentando desempenho satisfatório.
202212186 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202221 | 23/05/2022 15:29:19 | Atualizar desenhos referentes ao painel de monitoramento SMT-9A conforme arquivo anexo, após modificações realizadas nos circuitos de temperatura, tensão e alarmes, conforme SSAs 202203657 e 202203467. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202241 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a atualização dos desenhos através da SRA-IB-000135/2022 (concluída) no sistema SATedms.
202206884 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202218 | 06/05/2022 07:57:15 | Viabilizar a desconexão dos condutores 1 e 2 do cabo C72403 conforme marcações nos anexos para retirar o trip na proteção do T03/R03 por atuação do anti-incêndio. Coordenar com o MEL1 (SSA 202206879). Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202219 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme indicado na SSA 202207273, foi prestado o apoio ao setor MEL1 para a retirada do trip na proteção do T03/R03 por atuação do anti-incêndio.
202205912 | STE |  | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202215 | 13/04/2022 15:35:36 | Evaluar diferencia de temperatura registrada entre las conexiones del jumper de interconexión de la LI-IPU-60Hz-FI2 Fase B, localizada en la cota 195. Conexión correspondiente al lado que se dirige a FURNAS. Detalles en anexo. Referente a la SSP 20224917. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202519 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Para resolução da anomalia, a equipe MET2 (SSA 202206126) executou manutenção preventiva nas conexões, utilizando guindaste com cesto suspenso (SSA 202215227) para acesso à cota 195, conforme PD 20220129. Após a intervenção, nova inspeção termográfica pela equipe ILA1 (SSA 202215621) confirmou normalização das temperaturas nas conexões do jumper. Considerando a eficácia da intervenção e valores térmicos normalizados, encerra-se esta SSA.
202203505 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202210 | 10/03/2022 07:44:18 | Solicitamos instalación de tacómetro digital CÓD. DE STOCK 639362 en reemplazo de tacómetro original. Solicitar apoyo a MAM1 para fabricación de soportes y placa de fijación del nuevo instrumento. | IME2 | IEQ3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202211 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Realizada la instalación satisfactoria del tacómetro digital código stock 639362, por parte de MET1 a través de la SSA derivada 202203886.
202203381 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202210 | 08/03/2022 09:42:20 | Atualizar desenho de interconexão 5615-DF-96845-P conforme anexo, modificado pela instalação de novo painel em substituição dos painéis PMC e PTHP antigos. | IEQ3 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202210 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000053/2022 foi concluída no sistema SATemds.
202203307 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202210 | 08/03/2022 08:43:11 | Durante a inspeção termográfica no painel KT-05/Fase R, foi identificado um ponto de sobreaquecimento na fase T do disjuntor Q13A, apresentando delta de aproximadamente 23ºC em relação às outras fases. Os detalhes da inspeção são mostrados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202210 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202203463. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA1 através da SSA 202212016, confirmando a solução do problema.
202202708 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202208 | 21/02/2022 16:23:09 | Solicitamos verificar posibilidad de incluir accionamiento automático de electroválvula de refrigeración del motor Diesel mediante partida por palanca neumática manual (actualmente esto no sucede). SSA ref.: 202101249B | IME2 | IEQ3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202213 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Analizado lógica de operación de la motobomba Diesel, en cuanto al arranque de emergencia a través de la palanca neumática, y conforme se indica en el manual (5615-80-96793-P), este procedimiento es realizado con tablero de control desenergizado, y en este caso la electroválvula de refrigeración no puede ser energizada. Procedimiento constatado con la ejecución de la SSA 202101249A (adjunto). Por ello, se torna inviable energizar eléctricamente dicha electroválvula en este arranque.
202202423 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202207 | 18/02/2022 09:55:00 | Actualizar diseño de interconexión 6609-DC-04115-E conforme adjunto, modificado por la instalación de este tablero en sustitución de los antiguos Paneles PMC y PTHP. | IEQ3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202208 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/15: Diseño eléctrico actualizado y disponible en el SATedms.
202202242 | STE | 202200829 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202207 | 17/02/2022 15:35:29 | Emitir No Conformidad respecto a la SSA matriz donde no es posible realizar la selección de los sensores de presión y ademas ajustar los parametros del mismo. Verificar en conjunto con MAM1 las discrepancias o no en los valores definidos de presion para cierre de la valvula solenoide S-9703. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202210 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizados os ajustes da válvula S-9703 pela IME2, conforme SSA 202203328. Serviço terminado.
202201615 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202206 | 09/02/2022 08:30:19 | Solicito análise de anomalia térmica no disjuntor Q13 A do painel KT18. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202317 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202201974. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA1 através da SSA 202217311, confirmando a solução do problema.
202201420 | STE |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202206 | 09/02/2022 08:29:48 | Detectada anomalia térmica na conexão do cabo MV 1 , na régua de bornes X9, no painel CXT do TU13 fase C. detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202312 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1, conforme descrito na SSA derivada 202201976.
202201370 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202205 | 02/02/2022 07:55:19 | Detectada anomalia térmica nas conexões da comutadora S91 e do disjuntor Q02, do painel KT12. detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202318 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202201501. A solução da anomalia foi confirmada através de novo ensaio termográfico pelo setor ILA1 através da SSA 202214106.
202200427 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202202 | 13/01/2022 11:25:34 | Solicitamos ajustes nos barramentos de 5" do TA-02, através da instalação de pontos de aterramento nas fases principais e reserva, em local de fácil utilização (via solo ou cesto aéreo). O ajuste se faz necessário para melhoria das condições de segurança e aumento da eficiência do trabalho. Exemplo: 6468-DF-VH001-P. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202305 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Especificado e comprado conectores, os quais foram instalados pela MET2
202200426 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202202 | 13/01/2022 11:26:49 | Solicitamos ajustes nos barramentos de 5" do TA-01, através da instalação de pontos de aterramento nas fases principais e reserva, em local de fácil utilização (via solo ou cesto aéreo). O ajuste se faz necessário para melhoria das condições de segurança e aumento da eficiência do trabalho. Exemplo: 6468-DF-VH001-P. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202304 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizado especificação e compra dos conectores pela SMIE. Realizado instalação dos conectores pela MET2 através da SSA 202219833 (D).
202200116 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202202 | 13/01/2022 11:27:33 | Solicitamos ação técnica para fornecimento de peças para Chave de Aterramento 94LI1T, manual de referência 64618083002, Pag. 56, Item 24. Conforme históricos das SSA's 202000891A/B/C/D e 202100253. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202252 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Según informa SMIT.DT en la SSA 202200253, fueron adquiridos 10 un. del material cod. 147001 (RESORTE HELIC CIL ACE TORC 154,28mm) el 19/12/2022 (4500067041/10), de esta manera podrá realizarse el mantenimiento correctivo en la Seccionadora 94LI1T (Localización E09D05) utilizando el repuesto adquirido (en atención al histórico de las SSA's 202000891A/B/C/D e 202100253)
202601284 | APV | 202601274 | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202605 | 28/01/2026 09:47:05 | Solicitamos parecer quanto à forma de proceder em relação à vedação rompida na válvula de alivio pneumática do 4º estágio do compressor da estação de ar comprimido do DJ 04L02, uma vez que a a citada válvula não possui estoque sobressalente. Sugerimos a aquisição da válvula de alívio pneumática 066 940, bem como dos componentes destacados no documento em anexo. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202606 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/06: esta SMIE é de parecer favorável a aquisição das peças sugeridas pela MET2, de sorte que foi obtida proposta comercial junto à Sauer Brasil e aberta a SMDTC-2768, ficando-se no aguardo da aquisição pela SMIT.
202519653 | AIM |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202551 | 15/12/2025 08:55:00 | Solicitamos parecer técnico para reconexão da alimentação da resistência de aquecimento do painel TFP-01, devido à vestigios de umidade encontrados nos contatores K1, K3, K5 e K6. SSA de referência: 200205196A | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202604 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA derivada 202600800 ao setor IEQ2 para análise e emissão de parecer sobre a conexão no painel PDA-01. Aguardando execução.
202519652 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202551 | 15/12/2025 09:46:29 | Devido as alterações realizadas na execução da SSA 202517504, realizar atualização do desenho conforme arquivo em anexo. | IEQ3 | IEQ3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202606 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Desenho atualizado com a execução da SRA-IB-000002/2026.
202518419 | STE | 202518310 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202547 | 19/11/2025 07:51:00 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202518310. Evaluar la posibilidad de colocar como una instrucción en las PIC la evaluación detallada del sellado de las cajas de conexión eléctrica del relé Buchholz de los conjuntos autotransformadores reguladores, toda vez que se realicen mantenimientos en ellos, para evitar filtraciones de agua y, por consiguiente, futuras desconexiones accidentales. Ref. RAP 04/2025. | ISI0 | IEQ3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202607 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foram emitidas as seguintes revisões de PICs associadas aos Autotransformadores e Reguladores da SEMD: PIC.EQ.0292-R08, PIC.EQ.0254-R06, PIC.EQ.0300-R05, PIC.EQ.0301-R05, PIC.EQ.0302-R07, PIC.EQ.0303-R06, PIC.EQ.0304-R06, PIC.EQ.0305-R06.
202515859 | AAD |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202541 | 06/10/2025 07:18:38 | Realizar a atualização do desenho 6279DC00101P(1)R6 conforme arquivo as built em anexo. Modificação realizada através da SSA 202511632 (retrofit TBP-02). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202548 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000430/2025 para atualização no sistema SATedms. Aguardando execução.
202515819 | AAT |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202541 | 06/10/2025 16:19:51 | Emitir parecer técnico sobre el secador de aire, el mismo no se encuentra catastrado en el almacén en la localización GG260, ítem 105. Realizada ejecución de la SSA 202408211 refente al funcionamiento del secador de aire que se encuentra instalado. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Conforme convênio JEC.JE/434/2025, foi enviado o e-mail em anexo solicitando a aquisição de novo secador de ar para atendimento desta demanda. Aguardando fornecimento.
202515718 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202541 | 06/10/2025 16:19:30 | Emitir PT referente à desativação da Placa de Supervisão de Baixa Isolação dos Painéis do Sistema Anti-incêndio e por consequência a retirada dos ensaios relativos à elas constantes das SSPs dos sistemas anti-incêndio dos serviços auxiliares. As placas apresentam funcionamento intermitente e a baixa isolação é supervisionada por meio dos painéis alimentadores QBs. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, estamos de acordo com a desativação da Placa de Supervisão de Baixa Isolação dos quadros PAI dos serviços auxiliares, tendo em vista que a supervisão de baixa isolação no circuito 125 Vcc também é realizada nos painéis alimentadores. Foi emitida a revisão PIC.EQ.0040-R03 considerando esta desativação. Nas revisões PIC.EQ.0088-R02 e PIC.EQ.0307, verificou-se que a atividade já havia sido removida.
202515677 | AAT |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202540 | 01/10/2025 13:54:37 | Emitir parecer técnico sobre el secador de aire, el mismo no se encuentra catastrado en el almacén en la localización GG260, ítem 105. Realizada ejecución de la SSA 202408210 refente al funcionamiento del secador de aire que se encuentra instalado. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Conforme convênio JEC.JE/434/2025, foi enviado o e-mail em anexo solicitando a aquisição de novo secador de ar para atendimento desta demanda. Aguardando fornecimento.
202515497 | AAD |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202540 | 29/09/2025 08:58:37 | Atualizar o documento 6229-DC-07552-E no sistema SATedms, conforme arquivo as built em anexo. Modificação realizada conforme SSA 202300938. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202548 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000429/2025 no sistema SATedms. Aguardando execução.
202515150 | AAD |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202539 | 22/09/2025 08:05:50 | Atualizar o documento 6335-DF-80269-P no sistema SATedms, refente a modificações realizadas no KT-17 com a SSA 202416206. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202548 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000428/2025 para atualização no sistema SATedms. Aguardando execução.
202513581 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202535 | 26/08/2025 14:02:13 | Solicitamos parecer referente a la discrepancia de valores entre la tabla de orden de ajuste OAAT0005 y de la PIC PIC.EQ.0089-R01(Items 43,44 y 45). | MET1 | IEQ3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202543 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foram verificadas inconsistências entre os valores de referência nos contatos 3-3 e 4-4 dos termômetros F5, F6 e F7, dentro da PIC.EQ.0089-R01. Foi emitida a PIC.EQ.0089-R02, corrigindo estas inconsistências, conforme indicado na Ordem de Ajuste OAAT0005.
202512986 | STE |  | F007D008 | TP 69 KV - FASE B | 1258.001-0 | 202533 | 13/08/2025 14:51:49 | [RETROFIT TBP-02] 1) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115, 2) Apoio para desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9111. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202513299 foi executada pela equipe MET2, não restando pendências. Foi emitida SSA 202515271 para atualização de desenho no SATedms, visando a retirada dos cabos A6X-9109 e A6X-9115, os quais são inexistentes.
202512985 | STE |  | K002A005 | CAIXA COMUM DOS TPS - CX. TP TB2 | 0555.003-3 | 202533 | 13/08/2025 14:52:09 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9089 e A6X-9090. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202513260 foi executada pela equipe MET2, não restando pendências.
202512984 | STE |  | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202533 | 13/08/2025 14:52:45 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A, 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: as SSA's 202513268/294/295/296 foram executadas pela equipe MET2, sendo emitida a SSA 202515271 para atualização de desenhos no SATedms.
202512983 | STE |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202533 | 13/08/2025 14:53:03 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9073, A6X-9103 e A6X-9108. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202513306 foi executada pela equipe MET2, não restando pendências.
202512982 | STE |  | F007D002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 69 KV 32TB2T1 | 0304.013-5 | 202533 | 13/08/2025 14:53:26 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9110. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA derivada 202513308 foi executada pela equipe MET2, não restando pendências.
202510313 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202528 | 07/07/2025 08:34:40 | Debido a inminente alteración del proyecto original y en base a test de montaje realizado con SSA 202500437, emitir Parecer Técnico sobre lista de componentes definitiva a utilizar para sustituir los componentes internos de este compartimiento y el A04-4, solicitado en SSA 202508514. Se anexa relación de materiales para análisis, tanto de todas las líneas como también lista resumida a utilizar para la línea MD1. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202538 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | A lista de materiais empregada no processo de retrofit da linha MD1 foi analisada e atualizada, encontrando-se apresentada em anexo.
202509865 | STE |  | J001E002 | QUADRO PX-01 | 0324.001-0 | 202526 | 25/06/2025 13:49:39 | Realizar a atualização do desenho 6335DF80542P(1)R2 no sistema SATedms, conforme arquivo as built em anexo. Circuito verificado em campo através da SSA 202211886. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000191/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202509834 | STE | 202509738 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 26/06/2025 11:24:00 | Emitir parecer técnico quanto ao procedimento de reparo ou substituição das válvulas borboleta superiores dos radiadores 1 e 2, que apresentam perda de óleo. Constatou-se que os vazamentos provêm do eixo de acionamento das válvulas borboleta que são soldadas ao tanque do transformador. A mesma situação foi detectada no radiador 1 da Cela1 SSA de referencia 202509737. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise em campo, verificou-se que as válvulas encontram-se soldadas na tubulação associada ao tanque do transformador, inviabilizando sua substituição. Como solução alternativa, propõe-se avaliar a substituição da vedação/eixo de acionamento da válvula utilizando os códigos de estoque 553255 ou 102741. Caso não seja factível ou não tenha resultado satisfatório, propõe-se a aplicação de solda fria através de solicitação a SMMU.DT.
202509832 | ADM | 202509742 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 25/06/2025 14:09:06 | Verificar incompatibilidade do item 64 cadastrado na LMR JK56 com as válvulas de alívio instaladas nos Transformadores do Serviço Auxiliar TA. Constatou-se que o flange da válvula possui 8 furos, conforme pode ser observado nas fotos em anexo, diferentemente da válvula cadastrada na LMR e disposta em estoque que possui apenas 6 furos. Para execução da SSA 202509742 faz-se necessário a substituição da válvula de alívio que apresenta um pequeno merejamento de óleo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202512410 ao setor MET-1 para realizar medição das dimensões da válvula instalada, a fim de confeccionar dispositivo de adaptação para as válvulas de alívio reserva. Aguardando execução.
202509825 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.172-0 | 202526 | 25/06/2025 14:09:58 | Realizado varios intentos con apoyo de ILA4 SSA: 202508507 en los cuales no fue posible realizar las mediciones con el transceiver, que en ninguno de los 4 modos posibles pudo ser tomado lectura del Excount II del Pararrayo. Solicito parecer tecnico | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202532 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Como uma tentativa de melhorar a comunicação com o dispositivo Excount-II e atendendo a SSA 202512019 (ILA1), foi emitida a SSA 202512574 para MET2 proceder com modificação na conexão de terra do cabo de descida. Ademais informa-se que a IEQ3 e ILA1 estão em tratativas com o fabricante para dirimir dúvidas e sanar anomalias no uso do citado dispositivo.
202509575 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:03 | Proyectar/Especificar un Balancín para levantamiento de Motobombas de Aceite de los Transformadores, conforme plano esquemático. Peso máximo de la carga 250kg, Máxima extensión del Balancín 700mm. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509746 para providências do setor IME2. Aguardando execução.
202509547 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:37 | Projetar/especificar balancim para movimentação das buchas H1 dos TUs, conforme imagens anexas. Peso aproximado da bucha H1 600kg. Desenhos de referência das buchas: 6330-DF-G0645-I; 6331-DF-B3003-I | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509743 para providências do setor IME2. Aguardando execução.
202509474 | STE | 202502096 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202525 | 18/06/2025 16:40:31 | Durante execução da SSA202502096 foi verificado que o RL1 apresentou falha. Os contatos NA não estão fechando. Como o mesmo problema já ocorreu anteriormente, solicito análise para verificar se é necessário a substituição do tipo de relé utilizado. Fotos em anexo. | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202533 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do material e tendo em vista a reincidência da falha, solicito substituir o relé atual pelo relé com código de estoque 711741 e conjunto com a base com código de estoque 713677.
202509461 | ADM |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202525 | 18/06/2025 10:52:04 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable A5S-3953. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202509668 con Parecer Técnico favorable para apoyo a ser proveído por el personal de la MET3, con base en las actividades de interconexión previstas con el tablero A asociado al RPMF a ser instalado para esta unidad.
202509434 | ADM |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202525 | 18/06/2025 07:57:12 | Emitir parecer técnico avaliando ações necessárias após a queda do moitão do guincho auxiliar da Ponte Rolante 14 atingir o caneco da bucha X1 causando danos conforme fotos anexas. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202509142 | STE | 202508460 | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202524 | 13/06/2025 09:19:33 | Foi realizada a inspeção termográfica no quadro 04L02, onde foi comprovada a presença de uma anomalia térmica no condutor de entrada do disjuntor OL2, no terminal de conexão do condutor foi registrado um delta de 29,9ºC com relação ao condutor adjacente. Os detalhes da inspeção são apresentados nos documentos em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202525 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/35: realizada intervenção pela equipe MET2 cfe. SSA 202509475, sendo a anomalia sanada cfe. comprovado por nova inspeção termográfica da equipe ILA1 (SSA 202508460).
202508015 | STE |  | D060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE C | 0166.015-2 | 202522 | 28/05/2025 16:47:52 | Se solicita Parecer Técnico sobre necesidad de intervención especial, respecto a anomalía encontrada en la superficie del Aislador Pasante (SSA: 202317003) Obs.: - Realizada inspección termográfica superficial con Línea energizada, utilizando la cámara FLIR T1020, sin constatarse anomalías. - Efectuada búsqueda de fuga de gas con la cámara FLIR GF-306, sin detectarse pérdidas. - Imágenes térmicas e informe adjuntos. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202531 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Análisis de Parecer Técnico: Se presume que en un pasado, esa mancha esté relacionada a algún reparo superficial de la porcelana que no afectó a la funcionalidad y hermetismo del equipo conforme comprobado en actividad realizada por personal de MET3. Este sector no cree necesaria actividades de inspecciones periódicas más frecuentes de las establecidas. Adicionalmente, se encuentra en programación la sustitución de este equipo por otro similar polimérico.
202506615 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202518 | 28/04/2025 14:50:40 | Realizar a atualização do desenho 6609-DC-04004-E no sistema SATedms, conforme arquivo em anexo. Modificação referente a SSA 202308004. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202604 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000288/2025 foi concluída no sistema SATedms. Serviço terminado.
202506613 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202518 | 28/04/2025 14:51:09 | Realizar a atualização do desenho 6609-DC-04001-E no sistema SATedms, conforme arquivo em anexo. Modificação referente a SSA 202308007. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000187/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202506610 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202518 | 28/04/2025 14:51:29 | Realizar a atualização dos desenhos em anexo no sistema SATedms. Modificações referentes a SSA 202305683. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000186/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202506609 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202518 | 28/04/2025 10:39:38 | Realizar a atualização dos desenhos em anexo no sistema SATedms. Modificações referentes a SSA 202305672. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000185/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202506605 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202518 | 28/04/2025 10:39:31 | Atualizar o desenho 6229-DC-07124-E no sistema SATedms, conforme arquivo em anexo. Modificação referente a SSA 202418458. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000186/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202506604 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202518 | 28/04/2025 10:10:58 | Atualizar o desenho 6229-DC-07317-E no sistema SATedms, conforme arquivo em anexo. Modificação referente a SSA 202418457. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000185/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202506601 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202518 | 28/04/2025 10:11:07 | Atualizar o desenho 6269-DC-07816-P no sistema SATedms, conforme arquivo em anexo. Modificação referente a SSA 202419743. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000184/2025 foi cancelada no sistema SATedms, pois verificou-se que a mesma revisão já havia sido realizada pela ENEE.DT através da SRA-IB-000043/2025.
202506482 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202517 | 24/04/2025 16:25:54 | Atualizar o desenho 6609DC04030E no SATedms, conforme arquivo em anexo. Modificação referente a SSA 202308001. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000182/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202506475 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202517 | 24/04/2025 16:24:57 | Atualizar o desenho 6609DC04033E no sistema SATedms, conforme arquivo as built em anexo. Modificação referente a SSA 202307999. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000183/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202506466 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202517 | 24/04/2025 16:25:25 | Realizar a atualização dos desenhos as built no sistema SATedms. Modificações referentes a SSA 202503479. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000181/2025 foi concluída no sistema SATedms.
202506375 | AAD |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202517 | 23/04/2025 07:45:00 | Realizar atualização e inclusão de desenhos no SATedms, conforme arquivos as built em anexo. Modificações referentes a substituição do painel SMT-10, conforme SSA 202501513. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202527 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000180/2025 foi concluída no sistema SATedms. Aguardando término da SRA-IB-000196/2025.
202505666 | STE |  | C080D013 | SMG MÓVEL 01 - DISPOSITIVO MÓVEL DE MONITORAMENTO DO GÁS SF6 | 1724.001-2 | 202515 | 09/04/2025 16:42:18 | EPT para providência de reparo junto ao fabricante FPTI-PY quanto a anormalidade detectada na execução da SSA 202502778. Obs.: Informações adicionais na baixa parcial da SSA 202502778. Anexo imagens do conversor avariado. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202522 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi retirado do almoxarifado o conversor óptico código 5000260 e, em parceria com o PTI-PY, foi realizada a configuração do dispositivo, deixando-o operacional.
202504852 | ADM |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202514 | 31/03/2025 17:35:08 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento provenientes del interior de la cubierta metálica donde se encuentran las conexiones del Trafo TD-02 (Lado BR), detectados durante inspección termográfica SSP 20250674. Conforme imágenes en anexo, los puntos con alta temperatura (hasta 100ºC) se visualizan a través de unos espacios o brechas entre los conductores aislados y la cubierta metálica. Obs: durante la inspección, el TD-01 se encontraba en mantenimiento. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202505124 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202504686 | STE | 202504635 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202514 | 04/04/2025 10:04:21 | Solicitamos parecer técnico referente al comando de accionamiento del conmutador bloqueado, alarma roja actuada en el Tapguard sin rearme, realizado jumper entre los puntos X100.1 y 2. Referencia SSA 202504635 | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O acionamento do comutador foi normalizado com o apoio técnico do fabricante MR, conforme SSA 202600551. Ademais, foi elaborada a IM.EQ.0376 com procedimento para rearmar as ocorrências do alarme vermelho do TAPGUARD260, os quais causam o bloqueio do comutador.
202503938 | STE |  | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202512 | 18/03/2025 08:14:35 | Emitir parecer técnico/solução para a situação do acionamento manual das válvulas do sistema de rescaldo. Durante execução da Observação do Trabalho Seguro OTS.SMMT.2025.07, foi verificado que existe a possibilidade do motor da válvula acionar com o volante de acionamento manual acoplado. Considerando que a rotação do motor é 1420 rpm e que o volante vai acoplado direto ao eixo do motor esta situação foi caracterizada como não conforme por oferecer Risco Mecânico (Partes rotativas). | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202521 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do circuito de acionamento no painel CSI do sistema de rescaldo, recomenda-se a instalação de identificações (etiquetas) no painel e na válvula motorizada, com a seguinte indicação: "A válvula do Sistema de Rescaldo só poderá ser operada manualmente por meio do volante após o acionamento do botão LDR (Desligar) no painel CSI."
202503485 | STE |  | E017D001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.050-4 | 202511 | 12/03/2025 15:00:47 | Evaluar punto de sobrecalentamiento registrado en una de las conexiones de la fase S, localizada en el BAY de la LI-220KV-MD-ACY1–SEACY, con temperatura máxima de 73,9ºC (conexión próxima a la fase R) y delta de 39,7ºC con relación a la conexión adyacente. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202512 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/17: o serviço solicitado pela SSA 202503914 foi executado pela equipe MET2, sendo que a anomalia estava na conexão mais aquecida, ao contrário do que se havia dito no parecer técnico. A equipe ILA1 realizou nova inspeção termográfica cfe. SSA 202505035, constatando a solução da anomalia.
202503481 | ADM |  | E017D020 | SECCIONADORA 220 KV 89-61 | 0190.027-7 | 202511 | 12/03/2025 15:01:04 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento registrados en el lado contacto fijo del seccionador, con temperatura máxima de 85ºC en la fase T, 60ºC en la fase S y 36ºC en la fase R. Corriente de 1330A en la LI-220kV-MD-ACY1 en el momento de la inspección. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202512 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/12: anomalias térmicas procedentes; emitida SSA derivada 202503878 p/ equipe MET2 realizar intervenção nas fases S e T, especialmente ajuste de fechamento/giro da lâmina principal.
202502485 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202508 | 18/02/2025 08:48:03 | Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X231 e X232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A5X-0354 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202511 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202503479, foi realizar a desconexão do cabo A5X-0354 deixando ele como reserva. Realizado a interligação dos terminais X231 e X232 e conectados a terra. Foi emitida a SSA 202506466 para atualização dos desenhos 6209-DC-07606-P e 6236-DF-87614-P no SATedms.
202501842 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202507 | 12/02/2025 10:30:07 | EPT referente a montagem das saídas de linhas, reutilizando a peça já instalada "Peça interm conex/gis/transf TU Quad" (Código 558567), ao invés da peça "VT3 Contact Suport Mach 0º" enviada pelo fabricante . EPT referente a montagem da peça"VT3 Contact Suport Mach 0º" sem a chapa de proteção existente na peça original "Peça interm conex/gis/transf TU Quad". Em anexo arquivos com informações mais detalhadas. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202522 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme análisis realizado a partir de las muestras fotográficas y pruebas acompañadas en campo, este sector emite el parecer favorable a la implementación propuesta, debido a que el componente de código 558567 es robusto lo suficiente para continuar en operación en reemplazo del componente VT3 Contact Suport Mach 0º suministrado por el fabricante (Contrato 4500057274) por presentar incompatibilidad con la actual instalación referente a dimensiones superiores a las presentes.
202500595 | ADM | 202305925 | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202503 | 15/01/2025 14:56:37 | Emitir parecer técnico respecto al relé temporizado a ser instalado en sustitucion del actual de la marca "COEL" que no cuenta con código de stock y que fue dado de baja por Laboratorio para su reparacion conforme SSA 202306384 | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202512 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação, foi emitida a SSA 202504173 para MET-1, solicitando mais informações técnicas do relé, a fim de subsidiar a análise e emissão de parecer técnico. Aguardando execução.
202500262 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202502 | 08/01/2025 10:59:41 | Solicito apoio para levantar informações sobre o funcionamento (quantidade de partidas e tempo de operação) dos compressores de ar CAF-9701/2/3, no período de 4 semanas. O objetivo é analisar o perfil de funcionamento desses equipamentos para propor medidas que combatam o problema de água no óleo identificado nas SSAs 202419851/2. | IME2 | IEQ3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202512 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizado levantamento do número de partidas e tempo de operação durante 4 semanas, conforme SSA 202504243. O motocompressor CAF-9703 encontra-se isolado aguardando provisionamento conforme SSA 202215476. Resultados em anexo.
202418499 | STE | 202418151 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202447 | 21/11/2024 13:50:47 | Desconectar e passar para reserva o condutor 8 do cabo AU08-0844 de interconexão com o ULP-08/18 referente a modificações nas bandeirolas durante o comissionamento do painel SVP-08. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a desconexão do condutor 8 do cabo AU08-0844 (passado para reserva), conforme solicitado. Emitida a SSA 202506601 para atualização de desenho no SATedms.
202416908 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 22/10/2024 15:57:06 | Solicitamos providencia a fin de disponer de 12 unidades del soporte de aluminio con tornillos en acero inoxidable, componente de la puesta a tierra de la base del aislador pasante SF6/aire, debido a que en el proceso de desmontaje para solucionar "Hot spot", las mismas sufren rotura del tornillo (se encuentran atascados), requiriendo servicios imprevistos de apoyo para recuperar la pieza, en la que puede comprometerse su integridad. Referencia: SSA 202410820, doc anexo | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202445 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202417842 a MET3 para obter das dimensões do suporte, para possibilitar a aquisição ou fabricação do componente. Aguardando execução.
202416753 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202443 | 22/10/2024 15:56:45 | Solicitamos avaliação quanto a possibilidade de modificar a disposição da tubulação e da válvula solenoide do circuito de arrefecimento da bomba diesel BWF-9702. A válvula e a tubulação encontram-se obstruindo o acesso a caixa de componentes elétricos do circuito de partida do motor. Possibilidade de melhoria observada durante realização do comissionamento dos novos painéis do sistema anti-incêndio da SEMD. Ver foto em Anexos. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202445 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após a análise, a divisão SMIM.DT emitiu a SSA 202513189 para atendimento da modificação da tubulação.
202416513 | STE |  | G088A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.032-6 | 202442 | 16/10/2024 07:56:28 | Solicito actualización del diseño 6609DC04065E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 4TCL2 / RETROFIT 4R1 (SSA: 202414980/202414981/202414983/202414977). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202445 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/07: verificado no SATedms que a SRA-IB-000041/2025 foi concluída e que o desenho 6609DC04065E foi atualizado para a versão R9, não restando mais pendências.
202415696 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:29:04 | Emitir parecer técnico para la fabricación de soportes más firmes y seguros para el traslado de los Aisladores Pasantes H1 SF6/AIRE 500KV con aislación externa de porcelana, debido a que los soportes de madera confeccionados por MTAA.DF no son confiables y seguros. Imagen en anexo. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202443 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizada uma alteração no procedimento de transporte das buchas de saída de linha da GIS, no qual passaram a ser retiradas e colocadas diretamente na carreta para transporte até o almoxarifado. Dessa forma, não se fez necessária a confecção desse suporte solicitado.
202414516 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202437 | 11/09/2024 07:44:22 | Atualizar os desenhos em anexo no sistema SATedms. Modificações referentes ao retrofit da painel PB-02, conforme SSA 202302536. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202438 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000335/2024 referente a atualização dos desenhos foi concluída no SATedms.
202414064 | AAT |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202436 | 04/09/2024 14:28:35 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 248/249 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Construção de Casa / Moradia Região Limítrofe - Endereço: Elói Armando Nedel, 1529. Cidade Nova II. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202448 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Invasão na faixa de servidão: a resolução do caso requer tratativas entre os departamentos jurídicos de Itaipu e Furnas.
202413954 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202436 | 04/09/2024 14:25:37 | Solicitamos apoio para tratativas das seguintes irregularidade em Faixa de Passagem (Domínio ITAIPU). Vão 1213/1214: A (Cercado/Horta); Vão 1214/1215: B (Construção/Quintal), C (Construção/Quintal), D (Construção/Oficina); Vão 1215/1216: E (Serralheria/Depósito), F (Estacionamento), G (Construção/Quintal/Galinheiro). | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202514 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Foram elaborados relatórios para abertura de processos referentes aos casos mais críticos: Caso C e Caso D Os relatórios foram encaminhados a JDP.JD, que dará prosseguimento pela via judicial. No momento, não há ações pendentes por parte da SM, portanto a SSA permanecerá em AAT "Aguardando Atendimento de Terceiros". Para as demais ocorrências (A, B, E, F e G), caso seja avaliada sua pertinência, será necessária nova notificação, uma vez que as atuais encontram-se desatualizadas
202411753 | STE | 202209597 | G068A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TX5 | 1010.007-9 | 202431 | 01/08/2024 16:34:26 | Solicito parecer técnico referente a la filosofía de operación del contador tripolar (BN), que al des-energizar la alimentación del circuito de cierre (F3) registra como maniobra del interruptor. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202441 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | De fato a filosofia de atuação do contador BN está incorreta. Solicita-se proceder com modificações conforme desenhos marcados 6637DFG0800P(6)R0 e 6637DFG0801P(3)R0 em anexo. Os cabos que interligam os bornes 231 e 232 entre os mecanismos de cada fase e entre estes e o quadro central não devem ser removidos. Após execução da modificação, emitir SSA de atualização de desenhos.
202411728 | STE | 202411723 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 26/07/2024 09:12:57 | Solicitamos la adquisición de conversores Vcc/Vca, código de stock 100560. Durante ejecución de la SSA 202411723 se constato que los dos conversores se encontraban quemados, C1 e C2, son responsables de la alimentación de los transductores G1 y G2, de la indicación de temperatura de los bobinados de AT y BT. Los conversores fueron enviados para laboratorio por medio de la SSA: 202411481, donde se constato la imposibilidad de reparo. Incluir los conversores en el diseño 6236DF87604P. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202441 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a compra de 5 unidades de transdutor de temperatura conforme SMDTC-2324, a fim de substituir o conversor 100560 e o transdutor 636746. Foram entregues 2 unidades ao setor MET-1 para aplicação na SSA 202411723. As 3 unidades restantes foram enviadas para codificação em estoque e inclusão na LMR.JK.175 conforme SDS-15719.
202409264 | STE |  | C006B001 | QUADRO A02 CONTROLE DO BAY TA-01 | 0193.002-8 | 202424 | 14/06/2024 09:11:08 | Devido as alterações realizadas na execução da SSA 202404238, Solicito atualização do desenho 6380-DF-77213-I-C6 e 6380-DF-77227-I no sistema SATedms, conforme imagens anexas. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202425 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os diagramas foram atualizados no sistema SATedms conforme SRA-IB-000239/2024 (concluída).
202408351 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202422 | 27/05/2024 17:01:50 | Realizar atualização dos diagramas em anexo no sistema SATedms. Modficação referente a modernização do painel PB-03 (SSAs 202406247 e 202406250). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202422 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os diagramas foram atualizados no sistema SATedms conforme SRA-IB-000205/2024 (concluída).
202408176 | ADM |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202421 | 24/05/2024 10:49:07 | Solicitamos parecer quanto as medidas a serem adotadas em relação a perda de óleo pelos parafusos da tampa superior do TU-16 Fase B. Conforme as imagens em Anexos, é possível verificar que o óleo vaza predominantemente pela lateral direita do transformador, que acaba escorrendo sobre as pedras e sobre o sensor Hydran. Condição observada durante as inspeções da SSP 20243036, onde buscou-se realizar reaperto dos parafusos sem sucesso. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202429 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202519657 ao setor MET-1 para testes inicias com selantes, para posterior aplicação nos transformadores. Aguardando execução.
202408133 | STE | 202314519 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202421 | 23/05/2024 16:45:55 | Emitir parecer técnico quanto a procedimento a ser utilizado para substituição de vedação da bucha de H1, que encontra-se danificada. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202428 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Para a substituição da vedação da bucha H1, recomenda-se retirar previamente a bucha do transformador conforme procedimento 5.3.5 estabelecido na IM.EQ.0113. Após a substituição da vedação, a reinstalação da bucha deverá ser realizada conforme procedimento 5.3.6 da IM.EQ.0113, utilizando o dispositivo de centragem da tulipa conforme item 5.3.6.1 da referida IM. Obedecer também todas as instruções estabelecidas no capítulo 5 da IM.
202406247 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202416 | 18/04/2024 14:38:37 | [RETROFIT PB-03] RETIRAR O ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DOs TCs F30, F41, F42, F43, F61, F62, F63 E MANTER SOMENTE NO PB-03 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202422 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi retirado o aterramento conforme solicitado, através da SSA 202406250. Emitida a SSA 202408351 para atualização de desenhos no sistema SATedms.
202405734 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202415 | 10/04/2024 17:58:54 | Durante SSP 20244905 fue detectado señales de deterioro por sobrecalentamiento en el borne inferior Fase A del disyuntor Q14A. Obs: durante la inspección termográfica no fueron detectadas diferencias de temperatura significativas. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202423 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202406084. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202405877, onde verificou-se que o aquecimento na carcaça do disjuntor-motor ocorre de forma similar em disjuntores da mesma família.
202402263 | STE | 202208768 | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202406 | 08/02/2024 14:41:53 | Emitir parecer técnico sobre las acciones a ser tomadas con relación al tipo de revisión del mecanismo de accionamiento hidráulico, debido a las perdidas de aceite detectadas en el cubículo de las tres fases. Referencia: SSA 202210645. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202414 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | REALIZADA INSPECCIÓN VISUAL EN LOS ACCIONAMIENTOS DE ESTE EQUIPO, Y FUERON ENCONTRADAS EVIDENCIAS DE PÉRDIDAS DE ACEITE (MANCHAS) EN EL ÉMBOLO PRINCIPAL DEL ACCIONAMIENTO EN LAS FASES R Y MÁS ACENTUADA EN LA FASE T (CONFORME FOTOS EN ADJUNTO). PARECER FAVORABLE PARA REVISIÓN TOTAL EN AMBAS FASES INDICADAS DEBIDO A LA LOCALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS MENCIONADAS.
202401019 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202403 | 19/01/2024 16:55:42 | Solicitamos especificación / parecer técnico para la sustitución de barras rígidas, por barras flexibles, en la conexión con los aisladores pasantes de los transformadores de servicios auxiliares TA (TA-01 y TA-02). La implementación de esta mejoría optimizara los servicios durante los mantenimientos de forma práctica y segura. | MET2 | IEQ3 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202408 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Elaboramos o parecer técnico 6350-67-19000-P-R0 (Estudo de Viabilidade) e as especificações 6449-20-19002-P-R0 (Barramentos 10m) e 6449-20-19003-P-R0 (Conectores). A substituição do barramento rígido por flexível é tecnicamente viável, devendo seguir as especificações do documento 6350-67-19000-P-R0, especialmente o Apêndice E. A SMIE.DT já iniciou a aquisição dos materiais via SMDTC-2209 e SMDTC-2229.
202400646 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202403 | 15/01/2024 14:51:41 | Durante SSP 20245024 fueron detectados niveles razonables de ruído de DP con el Conversor Ultrasónico en el compartimiento de la Fase T. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202423 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na execução das SSAs 202404761 e 202401020, houve redução no nível de DP registrado no compartimento da fase T para 20%, sendo considerado patamar normal de nível acústico conforme IM.LA.0349.
202400317 | STE |  | F003A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.086-5 | 202402 | 08/01/2024 16:32:46 | Solicitamos parecer técnico con relación al contador de descargas del Pararrayos de la Fase R , de la marca TRIDELTA. Conforme ensayos realizados en equipos similares con MEL4 (Ver SSA N° 202209102), se concluyó que la UTR no es compatible con este equipo nuevo. | MET2 | IEQ3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202402 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Los descargadores de sobretensión 500kV de las cotas 144-195 serán sustituidos con los contadores de descargas instalados actualmente (a partir del 2024) por dispositivos de registro de corriente en memoria propia (tipo cíclica), con alimentación eléctrica de forma autónoma sin necesidad de conexión por cables (ET 63802019524R3 aprobado por cámara técnica) ya no será necesario registrar la actuación en el SCADA
202400315 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.072-5 | 202402 | 08/01/2024 16:32:57 | Solicitamos parecer con relación a los contadores de Pararrayos la Fase R/T de la marca TRIDELTA, simulado actuación del contador en conjunto con MEL4 (SSA202320317) en el cual se concluyo que la UTR no es compatible con este equipo nuevo. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202402 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Los descargadores de sobretensión 500kV de las cotas 144-195 serán sustituidos conjuntamente con los contadores de descargas instalados actualmente (a partir del 2024 en adelante) por dispositivos de registro de corriente en memoria propia (tipo cíclica), con alimentación eléctrica de forma autónoma sin necesidad de conexión por cables (ET 63802019524R3 aprobado vía cámara técnica) ya no será necesario registrar la actuación en el SCADA.
202319138 | STE | 202209199 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202347 | 24/11/2023 14:03:03 | Emitir parecer técnico relativo à SSA 202209199, na qual foi constatado uma abertura parcial na válvula inferior do radiador 9 do autotransformador T5. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do perfil da temperatura e da potência do autotransformador T05 durante sua operação, e baseado nos ajustes de controle de temperatura e proteção informados no manual do equipamento, verificou-se que o fluxo de óleo reduzido no radiador 9 não restringe significativamente a operação do autotransformador. Conforme gráficos em anexo, a temperatura do T05 se mantém em valores permitidos em diversos níveis de potência.
202318440 | STE | 202318283 | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202346 | 17/11/2023 09:17:32 | Emitir parecer técnico referente a la SSA Matriz con desvío de capacitancia por encima del 3%. Evaluar necesidad de ajustar los valores de tensión de los Aisladores Pasantes que ocasionan este desvío. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202349 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado que o sinal de tensão da fase T do TU-08 encontra-se um pouco acima quando comparado com as demais fases (Va= 99,09V ; Vb= 100,64V ; Vc= 103,27V). Após análise do histórico do ensaio de FP e capacitância da bucha H1, não foi identificada alteração nos parâmetros C1, C2 e FP. Emitida a SSA 202319775 para revisão do circuito de medição de capacitância do TU-08 fase T.
202313355 | STE |  | B014J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.015-9 | 202332 | 11/08/2023 15:55:05 | Realizada a inspeção termográfica no quadro CXT localizado na fase C do TU-14, onde foi identificado um ponto de sobreaquecimento localizado no terminal do conector X19-1 da régua X9, delta registrado de 17,4ºC entre os condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202314449. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA1 através da SSA 202401428, confirmando a solução do problema.
202313354 | STE |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202332 | 11/08/2023 15:54:45 | Realizada a inspeção termográfica no quadro CXT localizado na fase A do TU-10, onde foi identificado um ponto de sobreaquecimento localizado no terminal do conector A 6 da régua X7, com segmento no conector X17-15, delta registrado de 14,1ºC entre os condutores do mesmo segmento, os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 durante a execução da SSP 20243027. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA1 através da SSA 202406370, confirmando a solução da anomalia.
202313352 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202332 | 11/08/2023 08:33:38 | Realizada a inspeção termográfica no disjuntor Q12-B localizado no painel KT-11, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão do disjuntor, na saída da Fase B, apresentando um delta de 18ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202314450. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202319988, confirmando a solução do problema.
202313351 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202332 | 11/08/2023 08:33:49 | Foi realizada a inspeção termográfica no painel KT-10(fase T), onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 8 e borne K23-4, apresentando um delta de 21,8ºC entre os terminais do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202314458. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202405741 confirmado a solução do problema.
202313240 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202332 | 10/08/2023 10:28:39 | Durante a inspeção termográfica no painel KT-04, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 2, apresentando um delta de 18,7ºC entre os terminais do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202313240. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202320233, confirmando a solução do problema.
202313239 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202332 | 10/08/2023 10:34:00 | Durante a inspeção termográfica no painel KT-01, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 8, apresentando um delta de 13,4ºC entre os terminais do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202314445. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202315299, confirmando a solução do problema.
202311388 | STE |  | G055A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.025-3 | 202328 | 11/07/2023 15:57:31 | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no chicote de interligação do 3TCL2 B, devido necessidade de adaptação após substituição do TC AOK pelo TC CA245, ficando modificação pendente da referência na SSA 202302622. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/49: SRA-IB-000178/2023 foi concluída e o desenho 6609DC04026E foi atualizado corretamente para a versão R8.
202304169 | STE | 202302773 | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202311 | 15/03/2023 09:40:52 | Silicito parecer técnico para resolver problema con relación a falla de comunicación de la Red | MET2 | IEQ3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202312 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após verificação in loco junto com a equipe MET2, constatou-se de fato a falha de comunicação, sendo a mesma resolvida mediante reinicialização do servidor de monitoramento. Após essa ação a comunicação entre o servidor e os IED's normalizou-se, sendo novamente possível fazer-se o reconhecimento dos alarmes.
202303496 | STE | 202303146 | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202309 | 03/03/2023 10:39:48 | Solicitamos parecer técnico quanto à avaria no isolador do TC, conforme indicado na SSA matriz. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Efectuar el reparo del aislador de porcelana en la zona con perdida de material, utilizando los materiales adquiridos (1 lata de 1 kg de masa plástica automotiva 2001 y 1 spray de tinta esmalte brillante automotiva de color marrón oscuro) a través de la SMDTC-1675 que se encuentran en los almacenes de la margen izquierda.
202303187 | STE |  | G031A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L56 | 1010.010-0 | 202308 | 23/02/2023 14:43:20 | En función de la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1 (L14), solicitamos alterar el ajuste de los relés temporizadores de DISCORDANCIA DE FASE del Interruptor 44L56 para 1,1Sg, debido a la necesidad del ciclo de la Función Recierre de la nueva Línea de Transmisión. | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202309 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/40: a SSA 202303332 foi executada, sendo implementada em campo a OA 1052 R0.
202302437 | STE |  | G030A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE T | 0195.057-4 | 202306 | 09/02/2023 15:32:52 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado W de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302499 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302436 | STE |  | G030A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE S | 0195.052-5 | 202306 | 09/02/2023 15:33:05 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado W de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302498 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302435 | STE |  | G030A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE R | 0195.051-3 | 202306 | 09/02/2023 15:33:17 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado W de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302497 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302434 | STE |  | G029A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T05 - FASE T | 0195.049-4 | 202306 | 09/02/2023 15:33:31 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302496 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302433 | STE |  | G029A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T05 - FASE S | 0195.048-2 | 202306 | 09/02/2023 15:33:41 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302495 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302432 | STE |  | G029A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T05 - FASE R | 0195.050-1 | 202306 | 09/02/2023 15:33:57 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302494 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302431 | STE |  | G027A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T0X - FASE T | 0195.043-3 | 202306 | 09/02/2023 15:34:08 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302493 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302430 | STE |  | G027A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T0X - FASE S | 0195.042-1 | 202306 | 09/02/2023 15:34:18 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302492 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302429 | STE |  | G027A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T0X - FASE R | 0195.041-0 | 202306 | 09/02/2023 15:34:27 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302491 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302428 | STE |  | G026A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE T | 0195.039-3 | 202306 | 09/02/2023 15:34:37 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302490 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302427 | STE |  | G026A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE S | 0195.038-6 | 202306 | 09/02/2023 15:34:52 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302489 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302426 | STE |  | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202306 | 09/02/2023 15:35:01 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302488 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302425 | STE |  | G024A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T03 FASE T | 0195.030-4 | 202306 | 09/02/2023 15:35:11 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302486 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302424 | STE |  | G024A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T03 FASE S | 0195.029-0 | 202306 | 09/02/2023 15:35:21 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302484 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302423 | STE |  | G024A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T03 FASE R | 0195.028-2 | 202306 | 09/02/2023 15:35:30 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302483 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302422 | STE |  | G023A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE T | 0195.027-4 | 202306 | 09/02/2023 15:35:40 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302482 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302421 | STE |  | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202306 | 09/02/2023 15:35:53 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302481 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302419 | STE |  | G023A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE R | 0195.025-8 | 202306 | 09/02/2023 15:36:02 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302480 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302418 | STE |  | G021A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE T | 0195.021-5 | 202306 | 09/02/2023 15:36:12 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302479 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302417 | STE |  | G021A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE S | 0195.020-7 | 202306 | 09/02/2023 15:36:24 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202312 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302476 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302416 | STE |  | G021A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE R | 0195.019-3 | 202306 | 09/02/2023 15:36:33 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202306 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302470 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202222999 | STE | 202212399 | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202247 | 24/11/2022 14:46:31 | Solicitamos parecer técnico para modificar posición del sensor de humo ubicado en las celdas del TU debido al difícil acceso al mismo. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202250 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A elaboração de projeto para modificação a longo prazo das posições dos sensores de fumaça das 60 celas não é viável tecnicamente, tendo em vista que o sistema anti-incêndio dos TUs será modernizado dentro do PAT das UGs. Os detalhes do escopo da modernização do sistema anti-incêndio dos TUs será discutido na etapa de Workstatment, abordando também melhorias e tecnologias de detecção de fogo/fumaça.
202222323 | STE |  | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 202245 | 08/11/2022 15:08:00 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del TC, con delta de temperatura de 17,5ºC y temperatura máxima de 51,4ºC en la conexión de salida (lado Líneas 220kV). Referencia de anomalía similar detectada en 2020, conforme SSA 202001143A. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após acompanhamento da anomalia térmica (SSA 202222780), confirmou-se a necessidade de intervenção, a qual foi realizada pela equipe MET2 cfe. SSA 202224292. Após o serviço confirmou-se a eliminação da anomalia térmica com nova inspeção termográfica (SSA 202304269).
202220482 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202240 | 05/10/2022 13:58:03 | [RETROFIT TAP-02] APOIO PARA ATUAÇÃO DOS RELÉS DE SOBRETEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS DE ALTA (49-1Y) E BAIXA (49-2Y) DAS FASES A, B, C DO TA-02 PARA VERIFICAR O TRIP PELA PROTEÇÃO NO PAINEL TAP-02. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202240 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio para testes de atuação indicadores de temperatura de enrolamento, conforme solicitado. A atualização de desenho no sistema SATedms foi solicitada através da SSA 202221512. O desenho 6217DFJ4953P (folha 27) já encontra-se atualizado no sistema SATedms (R1).
202218983 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202236 | 06/09/2022 11:09:11 | [RETROFIT PB-01] MODIFICAR O CIRCUITO DO SECUNDÁRIO DOS TCs PARA QUE O PONTO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO SEJA CONECTADO SOMENTE NO TERMINAL DO PAINEL PB-01 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202236 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a modificação no secundário dos TCs, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados a essa modificação será realizada através da SSA 202309004.
202218970 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 10:26:46 | Tratar junto à SMIT.DT a alteração das políticas de estoque mínimo e máximo das vedações indicadas através do levantamento da SSA 202216753, para que as mesmas possam ser devolvidas ao estoque do almoxarifado. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202240 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A equipe MET2 emitiu a SSA 202220319 para tratar do mesmo assunto, de sorte que o atendimento será realizado através da mesma.+
202218772 | STE | 202209215 | G013A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04A12 | 2333.006-0 | 202235 | 02/09/2022 14:45:28 | Solicito parecer tecnico con respecto a la posición discrepante en el encoder del modulo Q11 del interruptor, fue ralizado ajuste conforme manual de ABB y verificado blindaje del encoder, aun asi persiste la falla | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202240 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análises no sistema EMC não foi possível identificar-se a causa da posição discrepante reportada pelo encoder do módulo Q11. Também tentou-se contato com a Hitachi para buscar suporte técnico para solução do problema, porém sem sucesso (não há desejo da Hitachi em dar suporte para esse sistema). Assim, resta conviver com essa condição errônea, aguardando-se a substituição deste sistema no Objeto 3 da Atualização Tecnológica.
202218662 | STE | 202209216 | G013A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04A12 | 1010.011-1 | 202235 | 01/09/2022 14:44:46 | Solicito parecer técnico con respecto al monitoreamiento de la microescada EMC ausencia de señal de corriente de las bobinas de apertura y cierre, fue realizado reapriete en las conexiones, y sustituido relé trigger del traductor de corriente Secom con lo que de igual manera persistió la falla | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202240 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análises no sistema EMC não foi possível identificar-se a causa da ausência do sinal de corrente das bobinas. Também tentou-se contato com a Hitachi para buscar suporte técnico para solução do problema, porém sem sucesso (não há desejo da Hitachi em dar suporte para esse sistema). Assim, resta conviver com essa condição errônea, aguardando-se a substituição deste sistema no Objeto 3 da Atualização Tecnológica.
202217818 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202233 | 17/08/2022 15:37:48 | Solicito actualización de los diagramas de interconexión, conforme en anexo. Referencia ssa: 202214105. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202236 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000201/2022 referente a atualização dos diagramas foi concluída no sistema SATedms.
202217816 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202233 | 17/08/2022 15:37:57 | Solicito actualización de los diagramas de interconexión, conforme en anexo. Referencia ssa: 202214114. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202236 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000201/2022 referente a atualização dos diagramas foi concluída no sistema SATedms.
202217702 | STE | 202214201 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202233 | 18/08/2022 09:55:32 | Elaborar projeto de interconexão entre painéis para a implementação da acionamento da válvula de diluvio quando ocorrer atuação da válvula de alivio do transformador. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | El proyecto ya fue confeccionado y estaba anexada a la SSA. Nuevamente se anexa a esta SSA con más informaciones. La ejecución de dicho proyecto debe ser solicitada por la SMMT.DT a la SOCM.DT.
202216831 | STE | 202210663 | G030A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 2333.004-6 | 202231 | 02/08/2022 14:20:17 | solicito parecer técnico para a solução do alarme no painel de monitoramento ´´ plc falha geral``. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202239 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após investigação dentro do sistema EMC, verifica-se que o erro "PLC Falha Geral" advém de uma falha no cartão SD presente no PLC Yokogawa (ver prints do EMC em anexo), com grande probabilidade de ser algum mal contato entre o cartão e o slot (facilmente acessível pela parte frontal do PLC). Assim, recomenda-se desligar o PLC, remover o cartão SD, proceder com inspeção e limpeza e reinserção no slot, religando o PLC e procedendo com reset do alarme no EMC.
202216653 | STE |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202231 | 01/08/2022 10:55:58 | Solicitamos Parecer Técnico por fallas en la comunicacion del RTU Y EL PLC. Fue reseteado y rearmado varias veces tanto el RTU como el PLC desde el panel de monitoreo( localmente). SSA: 202215176. Permaneciendo así las fallas en el MICRO SCADA. Ver anexos. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202239 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Foi constatado que os erros reportados não estão mais presentes no sistema EMC, sendo que os alarmes foram resetados. OBS: a print de tela inserido como anexo na emissão corresponde ao painel PMI2-L13A e não ao painel PMI2-L13L14, que atende ao disjuntor 44L56.
202216649 | STE |  | G017A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI3 | 2333.010-2 | 202231 | 01/08/2022 10:56:22 | Solicitamos Parecer Técnico por falla en la comunicacion del RTU. Fue reseteado y rearmado varias veces desde el panel de monitoreo( localmente). SSA: 202215178. Permaneciendo así la falla en el MICRO SCADA. Ver anexos. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202239 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta SSA foi emitida sob o código de localização equivocado, pois não se verificam anomalias no PMI2-L11B associado ao disjuntor 84LI3 (ver imagem anexa). Os prints de tela reportados na emissão correspondem ao painel PMI2-L3L11 (DJ 44L33), sendo que o problema na RTU está relacionado com ausência de tensão CC na entrada analógica AI 4 (ver telas em anexo). Para essa anomalia já existe a SSA 202210662, a qual será atendida oportunamente pela equipe MET2.
202216068 | STE | 202212746 | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202229 | 22/07/2022 08:16:55 | Solicitamos definição de valores de alarme a serem configurados no dispositivo MINITRANS instalado no TU-14 fase C. Em Anexos, encontram-se os dados de medições realizadas pelo dispositivo no período entre 04/07/2022 e 20/07/2022. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os parâmetros de alarme a serem configurados no sensor Minitrans estão no arquivo em anexo.
202215401 | STE | 202214472 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202228 | 12/07/2022 10:02:47 | Emitir un Parecer respecto a la Alarme de "Alerta" de Gases detectada en el SMT-18A. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O alerta de gases detectado na fase C do TU-18A decorre da considerável concentração de monóxido de carbono (CO) dissolvido no óleo deste TU (maior que 2000ppm). Tal valor implica diretamente nas medições do sensor hydran, o qual detecta um gás composto resultante da mistura de H2, CO, C2H2 e C2H4. Recomenda-se ajustar os novos alarmes do sistema de monitoramento conforme Ordem de Ajuste OA.220, em anexo.
202214423 | STE | 202214283 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202225 | 24/06/2022 09:41:51 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 618233, para atender la SSA 202214283 donde solicitan disponibilizar 5 un. del material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR AB02. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202227 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do descritivo do material no sistema SMR, a IEQ3 está de acordo com o texto apresentado. Segue em anexo o catálogo do fabricante de referência apresentado na ficha técnica do material. Como política de estoque, sugere-se Máx=4un e Mín=2un.
202207397 | STE | 202204660 | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202220 | 16/05/2022 09:06:40 | En virtud del punto de fuga de gas SF6, encontrado conforme inspección realizada con cámara OGI (Gasfinder GF306) en la fase B de dicho compartimiento en la elev. 128, solicitamos la emisión de parecer técnico (EPT), informando la solución a ser adoptada (soldadura en frio o caliente u otra que mejor atienda los requerimientos técnicos) | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202223 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | CONFORME EJECUCIÓN DE LA SSA 202212418 EJECUTADA POR LA IME2, SE INFORMA EL PROCEDIMIENTO PS-SMIM.DT-007-2022 EN ARCHIVO ADJUNTO, DONDE PARA EL CASO INDICADO EN ESTA SSA SE RECOMENDADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO GTAW (TIG), RESOLVIENDO EL PROBLEMA DE FUGA DE GAS SF6.
202207395 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202220 | 16/05/2022 09:06:17 | En virtud del punto de fuga de gas SF6, encontrado conforme inspección realizada con cámara OGI (Gasfinder GF306) en la fase B de dicho compartimiento en la elev. 124, conforme registrado en la SSA 202002959A(anexo), solicitamos la emisión de parecer técnico (EPT), informando la solución a ser adoptada (soldadura en frio o caliente u otra que mejor atienda los requerimientos técnicos) | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202223 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme ejecución de la SSA 202212418 ejecutada por la IME2, se informa el procedimiento en un archivo adjunto, donde para el caso indicado en esta SSA se recomienda la soldadura a arco.
202203837 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202211 | 17/03/2022 08:02:15 | Solicitamos parecer técnico, após nova inspeção realizada com "CoroCAM" (SSA 202202487) pela ILA-1. Essa análise, em anexo, foi realizada posteriormente aos procedimentos de inspeção e limpeza realizados na SSA 202114067C pela MET-2. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202221 | MARCELO LUIZ DA SILVA | O efeito corona detectado pelo "CoroCAM" não apresenta uma causa potencial de falhas/defeitos ao equipamento em análise (K001B001 - 0163.045-8). Também não foi observado interferências de RFI pelo efeito corona. A SSA 202203837 será encerrada, não obstante, uma metodologia de análise qualitativa e quantitativa deve ser desenvolvida para interpretação das imagens geradas pelo CoroCAM.
202202025 | STE | 202201874 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202207 | 14/02/2022 13:52:44 | Durante execução da SSA2022/01874 foi solicitado apoio ao pessoal do laboratório para realização de inspeção termográfica. Foi constatado que a anomalia térmica ocorre todas as vezes que a lâmpada do anunciador A3 é acessa. Foi realizado teste no painel KT15 para comparação, constatamos que ocorre a mesma elevação de temperatura. Solicito análise dessa situação. | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202210 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a ocorrência similar em outros quadros KT dos TUs e considerando que o tempo de acionamento do anunciador é pequeno e que não há histórico de falha relacionada, considera-se que a situação é normal e que não implica em defeitos no componente.
202201913 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 10:42:34 | Solicito parecer técnico sobre a utilização do solvente BD-ship nas limpezas periódicas 3A e 4A das contatoras elétricas modelo CMC dos painéis 'A' das GIS. Objetivo: efetuar limpeza dos contatos internamente ao contator. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202208 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme análise da tabela FISPQ do produto e tendo em vista a incerteza da eficiência de sua aplicação, foi emitida a R02 da PIC.EQ.0043 alterando o procedimento de verificação do funcionamento dos relés e contatotes dos quadros A e solicitando a utilização do produto com código de estoque 612308 para limpeza dos contatos, somente se necessário.
202201383 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202205 | 02/02/2022 07:55:32 | Detectada anomalia térmica na conexão do disjuntor Q13. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202205 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET através da SSA derivada 202201498. Foi realizada nova inspeção termográfica pelo setor ILA1 com a SSA 202222011, confirmando a extinção do problema.
202602013 | ADM |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202607 | 11/02/2026 09:58:49 | Durante inspeção em atendimento a SSP20261657, foi registrada anomalia térmica com 89,0°C no terminal X2-11 da contatora na Fase A. Um delta de 37,2°C em relação ao terminal adjacente X2-10 com 51,8°C. Conforme IM.LA.336 , Programar manutenção e monitorar com intervalo máximo de 7 dias. Caso a temperatura continue subindo, solicitar atuação de urgência, conforme prazos estabelecidos pelas normas de operação vigentes. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202607 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do relatório termográfico, foi solicitado a OPUO.DT via gerência a mudança na seleção dos trocadores de calor da fase A para 1 e 2 como principal e 3 como suplementar, a fim de remover a carga no contator K24A. Foi solicitado que esta seleção seja mantida até o PD da UG-15 no dia 20/02, quando a anomalia deverá ser sanada pelo setor MET1 através da SSA 202602075.
202601979 | ADM |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202607 | 10/02/2026 13:59:04 | Durante a inspeção termográfica (SSP20261637), realizada em 09/02/26, foram identificados 3 pontos com diferenças de temperaturas nas réguas de bornes da parte traseira do quadro KT-01: •Coluna H6A: Conexões do borne K22-2 / 4: Temp máx de 78,2°C e ∆T de 24,4°C entre elas. •Coluna H6C: Conexões do borne K22-2 / 4: Temp máx de 84,0°C e ∆T de 20,6°C entre elas e conexões do borne K24-2 / 10: Temp máx de 69,4°C e ∆T de 16,9°C entre elas. Painel em plena carga. Relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202607 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das termografias, foi emitida a SSA derivada 202602042 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202519691 | AAT |  | G103C002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12TRET1 | 1745.001-5 | 202551 | 15/12/2025 14:22:55 | Durante comissionamento verificado valores discrepantes de resistência de contato nas lâminas de terra (valores destacados no anexo), solicito parecer. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta a RNCSMDT-177 solicitando que o Consórcio WEG/CIE acione o fabricante GE Vernova para solucionar o elevado valor de resistência de contato.
202519267 | AAT |  | G103C001 | SECCIONADORA 66 KV 12TR3 | 0296.032-0 | 202550 | 09/12/2025 15:51:57 | Durante comissionamento verificado ausência de aterramento específico no invólucro do seccionador (observado aterramento somente da estrutura do módulo). | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta RNCSMDT-176 para que a SO.DT, gestora do contrato, promova a solução da não conformidade com o aterramento do invólucro no seccionador/lâmina de terra do Módulo Híbrido Compacto.
202518517 | ADM |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202547 | 20/11/2025 12:59:19 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada no dia 19/11/25, foram identificados dois pontos de aquecimento nos parafusos superiores do autotransformador T5, sendo eles: • Ponto 1, temp máx de 123,4°C e ∆T de 63,8°C em relação a outro parafuso; e • Ponto 2, temp máx de 107,8°C e ∆T de 48,2°C em relação a outro parafuso. Condição de carga do equipamento no momento da inspeção: Aproximadamente 93 MW. Imagem e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do acompanhamento da anomalia, foi emitida SSA 202601735 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202518507 | ADM |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202547 | 20/11/2025 12:59:39 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada em 19/11/25, foram identificados três pontos com deltas de temperaturas na régua de borne X5 do quadro de CVF-T07, sendo eles: • Terminal 1, temp máx de 59,8°C e ∆T de 13,6°C em relação ao terminal 4; • Terminal 2, temp máx de 64,7°C e ∆T de 18,4°C em relação ao terminal 4; e • Terminal 3, temp máx de 63,0°C e ∆T de 16,8°C em relação ao terminal 4. Condição de carga do painel: Carga plena. Imagem e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA derivada 202518607 para providências do setor MET-1, para intervenção em até 30 dias. Aguardando execução.
202518483 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202547 | 20/11/2025 07:17:38 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada em 19/11/25, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas na régua de borne X5 do quadro de comando da ventilação forçada do transformador T06, sendo eles: • Terminal 1, apresentou uma temp máx de 106,7°C e um delta de temp de 31,9°C entre a entrada e a saída; e • Terminal 14, apresentou uma temp máx de 68,6°C e um delta de temp de 19,7°C entre a entrada e a saída. Painel em Carga plena. Imagens e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As anomalias térmicas foram sanadas pelo setor MET-1 através da SSA 202518536. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202518812, confirmando a solução do problema.
202518190 | ASL |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202546 | 14/11/2025 13:42:53 | Durante as inspeções termográficas, foi identificada uma anomalia térmica de 74 °C na fase R da saída da LINHA DE INTERLIGAÇÃO 220 kV LI-220KV-MD-PIH, apresentando um ΔT de 20,8 °C em relação ao mesmo ponto na fase mais fria. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202547 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizada a Inspeção II, conforme solicitado na SSA 202518433 à ILA1. Histórico de medições – ΔT (R – S): Inspeção 0 (13/11/25): 20,8 °C Inspeção I (04/12/25): 27,0 °C Verificou-se um aumento de +6,2 °C no diferencial térmico (R – S). Apesar da elevação, o valor permanece dentro do critério da IM.LA.336, que estabelece: 10 °C < ΔT ≤ 35 °C → Acompanhamento em 30 dias. Será aberta uma nova SSA para acompanhamento por 3 meses, com medições mensais.
202516849 | STE |  | G049A005 | SECCIONADORA 220 kV b3LI4 | 0190.054-6 | 202543 | 22/10/2025 15:42:39 | Durante a execução da SSP: 20252186, realizado em 22/10/25, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas nas conexões da chave seccionadora b3LI4: • A conexão da fase R apresentou uma temperatura máxima de 48,3°C e delta de 14,9°C em relação a fase S (menor temperatura); e • A conexão da fase T apresentou uma temperatura máxima de 57,4°C e delta de 24,0°C em relação a fase S (menor temperatura). Maiores detalhes estão no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202544 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das anomalias térmicas, as mesmas foram consideradas procedentes. Assim, conforme critério da Tabela 2 da IM.LA.0336, deve-se proceder com nova inspeção termográfica de acompanhamento em 30 dias, para o que foi emitida a SSA 202517155.
202516063 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202541 | 09/10/2025 07:23:40 | Durante a execução da SSP: 20252186, foi identificado um ponto com diferenças de temperaturas nas conexões da chave seccionadora 73LI4: A conexão da fase R apresentou uma temperatura máxima de 127°C e os seguintes deltas em relação as demais fases: • 106,6°C em relação a conexão da fase S (figura 2); e • 104,0°C em relação a conexão da fase T (figura 3). Mais informações em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202541 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Anomalia térmica considerada procedente. Emitida SSA 202516168 para equipe MET2 proceder com intervenção dentro do prazo de 7 dias corridos, em conformidade com os critérios de análise da Tabela 2 da IM.LA.336.
202515346 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202539 | 25/09/2025 12:06:52 | Durante a execução da SSP: 20250675, foi identificado um delta de temperatura de 11,6°C entre os condutores de entrada do quadro de acionamento da ventilação do transformador. Porém, devido a proteção de acrílico presente nos barramentos de entrada do painel, não foi possível efetuar as medições diretamente neste ponto. Mais informações em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202542 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi sanada pelo setor MET-1 através da SSA 202518884. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202519703, confirmando a solução do problema.
202515271 | STE |  | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202539 | 24/09/2025 08:09:06 | Solicito alteración del diseño 6279-DC-0102-P en función de las alteraciónes realizadas en el retrofit de la protecciones del transformador TB-2 para el entendimiento de las SSA's 202513268,202513294,202513295 y 202512296. DIseño en Anexo | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202539 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/06: a SRA-IB-000309/2025 foi atendida pela ENEE.DT, sendo disponibilizado no SATedms o desenho atualizado 6279DC00102P(1)R10.
202515263 | APV | 202403520 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202539 | 26/09/2025 14:19:19 | Solicitamos la adquisición del sensor de gas Hydran con código de stock 685704. La Ssa matriz no pudo ser ejecutado debido a la falta del material. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202542 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A aquisição dos sensores Hydran foi suspensa após estudo da SMIE.DT referente a falhas recorrentes nesta tecnologia de sensor. Em substituição, estão sendo adquiridos 84 sensores de gases Minitrans através do contrato 4500080532. Aguardando provisionamento para atendimento desta SSA.
202515148 | STE | 202510524 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202539 | 22/09/2025 10:23:32 | Solicito parecer técnico sobre el aumento progresivo del desvío de capacitancia en el transformador principal TU-17 fase A, fue realizado el acompañamiento conforme SSA 202501298. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202541 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da evolução do desvio de capacitância da fase A desde fevereiro/2025, verificou-se a estabilização do sinal entre os meses de setembro e outubro próximo a 3,5%. Os últimos ensaios elétricos realizados em SSP não indicaram anormalidades na bucha H1. Solicito acompanhar a evolução desse sinal do desvio nas SSPs 1M do SMT-WEB conforme PIC.EQ.0421. Emitir nova SSA para parecer caso o desvio ultrapasse 4%. Revisar o circuito em atendimento a SSA 202510524.
202514755 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202538 | 16/09/2025 08:30:15 | Foi realizada a inspeção termográfica durante o PD 3S e foi encontrada anomalia térmica na conexão do cabo que liga a seccionadora S91 a entrada do disjuntor Q01 fase B. Detalhes em anexo. Esta SSA segue para IEQ3 em tempo de realizar a manutenção dentro do período do PD3S. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202538 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202514823. Foi realizada nova inspeção termográfica pelo setor ILA1 através da SSA 202515385, confirmando a solução da anomalia.
202514669 | STE |  | E018D021 | SECCIONADORA 220 KV 89-64 | 0190.033-1 | 202538 | 15/09/2025 11:02:37 | Durante inspección termográfica realizada en la Subestación Acaray se registraron puntos de sobrecalentamiento en el lado Contacto Fijo del Seccionador 220kV 89-64, con temperatura máxima de 41,5ºC registrada en la fase T, 26,0ºC en la fase S y 29,1ºC en la fase R. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documentos anexados. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202538 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise de anomalia térmica pode-se afirmar que a mesma é procedente, correspondendo possivelmente a uma concentração de corrente de carga na lateral esquerda do contato fico da fase T. Conforme a IM.LA.336, critério delta T adjacente, foi emitida a SSA 202515032 p/ que a equipe ILA1 proceda com nova inspeção dentro do prazo de 30 dias, a fim de avaliar-se a evolução da anomalia.
202512925 | STE | 202512922 | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202533 | 15/08/2025 09:39:17 | Solicitamos parecer técnico quanto à proposta apresentada na SSA matriz pela OUO1 relacionada à duplicação da alimentação do circuito de comando do disjuntor 42TB1. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após detida análise, verificou-se que existe a possibilidade de prover dupla alimentação CC p/ o trafo TB-01 e disjuntor 42TB1 via painel TBP-01 cfe. desenho 6217DFJ4988P(11)R1, porém a definição da solução e elaboração de projeto deve ficar a cargo da ENEE.DT. Desta forma, recomenda-se que a OP.DT abra uma SDE junto à EN.DT para esta demanda.
202512894 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202533 | 12/08/2025 08:43:53 | Emitir parecer técnico sobre el uso del producto GREASE SPEC 26 SI-COMP-G661 entre los compartimientos del A04-6 montados sin aislador entre ellos (VL - VI - VT), indicados con flecha roja en la imagen adjunta, con la finalidad de evitar la entrada de humedad. Incluir el procedimiento de aplicación del mismo debido a no informarse en la IDM específica. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202535 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | En consulta realizada al fabricante (Hitachi Energy Ltd), recomienda que el producto a ser utilizado para la correspondiente vedación de las bridas del VI (metal/metal) sea el mismo recomendado para los aisladores de resina expuestos al ambiente (cota 144), y cuyo catálogo (en adjunto) se muestra más apropiado para esta función frente a la silicona común.
202511632 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:03 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As atividades de apoio solicitadas foram executadas pelo setor MET-1 através da SSA 202512118. Emitida a SSA 202515859 para a atualização de desenho no sistema SATedms.
202511349 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202529 | 16/07/2025 16:02:29 | Durante o atendimento da SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do transformador TX e foi identificado dois pontos de sobreaquecimento localizados nos condutores do disjuntor Q21 e na contatora K21, apresentado delta de 14,4ºC(K21) e 13,8ºC(Q21) entre os condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado que já existe a SSA 202419755 para solucionar a anomalia térmica no contator K21. Foi emitida a SSA 202512391 para solucionar a anomalia térmica no disjuntor Q21. Aguardando execução.
202510783 | STE | 202400930 | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202528 | 10/07/2025 09:33:44 | Emitir Parecer Técnico respecto al punto de descarga encontrado en el terminal del Aislador Pasante X2 del TU-07 Fase "S". Anexos en SSA Matriz | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | SSA duplicada. Parecer técnico já emitido na SSA 202400922.
202510616 | STE |  | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202528 | 08/07/2025 14:36:56 | Foi registrada anomalia térmica na régua de bornes X9, terminal X19-1 do painel CXT da fase B. O delta de temperatura é de 25,1 °C entre o terminal X19-1 e o terminal adjacente imediatamente abaixo. Detalhes nas imagens e arquivo em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi sanada pelo setor MET-1 através da SSA 202510675. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202511220, confirmando a solução do problema.
202509464 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202525 | 18/06/2025 10:51:36 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable AU09-6002. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio pelo setor MET-1 na modernização do DFR-099A através da SSA 202509728, conforme solicitado.
202509072 | STE |  | A001F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.001-1 | 202524 | 13/06/2025 14:21:53 | Solicitamos apoio para o levantamento das curvas de saturação dos TC's reserva(50 e 60Hz) do gerador, os TC's estão no almoxarifado sob os códigos 144304 e 144282, respectivamente. | IEQ1 | IEQ3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202531 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Conforme solicitado fueron realizados en fecha 18/06/2025 en el Galpón G3 del Almoxarifado, los ensayos de los núcleos TPZ de los TCs: tipo AKA/24kV 28kA 3x28000/5 de 50Hz Cod. stock: 144304 y tipo AKA/24kV 26kA 3x26000/5 de 60Hz Cod. stock: 144282, con apoyo de la MET2/SMMT.DT conforme SSA 202509327(D). Resultados en anexo.
202509004 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202524 | 11/06/2025 15:02:45 | Em atendimento à SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do TX, onde foi identificado duas anomalias térmicas na contatora K21, sendo uma no condutor de entrada da fase S (delta de 20ºC - mesma fase) e outra anomalia na saída da fase T (delta de 24,7ºC comparado com a fase R – Imagem 3). Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas, foi emitida a SSA derivada 202510704 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202505887 | STE | 202420208 | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202516 | 14/04/2025 10:41:21 | Solicito Parecer Técnico para la verificación de funcionamiento del dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT instalado recientemente. Realizado resert y carga inicial con bateria de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202517 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após reunião realizada com o fabricante Tridelta para avaliar o problema, solicita-se o reposicionamento do cabo de comunicação do transponder pad, de forma que não haja formação de espiras para reduzir-se a interferência magnética. Se mesmo assim não for possível comunicar com o datalogger, deve-se solicitar desligamento do transformador para substituir-se o transponder pad, fazendo antes um teste usando-se este componente da fase S. Comunicar equipe IEQ3 para acompanhamento.
202505877 | STE | 202420206 | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202516 | 14/04/2025 10:41:33 | Solicito Parecer Técnico para la verificación de funcionamiento del dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT instalado recientemente. Realizado resert y carga inicial con bateria de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202517 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após reunião realizada com o fabricante Tridelta para avaliar o problema, solicita-se o reposicionamento do cabo de comunicação do transponder pad, de forma que não haja formação de espiras para reduzir-se a interferência magnética. Se mesmo assim não for possível comunicar com o datalogger, deve-se solicitar desligamento do transformador para substituir-se o transponder pad, fazendo antes um teste usando-se este componente da fase S. Comunicar equipe IEQ3 para acompanhamento.
202505815 | STE |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202515 | 13/04/2025 14:14:25 | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída da Linha 4, na conexão do cabo do para raios. Foi encontrado delta de temperatura de 30,9°C entre as fases T com 74°C e R com 43,1°C. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202517 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Executada manutenção corretiva nos conectores dos para-raios (desconexão, limpeza e reinstalação com torque adequado) em 18/05/2025 durante PD 20250070. Nova inspeção termográfica realizada em 16/06/2025 confirmou eficiência da manutenção - não foi encontrada anomalia térmica nem delta significativo entre as fases. Temperaturas normalizadas: Fase R 30,5°C, Fase S 27,8°C, Fase T 33,2°C. Problema solucionado.
202505116 | STE | 202210276 | G040A003 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.068-7 | 202514 | 04/04/2025 10:05:08 | Solicito parecer técnico referente a la no señalización remota en el SCC del contador de descargas al realizar el ensayo de simulación de impulso atmosférico. De acuerdo a los análisis realizados por IEE3 en la ejecución de la SSA: 201712300A, sugiere que los pulsos entregados por el mismo sean mayores a 7,1 ms para ser procesados ​​por el DAUC y señalizar en el SCC. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202515 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Tendo em vista que não é possível alterar o tempo de atuação do contato auxiliar do contador de operações e que a característica da DAUC igualmente é imutável, deve-se deixar da forma como está, ou seja, sem sinalização remota no SCC. Ademais, através do projeto de aquisição de novos para-raios (Ação 549 do Planejamento Plurianual da SM.DT), quando da aprovação do mesmo na Câmara Técnica em 2016, a OP.DT abriu mão desta sinalização remota, sendo os novos contadores adquiridos sem este contato.
202504280 | STE |  | E018D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.034-2 | 202513 | 24/03/2025 08:45:19 | Solicito actualización de los diseños 6759TC04207E / 6759TC04208E y 6757DC04011E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la sustitución realizada en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY (SSAs 202401948 / 49 / 50). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202513 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: concluída a SRA-IB-000084/2025, tendo sido atualizados os desenhos 6757DC04011E(1)R6, 6759TC04207E(1)R2 e 6759TC04208E(1)R4) e disponibilizados no sistema SATedms.
202504279 | ADM |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202512 | 21/03/2025 15:18:49 | Foram registradas anomalias térmicas durante inspeção termográfica no Painel KT 01 na régua de bornes da porta traseira fase S, K23-4 lado direito e K24-4 lado direito e X32-C1 porta traseira fase T. Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202513 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA 202504493 para providências da MET-1. Aguardando execução.
202504272 | STE |  | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202512 | 21/03/2025 14:33:19 | Durante inspeção termográfica realizada através de SSP 20251661 na cela do TU-01 fase R, foram identificadas 2 anomalias térmicas no painel CXT, localizadas nos bornes X19-7 e X19-11. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202513 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As anomalias foram solucionadas pelo setor MET1 através da SSA 202504491. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202505115, confirmando a solução do problema.
202504166 | STE | 202504162 | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202512 | 20/03/2025 09:14:29 | Solicito parecer con relación a oxidación encontrada en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372383 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202513 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após consulta junto ao fornecedor e fabricante (ver e-mail anexo), o mesmo se pronunciou afirmando que não há qualquer risco ao equipamento e que a oxidação deriva de partículas metálicas não removidas após limpeza com escova de aço durante soldagem do terminal. A recomendação é procedermos com a limpeza com escova de aço e após limpeza, aplicar um fundo epóxi alumínio. Este procedimento deve ser realizado em todos os para-raios deste modelo, instalados e à instalar.
202504165 | STE | 202504161 | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202512 | 21/03/2025 10:33:40 | Solicito parecer con relación a oxidación encontrada en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372382 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202513 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após consulta junto ao fornecedor e fabricante (ver e-mail anexo), o mesmo se pronunciou afirmando que não há qualquer risco ao equipamento e que a oxidação deriva de partículas metálicas não removidas após limpeza com escova de aço durante soldagem do terminal. A recomendação é procedermos com a limpeza com escova de aço e após limpeza, aplicar um fundo epóxi alumínio. Este procedimento deve ser realizado em todos os para-raios deste modelo, instalados e à instalar.
202504163 | STE | 202504160 | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202512 | 21/03/2025 10:38:56 | Solicito parecer con relación a oxidación encontrada en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372381 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202513 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após consulta junto ao fornecedor e fabricante (ver e-mail anexo), o mesmo se pronunciou afirmando que não há qualquer risco ao equipamento e que a oxidação deriva de partículas metálicas não removidas após limpeza com escova de aço durante soldagem do terminal. A recomendação é procedermos com a limpeza com escova de aço e após limpeza, aplicar um fundo epóxi alumínio. Este procedimento deve ser realizado em todos os para-raios deste modelo, instalados e à instalar.
202503934 | STE | 202503432 | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202512 | 21/03/2025 10:40:21 | Solicito parecer técnico debido a inexistencia de sobresaliente del artefacto de iluminación interna utilizado en el panel. Favor gestionar compra en caso necesario. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202514 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após contato com a equipe MET2, buscando-se entender se os componentes da luminária do painel (que contém lâmpada, reator/drive e interruptor) foram testados individualmente, foi informado que estes testes não foram realizados. Assim, reforçou-se a importância de fazer-se primeiramente estes testes para somente após isso verificar a necessidade de parecer técnico para eventual disponibilização de componentes em estoque.
202501246 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202505 | 28/01/2025 10:46:43 | Durante atendimento a SSP 20251672, encontrado anomalia térmica no ponto de conexão da bomba M2, no borne X9-4 com um delta de 12,4 °C, entre fases. Conforme relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202505 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202501292. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT com a SSA 202501539, confirmando a solução do problema.
202419956 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202451 | 18/12/2024 10:00:04 | Solicitamos parecer técnico pois durante a execução da SSP 20251669 foram encontrados os seguintes pontos quentes no painel KT-08: Q13C - Fase S na saída do disjuntor com 82°C, uma diferença de 27,6° da fase T K111B - Apresenta uma temperatura de 99,7° enquanto os demais reles apresentam uma temperatura por volta de 80° K161A - Apresenta uma temperatura de 116° Mais detalhes e imagens em arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202502 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As anomalias térmicas foram solucionadas pelo setor MET-1 através da SSA 202500264. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT com a SSA 202501158, confirmando a solução do problema.
202419737 | STE | 202419693 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202450 | 12/12/2024 14:07:58 | Desconectar e passar para reserva o condutor 8 do cabo AU10-0844 de interconexão com o ULP-10/18 referente a modificações nas bandeirolas durante o comissionamento do painel SVP-10. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Serviço executado pelo setor MET-1 conforme SSA 202419798.
202419549 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 11:15:51 | Solicitar ajustes nas tags dos alarmes reportados no SCADA, conforme tabela em anexo. Inconsistências verificadas durante as atividades de comissionamento do novo sistema anti-incêndio da SEMD. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os ajustes das tags foram realizados através da SSA 202501892. Serviço terminado.
202419241 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202449 | 05/12/2024 13:33:48 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado (SSP 20243275) en el conductor fuerza fase T del contactor K3, con temperatura máxima de 57,7ºC y delta de 21,5ºC con relación al conductor adyacente. Obs: inspección realizada con todos los motoventiladores en operación. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada inspeção e reaperto do conduto de conexão do K3 pelo setor MET-1 através da SSA 202419749. Posteriormente foi emitida a SSA 202510578 a SMIL para nova inspeção termográfica, para fim de confirmar a solução da anomalia.
202419238 | ADM |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202449 | 05/12/2024 13:34:12 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado (SSP 20243275) en el borne superior fase S del contactor K21, con temperatura máxima de 81ºC y delta de 17,6 con relación al borne adyacente. Obs: inspección realizada con todos los motoventiladores en operación. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202419755.
202419084 | STE |  | G045D007 | BUCHA ÓLEO/AR L2 220 KV FASE S | 0878.046-1 | 202449 | 02/12/2024 16:14:02 | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída do transformador regulador RX, através da SSP 20243275, estando no momento da inspeção com 709 A, encontrando um ponto de conexão com a bucha de L2 apresentando temperatura elevado com relação as demais, um delta entre as fases S e T de 21,8 °C. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-2 através da SSA 202419742. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT com a SSA 202500320, confirmando a solução do problema.
202418969 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202448 | 29/11/2024 11:03:07 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento detectados en las conexiones del lado contacto fijo, con temperatura máxima de 101ºC en la fase S, y carga de 1386A en la LI-220kV-MD-PIH. Obs: anomalía térmica similar detectada en marzo de 2024 (SSA 202405334) e intervenida por MET2 en mayo (SSA 202407630). Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202449 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem. 2025/41: a SSA derivada 202419172 foi executada pela equipe MET2, sendo constatado via nova inspeção termográfica (SSA 202419305) que a intervenção foi efetiva na eliminação da anomalia térmica.
202418960 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202450 | 12/12/2024 07:43:34 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G052 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os cabos foram desconectados e passados para reserva em conjunto com a MEL-1, conforme SSA 202419792. Verificado no SATedms no desenho 6259-DC-07413-P que os cabos A5S-G052 e A5S-G152 não estão conectados, não exigindo modificação de desenho.
202418959 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202450 | 12/12/2024 07:43:51 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G050 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os cabos foram desconectados e passados para reserva em conjunto com a MEL-1, conforme SSA 202419789. Verificado no SATedms no desenho 6259-DC-07408-P que os cabos A5S-G050 e A5S-G150 não estão conectados, não exigindo modificação de desenho.
202418623 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202448 | 25/11/2024 11:39:05 | Detectada anomalia térmica no relé K-22, localizado na porta frontal da fase A do KT-15, com 82,0°C. Também foi constatada anomalia térmica e no contator K-21, localizado na porta frontal da fase A, com 87,0°C. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202419739. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202507098, confirmando a solução do problema.
202418552 | STE |  | G094C002 | TRANSFORMADOR TSA-3A | 0996.001-2 | 202447 | 21/11/2024 15:16:19 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL 4 (SSA 202417403) jumpear os bornes TB1-1 e TB1-2 para verificar atuação do alarme referente ao TSA-3A na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202418589, foi realizada a interconexão dos bornes correspondentes, sendo constatada a correta atuação no CGCA e SCC.
202418551 | STE |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202447 | 21/11/2024 15:16:27 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL 4 (SSA 202417403) jumpear os bornes 4 e 5 da régua de bornes da caixa de terminais do TSA-2A para verificar atuação do alarme referente ao TSA-2A na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202418588, foi realizada a interconexão dos bornes correspondentes, sendo constatada a correta atuação no CGCA e SCC.
202418550 | STE |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202447 | 21/11/2024 15:16:38 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL 4 (SSA 202417403) jumpear os bornes 4 e 5 da régua de bornes da caixa de terminais do TSA-1A para verificar atuação do alarme referente ao TSA-1A na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202418587, foi realizada a interconexão dos bornes correspondentes, sendo constatada a correta atuação no CGCA e SCC.
202418026 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202446 | 11/11/2024 16:33:25 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0609 REFERENTE AO TRIP ANTI-INCÊNDIO. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202418458, o cabo A6X-0609 já se encontrava desconectado. Emitida a SSA 202506605 para atualização de desenho no SATedms.
202418025 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202446 | 11/11/2024 16:33:46 | [RETROFIT PB-04] 1) Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X231 e X232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A6X-0504 para reserva. 2) RETIRAR O ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DOs TCs F30, (F41, F42, F43)_curto-circuitar comuns, (F61, F62, F63)_curto-circuitar comuns, E MANTER SOMENTE NO PB-04. OBS: Marcações em anexo, coordenar o trabalho com a equipe do MEL1. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Atividades realizadas pelo setor MET-1 através da SSA 202418457. Emitida a SSA 202506604 para atualização de desenhos no SATedms.
202417878 | STE | 202304159 | C080E003 | UNIDADE DE ENERGÍA ININTERRUPTA 220 Vca/50 Hz UPS-GIS50 | 3258.010-1 | 202446 | 12/11/2024 07:48:29 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE A PROVISÃO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE TRANSFERÊNCIA DAS FONTES "QZ-50HZ" QUE IRAM ALIMENTAR O NOVO NOBREAK INSTALADO NA SALA DE MONITORAMANETO DA GIS. PAINEL NECESSÁRIO DEVIDO A CONEXÃO DE DUAS FONTES PRIMÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (PRINCIPAL E ALTERNADA) PARA CONECTAR O NOBREAK QUE POSSUI UMA ÚNICA ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202450 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme contrato 4500075814 (vigente), se informa al sector MET3 que la instalación de este tablero se encuentra pendiente de ejecución, a la espera de confección de soportes metálicos por parte de Itaipu para apoyar la base del tablero en relación al piso. De posesión de estos soportes, será marcada una fecha para que la empresa L8 inicie la instalación y la SOCM.DT finalice la conexión de los nuevos cables provenientes de los cuadros QZ, e iniciar la correspondiente Puesta en Servicio.
202417877 | STE | 202304161 | D080E003 | UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA 220 Vca/60 Hz UPS-GIS60 | 3258.011-3 | 202446 | 12/11/2024 07:48:37 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE A PROVISÃO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE TRANSFERÊNCIA DAS FONTES "QZ-60HZ" QUE IRAM ALIMENTAR O NOVO NOBREAK INSTALADO NA SALA DE MONITORAMANETO DA GIS. PAINEL NECESSÁRIO DEVIDO A CONEXÃO DE DUAS FONTES PRIMÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (PRINCIPAL E ALTERNADA) PARA CONECTAR O NOBREAK QUE POSSUI UMA ÚNICA ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202450 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme contrato 4500075814 (vigente), se informa al sector MET3 que la instalación de este tablero se encuentra pendiente de ejecución, a la espera de confección de soportes metálicos por parte de Itaipu para apoyar la base del tablero en relación al piso. De posesión de estos soportes, será marcada una fecha para que la empresa L8 inicie la instalación y la SOCM.DT finalice la conexión de los nuevos cables provenientes de los cuadros QZ, e iniciar la correspondiente Puesta en Servicio.
202417820 | STE | 202320608 | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202445 | 08/11/2024 14:38:25 | Realizar ensaio para levantamento das características do Transformador de Corrente TCX do lado 66kV do Transformador T06, no RTC de 500:5A: enrolamentos da fase B - TCX2j (TAP 2S2-2S5) e TCX2k (TAP 3S1-3S2), para atendimento do RAP-06/2023. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizados ensaios para levantamento das características dos TCs TCX2j e TCX2k através da SSA 202418460. Resultados em anexo.
202416216 | STE |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202441 | 09/10/2024 17:37:57 | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída da Linha LI 220 kV MD PIH/IRY/CYO, através da SSP 20242719, encontrado um delta superior a 10 °C entre as fases, no ponto de conexão dos cabos na chegada da linha de transmissão, venho através deste comunicar a SMIE.DT, para análise e verificação. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202442 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após detida análise, comparando-se com a inspeção realizada pela SSA 202408339, vê-se que os valores de temperatura dos conectores naquela ocasião quando corrigidos para a corrente presente na atual inspeção apresentam valores de temperatura compatíveis. Assim, apesar das diferenças entre fases, não há necessidade de intervenção. Foi emitida SSA 202416540 para nova inspeção detalhada em 30 dias, apenas para avaliar-se a estabilidade do delta de temperatura identificado.
202416215 | STE |  | E009D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI1 | 0191.036-1 | 202441 | 08/10/2024 17:12:33 | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída da chave seccionadora 74LI1, através da SSP 20242719, encontrado um delta entre fases superior que 20 °C, conforme demonstrado nas imagens em anexo. Sendo assim venho através deste comunicar a SMIE.DT para análise. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202442 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202507: foi executada a SSA 202416453 pela equipe MET2, sanando a anomalia térmica na conexão, conforme comprovado por nova inspeção termográfica (SSA 202419897).
202416149 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202441 | 08/10/2024 07:54:46 | Debido a las alteraciones realizadas en la ejecución de la SSA Nro 202414724, solicito actualización de los siguientes Diseños en el Sistema SAT conforme diseños en anexo. : 6380-MF-76575-I- 6380-DF-77295-I-C5 | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202441 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000369/2024 referente a atualização dos diagramas foi concluída no sistema SATedms.
202414990 | STE | 202414060 | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202439 | 23/09/2024 10:09:12 | Solicitamos parecer quanto à atuação do alarme de condição anormal do compressor,conforme SSA 202414060. Verificado que o aumento da pressão ocorre naturalmente de acordo com variações de temperatura ao longo do dia. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202440 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202509: o serviço da SSA 202416279 foi realizado pela ILA1, verificando-se que, de fato, a pressão do tanque sofre influência da temperatura. Mesmo assim, e c/ temperaturas altas de verão (43°C ambiente), a pressão não chegou a 160 bar e houve apenas 1 atuação indevida de alarme durante os 30 dias de monitoramento contínuo. Assim, o parecer desta SMIE.DT é não proceder-se com nenhum ajuste/modificação. Caso venha-se a ter novas atuações do alarme,dever-se-á conduzir uma investigação pontual.
202414988 | STE | 202414068 | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202439 | 23/09/2024 10:09:29 | Solicitamos parecer quanto à atuação do alarme de condição anormal do compressor conforme SSA 202414068. Verificado que o aumento da pressão ocorre naturalmente de acordo com variações de temperatura ao longo do dia. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202440 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202509: o serviço solicitado pela SSA 202416045 foi realizado pela ILA1, verificando-se que, de fato, a pressão do tanque sofre influência da temperatura. Mesmo assim, e com temperaturas altas de verão (41°C ambiente), a pressão não chegou a 160 bar e não houve atuação de alarme durante os 30 dias de monitoramento contínuo. Assim, o parecer desta SMIE.DT é não proceder-se com nenhum ajuste/modificação. Caso venha-se a ter novas atuações do alarme,dever-se-á conduzir uma investigação pontual.
202414951 | STE | 202414076 | G060A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.029-6 | 202438 | 17/09/2024 16:39:22 | Se solicita evaluación y providencia en caso corresponda, conforme SSA 202414076: Avaliar se existe procedimento adicional que possa ser incorporado nas Planilhas de Inspeção e Controle para reduzir o risco de desligamentos desta natureza durante aterramento de secundários de TC. (Ref.: RAP 07/2024). | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202440 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Considerado procedente o pedido da OPSE.DT, sendo implementado alerta nos itens 12 e 18 do Grupo 3 da PIC.EQ.0256 R05, orientando a equipe executora para isolar os secundários dos TCs em relação às conexões externas quando dos ensaios de fator de potência, bem como evitar aterramento acidental quando da medição de gap de proteção.
202412526 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202432 | 09/08/2024 10:29:48 | Solicitamos parecer em relação a atuação conjunta dos alarmes "TU BUCHA AT-H1 FASE X PRES ALTA OU SOBRETENSAO" e "U17 TU SMT-17 DETECCAO GAS" no SCADA quando da atuação do alarme de detecção de gás nos transformadores da U17. Comportamento observado durante atendimento da SSA 202412097, conforme documentos em anexo. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202441 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da atuação conjunta dos alarmes "TU BUCHA AT-H1 FASE X PRES ALTA OU SOBRETENSAO" e "U17 TU SMT-17 DETECCAO GAS" no SCADA e tendo em vista que a resposta da OPUO.DT é segregada para cada tipo de atuação, foi emitida a SSA 202416206 solicitando a instalação de novo relé multiplicador no KT-17 para separar os alarmes "Desvio de Capacitância ou Gás" e "Sobrepressão na bucha" no SCADA e no anunciador do KT-17.
202412338 | STE | 202208770 | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 06/08/2024 16:55:28 | Emitir parecer técnico sobre las acciones a ser tomadas con relación al tipo de revisión del mecanismo de accionamiento hidráulico, debido a las perdidas de aceite detectadas en el cubículo de la fase S. Referencia: SSA 202222095. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202432 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme inspección relaizada en el interior de las fases de este interruptor, el Parecer Técnico de este sector apunta a la implementación de un Overhaul Total en la Fase S, y de Overhaul Parcial en las fases R y T. Imágenes en adjunto de la fase S.
202412284 | STE | 202302979 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202432 | 05/08/2024 16:34:23 | Solicitamos apoio para a realização do ensaio de resistência dinâmica de contatos no disjuntor 352C Magrini-Galileo modelo B1-50, o disjuntor foi reparado pela empresa W-service através do contrato 4500074280 e SMDTC-1939. | IEQ1 | IEQ3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202433 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Realizado ensaio no disjuntor Magrini Galileo (08/08/2024), modelo B1-50, n° série 493639, utilizando-se instrumento CIBANO 500. Foram medidos corrente/tempo motor, corrente bobinas O e C, tempos O e C, tempos contatos auxiliares tipo "a" e "b", resistência estática e dinâmica dos contatos principais. Os resultados seguem anexos em formato PDF, XLS e PTM (proprietário Omicron). A planilha de comissionamento, para referência, é 62068319308P (disponível no SATedms).
202412259 | STE |  | A005J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.014-2 | 202432 | 06/08/2024 15:58:22 | Durante inspeção periódica foi detectada anomalia térmica no terminal X19-7, referente à motobomba 03, do painel CXT da cela do TU05 fase S. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202433 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202412803. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202413055 confirmando a solução do problema.
202412191 | STE | 202411502 | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 05/08/2024 10:04:14 | Emitir Parecer Técnico para utilización de cámara acústica de la SMIM para detectar local de perdida de presión hidráulica, causante del número de arranques excesivo de la motobomba del interruptor 05L03. | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202432 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202412425 para la utilización de la cámara acústica NLF-10, cuya aplicación en el accionamiento hidráulico arrojó resultados negativos para detección de pérdidas (fugas) de aceite hidráulico apesar de la cámara encontrarse funcional.
202412054 | STE |  | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202431 | 01/08/2024 08:51:19 | Foi identificado um ponto de sobreaquecimento no quadro CXT/FASE S - terminal do conector X19/1, relacionado à moto bomba 1, apresentando temperatura máxima de 82,8ºC e delta de 21,4ºC entre os condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e nas imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202433 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202412892. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202412794 confirmando a solução do problema.
202412053 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202431 | 01/08/2024 08:51:12 | Durante inspeção periódica foi encontrada anomalia térmica no contator K161 A , na porta frontal da fase R do KT02,com 105,3°C e no cabo conectado a K21-4 na porta traseira da fase R. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202433 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Anomalias térmicas solucionadas pelo setor MET-1 através das SSAs 202412793 e SSA 202412086, durante MP9M da U02 (SSP 20243019).
202411917 | STE | 202210975 | G031A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L56 - FASE R | 1011.028-2 | 202432 | 08/08/2024 11:36:34 | Solicitamos P.T. referente a defecto del contador de operaciones del interruptor, el mecanismo del contador no acompaña correctamente el número de operaciones de apertura/cierre del interruptor. No se encontró material sobresaliente en almacén. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202433 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise do defeito, ficou esclarecido haver uma deformação na mola de interface entre o contador e o disco de sinalização de status do disjuntor (ver foto anexa). Recomenda-se executar ajuste na mola, a fim de que desempenhe corretamente a função de acionamento do contador. Caso não haja êxito nesta ação, pode-se alternativamente retirar a mola existente no mecanismo reserva n° série 12.41028/1/1 (cód. estoque 715587), localizado no Almox ME (a mola usada deve ser colocada neste mecanismo).
202411756 | STE |  | B011J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.005-5 | 202430 | 26/07/2024 17:49:26 | Durante inspeção periódica da SSP 20244589, foi encontrada uma anomalia térmica no painel CXT, terminal X19-7 na cela da FASE B do TU11, circuito de alimentação da BOMBA 3, com delta de 13,4°C entre a fase mais quente com 55,4°C e a fase adjacente com 42,0°C. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202433 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Anomalia térmica solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202411766 durante execução da MP3S da UG-11.
202411140 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202429 | 16/07/2024 16:14:41 | Foi identificado uma anomalia térmica no terminal da conexão da seccionadora S36, apresentando um delta de 21,3ºC comparando com a conexão do terminal adjacente. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202429 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizado reaperto do terminal pelo setor MET-1 através da SSA 202411244. Acompanhamento da solução da anomalia térmica através da SSA 202411983.
202411126 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202429 | 16/07/2024 16:14:28 | Foi identificado uma anomalia térmica na entrada da fase B do terminal de conexão do disjuntor no disjuntor Q12-A, apresentando um delta de 17,1ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202429 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizado reaperto do terminal pelo setor MET-1 através da SSA 202411250. Acompanhamento da solução da anomalia térmica através da SSA 202411982.
202408870 | STE |  | G046A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.015-3 | 202424 | 12/06/2024 08:47:27 | Solicito atualização do desenho 6609-dc-04052-e, conforme anexo. Alterações ocorreram devido a troca dos DCP´s das barras A1 ( ssa´s 2023/04192;04193;04194) e B1 ( ssa´s 2023/07356;07357;07358). | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202425 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202526: a SRA 000243/2024 foi concluída no SATedms, sendo conferido o desenho 6609DC04052E(1)R11, o qual contém corretamente as alterações solicitadas.
202407705 | STE | 202407683 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202420 | 17/05/2024 10:28:10 | Emitir parecer técnico sobre o não cadastramento de ítem "secador de ar do comutador" na LMR GG261 do Regulador R5. O mesmo encontra-se avariado segundo inspeção realizada na SSP 20240594. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202421 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado na LMR.GG.261 que o secador do comutador do R5 está cadastrado com o código de sobressalente 821.163-9. O secador de tanque principal do R5 está cadastrado com o código 821.382-8. Foi emitida a SSA 202408211, para inspeção e verificação da falha ocorrida, conforme manual do fabricante do secador.
202407677 | STE | 202404114 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202420 | 17/05/2024 10:27:59 | Emitir parecer técnico sobre o não cadastramento de ítem "secador de ar" na LMR GG260 do Autotransformador T5. O mesmo encontra-se avariado segundo inspeção realizada na SSP 20240594. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202421 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado na LMR.GG.260 que o secador do T5 está cadastrado com o código de sobressalente 821.382-8. Foi emitida a SSA 202408210, para inspeção e verificação da falha ocorrida, conforme manual do fabricante do secador.
202405970 | AAT |  | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202416 | 15/04/2024 15:41:07 | Emitir parecer técnico para la elaboración de proyecto y su posterior confección de varios accesorios para transporte de este y los demás carros de servicio DILO, filtros, bombas de vacio y tanques de almacenamiento utilizados para el mantenimiento del gas SF6 conforme propuesta preliminar adjuntada en el anexo. | MET3 | IEQ3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202418 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | EMITIDA SSA DERIVADA 202406898 PARA IME2 CON EL OBJETIVO DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS MECÁNICAS PARA SOPORTE EN LA LOGÍSTICA DE LOS COCHES DE SERVICIO Y ACCESORIOS DURANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
202405341 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202414 | 03/04/2024 14:49:43 | Durante inspeção periódica foi encontrada anomalia térmica no contato do TC 220kV no lado para seccionadora, com delta de 25,2°C entre a fase R com 39,9°C e a fase S com 65,1°C. A corrente para referência circulando em T05 durante a inspeção era de 338 A. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202415 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Foram analisadas as anomalias térmicas não apenas neste TC mas também nos TC's das demais fases, havendo procedência, com deltas de temperatura entre terminais primários de 10,6 / 19,6 / 10,3 °C (fases R / S / T). Assim emitiu-se as SSAs 202405603/05/06, respectivamente, para realização de nova inspeção em 30 dias (cfe. IM.LA.336).
202405334 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202414 | 03/04/2024 14:49:56 | Durante inspeção periódica foi encontrada anomalia térmica no contato fixo da seccionadora 73LI4, com delta de 27,5°C entre a fase R com 69,1°C e a fase T 96,6°C. A corrente circulando pela seccionadora no momento da inspeção era de 1202 A. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202415 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Foram analisadas as anomalias térmicas nas fases, havendo procedência, com deltas de temperatura entre terminais dos contatos fixos de 27,5 °C e 14 °C (fases T e S, respectivamente, em relação à fase R). Assim emitiu-se a SSA 202405638 para realização de nova inspeção em 7 dias (cfe. IM.LA.336).
202403312 | STE | 202403119 | B018J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-18 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.018-4 | 202410 | 04/03/2024 07:52:06 | Solicitamos parecer sobre a possibilidade de perfuração do muro localizado ao fundo da cela do TU18 fase C do ponto de vista de funcionalidade e interferência nas instalações, conforme solicitado na SSA matriz 202403119. Mais informações sobre o local em anexo. | ISI1 | IEQ3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202410 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do documento anexo na SSA, a perfuração aparenta não interferir nas instalações internas da cela do TU-18 fase C, salvo possível interferência com cabo de aterramento durante a atividade de perfuração. Recomenda-se avaliar se é possível reduzir o diâmetro da furação, caso se confirme tal interferência.
202402653 | STE |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202408 | 20/02/2024 13:12:59 | Evaluar diferencia de temperatura de 23ºC detectada entre las conexiones de salida de línea, localizada en el punto de derivación que conecta el pararrayos a la línea. La mayor temperatura se encuentra en la Fase T (65ºC). Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202409 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202442: executada a SSA 202403186 pela MET2, sendo atestada a efetividade do reparo conforme nova inspeção termográfica realizada com SSA 202408339.
202402219 | STE |  | E031A018 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1269.003-2 | 202406 | 09/02/2024 12:39:08 | Durante acompañamiento de inspección termográfica en el Período de Confiabilidad de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU, fue verificado que la conexión de entrada del TC 66kV para medición de energía fase T de dicha línea se encontraba con temperatura de 60,8°C y la conexión de salida con 32,2°C, presentado así un delta de temperatura de 28,6°C. En relación con la conexión de entrada de la fase S presenta un delta de temperatura de 28,8°C. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202408 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas considera-se a anomalia como procedente no terminal P1 (conexão aparafusada do cabo). Cfe. critério de delta adjacente da IM.LA.336, deve-se acompanhar a anomalia nos próximos 30 dias, sendo para isso emitida a SSA 202402678, na qual se solicita nova inspeção até no máximo o dia 05 de março de 2024 (prazo em que termina o período do ensaio de confiabilidade da linha - Contrato 4500048526).
202402116 | STE |  | E031B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 1063.001-5 | 202406 | 05/02/2024 10:53:55 | Dar seguimiento al proceso de gestión e instalación de las placas de señalización horizontal (a cada 20 m) que deben ser ejecutados por la TECMONT S.A en cumplimiento de sus obligaciones contractuales (Contrato 4500048526/2018), conforme consta en el ítem N° 2.2.2.g) de la planilla de comisionamiento N° 6641-83-19000-E-R0 y que fuera detectado durante las inspecciones realizadas en el marco de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) de los nuevos cables y accesorios | IEQ3 | IEQ3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202415 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Conforme registros del diario de obras RDO n° 1375 al 1378 se deja constancia que la TECMONT S.A realizó la instalación de las placas de señalización horizontal a lo largo del trayecto de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU desde el 03-04-2024 al 08-04-2024, con ello se da cumplimiento al punto 2.2.2.g de la planilla de comisionamiento 6641-83-19000-E-R0 y a lo establecido en las obligaciones contractuales de la Contratista.
202401545 | STE | 202314451 | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202405 | 29/01/2024 09:04:13 | Solicito parecer técnico quanto ao procedimento a ser adotado, referente a ocorrência da SSA Matriz 202401515 - Danos na Mufla da Fase "C" - Lado SAME. OBS: 1) Não existe mufla sobressalente para substituição. 2) Não existe fase reserva para retorno imediato do circuito. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202408 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Troca da mufla e comissionamento terminados em 23/02/2024
202401054 | STE |  | G087A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.031-8 | 202403 | 19/01/2024 16:55:29 | Solicito actualización del diseño 6609DC04059E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 4TCL1 / RETROFIT 4R2 (SSA: 202320356/202320360/202320459/202320466). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202404 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: concluída a SRA-IB-000015/2024, sendo que o desenho 6609DC04059E(1)R8 encontra-se devidamente atualizado no SATedms.
202400654 | STE | 202400558 | E005A005 | DCP 500 kV EL 144 - FASE R | 0174.013-0 | 202402 | 12/01/2024 15:49:59 | Solicito PT referente a pérdida de aceite relatado en SSA matriz. Verificado in situ constatando manchas de aceite conforme fotos en anexo, no se detectaron pérdidas considerables. Fotos en anexo. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202403 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Los 3 DCPs del Bay de la LT IPU MD 3 se encuentran dentro del plan de sustitución de la SM.DT y debido a que se constató que la perdida de aceite disminuyo considerablemente, consideramos que se puede aguardar hasta la próxima desconexión MP4A prevista para la semana 39/2024 para realizar la sustitución de los equipos, hasta ese momento, se sugiere acompañar con inspecciones visuales e informar en caso de distorsión y/o caída de tensión secundaria verificada por el sistema de supervisión.
202400185 | STE |  | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202401 | 05/01/2024 08:04:28 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E RECONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202401 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/12: equipe MET2 prestou o suporte requerido, em conjunto com a equipe MEL1. Como não houveram alterações de nomenclatura de cabos e nem alterações de conexões nos bornes do disjuntor, não há necessidade de revisão do desenho por parte da SMIE.DT.
202320796 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202401 | 02/01/2024 09:28:43 | Solicito parecer técnico referente a falta de conexión entre CPU y Monitor del Servidor APP EMC durante la ejecución de SSP N°: 20233653. | MET2 | IEQ3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202401 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Sem.202506: realizada execução da SSA 202400038, sendo resolvido o problema de comunicação entre CPU e Monitor.
202320789 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 1280.006-7 | 202401 | 02/01/2024 09:30:01 | Solicito parecer técnico referente a pérdida de aceite aislante del TC Trench IOSK 245 n° serie T05820907 detectado durante traslado del equipo desde el laboratorio (SMIL.DT, elev. 144) hasta el almacén de MI en cumplimiento a la SSA 202317219. Verificado fisura longitudinal de un cordón de soldadura en la región superior del TC. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202401 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/20: conforme e-mail anexo, a Trench respondeu negativamente quanto a possibilidade de reparo local, sendo pedido então um parecer à SMIM.DT (SSA 202406385), no qual recomendou-se a contratação da empresa HITA Comércio e Serviços para realizar o reparo com o uso de resinas da marca Belzona. Para tanto foi emitida a SMDTC-2054.
202319582 | STE |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202349 | 05/12/2023 07:50:46 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre los bornes de los Disyuntores Q3 y Q4, Ref. SSP 20234225. Obs: todos los ventiladores en funcionamiento. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202319975.
202319577 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202349 | 05/12/2023 07:50:33 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento registrados en los bornes de la Regla X5 y el Disyuntor Q4. Inspección realizada con todos los ventiladores en funcionamiento. Ref SSP 20234225. Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As anomalias térmicas identificadas foram sanadas pelo setor MET-1, através de reaperto (SSA 202319971). A MET-1 emitiu a SSA 202510574 para nova inspeção termográfica, a fim de confirmar a solução das anomalias.
202319297 | STE | 202301947 | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202348 | 27/11/2023 14:39:59 | Adquirir sensor de umidade código de estoque 714345 que encontra-se desativado. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202349 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme e-mails em anexo, o material 714345 está disponível em estoque (em cadastro com DM-70011160, item 70). Foi atribuída política de reposição ZE=1 unidade.
202319088 | STE |  | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202347 | 23/11/2023 14:13:32 | Realizar actualización del diseño, debido a la sustitución del TC AOK por el TC CA245, conforme diseño en anexo | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202349 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/31: A SRA-IB-000341/2023 foi concluída no SATemds, sendo o desenho conferido e disponibilizado, correspondendo a versão as-built elaborada pela equipe MET2.
202318428 | STE | 202318235 | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202345 | 10/11/2023 14:17:14 | Solicito parecer técnico referente a la no señalización en el SCC del evento discrepancia de polos. Verificado con MEL1 presencia de pulso (durante aproximadamente 30 milisegundos) sin accionamiento de alarma. Obs: Relé K5 instalado (Finder Cod. 710325) | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202346 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/02: Conforme informado na SSA derivada 202318846, o problema foi solucionado por meio da SSA 202319419 (substituição do anunciador do painel 3F2 pela equipe da SMME.DT), não sendo necessária a implantação do circuito de retardo inicialmente proposto.
202317512 | ASL |  | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202344 | 01/11/2023 07:30:07 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del jumper de la Torre 201, Fase T Lado Usina, con delta máximo de 15ºC entre los subconductores Nº 4 y 2. Se registraron imágenes en dos condiciones de carga en la Línea, 1650 y 2188A. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202345 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Foi realizada nova termografia através da SSA 202418213 na Torre 201 da LT-IPU-50HZ-MD2. Será derivada nova SSA para acompanhamento termográfico.
202317084 | ADM |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202342 | 20/10/2023 17:16:06 | Evaluar diferencia de temperatura de 18ºC registrada entre las conexiones del TC Fase T. La mayor temperatura (50ºC) se registra en la conexión de salida (Lado Líneas). Se anexan termogramas de las demás fases para comparación. Obs: caso similar ya registrado en este mismo equipamiento en 2019, según SSA 201909621A/B/C (SMA Antiguo). Ver informe pos-intervención en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202343 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/04: o serviço de reparo da anomalia térmica solicitado pela SSA 202319706 segue pendente por parte da equipe MET2, a qual aguarda oportunidade de desligamento da linha MD-FI3 para execução.
202316547 | STE |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202341 | 09/10/2023 07:23:46 | Evaluar diferencia de temperatura de 13ºC detectada entre las conexiones de salida de línea, localizada en el punto de derivación que conecta el pararrayos a la línea. La mayor temperatura se encuentra en la Fase T (44ºC). Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202341 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem. 2024/01: cfe. nova inspeção realizada (SSA 202316787), o delta de temp. permanece estável (8,1°C), não verificando-se risco às conexões. Deve-se manter sob acompanhamento dentro das inspeções periódicas semestrais.
202316533 | STE |  | G059A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.028-8 | 202341 | 09/10/2023 08:17:49 | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no chicote de interligação do 3TCT6A, devido necessidade de adaptação após substituição do TC AOK pelo TC ARTECHE CA245. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202342 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: SRA-IB-000275/2023 foi concluída e o desenho 6609DC04047E(1)R7 encontra-se atualizado no SATedms.
202316293 | STE |  | G061A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.030-0 | 202341 | 09/10/2023 14:27:49 | Solicito actualización del diseño 6609DC04051E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 3TCT7B, debido a la necesidad de adaptación después de reemplazar el TC AOK por el TC CA245 (SSA 202313165/66/67). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202342 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: SRA-IB-000273/2023 foi concluída e o desenho 6609DC04051E(1)R7 encontra-se atualizado no SATedms.
202316281 | STE |  | G054A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.024-5 | 202341 | 09/10/2023 14:27:57 | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no chicote de interligação do 3TCT2L2, devido necessidade de adaptação após substituição do TC AOK pelo TC CA245. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202342 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: SRA-IB-000272/2023 foi concluída e o desenhos 6609DC04024E(1)R8 encontra-se atualizado no SATedms.
202316273 | STE |  | G057A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.027-0 | 202340 | 02/10/2023 15:06:39 | Realizar atualização de as built, devido a substituição do TC AOK pelo TC CA245, confome desenho em anexo. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202342 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: SRA-IB-000270/2023 foi concluída e o desenho 6609DC04038E(1)R10 encontra-se atualizado no SATedms.
202312670 | AAD |  | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202331 | 31/07/2023 17:19:00 | Realizar atualização da as built dos diagramas em anexo, devido substituição dos TC's AOK por TC's Arteche CA-245. (SSA 202311081, 202311083 e 202311084) | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: a SRA-IB-000180/2023 segue pendente de atendimento pela ENEE.DT, a qual alega, segundo reportado no sistema SATedms, que os desenhos envolvidos na revisão encontram-se bloqueados para edição por outro projeto.
202312433 | STE |  | G051A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.021-0 | 202331 | 31/07/2023 11:18:37 | Solicito actualización del diseño 6609DC04009E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 3TCT1L1, debido a la necesidad de adaptación después de reemplazar el TC AOK por el TC CA245 (SSA 202310111/13/14). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/49: a SRA-IB-000179/2023 foi concluída, sendo o desenho 6609DC04009E atualizado corretamente para a versão R7.
202312160 | STE |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202330 | 24/07/2023 09:40:09 | Atualização de as built do diagrama, devido substituição dos DCP's Micafil WE-245 pelos DCP's Arteche DFK245. Substituição realizada com as SSA's 202311059, 20231060 e 202311061. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/49: a SRA-IB-000177/2023 foi concluída, sendo o desenho 6609DC04027E atualizado para sua versão R14.
202311440 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202331 | 31/07/2023 11:21:00 | Solicito Parecer Técnico para verificar el acceso al software de monitoreamiento. Realizado várias veces reseteo de lá computadora y aun asi, no responde. Ver anexo. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202333 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/40: executada a SSA derivada 202313553, onde foi informado que o sistema Sigma foi restaurado mas apresenta restrições de hardware. No entanto, já está em andamento projeto de virtualização deste servidor no SIRI, conforme documento 60182015230P.
202306913 | STE |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202317 | 28/04/2023 10:45:41 | Solicito atualizar desenho 6678-df-a8379 conforme anexo, modificação executada com ssa 2023/04523. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202318 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SRA-IB-000091/2023 foi concluída, sendo plenamente atendidas as alterações solicitadas. O desenho 6678DFA8379I(1)R3 encontra-se disponível no SATedms.
202303350 | STE | 202303334 | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.044-2 | 202309 | 28/02/2023 11:10:01 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento da bomba em decorrência das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202317 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O setor MET-1 realizou a substituição da Motobomba do Trocador de Calor N4 do TU-04 Fase S, através da SSA 202303362. Foi emitida a SSA 202305490 para reparo da motobomba retirada.
202302457 | STE | 202302441 | G055A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE R | 0194.016-3 | 202306 | 09/02/2023 15:36:55 | Solicito P.T referente a pérdida de aceite en TC 220 KV asociado al interruptor 83LI2 fase R. Verificado nivel de aceite en estado normal. Ver anexo en SSA 202302441. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202306 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Conforme fotos anexas na SSA 202302441, o vazamento de óleo isolante deve-se a ruptura da membrana de expansão, sendo que o nível de óleo descerá, no máximo, até a base da citada membrana, ponto no qual o núcleo do TC permanece coberto pelo óleo, não oferecendo riscos imediatos à operação do equipamento. Tendo em vista já existir a previsão de troca deste TC (bem como das demais fases) conforme Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, serão emitidas SSA's de substituição para semana 202307.
202301290 | STE | 202301030 | E019A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.082-1 | 202304 | 25/01/2023 15:43:18 | Solicito parecer técnico referente a visor de nivel de aceite del TC de la fase R opacado, imposibilitando la visualización del nivel de aceite. Obs.: Visor del nivel de aceite de la fase S también está iniciando el proceso de deterioro. Ver fotos. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202305 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Para sanar o problema relatado, substituir o invólucro completo de alumínio contendo o visor por outro idêntico a ser retirado do TC reserva n° série 17027323/2, localizado no Galpão G3 do Almoxarifado ME, o qual pertence ao mesmo Contrato 4500045163 (ANDE). O invólucro com visor danificado deve ser colocado no TC reserva mencionado acima. A SMIE.DT estará questionando a empresa Arteche, fabricante do equipamento, no tocante a uma solução para esse problema, caso venha a ocorrer em outros TC's.
202301282 | STE | 202300998 | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202304 | 24/01/2023 16:39:32 | Solicito parecer técnico referente a pérdida de aceite del equipo DCP 500 KV en la fase T, ver fotos en la SSA 202300998. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202305 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Face a dificuldade no reparo da perda de óleo, a detecção de descargas parciais no DCP fase R (SSP 20221621) e o final de vida útil destes equipamentos, dá-se o parecer para a substituição deste equipamento, bem como nas demais fases da Barra A2. Para tanto foram emitidas as SSA's 202301725 (fase R), 202301729 (fase S) e 202301730 (fase T).
202300587 | STE | 202300559 | Y003A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.019-3 | 202302 | 12/01/2023 08:36:55 | Solicitamos parecer técnico quanto ao fato de o DCP apresentar tensão zero volts em todos os seus terminais. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202302 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Tendo em vista a ausência de tensão secundária em ambos os enrolamentos X e Y, entende-se que o equipamento apresenta falha permanente, devendo ser substituído, bem como os TPC's das demais fases, em cumprimento à ação prevista no Planejamento Plurianual da SM.DT. Para tanto foram emitidas as SSA's 202300660, 202300673 e 202300675 (fases R/S/T) para substituição, bem como as SSA's 202300680, 202300681 e 202300682 para comissionamento TC Arteche DFK245 porcelana (Contrato 4500011930).
202223869 | STE | 202209214 | G017A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI3 | 1010.015-9 | 202249 | 06/12/2022 16:29:03 | Solicito parecer técnico respecto a la ausencia de señal de corriente de las bobinas de abertura y cierre del interruptor. Fue sustituido transductor de corriente (SECON) correspondiente al circuito TRIP I y realizado maniobras, persistiendo la falla. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202251 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Dado que as ações cabíveis em campo já foram tomadas, que a Hitachi Energy (antiga ABB) não presta suporte técnico para este sistema de monitoramento e que foi contemplado no escopo do Objeto 3 da Atualização Tecnológica a completa substituição deste sistema, esta SMIE.DT manifesta parecer de não fazer-se outras intervenções para correção da anomalia, não devendo ser emitidas novas SSA's para este caso.
202223684 | STE | 202223508 | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202248 | 01/12/2022 16:02:43 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de los materiales con códigos de stock 708452 y 708454, para atender la SSA 202223508 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes (3 un de cada material). Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR.EG.170 (cod. de aplicación 1171-1) Items 15 y 17. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202250 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Não há, a priori, necessidade de aquisição dos contatos fixo e móvel deste seccionador. A equipe MET2 deverá proceder com limpeza, polimento e recuperação dos contatos (e confecção de eventuais componentes de Teflon danificados com apoio da ILA2 e/ou MMU3), medindo o valor de resistência de contato ao final do trabalho. Ademais, esse seccionador encontra-se no plano de substituição do Objeto 3 da Atualização Tecnológica, não compensando adquirir-se sobressalentes.
202222632 | STE | 202220838 | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202246 | 14/11/2022 11:17:43 | Solicitamos parecer técnico quanto a perda de óleo pela chave de aterramento TGS do DCP, conforme SSA 202220838. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202247 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Substituir o equipamento conforme SSA 202223170 (usando DCP novo a ser comissionado c/ SSA 202223163), tendo em vista encontrar-se em final de vida útil. Foram emitidas também SSA's para substituição dos DCP's das demais fases do vão (202223167 e 202223168).
202220319 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 03/10/2022 13:45:39 | Solicitamos tratar junto à SMIT.DT da alteração de política de estoque mínimo e máximo das vedações do disjuntor de 500 kV, modelo DLF, de forma a permitir a devolução de tal material ao almoxarifado. Lista de vedações em anexo. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202240 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/15: a SSA 202220569 foi executada pela equipe IMA0, sendo criados códigos de estoque para as vedações que não o possuíam (ver anexos naquela SSA). Os materiais foram todos acomodados em estoque, de sorte que não há mais necessidade de que nenhum item permaneça em posso da equipe MET2.
202218067 | STE | 202218060 | B015J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE C | 3026.126-0 | 202234 | 22/08/2022 16:41:19 | Analisar a necessidade de substituição da bomba / mancais de rolamento da bomba N3 em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202234 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202218094 para o setor MET-1 realizar a substituição da referida motobomba, durante PD da UG-15.
202217700 | STE | 202214203 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202234 | 26/08/2022 09:53:09 | Elaborar projeto de interconexão entre painéis para a implementação da acionamento da válvula de diluvio quando ocorrer atuação da válvula de alivio do transformador regulador. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | El proyecto ya fue confeccionado y estaba anexada a la SSA. Nuevamente se anexa a esta SSA con más informaciones. La ejecución de dicho proyecto debe ser solicitada por la SMMT.DT a la SOCM.DT.
202216595 | STE | 202216430 | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202231 | 01/08/2022 15:56:03 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202216430: "Incluir na lista de ações de manutenção quadrienal dos transformadores auxiliares TA-02 e TA-01, uma atividade de limpeza dos conectores dos termômetros de forma a evitar desligamentos como o ocorrido em 10.6.2022" (Ref.: RAP 04/2022 en adjunto). | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Esta actividad ya se encuentra prevista en el ítem 24 del grupo 1 de la PIC.EQ.0086-R01 vigente, correspondiente al mantenimiento preventivo 2A y 4A de los transformadores TA-01 y TA-02. Además tener en cuenta que los análisis, estudios y definiciones de las actividades de mantenimiento son atribuciones de la Ingeniería de Mantenimiento.
202216455 | STE | 202216328 | E019A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.084-5 | 202230 | 26/07/2022 14:19:12 | Solicitamos parecer técnico referente à perda de óleo apresentada pelo TC de retaguarda na fase T. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202232 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise da SSA 202216328, de fato há necessidade de substituição do TC por outra unidade reserva idêntica. Assim, solicito substituir pelo TC NS 17027323/1 localizado no Almox ME. Foi emitida SSA 202217763 para comissionamento. Atenção: equipamento de propriedade ANDE (alocar todos os custos dos serviços para fins de registro).
202214899 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202226 | 01/07/2022 16:40:56 | Para melhor distinção da falha de desvio de capacitancia/deteccao de gás no óleo solicita-se avaliação para separar por fase o alarme provindo do quadro SMT para o quadro KT. Atualmente só é possível detectar a fase com falha atraves do SMTweb, visto que o quadro SMT não armazena esta informação a nível de usuário depois de nao haver mais tensão na unidade geradora. Foto anexa do anunciador do KT fase T (alarme geral), e fase S (espaco disponível). | OUO3 | IEQ3 | ALISSON MENGATTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202227 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A distinção dos alarmes de desvio de capacitância e gases no óleo já é feita no sistema SCADA. Tecnicamente não se considera viável a separação de alarmes por fases nos painéis SMT convencionais, haja visto que a análise técnica da ocorrência no sistema de monitoramento é feita pela manutenção. Além disso, os painéis SMT convencionais estão com projeto futuro de modernização, semelhante ao SMT-9A e SMT-18A, o qual já permitem a verificação por fase a nível de usuário e tem alarmes separados.
202206633 | STE | 202206615 | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202218 | 03/05/2022 15:42:21 | Solicitamos parecer técnico quanto à reincidência da perda de gás SF6 e consequente alarme de baixa pressão. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202221 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Conforme reunião com fabricante, proceder com nova intervenção para verificar a possível presença de reentrâncias ou saliências na cavidade de acomodação da vedação da flange inferior da coluna (fase R) e/ou trincas na superfície do isolador (para este último, solicitar apoio à MMU3 para teste de líquido penetrante). O fabricante está fornecendo gratuitamente duas novas vedações (1HSB432152-1) e graxa para execução do trabalho (entrega em 22/06/2022).
202204258 | STE |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202212 | 22/03/2022 17:04:29 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en la conexión a tierra del Cabo Pararrayos Nº4 (Lado izquierdo de la Fase T sentido SEMD) en la zona de anclaje a la Presa Principal, con delta de temperatura de 27ºC comparando con los cabos adyacentes. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202219 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Após intervenção da MET2 e a realização de nova termografia o problema foi solucionado.
202202075 | STE |  | B015J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.018-4 | 202207 | 14/02/2022 15:08:34 | Avaliar anomalia térmica identificada no borne RT 18, localizado no quadro CTX da U15 - fase C, que apresentou um delta de 10,2 ºC em relação a outro ponto do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem anexos. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202207 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202202269. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202218731, confirmando a resolução do problema.
202201791 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 08:21:08 | Durante a inspeção termográfica realizada no painel KT-14 fase C, referente à SSP 20222338, foi identificado um ponto de sobre aquecimento em um terminal de um condutor na contatora K24, que apresentou delta de 26,2ºC entre fases. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202206 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202201882, onde foi substituído o contator K24C.
202201066 | STE | 202200296 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202204 | 27/01/2022 08:51:08 | Avaliar a necessidade de reaperto dos parafusos de fixação do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Confirmar se o equipamento instalado é proveniente de transformador de fabricação COEMSA. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202205 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi realizado o reaperto dos parafusos de fixação da motobomba N3, conforme SSA 202201403. A SMIL.DT realizou nova medição de vibração através da SSA 202224211, onde se constatou redução nos níveis de vibração. Informações registradas na SSP 20230723.
202200653 | STE |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202203 | 17/01/2022 16:18:25 | Devido a dúvidas que surgiram durante o atendimento da SRA-IB-000366/2021, solicito a certificação do desenho 6609-DC-04066 com relação ao cabo C51032 que interliga o painel 3R-T06 e o TI-1 conforme marcações nos anexos. Derivada da SSA 202100224A do SMA antigo. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202203 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Segue em anexo arquivo referente as conexões atuais do cabo C51032 no transformador TI1.
202200489 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202202 | 13/01/2022 11:04:24 | Actualizar diseño 6609DC04057E conforme adjunto, ajustado en el comisionamiento de los trabajos de Retrofit de los tableros de protección de los trafos de la SEMD. Dicho servicio fue ejecutado con SSA 202111781B (antiguo SOM) por la MET1 en conjunto con SMME. | IEQ3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202203 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Documento actualizado y publicado en el SATedms conforme solicitud SRA-IB-000011/2022 (aviso de email en adjunto)
202200438 | STE |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202202 | 12/01/2022 08:51:18 | Coordenar o teste e conexão do cabo M6S-0266 para alimentar os transdutores do painel XC-10 em corrente contínua conforme marcações nos anexos. Referência: SSA 201502636V. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202202 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada conexão do cabo M6S-0266 entre os quadros A46 e XC-10, conforme descrito na SSA 202200455.
202100396 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202151 | 23/12/2021 14:53:17 | SOLICITAMOS EVALUAR LA POSIBILIDAD DE INVERTIR EL ORDEN DE ARRANQUE DE LA BOMBA DIESEL. ACTUALMENTE EL PRIMER ACCIONAMIENTO ES A TRAVÉS DE UN MOTOR NEUMÁTICO (CON CIERTO DESGASTE) Y EL SEGUNDO DE MOTOR ELÉCTRICO. ESTA SSA REEMPLAZA A LA 202014531B, LA CUAL FUE CANCELADA EN EL SISTEMA SMA PARA REGISTRO EN EL SAM. | IME2 | IEQ3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202152 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na baixa da SSA 202100501, foi constatado que o arranque ocorre por meio do motor elétrico e posteriormente por meio do motor pneumático.
202602364 | APL | 202505788 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202608 | 19/02/2026 16:20:27 | Debido a la baja resistencia de aislamiento del busduct respecto a tierra. Solicitamos apoyo para separar las gomas conectadas al busduct del lado de las tres fases de los TU para repetir la medición de resistencia de aislación. | IEQ1 | IEQ3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável |  | Não
202602341 | ADI |  | D011A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.008-0 | 202608 |  | Durante exec SSP 20265503 obsv ausência de medição de corrente p fase S do CBS 38. Realizada subst no CBS da placa (cód. 712333) associada a fase S, resultando na perda de comunicação total com o CBS. Repetiu-se o proced utilizando outras placas resultando na mesma falha total na obtenção de dados. Reestabeleceu-se a comunicação com o CBS ao reinstalar a placa original, permanecendo s/ a medição de corrente. Solicita-se análise da engenharia sobre as placas e falhas conforme relação anexa. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não
202602339 | APL |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202608 | 19/02/2026 11:17:33 | Codificar material novo proveniente de sobra de retrofit do disjuntor 85L04 realizado pelo fabricante do equipamento. O material foi adquirido através da OC 4500032385. Foi anexado imagens e arquivos para auxiliar na codificação do material. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202602219 | APL |  | Y006A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-59 | 0190.041-2 | 202607 | 13/02/2026 14:01:25 | Durante inspección termográfica realizada se registraron puntos de sobrecalentamiento en el Seccionador 220kV 89-59, con temperatura máxima de: Contacto Fijo: Fase R= 41,6°C Fase S= 52,6°C Fase T= 59,4°C ---- Delta T= 17,8°C Contacto Móvil: Fase R= 59,5°C Fase S= 39,6°C Fase T= 39,5°C ---- Delta T= 20°C Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documentos anexados. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Não
202602218 | APL |  | Y008A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-57 | 0190.043-9 | 202607 | 13/02/2026 14:02:05 | Durante inspección termográfica realizada se registraron puntos de sobrecalentamiento en el Seccionador 220kV 89-57, con temperatura máxima de 53,1ºC registrada en la fase R, 66,4ºC en la fase S y 59,1ºC en la fase. DeltaT= 13,3 ºC. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documentos anexados. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Não
202601196 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 09:47:16 | Se solicita Parecer Técnico referente a cuatro placas de CBS, específicamente placas de polo con código de stock 712333, que actualmente se encuentran con falla conforme constatado en la ejecución de SSA 202517217. Obs.: estas placas fueron actualizadas según SSA 202416840. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202601063 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 14:43:16 | Favor emitir parecer sobre viabilidade de utilização do VW 45º recuperado através da SSA 202519483. Solicita-se também uma análise sobre alternativas para a recuperação destes compartimentos. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.1 | Programável |  | Não
202518790 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202548 | 26/11/2025 08:15:31 | Emitir parecer técnico referente ao procedimento para aplicação do silicone G661 na parte inferior do isolador estanque que separa o compartimento 6 do compartimento 4. Este isolador fica em contato com a chapa de apoio na cota 144, e não é possível instalar a engraxadeira para aplicação de silicone, como foi realizado nos outros isoladores do compartimento 6. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202517177 | APL |  | D080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-04 | 2489.004-7 | 202545 | 06/11/2025 09:55:24 | Se solicita Parecer Técnico referente a la necesidad de adquisición de nuevos conectores de nodo esclavo, debido al bajo stock actual (8 unidades, imagen en adjunto). | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202517130 | APL |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202545 | 06/11/2025 09:55:44 | Solicito parecer técnico para compra da conexão intermediária cilíndrica para stock. visto durante a execução da SSA 202513234. Imagem em anexo. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202517120 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202545 | 06/11/2025 09:51:59 | Se solicita Parecer Técnico referente a adquisición de nuevos Contactos Helicoidales y Anticorona de Conector Tulipa modelo VG3 K-Traeger, a fin de facilitar recuperación de aquellas dañadas por sobrecalentamiento durante la Descarga Disruptiva ocurrida en la Fase S del Compartimiento A04-4 (Ref.: SSA 202514839). Obs.: - Fueron encontradas 4 Tulipas con señales de sobrecalentamiento en ambos Contactos Helicoidales, totalizando 8 contactos. - Fue encontrada 1 Tulipa con Anticorona dañado. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202402127 | SCC |  | F007E012 | TP 69 KV AUXILIAR - FASE A | 1258.006-6 | 202406 |  | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no desenho 33212019000P, devido a substituição dos TC´S e TP´S. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.4 | Programável |  | Não
202310699 | SCC | 202208340 | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202326 |  | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208340, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202211403 | STE |  | G035C001 | QUADRO DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS - TMDP | 3081.001-9 | 202148 | 01/12/2021 09:27:00 | EQUIPO 07 DE LA PIC 751.LA.03: ITEM 003A (ANUAL): NO MUESTRA LA DIRECCIÓN "BEARING" DE LA DESCARGA; ITEM 004A (ANUAL) SUB-ITEM B: "RAIS STATUS" IGUAL A "HEALTHY" VERIFICADO MEDIANTE SSP 20214809A. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após consulta à empresa Elimpus pode-se afirmar que as condições verificadas no sistema PDtect4 Fixed não correspondem a problemas de funcionamento ou diagnóstico, estando em perfeito estado de operação (para detalhes, reportar-se ao e-mail em anexo).
202211341 | STE | 202211340 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202146 | 19/11/2021 16:21:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A ATUAÇÃO DE ALARME DESCRITA NA SSA 2021/14446A. O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2021/48: Emitida RNCSMDT-87 a la Contratada MSE para atender dicha anormalidad. 2022/32: La Contratada verificó en campo esta anormalidad mediante la SSA derivada 202217141. RNC resuelta conforme archivo anexo. Fue realizada una corrección en una de las rutinas en la lógica de programación del PLC. Posteriormente fue testado constatando correcto funcionamiento de esta señalización. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202211296 | STE | 202211295 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202146 | 16/11/2021 10:02:00 | EMITIR PARECER SOBRE NIVEL DE CORONA ALTO DETECTADO EN LAS CONEXIONES DEL TA-02 FASE A. MÁS DETALLES PARA LOCALIZACIÓN EN IMAGENES ANEXAS. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202232 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Já foi emitido parecer conforme SSA 202203837, onde consta que a atividade corona detectada não tem potencial de causar danos ou falhas ao equipamento, bem como não se verificou interferências de RFI.
202211021 | STE |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202140 | 07/10/2021 14:30:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE EL NODO ESCLAVO SMG17A286 RETIRADO DEL COMP. A11-1 FASE "S" QUE PRESENTABA FALLA EN LA COMUNICACION CON EL SISTEMA SMG. REF. SSA: 202111734A | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202451 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el Laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que el (los) nodo(s) con defectos sea(n) depositado(s) en la caja señalizada en el Taller de la GIS (Cota 128) mientras se proceda a la remisión por lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo.
202210967 | STE |  | G061A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE T | 0194.030-9 | 202138 | 23/09/2021 15:50:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210968, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210965 | STE |  | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.029-5 | 202138 | 23/09/2021 15:50:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210966, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210963 | STE |  | G061A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE R | 0194.037-6 | 202138 | 23/09/2021 15:50:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210964, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210961 | STE |  | G061A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.030-0 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210962, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210959 | STE |  | G060A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE T | 1280.005-5 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (POLARIDADE E RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210960, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210957 | STE |  | G060A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE S | 1280.004-3 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (POLARIDADE E RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210958, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210955 | STE |  | G060A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE R | 1280.003-1 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (POLARIDADE E RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210956, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210953 | STE |  | G060A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.029-6 | 202138 | 23/09/2021 15:48:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210954, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210907 | STE | 202210906 | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202138 | 22/09/2021 08:42:00 | AVALIAR ESTRUTURA AVARIADA E APOIAR QUANTO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES: 02 X 294 E 02 X 295, ESTRUTURA 212, PÉS B E C (3M). | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202304 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Comprado as peças conforme solicitação da MET2
202210899 | STE | 202210898 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202137 | 13/09/2021 15:51:00 | RAO 08/202: REVALUAR LAS ALARMAS DE CAPACITANCIA DEL SISTEMA DE MONITOREAMIENTO QUE DEMANDAN DESCONEXIÓN EN URGENCIA EN SENTIDO DE EVITAR DESCONEXIONES INNECESARIAS. | ISI0 | IEQ3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.9 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202222 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Por cuestiones de espacio, adjunto parecer técnico.
202210897 | STE | 202210896 | G044D010 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L2 220 kV | 0175.035-5 | 202137 | 13/09/2021 15:52:00 | RAP 08/2021:EVALUAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS VALORES MEDIDOS POR EL DPB DE LAS BUCHAS DEL TRANSFOR. DE MODO A IDENTIFICAR MEDIDAS INCORRECTAS Y EVITAR SIÑALIZACIONES ACCIDENTALES DEL SISTEMA DE MONITOREAMIENTO. | ISI0 | IEQ3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.9 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202222 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Por cuestiones de espacio, adjunto parecer técnico.
202210758 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202237 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA relacionada 202207302. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218631.
202210744 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202237 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA relacionada 202207298. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218634.
202210743 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202237 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA relacionada 202207296. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218633.
202210720 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202132 | 09/08/2021 14:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA derivada 202207867. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218631.
202210717 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207854. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210716 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207853. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210715 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207852. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210714 | STE |  | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202132 | 09/08/2021 10:32:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207851. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210713 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202132 | 09/08/2021 10:32:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, ALTERAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADOS E NOVOS) DE TC, TP E PROTEÇÕES INTRÍNSECAS DE R02, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA derivada 202207850. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218640.
202210712 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202132 | 09/08/2021 10:32:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, ALTERAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS DE TC, TP E PROTEÇÕES INTRÍNSECAS DE T02, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA derivada 202207849. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218639.
202210711 | STE |  | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.001-5 | 202132 | 09/08/2021 10:31:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207848. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210710 | STE |  | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.036-8 | 202132 | 09/08/2021 10:31:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207847. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210709 | STE |  | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.019-8 | 202132 | 09/08/2021 10:31:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207846. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210708 | STE |  | G054A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.024-5 | 202132 | 09/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207845. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210707 | STE |  | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.038-4 | 202132 | 09/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207844. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210706 | STE |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202132 | 09/08/2021 14:16:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207843. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210705 | STE |  | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.031-7 | 202132 | 09/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207842. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210704 | STE |  | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202132 | 09/08/2021 14:15:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207841. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210703 | STE |  | G023A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE T | 0195.027-4 | 202132 | 09/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS ENROLAMENTOS X (INVERSÃO DE POLARIDADE) E Y (ALTERAÇÃO DE RTC: 4000:5), CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207840. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210702 | STE |  | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202132 | 09/08/2021 14:15:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS ENROLAMENTOS X (INVERSÃO DE POLARIDADE) E Y (ALTERAÇÃO DE RTC: 4000:5), CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207839. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210701 | STE |  | G023A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE R | 0195.025-8 | 202132 | 09/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS ENROLAMENTOS X (INVERSÃO DE POLARIDADE) E Y (ALTERAÇÃO DE RTC: 4000:5), CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207838. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210700 | STE |  | G023A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.017-2 | 202132 | 09/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207837 . O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210697 | STE |  | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202132 | 09/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (INVERSÃO DE POLARIDADE) DOS ENROLAMENTOS Z E W, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207836. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210696 | STE |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202132 | 09/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (INVERSÃO DE POLARIDADE) DOS ENROLAMENTOS Z E W, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207835. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210695 | STE |  | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202132 | 09/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (INVERSÃO DE POLARIDADE) DOS ENROLAMENTOS Z E W, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207834. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210692 | STE |  | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202132 | 09/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO E NOVO) CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207832. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210457 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202124 | 14/06/2021 09:08:00 | DURANTE SSP 20212077A FUE ENCONTRADO UN PUNTO DE SOBRECALENTAMIENTO EN EL BORNE Q11-3 DEL DISPOSITIVO Q11, LOCALIZADO EN EL TABLERO DE CONTROL LOCAL R02. DELTA T=28ºC REF A Q11-1 Y Q11-5. VER ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Mediante intervención de MET1 a través de SSA derivada 202210458, la anormalidad fue solucionada y constatada con nueva termografía según SSA 202215949. Equipo en condiciones normales de operación.
202210330 | STE |  | C018A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.043-6 | 202121 | 24/05/2021 11:27:00 | EPT SOBRE A POSSIB. DE IMPLEM. DE NOVOS AJUSTES PARA OS ALARMES "TRAVEL CLOSE" E "TRAVEL OPEN" PARA COMPENSAR A BAIXA RESOLUÇÃO DO ENCODER E EVITAR ALARMES INDEVIDOS NO CBS. SITUAÇÃO SE REPETE EM OUTRAS UNIDADES. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202502 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os ajustes dos alarmes de "Travel close" e "Travel open" foram ajustados através da SSA 202210331, tendo em vista a resolução do enconder no monitoramento dos disjuntores da GIS. Foram considerados ajustes para disjuntores com e sem Overhaul.
202210311 | AIM |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202121 | 24/05/2021 11:26:00 | EPT SOBRE EL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A 503 QUE PRESENTO FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SOFTWARE SMG. ESTABA INSTALADO EN EL COMP. A91-1 FASE T (REF. SSA:2021/04991A). | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202436 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sean depositados en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202210206 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202117 | 27/04/2021 09:37:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210205 | STE |  | D018A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.030-7 | 202117 | 27/04/2021 09:41:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210204 | STE |  | D019A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.022-7 | 202117 | 27/04/2021 09:41:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210203 | STE |  | D017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.005-5 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210202 | STE |  | D016A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.040-0 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210201 | STE |  | D015A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.039-3 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210200 | STE |  | D014A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.032-0 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210199 | STE |  | D011A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.008-0 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210198 | STE |  | D010A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.003-1 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210197 | STE |  | C022A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.027-6 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210196 | STE |  | C046A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.001-8 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210195 | STE |  | C018A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.043-6 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210194 | STE |  | C017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.041-2 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210193 | STE |  | C013A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.034-4 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210192 | STE |  | C012A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.035-6 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210191 | STE |  | C010A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.054-1 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210190 | STE |  | C008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.042-4 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210180 | STE |  | D031A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.020-3 | 202116 | 22/04/2021 11:32:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210172 | ASL |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202116 | 22/04/2021 11:32:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A227 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 1 (ENVIO DE CONFIG. DE ID DE NODO). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A11-1 FASE S (SSA:202103915A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509924. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210162 | ASL |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A164 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A50-2 FASE A (SSA:202104188A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509923. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210161 | ASL |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A174 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A51-3 FASE C (SSA:202103204A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509924. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210160 | APG |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A 089 E SMG17A 497 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A33-3 FASE A (SSA:202103199A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527
202210159 | ASL |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 452 E SMG17A 256 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A27-3B FASE S (SSA:202103198A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Los nodos esclavos asociados fueron remitidos para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lotes indicados en SSAs 202509926 y 202509924, respectivamente. Según resultado satisfactorio del reparo será(n) nuevamente colocado(s) en operación. Caso contrario, será(n) descartado(s). Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210158 | APG |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 414 E SENSOR S/N 110B465S QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP. A17-2 FASE T (SSA:202103196A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210156 | APG |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A535, SMG17A221 E SMG17A339 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A04-2 FASE S (SSA:202103193A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210149 | ASL |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 12/04/2021 10:44:00 | EPT SOBRE DESTINACION DEL NODO ESCLAVO SMGA69 QUE PRESENTO FALLA DE COMUNICACION CON EL SMG EN EL PASSO 2 (ENVIO ID DEL SENSOR). ESTABA INSTALADO EN EL DISJUNTOR 45U56 FASE R (SSA:202103194A). | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509921. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210148 | ASL |  | D019A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.022-7 | 202117 | 27/04/2021 09:36:00 | EPT SOBRE EL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A582 QUE PRESENTÓ FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SMG. SE ESCONTRABA INSTALADO EN EL INTERRUPTOR 46U45 FASE C (SSA:202103202A). | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509927. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210147 | ASL |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 12/04/2021 10:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A083 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SOFTWARE SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMP. A19-1 FASE T (REF. SSA:2020/202103195A). | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509921. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210145 | ASL |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202114 | 08/04/2021 15:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 239 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO DISJUNTOR 45U78 FASE S (SSA:202103197A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509924. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210143 | ASL |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202114 | 08/04/2021 15:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DE 3 NÓS ESCRAVOS SMG17A211, 193 E 185 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SOFTWARE SMG. COMP. A43-1 FASE 'B'. ATENDIMENTO DE RESOLUÇÃO DA SSA: 2021/03201A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Los nodos esclavos asociados fueron remitidos para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509923. Según resultado satisfactorio del reparo será(n) nuevamente colocado(s) en operación. Caso contrario, será(n) descartado(s). Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210091 | STE | 202210089 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202146 | 18/11/2021 07:19:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICAR Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS CASO NECESARIO EN LAS GOMAS Y ACCESORIOS CONECTADOS AL BUSDUCT QUE CONECTA LAS TRES FASES DE LOS "TU", DEBIDO A BAJA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. | IEQ1 | IEQ3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi identificada baixa isolação na junta de expansão que conecta o bus-duct ao caneco das buchas de X1 e X2 do TU-15 fase B. As juntas foram substituídas pelo setor MET-1 através da SSA 202218407, solucionando o problema.
202209919 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202103 | 19/01/2021 11:11:00 | CONFORME SOLICITADO NA CARTA EM ANEXO E APÓS APROVAÇÃO DA SM.DT, REALIZAR EMPRÉSTIMO DE 2 UNIDADES DO MATERIAL COM CÓDIGO DE ESTOQUE 558567 PARA A EMPRESA FURNAS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO DE 12 MESES. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.9 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202323 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As 2 peças com códigos de estoque 558567 foram devolvidas por Furnas conforme guia de remessa em anexo e encaminhadas ao almoxarifado para colocação em estoque.
202209659 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202041 | 07/10/2020 08:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE ?FALHA DE SINCRONISMO? ENTRE AS INFORMAÇOES DA ESTAMPA DE TEMPO REALIZADAS NAS MANOBRAS DE TRIP1. OBS.: MANOBRAS DE TRIP2 E FECHAMENTO REGISTRAM CORRETAMENTE. IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202224 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Durante a execução das SSPs 20220202 e 20220203, verificou-se que o problema ocorria nos disjuntores 85U02 e 45U12, devido a uma discrepância no fechamento dos contatos do contator K2 do circuito de trip 1. Os contatores foram substituídos pelo modelo SIEMENS conforme foto em anexo e foram realizadas novas oscilografias, confirmando a solução do problema. Foram emitidas a SSA 202212298 para a SMIL.DT ensaiar os contatores retirados e as SSAs 202212315 e 202212316 para ensaios no próximo PD.
202209654 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202041 | 06/10/2020 08:19:00 | EPT SOBRE A FALHA DE SINCRONISMO ENTRE AS PLACAS DE PÓLO DO CBS06. ESSE PROBLEMA ESTÁ GERANDO GRÁFICO DE MANOBRA PARA TRIP I DEFASADO, COM ERRO NA ESTAMPA DE TEMPO. VER IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202221 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Durante a execução das SSPs 20220202 e 20220203, verificou-se que o problema ocorria nos disjuntores 85U02 e 45U12, devido a uma discrepância no fechamento dos contatos do contator K2 do circuito de trip 1. Os contatores foram substituídos pelo modelo SIEMENS conforme foto em anexo e foram realizadas novas oscilografias, confirmando a solução do problema. Foram emitidas a SSA 202212298 para a SMIL.DT ensaiar os contatores retirados e as SSAs 202212315 e 202212316 para ensaios no próximo PD.
202209635 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202038 | 16/09/2020 17:42:00 | EVALUAR DIFERENCIA DE TEMPERATURA DETECTADA ENTRE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DEL TA-02 FASE A Y LOS DE LAS FASES ADYACENTES, DELTA TMAX = 9,3ºC. VER DETALLES EN DOC ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202230 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/30: Conforme a la ejecución de SSA 202209636, la diferencia de temperatura entre los tableros eléctricos se debió a la inoperancia de la resistencia de calentamiento en este tablero por tener la alimentación desconectada, constatando el análisis preliminar de la causa.
202209582 | STE | 202209581 | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202036 | 01/09/2020 14:46:00 | AVALIAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS MANCAIS DE ROLAMENTO DA MOTOBOMBA B3 EM FUNÇÃO DA DETECÇÃO DE FREQUÊNCIAS CARACTERÍSTICAS DE DEFEITOS E PRESENÇA DE MODULAÇÃO. PROCEDIMENTO CONFORME IM.LA.347. | IME2 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2.5 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Motobomba B3 (serie 12507) fue sustituida por personal de MET1 a través de la SSA 202209996 y enviada a MMU3 para reparo. Se emitió la SSA 202218486 de cambio de equipo para corregir el catastro del equipo en su respectiva localización.
202209447 | STE | 202209446 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202143 | 26/10/2021 16:22:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN DE UN SELLADOR DE PERDIDA DE ACEITE, COMO SOLUCIÓN A LAS FILTRACIONES DE ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após tentativas utilizando selador, recomenda-se solicitar apoio da SMMU.DT para sanar vazamentos em locais de difícil desmontagem ou acesso para troca de juntas de vedação. Existe atualmente em estoque o kit de seladores com códigos 718459, 718461 e 718465 (fabricação Belzona) utilizados em transformadores, conforme recomendação do fabricante.
202209408 | STE |  | C014A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.029-0 | 202016 | 13/04/2020 09:20:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202209347 | STE |  | A019J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09A FASE R | 0045.246-8 | 202011 | 09/03/2020 14:23:00 | SOLICITAR CADASTRAMENTO DO SENSOR CALORIMÉTRICO DE ÓLEO DOS TROCADORES DE CALOR DOS TU-9A NO ALMOXARIFADO COM ESTOQUE MÍNIMO DE 2 UNID. ITEM COM CÓD. DE SOBRESSALENTE 818.732 NO SMR. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202401 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após aquisição e testes dos sensores de fabricação Turck, foi solicitada a codificação dos itens em estoque na SMDTC-1210. Foi emitida a SDS-15031 para inclusão dos itens adquiridos na LMR.AB.220.
202209292 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202007 | 13/02/2020 15:24:00 | CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB A LI MD-FI4 500 KV, NO VÃO 1214/1215. TRATA-SE DE UMA MORADIA CONSTRUIDA NA FAIXA DE SERVIDÃO CONFORME FOTOS E DOCUMENTOS ANEXADOS. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202239 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizado desocupação e demolição da casa conforme parecer Judicial. Tramites do processo realizados pela JDP.JD
202209278 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202005 | 28/01/2020 13:32:00 | CONTACTAR FABRICANTE PTI LASSE A FIM DE SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS TEMPERATURAS DE TOPO E BASE DE ÓLEO DA FASE A ESTÃO COM INDICAÇÃO INCOERENTE NO PAINEL SMT-9A. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202242 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após acompanhamento com oscilografias pela SMIL.DT, foi emitida a SSA 202203657 para MET1 acompanhar o fabricante PTI na realização de modificação nos circuitos de medição temperatura do TU-9A. Foi realizada instalação de transdutores de temperatura para sinal 4..20mA, a fim de isolar eletricamente o sinal proveniente do sensor PT-100 e o painel SMT-9A. A modificação foi realizada no PD 3A da UG9A em Março/2022 e até o presente momento, o painel SMT-9A segue realizando medições normalmente.
202209277 | AAT |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202005 | 30/01/2020 09:35:00 | EPT SOBRE FALHAS NA TENTATIVA DE ACESSO AO BANCO DE DADOS PROVOCANDO ALARME DE FALHA "PC FAULT", NECESSITANDO DE CONSTANTES REINSTALAÇÕES DE VERSÕES ANTERIORES DO BANCO DE DADOS. VERIFICADO SSP:20200261A | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202340 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | CONFORME CONTRATO VIGENTE 4500066590, EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA (QUALITROL) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPARO DE AMBOS SISTEMAS POSTERIOR AL CAMBIO DE HARDWARE. SE AGUARDA PRÓXIMAMENTE UN NUEVO ACCESO Y AJUSTES PARA VERIFICACIÓN DE PERFORMANCE CON VISTAS A LA APROBACIÓN.
202209276 | AAT | 202209275 | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202006 | 03/02/2020 10:18:00 | EPT SOBRE ALARME "DAQ FAULT" APRESENTADO NA RCC-50-01, QUE ESTÁ ATUADO MESMO COM TODAS AS DACS FUNCIONANDO CORRETAMENTE. DEVIDO A ESTE PROBLEMA O "CHANNEL TEST" NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209234 | STE | 202209233 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202136 | 08/09/2021 16:04:00 | ESPECIFICAR Y SOLICITAR COMPRA DEL DRENO DE PURGA GAS/ACEITE DEL RELE BUCHHOLZ QUE SE ENCUENTRA CON EL VIDRIO ROTO. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202247 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Fue adquirido 2 unidades de colector de gas mediante OC-4500066164, los cuales ya fueron retirados y testados por MET1. El material posee código sobresaliente 821384-4. En proceso de codificación (código stock) solicitado a través del SMDTC-1301.
202209201 | STE |  | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 201949 | 04/12/2019 09:17:00 | EPT SOBRE DEFEITO NA PLACA DE COMUNICAÇÃO FORNECIDA PELO CONVÊNIO: PTIBR 4500038775, INSTALADA NO CBS17 DO DISJUNTOR 05U05. OBSERVAÇÃO: EQUIPAMENTO ESTÁ DENTRO DO PRAZO GARANTIA. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A placa de comunicação do CSB-17 foi atualizada dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), normalizando o problema de comunicação reportado com o servidor. Correção aplicada com SSA 202400119.
202209198 | STE | 202209197 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201952 | 26/12/2019 09:07:00 | VERIFICADO DELTA DE TEMPERATURA =13,2°C, ENTRE RADIADORES. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado através da SSA 202209199 uma abertura parcial na válvula inferior do radiador 9, limitando o fluxo de óleo no mesmo. Após análise, foi emitido parecer técnico na SSA 202319138, onde se verificou que o fluxo de óleo reduzido no radiador 9 não restringe significativamente a operação do autotransformador T5.
202209166 | STE | 202209165 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201947 | 18/11/2019 09:01:00 | CONTACTAR FABRICANTE E EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE A OCORRÊNCIA DE VARIAÇÕES NA MEDIÇÃO DA TENSÃO DA BUCHA NA FASE C DO TU-18A, CAUSANDO ALARME DE DESVIO DE CAPACITÂNCIA, CONFORME SSA 2019/15026A. VER ANEXOS. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202223 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das ocorrências, verificou-se defeito interno nos bornes seccionáveis da régua X17 do painel SMT-18A. Tal defeito ocasionava a abertura do circuito de tensão de uma das fases devido a própria vibração do painel e ocasionava alarmes indevidos de desvio de capacitância. Como providência, foi emitida a SSA 202213121 para acompanhar o fabricante LASSE na substituição do modelo dos bornes e dos transdutores de tensão do circuito. Modificação já realizada no SMT9A.
202209142 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201944 | 01/11/2019 11:02:00 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAS P/ COMPRA DE 4 UNIDADES DE CBS (COMPLETOS)PARA ATENDER LAS SSA?S 2012/07698,99A Y 2012/07741,42A, LAS ADQUIRIDAS CON OC- 4500015432, PARA DICHO FIN, FUERON USADAS COMO SOBRESALIENTES DE LAS INST | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202322 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise de proposta comercial do fabricante e tendo em vista a obsolescência de componentes, optou-se por não repor as 4 unidades de CBS solicitadas. Tecnicamente os disjuntores associados aos transformadores TA possuem baixa corrente de operação e poucas manobras quando comparados aos disjuntores de UG, tendo consequentemente menor desgaste. Dessa forma, solicita-se o acompanhamento através das oscilografias já realizadas em campo durante as MP2A e MP4A. A IEQ3 estudará alternativas ao CBS
202209105 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201939 | 25/09/2019 15:47:00 | VERIFICAR MOTIVO DE DIFERENCIA DE TEMPERATURA EN LOS RADIADORES UBICADOS ENCIMA DEL VENTILADOR V6 (BX6 DEL ANEXO) Y ENCIMA DEL VENTILADOR V7 (BX4 DEL ANEXO) DETECTADO A TRAVÉS DE TERMOGRAFIA. SIGUE ARCHIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202239 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Realizada intervención por parte de MET1 con la SSA 202216673 en la que se constató que las válvulas de los radiadores se encontraban cerradas. Equipo en condiciones normales de operación constatado con termografía según SSA 202216673
202209097 | STE |  | C027A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.021-5 | 201938 | 19/09/2019 11:45:00 | EPT SOBRE O CBS 24 QUE, MESMO APÓS A SUBST. DOS CARTÕES DE COM. E DAS FASES R E S, CONTINUA SEM COMUNICAR COM O SMD (SSA 2019/03785A). OBS: O CBS FUNCIONA CORRETAMENTE E O CBINSIGHT CONECTA REMOTAMENTE. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202317 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado na presente data (24/04/2023) que o CBS-24 está comunicando normalmente com o SMD, conforme registros em anexo (2022 e 2023).
202209093 | AAT |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 201938 | 18/09/2019 09:27:00 | PROVIDENCIAR PONTO DE ÁGUA E UMA PIA PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NA ÁREA DE ÓLEO DA GALERIA DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS, ENTRE OS TU'S DAS U15 E 16, CONFORME ANEXO. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202209092 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201938 | 18/09/2019 09:26:00 | ESPECIFICAR UM BALANCIM TRAVESSA PARA SER UTILIZADO NA MOVIMENTAÇÃO DAS BUCHAS H1 DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SERVIÇOS AUXILIARES (TA), CONFORME CROQUI ANEXO | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202221 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Projeto de balancim elaborado pela divisão SMIM.DT, conforme solicitado na SSA 2020/07745A. Segue o documento em anexo para solicitação de fabricação junto a SMMU.DT ou ao departamento de obras.
202209088 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201938 | 16/09/2019 17:38:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO N° 165 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A50-2B (SSA 201912217A). | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202241 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme Acta de Reunión AR/SMI.DT/0001/2022 (adjunta), el nodo SMG17A165 fue recibido por el peraonal de la SMMT a través de reunión presencial en conjunto con el personal de la FPTI. El nodo fue posteriormente instalado y se encuentra operacional desde la fecha 22/04/2022 conforme SSA 202205519.
202209087 | AIM |  | C080D001 | QUADRO DE CONTROLE E SUPERVISAO DO GAS SF6 - 50 Hz - SMG | 2487.001-2 | 201938 | 16/09/2019 17:38:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO N° 326 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A01-10R (SSA 201912214A). | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202333 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sea(n) depositado(s) en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202208986 | STE |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 201934 | 20/08/2019 16:20:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO CON RESPECTO A DISPONIBILIZAR UNA SUPERVISIÓN REMOTA (EN SCADA) DEL ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE CADA CELDA "VSC". EXTENSIVO A LAS DEMÁS UNIDADES GENERADORAS. | OUO1 | IEQ3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202251 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise técnica da demanda e de documentos relacionados, recomenda-se a OPUO.DT emitir memorando para a ENEE.DT solicitando projeto ou parecer para atendimento a esta demanda, uma vez que se trata de implementação do novo projeto. Como alternativa, se sugere solicitar a ENEE.DT via memorando a inclusão desta nova supervisão na etapa de Workstatment do PAT do sistema anti-incêndio dos TUs. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202208974 | ASL |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201929 | 19/07/2019 11:56:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE A DESTINAÇÃO DO NO ESCRAVO SMG17A180, RETIRADO DO COMPARTIMENTO A52-1-C, QUE APRESENTAVA FALHA DE COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR. REF. SSA: 2019/07413A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202435 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202509923 para reparo por parte del personal de la SMIL.DT (ILA2) y hasta la fecha (14/10/2025) se encuentra en situación SEE (Servicios en Ejecución). Al cierre de la mencionada del Laboratorio, esta SSA podrá ser bajada totalmente.
202208969 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201929 | 15/07/2019 16:30:00 | CONFIGURAR SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202352 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/0070/2023, o serviço não será realizado pela SMIN.DT e SMME.DT.
202208967 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201929 | 15/07/2019 16:27:00 | CONFIGURAR SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202352 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/0070/2023, o serviço não será realizado pela SMIN.DT e SMME.DT.
202208964 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201929 | 15/07/2019 16:22:00 | CONFIGURAR SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALAR AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202352 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/0070/2023, o serviço não será realizado pela SMIN.DT e SMME.DT.
202208961 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201929 | 15/07/2019 16:20:00 | CONFIGURAR SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALAR AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202352 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/0070/2023, o serviço não será realizado pela SMIN.DT e SMME.DT.
202208916 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-04. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202401044 para o setor MET-1 para confecção das plataformas pelo de setor de obras (SOCM.DT). Foi emitida a solicitação de obras SS 53/2024.
202208914 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-03. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202401044 para o setor MET-1 para confecção das plataformas pelo de setor de obras (SOCM.DT). Foi emitida a solicitação de obras SS 53/2024.
202208912 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-02. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202403 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA derivada 202208913, o serviço foi executado através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-460/2022. Foto da plataforma instalada em anexo.
202208910 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-01. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202401044 para o setor MET-1 para confecção das plataformas pelo de setor de obras (SOCM.DT). Foi emitida a solicitação de obras SS 53/2024.
202208899 | STE |  | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 201922 | 28/05/2019 10:03:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA SOBRE OS TROCADORES DE CALOR DO TU-18 FASE S SEMELHANTE AO INSTALADO NOS OUTROS TUS. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme registrado na SSA 2022/07477, o TU-18 fase B já conta com plataforma metálica instalada sobre os trocadores de calor (ver fotos em anexo).
202208898 | STE |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 201922 | 28/05/2019 10:03:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA SOBRE OS TROCADORES DE CALOR DO TU-04 FASE S SEMELHANTE AO INSTALADO NOS OUTROS TUS. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O projeto da plataforma metálica foi realizado pela SMIM.DT através da SSA 202207476. Posteriormente a SMIM.DT emitiu a SSA 20240219 para a SMMU.DT para fabricação e instalação da plataforma. O pedido foi encaminhado ao departamento de obras através da SS-105/2024.
202208844 | STE |  | A019J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09A FASE R | 0045.246-8 | 201914 | 01/04/2019 16:29:00 | SOLICITAR CADASTRAMENTO DO SENSOR CALORIMÉTRICO DE ÁGUA DOS TROCADORES DE CALOR DOS TU-9A NO ALMOXARIFADO COM ESTOQUE MÍNIMO DE 2 UNID. ITEM COM CÓD. DE SOBRESSALENTE 819.560 NO SMR. FICHA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202401 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após aquisição e testes dos sensores de fabricação Turck, foi solicitada a codificação dos itens em estoque na SMDTC-1210. Foi emitida a SDS-15031 para inclusão dos itens adquiridos na LMR.AB.220.
202208810 | APG |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 201908 | 21/02/2019 07:38:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE DESTINACION DEL NODO ESCLAVO SMG17A235 RETIRADO DEL COMP. A19-2 FASE S QUE PRESENTABA FALLA EN LA COMUNICACION CON EL SISTEMA SMG. REF. SSA: 201808230A | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208798 | AIM |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201904 | 23/01/2019 15:43:00 | SOLICITUD DE PARECER TÉCNICO PARA EL NODO ESCLAVO SMG17A179, RETIRADO DEL COMPARTIMENTO A52-1-B, QUE PRESENTA FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR. REF. SSA: 2019/00599A. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202436 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sean depositados en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202208797 | AIM |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 201904 | 22/01/2019 14:16:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA O NÓ ESCRAVO SMG17A120 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A31-2-S, QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR (NÃO FAZ CONEXÃO). REF. SSA: 2019/00808A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202435 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sean depositados en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202208758 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 201849 | 06/12/2018 08:52:00 | EMITIR PT SOBRE A INSTALAÇÃO DE SENSOR DE RUPTURA DE MEMBRANA DO TANQUE CONSERVADOR DE TODOS OS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS. REFERÊNCIA SSA 2018/15752A SOBRE A RUPTURA DA MEMBRANA DO CONSERVADOR DO TU08 FASE T | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, optou-se pela aquisição de sensores de ruptura para os transformadores que possuem tanque de expansão com bolsa. Para os transformadores que possuem tanque de expansão com membrana, o rompimento pode ser verificado através de inspeção interna e através da atuação do sensor de nível de óleo. O processo de aquisição dos sensores está sendo realizado através da SMDTC-1978.
202208748 | ASL |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 201848 | 26/11/2018 07:25:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA OS NÓS ESCRAVOS SMG17A508; SMG17A234 E SMG17A226 INSTALADOS NOS COMPARTIMENTOS A04-1-T; A03-1-T E A03-1-S, QUE APRESENTAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR. REF. SSA: 2018/15299A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202445 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el Laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que el (los) nodo(s) con defectos sea(n) depositado(s) en caja señalizada en el Taller de la GIS (Cota 128) mientras se proceda a la remisión por lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo
202208718 | ASL |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 201846 | 12/11/2018 07:51:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA O NÓ ESCRAVO SMG17A554 INSTALADO NO COMPARTIMENTO A06-1-T, QUE APRESENTA FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR (NÃO FAZ CONEXÃO). REF. SSA: 2018/14551A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202446 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el Laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que el (los) nodo(s) con defectos sea(n) depositado(s) en caja señalizada en el Taller de la GIS (Cota 128) mientras se proceda a la remisión por lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo.
202208673 | STE | 202208672 | D032A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U01 | 0192.079-0 | 201903 | 17/01/2019 15:10:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA FALLA DE LA SECCIONADORA 36U01 QUE NO LLEGO A SU FIN DE CURSO IMPIDIENDO LA MANIOBRA DE CIERRE DEL INTERRUPTOR 46U01.FALLA REITERATIVA. | MET3 | IEQ3 | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202330 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme solicitado na SSA 202210332, o bloco de contatos da seccionadora 36U01 foi substituído por modelo similar reserva, sendo realizados testes iniciais com resultados satisfatórios (permissível para o disjuntor 46U01). Recomenda-se acompanhar o desempenho do bloco instalado até o próximo PD, registrando eventuais anormalidades (se houver).
202208655 | STE |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 201837 | 11/09/2018 09:06:00 | DURANTE MP4A SSP20183018A NO FUE REALIZADO TESTE DE ACTUACIÓN DEL MANODENSIMETRO POR FALTA DE HERRAMIENTAS Y JUNTAS, CONFORME ESTABLECE EN EL MANUAL DEL FABRICANTE 6476-80-G3300.SOLICITAMOS PARECER AL RESPECTO | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após tentativas infrutíferas de adquirir-se o bloco de válvula do disjuntor GL318 junto à GE Grid, a própria equipe MET2 desenvolveu em parceria com a equipe MMU3 (ver SSA 202217798) um flange de acoplamento do densímetro ao manômetro-padrão Wika (adquirido pela MET2), conforme fotos anexas. O dispositivo foi testado durante uma MP4A no disjuntor, sendo aprovado para uso.
202208633 | STE |  | J097B012 | PURIFICADOR MOVEL DE ÓLEO ISOLANTE - POC 0004 | 0338.004-6 | 201830 | 26/07/2018 09:48:00 | PROVIDENCIAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DAS DUAS MÁQUINAS DE TRATAMENTO ÓLEO ISOLANTE FABRICAÇÃO EDWARDS. MODELO 10000SS,CÓD.NBA998, NS 089200011 E MODELO 8000CSO, CÓD.NBB538, NS139200000, CONFORME ANEXOS | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As máquinas de tratamento de óleo foram reparadas através do contrato 4500071599. Emitidas as SSAs 202407012 e 202407014 para realização dos ensaios de comissionamento dos equipamentos em campo. Ministrado treinamento de operação pela empresa contratada nos dias 02 e 03/05.
202208588 | AAT |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 201822 | 01/06/2018 08:52:00 | EPT SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS A RESPEITO DO NO-BREAK RETIRADO DESTE PAINEL E QUE NÃO TEVE POSSIBILIDADE DE REPARO, CONFORME SSA 2016/19123B EMITIDA PARA A SMIL-DT. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202433 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | De acuerdo a la demanda de NoBreak de esta localización, y de demás sistemas de monitoreo de la GIS, fueron instaurados contratos de adquisición de dos unidades de NoBreaks (45000675974) que están instalados pero sin carga, y en aguardo de instalación de (02) tableros de transferencia de fuentes (4500075814) actualmente en ejecución. Posterior a la finalización, esta SSA tendrá condiciones de respectiva baja.
202208496 | STE | 202208494 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201811 | 12/03/2018 08:00:00 | EMITIR PT RESPECTO A NUEVO FOCO DE CALENTAMIENTO,SUBSTITUÍDOS CABOS DE ATERRAMENTO DO BUSS DUCT,REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO ANEL,REALIZADO TERMOGRAFÍA,CABOS DE ATERRAMIENTO PRESENTAN PUNTOS CALIENTES,VER SSA 'B'. | MET1 | IEQ3 | CARDOZO GARCETE CARLOS RAMON | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202417 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas realizadas com a SSA 202403864 após execução da SSA 202401327 e de outras modificações, constatou-se que a circulação de alta corrente ainda persiste no cabo. Tal circulação não tem afetado a operação do transformador, tendo em vista os resultados normais nas análises cromatográficas desde a detecção do aquecimento em 2017. Foi emitida a SSA 202406401 para substituir os cabos por barras de cobre, tendo em vista o alto nível de corrente circulante.
202208494 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201745 | 09/11/2017 14:35:00 | ENCONTRADO PONTO COM AQUECIMENTO NA FASE C DO TU 17, NO TERMINAL X2, PRÓXIMO À JUNTA E TAMBÉM NA LIGAÇÃO DE EQUIPOTENCIAL. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202417 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas realizadas com a SSA 202403864 após execução da SSA 202401327 e de outras modificações, constatou-se que a circulação de alta corrente ainda persiste no cabo. Tal circulação não tem afetado a operação do transformador, tendo em vista os resultados normais nas análises cromatográficas desde a detecção do aquecimento em 2017. Foi emitida a SSA 202406401 para substituir os cabos por barras de cobre, tendo em vista o alto nível de corrente circulante.
202208486 | AAT |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 201738 | 18/09/2017 17:25:00 | CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB LI MD-FI 66 KV, NO VÃO 232/233. TRATA-SE DE UMA MORADIA CONSTRUIDA NA FAIXA DE SERVIDÃO CONFORME FOTOS E DOCUMENTOS ANEXADOS. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202242 | MARCELO LUIZ DA SILVA | O assunto permanece em tratativas pela JDP.JD.
202208445 | STE |  | F002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.014-7 | 201713 | 27/03/2017 08:18:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA PROJETO DE DRENAGEM DEFINITIVA PRÓXIMO À ESTRUTURA 612A.OBS.:FOI ABERTA EM CARÁTER EMERGENCIAL EM NOV./2013 UMA VALETA PARA CONTER INUNDAÇÃO NA ÁREA DESTA TORRE (RESP.:SOCC.DT). | MET2 | IEQ3 | MARCELO ALVES FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202234 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Emitido parecer para solução definitiva ao alagamento dos pés das torres.
202208400 | AAT |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 201637 | 16/09/2016 09:25:00 | SOLICITAMOS TRATATIVAS JUNTO AO DEPTO.JURÍDICO DE ITAIPU PARA RETIRADA DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES VÃO:924/925, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ANEXO,REALIZADO PELA ODRE.CD(DIVISÃO DE ESTUDOS). | MET2 | IEQ3 | MARCELO ALVES FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202242 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Aguardando tratativas da JDP.JD
202208165 | STE |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202151 | 22/12/2021 15:00:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AL AUMENTO DEL TIEMPO DE OPERACIÓN CO(TMAX=100MS) Y DE DISCORDANCIA DE POLOS(TMAX=5MS)CONFORME PIC.046EQ03. R03,DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20214551A.VER RESULTADOS EN ANEXO. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202213 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Com base nos ensaios realizados no disjuntor 83LI4 (MP4A, semana 2024/45), de mesma marca e modelo, onde usou-se o instrumento CIBANO500, ficou evidente que a necessidade de revisão completa do mecanismo hidráulico de ambos os disjuntores para solucionar-se as elevações nos tempos de CO e discrepâncias verificadas. Além disso, ambos os disjuntores apresentam vazamentos crônicos de óleo hidráulico. Assim, foi emitida a SMDTC-2296 para contratação de serviço de overhaul para ambas unidades.
202208088 | STE |  | B014K003 | QUADRO PAI-14 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.009-7 | 202148 | 29/11/2021 16:07:00 | EMITIR PT SOBRE MODIFICAR POSICION FISICA DEL DETECTOR DE HUMO DE LAS CELDAS DE LOS TU'S DEBIDO AL GRADO DE RIESGO DE ACCESO HASTA EL SENSOR, LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO Y LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR MANTENIMIENTO. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202250 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A elaboração de projeto para modificação a longo prazo das posições dos sensores de fumaça das 60 celas não é viável tecnicamente, tendo em vista que o sistema anti-incêndio dos TUs será modernizado dentro do PAT das UGs. Os detalhes do escopo da modernização do sistema anti-incêndio dos TUs serão discutidos na etapa de Workstatment, abordando também melhorias e tecnologias de detecção de fogo/fumaça.
202208064 | STE | 202211323 | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202149 | 07/12/2021 10:12:00 | VERIFICAR INCONSISTÊNCIA ENTRE O SISTEMA SMD E O CBS, COM RELAÇÃO A DISCREPÂNCIA NA MEDIÇÃO DO DESLOCAMENTO DO ACIONAMENTO DO DISJUNTOR. REFERÊNCIA: SSA MATRIZ. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Em acompanhamento a execução da SSA 202306312 no CBS-24, verificou discrepância no valor do ganho do Encoder do CBS na fase S. O valor foi corrigido para 0,4 e o problema da inconsistência foi solucionado. Foram emitidas as SSAs 202306864 e 202306865 para aplicar a mesma correção no CBS-34 e CBS-49.
202207945 | STE | 202210906 | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202144 | 02/11/2021 14:08:00 | ACRESCENTAR NA LISTA DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES PARA PRODUÇÃO (202111303A), 04 PÇS "297". APÓS INSTALAÇÃO DAS PEÇAS PROVISÓRIAS (202111303C),CONSTATAMOS ESSA NECESSIDADE DE TROCA - TORRE 212. | MET2 | IEQ3 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável |  | Não |  | 202240 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizado a compra de: 08 Peças avulsas posições 294 para torre SL-2 de 220kV 08 Peças avulsas posições 295 para torre SL-2 de 220kV 10 Peças avulsas posição 297 para torre SL-2 de 220kV As peças se encontram com a equipe da MET2 para utilização nas torres da linha MD-ACY 2 / 220kV
202207895 | STE |  | G021A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T01 | 0179.001-3 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212394 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207894 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212386 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas entre la SMIN.DT y la ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207893 | STE |  | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212379 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207892 | STE |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212372 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207891 | STE |  | G021A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.015-6 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212393 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207890 | STE |  | G021A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE T | 0195.021-5 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212391 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207889 | STE |  | G021A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE S | 0195.020-7 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212390 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207888 | STE |  | G021A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE R | 0195.019-3 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212388 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207887 | STE |  | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212385 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207886 | STE |  | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212384 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207885 | STE |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212383 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207884 | STE |  | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212381 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207883 | STE |  | G050A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.020-2 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212378 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207882 | STE |  | G050A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE T | 1414.005-6 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212377 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207881 | STE |  | G050A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE S | 1414.002-0 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212376 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207880 | STE |  | G050A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE R | 1414.001-9 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212374 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207879 | STE |  | G051A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.021-0 | 202132 | 12/08/2021 10:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212365 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207878 | STE |  | G051A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE T | 0194.006-6 | 202132 | 12/08/2021 10:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212361 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207877 | STE |  | G051A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE S | 0194.005-8 | 202132 | 12/08/2021 10:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212358 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207876 | STE |  | G051A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE R | 0194.004-0 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1. Semana 2022/26 Servicio ejecutado por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212351 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207517 | STE | 202209340 | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 202136 | 10/09/2021 10:54:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE INCOMPATIBILIDADE DAS PLACAS DE POLO (406D249-01 REV-19)EM RELAÇÃO AS PLACAS DE POLO JÁ INSTALADAS NO CBS (406D249-01 REV-14). | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | SSA duplicada. O problema está sendo tratado através da SSA 202207515.
202207515 | STE | 202209329 | D009A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.018-4 | 202134 | 24/08/2021 08:47:00 | SOLICITO PARECER TECNICO SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE LAS PLACAS DE POLO (406D249-01 REV-19)EN RELACION A LAS PLACAS DE POLO YA INSTALADAS EN EL CBS (406D249-01 REV-14). | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Dentro do projeto SMDv2, foram realizados testes de funcionamento em CBS com placas de polo Rev-14 e Rev-19 mescladas, apresentando o funcionamento conforme esperado. As placas de comunicação CBScom foram atualizadas dentro do projeto, de forma a permitir sua operação com ambas as revisões.
202207467 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 201916 | 16/04/2019 08:40:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO RESPECTO A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA DE CONTACTO DEL INTERRUPTOR EN LA FASE T. PLANILLA DE VALORES EN ANEXO. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202211 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme 202216008, el nuevo valor de la resistencia de contacto encontrada fue de 293μΩ, y ese valor se encontra por debajo del valor limite inferior, que sería de 342 μΩ conforme descritpto en la PIC.EQ.0042. Se ha acompañado las mediciones solicitadas por este sector (IEQ3), se supone que el valor de resistencia haya aumentado (teóricamente) a raíz de alguna deformación que fue disispada con las posteriores maniobras. No obstante, este sector continuará acompañando el comportamiento.
202100225 | SCC |  | D027B001 | QUADRO A53 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.050-8 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR, ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100224 | SCC |  | D022B001 | QUADRO A48 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.045-1 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100223 | SCC |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100222 | SCC |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100221 | SCC |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100220 | SCC |  | C046B001 | QUADRO A15 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.026-5 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100219 | SCC |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100218 | SCC |  | C007B001 | QUADRO A03 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.003-6 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não