## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202517151 | SES |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202544 | 28/10/2025 14:52:59 | Durante la ejecución de la SSA 2025/16318 fue desconectado el cable HU16-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP17 y conectado el cable HU16-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo tablero SVP16. Actualizar diseño adjunto(6046-DC-G8011-E) y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseño marcado en anexo. | MEG1 | IEQ1 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Já existe a SSA 202514153 onde foi emitida da SRA 283/2025 onde já foi encaminhado desenho de interligação para atualização
202501682 | SES |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202506 | 05/02/2025 10:52:19 | Solicitamos parecer técnico sobre a possibilidade de instalação de alças ou dobradiças para facilitar a manutenção do painel, referente a OTS,SMMG.2024024. | MEG3 | IEQ1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. Extensível os demais quadros CP-XX.
202413785 | SES |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202435 | 29/08/2024 14:28:45 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,00; In=137A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme SSA 202316856 (U12) fue observado que el disparo ocurre con motor nuevo WEG y motor Siemens original. Realizada compra mediante SMDTC-2041 de 6 unidades de disyuntor (previsión de llegada el 25/10/24) que serán instalados en 6 UGs a definir según cronograma de PD o según urgencia. La compra de los demás disyuntores las demás 12 UGs convencionales será gestionada y acompañada con la SSA 202413781 de la U09. La sustitución será extensiva a las 18UGs convencionales.
202413784 | SES |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202435 | 29/08/2024 14:28:54 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,25; In=135A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme SSA 202316856 (U12) fue observado que el disparo ocurre con motor nuevo WEG y motor Siemens original. Realizada compra mediante SMDTC-2041 de 6 unidades de disyuntor (previsión de llegada el 25/10/24) que serán instalados en 6 UGs a definir según cronograma de PD o según urgencia. La compra de los demás disyuntores las demás 12 UGs convencionales será gestionada y acompañada con la SSA 202413781 de la U09. La sustitución será extensiva a las 18UGs convencionales.
202413783 | SES |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202435 | 29/08/2024 14:29:02 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,00; In=137A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme SSA 202316856 (U12) fue observado que el disparo ocurre con motor nuevo WEG y motor Siemens original. Realizada compra mediante SMDTC-2041 de 6 unidades de disyuntor (previsión de llegada el 25/10/24) que serán instalados en 6 UGs a definir según cronograma de PD o según urgencia. La compra de los demás disyuntores las demás 12 UGs convencionales será gestionada y acompañada con la SSA 202413781 de la U09. La sustitución será extensiva a las 18UGs convencionales.
202413782 | SES |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202435 | 29/08/2024 14:29:15 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,00; In=137A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme SSA 202316856 (U12) fue observado que el disparo ocurre con motor nuevo WEG y motor Siemens original. Realizada compra mediante SMDTC-2041 de 6 unidades de disyuntor (previsión de llegada el 25/10/24) que serán instalados en 6 UGs a definir según cronograma de PD o según urgencia. La compra de los demás disyuntores las demás 12 UGs convencionales será gestionada y acompañada con la SSA 202413781 de la U09. La sustitución será extensiva a las 18UGs convencionales.
202221743 | SES |  | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.005-4 | 202243 | 28/10/2022 12:05:01 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A NECESSIDADE DE MELHORIA NO SISTEMA DE FECHAMENTO OU IMPLANTAÇÃO DE SUPERVISÃO DA PORTA DE ACESSO AO BARRAMENTO DE INVERSÃO DE POLARIDADE DO CIRCUITO DE EXCITAÇÃO, CONSIDERANDO QUE TAL PORTA DÁ ACESSO AO HOUSING DO GERADOR E, CASO ESTEJA ABERTA (COMO FOI ENCONTRADA), PODERÁ INFLUENCIAR, POR EXEMPLO, NA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CO2 DA UNIDADE GERADORA, EM CASO DE POSSÍVEL ATUAÇÃO. VER ANEXO. | OUO5 | IEQ1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Já existe a SSA 202221417 emitida para a SMMU. Em caso de necessidade a SMMU emitirá uma SSA para o setor de engenharia de manutenção responsável solicitando um parecer técnico para a implementação de melhorias.
202100032 | SES |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202150 | 15/12/2021 09:23:02 | Elaborar especificação técnica para reparo dos pólos danificados no curto circuito relatado na SSA 201914470A | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | O serviço será executado na SSA 202200331.
202601108 | STE | 202601091 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202605 | 26/01/2026 09:27:38 | Solicitamos Parecer técnico sobre o enegrecimento da cordoalha do pino 14 pista inferior 2 conforme relatado na SSA matriz. Obs. verificado durante a inspeção semanal semana 05/2026. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Por la condición visual sugerimos el reemplazo preventivo de la escoba en cuestión. Con el objetivo de registrar datos antes del reemplazo, sugerimos solicitar termografia como minimo de la pista superior e inferior y escobas (punto de conexión con la malla flexible) inferior 1 y 2 de los pinos 12, 13 y 14 junto con la corriente nominal a fin de proveer datos al fabricante. Entregar escoba a IEQ1.
202514489 | STE | 202514482 | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202537 | 09/09/2025 16:52:01 | Solicitamos Parecer técnico acerca de la posición de los RTD´s, definir detrás de que intercambiador se encuentran, debido a discrepancias encontradas en diseños: RTD N° 5 - Temperatura del núcleo del estator - ITEM 51: Bornes del panel CG: 1477-1480; RTD N° 7 - Temperatura del núcleo del estator (dente) - ITEM 52: Bornes del panel CG: 1533-1536. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202537 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | RTD 5 (pos 1-A51-5) - ítem 51 - bornes CG: 1477-1480 considerar la ubicación en el campo 7 RTD 7 (pos 1-A52-7) - ítem 52 - bornes CG: 1533-1536 considerar la ubicación en el campo 9 Ver documentos anexos con resaltos en amarillo.
202506547 | STE | 202506513 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202517 | 25/04/2025 14:56:21 | Solicitamos P.T. referente a necessidade da alteração de ajuste indicada pela MAM2, SSA 202506513. Verificado durante ensaios da SSA 202506457, que a corrente do motor apresentou valores de IA- 19,5A, IB- 19,5A, IC-19,6A. IN-19,4A FS-1,15. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Urgente | Urgente | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Contrario al parecer de la SSA 202506436 y con base en los valores de medición y FS indicados en la emisión, solicitamos ajustar el relé térmico en 21A. Este ajuste considera operación a corriente nominal, reducción de 20% del tiempo de actuación a temperatura de servicio y tiempo de actuación +-20%. Además considerando que los relés térmicos normalmente inician su temporización según curva inversa entre 10 a 13% por encima de la corriente ajustada.
202506436 | STE | 202506425 | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202517 | 24/04/2025 09:40:32 | Solicitamos Parecer técnico a respecto de la sustitución del motor eléctrico código 152714 por el motor eléctrico código 715409 utilizado en la bomba de agua de enfriamiento de las camisas del motor diésel del GD04 que está en falla. | IME2 | IEQ1 | ARCE PENA ARCENIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Estamos de acuerdo en utilizar el motor cód. stock 715409. Necesario solicitar apoyo a MEG3 (cód. localización K006K001 del tablero QU-04) para modificar ajuste del relé térmico FR1 para 19A y realizar ensayos y registro de resistencia de aislamiento y medición de tensión/corriente del nuevo motor y de la resistencia de calentamiento interno (resist. ohmica/tensión/corriente). Necesario emitir recomendación de revisión de orden de ajuste OA.0509-R00 y SSA para actualizar diseño conforme anexo.
202411338 | SCA | 202411294 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202429 | 18/07/2024 10:33:17 | Solicitamos análisis de factibilidad para migrar la supervisión de temperatura alta del RTD instalado en la zapata 5 (instrumento 38M2) en falla, asociándolo al RTD de una zapata adyacente. Manteniéndose de esta forma los 3 puntos de supervisión del trip de la UG; con los instrumentos 38M1 en la zapata 9 y 38M3 en la zapata 1, funcionando normalmente. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Urgente |  | Não
202215221 | STE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 07/07/2022 10:50:09 | Emitir P.T. referente ao material código 152749 que se encontra em estoque não atende as especificações técnicas. Resistor encontrado em estoque com ligação em Triangulo. OBS. 05 unidades em estoque e apenas um (01) atende as especificações CONEXÃO ESTRELA, ALIMENTAÇÃO 265/460VCA, POTÊNCIA DISSIPADA 9150W, necessário duas unidades para atender a SSA matriz. | MEG3 | IEQ1 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Urgente | Urgente | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Substituir os resistores provisoriamente por resistores para ligação em triângulo alterando as conexões elétricas. Conforme email anexo, solicitada à SMIT.DT a alteração do nível máximo para 4 e a reposição do material. Após a reposição, substituir novamente os resistores pelo modelo para ligação em estrela e normalizar as conexões.
202602169 | AAD |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202607 | 13/02/2026 09:55:36 | Atualizar diagrama de interligação 6229-DC-J6812-P e lista de cabos 6210-LC-J6819-P, conforme diagramas marcados em campo. Garantir disponibilidade no Arquivo Técnico. Referente a SSA 202517529 de comissionamento e colocação em serviço do painel SVP-13. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202608 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a los gestores del contrato (ENEE.DT). Correo electrónico anexo.
202602124 | SPG | 202602077 | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202607 | 12/02/2026 09:55:51 | Solicitamos parecer técnico quanto à falha de comunicação entre CLP e IHM após o download dos arquivos de configuração para o CLP e IHM utilizando o software TIA PORTAL V19 instalado pelo representante da VOITH no notebook fornecido à SMIE. Maiores detalhes em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202608
202601993 | SPG | 202601983 | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202607 | 10/02/2026 14:14:56 | Durante comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-13 constatado que disyuntor posición DJTOM se encuentra con carcasa agrietada, adjunto imagen. Solicita-se ações junto ao fabricante. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643
202601804 | SPG |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202607 | 09/02/2026 09:40:39 | Solicito actualización de diseño de interligación 6229-DC-J7194-P y lista de cables 6210-LC-J7194-P conforme verificado en campo, referente a SSA 202517266 de comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-13. Disponibilizar versión actualizada en el SAT. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626
202601800 | SPG |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202606 | 06/02/2026 15:20:18 | En atendimiento a la SSA 202517270, realizadas adaptaciones para interconexión con el nuevo panel PSDF-13, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-13 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621
202601788 | ADM | 202601076 | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202606 | 06/02/2026 10:12:44 | Solicito parecer técnico pois durante atendimento à SSA matriz foi constatada a impossibilidade de configurar o CLP e IHM, através do software TIA PORTAL V19, com ambos os notebooks fornecidos no contrato 4500067514. Obs.:Mau funcionamento do software TIA PORTAL identificado após o representante da VOITH (Daniel Goes) intervir em ambos os notebooks para finalizar a instalação do referido software no notebook fornecido à SMIE. Em anexo, imagem do erro apresentado na IHM. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitado vía SSAs derivadas la realización de tests en los SVP-14 (notebook de SMMG) y SVP-12 (ambas notebooks en conjunto con representante de VOITH).
202601599 | STE | 202601524 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 03/02/2026 10:37:47 | Solicitamos parecer tecnico debido a imposibilidad de realizar el cambio de arandelas con señal de corrosion en los links de conexion de los terminales T1 y T3 durante el PD 20260003 | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202712 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Em função da Oxidação detectada, sugere-se a substituição em forma preventiva programada no próximo PD de 10 dias que está previsto para 2027 nos terminais T1 e T3. Utilizar o novo sistema do KIT de parafusos dos link's, PARAFUSO SEXT INOX 304 M16X80 - 715350, BARRA CHAT ACO AISI 304 38X12,5X80MM - 715827, CHAPA ACO INOX AISI 304 38X3X80MM - 715828 e ARRUELA - 719713. Coordenar apoios necessários com SMMU.DT.
202601567 | AAD |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202606 | 03/02/2026 10:38:12 | Atualizar desenhos de interconexão 6279-DC-7600-E R8 e 6279-DC-7601-E R7 do painel GGB-13, referente a retirada dos equipamentos de vibração conforme execução da SSA 202517541. Desenho marcado em anexo. Disponibilizar desenhos no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000051/2026 para actualización de diseños.
202601553 | AAD |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202606 | 03/02/2026 16:31:12 | Actualizar diseños 6046-DF-G6893-E hojas 9 y 46, 6046-DC-G7975-E, 6046-DC-G7973-E, referente a SSA 202517540 , debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-13 y conexión del cabo HU12-6010 para alimentación en 220 Vca de los paneles SVP 12 y SVP13. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000052/2026 para actualización de diseños.
202601541 | SPG | 202601527 | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202606 | 02/02/2026 16:43:30 | Se solicita parecer tecnico respecto a la solucion de fisuras encontradas en la junta de goma de los TCs del terminal T5 (lado neutro del generador). Fotos en SSA matriz | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648
202601257 | ADM | 202520046 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202605 | 28/01/2026 13:43:40 | Solicito parecer técnico quanto ao fato do módulo Expert Vibro K200 do painel SVP-10 indicar tensão de, aproximadamente, 200mV na porta de entrada referente ao sensor A2T, tendo em vista que foram realizadas medições, corroborando a presença da tensão esperada de polarização do acelerômetro (aprox.. 11V) na entrada deste canal. Foto em anexo. | MEG1 | IEQ1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada para pruebas con el fin de identificar el origen de la anomalía (sensor, canal, o software/firmware).
202601238 | AAT | 202601229 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202605 | 27/01/2026 16:53:15 | Solicitamos parecer técnico quanto à impossibilidade de conexão do painel SVP-02 com o servidor OnCare. A falha persiste desde a atualização do firmware dos módulos Expert Vibro K100 e K200 para a versão 2025.1.2 (execução da SSA 202520041). | MEG1 | IEQ1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicada la situación a la contratada (VOITH) y solicitada una solución durante la próxima visita de su representante. Ref: AR/ENEE.DT/002/2026
202601202 | SPG |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202605 | 27/01/2026 11:29:01 | Solicitamos apoyo para el proyecto de sustitución de los manómetros de contactos eléctricos por presostatos digitales PTP31B de Endress-Hauser (código de stock: 720488) en las posiciones 63BK3 Y 63BK4 del panel CFM. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202631
202601037 | AIM | 202517313 | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202604 | 23/01/2026 16:59:36 | Solicitamos parecer tecnico en cuanto al evento “TOMA_AGUA CONDIC (URG)” de forma intermitente, sin que se pueda determinar la causa especifica. Evento ya ocurrido en la U04 (SSA 202600571) y en la U13 (SSA 202519118). Se anexa búfer de eventos del PLC y el registro de datos de la memoria del IHM p/analisis. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202752 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Evento equivalente a la SSA 202519233 de la U13. Toda actividad sera realizada en dicha SSA hasta encontrar la causa.
202600865 | AAD |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202604 | 21/01/2026 16:56:18 | Actualizar diseño de interconexion 6269-DC-7900-E R10 y 6269-DC-7901-E R6 del panel GGB-09 el cual se modifico mediante SSA 202516501 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-09 por el nuevo sistema de vibracion SVP-09. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000049/2026 para actualización de diseños.
202600846 | SPG |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202604 | 21/01/2026 14:19:07 | En atendimiento a la SSA 202516297, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-09, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-09 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613
202600808 | STE | 202600780 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202604 | 20/01/2026 16:26:33 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484 , foi identificado que o conector RJ-45 do cabo de rede conectado à porta LAN5 do Switch (K500) apresenta defeito. O cabo de rede que interconecta a porta LAN 5 do Switch (K500) à UTA é o meio pelo qual o painel SVP-09 se conecta ao servidor OnCare (VM-03). Desta forma, o conector RJ-45 defeituoso acarreta a indisponibilidade do painel SVP-09 no servidor OnCare. Solicito gestão junto ao fabricante do fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conector RJ-45 provisto por el fabricante. Fue instalado y constatado el normal funcionamiento de la comunicación del SVP-09 con el servidor.
202600758 | AAD |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202604 | 20/01/2026 09:00:59 | Actualizar diagrama de interligación número 6209-DC-J6817-P (1) y lista de cables 6210-LC-J6814-P, conforme diseño marcado en campo y disponibilizar en el SAT, referente a SSA 202516484 de comisionamento y puesta en marcha del panel SVP-09. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización a los gestores del contrato (ENEE.DT). E-mail anexo.
202520151 | AAT | 202520128 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 30/12/2025 10:08:06 | Solicito parecer técnico, pois durante verificação no servidor OnCare da UG-16 foi constatado que os sinais brutos do painel SVP-16 não apresentam o histórico passado. Isto é, as medições dos sinais brutos são mostradas somente à partir do momento em que são plotadas. Em anexo, imagens explicitando o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitado apoyo del fabricante a traves de los gestores del contrato (ENEE.DT) vía correo electrónico.
202520123 | AAT | 202520065 | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202601 | 29/12/2025 09:06:02 | Durante comissionamento do painel SVP-11 com SSA 202517617, encontrado: - 2 disjuntores bipolar, posição F01 e F02, modelo 5SY5216-7 ambos com problema no mecanismo de fixação do disjuntor no trilho DIN. - 1 bloco de contato de posição, modelo 5ST3011 (auxiliary swtich), com um dos bornes espanado. Conforme instruído na SSA 202519610, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-9A. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste materiais, que foram entregues a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202520082 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202552 | 23/12/2025 15:20:48 | Durante comissionamento do painel SVP-03 com SSA 202519618, encontrados: - 3 reles + 3 bases (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) em que um de seus contatos não comuta quando energizado; - 1 base (mod. 93.02.7.024) com defeito nos contatos A1 e A2; - 1 contato auxiliar (mod. 5ST3011) que apresenta quebrado na carenagem. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentrados no painel SVP-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202519849 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 16:31:28 | Durante atendimento da SSA 202519841 do painel SVP-08, foi encontrado 1 conjunto rele+base posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta os seus contatos ao ser energizado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Solicitamos gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material, que foi entregue a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202519832 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202551 | 17/12/2025 16:31:52 | Atualizar desenhos 6046-DF-G6891- E (diagrama funcional), 6046-LC-G7949 - E (lista de cabos) e 6046-DC-G7955 - E (diagrama de interconexão), referente a retirada dos cabos: EU11 1677/1678/1679/1680 (SSA202517625), em complemento à implantação do SVP-11. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexo | MEG1 | IEQ1 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000448/2025 para actualización de diseños.
202519646 | AAD |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202551 | 15/12/2025 08:19:28 | Atualizar diagrama de interligação 6229DCJ6815P e lista de cabos 6210-LC-J6822, conforme diagramas marcados em campo. Garantir disponibilidade no SAT. Referentes a SSA 202516309 de comissionamento e colocação em serviço do painel SVP-16. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitada la actualización de diseños a los gestores del contrato (ENEE.DT), email anexo.
202519509 | AAD |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202550 | 11/12/2025 09:18:36 | En función de la desactivación del antiguo sistema de supervisión de vibración (SSA 202516320), actualizar diseños de interligación 6289-DC-7000-P y 6289-DC-7001-P conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000442/2025 para actualización de diseños.
202519461 | AAD |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202550 | 10/12/2025 14:49:42 | Solicito atualização dos desenhos conforme verificado em campo, referente a SSA 202515979 de comissionamento do painel PSDF-16.Disponbilizar versão atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisión del documento LC via correo conforme anexo por ser parte del suministro de IFM. El DC no requiere modificaciones. Apenas se aguardará disponibilidad en el SAT por medio del contrato 4500069281.
202519406 | AAD |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202550 | 09/12/2025 15:47:27 | En atendimiento a la SSA 202515984, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-16, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-16 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000001/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202519233 | SPG | 202519118 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202549 | 04/12/2025 15:37:38 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao evento “TOMA_AGUA CONDIC (URG)”, ocorrido diversas vezes em uma janela de tempo na noite do dia 02/12/2025, sem que se pudesse determinar a causa específica. Verificados na IHM os seguintes alarmes já rearmados: -Falla supervisión PLC (RQ6.2); -Falla switch (M3); -Falla modulo E/S; -Contactor C2/C2A (transferencia condición urgente); Arquivos de histórico e diagnóstico em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202644
202518743 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202548 | 25/11/2025 08:44:03 | Durante comissionamento do painel SVP-13 com SSA 202517529, encontrado 1 conjunto rele+base (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) que não comuta um de seus contatos, 1 disjuntor modelo 5SY5216-7 com a carenagem quebrada e 2 contatos auxiliares de falha, modelo 5ST3021, com borne espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste materiais, que foram entregues a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado vía email a los gestores del contrato las gestión junto al fabricante para la reposición de los materiales defectuosos.
202518678 | AAD |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202548 | 24/11/2025 16:51:18 | Actualizar diseño funcional correspondiente al CFM-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A. (Ver diseños en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202606 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000004/2026 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado.
202518597 | AAD |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202548 | 24/11/2025 16:51:46 | Actualizar diseño funcional, lista de cables y diseño de interconexión correspondientes al LIP-18A el cual fue modificado en atendimiento las SSA 202515688 (Retirada del sistema de vibración antíguo devido a la instalación del nuevo sistema SVP) y SSA 202517644 (Desconexión del sensor de presión 63PT1). Ver diseños en anexo. Disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000419/2025 para actualización de diseños.
202518589 | AAD |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202547 | 21/11/2025 10:26:40 | Atualizar desenhos 6559-LC-B2010-E, FL 6 e 7; e 6159-DC-B2010-E (R5) referente a desinstalação dos PAINEIS SCF1 e SCF2 do Sistema de Supervisão de Vazão no Conduto Forçado. Referente a SSA 202516051. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202548 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Emitido SRA-IB-000414/2025 - Atualizar desenhos CTM-18A e emitido SRA-IB-000412/2025 - cancelar desenhos SCF
202518588 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 15:01:52 | Actualizar diseño funcional correspondiente al CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A, SSA 202515493 referente a la alimentacion 125 Vcc y 220 Vca necesarias para el panel PSDF-18A y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseños en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202518587 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 16:59:15 | Actualizar diseño correspondiente a interconexion del CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A, SSA 202515680 referente a retirada de sensores del antiguo sistema de vibracion y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseño en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202609 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202518585 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 10:27:22 | Actualizar diseño 6539LCB2053E correspondiente a lista de cabos del CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseño en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202518566 | AAD |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202547 | 21/11/2025 10:28:59 | Actualizar diseño de interconexión y lista de cables 6229DCJ7200P y 6210LCJ7200P conforme marcaciones realizadas en campo, en relación a la ejecución de la SSA 202515489, referente al comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-18A. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a gestor de ENEE.DT via correo para revisar el diagrama de interconexión conforme anexo por medio del contrato 4500069281 con IFM. Lista de cables no requiere revisión adicional. Se debe aguardar disponibilidad de ambos en el SAT. No requiere de emisión de SRA.
202518560 | AAD |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202547 | 21/11/2025 10:29:24 | Actualizar diseño 6210DFJ7205P conforme marcaciones realizadas en campo, en relación a la ejecución de la SSA 202515489, referente al comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-18A. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento certificado y sin cambios. Apenas sera acompañado disponibilidad del mismo en el SAT por medio del contrato 4500069281. No requiere emisión de SRA. Con respecto al comentario de la pág. 9, según datasheet del termostato Eletropoll modelo 7.50.01.0002, el mismo cubre los rangos de temperatura de -45°C a +60°C, por lo que recomendamos mantener esta misma información en la lista de materiales.
202518558 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:29:48 | Actualizar diseño de Lista de cabos 6239-LC-B2000-E del panel GGB-18A el cual se modifico mediante SSA 202515685 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-18A por instalacion del nuevo sistema SVP-18A. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños.
202518555 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:29:57 | Actualizar diseño de interconexion 6539-DC-B2000-E del panel GGB-18A el cual se modifico mediante SSA 202515685 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-18A por el nuevo sistema de vibracion SVP-18A. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños.
202518537 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:30:09 | Actualizar diseño 6210-DF-B4295-P R3 correspondiente al panel GGB-18A que sufrio modificaciones atendiendo SSA 202518497 referente a costura de alarma Falla de indicador Digital y SSA 202515685 referente a la sustitucion antigo de vibracion del panel GGB-18A por el nuevo sistema SVP-18A. Se adjunta en anexo Diseño Funcional con las modificaciones realizadas. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños.
202518523 | AAD |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202547 | 20/11/2025 15:57:24 | Actualizar diagrama de interligación número 6229-DC-J6818-P (1) y lista de cables 6210-LC-J6825-P, conforme diseño marcado en campo y disponibilizar en el SAT, referente a SSA 202515675 de comisionamento y puesta en marcha del panel SVP-18A. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseño a los gestores del contrato (ENEE.DT) vía email anexo.
202518403 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202547 | 18/11/2025 16:30:47 | Durante atendimento da SSA 202517457 referente ao painel SVP-01, foi encontrado um borne modelo "Phoenix 3046362" com um dos terminais espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06 (trocado borne espanado do painel SVP-01 por um borne em perfeitas condições de uso proveniente do painel SVP-06). Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Borne entregue ao Eng. Douglas Grzybowski. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202547 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Enviado email informando a pendencia e ações junto ao fabricante para a ENEE.DT
202518291 | ADM | 202515038 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202547 | 17/11/2025 09:13:21 | Solcitamo apoyo para el estudio de viabilidad y compatibilidad de alimentación y señales en el proyecto de sustitución de los presostatos y transductores de presión de las posiciones PSC407, PSC408, TPHL406, PSAL405, TPHL416 por los nuevos instrumentos Endress-Hauser. Manuales e identificación de las posiciones en anexo. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202631 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSAs 202600852 (PCR-34), 202600859 (QCR-03) y 202600855 (QCR-04). Se aguardará implementación de modificación en ambos tanques de 60 Hz.
202518226 | AAD |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202547 | 17/11/2025 11:28:40 | Durante atendimiento de SSA 202514150 efectuado certificacion de diseño 6217DFB4000P y realizado marcaciones conforme circuito electrico encontrado en campo. Marcaciones en anexo. Actualizar diseño y disponibilizar en el sistema. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000007/2026 a la ENEE.DT para revisar los documentos conforme nuevo anexo en ejecución
202518070 | STE |  | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202546 | 13/11/2025 14:24:49 | Durante as inspeções termográficas encontramos uma anomalia térmica com 118,6°C na "porca da conexão" do sistema de aterramento, na parede atrás do painel NC06. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202618 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Após a inspeção da equipe da SMMG.DT/MEG1, foi realizado a substituição de 6 conjuntos de parafusos, porcas e arruelas que encontravam-se com problemas. Utilizado parafusos M12 de inox torqueados com 80NM.
202517940 | AAD |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202546 | 12/11/2025 13:40:16 | Durante atendimento da SSA 202505896 (Certificação do desenho 6539DCB2022 fl 1/2) verificado necessidade de atualizar o desenho 5215-DF-B4045-P fl 3 conforme anexo. Solicitamos disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000386/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado junto con los documentos de la SSA 202517766.
202517766 | AAD |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202546 | 10/11/2025 07:10:42 | Referente a SSA 202505896, certificação de desenho do painel CCAR-18A, atualizar desenhos 6539-DC-B2022-E (R2), desenhos marcados em anexo. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000386/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado junto con el documento de la SSA 202517940. Ver nuevos anexos como complemento.
202517765 | STE |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202545 | 07/11/2025 14:34:25 | Solicito realizar las gestiones correspondientes para codificar los siguientes materiales que son utilizados en la instalación del nuevo sistema de frenos de las unidades generadoras. Conector macho fijo p/ electroducto de 1/2", entregado para codificar 100 unidades. Tornillo sextavado M4x30mm, entregado para codificar 500 unidades. Material entregado para IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202630 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202517941 a IMA0 para gestión de codificación de los materiales indicados que son utilizados en el PSDF. La codificación debe ser acompañada con la SSA mencionada.
202517646 | STE | 202517592 | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202545 | 05/11/2025 14:26:44 | Solicitamos parecer técnico debido a que durante comisionamiento del panel PSDF-09 fueron encontrados los siguientes inconvenientes: - Cerradura del panel rota. - Falta de placa de identificación del panel. - Cableado de lámpara del panel estirado demás. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Placa de identificación instalada y cerradura reemplazada por SOCM.DT, ver correo anexo. Corroborar que la cerradura sea apta para la misma llave que los demas tableros PSDF. Con respecto al cable estirado, caso sea necesario el reemplazo por uno mas largo, solicitamos utilizar los cód. 472107 y 211842 de 1,5mm2. El borne auxiliar de la lampara que se encuentra suelto, sugerimos utilizar la cinta adhesiva cód. 712751 para fijar nuevamente por la estructura.
202517628 | SPG |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202545 | 05/11/2025 09:49:01 | Solicito parecer técnico acerca de que luego de la actualización del firmware con la SSA 202514774 en el panel CTM-03 referente al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM). Volvió a apagarse la IHM en el panel CTM, SSA 202517113. Adjunto captura de eventos encontrados. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202738
202517348 | AAD |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202544 | 30/10/2025 16:44:13 | Atualizar desenhos 6046-DC-G5878-E (folha 7), 6046-DF-G6888-E (folha 9) e 6046-LC-G6872-E (folhas 10, 11, 12, 13 e 14), referente a instalação do novo Painel de monitoramento de vibração e pressão SVP-09 (SSA202516484). Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202618 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | EMITIDO SRA-IB-000376/2025
202517341 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202544 | 30/10/2025 14:25:20 | Atualizar desenho de interligação referente a instalação de 2 bornes adicionais na régua X3 e a conexão do cabo HU09-6010 no painel UAM-09A, conforme execução da SSA 202516498. Desenho marcado em anexo. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202618 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Concluído a atualização dos desenhos de acordo com a SRA-IB-000372/2025
202517071 | SPG | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202544 | 27/10/2025 14:45:01 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484, foi encontrado um bloco de contato auxiliar, modelo: 5ST3011, com um dos parafusos espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Bloco de contato entregue ao Eng. Rodrigo Guillermo Alarcon. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202618
202516957 | SPG | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202544 | 27/10/2025 08:34:58 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484, foi encontrado um disjuntor, modelo: 5SY4216-7, com a carenagem quebrada. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no SVP da UG-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Disjuntor entregue ao Eng. Rodrigo Guillermo Alarcon. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202516935 | SPG | 202516905 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202543 | 23/10/2025 15:18:14 | Solicito parecer técnico, pois durante verificação no servidor foi constatada a ausência do módulo Expert Vibro K100 nos servidores VM.03 e VM.02. Consequentemente, além de não ser possível intervir/acessar o módulo remotamente, todos os sinais provenientes do Expert Vibro K100 - sinais de vibração relativa e pressão - não estão disponíveis na aplicação OnCare. Em anexo na SSA matriz, imagens que expõem o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605
202516881 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202543 | 22/10/2025 15:41:58 | Solicito providencias para viabilização da realização de ensaio de resistência de isolação no enrolamento estatórico da unidade geradora, para fins de validação de bancada experimental. Os ensaios serão realizados nos dias 10, 11 e 12/11/2025, após as 17h. | ILA1 | IEQ1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202550 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Actividades de apoyo a la SSA 202517323 de ILA1 concluidas por MEG1 conforme derivadas.
202516845 | SPG | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202543 | 22/10/2025 15:38:12 | Solicito gestão junto ao fabricante para a troca em garantia dos materiais aguardando reposição, referentes ao contrato 4500067514. Em anexo, lista descritiva destas pendências. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202649
202516830 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202543 | 22/10/2025 10:08:23 | Solicitamos a gestão para reparo ou reparo em garantia dos componentes cod almox. 714495 - RELE AUX ELETROM 1RV 24VCC e 719707 - BASE SOQ FEM RELE 1RV 8A 250VAC/DC provenientes do CTM-10, posição RQ4.4, encontrados com defeito na SSA 202516782. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202612 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Nueva base/relé suministrados por RIEDER en garantia del contrato 4500063383 conforme consta en acta AR/SM.DT/0020/2025, extendiendo la garantia del relé RQ4.4 de la U10 hasta el dia 21/04/2027. Aun existe una unidad de base/relé disponible con MEG1 para eventual utilización en tablero que aun poseen vigencia en la garantia contractual.
202516827 | AAD |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202543 | 22/10/2025 10:08:57 | Atualizar desenhos 6046-DF-G6896-E, 6046-LC-G7994-E e 6046-DC-G8000-E, referente a retirada dos cabos: EU16 1677/1678/1679/1680 (SSA202516319), em complemento à implantação do SVP-16 Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo | MEG1 | IEQ1 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | corrigido situação de aguardo
202516696 | AAD |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202543 | 21/10/2025 16:02:20 | Atualizar desenhos 6046-DC-G8027-E, 6046-DF-G6899-E e 6046-LC-G8021-E, referente ao comissionamento e implantação do SVP-18A (SSA202515683). Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | corrigido situação de aguardo, Emitido SRA-IB-000360/2025
202516533 | STE |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202542 | 17/10/2025 15:45:16 | Con relación a las cajas CP del sistema PSDF para esta unidad generadora existen solamente 7 unidades de cajas CPs con sus respectivas perforaciones y bornes (falta una unidad). Ver cantidad que sea necesaria a partir del PD de esta UG para concluir la instalación en todas las UGs, se utiliza 8 por UG. Fueron encontradas 2 cajas con bornes pero sin perforación lateral para los electroductos de llegada. Y 4 cajas sin bornes y sin perforación lateral. Las mismas se encuentran con SMMG. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme correo anexo fueron encontradas 38 cajas con bornes y sin perforar. Solicitamos entregar dichas cajas a SOCM.DT para realizar las perforaciones, incluyendo una caja de muestra. Las cajas sin bornes son sobras que no estan previstas para uso.
202516314 | AAD |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202542 | 14/10/2025 16:40:54 | Durante ejecución de la SSA: 2025/15931, fueron sustituidos los conductores N1, B1 y R1 del cable EU16-1612 por los conductores N9, B9 y R9 del cable EU16-1630 en los bornes XT-418, XT-419 y XT-420 respectivamente. Actualizar diseños 6046DCG7995E y 6046DCG7996E, y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000355/2025 a la ENEE.DT. Incluido diagrama funcional conforme anexo en la ejecución.
202516311 | AAD |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202542 | 14/10/2025 16:41:23 | Durante ejecución de la SSA: 2025/14761, fueron sustituidos los conductores N1, B1 y R1 del cable EU16-1612 por los conductores N9, B9 y R9 del cable EU16-1630 en los bornes 557, 558 y 559 respectivamente. Actualizar diseños 6289DC07074P y 6289DC07075P, y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000355/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202516246 | AAT | 202516241 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202542 | 14/10/2025 09:10:30 | Solicito parecer técnico sobre o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1S (MGS - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição superior ao limite máximo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Overrun" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando respuesta de la contratada en cuanto al funcionamiento de la supervisión de límites de medición de los sensores.
202516245 | AAT | 202516238 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202542 | 13/10/2025 16:41:24 | Solicito parecer técnico sobre o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1M (MC - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição inferior ao limite mínimo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Underrange" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando respuesta de la contratada en cuanto al funcionamiento de la supervisión de límites de medición de los sensores.
202515828 | AAD |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202540 | 03/10/2025 07:54:36 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6817-P (1)R0C, conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512663 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-18. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202541 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseño a los gestores del contrato (ENEE.DT), ver correo anexo.
202515792 | STE | 202515486 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:04 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao mascaramento dos alarmes de falha do sistema do SVP-07 (Falha de sensor, falha de comunicação dentro do painel e com servidor, Watch dog dos dispositivos, falha do sinal de velocidade do TGC), devido as falhas no sinal oriundo do sensor P1C (vibração relativa axial da cruzeta inferior) identificadas por meio da SSA matriz 202515486. OBS.: Estender resposta a falhas que ocorram em demais sensores e painéis SVP. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202623 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Atendiendo la recomendación de la SMIM.DT en la SSA 202516064, solicitamos inhibir los sensores en falla o con comportamiento anormal siguiendo el procedimiento en anexo. La inhibición será temporal hasta la sustitución o reparo del sensor cuando las condiciones operativas de la UG lo permitan. Parecer extensivo para todas las UGs y tableros SVP.
202515626 | AAD |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202540 | 30/09/2025 16:57:18 | Solicito atualização dos desenhos conforme verificado em campo, referente a SSA 202512950 de comissionamento do painel PSDF-18.Disponbilizar versão atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Se aguarda actualizar documento en el SAT mediante contrato 4500069281 junto con los gestores de ENEE.DT. No requiere de emisión de SRA. Apenas acompañar disponibilidad de documentos en el SAT.
202515561 | AAD |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202540 | 30/09/2025 07:47:25 | En atendimiento a la SSA 202512950, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-18, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-18 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000318/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202515470 | STE | 202514996 | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202540 | 29/09/2025 11:41:49 | Foi realizada inspeção termográfica nos painéis CG da unidade 11 com potência de 569MW. Verificou-se que o terminal 1580 apresentou delta de temperatura superior a 10°C em comparação ao terminal adjacente. Pela IM.LA.336, recomenda-se monitorar com intervalo máximo de 90 dias. Detalhes e imagem em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202549 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Equipe da SMMG.DT realizou a inspeção e substituição do borne 1580 do CG11 e dos terminais dos cabos deste respectivo borne, preventivamente foi realizado o reaperto de todos os terminais referente a conexão de TC's. ILA1 realizou nova inspeção termográfica com SSA 202515542 após intervenção e não detectou anormalidade térmica.
202515464 | STE | 202514992 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202540 | 29/09/2025 11:42:53 | Foi realizada inspeção termográfica nos painéis CG da unidade 10 com potência de 563MW. Verificou-se que os terminais 1614 e 1603 apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em comparação ao terminal adjacente. Pela IM.LA.336, recomenda-se monitorar com intervalo máximo de 90 dias. Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202549 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Equipe da SMMG.DT realizou a substituição dos bornes 1602,1603 y 1614 e seus respectivos terminais, em complemento realizou uma inspeção e reaperto em todas as demais conexões dos TC's. Recomenda-se realizar nova inspeção termográfica para comprovar a solução da anomalia térmica
202515217 | AAD |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202539 | 24/09/2025 07:33:41 | En función de la desactivación del antiguo sistema de supervisión de vibración (SSA 202512671), actualizar diseño de interligación 6539-DC-7500-P R6 y 6539-DC-7501-P R5 conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202539 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000314/2025 para actualización de diseños.
202514945 | STE | 202514929 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202538 | 18/09/2025 09:20:05 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao verificado no SVP-08 que as TAG's (nomes dos eventos constantes na programação dos módulos K100 e K200) não foram atualizadas pela Voith como consta na AR-ENEE-DT-046-2025 item 4. AR em anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fueron cargados los nuevos archivos de configuración provistos por la contratada mediante SSA derivada, verificandose la actualización de las TAGs.
202514752 | AAT |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202538 | 16/09/2025 08:12:27 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao procedimento e firmware fornecidos na SSA 2025144486, que foram aplicados com apoio da contratada no módulo Expert Vibro S/N 53060280, sem sucesso no funcionamento do módulo. Módulo mencionado foi novamente entregue para IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se solicitó a la contratada un nuevo procedimiento para actualización del firmware. Ver acta AR/ENEE.DT/054/2025.
202514707 | AAD |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202538 | 16/09/2025 08:14:24 | Actualizar diseños 6508-DF-99977-P R0, 6508-DF-99980-P R1 y 6508-DF-99982-P R1, referentes a la SSA 202505563, debido a la substitución del disyuntor posición D1 del Cuadro PWX-17. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202614 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000304/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202514528 | AAD |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202537 | 11/09/2025 07:15:09 | Atualizar diagrama 6159DC06200P referente a conexão do condutor 4 do cabo AU17-1005 conforme detalhado na SSA 202405102. Garantir disponibilidade do diagrama atualizado no arquivo técnico. Anexo arquivo marcado conforme construído em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000303/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado.
202514519 | AAD |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 | 11/09/2025 07:15:40 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6816-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512421 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-17. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202537 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización del diseño a los gestores del contrato vía email anexo.
202514459 | AAD |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202537 | 09/09/2025 14:44:31 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202510678 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-17. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202703 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos certificados y sin cambios. No requiere emisión de SRA. Apenas se aguardará a ENEE.DT gestionar y disponibilizar los diseños en el SAT.
202514449 | AAD |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202537 | 09/09/2025 16:17:02 | En atendimiento a la SSA 202510684, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-17, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-17 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000302/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados.
202514286 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202536 | 04/09/2025 16:19:07 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor em atendimento a SSP20252530, foram detectadas anomalias térmicas em diversas escovas de mesma posição com delta de temperatura superior a 25°C, assim como um delta de 23,5°C entre os anéis superiores 1 e 2 . Solicitamos análise por IEQ1 para verificar a necessidade de intervenção pela manutenção durante o PD ou acompanhamento da evolução. Detalhes nos arquivos em anexo e na SSP 20252530. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202545 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202514153 | AAD |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202536 | 02/09/2025 16:25:46 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G8011-E, 6046-DC-G6897-E, 6046-LC-G8003-E . Referente a la ejecución de la SSA 202512434 sobre retiro de cables del cuadro UAM-17, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000283/2025 para actualización de diseños.
202514147 | AAD |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202536 | 02/09/2025 16:25:59 | Em função da desativação do antigo sistema de supervisão de vibração (SSA 202512439), atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6539-DC-07100-P, 6539-DC-07101-P, 6212-DF-74501-I,6212-DF-74507-I e 6212-DF-74500-I. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000284/2025 para actualización de diseños.
202514138 | AAT | 202514088 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 16:26:12 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-02, realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor.
202514137 | AAT | 202514089 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 16:26:25 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor.
202514034 | AAD |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202536 | 01/09/2025 15:33:30 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en S.A.T. los diseños 6090-DF-90116-P, 6090-DF-90096-P y 6090-DF-90102-P debido a modificación realizada en SSA 202513589. En la modificación fue insertado el contacto NC 41-42 del contactor ARG en la linea de alimentación de la banderola 11A, de manera a inhibir la alarma "Falla de Precalentamiento" durante la partida y operación del Generador Diesel. Diseños modificados en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202609 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000340/2025 a la ENEE.DT para actualizar documentos conforme solicitado. Actualización en complemento a la SSA 202511008.
202513719 | AAT | 202513702 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202535 | 26/08/2025 13:48:24 | Solicitamos parecer técnico respecto al relé posición K8 con defecto, marca Phoenix Contact con dos contactos reversibles, 24 VDC, modelo 2961192. En ocasiones sus contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado correo al gestor del contrato para gestiones con la contratista. Se aguardará reposición del material.
202513557 | AAT | 202513540 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 22/08/2025 08:46:39 | Se solicita parecer tecnico respecto a base de rele posicion K8 del tablero, cuyos contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado correo al gestor del contrato para gestiones con la contratista. Se aguardará reposición del material.
202513492 | STE | 202513453 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 07:53:51 | Solicitamos parecer tecnico respecto a pantalla de PLC dañada, constatada durante comissionamiento. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Notificado a los gestores de ENEE.DT acerca del daño de la pantalla, por lo que fue entregado uno nuevo por la empresa IFM mediante contrato 4500069281. Solicitamos cargar la configuración a este PLC e instalar en el PSDF-18, realizando los ensayos funcionales indicados en la planilla de puesta en marcha de la SSA 202512950.
202513393 | AAD |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202534 | 19/08/2025 15:59:45 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de 2 bornes adicionais na régua X3 e conexão do cabo HU18-6010 no painel UAM-18A, referente a SSA 202512669. Disponibilizar desenhos atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000274/2025 para actualización de diseños.
202513298 | AAD |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202534 | 18/08/2025 15:53:25 | Atualizar desenhos 6046-DC-G8018-E, 6046-DF-G6898-E e 6046-LC-G8012-E, referente a SSA202512668. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000275/2025 para actualización de diseños.
202513142 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202533 | 15/08/2025 10:31:07 | Devido desativação do protótipo do painel PSDF-07 e respectiva infraestrutura (SSA 202507503) solicita-se cancelamento dos desenhos 6210DC15204P e 6210DF15200P, conforme anexos. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos cancelados conforme solicitado y ya se encuentran publicados en el SAT.
202513061 | STE | 202513018 | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202533 | 14/08/2025 16:26:58 | Solicito parecer técnico sobre o ocorrido durante o comissionamento do painel SVP-17, realizado através da SSA 202512421, onde foi constatada a impossibilidade de descarregar o arquivo de configuração para o Expert Vibro K200, assim como a impossibilidade de atualizar o seu respectivo firmware. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202533 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue provisto un módulo Expert Vibro sobresaliente a la SMMG para continuar con los trabajos de puesta en servicio. La contratada afirma que el inconveniente se resuelve restaurando la "imagen" del módulo, este procedimiento se realizará durante la presencia del representante de la contratada en las semanas 36 y 37.
202512996 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202533 | 15/08/2025 09:37:56 | Solicitamos avaliar necessidade de intervenção segundo informações adquiridas durante inspeção termográfica do anel coletor da U17 (SSP 20252529), antes do PD, foi detectada anomalia térmica entre escovas, tendo um delta superior a 25 ºC nos pinos 4 inferior, 5 inferior, 14 inferior, 16 inferior e 17 inferior. Também encontrado um delta de 23,4 ºC no pinto 18 superior. Conforme informativo em anexo. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202635 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme actividades realizadas en derivada por MEG1 y con los registros obtenidos de la SSP 20252529 post PD ya no se registran anormalidades.
202512974 | STE | 202512955 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202533 | 13/08/2025 15:54:41 | Solicitamos disponibilizar disjuntor código 708550, LMR.AB.0213 item 57 para aplicação na gaveta reserva 10.4. O disjuntor da gaveta reserva foi retirado para uso na gaveta 3.4 na SSA 202512889. Obs. material se encontra "não ativado". | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivada fue adaptado nuevo modelo de disyuntor y accesorios con resultados de funcionalidad aprobados. Solicitamos emisión de revisión de OA.0554-R02 y LMR AB213 para registros.
202512919 | AAD |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202533 | 12/08/2025 15:22:22 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6815-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202510231 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-07. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202512660 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 07/08/2025 11:38:02 | Solicito providencias para viabilização da realização de ensaio de resistência de isolação no enrolamento estatórico da unidade geradora, para fins de validação de bancada experimental. Os ensaios serão realizados nos dias 1, 2 e 3/9/2025, após as 17h. | ILA1 | IEQ1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Ensayo sin posibilidades de ser realizados por la condiciones desfavorables de los cables de los RTDs del sistema de agua pura detectadas con la SSA 202513320. Sugerimos realizar el ensayo en la U18A donde estimamos que deben haber condiciones mas favorables, con previo consenso con las demás areas de SMM.DT.
202512330 | AAD |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202532 | 04/08/2025 15:34:04 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202509969 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-07. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202622 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseño sin cambios. Apenas será realizado acompañamiento para actualización en el SAT a cargo de ENEE.DT.
202512329 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202532 | 04/08/2025 15:34:24 | En atendimiento a SSA 202509969, realizadas modificaciones del sistema de supervisión de Frenado y Levantamiento correspondiente al panel CFM (Diseño común para todas la unidades). Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202532 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Ya existe SSA 202506078 solicitando el mismo pedido. Sera acompañada con dicha SSA.
202512326 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202532 | 04/08/2025 15:34:50 | Actualizar diagrama funcional conforme diseño marcado en campo, referente a la SSA 202509969 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-07. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | La actualización del diseño funcional del PSDF-01 a 18 esta siendo revisado y acompañado con la SSA 202504886. Según datasheet del termostato Eletropoll modelo 7.50.01.0002, el mismo cubre los rangos de temperatura de -45°C a +60°C, por lo que recomendamos mantener esta misma información en la lista de materiales.
202512246 | AAD |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202531 | 01/08/2025 09:47:03 | En atendimiento a la SSA 202509976, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-07, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-07 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000262/2025 a la ENEE.DT conforme nuevos anexos en la ejecución que corresponden a la U07.
202512244 | STE | 202512209 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202531 | 01/08/2025 14:29:30 | Solicitamos Parecer Técnico referente as seguidas falhas de Pré aquecimento no grupo diesel devido as baixas temperaturas externas, modificação já implementada no KDV-01, SSA 202507561. OBS. resistor de aquecimento em condições normais. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202617 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202516366 para implementar modificación de circuito en el KDV-02, similar al KDV-01 (SSA 202408480 y derivadas). Ya fue emitida por IEQ1 revisión de PIC.EQ.0051-R03, OA.0234-R02 y SDS-15744 para incluir nuevos componentes en la LMR.HH.073. Revisión de diseños del KDV-01/02 con SSAs 202511008 / 202514034. Ya no requiere emisión de documentos adicionales.
202511664 | AAD |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202530 | 22/07/2025 14:33:37 | Solicito actualización de diseños: 6046-DF-G6887-E (hoja 46), 6046-DC-G6871-E (hoja 9), 6046-LC-G6863-E (hoja 12) en anexo, referente a SSA:202510298. Debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-08 y conexión del cabo HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-07. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000237/2025 para actualización de diseños.
202511591 | AAD |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202530 | 21/07/2025 13:38:22 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202507755 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-02. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202549 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseños sin cambios. Se aguardará disponibilidad en el SAT conforme as-built.
202511549 | SPG |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202530 | 21/07/2025 15:49:06 | Elaborar especificación técnica para reparo del polo encontrado con baja aislación durante MP3A de la UG, sustituido vía SSA 202510782. | IEQ1 | IEQ1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202628
202511524 | AIM |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202529 | 18/07/2025 16:42:50 | Solicitamos Parecer Técnico sobre as ocorrências de desligamento da IHM, sem motivo aparente, e não religando ao toque na tela como o esperado. Referente as SSA`s U01: 202511458, U13: 202510272 e U18 202509716. Obs. ao retirar a alimentação por 10 segundos e re-energizá-las, as mesmas voltam a funcionar normalmente. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitidas SSAs conforme anexo para actualizar firmware (V17 - upd6) del IHM en todas las UGs convencionales. Sera realizado acompañamiento entre 1 a 1,5 años para confirmar efecto favorable en el problema de traba de IHM. En caso de no resolver se deben prever modificaciones lógicas y/o físicas a ser analizadas y consensadas con los usuarios.
202511511 | AAD |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202529 | 18/07/2025 16:43:08 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G6842-E, 6046-DC-G6853-E, 6046-DC-G6842-E . Referente a la ejecución de la SSA 202510294 sobre retiro de cables del cuadro UAM07, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000213/2025 para actualización de diseños.
202511449 | STE |  | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202529 | 17/07/2025 18:07:53 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor após o PD 3S, foi registrado delta de temperatura maior que 25°C entre escovas do mesmo pino das posições: S3 , S4 , S8 , S13 , S14 , S16 , S17 , S18 , S20 , S21 e S22. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202511008 | AAD |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202529 | 14/07/2025 13:54:04 | Solicitamos Actualizar y garantizar su disponibilidad en SAT los siguientes diseños: 6090DF90094P(1)R1, 6090DF90096P(1)R4, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90098P(1)R2, 6090DF90099P(1)R1, 6090DF90102P(1)R1, 6090DF90103P(1)R2, 6090DF90119P(1)R0, 6090DF90122P(1)R0. Referentes a instalación de controlador digital y sensor de temperatura PT100 instalados en KDV-01 En SSA 202507561. Diseños se encuentran en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000340/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos conforme anexo a la ejecución. Incluidos documentos de la SSA 202514034.
202510936 | AAD |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202528 | 11/07/2025 16:56:32 | En atendimiento a la SSA 202507755, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-02, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-02 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202550 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000241/2025 para actualizar los documentos solicitados
202510672 | AAD |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 14:10:27 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6810-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507677 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-02. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202510638 | AAT |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 06:48:59 | Solicito parecer técnico referente a indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare durante: - Os ensaios realizados com os sensores antes do PD da UG-02 (itens 3.6.1 a 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19034) - Os ensaios de impactação realizados durante o PD da UG-02 (itens 4.4.1.1 a 4.4.1.5 da planilha de comissionamento 6210-83-19034). A indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare persiste até o presente momento, conforme imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato y a la contratada una serie de inconvenientes con el servidor, el cual hasta el momento no presenta la fiabilidad y estabilidad necesaria. Se aguarda la configuración final del mismo durante visitas de la contratada en la puesta en marcha de los demás tableros SVP.
202510624 | AAD |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202528 | 09/07/2025 14:13:39 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC-c6809_E, 6046-DC-G6815-E . Referente a la ejecución de la SSA 202507928 sobre retiro de cables del cuadro UAM02, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000239/2025 para actualización de diseños.
202510363 | AAD |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202527 | 03/07/2025 14:55:27 | Durante execução da SSA 202509901 foi observada incoerência entre diagramas do QCP-02 e do ULP-02 no trecho referente ao acionamento automático do compressor de carga parcial CAP-02 e, após ensaios de ponto a ponto com MEL1 (SSA 202510099), foi constatado erro de identificação no contato de informação de velocidade da unidade no diagrama 5215-DF-71136. Atualizar e dispor no arquivo técnico o referido diagrama (5215-DF-71136 - fl4) conforme marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000236/2025 a la ENEE.DT para revisar el documento solicitado.
202509397 | ADM | 202504710 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202525 | 18/06/2025 08:00:10 | Providenciar la instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas Cód.716696 ) en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, donde presentan puntos calientes según SSA matriz. Utilizar arandelas (Cód. 144592) y tornillos (Cód. 147427) para fijación a los soportes fabricados mediante SSA 202509398. Utilizar como base para la localización los puntos del esquema de equipotencialización, conforme instalación original en las unidades ABB. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas) en las guías de aire de la región de salida de fase y neutro.
202509383 | STE | 202507561 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202525 | 17/06/2025 15:33:13 | Solicitamos PT pois foi realizada a modificacao no sistema de medicao de temperatura do gerador diesel do vertedouro, comforme SSA 202507561 e constatado que a saída OUT3 do relé 26W1 nao é capaz de alimentar o relé R26W1 de forma eficaz, uma vez que a saída tem valor variável de 0 a 20V, dependendo da temperatura da água, sendo assim, na maior parte da faixa de funcionamento do relé, a saída OUT3 envia sinal de tensao inferior ao necessário para energizar o relé R26W1, ficando alarme atuado. | MEG3 | IEQ1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Cambiar el relé por los cód. 715008 / 714730 de 12Vcc / 1RV. Siguen nuevas marcaciones R0B en anexo con nueva parametrización del controlador. Realizar mismos ensayos funcionales indicados en la SSA 202507561.
202509273 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202525 | 16/06/2025 16:48:12 | Debido al evento de indicacion intermitente de "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS" en el SCADA relatado en la SSA 202509251, y el mismo evento ocurrido en la U06 relatado con SSA 202504431, se solicita un PT respecto a la posibilidad de tener un registro historico en el cual se pueda individualizar las zapatas cuyo sensor pierda señal. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202712 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SSA 202517482 (U16) fue validado nuevo programa que incluye historico de eventos (archivo de configuración versión R1 de la OA.0273 conforme anexo). Emitida SSAs 202600125/126/127/130/131/134/137/138 respectivamente para las UGs 01/02/05/06/07/15/17/18 que ya fueron comisionadas en el año 2025. Para la U09 emitida SSA 202519624. Para las demas UGs seran implementadas junto con la puesta en servicio respectivo conforme PUG 2026.
202509216 | AAD |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202524 | 13/06/2025 15:22:05 | Atualizar diagrama de interligação 6109DC06188P conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202507845 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-05. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000235/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202508988 | AAD |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202524 | 11/06/2025 10:36:29 | En atendimiento a SSA 202506770, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-05. Modificada también conexión del cable AU05-1105 proveniente del ULP-05 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida nueva SRA-IB-000257/2025 para corregir pág. 8 del documento 6259LC07773P conforme nuevo anexo.
202508732 | STE | 202508705 | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202524 | 09/06/2025 07:34:28 | Solicitamos parecer técnico debido a que durante ejecución de la instalación del panel PSDF-05, fue verificado que la conexión del termostato T1 está incorrecta debiendo ser conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción, conforme imagen SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Para calefacción readecuar conexión al punto 3 del termostato T1. Realizar ensayos funcionales para garantizar encendido del resistor con la temperatura de ajuste. Emitidas SSAs 202508894 (U01), 202508895 (U02), 202508896 (U06) y 202508897 (U15) que ya se encuentran en operación. Para los demás tableros a ser instalados, readecuar las conexiones conforme nuevo proyecto anexo. Ver pág. 12.
202508731 | AAD |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202524 | 09/06/2025 07:34:43 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6813-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507123 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-05. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202508695 | STE | 202508072 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202523 | 06/06/2025 15:10:35 | Solicita-se ações junto ao fabricante referente à falha da porta "COM1-RS-485" do módulo Expert Vibro K100 do painel SVP-10, que resultou na atuação do alarme "AUX_UNIDADE SVP-10 SISTEMA FALLA" no sistema SCADA e na atuação do alarme "Falha de comunicação - K100/PLC" na IHM do painel SVP-10, conforme descrito na SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202524 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | El módulo con aparente defecto en la puerta COM1 fue reemplazado por un módulo sobresaliente. La reposición o reparo en garantía del módulo con defecto será gestionado por la ENEE.DT en conjunto con la contratada.
202508321 | AAD |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202523 | 02/06/2025 10:59:29 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC- G6836_ E (11), 6045-DC-G6842-E , 6046-DF-G6884-E . Referente a la ejecución de la SSA 202505569 sobre retiro de cables del cuadro UAM05, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202523 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000173/2025 para actualización de diseños.
202508174 | AAD |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202522 | 30/05/2025 10:01:47 | Atualizar desenhos 6046LCG6845E(1)R3-12, 6046DFG6885E(46)R3, 6046DCG6853E(1)R2 e 6209DCJ6813P(1)R0C referente a SSA202507137, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-06 e conexão do cabo HU05-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-05. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202524 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000176/2025 para actualización de diseños.
202508132 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202522 | 29/05/2025 11:16:44 | Solicitamos acciones en garantía en cuanto al defecto en la base del relé posición RQ5.6, relatada en la SSA 202508110. Base y relé defectuosos entregados a IEQ1 en manos. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Entregado por RIEDER 3 un. de relé con ensayos de aceptación en SSA derivada. Los relés sobrantes utilizar en los tableros CTM que aun poseen garantía en caso de falla e informar a IEQ1 el consumo de cada uno de ellos hasta agotar. Extensión de garantía del relé RQ5.6 del tablero CTM-16 tratada en acta AR/SM.DT/0018/2025 en anexo.
202508038 | STE |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202522 | 28/05/2025 17:57:59 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U15, após o PD 3S, foi registrada um delta de temperatura superior a 25°C entre as escovas da posição S10. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202507745 | SPG |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202521 | 23/05/2025 14:31:53 | Durante recorridos del Grupo de Trabajo, identificado un riesgo operativo asociado al movimiento horizontal de translación del aparejo monovía del pozo de la turbina de las unidades generadoras, según se relata en anexo. Se solicita parecer técnico sobre la posibilidad de implementar un mecanismo de seguridad (eléctrico o mecánico) que impida el paso del aparejo de un tramo de riel a otro cuando no se garantice la continuidad entre los rieles fijo y móvil. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202743
202507666 | AAD |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 21/05/2025 14:19:03 | Durante ejecución de la SSA 202503576 (realizar puesta en marcha del PSDF-01), Se encontraron algunas inconsistencias en el diseño proporcionado por IEQ1. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a ENEE.DT vía correo para revisión de ambos documentos con el contrato 4500069281, conforme anexo. Contemplando los nuevos tags del parecer técnico de la SSA 202507508.
202507659 | AAD |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202521 | 21/05/2025 14:19:18 | En atendimiento a SSA 202506813 de parecer técnico, fueron modificadas las identificaciones de los cables que salen del panel PSDF-15 a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisar los documentos indicados vía correo (ver anexo), para ser gestionado con el contrato 4500069281.
202507640 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202521 | 21/05/2025 14:20:26 | Durante atendimento da SSA 202507386, constatada a ausência de informações dos bornes dos dispositivos 71LW e 71WP, dificultando a pesquisa de defeitos. Atualizar desenho 5215-DF-71749-P-R12, FL.1 conforme marcações em anexo e disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202507566 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202521 | 21/05/2025 14:36:35 | Atendendo a SSP 20252521, durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U05 antes do PD, foram registradas 4 anomalias térmicas com delta superior a 20°C entre escovas de mesmo pino, localizadas nas posições: S5, S7, S8 e S17. Nas posições S18 e S21 foram registrados valores de delta próximo a 20°C. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202648 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivada, realizado limpieza/pulido de las barras con aplicación de aleación de plata en los puntos de contactos. Mediante SSP 20252521 en medición post PD corroborado que se han normalizado los valores de temperatura de cada escoba, dejando operando en los valores aceptados según IM.LA.0050.
202507508 | STE | 202507476 | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 20/05/2025 07:19:56 | Solicitamos parecer técnico debido a que luego de la instalación del panel PSDF-01 SSA 202503576, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-01 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU010002 y CU010008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-01 que interconectan con el panel QCI-01 (cable CU010002) y el panel CVD-01 (cable CU010008). Diseños anexo a SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme orientación de la ENEE.DT, las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs, deberán ser identificadas con el código CU01-1001 hasta el CU01-1008 (ver SSA 202506813). Este padrón será implementado en todas las UGs. Ver nuevos documentos marcados. Ya fue solicitado a la ENEE.DT revisar los diseños, que será acompañada con la SSA 202507666.
202507502 | STE | 202507478 | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202521 | 20/05/2025 07:20:24 | Solicitamos parecer técnico debido a que luego de la instalación del panel PSDF-06 SSA 202502451, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-06 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU060002 y CU060008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-06 que interconectan con el panel QCI-06 (cable CU060002) y el panel CVD-06 (cable CU060008). Diseños anexo a SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme orientación de la ENEE.DT, las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs, deberán ser identificadas con el código CU06-1001 hasta el CU06-1008 (ver SSA 202506813). Este padrón será implementado en todas las UGs. Ver nuevos documentos marcados. Ya fue solicitado a la ENEE.DT revisar los diseños, que serán acompañadas con las SSAs 202504886 y 202504929.
202507380 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202520 | 13/05/2025 14:49:43 | Durante la ejecución de la puesta en marcha del panel PSDF-15, no se encontró la placa de identificación correspondiente. Se realizó una búsqueda en los alrededores, pero no fue localizada. En anexo fotos del panel PSDF-15 y del PSDF-06 como referencia. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Fue suministrada nueva placa de identificación "PSDF-15" por la contratada IFM (contrato 4500069281) e instalada por MEG1 conforme derivada.
202507316 | AAD |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202520 | 13/05/2025 14:50:26 | En atendimiento a SSA 202505549, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-15. Modificada también conexión del cable AU15-1105 proveniente del ULP-15 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico.. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202535 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000134/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados.
202507060 | ADM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202519 | 08/05/2025 06:57:16 | Solicito parecer técnico sobre a gestão da troca do módulo Expert Vibro K200 em garantia, que apresentou falha de comunicação. O módulo avariado foi trocado durante a execução da SSA 202506729. Módulo entregue para o Eng. Hugo Maurício Zarate (SMIE). | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA para test en una unidad de 50Hz, para comprobar si la falla de comunicación persiste.
202507017 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202519 | 08/05/2025 07:57:10 | Atualizar diagrama de interligação 6229-DC-7182-P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202415891) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202506963 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202519 | 06/05/2025 13:37:09 | Actualizar diseños 6046DCG7993E(1), 6046DFG6881E(46), 6046LCG7985E(16) referente a SSA 202505466, debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-15 y conexión del cabo HU14-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-15. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202506904 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202519 | 06/05/2025 14:30:34 | Solicito actualización de los diseños 6046- LC- G7985- E (11), 6046-DC-G7991-E, 6046-DF-G6880-E. Referente a la ejecución de la SSA 202505569 sobre retiro de cables del cuadro UAM15, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202506846 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202519 | 05/05/2025 08:01:06 | Solicito parecer técnico referente ao registro dos sinais de vibração e pressão do SVP-10 no servidor VM.02. Conforme apresentado nas imagens em anexo, a partição de memória do servidor VM.02 dedicado ao registro dos sinais de vibração e pressão dos SVPs 60Hz encontra-se vazio (0,0% utilizado). Na aplicação OnCare, os sinais no tempo de vibração e pressão do SVP-10 apresentam registro histórico de apenas, aproximadamente, 80 minutos. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202611 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia resuelta por la empresa contratada, la configuración correcta de las particiones de memoria del servidor VM.02 fueron implementadas en la semana 2025/23. Servidor y registro de datos del SVP-10 funcionando con normalidad.
202506813 | STE | 202506801 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202519 | 05/05/2025 08:01:20 | Solicitamos parecer técnico debido a que durante la ejecución de la instalación del panel PSDF-15 SSA 202505549, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-15 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU150002 y CU150008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-15 que interconectan con el panel CVD-15 (cable CU150008) y el panel QCI-15 (cable CU150002). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme orientación de la ENEE.DT (correo anexo), las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs, deberán ser identificadas con el código CU15-1001 hasta el CU15-1008. Este padrón será implementado en todas las UGs. Ver nuevos documentos marcados.
202506734 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 29/04/2025 16:03:58 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-10, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506733 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202518 | 29/04/2025 16:04:05 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-08, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506732 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202518 | 29/04/2025 16:04:12 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-01, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506638 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202518 | 29/04/2025 08:29:55 | Atualizar desenho 6206 DF 90434 I R1(f.62), referente a substituição do motor da bomba 4-P1-JW (SSa202506457) com alimentação do QUADRO QU-04, pos.62QF1 do compartimento A04. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ1 | ELVIS ECCEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202506461 | AAD |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202517 | 24/04/2025 17:04:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6475-DF-A8279-P R3 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F3, 6475-DF-A8280-P R11 F1 e 6475-DF-A8282-P R2 F1 referente instalação de sensor PT-100 e controlador de pré-aquecimento do GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA SEMD . Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ1 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida nueva SRA-IB-000255/2025 para correción de detalles en el diseño 6475-DF-A8280-P.
202506337 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202517 | 22/04/2025 16:03:49 | Solicito atualizar o desenho 6210DF74501I folhas 26 e 28 conforme marcado , referente ao atendimento a SSA202505144 onde foi implementado o alarme de pressão diferencial baixa do estator para o SCADA. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos relacionados al PWB 60 Hz fueron cancelados por estar desfasados con el de 50Hz. Fueron unificados los diagramas de 50/60Hz. Documentos actualizados y acordes a lo solicitado en el SAT.
202506278 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202517 | 22/04/2025 15:01:24 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U06, após PD 3S, foi registrada anomalia térmica , com delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas posições: I4 , S7 , I10 e I20. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202721 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202506255 | STE | 202506254 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202517 | 21/04/2025 16:26:41 | Solicitamos parecer técnico acerca del defecto de fijación de un soporte final de los bornes de la caja de pasaje CP. Modelo CLIPFIX 35-5. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Fueron suministrados 10 unidades del soporte (cód. 719434) por el Contratista y entregadas a SMMG.DT (MEG1). Solicitamos reponer 1 un. en el stock que fue utilizado durante el montaje. Las demás 9 un. utilizar para futuras necesidades durante el montaje.
202506216 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:48:59 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-08 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência do sinal de: - Vibração Absoluta Axial Tampa da Turbina - Mancal Guia Turbina; - Vibração Relativa - Cruzeta (Mancal Combinado); | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506212 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202517 | 21/04/2025 09:49:19 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-10 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência dos sinais de: - Vibração Abs. X - MGT; - Vibração Abs. Y - MGT; - Vibração Abs. Axial Tampa da Turbina - MGT; - Vibração Abs. X - MC; - Vibração Abs. Y - MC; - Vibração Abs. X - MGS; - Vibração Abs. Y - MGS.; | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506207 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:49:28 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-01 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência dos sinais de: - Vibração Relativa X - Mancal Combinado; - Vibração Relativa Y - Mancal Combinado; - Vibração Relativa X - Mancal Guia Superior; - Vibração Relativa Y - Mancal Guia Superior. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506141 | STE | 202410156 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:50:41 | Solicitamos parecer quanto à filosofia de medição de tensão nos disjuntores Emax, instalados nas posições 52-1 e 52-2 nas unidades convencionais. Constatado que na U01, a tensão indicada no display é a tensão à montante do disjuntor (disjuntor inserido e aberto indica tensão na fonte), enquanto nas demais unidades, a tensão indicada é a tensão à jusante (Disjuntor inserido e aberto indica tensão da barra do UMCC). As configurações dos disjuntores são as mesmas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202712 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | A conexão dos cabos de medição de tensão dos disjuntores 52.1 e 52.2 devem ser composta por um condutor por fase conectando os pontos L1, L2 e L3 aos pontos 7, 5 e 3 do módulo de medição PR120/V, conforme imagens anexas (confirmados na SSA202516735) O ponto 1 do módulo é conectado ao ponto T1 do próprio disjuntor, não possuindo conexão externa. Confirmar estas conexões e corrigir se necessário, imagens anexo.
202506119 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202516 | 15/04/2025 16:00:18 | Em função da desativação do antigo sistema de supervisão de vibração (SSA 202503759), atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6212-DF-73009-I, 6212-DF-73010-I, 6212-DF-73024-I, 6259-DC-7000-P e 6259-DC-7001-P. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202506081 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202516 | 15/04/2025 15:52:31 | Referente a la ejecución de la SSA 202503724 sobre retiro de cables del cuadro UAM01, solicito actualización de los diseños 6046LCG6800E , 6046-DFG6880E(9) y 6046DCG6806E , conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202506078 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202517 | 21/04/2025 09:50:55 | En atendimiento a SSA 202503576, realizadas modificaciones del sistema de supervisión de Frenado y Levantamiento correspondiente al panel CFM (Diseño común para todas la unidades). Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202535 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos revisados conforme solicitado y actualizados en el SAT.
202506060 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:54:15 | Actualizar diseños 6221-MF-97308-P R4 y 6221-DF-97310-P R7, referente a la SSA 202417901, debido a la substitución del disyuntor posición D1 del Cuadro PWX-01. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202543 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202506043 | STE |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202516 | 15/04/2025 13:43:57 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U15, foi registrada anomalia térmica , com delta maior que 25°C entre escovas de mesmo pino, nas posições: S15 , S14, S18, S20 e I21. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Reemplazadas escobas S13-2, S14-2, S18-2, S20-2 e I21-2 por MEG1 y torqueadas con 8 N.m. Solicitamos nueva inspección completa del recinto, enfocando en estas escobas que fueron sustituidas. Solicitamos realizar la termografía posterior a la semana 202524.
202506014 | STE | 202506008 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202516 | 14/04/2025 16:46:05 | Solicito parecer técnico, pois durante o comissionamento do SVP-15, após finalizada a energização do painel e os ensaios dos componentes, verificou-se a inexistência dos arquivos de configuração para os Expert Vibros do SVP-15 (K100 e K200). | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | En anexo los archivos de configuración provistos por VOITH para los módulos Expert Vibro del SVP-15.
202505834 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202515 | 11/04/2025 13:44:12 | Solicitamos acciones en garantía por defecto del relé posición RQ5.6 relatado en la SSA 202505779. Base y relé defectuoso entregado en manos a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Base y relé entregados por RIEDER ensayados durante puesta en marcha del tablero CTM-05. Ensayos funcionales aprobados conforme indicado en la SSA derivada.
202505819 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202515 | 11/04/2025 09:25:00 | Solicitamos ações em garantia quanto ao defeito da base com relê posição RQ-07, relatado na SSA 202504313. Base e relê defeituosos entregues a IEQ1 em mãos. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Base y relé entregados por RIEDER ensayados durante puesta en marcha del tablero CTM-05. Ensayos funcionales aprobados conforme indicado en la SSA derivada.
202505788 | ADM | 202505780 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202515 | 11/04/2025 14:24:46 | Solicitamos parecer quanto à baixa isolação do busduct no lado de saída de fase, detectada durante MP3A. Valor medido: 0,23 Ohm | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida solicitud de inspección termográfica.
202505759 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202515 | 10/04/2025 11:03:30 | En atendimiento a SSA 202502476, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-01. Modificada también conexión del cable AU01-1105 proveniente del ULP-01. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202505714 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202515 | 09/04/2025 16:47:11 | Atualizar diagrama lógico do CTM (6110DFJ5671E) considerando a inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT implementados no CTM-01 com SSA 202505527 conforme parecer técnico SSA 202419420. Anexo documentos e diagramas relacionados. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202505695 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202515 | 09/04/2025 14:55:48 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202504773 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-01. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202543 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202505613 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202515 | 08/04/2025 16:46:18 | Atualizar páginas 18 e 19 do diagrama 6110DFJ5670E referente ao painel CTM já modernizado, considerando a instalação de diodos em antiparalelo com as bobinas S1/S2/S3/SD1/SD2/SD3/SD4 conforme trabalho realizado com SSA 202504779, baseada no parecer técnico da SSA 202503095. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202505316 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202514 | 04/04/2025 14:56:57 | Durante atendimento da SSA 202505207 encontradas escovas I8-1 e I14-1 com cordoalhas enegrecidas nas junções com respectivas escovas, apresentavam uma temperatura acima de 140ºC conforme inspeção termográfica realizada pela SMIL.DT encaminhada para SMIE.DT. as escovas estavam com a conexão elétrica corretamente torqueada entre o rabixo e o porta escova, 8Nm. Solicitamos parecer técnico para analisar a causa raíz e interação junto ao fabricante se necessário, escovas entregues para IEQ1 em mãos. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Según histórico de termografía en todas las UGs desde 2023 al 2025, se constataron 2 ocasiones de operación con temperatura de 150°C o superior (U03/U9A). En ambas ocasiones fueron solucionados con reemplazo de escobas. La operación con temperatura superior a 150°C consideramos como casos aislados por condiciones externas o defectos de las escobas que por el momento no requieren acción con el fabricante. Las condiciones del conjunto de la U03 aun seguirán siendo acompañadas con la SSA 202415926.
202505104 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202514 | 03/04/2025 07:33:11 | Atualizar desenhos 6221-DF-97857-P e 6221-DF-97863-P, referente a SSA: 202417899, devido a substituição do disjuntor posição D1. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202504929 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 16:48:34 | Actualizar diagrama de interligación conforme diseño marcado en campo, referente a SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitada nueva revisión de diseño en función al parecer de la SSA 202507502. Ver correo complementar con las marcaciones realizadas.
202504886 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 08:03:45 | Actualizar diagrama funcional conforme diseño marcado en campo, referente a la SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado nuevo correo solicitando nuevas alteraciones conforme SSA 202512326. Ver anexo correo con las marcaciones en las págs. 5 y 9.
202504702 | AAD |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202514 | 31/03/2025 13:59:25 | En atendimiento a SSA 202416087, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000107/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluido revisión de la pág. 73 del mismo diseño conforme anexo.
202504640 | STE | 202504619 | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202513 | 28/03/2025 09:48:18 | Solicitamos parecer técnico respecto a que luego de cargar la versión R0D del programa CODESYS y definir TIEMPO EN CURSO y TIEMPO DUPLICIDAD en el IHM, en la tela HOME, la zapata ensayada se pone en color rojo y el circuito correspondiente da "Falha" en el doble del tiempo establecido para estas alarmas. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Incluida una condición OR para que cuando ocurra tiempo de zapata en curso o tiempo de duplicidad se active la salida de zapata en falla, conforme resaltado en el anexo. Con esto fue verificado que resuelve el aumento indebido de tiempo de alarma. Programación realizada por el contratista como parte del alcance del contrato 4500069281. El archivo de programación modificado será encaminado como versión R0 mediante REC n° 5780 en la orden de ajuste.
202504607 | STE | 202504431 | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202513 | 27/03/2025 16:36:23 | Solicitamos parecer tecnico respecto a evento de "no" señalizacion de FRENOS DESAPLICADOS de forma intermitente en el SCADA, relatado en SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202639 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Constatado mediante SSA 202506511 (U01) falso contacto en los relés K1 a K7 donde se tuvo el mismo inconveniente, siendo verificado el reapriete sin tener reincidencia. Solicitamos realizar mismo procedimiento en el PSDF-06.
202504602 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202514 | 01/04/2025 10:52:43 | Atualizar desenho 5215-DF-B4045-P, folhas 2, 4,5 e 8, referente à modificação executada na SSA 202408278 (eliminação das seccionadoras Q1 e Q2 do CCAR-18A) . Desenhos com marcações em anexo. Disponibilizar documentos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202504397 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202513 | 24/03/2025 16:25:07 | Actualizar diseños 6046DCG6817E(1), 6046DFG6881E(46), 6046LCG6809E(12) referente a SSA202503632, debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-02 y conexión del cabo HU01-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-01. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202514 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202504292 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202512 | 21/03/2025 16:58:58 | Solicitamos parecer técnico referente às sinalizações intermitentes de posição indevida das sapatas de freio. As sinalizações ocorrem durante os movimentos de aplicação e desaplicação dos freios. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Para evitar señalización de posición indebida de la zapata durante aplicación o desaplicación de frenos, fue implementada temporización de 1 minuto del mismo con apoyo del Contratista como parte del alcance del contrato 4500069281. Existe REC n° 5780 para revisión de orden de ajuste donde será incluida la temporización y nuevo software revisado versión R0. Detalles de la modificación del programa en anexo. Solicitamos instalación de dicha versión de software en todas las UGs convencionales.
202504287 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202513 | 26/03/2025 15:23:29 | Actualizar diseños: 6210-DF-73149-I-R-14 hoja 28 y 6210-DF-73149-I-R-15 hoja 26 conforme anexo, referente al sistema de agua pura PWB06 (SSA 202502530) modificación de circuito para supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG1 | IEQ1 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202504271 | STE | 202504269 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 21/03/2025 16:02:32 | Emitir parecer quanto ao evento de que durante ensaio de ponto a ponto, constato que não há continuidade do cabo M5X-0134 entre SVP-01 e QB-01, também não há continuidade do cabo M5X-0202 entre SVP-01 e QB-02. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202514 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia solucionada en campo por la contratada y obras, verificada la continuidad de los cables M5X-0134 entre SVP-01 y QB-01 y M5X-0202 entre SVP-01 y QB-02.
202504268 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202512 | 21/03/2025 16:03:06 | En atendimiento a SSA 202502475, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-06. Modificada también conexión del cable AU06-1105 proveniente del ULP-06. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos 6210DF71705P (págs. 31 y 32) y 6259DC07882P fueron actualizados conforme solicitados y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202504218 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202512 | 20/03/2025 15:21:33 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202503366 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-06. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202503884 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202512 | 17/03/2025 11:18:58 | Solicito parecer técnico sobre a liberação de acesso do notebook fornecido pela VOITH através do contrato 4500067514 ao servidor do sistema SVP (OnCare). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado apoyo a SMIN para la configuración de acceso.
202503435 | SPG | 202503417 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 11/03/2025 07:55:03 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P, em que observou-se a a impossibilidade de obter quaisquer dados de vibração e pressão através do servidor OnCare. Todos os ensaios realizados antes e durante o PD, e inclusive o ensaio descrito na SSA 202501716, tiveram que ser efetuados localmente, conectando o notebook diretamente ao switch de rede interno ao painel SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202503324 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 07/03/2025 15:46:22 | Solicita-se parecer técnico da engenharia referente a sinalização de falha do sensor de fase KP1 verificada durante o ensaio realizado no painel SVP-10 no dia 28/02/2025 (SSA 202501716). A falha do sensor de fase KP1 provoca atuação de "Falha no Sistema" no ULP e SCADA. A condição anormal do sensor KP1 é descrita na SSA 202503264. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202511 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue implementado el filtro de ruidos "noise suppression" ajustado en 50us en el Dataservice configurator, fue constatado el normal funcionamiento del sensor KP1. La supervisión de falla del sensor KP1 fue normalizada.
202503289 | AAD |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 07/03/2025 11:16:01 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202419689 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202511 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida la solicitud vía correo electrónico para la actualización del diseño por parte de la contratada (Voith).
202503130 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202509 | 28/02/2025 15:32:09 | Solicito parecer técnico para realocação do interruptor para acionamento da iluminação de manutenção do poço da turbina na elevação 92,00m. O interruptor encontra-se atualmente instalado na passarela abaixo da cruzeta inferior, dificultando a manobra de acionamento durante operação normal da unidade geradora, (trabalhos de manutenção com a unidade disponível). Obs.: Pedido complementar ao solicitado na SSA 202305620. Estender solicitação para as demais unidades geradoras do 50 e 60Hz. | OUO2 | IEQ1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202644 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Previsto modificación durante actualización tecnológica del GIL. Conforme correo anexo, fue orientado a SMM.DT accionar iluminación de apoyo ante cualquier necesidad. Instalar en la cota 92 se considera inviable actualmente por no uniformidad de trayecto de cables/electroductos por cada UG y por la cantidad de Hxh y recursos necesarios. Disponer de otro interruptor fuera del recinto de la turbina se considera inviable para los usuarios de la SMM.DT.
202503128 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202509 | 28/02/2025 13:45:10 | Atualizar desenhos de interligação conforme desenhos marcados em anexo, referente a SSA 202502017 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-10. Manter copia atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202503100 | AAT |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202509 | 28/02/2025 08:25:32 | Solicitamos Parecer Técnico quando aos valores de alarme nivel 1 e nivel 2, bem como a habilitação dos mesmos que se encontram desabilitados, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19040-P item 4.4.4. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202510 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando retorno de la Voith con relación a los ajustes de los niveles de alarma, a partir de los datos recolectados durante el ensayo de tomada de carga de la máquina.
202503095 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202509 | 27/02/2025 15:23:06 | Solicitamos parecer técnico quanto ao faiscamento observado nos contatos dos relês RQ4.7 e RQ5.0 durante desligamento das solenóides S1 e S2. Evento observado durante ensaios de comissionamento. Vídeo em anexo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Con base al informe de la SSA 202503616, solicitamos instalar 2 bases cód. 710507 y 7 diodos cód. 230669 en la caja de conexión de la central hidráulica (bornes X28) para reducir probabilidad de falla de los contactos que accionan los solenoides. Ver documentos en anexo. La modificación debe ser extendida a las 18 UGs convencionales. Ya fue emitida SSA 202504244 a IMA0 para compra de dichos materiales.
202502796 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202509 | 25/02/2025 11:15:40 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U9A após PD 3S em atendimento à SSP 20252525, foi registrado delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas seguintes posições: S6, S7, I7, S13, S18 e I20. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202526 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202502772 | STE | 202502706 | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202508 | 21/02/2025 16:36:39 | Solicitamos parecer tecnico respecto a la alarma "Fallo de conexion a tierra: AS-i 1" constatada en el PLC del panel durante ejecucion de ensayos de pre-comissionamiento. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202548 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | La causa del alarma es por conexión interna del 24Vcc(-) a carcasa de la fuente FA1, lo que provoca que la señal AS-i(-) quede conectada a tierra, provocando desequilibrio de tensión, ya que es esperado que exista diferencia de potencial con respecto a tierra. Por lo tanto en el programa del PSDF fue deshabilitada la supervisión de tierra, para mantener activo al relé K1 del PSDF. En la SDS-15544 de revisión de IM y REC-5780 de la OA serán actualizados los documentos respectivos.
202501976 | AAD |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202507 | 10/02/2025 10:19:09 | En atendimiento a SSA 202405800, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000052/2025 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluidos págs. 72 y 73 conforme anexo.
202501926 | STE | 202501872 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 07/02/2025 13:52:45 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19043-P, que os cabos AU10-1030; AU10-1031; AU10-1032; AU10-1033; AU10-1034; AU10-1020; AU10-1042; AU10-1043; AU10-1044; AU10-1045; AU10-1046 não possuem condutores reservas disponíveis na canaleta, conforme consta no documento 6229-DC-J6809 em anexo | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202514 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia resuelta por la contratada, los cables ya cuentan con conductores reserva en la canaleta del tablero.
202501818 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202506 | 07/02/2025 16:23:30 | Atualizar diagrama 5215-DF-B3374-P, páginas 100 e 450, considerando a retirada definitiva dos transmissores de pressão 63PT2, 63PT3, 63PT4 e 63PT5 conforme SSA´s 202501700 e 202501701. Anexo diagrama marcado. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico.
202501696 | AAD |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202506 | 05/02/2025 16:53:04 | Atualizar diagrama de interligação 6209DCB2006E e 5202DFB3017P, referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202415893) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000068/2025 a la ENEE.DT para actualizar ambos documentos conforme anexo a la ejecución.
202501675 | STE | 202500526 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202506 | 05/02/2025 11:44:02 | Foi registrada anomalia térmica na entrada do contator k3 do GA-14, o qual apresenta delta de 25,2°C entre o terminal mais quente fase C em relação a fase A da entrada do contator. A corrente medida nas fases no momento da inspeção foi fase A=41A; fase B=41A; e fase C= 37A. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202540 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Fueron sustituidos 2 terminales de entrada del contactor conforme indicado en la derivada. Solicitamos repetir termografía para verificar si la causa fue corregida.
202501512 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202506 | 04/02/2025 08:24:53 | Actualizar diseños: 6210-DF-B3361-P hojas 3-9-10 6210-DF-B3362-P hojas 3-9-10 6210-DF-B3363-P hojas 3-9-10 referentes a sustitucion/desactivacion de tomadas del recinto del generador y anillo colector (SSA 202317832) y modificacion de iluminacion del pozo del generador/pasarela inferior (SSA 202318064), garantizar disponibilidad de los diseños en el archivo tecnico, diseños con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202501353 | STE | 202501344 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202505 | 29/01/2025 16:33:26 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19043-P, que a memória interna do bloco K100 apresenta falha. Imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme procedimiento de la VOITH, en estos casos se debe formatear la memoria del ExpertVibro y volver a cargar el archivo de configuración.
202501301 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202507 | 12/02/2025 10:18:04 | Atualizar diagrama funcional conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202418144 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-08. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico.
202501291 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202505 | 29/01/2025 07:10:54 | Atualizar desenho 5215-DF-B3045-P, folhas 2, 4 e 5, referente a modificação executado na SSA202408277. Desenhos com marcações em anexo. Disponibilizar documentos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202501202 | STE | 202501200 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 14:05:45 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que todos os cabos de interligação de todos os sensores da Unidade Geradora e o cabo AU08-1020 (ULP), não possuem os condutores reservas disponíveis, conforme desenho: 6209-DC-J6816-P. Obs.: : Em complemento a SSA: 202420116 | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202512 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia resuelta por la empresa montadora.
202501201 | SPG | 202501193 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, da a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 devido a inexistência do sistema OnCare no momento do comissionamento do quadro. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202603
202501170 | STE | 202500521 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202505 | 27/01/2025 11:43:17 | Foi registrada uma anomalia térmica no painel CG03 da unidade geradora 01 em seu terminal 1578, com delta de temperatura de 16,7°C em relação ao adjacente. Potência da unidade geradora = 613MW no momento da inspeção. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Servicio realizado por SMMG con la SSA 202412264 donde fueron reemplazados los bornes 1578 y 1579 junto con los terminales respectivos. Solicitamos repetir la inspección termográfica para corroborar inexistencia de diferencia de temperatura con los bornes.
202501066 | AAD |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202504 | 24/01/2025 07:48:47 | ATUALIZAR DESENHOS 6211-DF-71038-I PAG.10A e 11, 6269-DC-7810-E PAG.1/1 e 6, 6269-LC-7853-P PAG.10 e DESENHO 6202-DC-7625, REFERENTES AO ESQUEMA FUNCIONAL, INTERLIGAÇÃO e INDENTIFICAÇÃO DE CABOS, REFERENTE AO NOVO PAINEL PP-08 INSTALADO CONFORME SSA:202306996. DESENHOS COM MARCAÇÕES ANEXO, GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202512 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000072/2025 para actualización de diseños.
202501033 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202504 | 23/01/2025 16:24:28 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202500177 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-08. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202501029 | STE |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202504 | 23/01/2025 16:25:50 | En atendimiento a SSA 202409282, encontrados intercambiados los conductores 1 y 3 del cable AU08-1114. Actualizar diseño conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT.
202500966 | STE | 202500961 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202504 | 22/01/2025 16:42:10 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que no programa do Expert Vibro - K200 os estados dos canais destacados em vermelho nas imagens em anexo sinalizam de forma intermitente o estado "Recursion detected" (condição anormal). OBS.: Problema reincidente após tentativas de correção do programa por parte do fabricante. Conforme SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La condición no afecta al funcionamiento lógico ni a las lecturas del adquisidor. Es una condición propia de la versión del firmware, el fabricante alega que en las versiones actualizadas el inconveniente se solucionó. Actualmente, en el servidor ya no se observa la condición anormal, capturas en anexo.
202500930 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202504 | 22/01/2025 17:58:05 | Durante a inspeção termográfica da U9A antes do PD3S, em atendimento à SSP 20252525 (A019A006), foi encontrada uma diferença significativa de temperatura entre várias escovas na mesma posição. Também foi verificada uma diferença de temperatura entre os anéis coletores superiores, com uma variação superior a 20°C, sendo que um deles atingiu 94,6°C. A corrente de excitação no momento da inspeção era de 3420 A com 700MW de potência na unidade geradora. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202526 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue realizada inspección, mantenimiento y reaprieto de las conexiones de las barras de los anillos superiores durante el PD de la unidad. Se acompaña evolución con la SSA 202509724.
202500689 | STE | 202500561 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 17/01/2025 08:12:35 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que o rele posição K1 do quadro SVP-08 encontra-se com defeito e sem substituto. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202504 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Retirado do almoxarifado um relé Finder 38.52.7.024.0050 que faz parte do conjunto de sobressalentes fornecido pelo fabricante. Instalar o relé no lugar do componente com defeito. Defeito informado à ENEE.DT para solicitar a reposição do componente pelo fabricante.
202500555 | STE | 202500549 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:01:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que os textos referente as falhas nos sensores de fase (KP1 e KP2) dos dois Expert Vibros (K100 e K200) não estão padronizados. Se apresentam como: "Sensor de fase KP1 - K200 falha" e "sensor de fase KP1 - Falha k100". Conforme SSA matriz | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202504 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os textos foram corrigidos na programação do CLP pelo fabricante. Ver imagem anexa.
202500554 | STE | 202500548 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:01:42 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que a sinalização de fio rompido da Tampa da Turbina (Vibração Absoluta) não funciona da maneira esperada. Na ocorrência do fio rompido deste sensor, a variável que se espera reportar esta falha para o CLP, e posteriormente para a IHM, apresenta "No Data, Wirebreak". Nesta ocasião, a variável parece ficar congelada com o valor que possuía antes do rompimento do fio. Conforme SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Foi observado que o canal de cálculo do parâmetro RMS estava configurado como RMS, diferente dos canais dos demais acelerômetros. A configuração foi alterada para “RMS without DC part”, normalizando a supervisão de fio rompido. Ver imagem anexa.
202500553 | STE | 202500544 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:02:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que existe o Alarme com descrição de "Falha na comunicação K200" atuado na IHM e não foi identificado a qual variável ou canal este alarme se refere, tampouco o motivo da atuação deste alarme. Conforme SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Constatado que o alarme estava vinculado incorretamente ao pulso de watchdog do módulo Expert Vibro K200. O fabricante corrigiu o mapeamento no CLP, normalizando a sinalização.
202500552 | STE | 202500543 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:02:34 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que as variáveis "UG08 - FALHA K200" e "UG08 - FALHA K100" que reportam falha dos Expert Vibros ao CLP, e depois à IHM, estão mapeadas incorretamente. Essas variáveis supervisionam apenas os canais "U08_Falha_Comunicacao_K100" e "U08_Falha_Comunicacao_K200". Não sendo supervisionado a falha geral a partir dos canais: "UG08 Falha no Sistema K100" e "UG08 Falha no Sistema K200. Conforme SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os descritivos dos alarmes na IHM foram alterados para “Falha de comunicação – K100/Servidor” e “Falha de comunicação – K200/Servidor” (ver imagem anexa). Não será implementado alarme de falha geral, já que todos os alarmes já estão discretizados na IHM.
202500551 | STE | 202500542 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:02:53 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, que a Falha no Expert Vibro, posição K200, não reporta corretamente na IHM. No caso de falha do K200, a sinalização na IHM indica "Sensor de Fase KP1 falha K200". Esperado: "Falha K200" , conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A inconsistência era devida a um mapeamento incorreto do bit que sinaliza falha no sensor de fase. Mapeamento corrigido pelo fabricante. Não foi implementada alarme de falha geral, pois as condições anormais já são sinalizadas por meio de alarmes individuais.
202500340 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202503 | 13/01/2025 08:35:20 | Estudar uma alteração na lógica da controladora ou no circuito do SCF1 para que o alarme de falha de processamento indique apenas falha na medição de vazão no conduto forçado. Atualmente o alarme atua em caso de máquina parada ou em caso de variações bruscas dos parâmetros operativos da unidade (potência, nível montante, nível jusante e rotação), o que não representa uma falha no sistema SCF. Ref: SSA 202206316. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme AR/SMI.DT/0081/2025, foi detalhado a origem do sistema que foi instalado com SSA 201611807 como protótipo, sempre apresentou diversas falhas e a falha de processamento nunca foi solucionada, fabricante deixou de dar suporte para o equipamento e assim Itaipu ficou descoberta para poder realizar qquer intervenção para correções e melhorias. Em função disso as áreas da SM.DT e da OP.DT concordaram em desativar o equipamento no PD previsto para semana 45/2025.
202420314 | STE | 202420312 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202452 | 27/12/2024 16:46:42 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, sobre a ausência de identificação dos botões da IHM conforme imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | As etiquetas de identificação das teclas serão providenciadas pela OPUO.DT. Ver imagem anexa.
202420236 | STE | 202420234 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202452 | 23/12/2024 13:38:52 | Solicito parecer técnico quanto às mensagens constatadas, no módulo K200, relatando meio de armazenamento não formatado e meio de armazenamento não instalado. As mensagens apareceram após uma semana do início dos testes com painel energizado. Imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema relatado.
202420187 | STE | 202420150 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 15:07:33 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, que existem sinalizações de alarmes de vibração absoluta na IHM mesmo sem nenhum sensor conectado ao painel. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os alarmes estavam atuados devido à não-inibição destes sinais causados pela indução de tensão nos canais de entrada. Esta situação foi solucionada com a correta implementação da lógica de detecção de fio rompido dos acelerômetros, conforme SSA 202420115.
202420186 | STE | 202420149 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:42:36 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que não foram fornecidos os manuais de Instalação e de Manutenção conforme 6210-20-15205 item 7.1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O manual de operação e manutenção 621080J6806PR0A foi disponibilizado pela ENEE.DT no dia 20/12/2024 e encaminhado para revisão conforme email anexo.
202420185 | STE | 202420147 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:42:47 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que não foi fornecida a licença do software (aplicação) ProfiSignal no computador fornecido para SMMG.DT, necessário para visualização gráfica dos sinais aquisitados. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202452 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Foram instaladas definitivas pela Voith em ambos notebooks durante o comissionamento do painel na parada da U08. Ver imagem da licença no notebook da SMMG anexa.
202420184 | STE | 202420145 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:42:55 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que não há supervisão de falha de comunicação Modbus na programação dos módulos K100 e K200. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A falha de comunicação Modbus foi implementada pelo fabricante, sinalizando na IHM com o alarme “Falha de comunicação - K100/K200”. Ver imagem anexa.
202420183 | STE | 202420144 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:43:01 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que não há supervisão de falha de comunicação Profibus na programação do CLP K300. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O fabricante implementou a lógica de verificação de falha de comunicação Profibus entre os módulos Expert Vibro e o CLP. A falha de comunicação foi implementada com os textos “Falha de comunicação – K100/PLC” e “Falha de comunicação – K200/PLC”. Ver imagem anexa.
202420182 | STE | 202420143 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:43:08 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que na lógica do Configurator os alarmes níveis 1 e 2 de vibração absoluta do MGT não estão sendo reportados no grupo referente ao mancal da turbina. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os alarmes de vibração absoluta na tampa da turbina foram incluídos nas lógicas agrupadas da turbina para acionamento das saídas digitais, conforme imagem anexa.
202420181 | STE | 202420141 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:43:14 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P, que atua de forma intermitente na IHM o alarme 87 referente a falha do sensor de fase. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Detectada uma inconsistência no endereçamento do bit vinculado ao alarme 87 da IHM. O alarme estava vinculado ao bit do watchdog da comunicação do CLP com o Expert Vibro. Esse bit envia um sinal alternado que varia entre 0 e 1. Desta forma, o alarme apresentava o comportamento intermitente acima descrito. Inconsistência solucionada realizando o endereçamento do bit correto para este alarme. Ver imagem anexa.
202420180 | STE | 202420157 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202451 | 20/12/2024 14:43:20 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado, durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P, que o cabo HU10-6010 não alcança na régua X3 onde deve ser conectado aos bornes 3 e 4, além de não contar com a identificação na entrada do painel. Conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202502 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A Voith corrigiu o comprimento do cabo e instalou a identificação HU10-6010. O cabo foi conectado pela SMMG à régua X3. Ver imagens anexas.
202420179 | STE | 202420156 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202451 | 20/12/2024 14:43:26 | Solicito parecer técnico quanto aos diversos problemas de programação e configuração dos módulos K100 e K200 além do CLP K300. Problemas também relatados no SVP-08 nas SSA's: 202419966, 202419969, 202419972, 202419974, 202419976, 202419978, 202419981, 202419985, 202420022, 202420139, 202420141, 202420143, 202420144, 202420145, 202420150. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202512 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Problemas de programación y configuración de los módulos y CLP resueltos en conjunto con la contratada. Las soluciones adoptadas están descritas en la baja de las SSAs mecionadas.
202420178 | STE | 202420140 | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202451 | 20/12/2024 14:43:32 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que o cabo HU07-6010 não conta com esta identificação na entrada do painel, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202502 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O cabo foi identificado com o código HU07-6015, conforme foto anexa.
202420174 | STE | 202420139 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 14:43:38 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que na lógica de alarmes de vibração relativa pelo critério SMAX sinalizam apenas na IHM, não estão implementadas para atuação dos relês que reportariam ao ULP e SCADA. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os alarmes relativos ao parâmetro Smax foram incluídos nos alarmes agrupados para ativação das saídas digitais. Ver exemplo da logica dos alarmes do mancal guia da turbina na imagem anexa.
202420117 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202451 | 19/12/2024 16:23:57 | Atualizar desenhos 6046DCG7957E, 6046DFG6891E p46, 6046LCG7949E p12 e 6229DCJ6809P referente a SSA202419715, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-11 e conexão do cabo HU10-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-10. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SRA-IB-000476/2024. Aguardando atualização dos desenhos pela EN.DT e terceirizada.
202420116 | STE | 202420022 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:26 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que todos os cabos de interligação com o gerador, que são de oito condutores, não possuem os três condutores reserva disponíveis na canaleta do painel. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia resuelta por la empresa montadora.
202420115 | STE | 202419985 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:33 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que os alarmes de fio rompido (Wirebreak) dos canais de vibração absoluta (acelerômetros) permanecem normais mesmo com os cabos desconectados. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Para implementar a supervisão, a Voith desabilitou o acoplamento AC dos canais dos acelerômetros e configurou a medição do valor RMS sem a componente DC. Com esta configuração, o canal Track do sensor mede o valor DC na entrada do canal analógico, normalmente na faixa de 10 a 11 Vcc. Em caso de quebra de fio, o valor DC sobe para aproximadamente 24 Vcc, permitindo a detecção do defeito.
202420114 | STE | 202419981 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:40 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado no mapa de memória do CLP posição K300 que as variáveis Tag_8 e Alarm1 utilizam o mesmo endereço de memória do CLP, causando conflito de memória da palavra IW84. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A variável Tag_8 foi eliminada do CLP pois não era usada na programação, corrigindo o problema de duplicidade do endereço de memória.
202420113 | STE | 202419978 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:46 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que no documento 6018-20-15232-E existem dois IP's designados para o CLP S7 1215C, no entanto só é possível configurar um endereço IP para o CLP, apesar de possuir duas portas RJ45. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202452 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A ENES emitiu a revisão R1 do documento 60182015232E, no qual foi atribuído apenas 1 endereço IP a cada CLP.
202420112 | STE | 202419976 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:41:52 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que os alarmes do K100 ficam todos com sinal “inválido”, mesmo inibindo supervisão de fio rompido, forçando valores válidos de velocidade, potência e sensor de fase. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | As inconsistências e mensagens de estado inválido foram solucionadas pela Voith durante o comissionamento do painel.
202420111 | STE | 202419974 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 16:24:20 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que existem itens vazios (UG08 TRIP ABS e UG08 ALARME ABS ) além de lógicas com “config error” uma vez que utilizam os itens vazios. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202503 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os itens foram eliminados da pasta “Software channels/Alarmes e trips agrupados” dos módulos K100 e K200 por estarem vazios, solucionando os erros “Config error”.
202420109 | STE | 202419972 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:42:00 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que existem bibliotecas (libraries) repetidas nos módulos K100 e K200, sendo que cada biblioteca é utilizada em apenas um módulo, podendo gerar confusão quando da necessidade de alterações futuras, considerando risco de alterar a biblioteca que não é utilizada ao invés da utilizada. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | As diferenças encontradas nas tabelas de limites de alarme TAMPA TURB ALARME TAB LIN, TAMPA TURB TRIP TAB LIN, TUBO SUC ALARME TAB LIN e TUBO SUC TRIP LIN das pastas “Software channel/Library” dos módulos K100 e K200 foram corrigidas pela contratada. As tabelas foram eliminadas do módulo K200 e deixadas apenas no módulo K100.
202420108 | STE | 202419969 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:42:08 | Solicito parecer técnico quanto às diferenças entre as lógicas dos sensores de fase implementadas nos módulos K100e K200, tanto nos valores de velocidade nominal quanto na lógica de velocidade nula. Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O cálculo da rotação foi corrigido e padronizado nos K100 e K200 usando velocidade nominal 1,515 Hz. A condição de falha dos sensores de fase foi incluída na lógica do alarme “UG08 Falha no sistema K200”. A lógica de velocidade nula foi alterada para verificar se a velocidade é ≤ -5 ou ≥ 200 rpm para detectar quebra de fio ou um defeito na retransmissão de 4 a 20 mA do TGC (SSA 202420097). A lógica de máquina parada verifica se a velocidade é < 5% da velocidade nominal (4,54 rpm em 50 Hz).
202420097 | STE | 202419966 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 15:42:18 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado que o sinal de velocidade vai para 215rpm quando o sinal abaixa de aprox. 1,5mA. Na lógica de velocidade válida só há checagem de velocidade mínima (90%). Verificado durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P, conforme anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202505 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Em caso de quebra de fio, o CLP foi configurado p/ enviar uma velocidade de 215 rpm para o Expert Vibro. Neste caso, os alarmes de vibração ou pressão continuam ativos e o sistema sinaliza “Falha medição de velocidade” na IHM e “Falha sinal velocidade K100/K200“ na IHM e no sistema OnCare. Obs: dependendo do valor da corrente recebida do TGC, o CLP pode enviar uma velocidade menor que -5 rpm. Esta condição foi incluída na lógica para detectar um defeito na retransmissão do TGC.
202420048 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202452 | 27/12/2024 07:40:19 | Referente a la ejecución de la SSA 202419717, sobre retiro de cables del cuadro UAM10, solicito actualización de los diseños 6046DFG6890E p9, 6046DCG7946ER2 y 6046LCG7940ER1, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico según solicitado.
202420045 | STE |  | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202451 | 19/12/2024 14:30:09 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U08, em 19/12/24, antes do PD 3S , foram detectadas algumas anomalias térmicas. A corrente de excitação no momento da inspeção era de 3046A. A pista do anel inferior 2, alcançou 91,8°C, estando acima do estabelecido na IM.LA.0050. Diversas escovas apresentaram delta de temperatura acima de 25°C. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202506 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foi emitida SSA para a MEG1 realizar inspeção nos barramentos e verificar torque e reaperto, adicionalmente foram realizados o polimento e limpeza da pista, conforme descrito na SSA derivada, realizar nova inspeção para verificar se existe alguma anomalia térmica.
202419965 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202451 | 18/12/2024 09:02:15 | Acompañar puesta en marcha, realizar proyecto y emitir documentaciones en las 18 UGs convencionales para instalación de nuevo tablero CTM, solicitado en la SSA 202209543. Acompañar proyecto y documentaciones del Contratista (contrato 4500063383-21). | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202535 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Elaborado proyecto y emisión de documentos conforme anexo para los nuevos tableros CTM de las 18 UGs convencionales. Proyectos del contratista fueron concluidos y aprobados (contrato 4500063383-21). Vencimiento de garantía de cada lote se resume en anexo con las respectivas actas de aceptación.
202419809 | STE | 202418798 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202451 | 16/12/2024 08:06:41 | Evaluar diferencia de temperatura detectada en el borne S 136 localizado en el interior del tablero KDV-02, con Tmáx=66ºC y delta de 19ºC con relación al borne opuesto. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202505 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Terminal del borne 136 sustituido por MEG3 con realización de termografía adicional para corroborar efectividad del trabajo. Solicitamos repetir termografía por ILA1 para certificación.
202419665 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202450 | 11/12/2024 13:48:18 | Actualizar diseños 6046-DC-G6869-E, hoja 7; 6046-LC-G6863-E, hojas del 08 al 12, referentes a la SSA 202418149, debido a la desconexión de los sensores de vibración en el panel UAM-08 y alimentación en 220 Vca del panel SVP-08. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202451 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico según solicitado.
202419660 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202450 | 11/12/2024 13:47:26 | Actualizar diseño 6046-DF-G6887-E, hojas 9 y 46, referentes a la SSA 202418149, debido a la desconexión de los sensores de vibración en el panel UAM-08 y alimentación en 220 Vca del panel SVP-08. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202450 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico. Obs: la p. 46 será actualizada cuando sea instalado el tablero SVP-07.
202419625 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202450 | 10/12/2024 16:33:55 | Atualizar diagrama 6217DFB4000P (páginas 2 e 24) devido a substituição do disjuntor posição Q1 na gaveta 2.4, conforme SSA 202419131. Desenho marcado em anexo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202513 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202419491 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202450 | 12/12/2024 07:44:31 | Actualizar diseño 6211-DF-B4033-P, referente a la sustitución del relé de subtensión posición RL1 (SSA: 202418904) y garantizar disponibilidad de los diseños en el archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202450 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202419422 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202450 | 09/12/2024 09:25:00 | Actualizar diseño 6221-MF-97307-P R4, hoja 1 ; 6221-DF-97307-P R5, referente a SSA 202417552, debido a sustitución del disyuntor posición D1. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202510 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202419420 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202450 | 09/12/2024 09:25:26 | Solicitamos PT respecto al cierre de la compuerta sin evidencia de comando externo los relés RKPR y RKSV en los días 5/12 a las 12:10 hs (ref. SSA 202419405) y 8/12 a las 07:15 hs (ref. SSA 202419294). Durante la ejecución de la SSA 202419294 se constató la energización del led de indicación de los relés RKPR y RKSV (Cod. Alm. 719648) durante el ensayo de primera reposición (video en anexo) sin indicación visual de cierre de contactos. | MEG1 | IEQ1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202537 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Según informe de SMIL.DT en las derivadas y según constatado en los ensayos de la SSA 202503095 se presume que los picos de tensión provienen prioritariamente durante desconexión de los solenoides. Por lo que solicitamos incluir temporización de 500ms a las memorias KPR, KSV de cierre de compuerta por bloqueo y KSC de presión alta. Extender la solución a todas las UGs convencionales. Ya fue emitida SSA 202504286 para la U17. Emitir revisión de OA y diseño lógico. Ver proyecto anexo.
202419313 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202449 | 06/12/2024 11:07:37 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202418689 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-14. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202508 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202418759 | STE |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202448 | 26/11/2024 16:38:21 | Durante a execução da SSA 202407186 encontrado divergência no desenho 6279DC07581P-R7 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU14-1114 invertidos conectados a régua X12.1599 e X12.1615 respectivamente. Desenho com marcações anexo. Atualizar desenho e garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202448 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado conforme solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202418413 | STE | 202418409 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202447 | 19/11/2024 08:35:13 | Solicitamos parecer técnico com relação a instalação de eletroduto flexível para realizar a descida de cabos entre o forro da sala de controle e o painel SVP, este tipo de infraestrutura não é padrão em nossas instalações. Anexo fotos | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202448 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A instalação está conforme o projeto 6200DC07399ER11 anexo, elaborado pela EN.DT. Encaminhada a consulta à ENEE.DT, que informou que os eletrodutos flexíveis foram usados devido a uma interferência acima do painel. A ENEE informou ainda que após a troca dos painéis da sala de controle durante a atualização tecnológica será padronizado o encaminhamento de cabos para todos os quadros. Ver email anexo.
202418174 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202446 | 14/11/2024 07:50:39 | Atualizar desenho 6212DF74024I folha 4A, a fim de melhorar a legibilidade e corrigir desconformidade em relação ao instalado no painel. Conforme desenho em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202508 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202417749 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202445 | 07/11/2024 11:15:43 | Actualizar diseño 6109-DC-06021-P, referente a la modificación de alimentación de 220 Vca del panel CTM-07 (SSA 202407269) y garantizar disponibilidad de los diseños en el archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202508 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT, conforme solicitado.
202417186 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202443 | 25/10/2024 15:33:51 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202416405 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-12. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202450 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202417034 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202443 | 24/10/2024 09:10:33 | Verificar Orden de Ajuste OA.0554 R01 con respecto al ajuste de corriente referente al interruptor de la gaveta 2.4(salida para la UPS-18A ajuste 11A) por motivo de diferencia con el ajuste de corriente del interruptor de llegada (DJ-B ajuste 32A) al rectificador de la UPS. | OUO3 | IEQ1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Evento volvió a ocurrir conf. SSA 202419044. Emitida SSA 202419126 a IEE2 para estudio de adecuación del disyuntor de entrada. Emitida SSA 202419131 a MEG1 para instalar nuevo disyuntor de 18-25A (ajuste térmico de 25A) y ajuste magnético fijo de 325A (cód. 717681). Conforme derivada de SMIL.DT no fue observado comportamiento anormal en la carga. Con el nuevo disyuntor debería soportar mayor sobrecarga prolongada o corriente inrush del transformador del rectificador del UPS.
202416962 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202443 | 23/10/2024 16:01:50 | Atualizar desenhos 6221-MF-97856-P R2, folha 1 , 6221-DF-97858-P R2 e 6221-DF97864-P R2, referente a SSA202416102, devido a substituição do disjuntor posição D1. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202508 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT. Incluida modificación del relé de frecuencia 81 del modelo URPF-4000 instalada en todas las UGs convencionales, conforme marcaciones en anexo de la ejecución.
202415926 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202440 | 03/10/2024 15:51:28 | Durante a inspeção termográfica após o PD 3S, foi detectada uma anomalia térmica com um delta superior a 25°C entre as escovas do mesmo pino nas seguintes posições: I4, I7, I8, I13, I16, I20 e I21. Entre as escovas do anel inferior, na posição 7 (I7), o delta encontrado foi de 56,9°C. Detalhes adicionais estão nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202415496 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202439 | 26/09/2024 16:35:14 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202414838 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-03. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202452 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202415458 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202439 | 26/09/2024 16:36:37 | Atualizar desenho e garantir disponibilidade no arquivo técnico, referente a SSA:202414282 (substituição dos transmissores de vazão ultrassônico por tipo pressão diferencial). Detalhes em desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202452 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202414570 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202437 | 11/09/2024 11:25:27 | Durante ejecución de la SSA 202409433 encontrado incoherencia entre diseño 6279DC07881PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU10-1114 invertidos conectados al x12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202437 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6279DC07881PR9 revisado conforme solicitado e disponível no SAT.
202414341 | SCA |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202437 | 10/09/2024 11:11:47 | Viabilizar instalación de sensores para medición de oxígeno disuelto que serán adquiridos via SMDTC-2208 (propuesta comercial en anexo) en el sistema de agua pura de las 20 unidades generadoras. Ubicación probable indicada en imagenes anexas. Considerar que los sensores serán utilizados únicamente para indicación local (sin generación de alarmas). Inicialmente, el sensor será probado en una máquina para evaluación del desempeño y luego la instalación será replicada en las demás unidades. | IME3 | IEQ1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202414332 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202437 | 09/09/2024 15:56:54 | Atualizar desenhos 6109DC06187 e 6109DC06018, referente a interligação do painel CTM, alterado durante retrofit do painel (SSA 202413490), e garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico . Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202452 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202413869 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202435 | 30/08/2024 16:53:47 | Solicitamos parecer técnico quanto aos disparos do disjuntor PWS1 no painel PWX (motor 1) no momento da transferência de fonte do UMCC, SSA's 202412299 e 202413826. Motor fab. SIEMENS 110kW, IN 174A e Disjuntor PWS1 (PWX) fab. MOELLER ZM-400-NZM10. Térmico ajustado em 260A e Magnético em 12 x Ir conforme a OA.0156-R01. Em anexo dados de placas do motor 1 e do disjuntor PWS1. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Segun informe de la SSA 202500063 de ILA1 no hubieron disparos posterior al reemplazo de interruptor Q1 del PWX realizado con la SSA 202500066 en el periodo de monitoreo entre el dia 13/01/25 al 17/10/25. Fue observado corriente de pico menores a 2500A en el motor 1, por lo que consideramos correcto el ajuste actual del interruptor en 3200A. Realizada revisión de la OA.0156 en la versión R3 para contemplar los detalles de ajustes del Q1.
202413781 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202435 | 29/08/2024 14:29:24 | Solicitamos parecer técnico quanto a incompatibilidade do disjuntor D1 no painel PWX e o motor M2 devido disparos durante partida. Verificados: - Motor M2: marca WEG - 90kW; F.S.= 1,00; In=136A. - Disjuntor D1 de corrente 150A com disparo instantâneo = 1850A. Em anexo dados de placa do motor. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Ya fueron adquiridos materiales con cód. 186252, 714787 y 718726 por IMA0 para aplicación en los tableros PWX de todas las UGs convencionales. Emitida SSAs indicadas en anexo para las UGs mencionadas.
202413136 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202434 | 19/08/2024 11:12:58 | Durante a execução da SSA 202409278 encontrado divergência no desenho 6259DC07781PR8 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU05-1114 invertidos conectados ao X12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Atualizar desenho e garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202434 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6259DC07781PR9 atualizado no SAT conforme solicitado.
202413074 | STE | 202412453 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202433 | 16/08/2024 17:03:13 | Solicitamos parecer técnico quanto aos disparos do disjuntor D1 no painel PWX (motor 2) no momento da partida do motor, SSA's 202207791, 202408408 e 202412453. Verificado motor WEG 90kW e F.S.= 1,00 IN 136A e Disj. D1 Terasaki TL-225E 150A. Não há informação sobre disparo instantâneo na etiqueta do disj. No motor 1 o disparo instantâneo é de 3000A (OA.0296-R00 Gav. .34), disjuntor adquirido e testado conforme SSA's 200710762A e 200811611A. Em anexo dados de placas do motor 2 e do disj. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202501 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12.
202412723 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202433 | 13/08/2024 12:30:29 | Durante inspeção em atendimento à SSP 20243440, antes do PD 3S, foi detectado delta de temperatura de 34,3°C entre as escovas da posição I22 (anéis inferiores , escovas da posição 22) . Corrente de excitação = 2106 A. Imagens em anexo e dados dos itens preenchidos na PIC. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202448 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SSA 202413135 para MEG1 solicitando a verificação do toque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas na posição I22. Realizado polimento e reaperto das conexões durante a parada. Delta de temperatura na posição I22 após a parada: 3,4 °C. Demais temperaturas normais, conforme SSP 20243440.
202412552 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202432 | 09/08/2024 15:02:14 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202411811 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-11. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202412363 | STE |  | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202432 | 06/08/2024 16:57:55 | Atualizar diagrama de interligação 6229DC07655P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202320426) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202412145 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202431 | 02/08/2024 09:12:54 | Actualizar diseños de interligacion 6109DC06032P 6109DC06196P referente a SSA 202411076 de comisionamiento y puesta en servicio del nuevo tablero CTM-13. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y disponibles en el SAT.
202411779 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202430 | 26/07/2024 17:23:08 | Durante a execução da SSA 202404579 encontrado divergência no desenho 6279DC07681PR7 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU13-1114 invertidos conectados ao x12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Atualizar desenho e garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202431 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6279DC07681PR8 atualizado no SAT conforme solicitado.
202411492 | SCA |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.001-9 | 202430 | 24/07/2024 07:59:21 | Elaborar procedimento para a realização de ensaio de circulação de corrente pelo eixo do gerador/turbina estando a UG em operação. Fornecer parecer conclusivo ao término dos ensaios solicitados. Aventa-se este fenômeno como provável causa para o processo de oxidação eletroquímico narrado na SSA 202403732. | IME2 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202629
202411330 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202429 | 19/07/2024 08:07:48 | Em inspeção termográfica após o PD 3S, as escovas das posições Superior 3, 8 e 21 apresentaram delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202449 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202410838 | STE | 202410110 | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202428 | 11/07/2024 13:59:03 | Evaluar anomalía térmica registrada en la conexión entre los dispositivos KM2 y F2, específicamente en el borne fase T del F2, con temperatura máx de 46,8ºC y delta de 16,5ºC con relación a la fase adyacente. Obs: la imagen fue registrada a los 10 min de operación del moto-compresor 2. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202429 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA derivada 202411080, a SMMG substituiu os cabos e terminais entre o contator KM2 e o relé térmico F2. Repetir a inspeção termográfica para confirmar a normalização das temperaturas.
202410835 | STE | 202410111 | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202428 | 11/07/2024 13:58:14 | Evaluar anomalía térmica registrada en la conexión entre los dispositivos KM1 y F1, específicamente en el borne fase S del F1, con temperatura máx de 65,4ºC y delta de 32,9ºC con relación a la fase adyacente. Obs: la imagen fue registrada a los 10 min de operación del moto-compresor 1. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202429 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA derivada 202411078, a SMMG substituiu os cabos e terminais entre o contator KM1 e o relé térmico F1. Repetir a inspeção termográfica para confirmar a normalização das temperaturas.
202410833 | STE | 202410112 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202428 | 11/07/2024 13:57:27 | Evaluar anomalía térmica detectada en el borne superior fase R del Disyuntor D1, con temperatura máx de 76,6ºC y delta de 38,9ºC con relación a la fase adyacente. Obs: el registro fue realizado a los 10 minutos de funcionamiento de la motobomba 2. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202428 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivada, el disyuntor D1 fue sustituido por otro modelo con la SSA 202417899. Solicitamos repetir la termografía y confirmar que el nuevo disyuntor no posea diferencia de temperatura en sus conexiones.
202410657 | STE | 202410108 | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202428 | 08/07/2024 16:11:37 | Inspeção termográfica no painel CG da Unidade Geradora 02, porta CG04, terminal 1612. Foi registrada anomalia térmica com delta de temperatura de 24,9°C entre o terminal 1612 e o adjacente 1613 e 15,7°C entre conexões do mesmo terminal. A potência na unidade geradora era de 630MW no momento da inspeção. Segue imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202428 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA derivada 202410782, o borne 1612 foi substituído pela SMMG. Repetir a inspeção termográfica para confirmar a normalização das temperaturas.
202410178 | STE | 202410160 | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202427 | 01/07/2024 14:17:11 | Solicitamos Parecer Técnico referente às constantes atuações de alarme de Falha Pre-aquecimento ocorrido no grupo diesel da SEMD, com resistor de aquecimento em funcionamento normal e baixa temperatura ambiente (SSA's 202405927, 202406151, 202410160). | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Sustituida la resistencia de calentamiento por una de mayor potencia vía SSA 202503795. Funcionamiento satisfactorio en los últimos días con baja temperatura ambiente (hasta 0°C).
202410046 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202426 | 28/06/2024 16:27:05 | Devido aos sucessivos problemas com o transdutor de pressão/vazão da posição 80PW (grande vazamento), avaliar os resultados da investigação realizada na SSA 202408468 e propor solução definitiva. Existe a suspeita de indução eletromagnética, como sugere a SSA 202410025. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202527 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivadas constatados aleatoriamente inducción de tensión y corriente en el lazo 4-20mA pero que no necesariamente provocan falla al instrumento. También constatado falla del instrumento 80PW con oscilografo conectado pero sin registro de interferencias con supresor de tensión instalado de forma provisoria. Sugerimos verificar con el fabricante del producto la posibilidad de prever incorporación del protector de sobretensión HAW569 segun el modelo de sensor del 80PW que sea adecuado.
202409823 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202426 | 26/06/2024 17:01:37 | Atualizar diagramas de interligação 6109DC06023P e 6109DC06192P, referente a SSA 202408986 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-09. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202431 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202409447 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202425 | 19/06/2024 11:09:25 | Solicitamos actualizar diseño 6059DC05043P(R4) debido a retirada del panel CNDV, y modificaciones en el panel KDV-02 en la alimentación provenientes del panel QK Disj. 52.211. Trabajos realizados con la SSA: 202408490. Anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202409342 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202424 | 14/06/2024 11:43:32 | Solicitamos aquisição de imas de neodímio e disponibilização / codificação no almoxarifado, para uso exclusivo do centro de custo 30314 (SMMG.DT), com sugestão de controle de estoque mínimo / máximo de 35/70. Material utilizado nos equipamentos da iluminação provisória da caixa espiral, tubo de sução e guias de ar dos geradores conforme a IM.EQ.0352. Obs. Imas de neodímio com formato de disco com diâmetro de 15mm e espessura entre 5 e 6mm, conforme especificado na SMDTC-1138. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202426 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 20/jun/24 - Emitida SMDTC-2092 para compra. 29/05/2025 - material codificado, cód. almox.: 720079.
202409182 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202424 | 12/06/2024 11:49:11 | Analizar viabilidad de instalar protecciones en las resistencias de calentamiento en el recinto de los anillos colectores con el objetivo de mitigar riesgos potenciales como quemaduras o choques eléctricos a la hora de realizar las inspecciones periódicas en el interior del anillo colector con unidad parada. | OUO1 | IEQ1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202522 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solución para protección contra contacto accidental en las resistencias de calentamiento del recinto de los anillos colectores ideada por el sector MEG1, detalles en el documento anexo. La solución ya fué implementada en la UG05 y será implementada en las demás unidades durante los PDs 3S o 3A según PUG.
202409141 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202424 | 11/06/2024 16:44:24 | Durante ejecución de la SSA 202404536 encontrado incoherencia en diseño 6269DC07981PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU09-1114 invertidos conectados al x12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202425 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6269DC07981PR9 atualizado no SAT conforme solicitado.
202409103 | APV |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202424 | 11/06/2024 11:10:00 | Solicitamos adquirir e codificar terminais elétricos tubulares (ilhós) para cabos de 16mm2, 25mm2, 35mm2 e 50mm2 dos tipos simples (para 1 cabo). Sugere-se estoque máx/min= 200/100 unidades. Os terminais menores já foram adquiridos na SSA 202310600. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202437 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida a SMDTC-2204 para a aquisição dos terminais.
202409053 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202425 | 18/06/2024 11:52:45 | Solicitamos actualizar diseño 6059DC5045P(R4) debido a retirada del panel CNDV, y modificaciones en el panel KDV-02 en la alimentación provenientes del panel QK Disj. 52.211. Trabajos realizados con la SSA: 202408490. Anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202408700 | STE |  | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.019-1 | 202423 | 04/06/2024 14:53:13 | Solicitamos dispor no almoxarifado os itens 52 e 53 da LMR.AB.0211 que não possuem códigos de estoque. Base Finder 96.04 e relê Finder 56.34.9.024.0040 4RV 24Vcc. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Realizado ensayos funcionales con otra fuente de alimentación y apoyo de SMM.DT donde se pudo corroborar correcto funcionamiento de los cód. de stock 691160+714287+714520 y del cód. 711275 con las electroválvulas BA/BB sobresalientes. Emitida SDS-15325 para utilizar el cód. stock 711275 como sobresaliente de los relés RCL, RCK, RCJ, RCI del PA-9A/18A en caso de correctivas hasta concluir con la actualización tecnológica de la 9A/18A. Capacidad de los contactos están acordes a la carga del BA/BB.
202408480 | STE | 202408464 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202422 | 29/05/2024 14:27:28 | Solicitamos Parecer Técnico referente as seguidas falhas de Pré aquecimento no grupo diesel devido as baixas temperaturas externas. OBS. resistor de aquecimento em condições normais. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202602 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Posterior al acompañamiento realizada nueva modificación conforme SSA 202513589 para inhibir alarma con grupo girando. No verificada nuevas actuaciones de alarma indebida de falla de pre-calentamiento. Extendida modificación en el KDV-02 con el parecer de la SSA 202512244. Ya fue emitida por IEQ1 revisión de PIC.EQ.0051-R03, OA.0234-R02 y SDS-15744 para incluir nuevos componentes en la LMR.HH.073. Revisión de diseños del KDV-01/02 con SSAs 202511008 / 202514034.
202408331 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202422 | 28/05/2024 08:43:59 | Solicitamos parecer técnico quando à falta de medições no SOMA para UAM's 11, 14 e 17 relatadas nas SSA's 2024/07790 /07853 /07855 onde, as UAM's se comunicavam na rede ethernet respondendo PING, as UAM's estavam fazendo leituras processando a aplicação local MESSOR no entanto os dados não estavam sendo apresentados pela aplicação SOMA. UAM's já estão alimentadas pelo sistema de UPS da casa de força. SSA 202407849 p/ MEL4 verificar o servidor MTXSRV60-01 referentes às UAM's 10 e 11. vide anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202519 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La implementación de soluciones para reinicio automático de la aplicación al detectarse fallas o trabamientos en la comunicación están contempladas en la nueva versión del MESSOR. La instalación de la nueva versión del MESSOR está prevista durante la actualización del SOMA, especificación técnica en anexo.
202408283 | STE | 202305127 | H013A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV02 | 0284.003-0 | 202422 | 27/05/2024 16:08:40 | Solicitamos apoyo para la especificación de las características eléctricas del sensor de nivel de los tanques diarios de los GDV. El objetivo es realizar la compra de un sensor nuevo para reemplazar el actual, que ya fue descontinuado. En anexo, se incluyen informaciones sobre el sensor de nivel actual. | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Realizando um levantamento sobre o assunto verificamos que existe a ata de reunião AR SMI.DT 005_2023 (anexo), foi definido procedimentos operacionais sobre a reposição do diesel de forma manual e apresentado argumentos sobre a desativação deste sistema de reposição automático. Algumas ações ficaram pendentes por parte da SMIM.DT. Após estas definições, deveremos formalizar em nova ATA de reunião as ações a serem tomadas sobre este sistema de reposição.
202408144 | STE |  | A019E011 | QUADRO CTM-09A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.019-9 | 202421 | 23/05/2024 16:10:43 | Actualizar diseños 6109DCB2011E(R2), 6160DFB3008P(R1), 6223DFB3041P(R3), 6160DFB3005P(R3), 6109DCB2010E(R3) referente a la SSA 202406746 sobre incluir punto de supervisión en el SDSC, SCADA y de haste emperrada. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202407497 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202419 | 10/05/2024 14:29:28 | Atualizar desenho 6159-DC-6035P e 6159-DC-6199P referente a colocação em serviço do novo CTM-16 (SSA 202406834), garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202407384 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202419 | 09/05/2024 11:51:31 | Durante ejecución de la SSA 202407276 substituido termostato pos. THT1 por un modelo diferente codigo almox (182214). Fue necesario modificar el circuito de conexiones por ser diferente al original. Actualizar diseño para el panel GGB-16 y garantizar disponibilidad del diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202422 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202407378 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202419 | 09/05/2024 09:10:16 | Durante ejecución de la SSA 202404414 encontrado incoherencia en diseño 6289DC07081PR7 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU16-1114 invertidos conectados al x12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202422 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202407262 | STE |  | B016D020 | QUADRO CCAR-16 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.016-6 | 202419 | 07/05/2024 08:42:57 | Atualizar desenhos 5215DF71004I, folhas 2, 4, 5 e 6, referente a SSA 202406139, a qual foi solicitado a retirar de ambas seccionadoras Q1 y Q2 do painel CCAR e interconectar os cabos de força 460Vca direto do borne de entrada até o contator principal. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202433 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202406805 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202418 | 29/04/2024 08:52:27 | Actualizar diseños 6159DCB2011E(R2), 6160DFB4008P(22)R1, 6223DFB4041P(21)R2, 6160DFB4005P(24)R3, 6159DCB2010E(R5) referente a la SSA 202406636 sobre incluir punto de supervisión en el SDSC, SCADA y de haste emperrada. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202430 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme fue solicitado y ya están disponibles en el SAT.
202406605 | STE |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202417 | 25/04/2024 07:22:08 | Actualizar diseños 6210DFB3186PR2 ( agregada posición de la nueva luminaria), 6210DFB4293P(IT204-01)R1 (agregado conexionado de alimentación de la nueva iluminación) y 6210DFB4293P(IT206-01)R2 (agregado conexión eléctrica en bornes de reserva XR2) referente a la SSA202316489 instalación de iluminación en el panel CFM para mejorar la Iluminación interna del panel. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT. Realizada correcciones de hojas internas mediante ISSUE-2024-0145 en el SATEdms.
202406556 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202417 | 24/04/2024 10:35:06 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao nível de sujeira elevado no recinto dos anéis coletores, detectado durante as inspeções semanais, em período inferior a 12 meses em relação a última Manutenção Preventiva da Unidade Geradora. Observação: Programada Parada da UG especificamente para limpeza do recinto na data de 16/05/2024 (SSA 202406004). | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202545 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202504016 a MEG1 para instalar escobillas modelo Mersen HM-44A (cód. stock 516023) que es una solución equivalente a lo implementado en la U03 (SSA 202414752) donde fue resuelto el problema de elevado nivel de suciedad.
202406555 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202417 | 24/04/2024 10:36:09 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao nível de sujeira elevado no recinto dos anéis coletores, detectado durante as inspeções semanais, em período inferior a 12 meses em relação a última Manutenção Preventiva da Unidade Geradora. Observação: Foi realizado Parada da UG especificamente para limpeza do recinto na data de 10/04/2024 (SSA 202404924). | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202544 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme últimos registros de las SSPs semanales, los niveles de suciedad disminuyeron. Conforme derivada fueron instalados escobas de la marca Mersen HM-44A (código 516023) que producen menos residuos.
202406492 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202417 | 23/04/2024 10:50:12 | Solicitamos Parecer Técnico para la interconexión de los puntos 178/91 con 223/222 de la regla de bornes F50X20 del tablero CTM-18A conforme a diseños mostrados en anexo. Motivo: señalización en SDSC y SCADA de alarma de nivel bajo de aceite en el servomotor de la compuerta. | MEG1 | IEQ1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202425 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Para mantener misma supervisión de las UGs convencionales, estamos de acuerdo en incluir supervisión de nivel bajo de aceite vía relé KCNS (contacto instantáneo). Emitida SSAs 202406746 (CTM-9A) y 202406636 (CTM-18A) con documentos marcados para cada una de ellas. Mediante correo en anexo solicitado revisión de los diagramas del PIB. No requiere revisión de descriptivos de SCADA.
202406473 | STE |  | B010C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-10 FASE A | 0144.007-1 | 202417 | 22/04/2024 17:14:24 | Conforme solicitado en la SSA 202208738, verificar la posibilidad de instalación de puntos de anclaje sobre los transformadores TEP. Extender a todas las unidades generadoras. | IEQ2 | IEQ1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202452 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante varias visitas en campo en conjunto con el grupo de trabajo de puntos de anclaje fue consensado la instalación de linea de vida provisoria conforme aclarado en el correo adjunto, no habiendo mas demanda para instalación de otros puntos de anclaje. Este trabajo no impacta en la operación y funcionalidad del transformador apenas por ser realizado durante actividades de mantenimiento y de forma temporal.
202406417 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202417 | 22/04/2024 17:21:40 | Atualizar desenho 6217DFB4000P, folha 62, referente a SSA202406282, a qual foi solicitado a modificação no circuito de supervisão de tensão na linha P1. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202426 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT conforme solicitado.
202406394 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202417 | 22/04/2024 14:42:57 | Atualizar desenhos: 6210-DF-B4297 FOLHAS 03, 09 e 10; 6210-DF-B4298 FOLHAS 03, 09 e 10; e 6210-DF-B4299 FOLHAS 03, 09 e 10 referente à substituição/desativação de tomadas do recinto do gerador e anel coletor (SSA 202317819), e modificação da iluminação do poço do gerador / passarela inferior (SSA 202318072), e garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202430 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202406380 | STE |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.008-0 | 202417 | 22/04/2024 09:42:07 | Solicitamos parecer quanto à substituição dos condutores e eletrodutos flexíveis por cabo PP no trecho entre os pressostatos e a régua X28 na central hidráulica, com utilização de prensa cabo na saída da eletrocalha. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202434 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Debido a que el actual electroducto se encuentra por encima del tanque de la central hidráulica con mínima posibilidad de sufrir esfuerzos mecánicos, y ante eventual resecamiento y dificultad de sustitución, estamos de acuerdo en retirar dicho electroducto e instalar cables con cobertura. Sugerimos usar cable 2x1,5mm2 cód. 159808 y prensa cable termoplástico cód. 373583 o similar según disponibilidad que se adapte al diámetro del cable. Realizar dicha modificación en cualquier UG según necesidad
202405845 | STE | 202405800 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202415 | 12/04/2024 07:13:48 | Devido demanda da SSA matriz, solicitamos reativação e ou especificação do material do almoxarifado código: 200425 (Lâmpada de sinalização base BA15D 24VCC) utilizado nos sinalizadores externo do quadro PWB-18A e 9A, posições: H8.5, H8,6 e H8.7. Já existe SSA 202401126 com a mesma demanda. Obs. Quadro PWB-9A encontra-se com a sinalização local de "equipamento normal" indisponível. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202502 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Devido a dificuldade em realizar a compra da referida lâmpada (ver SMDTC-2031), remover sinalizador torre do painel a fim de se eliminar a necessidade de referida lâmpada, para realizar dita sinalização instalar Led's na porta do painel mantendo-se os mesmos tag's. Utilizar led's cód.: 713046, 713911 e 713045. Desenhos Anexos.
202405590 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202415 | 09/04/2024 16:19:03 | Durante a inspeção realizada no painel PWX da U07, com a motobomba 2 energizada por um período de 10 minutos detectou-se um delta de temperatura de 18°C entre o terminal da fase S com 64°C e a fase R com 46°C, ambos na entrada da alimentação. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202415 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante la inspección fue encontrada la conexión floja entre el terminal y el cable de entrada 460V, fase S, se prensaron los terminales y se realizó el reapriete de las conexiones, dejado en condiciones normales según SSA derivada.
202405407 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 04/04/2024 14:18:18 | Actualizar diseño 6110DFJ5671E-R0E referente al diagrama lógico del programa instalado en el panel CTM-02 (SSA 202318570), y garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202443 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diagrama lógico aprobado del tablero CTM ya se encuentra publicado y disponible en el SAT.
202405336 | STE |  | B016D020 | QUADRO CCAR-16 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.016-6 | 202414 | 03/04/2024 14:46:16 | Solicitamos Parecer Técnico sobre a possibilidade de eliminação das seccionadoras do circuito de força posição Q1 e Q2 no quadro CCAR, devido a várias anomalias térmicas registradas nas SSAs 202405266 (U06), 202404082 (U11), 202404071 (U12), 202404183 e 202403931 (U13) e 202404192 (U18). Observações.: 01) Seccionadoras não são ponto de isolação 460VCA para os moto-compressores. 02) Extensível a todas as UG`s. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202421 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Por el historial de anomalías térmicas, resecamiento, indisponibilidad de material en stock (cód. 690074 y 139335 desactivados) y por no ser ítem de aislación 460Vca, estamos de acuerdo en retirar los seccionadores Q1 y Q2 en todas las UGs. Encaminamos proyecto de modificación en anexo para todas las 20 UGs. Emitida SDSs 15152/15153 para LMR. Emitida SSA 202406139 para la U16. Posterior a la 1ra modificación solicitamos SSA para actualizar diseños y recomendación para revisar PIC y otros docs.
202405044 | STE |  | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202414 | 01/04/2024 08:05:09 | Devido a aprovação do uso do fluxômetro 80QW, fabricante Yokogawa, conforme documento anexo, atualizar desenho 5215-DF-71003-I folhas 11C | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202414 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico.
202404978 | STE |  | B029B001 | QUADRO QV-08 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.007-4 | 202413 | 26/03/2024 10:29:39 | Actualizar diseños 6238-MF-87681P, 6238-DF-87712P y 6238-DF-87713P conforme parecer técnico de la SSA: 202404769 y sustitución del componente 27CC ejecutado en la SSA: 202404747. Diseños modificados en anexo. Disponibilizar diseños en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202416 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202404965 | STE |  | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202413 | 26/03/2024 12:26:51 | Foi realizada inspeção termográfica no quadro CCAR-06 dos compressores de ar do RV com os mesmos em funcionamento por um período de 10 minutos. Foram encontradas 03 anomalias térmicas. Na fase S de F1 com delta de temperatura de 20,1°C em relação à fase T. Em Q2 delta de 15,7°C entre fase T e fase S. Em Q1 delta de 13,3°C entre as fases S e T. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202416 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme parecer de la SSA 202405336 están siendo retirados los seccionadores Q1 y Q2 en todos los tableros CCAR. Previsto retirar seccionadores del CCAR-06 con la SSA 202407679 el día 04/06/24. Solicitamos repetir termografía del circuito de fuerza posterior a esta modificación. Además fue verificado conexión de terminales en el relé térmico F1, conforme derivada, que también presentó anomalía térmica. También solicitamos repetir termografía para este componente.
202404769 | STE | 202404747 | B029B001 | QUADRO QV-08 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.007-4 | 202412 | 22/03/2024 07:59:02 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a possível substituição do rele temporizador OFF Delay posição 27CC com código do almox: 110116 - LMR: AB23 item 040 referente ao quadro QV (indisponível no almoxarifado). Sugestão de novo modelo substituto: rele temporizador Finder código almox 711297. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202413 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | El material 711297 posee iguales o mejores características que el original, por lo que se acepta su utilización en los tableros QV (extensivo a todos). Emitida SDS-15130 para revisión de la LMR.AB.023 y en anexo diagrama revisado para actualizar conforme se vaya sustituyendo según necesidad.
202404743 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202412 | 21/03/2024 13:41:45 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202404017 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-15. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202415 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202403777 | STE |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202410 | 07/03/2024 08:43:39 | Durante deslocamento pela cota 92 constatada ausência do botão de emergência da talha monovia. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403774 | STE |  | B011N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.013-9 | 202410 | 07/03/2024 08:43:50 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403773 | STE |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202410 | 07/03/2024 08:44:02 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403772 | STE |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202410 | 07/03/2024 08:44:12 | Durante deslocamento pela cota 92 constatada ausência do botão de emergência da talha monovia. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403771 | STE |  | A005N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.005-8 | 202410 | 07/03/2024 08:44:22 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403770 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202410 | 07/03/2024 08:44:32 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403768 | STE |  | A002N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.002-3 | 202410 | 07/03/2024 08:45:16 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403767 | STE |  | A001N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.001-5 | 202410 | 07/03/2024 08:45:26 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT
202403665 | STE |  | A004B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.020-6 | 202410 | 05/03/2024 15:50:00 | Viabilizar a realização de ensaio funcional (velocidade do som, forma de onda e ganho) do instrumento 80LW (vazão de água do mancal guia da turbina). Provável medição irregular verificada na SSA 202224643. | IME2 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202439 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA derivada 202404385, foram verificadas a velocidade do som, ganho e índice de qualidade do fluxometro. Todos os parâmetros estão dentro do recomendado na IM.EQ.186. Vazão medida pelo instrumento = 670,5 l/min.
202403639 | STE | 202403371 | A001D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.001-5 | 202410 | 05/03/2024 10:55:12 | Solicita-se apoio para especificação de borne de ligação de motor das bombas de pressurização de óleo do sistema de regulação de velocidade. Fotos anexas. O motor é da marca Jeumont Schneider (descontinuado) e não possui componentes sobressalentes. Necessita-se da especificação da placa de bornes para a versão 50 e 60 Hz. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202423 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Analisando as necessidades do emitente foi apresentado duas opções, desenvolvido projeto e confeccionado uma base na impressora 3D com a SSA 202515165 e apresentado uma opção de compra de uma base similar onde é necessário fazer pequeno ajuste no modo de fixação com o motor. Base confeccionada na impressora 3D entregue em mãos ao emitente para aplicação imediata se for necessário. Anexo detalhamentos do projeto e proposta comercial de compra.
202403591 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202410 | 05/03/2024 07:34:14 | Actualizar diseño 6159DC06201P e 6159DC06037P referente a la puesta en marcha del panel CTM-18 (SSA 202402675), y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202415 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202403352 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202409 | 28/02/2024 11:29:08 | Atualizar diagrama de interligação 6159DCB2010E(1)R5 conforme esquema marcado em anexo, referente a alimentação do circuito auxiliar 220 Vca. Detectado durante SSA 202403094. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202412 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202402861 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202408 | 21/02/2024 13:48:59 | Solicitamos Parecer Técnico para la interconexión de los puntos X21:4 (6110-DF-J5670-E(R0E), pág. 23) del CTM-17 con el punto 1314 (6212-DF-74897-I(C21), pág. 114) del ULP-17 a modo de separar la alimentación de los contactos de cierre de compuerta (86M; 52U17AX2+33SPX+63SPX), estandarizar el diagrama funcional y de interconexión de todas las unidades generadoras. Conforme consta en 6159-DC-06200-P(R9) el cable AU17-1005 posee 2 conductores de reserva utilizables para tal efecto. | MEG1 | IEQ1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202414 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Consideramos coherente separar circuito de cierre por bloqueo del 86M con el de comando vía 52U_AX2+33SPX+63SPX que provienen del ULP por la criticidad del mismo y para asegurar el respaldo del comando. Diagrama funcional y de interconexión a consecuencia quedarían estandarizados. Emitida SSAs 202405101 (IEE1) y 202405102 (MEG1) para conexión en campo de la hebra 4 del cable AU17-1005 durante próximo PD 3S de la U17. Mismo proyecto será extensivo para las UGs 09/11/12/13/16 durante retrofit.
202402398 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202407 | 16/02/2024 16:54:26 | Actualizar diseño 6159DC06200P e 6159DC06036P referente a la puesta en marcha del panel CTM-17 (SSA 202401530), y garantizar disponibilización del deseño atualizado en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202408 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202402341 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202407 | 15/02/2024 10:01:57 | Durante ejecución de la SSA 202401995 encontrado incoherencia en diseño 6539DC07181PR5 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU17-1114 invertidos conectados al x12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y Garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202408 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6539DC07181PR6 atualizado no SAT conforme solicitado.
202401934 | ADM | 202215905 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202405 | 02/02/2024 08:14:15 | Solicitamos parecer técnico quanto a reincidência de pó branco na junção da barra de topo da cabeça de bobina 166 com o núcleo do estator. Barra de topo da ranhura 163. Em anexo fotos após 3 semestres do primeiro reparo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Materiais adquiridos com a SMDTC-2381 e entregues para MEG1, reparo realizado conforme procedimento descrito na SSA202513465
202401236 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 23/01/2024 13:42:45 | Atualizar desenho 6212-DF-73010-I folha 4 com marcações em anexo já certificadas em campo. Obs. Durante uso do desenho (SSA 202319451) foi constatado discrepância dos bornes 8 e 9 do indicadores digitais 71UL e 71TL, e também a nomenclatura dos reles 39UWX-1 e 71UX-1. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202404 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6212DF73010IR4 atualizado no SAT conforme solicitado.
202401126 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202404 | 22/01/2024 11:18:15 | Solicitamos Parecer Técnico para reativação e ou especificação do material do almoxarifado código: 200425 (Lâmpada de sinalização base BA15D 24VCC) utilizado nos sinalizadores externo do quadro PWB-18A e 9A, posições: H8.5, H8,6 e H8.7. Após reativação necessário atualizar a LMR do PWB. Obs. Modelo de lâmpada também utilizados nos painéis PCR-12 e PCR-34. Sugerimos implementar política de controle de estoque mínimo: 10 / máximo 30. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202417 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Devido a dificuldade em realizar a compra da referida lâmpada (ver SMDTC-2031), foi adotado o uso de sinalizadores led na porta do referido painel, o que torna a compra de lâmpadas desnecessária. Ver parecer técnico da SSA 202405845.
202401042 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202404 | 22/01/2024 11:19:54 | Atualizar diagrama de interligação conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202400345 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-07. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202406 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202400374 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202402 | 09/01/2024 13:37:58 | Solicitamos compra e disponibilização no almox, como sobressalente, de barramento de cobre circular oco utilizado no estator das UG`s. Dimensões interna / externa: 15,00 / 38,20 mm. Obs. medidas realizadas em amostra remanescente da montagem das UG`s, conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202424 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 25/9/24: Adquiridos 5 tubos de cobre eletrolítico C110 recozido, diâmetro externo = 38 mm, diâmetro interno = 15 mm e comprimento = 4 m. 26/12/24: Material disponível no almoxarifado com código de estoque 719815.
202400353 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202402 | 09/01/2024 08:52:54 | Atualizar desenho 6210-DF-73149-I folha 29 com marcações em anexo já certificadas em campo. Obs. Durante uso do desenho foi constatado discrepância dos bornes 4 e 5 dos contatos dos reles 27PW1X1 e 27PW2X1. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202432 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado após a execução da SRA-IB-000291-2024.
202320739 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202352 | 28/12/2023 16:44:29 | Viabilizar a realização dos ensaios solicitados na SSA 202320642 a partir do quadro UMCC da UG. SSA de referência: 202320438. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202352 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme indicado por SMIL.DT en la SSA derivada, la medición será realizada en el seccionador PWS-1.
202320025 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202350 | 13/12/2023 13:37:10 | Em complementação a SSA 202207541, elaborar projeto para sistema de detecção de arrasto para a unidade geradora visto que não é mais possível o reparo do sistema atual. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202526 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SMDTC-1447 fueron adquiridos componentes para implementación del nuevo sistema de detección de movimiento indebido. Por no haber demanda actual para reemplazo del antiguo detector y por la cercanía en la implementación de la actualización tecnológica, se opta por implementar el nuevo proyecto de forma provisoria futuramente según necesidad ante eventual urgencia en caso de imposibilidad de reparo. Detalles del nuevo proyecto se dará ante nueva demanda con otro documento.
202319938 | STE |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202350 | 12/12/2023 08:17:02 | Actualizar diseños 5133-DF-75150-P-R0, hoja 1 , 5133-DF-75151-P R2 hoja 2, 5133-DF-75153-P R2 hoja 4, 5133-DF-75157-P R1 hoja 8A, 5133-DF-75158-P R1 hoja 1, 5133-DF-75049-P R4 hoja 8, 5133-MF-75150-P R0 hoja 1, referente a la SSA202319039, en la cual fueron sustituído el rele falta de fase (FF) código almacen 709247 y fusíveis F3.2, F3.3 e F3.4 por disjuntor (DJFF) código almacen 708099. Garantir disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202350 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Los diseños 5133-DF-75150-P, 5133-DF-75151-P, 5133-DF-75153-P, 5133-DF-75157-P, 5133-DF-75158-P, 5133-DF-75049-P, 5133-MF-75150-P actualizados y disponibles en el archivo técnico según solicitado.
202319755 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202349 | 06/12/2023 10:49:12 | Atualizar desenhos 5133-DF-75027-P-R4, folha 1 , 5133-DF-75043-P R4 folha 2, 5133-DF-75045-P R6 folha 4, 5133-DF-75049-P R4 folha 8, 5133-DF-75050-P R7 folha 1, 5133-DF-75062-P R4 folha 8A, 5133-MF-75001-P R6 folha 1, referente a SSA202318949, na qual foram substituído o relê falta de fase(FF) código almox. 709247 e fusíveis F3.2, F3.3 e F3.4 por disjuntor(DJFF) código almoxarifado 708099. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202425 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 07/12/2023 - Emitida SRA-343/2023 para atualização de desenhos. 20/06/2024 - Desenhos Atualizados conforme solicitado.
202319713 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202349 | 05/12/2023 15:28:50 | Atualizar diagrama de interligação conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202318570 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-02. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202405 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT
202319712 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202349 | 05/12/2023 15:29:05 | Atualizar diagrama funcional conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202318570 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-02. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202405 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diagrama funcional del CTM versión R0 se encuentra actualizado y disponible en el SAT. Revisión realizada con el contrato 4500063383-21. Se anexa todas las revisiones encaminadas a RIEDER para registro.
202319504 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202348 | 01/12/2023 13:49:42 | Atualizar desenho 5502DFB4007P folhas 10 e 11, a fim de acrescentar o diagrama lógico dos CLPs CLPA01FT e CLPA02EPP referentes a sinalização de falta de tensão e excessiva perda de pressão. Providenciar a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202416 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202319503 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202348 | 01/12/2023 07:38:05 | Atualizar desenho 5202DFB3007P folhas 9 e 10, a fim de acrescentar o diagrama lógico dos CLPs CLPA01FT e CLPA02EPP referentes a sinalização de falta de tensão e excessiva perda de pressão. Providenciar a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202318582 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:12:32 | Actualizar diseño 6110-DF-J5672-E referente al Tablero Móvil de CTM levantados durante su comisionamiento mediante SSA 202318160. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202346 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT
202318579 | STE | 202318450 | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202346 | 13/11/2023 16:26:11 | Apoio para execução das SSAs 202318457 e 202318459 (ILA1), viabilizando o acesso aos cabos de proximiters e vibração dos mancais da unidade U06, para possibilitar análise de ruído anormal no equipamento. | IME2 | IEQ1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 14/11/23: Emitida SSA 202318666 solicitando apoio da SMMG para disponibilização dos cabos dos sensores. 21/11/23: Medição concluída. Cabos reconectados/acomodados na canaleta pela SMMG.
202317908 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202344 | 01/11/2023 15:27:42 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-09 a través del panel CDCE-9A, SSA:202303184. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG6880ER3, 6046DFG6848ER0, 6046DFG6888ER5, 6046LCG6872ER4 e 6046MFG6828ER1 atualizados conforme solicitado.
202317872 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202344 | 01/11/2023 13:59:55 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-07 a través del panel CDCE-08, SSA:202303178. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DFG6846ER0, 6046DFG6886ER4, 6046DCG6862ER2, 6046LCG6854ER3 e 6046MFG6826ER1 atualizados conforme solicitado.
202317844 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202344 | 01/11/2023 14:00:34 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-05 a través del panel CDCE-06, SSA:202303060. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG6844ER3, 6046DFG6844R0, 6046DFG6884ER4, 6046LCG6836ER2, 6046MFG6824ER1 atualizados conforme solicitado.
202317828 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202344 | 01/11/2023 14:03:35 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-03 a través del panel CDCE-04, SSA:202302949. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DFG6842ER0, 6046DFG6882ER5, 6046DCG6826ER2, 6046LCG6818ER2 e 6046MFG6822ER1 atualizados conforme solicitado.
202317797 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202344 | 01/11/2023 07:00:32 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-9A pelo painel CDCE-9A, SSA:202303186. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG6889ER4, 6046DFG6849ER0, 6046DFG6889ER5, 6046LCG6881ER3, 6046MFG6829ER1 atualizados conforme solicitado.
202317784 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202344 | 01/11/2023 07:00:14 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-08 pelo painel CDCE-08, SSA:202303181. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202317773 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202344 | 01/11/2023 07:00:04 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-06 pelo painel CDCE-06, SSA:202303061. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico según solicitado.
202317772 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202344 | 01/11/2023 06:59:54 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-04 pelo painel CDCE-04, SSA:202302951. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DFG6843ER1, 6046DFG6883ER5, 6046DCG6835ER4, 6046LCG6827ER4 e 6046MFG6823ER1 atualizados conforme solicitado.
202317771 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202344 | 01/11/2023 06:59:45 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-02 pelo painel CDCE-02, SSA:202302793. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexos. | MEG1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202346 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG6817ER3, 6046DFG6841ER0, 6046DFG6881ER5, 6046LCG6809ER2 e 6046MFG6821ER1 atualizados conforme solicitado.
202317767 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202344 | 01/11/2023 06:59:34 | Actualizar diseños referentes a las modificaciones para alimentación definitiva del UAM-01 por el panel CDCE-02, SSA:202302710. Providenciar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseños en anexos. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202346 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DFG6840ER0, 6046DFG6880ER4, 6046DCG6808ER2, 6046LCG6800ER2, 6046MFG6820ER1 atualizados conforme solicitado.
202317375 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202343 | 25/10/2023 16:48:03 | Atualizar desenhos 6210DF71242P, folhas 5 e 5A, referente a instalação de iluminação de manutenção do poço da turbina, SSA 202313445, e garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202346 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6210DF71242PR12 atualizado no SAT conforme solicitado.
202317353 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202343 | 25/10/2023 15:16:39 | Atualizar desenhos 6210DF71243P-R9, 6210DF71244P-R9, 6210DF71503P-R7 e 6210DF71580P-R4, referente à substituição/desativação de tomadas do recinto do gerador e anel coletor, SSA 202316595, e garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202344 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6210DF71243PR10, 6210DF71244PR10, 6210DF71503PR8 e 6210DF71580PR5 atualizados no SAT conforme solicitado.
202317323 | STE |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202343 | 25/10/2023 11:09:24 | Atualizar diagrama de interligação 6209DC07888P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202316866) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202344 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6209DC07888PR3 atualizado no SAT conforme solicitado.
202316856 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202342 | 16/10/2023 16:02:19 | Solicitamos parecer técnico quanto aos eventos de disparo do disjuntor D1 no painel PWX (motor 2) durante transferência de fonte do Serviço Auxiliar, SSA's 202301566 e 202316505. Verificado motor WEG 90kW e F.S.= 1,25. O original era de 84kW e F.S.=1,00. Disj. D1 de 150A com disparo instantâneo = 1850A, no motor 1 o disparo instantâneo é de 3000A (OA.0297-R00 Gav. .34), adquirido e testado conforme SSA's 200710762A e 200811611A. Em anexo dados de placas dos motores e do disj. D1 | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202422 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Según ensayos de la SSA 202417141 no se detectaron corrientes de pico superiores al ajuste con duración mayor a 0,03s que es el tiempo esperado de disparo por cortocircuito con retardo para Isd=2400A e instantáneo para 3000 A del nuevo disyuntor. Tampoco se detecto disparo del mismo en las condiciones de simulación realizada. El ajuste magnético corresponde a un aumento de 30% con respecto al ajuste anterior de 1850A del antiguo disy. Las barras y cables de 15x3mm y 70mm2 se mantienen protegidos
202316317 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202340 | 03/10/2023 07:16:37 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-18a pelo painel CDCE-18, SSA:202303257. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202316316 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202340 | 03/10/2023 07:16:48 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-17 pelo painel CDCE-16, SSA:202303252. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316315 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202340 | 03/10/2023 07:17:08 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-15 pelo painel CDCE-14, SSA:202303244. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316314 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202340 | 03/10/2023 07:17:18 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-13 pelo painel CDCE-12, SSA:202303229. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316313 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202340 | 03/10/2023 07:17:27 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-11 pelo painel CDCE-10, SSA:202303199. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316291 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202340 | 02/10/2023 16:02:06 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-18 pelo painel CDCE-18, SSA:202303255 . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316284 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202340 | 02/10/2023 16:02:15 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-16 pelo painel CDCE-16, SSA:202303245. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316280 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202340 | 02/10/2023 16:02:24 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-14 pelo painel CDCE-14, SSA:202303235. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316275 | STE |  | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 202340 | 02/10/2023 16:02:33 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-12 pelo painel CDCE-12, SSA:202303213. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202316272 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202340 | 02/10/2023 16:02:42 | Atualizar desenhos referente as modificações para alimentação definitiva da UAM-10 pelo painel CDCE-10, SSA:202303192. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. desenhos anexos. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202342 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico.
202315724 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202338 | 21/09/2023 15:19:16 | Atualizar desenho 5215-DF-71670-P-R14, folhas 1 e 5, referente a SSA202313077 na qual foram substituídos os indicadores de nível de óleo do mancal guia inferior posição 71L-1 e 71L-2, código almoxarifado 704722. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202351 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado conforme solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202315628 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202338 | 20/09/2023 16:29:53 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a: 1) substituição das 8 tomadas auxiliares 220V do housing do gerador pelo modelo de 16A código almox: 703495 padronizando conforme as novas tomadas da casa de força; 2) Eliminação das tomadas da cruzeta superior, tendo em vista o risco de queda (superior a 4m) para acessá-las; e 2) Substituir apenas 1 tomada auxiliar 220V no recinto do anel coletor pelo novo modelo e eliminar as restantes (devido desuso das mesmas). OBS.: Proposta extensível as 20 UGs | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202340 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 1) Estamos de acuerdo en sustituir y estandarizar las tomas industriales por el cód. 703495 de 16A en el housing del generador; 2) Sugerimos mantener apenas una toma de 220V en la cruceta superior (el que se encuentra próximo a la salida de neutro), para uso en casos excepcionales. Sustituir la toma de la cruceta por el cód. 703495 y eliminar las restantes. 3) Mantener apenas una toma que se encuentra en el lado montante. Sustituir por el cód. 703495 Proyecto en anexo extensivo a las 20 UGs
202315195 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202337 | 12/09/2023 14:37:34 | Solicito parecer para la modificación de ajuste del indicador del caudalímetro 80TW; actualmente configurado en: 4 a 20mA / 0 A 500 mbar; que será reajustado temporalmente para el nuevo rango de 0 a 1000mbar. Considerando lo mencionado en la SSA 202315104 y documento en anexo. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Ajuste de fondo de escala y retransmisión del indicador 80TW modificado según solicitado, hasta la sustitución de la válvula 10MC por parte de mecánica, luego normalizado y dejado en la escala normal: 6000 l/min.
202314567 | STE | 202313786 | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202335 | 31/08/2023 14:22:53 | VERIFICAR ANOMALIA TÉRMICA PROVENIENTE DO CONDUTOR 1594 (TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE T3), LOCALIZADO NO CUBÍCULO 4, O QUAL APRESENTA UM DELTA DE TEMPERATURA DE 18,5 ºC COM RELAÇÃO AO CABO ADJACENTE. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202424 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, foi substituído o borne 1594 e terminais dos respectivos cabos. Repetir a termografia para verificar as temperaturas após a manutenção.
202314563 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202335 | 31/08/2023 11:20:37 | Atualizar desenho 6210-DF-B3960-I, folhas 13, 14, 28, 64, 70, 73 e 93, conforme anexo, em função da modificação na supervisão dos alarmes de 125Vcc e 24Vcc, referente a SSA 2022/24828.. Disponibilizar desenhos atualizados no Satedms. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202337 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6210DFB3960IR9 atualizado no SAT conforme solicitado.
202314395 | STE |  | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202335 | 28/08/2023 17:04:27 | Atualizar diseños 6210 DF B 3186 P R2, 6210 DF B 3224 P R1 FL10 y 6210 DF B 3224 P R3 FL33 referente a la SSA202312496. Garantizar disponibilidad de los diseños atualizados en el archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202425 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202314315 | AAD |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202335 | 28/08/2023 08:37:04 | Atualizar desenho 6217DFB3000P, referente a SSA202300022 a qual foi solicitado a certificação de todos os componentes( disjuntores, relês térmicos, fusíveis) em campo. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida nueva SRA-IB-000003/2026 para concluir con las pendencias (págs. 56, 72, 73, 101).
202314295 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202335 | 28/08/2023 08:37:43 | Atualizar desenho 6217DFB3000P folhas 3/45/46 e desenho 6269DCB2044E interligação UMCC/PIB conforme a SSA202300020 as quais foram solicitadas as certificações em campo. Garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202402 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6269DCB2044ER4 e 6217DFB3000PR11 atualizados no SAT conforme solicitado.
202313610 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202333 | 17/08/2023 10:36:34 | Durante inspeção termográfica que antecede o PD 3S foi encontrado delta de temperatura superior a 20°C em 15 conjuntos de escovas do mesmo pino. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202514 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Las discrepancias de temperaturas serán verificadas con las SSAs 202500930 y 202502796 vigentes. Con la dinámica de partida/parada de la UG, verificación de torques en las conexiones y sustituciones preventivas de escobas durante PD la diferencia de temperatura se va alterando.
202311692 | STE |  | A025B001 | QUADRO QV-05 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.009-7 | 202329 | 17/07/2023 11:50:16 | Durante atendimiento de la SSA 202311373, encontrado diferencias en el circuito existente en campo y el diseño. Actualizar diseño 6238DFB3004, páginas 3 y 4 conforme anexo y disponibilizar en el archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202329 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6238DFB3004PR3 atualizado no SAT conforme solicitado.
202311507 | APV |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202328 | 12/07/2023 16:47:03 | Alterar instrumentação analógica de supervisão unidade hid. do RV e instalação de protótipo para validação por 6 meses. Subst. termostato alarme da temp. do óleo, termômetro ind. local da temp. do óleo e pressostato - pos. DA, por transmissores de temperatura e de pressão (DA com redundância). Avaliar possibilidade de instalar um indicador de temperatura no painel PA ou GTB3 (adjacente aos demais indicadores da unidade hidráulica). Componentes atuais com dificuldade de reposição no mercado. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202430 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Creada SMDTC-2202 para adquisición de materiales necesarios para implantación de prototipo. Aguardando provisión.
202311234 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202327 | 07/07/2023 16:44:30 | Atualizar desenhos 6046DCG8026E e 6046DFG6899E FLS 30 E 31 referente a desinstalação dos RTDs de monitoramento de temperatura dos TCs de neutro conforme anexos. Referencia SSAs 202209098, 202209099 e 202208542. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202328 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6046DCG8026ER3 e 6046DFG6899ER4 atualizados e disponibilizados no SAT conforme solicitado.
202311231 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202327 | 07/07/2023 16:44:43 | Atualizar desenhos 6539DCB2265E e 6210DFB4294 FL 13 referente a desinstalação dos RTDs de monitoramento de temperatura dos TCs de neutro conforme anexos. Referencia SSAs 202209098, 202209099 e 202208542. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202328 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6539DCB2265ER5 e 6210DFB4294R5 revisados e atualizados no SAT conforme solicitado.
202311151 | STE | 202310328 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202327 | 07/07/2023 09:56:33 | Evaluar punto de sobrecalentamiento registrado con termografía en el borne 1608 (TC de neutro T5) de la regla X11, con temperatura máxima de 66,6ºC y delta de 15,0ºC con relación al borne opuesto. Ver termograma y documento anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202338 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Realizado sustitución de borne 1608 y de terminal, con reapriete de los demás bornes del TC de neutro por parte de MEG1, conforme derivada.
202311150 | STE | 202310830 | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202328 | 11/07/2023 08:18:53 | Solicitamos análisis y parecer para un posible envio para reparo externo. | IMA0 | IEQ1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202410 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 3/8/23 - Realizada reunião com ABB sobre o defeito no disjuntor. 23/10/23 - Disjuntor com defeito coletado pela ABB para análise. 16/1/24 - Fornecido novo disjuntor pela ABB em garantia. Número de série: CDB2000002. 28/2/24 - Disjuntor instalado no UMCC-18 na posição 52-1 conforme SSA 202400829. Ver mais detalhes no documento anexo
202310600 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202326 | 28/06/2023 14:30:51 | Solicitamos adquirir e codificar terminais elétricos tubulares (ilhós) para cabos de 4mm2 e 6mm2 dos tipos simples (para 1 cabo) e duplo (para 2 cabos). Sugere-se estoque máx/min= 2000/1000 unidades. Modelos destacados no catálogo anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202350 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os terminais foram entregues no almoxarifado e codificados conforme a seguir. 719417 - TERMINAL ELET COMP TUB SIMPL 4MM2 CZ 719165 - TERMINAL ELET COMP TUB SIMPL 6MM2 AM 719418 - TERMINAL ELET COMP TUB DUPL 4MM2 CZ 719419 - TERMINAL ELET COMP TUB DUPL 6MM2 AM
202307742 | STE | 202307207 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 16:53:36 | Solicitamos PT referente a divergência na versão do Software NIMAX instalados nas UAM’s e na sala dos servidores na cota 135 e a versão comissionada e disponível na SMMG.DT, não existe nenhuma SSA solicitando esta atualização e tampouco a disponibilização desta versão para a SMMG.DT, responsável pelo equipamento | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202328 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Prestado apoio para a atualização do NI MAX. Para a atualização do software deve ser baixado o pacote System Configuration, conforme explicado na pagina https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGQwCAO&l=pt-BR. Link para download: https://www.ni.com/pt-br/support/downloads/drivers/download.system-configuration.html#479580. Além da atualização do NI MAX, prestado apoio para a atualização do PXI Platform Services para reconhecimento do chassis PXIe-1084 (ver SSA derivada).
202306042 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202315 | 11/04/2023 17:16:18 | Em função do relatado nas SSA´s 202305953 e 202305954, solicita-se fazer a gestão da reposição do ítem código 713197 - (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL), de modo que sua ativação possa ser realizada dentro do prazo de execução das SSP´s. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202320 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Solicitada através da SMIT.DT a alteração da política de reposição para ZS (sob guarda). Desta forma as próximas reposições serão feitas após consulta à SMIE.DT de modo a receber os cartuchos em uma data próxima às manutenções dos painéis PCR.
202305620 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202314 | 03/04/2023 14:22:16 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a instalação definitiva da iluminação de manutenção no poço do eixo da turbina (cota 92) com alimentação elétrica proveniente do quadro GIL01, em substituição a iluminação provisória instalada / retirada em todos os PDs 3S e 3A da UG. Proposta em anexo e extensível as 20 UGs. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202331 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | De acordo com a proposta. Solicitada à SMIT.DT a reserva dos componentes e a implementação de níveis min/max = 100/200 para a braçadeira 337463. Desenho do GIL-01 revisado e cálculo da corrente do circuito anexos. Para os suportes das luminárias, usar o perfil recomendado pela SMIM.DT (código 210064). Solicitar apoio à SMMU para a soldagem seguindo o procedimento da SSA 202306441. Instalar as luminárias na U05 e avaliar até próx PD 9M. Em caso de bom desempenho estender para as demais UGs.
202305332 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202313 | 31/03/2023 09:20:22 | Conforme solicitado en SSA 202207320 referente a la desconexion del conductor 7 del cabo AU03-0103 por modificacion del sistema de vibracion de la U03, actualizar diseño 6259DC07501 y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo tecnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202315 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202305197 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202313 | 29/03/2023 10:18:38 | Atualizar e garantir disponibilidade do desenho de interligação entre UMCC-03 e ULP-03, referente a SSA 202211202, comando de TRIP ao relé 86N do ULP via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202313 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT.
202303609 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202310 | 06/03/2023 08:15:14 | Atualizar e garantir disponibilidade do desenho de interligação entre UMCC-04 e ULP-04(6259-DC-7652-E), referente aos trabalhos executados na SSA 202211203, comando de TRIP ao 86N via relé 86 do UMCC. Desenho marcado em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202310 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento revisado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202302979 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202307 | 17/02/2023 14:04:30 | Solicitamos efetuar gestão de reparo do disjuntor 352C, de interligação dos QU´s, 03/04, pois durante a execução da SSA 20223394 a peça fornecida pela IEQ-2 não atendeu a necessidade. Fotos do disjuntor em anexo. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202317 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Disjuntor reparado através do contrato 4500074280 e SMDTC-1939, realizados ensaios de aceitação e de resistência dinâmica descritos nas SSA's derivadas. Relatório técnico anexo.
202302615 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202307 | 13/02/2023 07:51:01 | Atualizar e garantir disponibilidade do desenho de interligação entre UMCC-11 e ULP-11, referente a SSA 202211206, comando de TRIP ao 86N via relé 86 do UMCC. Desenho marcado em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202408 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados conforme solicitado.
202301646 | STE | 202301533 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202305 | 31/01/2023 09:03:50 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202301533: "Avaliar a possibilidade de reajuste do rearme da condição de fluxo baixo (parâmetro HY1 do dispositivo 80SWI-1) do sistema de água pura, no intuito de evitar transferências de bomba desnecessárias após o desligamento automático das unidades geradoras." (Ref.: RAP 10/2022) | ISI0 | IEQ1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202308 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2023/07: Emitida SSA 202302878 para SMIM solicitando avaliação da redução do parâmetro de histerese. Conforme recomendação da SMIM, emitidas SSAs 202303026/202303029-202303038/202303040-202303046 para a redução do parametro HY1 do 80SWI-1 de 2 para 1 l/s para permitir o rearme do alarme de fluxo baixo em caso de bloqueio da bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2.
202301042 | STE |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202304 | 23/01/2023 08:20:25 | Evaluar la posibilidad de instalación de iluminación interna en el Panel CFM de la unidad U18A a modo de facilitar una mejor inspección en dicho panel. Obs: En las unidades convencionales los paneles CFM poseen iluminación interna. Imagenes en Anexo. | OUO6 | IEQ1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202340 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada con la SSA 202312496 en el CFM-9A. Emitida SSA 202316489 a la MEG1 para replicar misma modificación en el CFM-18A, de manera a implementar sistema de iluminación interna.
202301041 | STE |  | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202304 | 23/01/2023 08:20:16 | Evaluar la posibilidad de instalación de iluminación interna en el Panel CFM de la unidad U9A a modo de facilitar una mejor inspección en dicho panel. Obs: En las unidades convencionales los paneles CFM poseen iluminación interna. Imagenes en Anexo. | OUO5 | IEQ1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202337 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada con la SSA 202312496 en el CFM-9A. Emitida SSA 202316489 a la MEG1 para replicar misma modificación en el CFM-18A, de manera a implementar sistema de iluminación interna.
202300731 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202302 | 13/01/2023 15:38:34 | Atualizar e garantir disponibilidade do desenho de interligação entre UMCC-13 e ULP-13, referente a SSA 202211207, comando de TRIP ao 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202303 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202300190 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202301 | 05/01/2023 08:39:28 | G.T. de seguridad de la SMMG solicita parecer técnico para el reposicionamiento en las UG convencionales de los instrumentos 80SWI ref. al medidor de flujo de agua del estator, el 63RWI ref. al transductor de presión de agua bruta y el 26RWO ref. al RTD de medición de temp. de salida de agua bruta para permitir trabajos a nivel del suelo, y evitar los trabajos en altura conforme indica NR-35 ya que no existen puntos de anclaje instalados para el acceso a los mismos. Ver posición actual en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202423 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se confirma la viabilidad eléctrica y mecánica del cambio de posición de los instrumentos 63RWI y 26RWO. Se emitirán SSAs para el cambio en todas las máquinas convencionales. En el caso del caudalímetro 80SWI, el cambio de posición no es viable, según relatado en el parecer de la SMIM.DT SSA 202301907. Obs: Emitida SSA 202408634 para el cambio en la U09.
202224714 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202251 | 20/12/2022 16:35:59 | Devido a substituição do DJ Q1, da gaveta 1C, executado na SSA 202221409, solicito a atualização do desenho 6217-DF-B3000-P folhas 2 e 13, garantir disponibilizado no acervo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202251 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6210DFB3961IR3 e 6217DFB3000PR10 atualizados no SAT conforme solicitado.
202224635 | STE |  | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202251 | 20/12/2022 07:58:07 | Solicitamos parecer técnico para la utilización del detector VAISALA de presencia de agua en el aceite, en reemplazo del utilizado actualmente, pues el actual no se desempeña conforme a lo esperado. Informaciones complementarias en anexo. | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202348 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Realizado e executado projeto para modificação e instalação do sensor Vaisala MMT 330 conforme desenhos anexos. Foram realizadas partidas do motor na instalação e na última manutenção 3M do GD a fim de misturar o óleo e verificar presença de água. Não foram verificadas quantidades significativas de atividade de água. O sensor apresentou desempenho satisfatório, a modificação será extendida aos demais grupos diesel.
202223700 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202248 | 01/12/2022 15:42:06 | Em complemento aos estudos da atuação do protótipo de fluxometro (80QW-202221689), solicitamos apoio para realizar simulações de alteração dos intervalos de leitura no indicador da leitura (instalado no painel PA). Objetivo: observar a redução da sensibilidade do instrumento. Programar atividade para o próximo PD 9M. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202249 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Prestado apoyo por parte de MEG-1 durante PD 9M, no siendo solicitada la alteración de los parámetros del 80QW-1. Según relatado en SSA derivada.
202223555 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202248 | 30/11/2022 10:59:35 | Actualizar diagrama de interconexión del UMCC-09, referente a la SSA 202211205, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202248 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible según solicitado.
202222450 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 10/11/2022 09:51:27 | Solicitamos aquisição de 30 lâmpadas de secagem infravermelho com potência de 250W, tensão de alimentação em 220V, para uso no projeto de melhoria das estufas utilizadas pela MEG1 na secagem de tintas e vernizes durante as manutenções periódicas e aperiódicas das unidades geradoras. Dessas, 24 unidades destinadas para uso imediato e 6 unidades para codificação e estoque. OBS.: Descrito do material e orçamento de referência em anexo; Protótipo da estufa desenvolvido na SSA 202214358. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202248 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Adquiridas 40 lâmpadas infravermelhas, conforme solicitado, foram retiradas 4 unidades para aplicação imediata sendo o restante codificada no código 718685.
202222350 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202245 | 09/11/2022 10:41:07 | Actualizar diagrama de interconexión del UMCC 16, referente a la SSA 202211209, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202245 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6289DC07046PR8 atualizado no SAT conforme solicitado.
202221822 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202244 | 31/10/2022 15:35:48 | Durante execução da PIC.EQ.0057, grupo 5, 3S, item 15, painel SCF2 ,constatado valor de rejeição no canal P3 acima do recomendado. Valor lido: 16%; Valor recomendado: ≦ %5. Solicita-se parecer quando à ação a ser tomada. Imagem do quadro dos parâmetro de qualidade em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202246 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Observado por 2 semanas que os valores do P3 oscilam e atingem nivel max de 15% de forma intermitente. O sinal da vazão no PI apresenta comportamento consistente com a potência ativa. O fornecedor informou que estas oscilações podem ser causadas por turbulências no escoamento de água, mas não comprometem a qualidade da medição. A relação SNR é um parâmetro mais crítico e apresenta valores ótimos (95 a 99 dB). Emitida R04 da PIC.EQ.057 para eliminar o parâmetro rejeição do item 15 do grupo 5.
202221816 | STE | 202208542 | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 202244 | 31/10/2022 09:42:51 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS 12 RTD'S Y CABOS:EU18A-1651/1652 CONECTADOS EN BORNES DEL CG-18A AL UAM-18A P/MONITOREO DE TEMPERATURA POR SISTEMA MATRIX. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202312 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Retirar os RTDs e cabos na próxima parada 3S. Conforme a SSA 202208985, a substituição das escotilhas por janelas com tela metálica para a circulação de ar de resfriamento pelo interior do invólucro reduziu as temperaturas na região dos TCs de fase dividida da fase B. Temperatura máxima antes/após a modificação: 73,9/58,8 C.
202221751 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202243 | 28/10/2022 16:42:48 | Atualizar desenho 6210 - DF - B4960 I, páginas 13, 28, 64, 70, 73 e 93, referente a modificação no circuito de falha do controle de 24Vcc e falha de 125Vcc do painel, SSA 202221289. Manter disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202244 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño 6210-DF-B4960I-R10 actualizado y disponible en el SAT según solicitado.
202221701 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202243 | 27/10/2022 16:42:11 | Actualizar diseño 5215DFB4374P, referente a la modificacion en los controladores de nivel posicion 71LW y 71WP para padronizacion con las unidades convencionales (SSA 202210574), y garantir disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico . Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202244 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 5215DFB4374P-R14 atualizado no SAT conforme solicitado.
202221539 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202243 | 25/10/2022 14:21:14 | Atualizar desenho 6217DFB4000P, referente a SSA202219763 e desenho 6539DCB2044E referente a SSA202219765 as quais foram solicitadas as certificações em campo. Garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202250 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados según solicitado, los mismos se encuentran disponibles en el archivo técnico.
202221397 | STE | 202220189 | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202243 | 24/10/2022 14:40:12 | Solicitamos emitir P.T. debido a falta en almacén del indicador de falta de tensión de alimentación 125vcc. Posición H1 código de almacén: 498041. Solicitamos también expandir el parecer a los demás CPs para substituir los mismos indicadores. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202316 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Utilizar sinalizador amarelo (cód.704719) para realizar a sinalização de falta de tensão conforme projeto elétrico anexo. Estender aos demais grupos diesel.
202221157 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202242 | 19/10/2022 10:48:03 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 5215-DF-B4010P, página 3 e 4 da unidade 18A referente a SSA 202204493, certificação de desenho e SSA 202204538, retirar os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados para padronizar com as outras unidades. Desenhos em anexo com marcações. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202250 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202220823 | STE |  | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202241 | 13/10/2022 13:44:19 | Atualizar desenhos "6210DFG4000P p1, p2, p4 e p5", referente a substituição das chaves CS2 e CS3 de seleção do modo de operação da refrigeração (SSA 202220101 (D)) pelo modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E com objetivo de sinalizar o modo de operação no SCADA de forma independente da alimentação do painel. Garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202241 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202220270 | STE |  | B010A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.012-0 | 202240 | 03/10/2022 08:38:35 | Conforme levantamento realizado pelo grupo de trabalho de melhorias, solicitamos parecer técnico referente a instalação de conector elétrico para os motores da ventilação do anel coletor a fim de facilitar a conexão/desconexão e a inspeção durante as manutenções. Atualmente a conexão é realizada por meio de parafuso aos terminais e isolado com fita auto fusão e fita isolante, dificultando a inspeção. Dois modelos sugeridos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202416 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Materiais adquiridos através da SMDTC-1550 já se encontram em processo e instalação. Cód. almox 718928 e 718929 para os conectores de K1M4 e K1M5, respectivamente.
202220252 | STE |  | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202240 | 03/10/2022 08:38:52 | Atualizar desenhos "6210DFG3939ER1 p1 rev; 6210DFG3939ER1 p2 rev; 6210DFG3939ER1 p4 rev mod; y 6210DFG3939ER1 p5 rev mod", referente a substituição das chaves CS2 e CS3 de seleção do modo de operação da refrigeração (SSA 202219710 (D)) pelo modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E com objetivo de sinalizar o modo de operação no SCADA de forma independente da alimentação do painel. Garantir disponibilização dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202240 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6210DFG3939E atualizado no SAT.
202220078 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202239 | 27/09/2022 11:36:00 | Devido às falhas de indicação relatadas nas SSAs 201900771A e 202219985 além da inoperância do disjuntor relatada na SSA 202219991. Solicito especificar, codificar e dispor no almoxarifado o mecanismo de indicação de mola carregada dos disjuntores ABB Emax E4 instalados nas posições 52.1 e 52.2 dos UMCCs 01 a 18. Obs.: sugestão em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202315 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridos 5 mecanismos de indicação de mola carregada ABB 1SDA065703R1. Código de estoque: 718570.
202219084 | STE |  | G080A002 | GERADOR 250 KVA - 460 VCA | 0286.005-9 | 202236 | 09/09/2022 15:31:34 | Solicitamos P.T. para mejoría del sistema de supervisión y control del precalentamiento de GD-SEMD, pois durante atendimiento de la SSA 202218692, foi constatado mau funcionamiento de los termostatos. OBS. El sistema actual de control por termostatos no permite la visualización e ajuste fino de la temperatura. | MEG3 | IEQ1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202330 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Implementado nuevo sistema con RTDs y controlador digital para permitir visualización y ajuste de límites de temperatura.
202219047 | STE |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202236 | 08/09/2022 16:06:25 | Solicitamos providenciar instalación de equipos necesarios para controlar válvula solenoide normalmente cerrada, de manera a actuar como purgador automático, con programación de 2 min de apertura cada 24 horas, similar a la instalada en la UG01 conforme SSA 202208920 | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202324 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Instalado nuevo tablero PP-08 con automatismo de purga. Incluida la localización en la PIC.EQ.0031 (grupo 10) exclusivo para el nuevo PP que posee este nuevo automatismo y orden de ajuste OA.0265 con los ajustes solicitados en la emisión.
202218696 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202235 | 31/08/2022 15:19:04 | Actualizar diagramas funcionales y de interconexión del UMCC 15, referente a la SSA 202211208, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202239 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202217456 | STE | 202215649 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202232 | 10/08/2022 16:18:01 | Solicitamos indicar um relê térmico para aplicação na SSA matriz gaveta 1.3 do UMCC, referente à bomba 1 de injeção de óleo no mancal escora, devido ao fato de que o item 130 da LMR.AB.16 código 106909 consta como não ativado. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202233 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Relés disponibilizados no estoque com o código 718495.
202217385 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202232 | 10/08/2022 10:54:52 | Actualizar diagramas funcionales y de interconexión del UMCC 18, referente a la SSA 202211212, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202239 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202217378 | STE | 202217008 | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202232 | 09/08/2022 17:29:03 | Solicitamos indicar um relê térmico para aplicação na SSA matriz gaveta 1.3 do UMCC, referente à bomba 1 de injeção de óleo no mancal escora, devido ao fato de que o item 130 da LMR.AB.16 código 106909 consta como não ativado. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202233 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Relés disponibilizados no estoque com o código 718495.
202216825 | STE | 202216809 | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202231 | 01/08/2022 11:33:17 | Durante inspeção semanal (SSP 20221507) encontrados fragmentos de escova depositados na mesa superior na proximidade do pino 4 e na mesa inferior na proximidade do pino 10. Não foram encontradas anormalidades quanto a quantidade de sujeira (Considerado pouco sujo), nem quanto o desgaste das escovas (min: 44mm). Fotos em anexo. OBS.: Escovas da marca MERSEN; Último PD realizado em 17/05/2021 - SSP 20211896A - MP3S. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Solicitar a parada da unidade para inspecionar as escovas dos pinos S3-S5 e I9-I10. Caso sejam encontradas escovas com trincas ou quebradas, substituí-las por escovas novas conforme a IM.EQ.007. Verificar a distância dos porta-escovas em relação às bordas dos anéis (5 mm). Registrar ainda a pressão dos porta-escovas nestas posições.
202216389 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202230 | 25/07/2022 14:52:24 | Viabilizar a instalação de nova bomba dosadora modelo Beta 4 na posição 88PW3 do sistema de água pura da U18A. De acordo com informações da SSA 202215903, não existe diferença no modo de operação, desde que realizados os ajustes elencados no documento. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202231 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Servicio ejecutado conforme SSA derivada.
202216319 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202230 | 26/07/2022 14:17:06 | Solicitamos parecer Técnico referente a falta de sobressalente do material código 161659, relé de tensão marca Elfa Seg, alimentação 115Vcc, ajuste de 80 a 150Vcc, onde o mesmo foi retirado da SSA 202015110 e encaminhado ao laboratório para reparo com SSA 202216158. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202237 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foi adotado o relé Siemens 3RP2540-1BW30 125 Vcc/2RV/Off Delay cód. 500844 na posição STA para substituir o antigo, relé. A instalação foi realizada através da SSA derivada.
202215744 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 15/07/2022 16:58:30 | Actualizar diagramas funcionales y de interconexión del UMCC 17, referente a la SSA 202211210, de comando de trip al 86N via relé 86 del UMCC. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202215193 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202227 | 07/07/2022 09:40:04 | Solicitamos Parecer Técnico referente a falta de sobre saliente do mecanismo de fechamento/carregamento de mola do DISJ.352C (QU-03), referente SSA202206837, conforme desenho dimensionais em anexo. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202234 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La pieza provista no atendió la necesidad del disyuntor, siendo necesario el envío para reparo del disyuntor o su sustitución. Emitida SSA 202302979 por parte de MEG-3 para IEQ-1 solicitando gestión para el reparo del disyuntor.
202215010 | STE | 202214134 | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202227 | 05/07/2022 15:20:52 | Verificar a inoperância das resistências de aquecimento dos motores M1 e M2 localizados no CTM-17. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SSA derivada fue detectada conexión invertida en la seccionadora SEC. Constatada circulación de corriente de 0,5 A en cada resistor de calentamiento posterior a la normalización de la conexión conforme proyecto vigente. Solicitamos repetir ensayo de termografía.
202214970 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202227 | 04/07/2022 14:14:56 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN CON CCAR-07 REFERENTE A SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES, SSA 202209879. GARANTIZAR DISPONIBILIDADE EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL YÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202227 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202214892 | STE | 202214143 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202226 | 01/07/2022 16:17:10 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en el borne 85 del relé 27CC2, presentando un delta de temperatura de aprox 20°C con relación al mismo borne del relé 27CC1, y temperatura máxima de 55ºC. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, feita a substituição, reaperto e recrimpagem dos terminais do relé 27CC2. Repetir a termografia para verificar a temperatura do borne do relé após a ação da MEG1.
202214822 | STE |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202226 | 30/06/2022 17:16:47 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6269DC7922E[1]R6 E 6269LC7922E[5]R1 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014744B. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados conforme solicitado
202214813 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202226 | 30/06/2022 16:21:06 | ACTUALIZAR DISEÑO 6109-DC-06189-P, REFERENTE A IMPLEMENTACION DE PUNTO DE SEÑALIZACION DE PARTIDA DE BOMBAS(SCADA). GARANTIR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO ACTUALIZADO EN ARQUIVO TÉCNICO. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados conforme solicitado.
202214779 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202226 | 30/06/2022 11:05:42 | Atualizar desenhos em anexo, para adequação conforme está no campo. Desenhos 6210-DF-73149-I folhas 23 e 29 | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202430 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202214505 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202226 | 27/06/2022 08:22:58 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-07, referente a SSA 202211204, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202227 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento 6259DC07946P actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT. Ya existe SSA 202211671 donde se acompaña la revisión del diagrama funcional.
202214379 | STE |  | A001D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202225 | 23/06/2022 15:02:03 | Solicitamos apoio para especificar e implantar modernização no sistema de supervisão de nível do tanque de infiltração. No modelo atual, quando os contatos sofrem desajuste, o reposicionamento dos sensores apresenta dificuldades. As equipes de MMU2 e MEG1 atuam em conjunto na manutenção desse equipamento. Anexo sugestões que podem auxiliar na análise e desenvolvimento de protótipo para validação e posterior instalação nas demais UGs. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202314 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | As sondas foram instaladas nas unidades U9A (SSA 202314077/14086/14040) e U09 (SSA 202402071). Conforme o parecer da SSA 202409507, a sonda apresentou desempenho satisfatório e foi definida como substituta da antiga (código 116670). Ver SDS-14961.
202212304 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202221 | 25/05/2022 14:06:12 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO DO PAINEL CCAR-02 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS PRESSOSTATOS POR INDICADORES DIGITAIS SSA20220722. DESENHOS COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202212232 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202221 | 24/05/2022 11:13:19 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-02, referente a SSA 202113487A, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado conforme solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT. El diagrama funcional esta siendo revisada mediante la SRA-IB-000330/2021 y acompañada con la SSA 202211671.
202212231 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202221 | 24/05/2022 11:13:50 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN CON CCAR-02 REFERENTE A SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES, SSA 202014734C. GARANTIZAR DISPONIBILIDADE EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL YÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211925 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202220 | 19/05/2022 08:43:09 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño de interligacion 6259DC07201P pg 2 referente a la instalación del sistema de vibración SSA 201803298A. Diseño en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho atualizado no SAT conforme solicitado.
202207099 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202219 | 10/05/2022 08:05:53 | Atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho de interligação 6259DC07701E pg 2 referente a instalação do sistema de vibração SSA 201712017A. Desenho em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202206907 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202218 | 06/05/2022 07:46:39 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-05, referente a SSA 202113492A, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT según solicitado.
202206878 | STE |  | A005D020 | QUADRO CCAR-05 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.005-0 | 202218 | 06/05/2022 07:48:37 | ACTUALIZAR DISEÑOS DE INTERLIGACION 6259DC07722E[1]R7 DEL PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA 202014737B. DISEÑO C/ MARCACIONES EN ANEXO. GARANTIR DISP. EN EL ARCHIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202206681 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202218 | 03/05/2022 07:58:50 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-05 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014737C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos revisados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT
202206360 | STE | 202206251 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202217 | 27/04/2022 14:18:22 | Solicitamos parecer quanto à oscilação no nível de óleo do mancal combinado, relatado graficamente na SSA 202206251. Evento similar já relatado e atendido nas SSA´s 2020/14915A e 2021/14188A, voltando a reincidir. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202245 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme resumen en anexo y resultados de varios ensayos con otros sensores, se opta por mantener el sensor de nivel actual (Siemens Sitrans LC500), que no compromete con la operación de la UG durante la interferencia. Solicitado a OP.DT implementación de filtro (temporización) de alarmas que ocurren en el sistema SCADA durante las interferencias, que será realizada con la SSA 202320245, conforme correo anexo.
202206321 | STE | 202206079 | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202217 | 28/04/2022 10:45:33 | Disponibilizar o Botão de emergência do controle da talha monovia que encontra-se com defeito, não travando quando acionado. O referido botão não possui sobressalente codificado. Botão é parte da botoeira DSE8 P22BE, fabricante DEMAG. Imagens em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202240 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Sobresalientes adquiridos mediante SMDTC-1528 se encuentran disponibles en stock. Código: 719367
202206316 | STE | 202205937 | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202217 | 27/04/2022 16:44:47 | Solicita-se parecer quanto à reincidência do alarme de Falha de processamento do painel SCF1 e consequente alarme "CONDUTO FORÇADO SISTEMA DE SUPERVISÃO VAZÃO FALHA" no SDSC. Ocorrência similar a atendida na 201800708A e derivadas. Em anexo, histórico de alarmes e eventos coletados no dia 22/04/2022. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202502 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O alarme ocorre devido a situações externas que não representam falha no sistema SCF, como máquina parada ou variações bruscas dos sinais de nível montante ou jusante enviados pelo painel PES-PIB-18A. Ver exemplos no documento anexo. Não foi possível alterar a lógica do controlador do SCF1 para filtrar esses eventos devido ao fim do contrato e falta de suporte pela contratada. Emitida SSA 202500340 para analisar uma modificação para que o alarme indique apenas falha na medição de vazão.
202205515 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202214 | 08/04/2022 14:08:57 | Grupo de seguridad de la SMMG solicita parecer técnico sobre la creación de puntos de anclaje en la cruzeta superior para realizar servicios de mantenimiento sobre las salidas de fases y neutro de la U01. Propuesta de puntos en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202219 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme acta en anexo, fue acordado la instalación de puntos de anclaje provisorios durante los PDs. El proyecto será implementado por la SMIM.DT para las actividades mecánicas. Para las actividades de trabajos eléctricos en las salidas de fase y neutro son utilizados puntos de anclaje provisorios, entonces ya no existe otras demandas de instalación de dichos puntos. Por ser provisorios no existen riesgos de operación/funcionalidad del generador y accesorios.
202205222 | STE | 202205190 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 05/04/2022 07:48:03 | Solicitamos parecer técnico a respeito do aparecimento de erro "Illegal function" e "Slave device Busy" na tela do EkipConnect V1.0.37.0, e erro "Slave device Busy exception response" quando utilizada versão V3.2.9.0 do EkipConnect durante ensaio do disjuntor 52.3. Não sendo possível gerar relatório de ensaio. Realizado ensaio com a máquina de corrente aplicando 2xIn com corretas atuações nas 3 fases. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202223 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Não houve retorno da ABB com respeito à causa do erro. Foi possível concluir o ensaio sem erros alimentando o relé com uma fonte de 24 Vcc conectada aos terminais K1 e K2 e usando o EkipConnect v3.2.9.0. Adotar este procedimento nos próximos ensaios do disjuntor.
202201930 | STE | 202201625 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202206 | 11/02/2022 09:43:54 | Solicitamos parecer técnico sobre el aparente cortocircuito ocurrido en el panel PWX-18, conforme se relata en la SSA 202201625. Se encontró cobre derretido en la parte superior del disyuntor D1. Fue verificado todo el circuito de fuerza la bomba 2, fue realizado limpieza, reaprieto, ensayo de resistencia de contacto y de aislación, sin encontrar anormalidades. El sector MEG2 verificó el disyuntor 521-10, correspondiente a la alimentación de la bomba en el panel QG-10, sin anormalidades. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202218 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Verificado que los tableros PWX en las 18 UGs convencionales, atienden a la norma IEC 61439-1 en cuanto a distancia de aislamiento del aire y de fuga. Considerado caso puntual y esporádico lo ocurrido en la SSA 202201625. Para el tablero PWX-18 fue colocado separadores de papel aislante para aumentar la distancia de aislamiento y fuga. Mediante informe anexo, unicamente se sugiere realizar soplado para limpieza de partes inaccesibles entre barras. Incluida dicha actividad en la PIC.EQ.0049 R03.
202201294 | STE | 202200698 | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202206 | 11/02/2022 07:28:44 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA MEJORÍA QUE DEBE SER IMPLEMENTADA DEBIDO AL DEFECTO EN EL MÓDULO T15, CH10. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202323 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Considerando que não houve novas falhas nos cartões de temperatura desde 2020/19, reconectar o RTD no canal 10 do módulo T15. Histórico: - 2019/38: Queima dos cartões T07, T14 e T15 (SSA 201912249A) - 2020/04: Queima do cartão T07 (SSA 202000129A) - 2020/19: Queima do cartão T15 (SSA 202005085A) - 2020/28 (parada 3S: Aterramento da blindagem dos cabos dos RTDs no CG e LIP (SSA 202004850A e 202004851A) - 2020/37: Desconexão do RTD do canal 10 do módulo T15 (SSA 202010009A)
202201199 | STE | 202201045 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202206 | 10/02/2022 07:14:45 | Solicitamos Parecer Técnico quanto as oxidações encontradas nas saídas dos terminais T4.1 e T5.1 conforme SSA Matriz e fotos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202226 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Luego de la limpieza realizada en la semana 202205 por la MEG1, fue acompañada hasta la semana 202329 (1,5 años aprox.) mediante registros en SSAs derivadas sin detectar evolución de la oxidación en los terminales de neutro T4.1 y T5.1. Al no detectar reincidencia ya no hay acciones correctivas por realizar.
202200764 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202203 | 21/01/2022 10:41:27 | ACTUALIZAR DIAGRAMAS FUNCIONALES Y DE INTERLICONEXIÓN DEL UMCC-08, REFERENTE A LA SSA 202113495A, QUE IMPLEMENTA COMANDO DE TRIP AL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DISEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202204 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6217DF73500IR21 atualizado no SAT conforme solicitado.
202200331 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202202 | 10/01/2022 07:36:45 | Elaborar especificação técnica para reparo dos pólos danificados no curto circuito relatado na SSA 201914470A | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202232 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intensa pesquisa de dados no sistema do arquivo técnico, ensaios para levantamento de parâmetros, tratativas com fabricantes e tratativas com a Eletronorte. Foi disponibilizada a especificação de reparo no SAT com os códigos 6210-20-19555-P e 6210-20-19555-E.
202200096 | STE |  | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202201 | 04/01/2022 16:51:48 | Solicitamos apoio para modificação temporária na alimentação do motor de acionamento da bomba de pressurização. O evento irá contemplar o ensaio funcional da bomba protótipo da fabricante NETZSCH (ensaio de potência absorvida nas condições de operação: 142 kW) no PD 3S 2022. O motor será deslocado aproximadamente 150 mm verticalmente. Adicionalmente solicitamos realizar ensaios de medição de corrente durante testes pré-operacionais do protótipo. Equipamento permanecerá instalado por 18 meses. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | O serviço foi realizado pela SMMG.DT na unidade 01 sem prejuízos aos testes que se desejava realizar com o protótipo da bomba.
202601700 | SPG | 202601694 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 05/02/2026 09:17:17 | Solicitamos parecer técnico relativo al estado de la aislación entre espira del POLO 69, lado acoplado, constado durante la inspección MP-3S (SSP 20265079). Registro fotográfico en SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202610
202601250 | ADM | 202520131 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202605 | 29/01/2026 16:12:51 | Evaluar anomalía térmica identificada en las conexiones de la regla de bornes "BS", con las siguientes temperaturas registradas: Borne 155(-): Tmáx=78,2ºC y delta de 36,2ºC con relación al borne opuesto. Borne 154(+): Tmáx=68,5ºC y delta de 28,6ºC con relación al borne opuesto. Obs: registro realizado con el GDV02 operando en vacío. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para verificación en campo.
202601241 | SPG | 202601226 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202605 | 27/01/2026 16:17:48 | Solicita-se parecer técnico quanto à falha de comunicação entre o CLP e a IHM do painel, ocorrido após intervenção inadvertida do representante da VOITH. Imagens anexas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202613
202520088 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202601 | 29/12/2025 08:34:29 | Realizado inspeção termográfica no recinto do anel coletor, atendendo a SSP 20264737, constatado 5 escovas com temperatura acima de 130 ºC (S14.2, S16.2, S18.2, S20.2 e S21.2) e 2 pistas dos anéis coletores acima de 90 ºC (Superior 2 e Inferior 2). Encaminha-se, em anexo, o relatório da inspeção acompanhado dos respectivos termogramas para análise. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202607 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme SSA 202520180, foram desmontadas as barras de conexão das pistas superiores, inferiores e polidas/limpas as superfícies de contato. Aplicada camada de liga de prata nas conexões com materiais disponiveis para pequenos reparos. Realizada pintura das barras c/verniz isolante vermelha. Foram remontadas e aplicado aperto de 80 Nm nos parafusos (M12) com uso de torquímetro. Substituido conjunto completo de escovas.
202518412 | STE | 202517930 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202547 | 18/11/2025 16:28:03 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a necessidade de intervenção antes do PD 3A (previsto para 05/01/2026) para troca da escova Pino 7 superior 1 que foi encontrada com cordoalha enegrecida durante Inspeção semanal. Termografia realizada por ILA1 determinou que a escova esta atualmente operando com 66,4ºC. Obs. relatório termográfico em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202549 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Cordoalha enegrecida sem outra característica que cause a perda da função ou risco operacional p/ o equipamento não caracteriza uma intervenção urgente. Um possível desprendimento de uma das cordoalhas não seria um risco potencial em função da distância entre os pontos de outro potencial que poderiam causar um curto-circuito.Preventivamente programar a troca da escova mencionada, doc. anexo consta maiores detalhes e demais ações em função da termografia anexada na emissão. Entregar escova p/ IEQ
202510906 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202529 | 14/07/2025 08:38:24 | Referente a inspeção termográfica, no recinto do anel coletor da U07 antes do PD 3A referente a SSP 20252523: 1-A corrente de excitação era de 2698A. 2-As escovas de posição S5, S7 e I21 apresentaram delta maior que 25°C ( ente escovas de mesma posição) 3-A temperatura no recinto era de aproximadamente 43°C. Segue imagens nos PDF em anexo | ILA1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202529 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se realizó lijamiento de los pines donde se observó las diferencias de temperatura mayores a 25°C, además, todas las escobillas fueron reemplazadas (SSA 202507632) Posterior inspección (SSP 20252523) mostró que se eliminaron las diferencias de temperatura en estos puntos.
202504551 | STE | 202504536 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202513 | 27/03/2025 08:20:35 | Solicito parecer técnico sobre o ocorrido durante o comissionamento, onde constatou-se que a comunicação entre o Expert Vibro K200 e o CLP, realizada através da rede Profibus, apresenta falha. No momento em que foi detectada a falha de comunicação, os resistores de terminação estavam na posição indicada no diagrama funcional (6210-DF-J6806). Em anexo na SSA matriz, imagens referentes à falha detectada. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Reemplazar el cable Profibus por otro nuevo. Será solicitado a la contratada la reposición en garantía del cable con defecto.
202501698 | STE |  | A019D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.038-0 | 202506 | 05/02/2025 14:18:42 | Avaliar retirada dos cabos de alimentação e eletrodutos que alimentam os transmissores de pressão 63PT2 e 63PT3. Os transmissores são provenientes do sistema Mondig e não são utilizados. Na atualização tecnológica está prevista a modernização do sistema de monitoramento e aquisição de dados de pressão dos servomotores do RV. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202506 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se retiraron los cables de alimentación y electroductos correspondientes a los transmisores 63PT2 y 63PT3.
202501697 | STE |  | A019D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.037-2 | 202506 | 05/02/2025 14:18:52 | Avaliar retirada dos cabos de alimentação e eletrodutos que alimentam os transmissores de pressão 63PT4 e 63PT5. Os transmissores são provenientes do sistema Mondig e não são utilizados. Na atualização tecnológica está prevista a modernização do sistema de monitoramento e aquisição de dados de pressão dos servomotores do RV. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202506 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se retiraron los cables de alimentación y electroductos correspondientes a los transmisores 63PT4 y 63PT5.
202501635 | STE | 202501591 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 04/02/2025 15:37:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19043-P, que o sensor A3E (sensor de vibração absoluta do estator, posição jusante), modelo 601A01 da marca PCB com número de série "LW114704", se encontra inoperante, impossibilitando a execução do item 3.6.5.5 da planilha de comissionamento. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Sensor con defecto reemplazado en garantía por la contratada.
202419090 | STE | 202419081 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202449 | 02/12/2024 13:50:58 | Emitir Parecer Técnico quanto a falta do aplicativo TiaPortal no computador do SVP fornecido para SMMG.DT, tampouco foi fornecida licença para a instalação, impossibilitando a execução da Planilha de Comissionamento ítem 3.4- VERIFICAÇÕES E AJUSTES, do CLP e da IHM que são da marca Siemens. Computador DELL service tag 9LV2B04. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O software Tia Portal foi instalado pela contratada no notebook da SMMG na semana de 16 a 20/12/2024, conforme ata e imagens anexas.
202403637 | STE | 202403444 | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202410 | 05/03/2024 10:55:18 | Solicita-se apoio para especificação de borne de ligação de motor do compressor de pressurização de ar do sistema de regulação de velocidade. Fotos anexas. O motor é da marca Jeumont Schneider (descontinuado) e não possui componentes sobressalentes. Necessita-se da especificação da placa de bornes para a versão 50 e 60 Hz. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202423 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Realizada pesquisa de mercado e não foi encontrado bloco de conexão do motor com a furação necessária, 25mm de centro a centro. Conforme conversa com SMIM.DT é necessário fornecer apenas 3 unidades para ser disponibilizado como reserva. Realizado adaptação no bloco código 718929 de modo a se adequar as furações existentes na caixa do motor tornando o bloco compatível. Entregue 3 unidades em mãos ao emissor. Anexo documento com fotos.
202402928 | ADM |  | K006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-F1-L | 0496.007-6 | 202408 | 21/02/2024 13:36:07 | De forma a complementar la SSA 202402922, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas SSA's derivadas 202404434 e 202404781 para execução do serviço.
202402926 | ADM |  | K005F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-F1-L | 0496.005-0 | 202408 | 21/02/2024 13:36:13 | De forma a complementar la SSA 202402918, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas as SSAs derivadas 202404439 e 202404778 para execução do serviço, aguardando a execução.
202311152 | STE | 202310334 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202327 | 07/07/2023 09:56:07 | Evaluar puntos con sobrecalentamiento en los bornes 1595 y 1600, detectados con termografía. Las temperaturas máximas registradas son de 55,5 y 51,3ºC respectivamente. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202328 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Realizada sustitución de los bornes y terminales, según SSA derivada.
202310793 | STE | 202310303 | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202327 | 03/07/2023 09:14:31 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del disyuntor F0 del CTG-11. El cable 4 presenta una temperatura máxima de 59,2ºC, con delta de 26,0ºC con respecto a la conexión opuesta. Ver termograma en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202327 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Realizada la verificación del disyuntor y reaprieto preventivo de sus polos y terminales, según relatado en SSA derivada.
202309497 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202324 | 12/06/2023 16:19:32 | Inspeção de acompanhamento no protótipo (Endress Hauser) do fluxometro 80QW instalado 202216341 - Solicita-se apoio para assistência técnica do fabricante realizar inspeção da parametrização e resposta de leitura do equipamento (com a UG em operação). Avaliação da diferença da leitura da vazão quando comparada a instrumentos pelo método de placa de orifício. Será realizado conexão com porta de comunicação do instrumento para comparação de dados. Serviço programado para ser realizado no dia 22/06 | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202324 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Prestado apoyo según relatado en SSA derivada 202309618.
202309495 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202324 | 12/06/2023 16:19:57 | Inspeção de acompanhamento no protótipo (Endress Hauser) do fluxometro 80QW instalado 202207339 - Solicita-se apoio para assistência técnica do fabricante realizar inspeção da parametrização e resposta de leitura do equipamento (com a UG em operação). Avaliação da diferença da leitura da vazão quando comparada a instrumentos pelo método de placa de orifício. Será realizado conexão com porta de comunicação do instrumento para comparação de dados. Serviço programado para ser realizado no dia 22/06 | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202324 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Prestado apoyo según relatado en SSA derivada 202309619.
202308784 | STE | 202203559 | B014B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.009-1 | 202322 | 29/05/2023 07:33:37 | Apoio/providências para ajustar as proteções elétricas instaladas para adequação aos novos motores M6 e M7. | IME2 | IEQ1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202322 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Realizados los cambios necesarios en las protecciones de la gaveta 1.6 del UMCC para atender a la sustitución del motor correspondiente a la válvula V1. Servicio realizado conforme relatado en SSA derivada.
202302811 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202307 | 15/02/2023 10:06:43 | Durante substituição dos parafusos dos links do terminal T4, executado na SSA 202302195, pelo novo conjunto de fixação em inox, conforme PT IEQ1 201903760A, houve a quebra de três arruelas de pressão (COD. 715351). no momento da aplicação do torque (120N.m) bem como surgimento de sinais superficiais de oxidação em algumas arruelas. Solicita-se parecer. Imagens anexas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202324 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 2023/24 - Após parecer da SMIM.DT (vide SSA derivada), indicando os materiais a serem usados, foi emitida a SMDTC-1745 para aquisição dos materiais. 27/05/2025 - Arruelas codificadas. Cód.: 719713.
202224882 | STE | 202224225 | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202252 | 26/12/2022 08:07:42 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre los bornes Nº 1620 localizado en el cubículo CG4, con temperatura máxima de 57,1ºC, delta de 8,5ºC con respecto al borne opuesto y corriente medida de 1,8A. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202252 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foi realizado troca do borne e dos terminais dos respectivos cabos através da SSA derivada. Borne normalizado.
202224872 | STE | 202224226 | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202252 | 26/12/2022 08:08:05 | Evaluar punto de sobrecalentamiento en el borne R1-2 del Disyuntor Q1 localizado en el cubículo 3 del CG-05, con temperatura máxima de 54,1ºC y delta de 11ºC con relación al borne opuesto. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202252 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após emissão de SSA derivada, foram realizados inspeção e reaperto nos terminais do disjuntor, eliminando-se a anomalia.
202223835 | STE | 202223773 | A007G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-11 50 HZ 1500 KVA | 0121.006-8 | 202249 | 06/12/2022 09:02:59 | Solicitamos parecer técnico quando a indisponibilidade do RTD código 110205 indicado na LMR.AB.23 item 49. Sugerimos o código 712158 já utilizado em transformadores similares conforme SSA 201600825A. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202249 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Tomando-se em conta as características dos RTD's e seu uso em transformadores do mesmo modelo nos serviços auxiliares, dá-se parecer favorável à substituição. Emitida SDS-14722 para atualização de LMR.
202222591 | STE | 202222258 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202245 | 11/11/2022 14:20:26 | Solicita-se parecer quanto ao transdutor a ser utilizado na posição B10, referente à tensão na barra do UMCC. O item 93 da LMR AB213, referente ao transdutor em questão, está com código desativado e zerado. Transdutor instalado: WARD mod. TRX-U/I , 0-115V/4-20mA. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202252 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido nuevo modelo de transductor mediante SMDTC-1637. Fue creado el código 718736. Saldo actual en stock: 2un.
202221595 | STE |  | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202243 | 26/10/2022 08:35:58 | Fluxometro 80QW - Solicitamos apoio para análise e instalação de instrumento de medição de vazão (protótipo) pelo método eletromagnético. O item permanecerá instalado para acompanhamento de desempenho por um período de, no máximo, 18 meses. Faixa de medição 4-20 mA - 0-900 L/min. Marca YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520397. Similar aos trabalhos realizados na U#17 - SSA 202207332. Observar detalhe de aterramento. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202243 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Instrumento sustituido, el caudalímetro YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B se encuentra aprobado y permanecerá instalado según relatado en la SSA derivada.
202221562 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202243 | 26/10/2022 08:12:30 | Fluxometro 80QW - Solicitamos apoio para análise e instalação de instrumento de medição de vazão (protótipo) pelo método eletromagnético. O item permanecerá instalado para acompanhamento de desempenho por um período de, no máximo, 18 meses. Faixa de medição 4-20 mA - 0-900 L/min. Marca YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520396. Similar aos trabalhos realizados na U#17 - SSA 202207332. Observar detalhe de aterramento. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202243 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Instrumento sustituido, el caudalímetro YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B se encuentra aprobado y permanecerá instalado según relatado en la SSA derivada.
202220746 | STE |  | B020D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.040-8 | 202241 | 11/10/2022 10:38:37 | Avaliar retirada dos cabos de alimentação e eletrodutos que alimentam os transmissores de pressão 63PT2 e 63PT3. Os transmissores são provenientes do sistema Mondig e não são utilizados. Na atualização tecnológica está prevista a modernização do sistema de monitoramento e aquisição de dados de pressão dos servomotores do RV. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202241 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Desconectados los transmisores de presión y retirados los cables con sus electroductos según SSA derivada.
202220745 | STE |  | B020D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.039-7 | 202241 | 11/10/2022 10:38:18 | Avaliar retirada dos cabos de alimentação e eletrodutos que alimentam os transmissores de pressão 63PT4 e 63PT5. Os transmissores são provenientes do sistema Mondig e não são utilizados. Na atualização tecnológica está prevista a modernização do sistema de monitoramento e aquisição de dados de pressão dos servomotores do RV. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202241 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Desconectados los transmisores de presión y retirados los cables con sus electroductos según SSA derivada.
202217907 | STE | 202214138 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202234 | 22/08/2022 14:33:49 | Foi realizada a inspeção termográfica no contator K1, onde constatou-se a presença de 2 anomalias térmicas relacionadas aos terminais de conexão do contator. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA para SMMG.DT realizar inspeção e reaperto nos condutores do referido contator, após a realização do serviço de reaperto, foi emitida nova SSA para ILA1 realizar inspeção termográfica onde após a inspeção posterior ao reaperto não foram encontradas anomalias térmicas.
202216339 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202230 | 25/07/2022 11:23:48 | Fluxometro 80QW - Solicitamos apoio para análise e instalação de instrumento de medição de vazão (protótipo) pelo método eletromagnético. O item permanecerá instalado para acompanhamento de desempenho por um período de, no máximo, 18 meses. Faixa de medição 4-20 mA - 0-900 L/min. Marca Endress Hauser Modelo P200 - n° série T2295719000. Similar aos trabalhos realizados na U#17 - SSA 202207332. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202230 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Efectuada la desconexión del instrumento antiguo y conectado el nuevo prototipo conforme solicitado.
202214282 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202225 | 23/06/2022 14:28:42 | Localizado ponto com sobreaquecimento no CTM-16 Borne 748. Temperatura 123°C. Imagem no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202228 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SSA derivada a MEG1, fueron sustituidos los terminales de los cables 748 y 716 que son conectados al borne 7 de la regla X49.11 del circuito de rectificación del tablero. Solicitamos repetir termografía mediante SSA 202214133.
202207357 | STE |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202219 | 13/05/2022 16:05:06 | Solicitamos apoio para instalação do protótipo do transmissor de pressão Marca/Modelo WIKA S-20 com faixa de medição entre 0-100 bar (similar ao item Endress Hauser). Avaliar compatibilidade dos terminais de conexão elétrica. Atividade prevista para o próximo PD 3S (julho/2022). | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202223 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Realizada la desconexión de los instrumentos antiguos y conectados los prototipos nuevos según solicitado.
202207355 | STE |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202219 | 13/05/2022 16:05:16 | Solicitamos apoio na instalação do protótipo do instrumento de medição de pressão manométrica - Marca/Modelo: IFM PT5002 - Faixa de operação 0-100 bar (similar ao instrumento Endress Hauser). Avaliar compatibilidade dos terminais elétricos. Atividade prevista para o próximo PD 3S (julho/2022). | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202223 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Nuevo instrumento instalado satisfactoriamente conforme SSA derivada 202213223.
202207332 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202219 | 12/05/2022 16:41:27 | Fluxometro 80QW - Solicitamos apoio para análise e instalação de instrumento de medição de vazão (protótipo) pelo método eletromagnético. O item permanecerá instalado para acompanhamento de desempenho por um período de, no máximo, 18 meses. Faixa de medição 4-20 mA - 0-900 L/min. Marca Endress Hauser Modelo P200 - n° série T2295619000. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202223 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Efectuada la desconexión del instrumento antiguo y conectado el nuevo prototipo conforme solicitado.
202206687 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202218 | 03/05/2022 11:10:31 | Solicitamos parecer quanto à utilização dos Conjuntos Proximiter Philips 6424/00 com Condicionador Philips CON010, já instalados na U05. Nas SSA´s 2022/05315 e 2022/05316 relatório da ILA1 condiciona a utilização a critério do usuário. Relatórios anexos. Serviço derivado da SSA 2017/12017A, onde está sendo modernizada a supervisão de vibração. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202219 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os conjuntos apresentam boa linearidade e sensibilidade muito próxima à nominal (4 V/mm) em toda sua faixa, estando portanto aptos para uso na supervisão do eixo da turbina. Na tela gap extraction, configurar o gap inicial dos canais X e Y do módulo VSV301 usando os valores em tensão dos conjuntos correspondentes a 2,5 mm (média subida/descida = 10,915 V e 11,264 V, respectivamente).
202204408 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202212 | 24/03/2022 07:12:03 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a substituição das Luminárias dos circuitos normal e de emergência da região da cruzeta inferior do gerador, a fim de melhorar e iluminância do local e a circulação de pessoal e materiais no ambiente do mancal combinado e freios devido a remoção de eletrodutos e luminárias antigas que obstruem os já pequenos espaços existentes no local. Proposta em anexo. OBS.: Proposta extensível as 20 UGs. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202214 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | De acordo com a proposta de melhoria e implementação em todas as unidades geradoras. Projeto revisado pela SMMG e consensado anexo.
202204036 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202211 | 18/03/2022 08:12:23 | Solicitamos parecer técnico referente a incompatibilidade do disjuntor de alimentação da válvula 20W1 em decorrência da substituição da mesma pela mecânica. O motor da nova válvula possui IN=0,7A e o disjuntor da gaveta 1-3 possui ajuste de 2,8-4,0A. Referencia SSA: 2021/07317B. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Disjuntores Q1 da gaveta 1C (1-3) substituídos no UMCC-9A e 18A por novos modelos conforme as SSAs 202221409 e 202220609. Emitidas SRAs 343/2022 e 331/2022 para atualização dos desenhos.
202203500 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202210 | 10/03/2022 15:06:29 | Solicito análise das imagens realizadas por inspeção termográfica no recinto do anel coletor antes do PD. Durante a inspeção encontramos as seguintes situações: diferença de temperatura entre pistas de mesma polaridade maior que 20°C e diferença de temperatura entre escovas do mesmo pino maior que 20°C e até de 70°C. Detalhes no arquivo anexo | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202210 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/15: Conforme o relatório de inspeção termográfica anexo, as temperaturas após as ações corretivas da MEG1 (SSA 202203576) e retorno da unidade estão equilibradas e abaixo dos limites recomendados após
202202693 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 21/02/2022 16:27:37 | Viabilizar a alteração da parametrização do instrumento 80PWI-1 para 0 - 2,057 l/s no PWB U06, de modo a propiciar a realização de testes de estabilização de leituras. Duração da manutenção deste ajuste: 25/03/2022. Em seguida, retornar com o ajuste atual, previsto na OA1039. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202208 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Viabilizada a alteração do ajuste através da SSA derivada, após o período de observação retornado ao valor previsto na OA1039.
202202389 | STE | 202201048 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202207 | 17/02/2022 15:42:54 | Viabilizar a instalação das cordoalhas fabricadas pela MMU3 em conformidade com as SSAs relacionadas. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202213 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas SSA's para a SMIM.DT viabilizar a fabricação e instalação de suportes para as cordoalhas, e concomitantemente, para a SMMG.DT realizar a instalação destas. O serviço foi realizado no PD da unidade.
202201379 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202206 | 10/02/2022 07:15:04 | ATUALIZAR INTERLIGACIÓN DE UMCC-10, REFERENTE A SSA 202113506A, COMANDO DE TRIP AL 86N EN ULP VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DESEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202208 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/15: SRA concluida y documento actualizado en el SAT conforme solicitado.
202201367 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202205 | 01/02/2022 16:41:25 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-10 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014746C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202208 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202201348 | STE |  | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202205 | 01/02/2022 15:31:26 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6279LC07822E{5]R0 E 6279DC07822E[1]R4 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014746B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202208 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202200095 | STE |  | B010D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.009-5 | 202201 | 04/01/2022 16:52:12 | Solicitamos apoio para modificação temporária na alimentação do motor de acionamento da bomba de pressurização. O evento irá contemplar o ensaio funcional da bomba protótipo da fabricante NETZSCH (ensaio de potência absorvida nas condições de operação: 144 kW) no PD 3A 2022. O motor será deslocado aproximadamente 150 mm verticalmente. Adicionalmente solicitamos realizar ensaios de medição de corrente durante testes pré-operacionais do protótipo. Equipamento permanecerá instalado por 18 meses. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202208 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço realizado através de SSA derivada.
202602237 | STE | 202602175 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202607 | 13/02/2026 16:52:35 | Solicitamos parecer técnico quanto ao valor de resistência de isolação encontrado durante MP3S. Valor medido após limpeza: 4,8kΩ; 31,4ºC; 59,5% URA. Valor mínimo admissível conforme PIC.EQ.0031-R05, grupo 1, item 4: 5kΩ. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202608 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | O mínimo estabelecido pela PIC é de 5kOhms, no início do PD a medição realizada foi de 13kOhms. Houve alguma intervenção durante o PD que ocasionou a queda do valor de resistência para 4,8kOhms, ficando abaixo do limite estabelecido. O valor medido não impede o retorno da UG, no próximo PD 9M repedir a medição e caso permaneça abaixo do mínimo estabelecido, realizar uma inspeção criteriosa em toda a estrutura de modo a detectar a causa da redução da resistência de isolamento.
202601330 | STE | 202600319 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202605 | 29/01/2026 07:18:34 | Solicitamos parecer técnico quanto ao provimento dos materiais descritos abaixo, necessários para a adequação da infraestrutura do MC da UG-08 solicitada na SSA matriz (instalação dos sensores P1M e P2M fora do interior do mancal). - Cabos para os 2 sensores (P1M e P2M) que serão instalados foram do mancal - Eletroduto flexível 3/4" - Abraçadeiras para fixação dos eletrodutos - Conectores giratórios NPT 3/4". - Caixa de derivação tipo T. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Utilizar los cables BCC036E sobresalientes provistos por la contratada. En cuanto los demás materiales de infraestructura, utilizar los disponibles en almacenes, prever la reserva de los mismos (cantidades indicadas en el anexo de la SSA matriz).
202601325 | STE | 202600318 | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202605 | 29/01/2026 07:18:50 | Solicitamos parecer técnico quanto ao provimento dos materiais descritos abaixo, necessários para a adequação da infraestrutura do MGS da UG-08 solicitada na SSA matriz (instalação dos sensores P1S e P2S fora do interior do mancal). - Cabos para os 2 sensores (P1S e P2S) que serão instalados foram do mancal - Eletroduto flexível 3/4" - Abraçadeiras para fixação dos eletrodutos - Conector giratório NPT 3/4". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Utilizar los cables BCC036E sobresalientes provistos por la contratada. En cuanto los demás materiales de infraestructura, utilizar los disponibles en almacenes, prever la reserva de los mismos (cantidades indicadas en el anexo de la SSA matriz).
202601293 | ADM |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202605 | 28/01/2026 10:03:25 | Realizado inspeção termográfica no recinto do anel coletor após parada, seguindo SSP 20264737, detectado as seguintes anomalias: - 04 escovas acima de 120 °C (S7-2, S16-2, I13-2 e I14-2); - Pistas dos anéis: Anel superiro 1: 96,7 °C, Anel superior 2: 102,9 °C, Anel inferior 1: 94,1 °C, Anel infernor 2: 95,5 °C. Segue para análise, possível verificação e parecer técnico. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada para acompañamiento de la evolucion de la temperatura por 3 días.
202519610 | STE |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 15/12/2025 08:20:02 | Em complemento à SSA 202516283, solicito parecer técnico sobre em qual painel SVP devem ser concentradas as pendências em aguardo de reposição pela contratada que não forem possíveis de serem concentradas no painel SVP-06. Isto é, caso algum material/componente já tenha sido exaurido do painel SVP-06, de qual painel SVP deve-se retirar o material/componente pendente. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | En caso de precisar retirar un material que ya no esté disponible en el SVP-06, proceder a retirar del SVP-9A, por ser este el penúltimo tablero a ser comisionado/instalado, conforme PUG 2026.
202516737 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202543 | 21/10/2025 08:57:00 | Durante inspeção após o PD, com a corrente de excitação em 2000 A, a temperatura da pista superior 2 e inferior 2 estavam pouco abaixo do limite mínimo de 60°C de temperatura previsto na IM.LA.0050. Solicitamos análise por IEQ1 para um possível ajuste de temperatura mais baixo na IM. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Analisando as condições operativas da UG no momento da inspeção, Iexc: 1948,3A, Pot. 604MW/-217MVAR, a corrente de excitação corresponde a 61% da corrente nominal (3237A) a temperatura medida nas pista superiores: 69,6/57,1ºC nas pistas inferiores: 64,5/59,5ºC está no pior caso menos de 5% do mínimo estabelecido na IM (60ºC). Em função do exposto acima, consideramos que não temos anormalidade que necessite intervenção e atualização de documentações. Registro é importante para acompanhamento.
202515857 | STE | 202515829 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202540 | 03/10/2025 09:24:11 | Emitir Parecer técnico quanto a falta do relê de frequência código 640913 para atendimento da SSA matriz. Emitido empenho 518792. Existe SSA 202419962 para repor níveis de estoque. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202543 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Orientamos utilizar el relé cód. 106798 de forma provisoria en caso de imposibilidad de reparo inmediato por ILA. Necesario realizar adaptaciones en el tablero según exista espacio disponible. Ver documento anexo. Fue solicitado por correo a la SMIT.DT para gestiones y acompañamiento de compra atrasada. Posterior cuando haya disponibilidad de material, solicitamos sea instalado nuevamente el cód. 640913 en el PWX. Al ser provisorio no requiere de actualizar diseño en el SAT.
202514808 | STE | 202513570 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202538 | 16/09/2025 14:59:34 | Durante a atividade de correção das tags dos sinais aquisitados pelo painel SVP-05, consensuada na Ata de Reunião AR ENEE.DT 045/2025, o representante da VOITH sobrescreveu os valores de sensibilidade de todos os sensores do painel SVP-05 com os valores de sensibilidade dos sensores referentes ao painel SVP-07. Solicita-se parecer técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante ejecución de la SSA matriz, configurar los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Al culminar el servicio guardar el backup del archivo de configuración.
202514805 | STE | 202509549 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202538 | 16/09/2025 14:59:49 | Solicitamos parecer técnico constando o tempo de permanencia dos cabos e HFTC's no CTG-17 fases A, B e C. Considerando SSA 202514274 para SMIL.DT prosseguir com as medições. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme SSA 202514274, los HFCTs y sus respectivos cables coaxiales deberán permanecer instalados hasta el próximo PD 9M de la UG.
202514804 | STE | 202513569 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202538 | 16/09/2025 15:00:16 | Durante a atividade de correção das tags dos sinais aquisitados pelo painel SVP-02, consensuada na Ata de Reunião AR ENEE.DT 045/2025, o representante da VOITH sobrescreveu os valores de sensibilidade de todos os sensores do painel SVP-02 com os valores de sensibilidade dos sensores referentes ao painel SVP-07. Solicita-se parecer técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante ejecución de la SSA matriz, configurar los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Al culminar el servicio guardar el backup del archivo de configuración.
202514794 | STE | 202513573 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202538 | 16/09/2025 08:11:45 | Durante a atividade de correção das tags dos sinais aquisitados pelo painel SVP-10, consensuada na Ata de Reunião AR ENEE.DT 045/2025, o representante da VOITH sobrescreveu os valores de sensibilidade de todos os sensores do painel SVP-10 com os valores de sensibilidade dos sensores referentes ao painel SVP-17. Solicita-se parecer técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante ejecución de la SSA matriz, configurar los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Al culminar el servicio guardar el backup del archivo de configuración.
202514782 | STE | 202513568 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202538 | 16/09/2025 08:12:06 | Durante a atividade de correção das tags dos sinais aquisitados pelo painel SVP-01, consensuada na Ata de Reunião AR ENEE.DT 045/2025, o representante da VOITH sobrescreveu os valores de sensibilidade de todos os sensores do painel SVP-01 com os valores de sensibilidade dos sensores referentes ao painel SVP-07. Solicita-se parecer técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante ejecución de la SSA matriz, configurar los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Al culminar el servicio guardar el backup del archivo de configuración.
202513514 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202534 | 21/08/2025 16:53:07 | Solicitamos avaliar necessidade de intervenção segundo informações adquiridas durante inspeção termográfica do anel coletor da U07 (SSP 20252523), após o PD, foi detectada anomalia térmica entre escovas, tendo um delta superior a 25 ºC no pino 10 superior (Delta: 27,8 °C). Conforme informativo em anexo. - Corrente de excitação no momento da inspeção era de 2617 A. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202534 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La diferencia de temperatura detectada en una única posición del anillo colector no representa, por el momento, una condición alarmante. Será acompañado y verificado en las próximas inspecciones, una vez que el conjunto haya acumulado mayor tiempo de operación con las nuevas escobillas instaladas (SSA 202507632).
202512464 | STE | 202512398 | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202532 | 05/08/2025 16:59:41 | Encontrado transformador posição TRF 220/120 fab. EASA com defeito. O código indicado na LMR AB40, item 81, encontra-se desativado. Solicita-se parecer indicando transformador substituto. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202532 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Utilizar el transformador 220/120V 300VA código de stock 534773 como sustituto.
202511174 | STE | 202511094 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202529 | 18/07/2025 08:25:17 | Material con posibilidad de reparo externo. Favor proveer datos para emisión de remesa y toda documentación necesaria. | IMA0 | IEQ1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Enviados los datos solicitados (e-mail anexo). Emitida SSA 202511549 para elaboración de especificación técnica para reparo del material.
202507144 | AAD |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202519 | 09/05/2025 07:23:42 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6814-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202506008 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-15. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 125/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento.
202505960 | AAD |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202516 | 14/04/2025 10:19:41 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202503524 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-01. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202516 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 96/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento.
202505728 | STE | 202505672 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202515 | 10/04/2025 08:16:05 | Devido a indisponibilidade do disjuntor especificado no parecer da SSA 201611376B, solicita-se parecer quanto ao disjuntor a ser instalado em substituição na posição 72CB101. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Utilizar provisoriamente el disyuntor cód. 713323 de 6A curva C en la posición 72CB101 para permitir energizar la carga. Utilizar contacto aux. cód. 714837 para mantener la filosofía actual de señalización. Cuando haya disponibilidad del cód. 713948 solicitamos retirar nuevamente este disyuntor provisorio y devolver al stock. Solicitado a SMIT.DT alterar política de reposición del disyuntor cód. 713948 conforme correo anexo.
202505668 | STE | 202505636 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202515 | 09/04/2025 14:28:17 | SOLICITAMOS ANÁLIS/PARECER REFERENTE A SSA MATRIZ (SSA 202505575) DEL COMPORTAMIENTO ANORMAL DE LOS SENSORES DE FASE KP1 Y KP2 DURANTE PRUEBAS PRELIMINARES DESPUÉS DEL MONTAJE VIA SSA 202503746, DONDE SE CONSTATARON REPIQUES CUANDO SENSIBILIZADOS. | IME3 | IEQ1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202515 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Habilitado el filtro de "Noise Suppression" vía software, constatado el correcto funcionamiento de los sensores de fase KP1 y KP2 con esta función activada.
202505204 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202514 | 03/04/2025 17:43:06 | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U06 em atendimento a SSP 20252522 após o PD 3S. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 02/04/2025 às 16:15 era 2900 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 7 pares de escovas do anel superior. Detalhes em anexo | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202515 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202503329 | AAT | 202503180 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202511 | 10/03/2025 06:57:24 | Solicita-se parecer técnico referente ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200" atuado localmente na IHM do SVP-08. Em anexo imagem da parametrização deste alarme. Obs: A supervisão de falha da comunicação entre os Expert Vibros é temporizada em 10s. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Alarma también recurrente en las demás UGs, la contratista implementará una temporización de 30s como prueba en la U07. Aguardando implementación y verificación del comportamiento con la nueva temporización.
202503114 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202509 | 28/02/2025 12:12:50 | Em inspeção termográfica do anel coletor da U06 (SSP 20252522), antes do PD3S, foi detectada anomalia térmica nos itens: Anel superior 2 com temperatura de 101,7°C; Delta de temperatura de 30,5°C entre o anel superior 1 e o anel superior 2; Delta de temperatura maior que 25°C entre todas as escovas de mesmo pino dos anéis superiores, sendo o maior delta da posição S5 =60,6°C de delta; O que demostra uma possível resistência de contato maior nas conexões do anel superior 1. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202509 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivada, encontrada superficie irregular en las barras, los cuales fueron limadas y limpiadas con aplicación de aleación de plata en la superficie de contacto. Conforme SSP 20252522 de ILA1, el delta de temperatura de 30°C entre barras y la temperatura superior a 100°C fueron normalizadas a los valores esperados para una corriente similar al que fue medido antes del PD. Aun queda pendiente verificar el delta de temperatura superior a 25°C que serán tratadas con la SSA 202505204.
202500969 | STE | 202500962 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202504 | 22/01/2025 16:42:33 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19043-P, que o módulo Expert Vibro K200 se encontra inoperante. O módulo permanece em reboot continuamente sem completar a inicialização do sistema. OBS.: Problema recorrente ocorrido em dois módulos Expert Vibro distintos após tentativas de restauro do sistema por parte do fabricante. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202504 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A possível causa do reboot continuo é a alimentação do módulo com tensão superior a 24 Vcc. Com os módulos alimentados usando a fonte 125/24 Vcc do painel, o fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema relatado.
202500438 | STE | 202500310 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 13/01/2025 14:00:01 | En función de la sustitución del sensor descripto en la SSA matriz solicitamos cambiar los ajustes en el tablero SVP para el sensor P2M con Código 2432025 BR; por los siguientes valores: Mín: Tensión 2000 mV y Desplazamiento 275 um. Máx: Tensión 10000 mV y Desplazamiento 3516,6 um. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202503 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Ajustes do sensor P2M alterados pela SMMG no módulo Expert Vibro K100, conforme SSA 202500509.
202500146 | STE | 202500144 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202502 | 07/01/2025 07:05:53 | Solicito parecer técnico quanto à posição submersa de instalação do sensor de vibração absoluta axial da tampa da turbina, o conector entre o cabo e o sensor ficam embaixo d'água em função da infiltração de água da tampa da turbina. Anexo na SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202502 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Según documentación del fabricante en anexo, el sensor y su conector son completamente sumergibles ya que poseen un diseño totalmente sellado y grado IP68.
202415481 | STE | 202415249 | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202439 | 26/09/2024 10:12:57 | Se solicita parecer tecnico respecto al sensor de nivel capacitivo debido a que el sensor actual (modelo LC500) presenta defecto y su uso fue descontinuado (sin sobresaliente en stock). | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202439 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Utilizar el nuevo modelo LC300 (referencia 7ML5671-3DA00-1AB0-Z Y01:390mm) que fue adquirido mediante SMDTC-2005. La discontinuidad del sensor de nivel capacitivo LC500 fue tratado en el JIRA mediante GCSMIT-2105, en la cual será definido el cód. de stock del nuevo modelo LC300. Existe SSA 202415031 para ensayar y validar 2 unidades del nuevo modelo adquirido. Sensor entregado por IEQ1 a MEG1 para instalación directa. El otro sensor sobrante será instalado en otra UG a definir.
202415415 | STE | 202415235 | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202439 | 25/09/2024 09:58:28 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre identificación sugerida por la OUO en la SSA matriz, (identificar gaveta 1.8 do painel UMCC-03 na cota 98, com a seguinte descrição "PVR") | MCI2 | IEQ1 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202439 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | De acuerdo con la identificación de la gav. 1.8 que corresponde al "PVR". Usar padrón de las demás UGs para la identificación respectiva.
202410656 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202428 | 08/07/2024 16:11:19 | Foi registrada anomalia térmica com delta de temperatura de 16,9°C entre o terminal 1578 e o adjacente 1579 e 9,4°C entre conexões do mesmo terminal durante Inspeção termográfica no painel CG da Unidade Geradora 01, porta CG03 régua X11 - terminal 1578. Segue imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202432 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Servicio realizado por SMMG con la SSA 202412264 donde fueron reemplazados los bornes 1578 y 1579 junto con los terminales respectivos. Solicitamos repetir la inspección termográfica para corroborar inexistencia de diferencia de temperatura con los bornes.
202409507 | STE | 202314040 | A019D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.019-0 | 202425 | 18/06/2024 16:24:40 | Solicitamos parecer técnico quanto ao protótipo da chave de nível de óleo de infiltração instalado na SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202425 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | El prototipo instalado en la U9A demostró un desempeño satisfactorio, por lo que se solicitó en la SDS-14961 la actualización de la referencia del ítem de stock cod. 116670. La llave de nivel nueva, Marca: WIKA Modelo: FLS-SA permanecerá instalada de forma permanente en la U9A y será utilizada para reemplazar a los modelos antiguos que presenten inconvenientes con su ajuste en las demás UG.
202406244 | STE | 202406228 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202416 | 18/04/2024 16:09:04 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao procedimento de retirada ou corte do defletor isolante do aro de amarração inferior das cabeças de bobinas, conforme solicitação da MMU1 (SSA matriz) para troca da arruela isolante do tirante 42. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202416 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Retirar a placa isolante para permitir a atividade da mecânica e instalá-la novamente ao final. Para a retirada, soltar os parafusos embaixo da peça na parte inferior da carcaça (ver figura anexa) e afastar a peça radialmente.
202403870 | STE | 202401491 | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202411 | 11/03/2024 11:39:11 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre los bornes del conductor Fase B del motor del compresor 1, con delta de 30ºC, y Tmáx igual a 69,5ºC. Obs: imagen registrada a los 5 min de operación del motor. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, realizada inspeção das conexões e terminais e reapertados os bornes. Verificou-se que as correntes do motocompressor estão equilibradas. Repetir a inspeção termográfica para verificar se a anomalia térmica foi solucionada.
202403846 | STE | 202402615 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202411 | 11/03/2024 11:39:36 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en circuito de fuerza del motocompresor 2, entre los terminales de entrada y salida del Disyuntor Q2, donde fue verificado una temperatura máxima de 67,1°C (Bx1) en la entrada fase A y un delta máximo de temperatura de 28,2°C entre la entrada de la fase A (Bx1) y la entrada de la fase B (Bx2). Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada 202404183, a seccionadora Q2 foi eliminada do painel. Os cabos foram conectados diretamente dos bornes de entrada ao contator KM2. Repetir a termografia para verificar possíveis anomalias térmicas após a modificação do painel.
202403806 | STE | 202401480 | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202410 | 07/03/2024 15:02:48 | Evaluar anomalía térmica en circuito de fuerza del motocompresor 1, entre los terminales de entrada y salida del DJ Q1 y entre los terminales de salida del Contactor KM1, en el DJ Q1 fue verificado una temperatura máxima de 75,6°C (salida fase B) y delta máximo de temperatura de 39,9°C entre la salida de la fase B y la entrada de la fase C, en el Contactor KM1 fue verificado una temperatura máxima de 68,0°C en la salida fase C y la salida de la fase A. Más detalles en anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202410 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, foi verificado e reapertado o circuito do compressor 1 e realizado reparo na seccionadora Q1. Repetir a inspeção termográfica para verificar se a anomalia térmica foi solucionada.
202403798 | STE | 202401485 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202410 | 07/03/2024 15:03:19 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en las conexiones 1582, 1583 y 1589 del Cubículo 4 del Tablero CG-10. Fue verificado delta de temperatura de 16,8°C; 18,5°C y 17,3°C entre los bornes de las conexiones citadas. Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, foram substituídos os bornes 1582, 1583 e 1589, bem como os terminais dos cabos conectados a estes bornes. Repetir a inspeção termográfica para verificar se a anomalia térmica foi solucionada.
202403794 | STE | 202401486 | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202410 | 07/03/2024 15:04:09 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en circuito de fuerza del motocompresor 1, entre los terminales de entrada y salida del Disyuntor Q1, donde fue verificado una temperatura máxima de 63,1°C (Bx3) en la entrada fase C y un delta máximo de temperatura de 18,9°C entre la entrada de la fase C (Bx3) y la entrada de la fase A (Bx1). Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA 202407688, as seccionadoras Q1 e Q2 do CCAR foram eliminadas. Os cabos de força foram conectados diretamente dos bornes de entrada aos contatores KM1 e KM2. Repetir a inspeção termográfica para verificar a temperatura dos bornes de entrada e dos contatores.
202403791 | STE | 202401487 | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202410 | 07/03/2024 15:03:39 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en circuito de fuerza del motocompresor 1, entre los terminales de entrada y salida del Disyuntor Q1, donde fue verificado una temperatura máxima de 66,9°C (Bx1) en la entrada fase A y un delta máximo de temperatura de 23,5°C entre la entrada de la fase A (Bx1) y la salida de la fase B (Bx5). Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, realizado reaperto nas conexões de entrada e saída da seccionadora Q1 e demais componentes de alimentação do motocompressor 1. Repetir a inspeção termográfica para verificar se a anomalia térmica foi solucionada.
202403789 | STE | 202401488 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202410 | 07/03/2024 15:03:52 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en circuito de fuerza del motocompresor 1, entre los terminales de entrada y salida del Disyuntor Q1, donde fue verificado una temperatura máxima de 54,5°C (Bx1) en la entrada fase A y un delta máximo de temperatura de 15,8°C entre la entrada de la fase A (Bx1) y la salida de la fase C (Bx6). Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202410 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada 202403931, a seccionadora Q1 foi eliminada do painel. Os cabos foram conectados diretamente dos bornes de entrada até o contator KM1. Repetir a termografia para verificar possíveis anomalias térmicas após a modificação do painel.
202315804 | STE |  | J006A003 | INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MOTOR | 0470.002-3 | 202339 | 26/09/2023 08:32:58 | Atualizar desenhos 6202DC07173P; 6202DC07687P; 6202LM07173P(13); 6207DF90334I(9); 6207MF90278I(4); 6209DC07297E(1); 6209LC07383E(13) e 6209LC07383E(14) referente a instalação do sensor de água no óleo (Vaisala MMT330), efetuada com SSA 202312895. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ1 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202441 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/09/2023 Emitida SRA-IB-000234/2023 para atualização de desenhos. 08/10/2024 desenhos atualizados com sucesso.
202314666 | STE | 202313788 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202336 | 04/09/2023 16:03:00 | Foi realizada a inspeção termográfica no quadro PWX-07 onde foi identificado um ponto de sobreaquecimento no cabo da Fase "S" do circuito de alimentação da moto-bomba N2. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. | ILA1 | IEQ1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202339 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada para solucionar a anomalia, foi substituído o trecho do cabo original por um de seção mais larga (70mm²) .
202308015 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202320 | 16/05/2023 10:39:11 | Actualizar diagramas funcionales 5215DF71136P(3)R1, 5215DF71136P(4)R2, 5215DF71136P(5)R2 del QCP-02, referente a la SSA 202307527, para partida automático del compresor en baja carga. Garantizar disponibilidad de diseños actualizados. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202408 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizado conforme solicitado.
202301407 | STE | 202301390 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202304 | 26/01/2023 10:48:39 | Solicitamos Parecer Técnico sobre a segurança da execução do ensaio no módulo do limitador de corrente de campo, que prevê a elevação da corrente de campo até 4500A, conforme descrito na SSA202300861, cuja duração prevista é estimada em 1 hora. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202305 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Considerando a corrente máxima do enrolamento polar (4213 A), recomenda-se limitar a corrente a 4313 A (100 A acima p/ permitir a atuação do limitador) por no máximo 5 minutos para evitar um sobreaquecimento do enrolamento de campo e o alarme de temp. alta no rotor (105 C). Após a redução da corrente a 4213 A, aguardar a estabil. da temp. no rotor antes de um novo increm. de corrente. Recomenda-se ajustar o módulo limitador de corrente de campo ao valor maximo de 4213 A. Ver referências anexas.
202225131 | STE | 202224215 | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202252 | 30/12/2022 09:39:53 | Verificar situación de funcionamiento de las válvulas solenoide de reposición de combustible de los Tanques Diarios GDV01 y GDV02. Conforme imágenes térmicas, la válvula del Tanque GDV01 parece estar energizada en función a su temperatura, y la válvula del Tanque GDV02 se encuentra fría y aparentemente desenergizada. OBS: la válvula del GDV01 posee una etiqueta de advertencia para mantenerla en la posición cerrada. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202321 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Realizada inspeção local onde foi visto que a chave de nível estava travada, o que acarretava o acionamento do solenoide de reposição, após debates sobre a remoção do sistema de reposição, optou-se por mantê-lo (ref. AR/SMI.DT/0005/23). A chave de nível foi normalizada retornando o sistema a sua condição normal. Se incluiu na PIC.ME.0013 a inspeção da válvula solenoide.
202224871 | STE | 202224228 | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202251 | 22/12/2022 16:57:58 | Evaluar punto caliente en el borne 1596 localizado en el cubículo 4 del CG-05, detectado por medio de inspección termográfica de la OPUO.DT. La temperatura máxima es de 70,6ºC y delta de 14,9ºC con relación al borne opuesto. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202251 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após emissão de SSA derivada, foram substituídos borne e terminal do ponto em questão.
202223030 | STE | 202222952 | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202247 | 21/11/2022 14:56:04 | VERIFICAR ANOMALIA TÉRMICA NO DISJUNTOR F15 (TP Auxiliar para sincronismo ULP). VER ARQUIVO EM ANEXO. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202249 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada para SMMG.DT realizar inspeção por sinais de sobreaquecimento e reaperto, após reaperto, disjuntor deixado em condições normais de operação
202220771 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202241 | 11/10/2022 15:37:15 | Transferir o transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 14243, código de estoque 133400, para a localização S098Z001 para descarte. Referências: SSAs 199415195A/202212721 e ata AR/SM.DT/020/22. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202241 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Transformador transferido para a localização S098Z001 para descarte.
202220768 | STE |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202241 | 11/10/2022 15:14:22 | Transferir o transformador avariado TEP 50 Hz, n.s. 14197, código de estoque 133418, para a localização S098Z001 para descarte. Referências: SSAs 200002498A/202212720 e ata AR/SM.DT/020/22. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202241 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Transformador transferido para a localização S098Z001 para descarte.
202219561 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202238 | 21/09/2022 14:54:36 | Solicitamos actualizar diseños 6090-DF-90096-P referente a instalación de relé Siemens 3RP2540-1BW30 (SSA:2022/19143). Garantizar disponibilidad en archivo tecnico. Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202324 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202216086 | STE | 202214660 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202229 | 22/07/2022 10:44:33 | Solicitamos parecer quanto a possibilidade de se manter desconectado, até o próximo PD, o RTD nº4 de água pura. Em inspeção no painel CG-01 foi constatado circuito do RTD aberto no interior do gerador, impossibilitando leitura no local. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202229 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | De acordo com a substituição na próxima parada 9M. Como o sensor envia a informação de temperatura para o sistema de monitoramento Matrix, sua falta não compromete a segurança ou operação da unidade, não sendo necessária a parada não-programada para sua substituição.
202214870 | STE | 202214132 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202226 | 01/07/2022 11:56:21 | Durante inspección termográfica para verificar punto caliente en el borne inferior derecho del Disyuntor Q4, fue constatado aparente interrupción del circuito de 125Vcc a través de medición de corriente, producto de la mala conexión del borne. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, melhorada a conexão no borne do disjuntor por meio de recrimpagem e substituição dos terminais individuais por um só terminal para os 2 condutores conectados. Repetir a termografia para verificar a temperatura do terminal do disjuntor.
202214803 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202226 | 01/07/2022 10:18:11 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO DO PAINEL CCAR-07 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS PRESSOSTATOS POR INDICADORES DIGITAIS SSA202209878. DESENHOS COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202227 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT, conforme solicitado.
202211851 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202220 | 17/05/2022 15:37:32 | Atualizar desenhos do painel GIL01 referente a modificação da iluminação da cruzeta inferior da UG, SSA: 202205446, e garantir disponibilização no arquivo técnico. desenhos: 6210-DF71242-P Folhas para atualizar: 3, 5, 5A, 6 e Folhas novas referente ao novo LAY OUT: 4A, 4B e 4C. desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 6210DF71242PR11 atualizado no SAT conforme solicitado.
202205317 | STE |  | A001M004 | QUADRO TGA-01 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.001-9 | 202214 | 06/04/2022 15:04:09 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259DC7038P-R10 DO PAINEL TGA-01, CONFORME EXECUÇÃO DA SSA 202014686C. DESENHOS COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202215 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202205295 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202214 | 05/04/2022 15:59:17 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259DC07026P[1]R6 E 6259LC07014P[5]R3 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014686B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202215 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202205286 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 05/04/2022 15:59:03 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-01, referente a SSA 202113486A, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202215 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT, según solicitado.
202204568 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202212 | 25/03/2022 16:19:01 | En razon a la certificación de deseño solicitada por la SSA 2020/14341A, actualizar deseño de interligación 6269-DC-B2036 e deseño funcional 6210-DF-B3960, páginas 43 e 52, conforme deseños en anexo. Garantizar disponibilidade de los deseños actualizados en el SATedms. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado, y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202204492 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202212 | 25/03/2022 10:35:18 | Em razão da certificação de desenho solicitada pela SSA 2020/14340A, atualizar desenho de interligação 6269-DC-B2036 e desenho funcional 6210-DF-B3960, páginas 43 e 52, conforme desenhos em anexo. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202204316 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202212 | 23/03/2022 10:05:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 5215-DF-B3010-P(3)R2 e 5215-DF-B3010-P(4)R4, referente a SSA 202203763, onde foi retirados os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados a fim de padronizar o cabeamento conforme as outras unidades. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202213 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 5215DFB3044PR12 e 5215DFB3010PR6 atualizados no SAT.
202204312 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202212 | 23/03/2022 10:04:51 | Actualizar diseños del panel CCAR-9A referentes a SSA 202014745B, sustitución de los presostatos DE, DF, DG Y LM por los transmisores de presión 63CARA/B, e instalación de los indicadores digitales 63CARIA/B para supervisión del tanque de aire comprimido. Diseños con marcaciones en anexo. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202204305 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202212 | 23/03/2022 10:04:04 | Actualizar diseños de interconexión del panel CCAR-9A referentes a SSA 202014745B, sustitución de los presostatos DE, DF, DG Y LM por los transmisores de presión 63CARA/B, e instalación de los indicadores digitales 63CARIA/B para supervisión del tanque de aire comprimido. Diseños con marcaciones en anexo. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202204205 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202212 | 22/03/2022 08:22:12 | Actualizar diseño 5215DFB4374P, referente a la modificacion en los controladores de nivel 71LW y 71WP para padronizacion con las unidades convencionales (SSA 202108220B), y garantir disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico . Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202203982 | STE |  | A001D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.003-1 | 202211 | 17/03/2022 08:38:28 | Solicitamos apoio p/ modif. temporária na alimentação do motor de acionamento da bomba de pressurização. O evento irá contemplar o ensaio funcional da bomba protótipo da fabricante NETZSCH (ensaio de potência absorvida nas condições de operação) no prox. PD. O motor será deslocado aproximadamente 150 mm verticalmente. Adicionalmente solicitamos realizar ensaios de medição de corrente durante testes pré-operacionais do protótipo. Equipamento permanecerá instalado por 18 meses. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202211 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada para MEG1 durante o PD, o motor foi conectado e tomadas medição de tensão e corrente conforme solicitado.
202203849 | STE | 202201321 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202211 | 17/03/2022 14:10:13 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO SENSOR(271560)/CONVERSOR(280178), TESTADO EM LABORATÓRIO NA SSA 2022/01447, ONDE CONDICIONOU-SE A UTILIZAÇÃO EM CAMPO A CRITÉRIO DA MANUTENÇÃO. RELATÓRIO DE ENSAIOS POR ILA1 EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202211 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Como a saída de alarme dos módulos 90VB2-1/90VB3-1 do GGB é referente à amplitude pico a pico do sensor+condicionador, considera-se como critério de aceitação a taxa de variação entre duas distâncias. Conforme a planilha anexa, o conjunto apresenta uma boa linearidade e uma taxa de variação de cerca de 3,95 V/mm na faixa de 2,5 a 3 mm da distância sensor-alvo e portanto pode ser utilizado.
202203571 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202210 | 11/03/2022 15:28:29 | Em conformidade com a AR.SMI.DT/0020/2022, viabilizar a alteração do ajuste do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,385 L/s (0 a 400 mbar). Placa de medição será substituída na SSA 202203570. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202211 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Realizada a modificação em todas unidades convencionais conforme solicitado, o sistema opera sem anormalidades.
202203415 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202210 | 08/03/2022 16:36:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 5215DFG7841P11, 5215DFG7841P22 e 6159DCG7917E1, referente ao SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VAZÃO DO CONDUTO FORÇADO, painéis SCF1-18A e SCF2-18A em atendimento a SSA 202202403 em função de normalizar o sinal de saída de status. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202210 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT según solicitado.
202202999 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202208 | 25/02/2022 10:45:40 | Atualizar diagrama de interligação 6209DC07891P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202106253B) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202210 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico conforme solicitado.
202202997 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202208 | 25/02/2022 10:45:28 | Atualizar esquema elétrico 2361DF81892P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202106253B) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202210 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico según solicitado.
202202923 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 24/02/2022 13:50:39 | Atualizar desenhos 6221-DF-97310P e 6221-DF-97308P para painéis PWX de fabricação Contrap, referente a substituição do relé de sobrefrequencia 81 do PWX (SSA 2022/00926). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202209 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202219 - Desenhos 6221DF97308PR2 e 6221DF97310PR7 atualizados no SAT.
202202918 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 24/02/2022 13:51:33 | Atualizar desenhos funcionais 6210-DF-73149-I folha 35 e 6210-DF-74501-I folha 35, referente a substituição do termostato THT-02 por outro a 2 fios (SSA 202202775). Incluir na página: "Note for THT-02 and THT-03: In panels with 2-wire thermostat, the conductor between terminal 4 of THT-02 to 1539 and/or point 4 of THT-03 to 1541 is removed.". Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202234 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6210DF73149I R22 e 6210DF74501I-R24 atualizados no SAT conforme solicitado.
202202705 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202208 | 21/02/2022 15:41:50 | ATUALIZAR INTERLIGACIÓN DE UMCC-06, REFERENTE A SSA 202113493A, COMANDO DE TRIP AL 86N EN ULP VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DESEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202209 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/18: documento actualizado y disponible en el SAT.
202202689 | STE |  | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202208 | 21/02/2022 15:42:08 | Atualizar desenhos de interligação 6259DC07822E página 1 e 6259LC07822E página 4 do painel CCAR-06 referente a substituição dos pressostatos por indicadores digitais conforme SSA 202014738B. Desenhos com marcações em anexo. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202209 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202202684 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202208 | 22/02/2022 07:39:50 | Atualizar diagrama de interligação considerando a sinalização de falha dos indicadores digitais do painel CCAR-06, SSA 202014738C. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202209 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202201997 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202206 | 11/02/2022 11:20:49 | Solicito análise das imagens realizada por inspeção termográfica no recinto do anel coletor antes do PD. Durante a inspeção encontramos as seguintes situações: pista dos anéis ultrapassando o limite de 90°C e diferença de temperatura entre pistas de mesma polaridade maior ou igual a 20°C. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202207 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 18/03/2022: Conforme imagens termográficas após o retorno da unidade e planilha de análise anexa, as ações corretivas resultaram em uma diminuição da temperatura da pista inferior 2 e em um maior equilíbrio das temperaturas das pistas e das escovas em cada pino. Foi emitida a SSA 202204051 para um novo acompanhamento das temperaturas após um tempo maior de operação.
202200648 | STE |  | A008D020 | QUADRO CCAR-08 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.010-7 | 202203 | 18/01/2022 14:36:19 | Atualizar desenhos de interligação 6269DC07822E página 1 e 6269LC07822E página 5 do painel CCAR-08 referente a substituição dos pressostatos por indicadores digitais conforme SSA 202014741B. Desenhos com marcações em anexo. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202204 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/15: Desenhos 6269DC07822ER7 e 6269LC07822ER4 atualizados no SAT.
202200641 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202203 | 18/01/2022 14:36:27 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-08 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014741C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202204 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/15: Desenhos 6269DC07832ER11 e 6212DF91837PR15 atualizados no SAT.
202602043 | ADI | 202601998 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202607 |  | Material con posibilidad de reparo externo. Favor proveer datos para emisión de remesa y toda documentación necesaria. | IMA0 | IEQ1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável |  | Não
202517023 | SCC |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202544 | 27/10/2025 14:46:39 | Durante execução da SSA 202516478 foi constatado, e posteriormente corroborado pela SSA 202516799, que o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor P1S se deve a falha interna no sensor. Em anexo, o relatório do ensaio realizado pela SMIL no sensor defeituoso após a sua troca. Solicitamos Parecer Técnico sobre o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável |  | Não
202418498 | SCA | 202418151 | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202447 | 21/11/2024 13:51:01 | Desconectar e passar para reserva os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU08-0103 de interconexão com o ULP-08/18 conforme marcações nos anexos referente a modificações nas bandeirolas durante o comissionamento do painel SVP-08. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEQ1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202417075 | SCA |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202443 | 24/10/2024 10:54:59 | Solicitamos Parecer Técnico sobre os disparos do disjuntor da gaveta 2.4 do UMCC (alimentação da UPS) atendidos nas SSA`s 202414812 e 202416998 sem encontrar anormalidades. Obs. Avaliar compatibilidade das proteções. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável |  | Não
202415499 | SCC |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202439 |  | Atualizar diagrama funcional conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202414838 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-03. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável |  | Não
202312234 | SCC | 202224635 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202330 |  | Elaborar projeto e executar instalação do sensor de detecção de água no óleo Vaisala MMT 330 (código de almoxarifado 709957) no grupo diesel em substituição ao sensor antigo. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável |  | Não
202211678 | STE |  | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202144 | 02/11/2021 08:56:00 | ATUALIZAR DESENHOS(ANEXO):6210DF71241P(FL.5A/6A) REF.SSA 202113109A, DEVIDO SUBST.CONTATOR K2 CÓD.101850 POR CÓD.521680 CONFORME PT.DA SSA 202113109B(IEQ1). GARANTIR DISP.DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211672 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202143 | 27/10/2021 14:42:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE AO RETROFIT DOS DISJUNTORES PRINCIPAIS DO UMMC-12, SSA 202110213A , GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO, DESENHOS EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202302 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211671 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202143 | 26/10/2021 15:58:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS FUNCIONAIS E DE INTERLIGAÇÃO DO UMCC-12, REFERENTE A SSA 202108548C, COMANDO DE TRIP AO 86N VIA RELÉ 86 DO UMCC. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202302 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211670 | STE |  | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202143 | 26/10/2021 09:38:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6279DC07722E[1]R7 E 6279LC07722E[5]R0 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014748B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211668 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202142 | 22/10/2021 13:52:00 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-12 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014748C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211659 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202139 | 28/09/2021 15:12:00 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-11 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014747C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211657 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202138 | 23/09/2021 09:22:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6279DC7922E[R5] E 6279LC7922E DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA 202014747B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211650 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202137 | 13/09/2021 10:19:00 | ACTUALIZAR DISEÑO DE INTERCONEXIÓN CON CCAR-03 REFERENTE A LA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES (SSA:202014735C) ADJUNTADO EN ANEXO. DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211647 | STE |  | A003D020 | QUADRO CCAR-03 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.003-4 | 202136 | 06/09/2021 16:12:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259LC07514E[4]R1 E 6259DC07526E[1]R5 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR IND.DIGITAIS SSA: 20/14735B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211646 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202135 | 03/09/2021 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6212DF73009I HOJAS P4A,P5,P5A,P7B Y 6212DF73024I-P4A VALIDOS PARA UNIDADES CON NUEVO SISTEMA DE VIBRACION(SSA 201812588J). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN EL SAT. DISEÑOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202229 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenhos 6212DF73009IR9 e 6212DF73024IR6 atualizados no SAT.
202211644 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202135 | 30/08/2021 10:29:00 | ATUALIZAR DESENHO FUNCIONAL(ANEXO) E DESENHOS INTERLIGAÇÃO 6210DC15204 E 6259DC7982 A FIM DE RENOMEAR PAINEIS PSFX PARA CONCORDAR COM NOVO NOME DO PAINEL PRINCIPAL, PSDF07. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TECNICO. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e revisados conforme solicitado.
202211642 | STE |  | B020D021 | QUADRO PA-18A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.020-2 | 202134 | 25/08/2021 11:22:00 | ATUALIZAR DESENHO 5215DFB4044P, PÁGINA 3, CONFORME MARCAÇÕES NO DESENHO EM ANEXO, VISANDO MELHORIA NA SUA VISUALIZAÇÃO. DISPONIBILIZAR DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202238 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho 5215DFB4044PR10 atualizado no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000344/2021. Emitida nova SRA-IB-000236/2022 para atualização das folhas 3 e 7 conforme SSA 202110549B.
202211636 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202132 | 10/08/2021 16:32:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259LC07614E[4]R1 E 6259DC07626E[1]R5 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014736B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211634 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202131 | 04/08/2021 11:20:00 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-04 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014736C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211621 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202126 | 30/06/2021 11:11:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6210-DF-71270-P FOLHAS 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A E 7, DO QUADRO PAP, PARA MELHOR LEGIBILIDADE DO MESMO, CONFORME DESENHOS EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.9 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211617 | STE |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202124 | 17/06/2021 16:01:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6269DC7922E[1]R6 E 6269LC7922E[5]R1 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014744B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.7 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 2020/13. EMITIDA SRA-IB-000188/2020 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. Desenhos atualizados com erro, em virtude da SSA já estar em SAD não é possível mudar seu estado para AAD será emitida nova SSA interna a IEQ1 para atualização de desenhos e relacionada a esta.
202211616 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.011-6 | 202124 | 17/06/2021 09:52:00 | ATUALIZAR DESENHO 6109-DC-06192P (REFERENTE SINALIZ. MOTOR1/2 CONECTADO, SSA 2020/02153A) E GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211612 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202121 | 28/05/2021 15:45:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6210-DF-73149-I PAG. 17A, 17B Y 17C REFERENTE A LAS MODIFICACIONES DEL PANEL PWB SEGÚN SSA 202104845B CONFORME ARCHIVOS MARCADOS EN ANEXOS Y DISPONIBILIZAR LOS MISMOS EN EL ARCHIVO TÉCNICO | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202234 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados no SAT, conforme solicitado.
202211596 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202115 | 14/04/2021 11:18:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5215DFB4045P-P6/7/7A/8/10/12/13 ,6539DCB2022E- P1/3/4 Y 6539DCB2223E[1]R1 DEL PANEL CCAR REF. SUBST. PRESOST. POR IND.DIGITAL SSA202014751B.DISEÑOS C/ MARCACIONES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO SAT. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202238 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211592 | STE |  | B020G007 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO DA UNIDADE TAU-18A FASE B | 0122.035-5 | 202115 | 13/04/2021 09:36:00 | ATUALIZAR DESENHO 6210-DF-B4877-I FLS 401 E 411, REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS DE TEMPERATURA A1 E A2 (201901459A). GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQ. TÉC. MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202310 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT. Ver nuevos anexos en la ejecución debido a la certificación de diseños de las SSAs 202104085B y 202112364A.
202211583 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202109 | 04/03/2021 16:03:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5215DF71004I[6]R2- DEL PANEL CCAR POR NUEVA DISPOSICION INTERNA P/ LOS DISY. Q5 Y Q6 REF. A MODIF. SSA 202012807B. DISEÑOS C/ MARCACIONES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado, y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211580 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202109 | 02/03/2021 15:53:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5215DF71004I-P4/P5/P6 DEL PANEL CCAR REF. A RETIRADA DE RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 SSA 202101186A. DISEÑOS C/ MARCACIONES EM ANEXO. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados conforme solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT. La página 6 fue revisada conforme solicitado en la SSA 202211583.
202211566 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202105 | 02/02/2021 07:21:00 | "ATUALIZAR DESENHOS 6210-DF-73149-I, 6210-DF-73150-I E 6210-DF-74016-I, REFERENTES A MELHORIAS NO PAINEL PWB(2020/14025A)CONFORME ANEXOS E GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados corretamente após a execução da SRA 125/2023.
202211561 | STE |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202051 | 14/12/2020 14:03:00 | ATUALIZAR DESENHO 6259-DC-7014-P PAG.1 REFERENTE A INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL PP-01, SSA 201906718E. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ACERVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya están disponibles en el SAT.
202211554 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202048 | 23/11/2020 14:25:00 | DEVIDO MODIF. GAV.1.6(19/08848B) E SUBST. RELÉ 86(20/12634A) INCLUIR NO DESENHO 6217DF73001I AS FOLHAS ANEXAS E GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202313 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211545 | STE |  | A005B016 | QUADRO LIP-05 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.005-3 | 202045 | 02/11/2020 09:59:00 | CONFORME MODIFICAÇÃO REALIZADA NO PAINEL LIP, DE ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 125VCC, SSA 202011208A, ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO E GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ACERVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT. Contactos auxiliares desplazados y alineados mas a la derecha para coincidir con las referencias de paginas.
202211538 | STE |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 202041 | 05/10/2020 10:59:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6211-DF-71038-I PAG.11 Y 6259-DC-7214-P PAG.1 REF. AL ESQUEMA FUNCIONAL Y DE INTERLIGACION RESPECTIVAMENTE DEL NUEVO PANEL PP- 02 INSTALADO SEGÚN SSA 201710422E. DISEÑOS CON MARCACIONES EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211534 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202039 | 23/09/2020 16:36:00 | ATUALIZAR DESENHO PAINEL LIP REF. INSTAL. 39LW(VAISALA), SSA:201803873G, DESENHOS 5215-DF-B3374-P PÁGINAS 40, 80, 100, 140, 150, 160, 400 E 440 COM MARCAÇÃO EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.7 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados e disponibilizados no SAT conforme solicitado.
202211533 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202039 | 23/09/2020 16:35:00 | ATUALIZAR DESENHO DO PAINEL LIP-9A REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ISOLADOR GALVÂNICO N01, SSA:202004175A, DESENHO 5215-DF-B3374-P PÁGINA 110 COM MARCAÇÃO EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202303 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211530 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202035 | 26/08/2020 15:10:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6109-DC-06189-P, REFERENTE A IMPLEMENTACION DE PUNTO DE SEÑALIZACION DE PARTIDA DE BOMBAS(SCADA). GARANTIR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO ACTUALIZADO EN ARQUIVO TÉCNICO. MARCACIONES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados porém com erros, emitida nova SRA-IB-000143-2022 para correção.
202211526 | STE | 202209589 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202129 | 21/07/2021 10:51:00 | ATUALIZAR DOCUMENTOS ANEXOS DEVIDO AO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE FREIOS INSTALADO NA UNIDADE 07. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVOS | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.9 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado
202211521 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202023 | 05/06/2020 14:27:00 | ATUALIZAR DESENHO 6279DC07032E DO PAINEL TGA REF. INDICAÇÃO DE FALHA NOS INDICADORES DIGITAIS DO CCAR SSA 201911198C. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211520 | STE |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202023 | 05/06/2020 14:27:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5215DF71004I-P6/P8/P9 E 6279DC07022E DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA 201911198B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202243 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211519 | STE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202019 | 06/05/2020 16:51:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6279-DC-7723-E REF. A INSTALACION DE LOS BORNES PARA EL 80QW-1 SSA:2018/10854C. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EM EL ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑO EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202211518 | STE |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202019 | 06/05/2020 16:51:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6279-DC-7729-E DE INTERCONEXIÓN REF. A INSTALACION DEL 80QW-1. SSA:2018/10854B. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑOS EM ANEXOS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202211517 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202018 | 30/04/2020 16:29:00 | ATUALIZAR DESENHO 6279-DC-7732 (INTERLIGAÇÃO TGA/PA), REFERENTES AO ALARME 80QW-1(SSA18/10854D), E GARANTIR DISPONIBILIZAÇÃO DO DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado según solicitado y ya se encuentra disponible en el SAT.
202211515 | STE |  | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202017 | 24/04/2020 14:43:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTES A INTERLIGAÇÃO PA/GTB1, DEVIDO A MODIF. 80QW-1(201810853B) GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211514 | STE |  | B011D021 | QUADRO PA-11 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.013-0 | 202017 | 24/04/2020 14:42:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTES A INTERLIGAÇÃO PA/GTB1, DEVIDO A MODIF. 80QW-1(201810853B) GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211513 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202016 | 16/04/2020 09:44:00 | ATUALIZAR DESENHO 6279-DC-7932 (INTERLIGAÇÃO TGA/PA), REFERENTES AO ALARME 80QW-1(SSA18/10853E), E GARANTIR DISPONIBILIZAÇÃO DO DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados según solicitado y ya se encuentran disponibles en el SAT.
202211512 | STE |  | A003D021 | QUADRO PA-03 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.003-2 | 202013 | 23/03/2020 09:06:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6259DC07528P, 6259DC07535P, 6259LC07516, 6259LC07521 REFERENTES A INTERLIGAÇÃO PA/GTB1, DEVIDO A MODIF. 80QW-1(201810843B) GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202238 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211503 | STE |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 201950 | 12/12/2019 08:50:00 | ATUALIZAR DESENHO 2361-DF-81892-P E 6258-DC-7067-P REFERENTES A NOVA VÁLVULA 03VM E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHOS COM MARCAÇÕES EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.7 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202310 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211272 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202145 | 08/11/2021 08:00:00 | DISPOR BATERIAS SOBRESSALENTES PARA A MEMÓRIA RAM DAS CPU NFS-320E INSTALADAS NOS PAINÉIS QCI. POSSÍVEL PERDA DA PROGRAMAÇÃO EM CASO DE FALHA DA MESMA. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202222 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridas 10 baterias por meio da SMDTC 1233. Código de estoque: 718118. Estabelecida política de reposição com niveis minimo/maximo = 5/10.
202211235 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE O GRANDE AUMENTO DE FALHAS NOS DETECTORES DE FUMAÇA NO ANO DE 2021, ANEXO TABELA, 2019 2 FALHAS, 2020 2 FALHAS E 2021 12 FALHAS. ESTENDER PARECER PARA OS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridos 200 detectores de fumaça (código 714518) e 220 endereçadores (código 712520). Emitidas SSAs para MEG1 solicitando a substituição preventiva em todas as unidades. SSAs na planilha anexa.
202211001 | STE | 202211000 | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202145 | 08/11/2021 15:38:00 | ANALISAR DIFERENÇA DE TEMPERATURA NOS PONTOS 1605 E 1607 DO CG4 DA UNIDADE 07. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202227 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante derivada a MEG1, realizado reaprieto en ambos bornes y limpieza de terminales, no encontrando otras anormalidades. Solicitamos repetir termografía en ambos bornes para confirmar normalización de temperatura. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202210694 | STE | 202210693 | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202132 | 09/08/2021 09:20:00 | SOLICITAMOS P.T. SOBRE VALORES DE MEDIÇÕES DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DO PINO-EIXO E PINO COLAR: 300 E 241 OHMS RESPECTIVAMENTE ABAIXO DO VALOR REFERENCIA DE 10 KOHMS. OBS. REALIZADA MEDIÇÃO COM MULTIMETRO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Con apoyo de la SSA 202412011(D) de MMU1 para separar eje del cojinete, se consiguió aislar el mismo, obtuviendo medición de 54 kohm a 21,2°C y 59,6% de humedad relativa (ref. SSP 20242021) para el pino-eje. Como el valor mínimo admisible es de 10 kohm se considera aceptable el resultado obtenido.
202210674 | STE | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 06/08/2021 10:31:00 | PARA INSTALAÇÃO NOVO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR 40 METROS DE CABO CHATO FLEXÍVEL 4X6MM2. CONFORME JÁ COMPRADO NAS SSA'S 201011341D E 200904690E. CODIFICAR ITEM NO ALMOX. MIN/MÁX= 40/80 METROS. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202222 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Disponibilizados 40 m adicionais em 18/5/22 conforme SSA 202210677. Níveis de reposição mínimo/máximo alterados para 41/80.
202210595 | STE | 202210594 | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202128 | 16/07/2021 07:49:00 | REF. RAP 07/2021: EVALUAR LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LOS DISYUNTORES DEL TIPO OTOMAX P2C DE LAS UNIDADES GENERADORAS U02 AL U09 Y U11 AL U18 | ISI0 | IEQ1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202224 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridos por meio da SSA 202210596 os disjuntores, kits para retrofit e fontes para a substituição dos disjuntores Otomax nas unidades convencionais. Emitidas SSAs para a SMMG solicitando a substituição conforme tabela anexa.
202210580 | STE | 202210579 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202127 | 09/07/2021 14:47:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A OCORRÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LIM SUP5/6INF5/6, DEVIDO A OSCILAÇÃO DO SINAL DA SONDA DE NÍVEL DE ÓLEO DO MGS, NO MOMENTO DE ENERGIZAÇÃO DO TA-02. REINCIDÊNCIA NA SSA 16/13795A. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202245 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme resumen en anexo y resultados de varios ensayos con otros sensores, se opta por mantener el sensor de nivel actual (Siemens Sitrans LC500), que no compromete con la operación de la UG durante la interferencia. Solicitado a OP.DT implementación de filtro (temporización) de alarmas que ocurren en el sistema SCADA durante las interferencias, que será realizada con la SSA 202320245, conforme correo anexo.
202210537 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202126 | 28/06/2021 08:39:00 | ANALISAR A POSSIBILIDADE DE MODIFICAR A LÓGICA DO ALARME ASSOCIADO AO INSTRUMENTO 16CM2, DE MODO QUE SUA ATUAÇÃO ESTEJA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE FLUXO E APÓS PASSADOS 15 S DA PARTIDA DA BOMBA 88PW1/2. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202244 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Programação do CLP do PWB-9A e 18A alterada conforme SSAs derivadas. Implementada temporização de 15 s após a partida das bombas para a atuação do alarme do 16CM2.
202210229 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202117 | 29/04/2021 08:07:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202236 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Instalação dos kits viabilizada através de SSA's derivadas
202210225 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202236 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Viabilização da instalação dos instrumentos através das SSA's derivadas
202210221 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202237 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Instalado os novos kits de instrumentos através de SSA derivada.
202210217 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202232 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado conforme SSA's derivadas
202210215 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202228 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Apoyo de modificación realizada por MEG1 mediante SSA 202104834B. Alterada escalas de medición de puntos analógicos en el SCADA, mediante SSA derivada a IEE3.
202210212 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202228 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Apoyo de modificación realizada por MEG1 mediante SSA 202207689. Alterada escalas de medición de puntos analógicos en el SCADA, mediante SSA derivada 202210213 a IEE3.
202210210 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202117 | 27/04/2021 08:35:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO QUANTO A INDISPONIBILIDADE DO BLOCO TERMINAL EXTRAÍVEL DE 400A COD. 105872, UTILIZADO NAS GAVETAS 1.5, 3.5 E 10.5 REF. BOMBAS DO REGUL. VELOCIDADE (PAINEL PA). LMR.AB.016 ÍTEM 11. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202242 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Recebido o terceiro lote de 40 blocos terminais. Boletim de inspeção: 6090BI21901P. Emitidas SSAs para instalação dos blocos nas unidades restantes. Planilha com SSAs emitidas anexa.
202210090 | STE | 202210089 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202112 | 22/03/2021 10:01:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A BAIXA ISOLAÇÃO NO BARRAMENTO BLINDADO DE FASE ISOLADA NO TRECHO DE FASE, DURANTE PREVENTIVA 3A. ENS:INVÓLUCRO/TERRA=4,6KOHM(100VCC;31'C;50,7%),MÍNIMO ADMISSÍVEL:5,0KOHM. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202224 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Detectada baja aislación por defecto de la junta del TU fase B. Mediante SSA 202218407(D) fue sustituida por MET1 resolviendo la baja aislación. Según datos de la SSP 20241617 ejecutado durante PD 3A (11/03 al 23/03) el valor dejado de resistencia de aislamiento del busduct lado salida de fase es de 84 kohm a 31,4°C, siendo muy superior al valor mínimo esperado de 5 kohm. A consecuencia se considera que los demás accesorios conectados están en condiciones aceptables no requiriendo otras acciones
202209980 | STE |  | A001D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202107 | 17/02/2021 08:57:00 | EMITIR PT QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAR ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM 129 DA LMR.AB.O26R5 DE TIPO C PARA TIPO I. DE MODO A NÃO NECESSITAR ADAPTAÇÃO NA APLICAÇÃO. EMENDA DE TERMINAL E ISOLAÇÃO P/ TRANSFORMAR EM TIPO I. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202225 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SDS-14507 para alterar especificación conforme recomendado. Sugerido modelos 14-000151 al 14-000156 que son del tipo "I", con 10 pies de cable de color según modelo. Para este nuevo modelo se deberá realizar la enmienda de los conductores comunes y conectarlos a un único borne de salida del sensor, conforme proyecto original.
202209897 | STE | 202209896 | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202101 | 07/01/2021 15:59:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA OSCILACIÓN QUE PRESENTÓ EL NIVEL DEL ACEITE DEL CGS AL MOMENTO DE ENERGIZAR EL TA-01 CONFORME GRAFICO ANEXO. EVALUAR POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE UNA SONDA TIPO RADAR | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202245 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme resumen en anexo y resultados de varios ensayos con otros sensores, se opta por mantener el sensor de nivel actual (Siemens Sitrans LC500), que no compromete con la operación de la UG durante la interferencia. Solicitado a OP.DT implementación de filtro (temporización) de alarmas que ocurren en el sistema SCADA durante las interferencias, que será realizada con la SSA 202320245, conforme correo anexo.
202209880 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202052 | 23/12/2020 09:02:00 | ELABORAR PROYECTO Y SOLICITAR MODIFICAR CIRCUITO DEL TABLERO CCAR PARA SUSTITUCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CONFORME PROYECTO APROBADO EN SSA 201911198A DEL CCAR-15. | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202241 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de circuito implementada mediante SSA 202014751B por MEG1 con apoyo de MEL1 (SSAs 202014751D, E, F) para configuración de señales de falla de indicador digital en el SDSC.
202209877 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202052 | 23/12/2020 09:01:00 | ELABORAR PROYECTO Y SOLICITAR MODIFICAR CIRCUITO DEL TABLERO CCAR PARA SUSTITUCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CONFORME PROYECTO APROBADO EN SSA 201911198A DEL CCAR-15. | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada con resultados aprobados según constan en los anexos de las SSAs derivadas.
202209876 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202052 | 22/12/2020 16:32:00 | ELABORAR PROYECTO Y SOLICITAR MODIFICAR CIRCUITO DEL TABLERO CCAR PARA SUSTITUCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CONFORME PROYECTO APROBADO EN SSA 201911198A DEL CCAR-15. | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada mediante derivadas en los tableros CCAR y TGA, con resultados aprobados según datos de ambas derivadas.
202209844 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202049 | 01/12/2020 15:36:00 | AVALIAR INSTALAÇÃO PERMANENTE OU PROVISÓRIA DE ILUMINAÇÃO NO INTERIOR DA TAMPA DAS TURBINAS PARA POSSIBILITAR MELHORIA/FACILIDADE NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS À TAMPA DURANTE OS PDS. | IME2 | IEQ1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202250 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Luminarias magnéticas adicionais confeccionadas pela SMMG conforme SSA 202221723 e entregues à SMMU.DT.
202209836 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202049 | 30/11/2020 08:39:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO FIM DE CURSO COM ACIONAMENTO TIPO ROLDANA, 01 CONTATO REVERSÍVEL, 5A 250V, TERMINAIS APARAFUSADOS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. MANTER ESTOQUE MÍNIMO/MÁXIMO: 4/8. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202310 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridos através da SMDTC-1682 7 acionadores tipo roldana Crouzet 70 520 670 para uso com as chaves fim de curso. Código de estoque: 718778. Emitida a SDS-14894 para inclusão dos acionadores na LMR.AB.026.
202209814 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202232 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de parámetros implementada por MEG1 conforme SSA derivada. Los resultados están aprobados según ensayos realizados.
202209812 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificado parámetros según solicitado en la derivada a MEG1, quedando el rango de medición entre 0-100 bar para el indicador de presión diferencial 63QFLO.
202209810 | STE |  | B015D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.008-8 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados conforme solicitado, con resultados de ensayos aprobados, según anexo de la SSA derivada.
202209808 | STE |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202303 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada en SSA derivada, con resultados aprobados.
202209806 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202330 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 conforme derivada. Realizado ensayos que fueron aprobados.
202209804 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202339 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 conforme derivada con resultados aceptados.
202209802 | STE |  | A009D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.011-8 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202249 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y ensayos aprobados según anexo en SSA derivada.
202209800 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202405 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de parámetros implementada por MEG1 con resultados aprobados conforme derivada.
202209798 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202343 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y con resultados aprobados según anexo en la SSA derivada.
202209796 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202312 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y aprobados según documento anexo en la SSA derivada.
202209794 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202313 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros actualizados y con resultados aprobados según datos analizados en SSA derivada.
202209792 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202347 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 y resultados aceptados conforme documentos anexos en SSA derivada.
202209790 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202339 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 conforme derivada. Resultados aceptados conforme documentos anexos en derivada.
202209775 | STE |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.009-6 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202232 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de parámetros implementada por MEG1 conforme SSA derivada. Los resultados están aprobados según ensayos realizados.
202209773 | STE |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificado parámetros y punto de actuación de alarma del relé 6 según solicitado en la derivada a MEG1, quedando el rango de medición entre 0-100 bar para ambos indicadores 63QRVI-A/B.
202209771 | STE |  | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.006-0 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados conforme solicitado, con resultados de ensayos aprobados según anexo de la SSA derivada.
202209769 | STE |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202303 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada en SSA derivada, con resultados aprobados.
202209767 | STE |  | B010D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.001-1 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202330 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 conforme derivada. Realizado ensayos que fueron aprobados.
202209765 | STE |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202339 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 conforme derivada con resultados aprobados.
202209763 | STE |  | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.009-1 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202249 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y con ensayos aprobados según anexo en SSA derivada
202209761 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202405 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de parámetros implementada por MEG1 con resultados aprobados conforme derivada.
202209759 | STE |  | A005D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.005-4 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202343 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y resultados aprobados conforme indicado en el anexo de la SSA derivada.
202209757 | STE |  | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202312 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y con resultados aprobados según anexo en SSA derivada.
202209755 | STE |  | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.003-0 | 202048 | 26/11/2020 10:42:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202313 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados con ensayos aprobados según análisis en SSA derivada
202209753 | STE |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:42:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202348 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 con resultados aprobados según mediciones anexadas en la SSA derivada.
202209751 | STE |  | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.001-7 | 202048 | 26/11/2020 10:42:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202339 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 conforme derivada. Resultados aceptados conforme documentos anexos en derivada
202209707 | STE | 202209706 | A001G003 | QUADRO QTM-02 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.001-3 | 202046 | 10/11/2020 14:55:00 | SOLICITAMOS AÇÕES JUNTO AO FABRICANTE PRESYS PARA ATUALIZAR A EPROM DO INDICADOR MODELO DMY-2030 LIGHT, NÚMERO DE SÉRIE 057.12.14. EPROM NECESSÁRIA: E:058.12.10-05, VERSÃO ESPECIAL: EE1520-05 | IMA0 | IEQ1 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202233 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Realizado tratativas e contrato com o fabricante para reparo do indicador, após o retorno para a ITAIPU o indicador apresentou defeitos e foi novamente enviado ao fabricante, após o segundo retorno o indicador foi ensaiado pela SMIL.DT e liberado para uso. E-mail com aprovação e resultados anexos.
202209589 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202033 | 10/08/2020 08:36:00 | ELABORAR PROJETO DE INSTALAÇÃO DO PAINEL DE SUPERVISÃO DE FREIOS | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202236 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intenso trabalho, elaborado projeto das partes de infraestrutura, programação, quadros, materiais auxiliares, redes de automação e controle. O protótipo foi instalado na unidade 07 conforme relatório técnico 6210-50-19945-P.
202209543 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202028 | 10/07/2020 07:50:00 | SOLICITAMOS PT COM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE INST. DE CLP P/ O CIRCUITO DE CONTROLE DO PAINEL EM FUNÇÃO DA GRANDE TAXA DE FALHAS DOS RELÉS TEMPORIZADOS E RELÉS AUXILIARES INSTALADOS, MODERNIZAR PAINEL CTM. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202506 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante contrato 4500063383-21 adquirido 18 tableros CTM con PLC/IHM que se encuentran disponibles para instalación. Existen pendencias de documentos contractuales y devolución de materiales defectuosos por garantía, que serán acompañados con la SSA 202419965. Realizada compra de materiales sobresalientes con la SMDTC-2016 y SMDTC-2213. Demás materiales sobresalientes adquiridos por contrato están siendo codificados en la SMDTC-915.
202209528 | STE | 202209527 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202102 | 14/01/2021 15:15:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA MEJORÍA QUE DEBE SER IMPLEMENTADA DEBIDO AL DEFECTO EN EL MÓDULO T07, CH15. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202344 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SSA 202007325A para conexão a terra da blindagem dos cabos dos sensores de temperatura no painel CG. Considerando que após o aterramento não foram registradas novas falhas nos cartões de temperatura, manter o sistema como está. Obs: o RTD #9 foi reconectado em setembro de 2022. Histórico: 2020/27: Desconexão do RTD do canal 15 do módulo T07 2021/04: Aterramento da blindagem dos cabos dos sensores de temperatura no CG (SSA 202007325A) 22/9/2022: Reconexão do RTD.
202209346 | STE |  | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202010 | 05/03/2020 16:04:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 REFRIG 1 MODO OPERAÇÃO MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 REFRIG 2 MODO OPERAÇÃO MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA 20/02241A | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Sinalização indevida corrigida com a substituição das chaves CS2 e CS3 conforme a SSA 202220101. As novas chaves possuem contatos adicionais que sinalizam no SCADA o modo de operação selecionado de forma independente da alimentação do painel.
202209345 | STE |  | A035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 2 DE CO2 (QCR2) | 2366.002-3 | 202010 | 05/03/2020 16:04:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-2 CO2 REFRIG 1 MODO OPERACION MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-2 CO2 REFRIG 2 MODO OPERACION MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA20/02238A | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Sinalização indevida corrigida com a substituição das chaves CS2 e CS3 conforme a SSA 202219711. As novas chaves possuem contatos adicionais que sinalizam no SCADA o modo de operação selecionado de forma independente da alimentação do painel.
202209343 | STE |  | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202010 | 05/03/2020 16:04:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-1 CO2 REFRIG 1 MODO OPERACION MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-1 CO2 REFRIG 2 MODO OPERACION MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA20/02238A | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Sinalização indevida corrigida com a substituição das chaves CS2 e CS3 conforme a SSA 202219710. As novas chaves possuem contatos adicionais que sinalizam no SCADA o modo de operação selecionado de forma independente da alimentação do painel.
202209341 | STE |  | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202010 | 05/03/2020 16:03:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 REFRIG 1 MODO OPERAÇÃO MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 REFRIG 2 MODO OPERAÇÃO MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA 20/02238A | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202231 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Sinalização indevida corrigida com a substituição das chaves CS2 e CS3 conforme a SSA 202220100. As novas chaves possuem contatos adicionais que sinalizam no SCADA o modo de operação selecionado de forma independente da alimentação do painel.
202209250 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202003 | 16/01/2020 08:09:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE OS CONSTANTES TRAVAMENTOS DOS PAINÉIS UAM, QUE PARAM DE SE COMUNICAR COM SEUS SERVIDORES. SITUAÇÃO SE REPETE EM TODAS AS UG. DETALHAMENTO EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202526 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La implementación de soluciones para reinicio automático de la aplicación al detectarse fallas o trabamientos en la comunicación están contempladas en la nueva versión del MESSOR. La instalación de la nueva versión del MESSOR está prevista durante la actualización del SOMA, especificación técnica en anexo.
202209240 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202003 | 14/01/2020 15:22:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UM VARIADOR DE VOLTAGEM MONOFÁSICO UTILIZADO NA MESA DE TESTE RELES BP:705826 DA SMMG.DT CONF. ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. OBS:MATERIAL ORIGINAL ENTROU EM DEFEITO,ILA1 DEU BAIXA P/ SSA:201913765A. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Em 24/01/2020 foi emitida SMDTC, após várias tentativas de aquisição do equipamento, este foi adquirido por CPV-Direta foi recebido e entregue à SMMG.DT na data de 27/09/2022.
202209238 | STE | 202209237 | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | SOLICITAMOS PT EN REFERENCIA A LA TEMPERATURA DEL NÚCLEO DE LA FASE C TOMADAS EN LA SEMANA 2020/03, QUE SE ENCUENTRA MÁS ALTA, EN TORNO A 12 GRADOS EN RELACIÓN A LAS OTRAS UNIDADES GENERADORAS. RELATORIO EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202307 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A provável causa da temperatura alta é o resfriamento deficiente devido às anormalidades na galeria de ventilação. As medições de relação de transformação e resistência ôhmica dos enrolamentos apresentaram valores normais (SSA 202207387). Emitida SSA 202224043 para ligação do ventilador reserva do sistema E e redução da temperatura do transformador no verão. Detalhes no documento anexo.
202209236 | STE | 202209235 | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | SOLICITAMOS PT EN REFERENCIA A LA TEMPERATURA DEL NUCLEO DE LA FASE B TOMADAS EN LA SEMANA 2020/03, QUE SE ENCUENTRA MÁS ALTA, EN TORNO A 15 GRADOS EN RELACIÓN A LAS OTRAS UNIDADES GENERADORAS. RELATORIO EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202307 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | A provável causa da temperatura alta é o resfriamento deficiente devido às anormalidades na galeria de ventilação. As medições de relação de transformação e resistência ohmica dos enrolamentos apresentaram valores normais (SSA 202207386). Emitida SSA 202224043 para ligação do ventilador reserva do sistema E e redução da temperatura do transformador no verão. Detalhes no documento anexo.
202209175 | AAT |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 201947 | 21/11/2019 09:44:00 | SOLICITAMOS P.T. SOBRE ALTERAÇÃO DO CUBÍCULO DE SAÍDA DE FASES T1/T2/T3 DE REDONDO P/ QUADRADO SIMILAR AS SAÍDAS DE NEUTRO P/ FACILITAR ACESSO. AOS MESMOS. PROPOSTA EM ANEXO. OBS. RELATADO EM OBSERVAÇÃO TRAB. SEGURO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202537 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Projeto em andamento com a EN.DT, em fase de finalização da ET para aquisição direta. atualizado em 11/09/2025.
202208920 | STE | 202208918 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202041 | 06/10/2020 16:15:00 | SOLICITAMOS APOYO P/ ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO P/ VÁLVULA SOLENOIDE NORMALMENTE CERRADA, DE MANERA A QUE ACTUÉ COMO PURGADOR AUTOMÁTICO, CON PROGRAMACIÓN DE 2 MIN DE APERTURA CADA 24 HORAS. | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202230 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Elaborado proyecto mediante SSA 201906718E para el automatismo de la válvula solenoide. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202208909 y 202208907, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Elaborada PIC.EQ.0031 (grupo 10) exclusivo para el nuevo PP que posee este nuevo automatismo y orden de ajuste OA.0265 con los ajustes solicitados en la emisión.
202208909 | STE | 202208908 | A001F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-01 E QUADRO STAU-01 DE SERV. UNIDADE | 0089.002-2 | 201922 | 31/05/2019 15:02:00 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO,FASE T, BEM COMO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202221 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Analizando las imágenes de la emisión, junto con el acompañamiento mediante SSAs 201906676C y SSA 202203477, se observa que no hubieron avances en cuanto a la formación de oxido y ni presencia de polvo blanco en la envoltura de la seccionadora. Implementado nuevo sistema de purga automático en el tablero PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza la formación de humedad en el recinto del busduct.
202208907 | STE | 202208906 | A001F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-01 E QUADRO STE-01 DE EXCITAÇÃO | 0089.001-4 | 201922 | 31/05/2019 15:02:00 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO,FASE T, BEM COMO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202221 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Analizando las imágenes de la emisión, junto con el acompañamiento mediante SSAs 201906673C y SSA 202203478, se observa que no hubieron avances en cuanto a la formación de oxido y ni presencia de polvo blanco en la envoltura de la seccionadora. Implementado nuevo sistema de purga automático en el tablero PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza la formación de humedad en el recinto del busduct.
202208863 | STE |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 201914 | 05/04/2019 11:25:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DA SECCIONADORA CAUSADA PELA UMIDADE NO BUS-DUCT. EVENTO OBSERVADO EM 2017, ONDE FOI EMITIDA A SSA 2017/10422A PARA MMU. MESMO PROBLEMA NO STAU. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202222 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Analizando las imágenes de la emisión, junto con el acompañamiento mediante SSAs 202207464, 201904196B, 201904196C y 202207465, se observa que no hubieron avances en cuanto a la formación de nueva oxidación y ni presencia de polvo blanco en la envoltura de la seccionadora. Implementado nuevo sistema de purga automático en el tablero PP-02 mediante SSA 202208485 que minimiza la formación de humedad en el recinto del busduct.
202208705 | STE | 202208704 | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 201848 | 26/11/2018 08:10:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-9A. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303186 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-9A para alimentación definitiva del UAM-9A.
202208680 | STE | 202208679 | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 201844 | 30/10/2018 09:38:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-10. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303192 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-10 para alimentación definitiva del UAM-10.
202208671 | STE | 202208184 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 201922 | 31/05/2019 16:25:00 | SOLICITAMOS PARECER/ESTUDIO/PROYECTO REFERENTE A INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN A LA ENTRADA DE MA2 CON INDICADOR LOCAL EN PANEL CTM Y COMUNICACIÓN CON SCADA. | IME1 | IEQ1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202527 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | En consenso con SMIM y por el tiempo abarcado y atrasos en la instalación de los nuevos tableros del retrofit CTM y con los avances en el cronograma de la actualización tecnológica se acuerda en aguardar la instalación de los nuevos transmisores de la toma de agua durante la modernización de la UG, donde están siendo contemplados en el proyecto del nuevo sistema.
202208650 | STE | 202208649 | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 201838 | 17/09/2018 08:11:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-12. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303213 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-12 para alimentación definitiva del UAM-12.
202208626 | STE | 202208625 | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 201847 | 19/11/2018 10:28:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-14. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303235 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-14 para alimentación definitiva del UAM-14.
202208624 | STE | 202208623 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 201844 | 30/10/2018 09:38:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-11. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220 VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303199 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-10 para alimentación definitiva del UAM-11.
202208620 | STE | 202208619 | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 201840 | 02/10/2018 15:04:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-03. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202302949 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-04 para alimentación definitiva del UAM-03.
202208602 | STE | 202208601 | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 201830 | 25/07/2018 14:47:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-04. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202302951 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-04 para alimentación definitiva del UAM-04.
202208599 | STE | 202208598 | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 201842 | 15/10/2018 09:32:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-13. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303229 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-12 para alimentación definitiva del UAM-13.
202208587 | STE | 202208586 | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 201835 | 27/08/2018 10:58:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-16. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303245 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-16 para alimentación definitiva del UAM-16.
202208584 | STE | 202208583 | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 201824 | 12/06/2018 07:47:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-09. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303184 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-9A para alimentación definitiva del UAM-09.
202208576 | STE | 202208575 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 201827 | 03/07/2018 07:36:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO DE NÍVEL DO MANCAL COMBINADO, INSTRUMENTO 71TL. ENSAIOS REALIZADOS POR ILA NO ANEXO DAS SSA'S DERIVADAS. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202245 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202320374 a MEG1 para normalizar instalación del sensor Sitrans LC500 de Siemens. Dicho sensor capacitivo se mantendrá en operación conforme resumen en anexo y baja parcial#2. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208572 | STE |  | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 201817 | 23/04/2018 07:56:00 | ADQUIRIR, CODIFICAR, ESTABELECER POLÍTICA DE ESTOQUE E DISPOR NO ALMOX. DE FITA DE INOX DE 3/4"X0,6MM, EM FORMA DE ROLO E FECHO CORRESPONDENTE. SUGESTÃO MÁX/MIN: 100/30 METROS DE FITA E 120/50 UNIDADES DE FECHO. | MEG1 | IEQ1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202306 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Adquiridos 10 rollos de cinta de acero inox aisi 304 de 3/4"x0,5 mm (cada rollo cuenta con 25 metros de cinta) cód. stock 718473 y un paquete conteniendo 100 hebillas de acero inox aisi 304 de 3/4" con cód. stock 718475. Con política máximo/mínimo de 100/30 metros de cinta inox (o unidades de rollos que totalicen esa longitud) y 120/50 unidades de hebilla inox. Materiales disponibles en almacén para uso en los TCs de las UGs 9A/18A u otras aplicaciones dentro del generador.
202208571 | STE | 202208570 | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202108 | 25/02/2021 16:57:00 | PROVIDENCIAR INSTALACIÓN DE 22 FLEX DE CONEXIÓN COD. 716696 EN LUGARES Q PRESENTARON PUNTOS CALIENTES CONF SSA MATRIZ. UTILIZAR ARANDELA COD. 144592 Y TORNILLO COD.147427 Y SOPORTES FABRICADOS MEDIANTE SSA201804733D | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202244 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada para MEG1 realizar a instalação das cordoalhas em todos os terminais de fase e neutro de maneira a ter o mesmo aterramento das máquinas ABB, conforme desenho anexo.
202208569 | STE | 202208568 | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 201824 | 12/06/2018 17:21:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-18A. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303257 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-18 para alimentación definitiva del UAM-18A.
202208564 | STE | 202208563 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 201830 | 25/07/2018 14:47:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-18. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303255 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-18 para alimentación definitiva del UAM-18.
202208562 | STE | 202208561 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 201835 | 27/08/2018 10:58:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-17. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303252 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-16 para alimentación definitiva del UAM-17.
202208560 | STE | 202208559 | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 201835 | 27/08/2018 10:58:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-15. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202310 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303244 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-14 para alimentación definitiva del UAM-15.
202208558 | STE | 202208557 | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 201822 | 28/05/2018 08:36:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-08. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303181 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-08 para alimentación definitiva del UAM-08.
202208556 | STE | 202208555 | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 201827 | 05/07/2018 07:43:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-07. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2.4 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303178 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-08 para alimentación definitiva del UAM-07.
202208554 | STE | 202208553 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201823 | 08/06/2018 15:42:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-06. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303061 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-06 para alimentación definitiva del UAM-06.
202208552 | STE | 202208551 | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 201822 | 30/05/2018 15:27:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-05. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202303060 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-06 para alimentación definitiva del UAM-05.
202208550 | STE | 202208549 | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 201822 | 28/05/2018 08:36:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-02. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202302793 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con el nuevo tablero CDCE-02 para alimentación definitiva del UAM-02.
202208548 | STE | 202208547 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 201822 | 28/05/2018 08:36:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-01. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202309 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA 202302710 para desconexión de los cables de interconexión con los tableros QB y lanzamiento de nuevos cables para interconexión con los nuevos tableros CDCE para alimentación definitiva del UAM-01.
202208499 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201746 | 13/11/2017 06:44:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE INACESSIBILIDADE DOS BORNES DOS DISJUNTORES DJ1/ DJ2/DJ10 PARA INSPEÇÃO, REAPERTO OU TROCA DO MESMO QUANDO NECESSÁRIO. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202309 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os painéis UAM serão alimentados em 220 Vca proveniente dos painéis CDCE do sistema de cargas especiais da casa de força (contrato 4500060456). Em função desta alteração, os disjuntores DJ1, DJ2 e DJ10, o inversor e a ponte de diodos serão retirados conforme as SSAs da tabela anexa.
202208498 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201746 | 13/11/2017 06:44:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE SELETIVIDADE DE PROTEÇÃO DE DISJUNTORES DE ALIMENTAÇÃO DO PAINEL UAM. DISJUNTORES DE SAÍDA DOS PAINEIS "QB" P/ UAM SÃO DE 25A E DISJUNTORES DE ENTRADA DO PAINEL UAM SÃO DE 32A. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202309 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os painéis UAM serão alimentados em 220 Vca proveniente dos painéis CDCE do sistema de cargas especiais da casa de força (contrato 4500060456). Emitidas SSAs para desconexão dos cabos de interligação com os painéis QBs, retirada dos disjuntores DJ1 e DJ2 de 32 A e interconexão com os painéis CDCE. Ver tabela anexa.
202208485 | STE | 202207439 | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 202035 | 25/08/2020 14:43:00 | SOLICITAMOS APOYO P/ ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO P/ VÁLVULA SOLENOIDE NORMALMENTE CERRADA, DE MANERA A QUE ACTUÉ COMO PURGADOR AUTOMÁTICO, CON PROGRAMACIÓN DE 2 MIN DE APERTURA CADA 24 HORAS. | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202221 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Implementado proyecto mediante SSA 201710422E para el automatismo de la válvula solenoide. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202207464 y 202207465, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Elaborada PIC.EQ.0031 (grupo 10) exclusivo para el nuevo PP que posee este nuevo automatismo y orden de ajuste OA.0265 con los ajustes solicitados en la emisión.
202208453 | STE | 202208451 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 201714 | 03/04/2017 14:08:00 | SOLICITAMOS P.T. EN RELACIÓN A PUNTOS CALIENTES ENCONTRADOS EN LOS SOPORTES DE FIJACIÓN DE LAS GUÍAS DE AIRE SUPERIOR, EN LAS PROXIMIDADES DE LAS SAL. DE FAS/NEUTRO(T1,T2,T3,T4,T5,T6).MP3A CON TÉRMINO 11/04/2017. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202238 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Instalar, nos terminais de fase e neutro, cordoalhas com padrão de aterramento conforme desenho 6210-DF-71858-P anexo, utilizar como materiais a cordoalha cod. 715671, As arruelas cód. 144592 e parafusos cód. 718272.
202208065 | STE | 202211327 | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202146 | 18/11/2021 10:03:00 | REFERENCIA RAO 14/2021: EVALUAR MEDIDAS INTERNAS PARA EVITAR LA REINCIDENCIA DE BLOQUEOS ACCIDENTALES DE UNIDADES GENERADORAS DURANTE A EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL COJINETE COMBINADO. | ISI0 | IEQ1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O bloqueio foi um caso pontual causado por falha humana. Não há necessidade de criação ou revisão de procedimentos, pois a ATE já solicitava a inibição do trip. Além disso, por ser uma atividade aperiódica particular torna-se difícil criar um procedimento para cada caso. Por ser uma falha humana, não considera-se necessário modificações no painel para minimizar estas falhas. Após o evento a equipe foi orientada pelo supervisor para atentar-se à necessidade de isolamento neste tipo de atividade.
202208045 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202145 | 09/11/2021 08:11:00 | SOLICITAMOS P.T. QUANTO A ATUAÇÃO DE ALARME DE BX PRESSÃO SAÍDA BOMBAS C/ BOMBA PARADA POR SOBREFREQUENCIA E CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE BOMBA APÓS REARME DE SOBREFREQUÊNCIA E FALHA DAS MESMAS, REF. SSA 202113134A. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificaciones implementadas mediante derivadas en la U18A, incluyendo mejoría en cuanto a la señalización de falla de sobrefrecuencia en el SDSDC/SCADA para rearme automático. Emitida SSAs 202222291 y 202222292 para la U9A para replicar mismas modificaciones. Además fue actualizado el archivo de programación (R1) de la OA.0157 del PWB-18A, contemplando las modificaciones de las SSAs 202212467, 202212473, 202100234 y 202221289.
202208008 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202143 | 25/10/2021 16:10:00 | SOLICITAMOS PT COM RELAÇÃO A UTILIZAÇÃO DO DETERGENTE BIODEGRADÁVEL CÓD. ALMOX 253723 P/ LIMPEZA DO ESTATOR, CFME IM.EQ.005. APARENTEMENTE ESTÁ SENDO REMOVIDO A PINTURA DE ACABAMENTO. FOTO ANEXO, NILTON IEQ1 CIENTE | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não |  | 202243 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os desengraxantes homologados receberam o código de estoque 718710.
202207828 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202131 | 05/08/2021 15:35:00 | A FIM DE MELHORAR AS ROTINAS DE MANUTENÇÃO ELABORAR PROJETO E VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE TOMADAS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA SMDTC-566. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Elaborado projeto e emitidas SSA's para instalação dos kits de tomadas conforme tabela anexa.
202207694 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das derivadas do sistema antigo. SSA referência: 202104843A.
202207693 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das SSA's derivdas do sistema antigo. Número de referência da SSA: 202104839A.
202207692 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das SSA's derivadas no sistema antigo. Número da SSA de referência: 202104838A
202207691 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das SSA's derivadas do sistema antigo. Número de SSA referência 202104873A.
202207690 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço realizado através das derivadas do sistema antigo. SSA referência.: 202104835A.
202207688 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das derivadas o sistema antigo. Número da SSA de referência 202104829A.
202207601 | STE | 202209718 | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202129 | 20/07/2021 14:10:00 | AVALIAR DESEMPENHO DO GERADOR DE 20HZ SUBSTITUTO INSTALADO NA SSA 202010535A. SINALIZA FALHA NO MOMENTO EM QUE A EXCITAÇÃO É CONECTADA, CONFORME ANEXOS. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intensa pesquisa, foi verificado que o comportamento do gerador está dentro do esperado, uma vez que durante a partida ocorre rampa de tensão em seus terminais de alimentação e que o alarme se deve a uma falha na inibição do alarme durante a partida do ULP. Foi emitida por parte da SMIN.DT a SSA 202223383 para a resolução do problema. Descrição detalhada do processo de busca no parecer 6211-67-19000-P disponível no SAT e anexo.
202207566 | STE | 202209553 | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.011-0 | 202043 | 22/10/2020 14:48:00 | SOLIC. ESTUDIO/PARECER REF A FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE INSTRUM. P/ MONITOREO DE SEÑALES DEL SIST. HIDR. TA, SEGUN PUNTOS EN DOC ANEXO, CON INDICACION LOCAL EN PANEL CTM Y COMUNICACION CON RED SIRI. | IME1 | IEQ1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202250 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | En consenso con SMIM y por el tiempo abarcado y atrasos en la instalación de los nuevos tableros del retrofit CTM y con los avances en el cronograma de la actualización tecnológica se acuerda en aguardar la instalación de los nuevos transmisores de la toma de agua durante la modernización de la UG, donde están siendo contemplados en el proyecto del nuevo sistema.
202207547 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202017 | 22/04/2020 15:59:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAR O CIRCUITO DE ABERTURA DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA PARA QUE A MESMA POSSA ABRIR/FECHAR QUANDO ATINGIDOS OS LIMITES DE TEMPERATURA PARA A ÁGUA DE ENTRADA DO 26SWI2. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intensa investigação, que envolveu a mobilização de um grupo de trabalho, formado por integrantes da SMIM, SMIE e SMMU, concluiu-se que o aumento da condutividade do sistema durante as paradas por conveniência operativa são motivadas pelo fluxo intermitente da água. Foi elaborado projeto elétrico(anexo) para a modificação do comando. Apesar das inúmeras evidências favoráveis a implantação das modificações sugeridas na AR SMI.DT/010/2023, nenhuma ação adicional será realizada a pedido do SMI
202207541 | STE | 202209406 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202021 | 20/05/2020 07:17:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO QUANTO À INEFICIÊNCIA DO DETECTOR DE MOVIMENTO INDEVIDO (CREEP DETECTOR) E A NECESSIDADE DA FUNÇÃO DO MESMO NO SISTEMA. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202250 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Será utilizado sensores de contraste para a detecção de movimento indevido da unidade geradora quando em conveniência. Os materiais vão ser adquiridos através da SMDTC-1447 em projeto a ser elaborado pela IEQ1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207490 | STE | 202208985 | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 202116 | 23/04/2021 10:04:00 | CONFORME ACTA (ANEXO),SOLIC. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS POR 1,5 AÑOS DE MANERA A CORROBORAR SI EXISTE UNA DISMINUCIÓN EN LAS MISMAS.ADEMÁS EN 9 MESES INFORMAR SI SERÁ REAPLICADO EL PROYECTO EN LA 9A | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202243 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Registradas as temperaturas nas 3 fases entre os dias 19/5/2021 e 11/10/2022. Coleta feita de modo manual pois a versão atual do SOMA não armazena o histórico dos canais reserva da UAM-18A. Resultados na tabela anexa. Maior temperatura registrada: 67,4 C (RTD 3 da fase B em 14/3/2022). Observada uma diferença média de 4,7 C entre a fase B e as fases A e C. Obs: a malha das escotilhas será substituída por outra com maior abertura, conforme SSA 202100184.