## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202413727 | SES |  | A003B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.014-1 | 202435 | 30/08/2024 16:14:12 | Projetar orifícios calibrados e respectivos adaptadores necessários à substituição dos fluxômetros 80PW (caixa de vedação) e 80LW (MGT) da turbina da U03. | IME2 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizado o cálculo e projeto dos orifícios calibrados e acessórios. Emitida SSA 202414029 solicitando a fabricação e instalação. Documentos disponíveis em anexo e no SAT Edms.
202408301 | SES |  | A026C003 | MOTOR 50 HZ DE ACIONAMENTO DO COMPRESSOR CAP-03 | 0152.003-2 | 202422 | 27/05/2024 16:07:56 | Lubrificar os rolamentos do motor de acionamento do compressor, por conta das evidências apontadas na SSA 202407633. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Os rolamentos do motor de acionamento do compressor já foram lubrificados durante a execução da SSP 20244480.
202402159 | SES |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 202406 | 06/02/2024 09:30:36 | Solicitamos gestionar la fabricación e instalación de la plataforma para mantenimiento de los intercambiadores de calor del TU04 (fase S), conforme a los diseños en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida la SS-105/2024.
202314419 | SES |  | A001J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-01 | 0155.001-2 | 202335 | 29/08/2023 08:25:25 | De forma a dar continuidad con el pedido de la SSA 202203622, solicitamos fabricar e instalar 1 prototipo de guardacuerpos para los trabajos dentro del tanque RWR, para luego ser replicado en todas las UGs. Diseño en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida SOS en el sistema de la Super Intendencia de Obras. SS-443/2023 fabricacion de guardacuerpo RWR.
202312212 | SES |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202330 | 24/07/2023 14:07:57 | De tal forma a continuar con el pedido de alteración de la escalera de mantenimiento del generador (SSA 202207938), solicitamos la fabricación conforme al diseño en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida SS no sistema SOS da superintendencia de obras. SS-375/2023.
202200108 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 05/01/2022 09:38:17 | Elaborar planilla de puesta en servicio de los sistemas de agua potable y sistema de protección contra incendios de la UPAC. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Planilla elaborada.
202506436 | STE | 202506425 | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202517 | 24/04/2025 09:40:32 | Solicitamos Parecer técnico a respecto de la sustitución del motor eléctrico código 152714 por el motor eléctrico código 715409 utilizado en la bomba de agua de enfriamiento de las camisas del motor diésel del GD04 que está en falla. | IME2 | IEQ1 | ARCE PENA ARCENIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Estamos de acuerdo en utilizar el motor cód. stock 715409. Necesario solicitar apoyo a MEG3 (cód. localización K006K001 del tablero QU-04) para modificar ajuste del relé térmico FR1 para 19A y realizar ensayos y registro de resistencia de aislamiento y medición de tensión/corriente del nuevo motor y de la resistencia de calentamiento interno (resist. ohmica/tensión/corriente). Necesario emitir recomendación de revisión de orden de ajuste OA.0509-R00 y SSA para actualizar diseño conforme anexo.
202308433 | SCA |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202320 | 19/05/2023 15:46:32 | REALIZAR ENSAYO VISUAL Y DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LAS SOLDADURAS DE LAS BARRAS Y CONECTORES DE LA LINEA DE 500 Kv (BARRA B2). | IME2 | MMU3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA MAURO | 202320 | ACOSTA MAURO | Fueron realizados ensayos de liquido penetrante en las fases R, S y T de las nuevas barras y conectores de la línea de 500Kv. Se anexa registro fotográfico por cada una de las 16 juntas de empalme de los tubos de aluminio por fase. De los tres conectores corona solo pudo realizarse LP por debajo ya que la canasta no podria acercarse al aislador ceramico, solo se realizo la fase S. Por cada fase se anexa un archivo zip con las nomenclaturas acordadas previamente con la SMIM
202308414 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202320 | 19/05/2023 15:46:43 | REALIZAR ENSAYO VISUAL Y DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LAS SOLDADURAS DE LAS BARRAS Y CONECTORES DE LA LINEA DE 500 kV. | IME2 | MMU3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA MAURO | 202320 | ACOSTA MAURO | Fueron realizados ensayos de liquido penetrante en las fases R, S y T de las nuevas barras y conectores de la línea de 500Kv. Se anexa registro fotográfico por cada una de las 16 juntas de empalme de los tubos de aluminio por fase. De los tres conectores corona solo pudo realizarse LP por debajo ya que la canasta no podria acercarse al aislador ceramico, solo se realizo la fase S. Por cada fase se anexa un archivo zip con las nomenclaturas acordadas previamente con la SMIM
202215650 | STE | 202215476 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202228 | 14/07/2022 11:32:28 | COLETAR DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA, SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S E FASE CRUZADA NOS PONTOS: 1) BASE MOTOR/BASE FIXAÇÃO, 2) 1V/3V, 3) PÉS DIANTEIROS/PÉS TRASEIROS MOTOR E COMPRESSOR | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202228 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota, sinais discretos em @65kHz, 5 segundos e fase cruzada, conforme solicitado. Dados disponíveis nos relatórios anexos e no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado a medição de impactação (conforme relatório anexo).
202215647 | STE | 202215476 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202228 | 14/07/2022 11:29:38 | COLETAR DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA, SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S E FASE CRUZADA NOS PONTOS: 1) BASE MOTOR/BASE FIXAÇÃO, 2) 1V/3V, 3) PÉS DIANTEIROS/PÉS TRASEIROS MOTOR E COMPRESSOR | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202228 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota, sinais discretos em @65kHz, 5 segundos e fase cruzada, conforme solicitado. Dados disponíveis nos relatórios anexos e no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado a medição de impactação (conforme relatório anexo).
202215520 | STE | 202215476 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 16:46:16 | COLETAR DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA, SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S E FASE CRUZADA NOS PONTOS: 1) BASE MOTOR/BASE FIXAÇÃO, 2) 1V/3V, 3) PÉS DIANTEIROS/PÉS TRASEIROS MOTOR E COMPRESSOR. | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S1 | Urgente | Urgente | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202228 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizado a medição de vibração em rota, sinais discretos em @65kHz, 5 segundos e fase cruzada, conforme solicitado. Dados disponíveis nos relatórios anexos e no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado a medição de impactação (conforme relatório anexo).
202600947 | APV |  | P051A002 | SELF CONTAINED DAC-GD01/02 | 0783.088-8 | 202604 | 22/01/2026 14:38:19 | Acompanhar a SMDTC-2759 e, na sequência, atender à SSA 202217605, que trata da especificação, codificação e inclusão em LMR do motor do DAC do diesel. A SSA 202217605 foi executada/encerrada de forma indevida. | IME2 | IME2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202808 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando SMDTC--2759.
202519556 | AMP |  | B018B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.115-6 | 202550 | 12/12/2025 09:24:04 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519554 | AMP |  | B017B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.109-1 | 202550 | 12/12/2025 09:24:10 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519553 | AMP |  | A008B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.056-7 | 202550 | 12/12/2025 09:24:15 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519552 | ADM |  | A007B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.038-9 | 202550 | 12/12/2025 09:24:21 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519550 | AMP |  | A006B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.032-0 | 202550 | 12/12/2025 09:24:28 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519549 | AMP |  | A005B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.026-5 | 202550 | 12/12/2025 09:24:35 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519548 | AMP |  | A002B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0053.061-3 | 202550 | 12/12/2025 09:24:40 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519540 | AMP |  | B015B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.044-3 | 202550 | 12/12/2025 09:24:48 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519539 | AMP |  | A004B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.020-6 | 202550 | 12/12/2025 09:24:54 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519538 | SPG |  | B011B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.085-0 | 202550 | 12/12/2025 09:25:00 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202610
202519537 | STE |  | B013B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.097-4 | 202550 | 12/12/2025 09:25:07 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202605 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Realizado acompanhamento de fabricação do bloco de placa de orifício calibrado por MMU3 (SSA 202519366), montagem do conjunto de bloco, válvulas, instrumentos e acessórios nas linhas de alimentação da caixa de vedação e na linha de retorno dos trocadores de calor do MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo.
202518697 | APV |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202548 | 24/11/2025 15:13:22 | Dar seguimento à SSA 202501617 com o acompanhamento do processo de compra (SMDTC-2287) de válvulas para o sistema de aeração axial da turbina (V2). | IME2 | IME2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202618 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado o pedido de novas válvulas para atendimento da SSA 202501617. Aguardando SMDTC-2287.
202518147 | SPG |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202546 | 13/11/2025 15:15:03 | En función al problema relatado en la SSA 202516962 (fuga de aire comprimido en conexiones del pulmón/manifold del colector de polvo) fabricar sellos en material poliuretano conforme modelo físico presentado – Cant. necesaria: 10 pzs. | IME2 | MMU3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202627
202517419 | AAT |  | P060J003 | SELF CONTAINED AA2-4CRL1 | 0783.112-9 | 202544 | 31/10/2025 10:39:01 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA2-4CRL1 conforme planilla 5604-83-19009 en anexo (SDS-15751). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517418 | AAT |  | P060J002 | SELF CONTAINED AA1-4CRL1 | 0783.111-7 | 202544 | 31/10/2025 10:39:12 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA1-4CRL1 conforme planilla 5604-83-19009 en anexo (SDS-15751). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517417 | AAT |  | P060H003 | SELF CONTAINED AA2-3CRL3 | 0783.110-5 | 202544 | 31/10/2025 10:39:19 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA2-3CRL3 conforme planilla 5604-83-19007 en anexo (SDS-15750). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517416 | AAT |  | P060H002 | SELF CONTAINED AA1-3CRL3 | 0783.109-8 | 202544 | 31/10/2025 10:39:31 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA1-3CRL3 conforme planilla 5604-83-19007 en anexo (SDS-15750). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517414 | AAT |  | P060G003 | SELF CONTAINED AA2-3CRL2 | 0783.108-6 | 202544 | 31/10/2025 10:39:38 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA2-3CRL2 conforme planilla 5604-83-19006 en anexo (SDS-15749). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517413 | AAT |  | P060G002 | SELF CONTAINED AA1-3CRL2 | 0783.107-4 | 202544 | 31/10/2025 10:39:46 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA1-3CRL2 conforme planilla 5604-83-19006 en anexo (SDS-15749). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517412 | AAT |  | P060F003 | SELF CONTAINED AA2-3CRL1 | 0783.106-2 | 202544 | 31/10/2025 10:39:54 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA2-3CRL1 conforme planilla 5604-83-19005 en anexo (SDS-15747). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202517411 | AAT |  | P060F002 | SELF CONTAINED AA1-3CRL1 | 0783.105-0 | 202544 | 31/10/2025 10:40:01 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento AA1-3CRL1 conforme planilla 5604-83-19005 en anexo (SDS-15747). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202515086 | STE |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202538 | 19/09/2025 14:23:34 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202545 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Durante el PD 3A, realizado inspección de la bomba 3, detectado señales de corrosión en la carcasa y cuerpo del mismo, por lo que fue decidido sustituir dicha bomba por otra previamente adecuada conforme solicitado por IME2, y descripto en las SSA´s derivadas.
202515084 | AMP |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.053-8 | 202538 | 19/09/2025 14:24:10 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515083 | STE |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.056-3 | 202538 | 19/09/2025 14:24:19 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202548 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Fue realizada la sustitución de la motobomba N3 por otra nueva (SN 301078853) en la cual previamente fue aplicado el sistema de pintura SPM-5 por MCI4 (SSA 202518389) e instalado el ánodo de sacrificio por MMU3 (SSA 202518366).
202515082 | AMP |  | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.055-1 | 202538 | 19/09/2025 14:24:30 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515081 | AMP |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.058-7 | 202538 | 19/09/2025 14:24:56 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515068 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202538 | 19/09/2025 11:47:12 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202605 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Foi realizada a revisão da motobomba N3 (SSA 202600923) (0134036-6) com instalação do ánodo de sacrificio por MMU3, a motobomba já havia recebido o sistema de pintura SPM-5 por MCI4.
202515067 | AMP |  | B012B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.038-0 | 202538 | 19/09/2025 11:47:20 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515066 | SPG |  | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202538 | 19/09/2025 11:47:25 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202608
202515065 | AMP |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202538 | 19/09/2025 11:47:31 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515064 | AMP |  | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202538 | 19/09/2025 11:47:53 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515061 | STE |  | A009B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.046-5 | 202538 | 19/09/2025 11:48:06 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202605 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Se realizo la instalación del anodo de sacrificio por el cuerpo de la bomba N°3, verificado y testado con gente de la meg1, verificando funcionamiento, succión de la bomba. quedando en funcionamiento correcto la bomba.
202515060 | STE |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202538 | 19/09/2025 11:48:27 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202542 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la sustitución de la motobomba N3 por otra nueva (Cód.Eq: 053.058-2) en la cual previamente fue instalado el ánodo de sacrificio por MMU3 (SSA 202515628).
202515058 | AMP |  | A007B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.043-0 | 202538 | 19/09/2025 11:48:33 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515057 | AMP |  | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202538 | 19/09/2025 11:48:40 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515056 | AMP |  | A005B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.042-8 | 202538 | 19/09/2025 11:48:46 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515055 | AMP |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.055-7 | 202538 | 19/09/2025 11:48:51 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515054 | AMP |  | A003B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.041-6 | 202538 | 19/09/2025 11:48:56 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515053 | AMP |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.059-4 | 202538 | 19/09/2025 11:49:03 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515052 | AMP |  | A001B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.045-3 | 202538 | 19/09/2025 11:49:09 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202514980 | AAT |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202538 | 18/09/2025 09:50:23 | Acompanhar o andamento da solicitação SDE-0107, emitida para atendimento da SSA 202514616, referente à confecção e instalação de estrutura metálica de guarda-corpo para o projetor 32-02 da iluminação monumental, localizado no BLD, em frente ao bloco D51. O projetor encontra-se próximo a área com risco de queda, o que impossibilita a execução das atividades de manutenção de forma segura. | IME2 | IME2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202938 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando atendimento da SDE-0107.
202514654 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202537 | 12/09/2025 16:53:17 | Durante visto da SSP 20253207, observada anormalidade na medição de temperatura da sapata 01. Conforme anexo, valores apresentam variação fora de concordância com as demais sapatas. Envolver MEG1 na análise para verificação do correto funcionamento da cadeia de medição. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202539 | WILSON ORREGO GABRIEL | Solucionado conforme SSA derivada para MEG1 (202514691).
202514392 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 11:25:13 | Solicitamos apoio com a emissão de nota fiscal para transporte de materiais do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen) para adequação dimensional em fábrica. Dados em anexo. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável |  | Não
202512494 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202532 | 05/08/2025 16:54:02 | Realizar acompañamiento y proveer apoyo logístico a las inspecciones programadas con la RUSTLESS, conforme cronograma de actividades de mantenimiento indicado en informe técnico en anexo (ítem 5). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202543 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Realizado el acompañamiento y apoyo logístico al equipo técnico de RUSTLESS hasta finalización de sus actividades en la central evaporativa de la unidad 01.
202510087 | AMP |  | A005B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.005-9 | 202527 | 30/06/2025 16:11:23 | Durante próxima parada com montagem de plataforma principal, realizar inspeção e registro fotográfico do estado do reparo da virola 1 do tubo de sucção realizado por meio da SSA 202508088. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202509424 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202525 | 18/06/2025 07:59:55 | Realizar verificação e registro fotográfico do ajuste dos gabaritos Nº 09 e 10, fornecidos pelo fabricante, às arestas de saída do rotor da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue realizada la prueba de los gabaritos N°9 & 10 según su posición como lo indica en el plano. Anexo fotos y plano correspondiente.
202508467 | STE |  | J099C | SUB-SISTEMA APV (ÁGUA POTAVEL BACIAS) |  | 202523 | 03/06/2025 15:37:41 | Seguindo solicitação da SSA 202224216, AVALIAR POSSIBILIDADE EM ELIMINAR SISTEMA APV DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. OBS: IMPLEMENTADO SISTEMA BY-PASS CONFORME SSA:202207553 E SSA:202220122. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203023 | JEAN CARLOS CARBONERA | As localizações J099B001/02/04 e J099C001/02/04 já estão classificadas como manutenção aperiódica. Em paralelo, foram emitidas as SSAs 202512990/91 para promover a modificação do sistema, conforme definido no documento AR/SMI.DT/060/2025. Dessa forma, o SOM permanecerá nessa condição até que as adequações previstas sejam concluídas e os testes de operação realizados, o que permitirá confirmar a efetividade da solução implantada e a viabilidade da eliminação definitiva do sistema AP/APV.
202420364 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:43:18 | Remover o sensor de vibração absoluta existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue retirado el sensor de presión existente en la tapa de la turbina, posteriormente se procedió a mecanizar el alojamiento del nuevo sensor de vibración absoluta con nro. de serie LW114255, montamos el sensor mencionado como se observa en las imágenes adjuntadas.
202420363 | STE |  | B010B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.012-1 | 202501 | 30/12/2024 16:43:26 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue retirado el sensor de presión relativa del tubo de succión existente y remplazado por el sensor nuevo como se observa en las imágenes adjuntadas . Nro de serie del sensor instalado 1A02XS6ISOIM
202420360 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:43:32 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue retirado el sensor de presión relativa existente en la tapa de la turbina y remplazado por el sensor nuevo como se observa en las imágenes adjuntadas . Nro de serie del sensor 1A02X1CZS3E
202420358 | STE |  | B010B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.012-2 | 202501 | 30/12/2024 16:43:37 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue retirado el sensor de presión relativa existente de la entrada de la caja espiral y remplazado por el sensor nuevo como se observa en las imágenes adjuntadas . Nro de serie del sensor 1A02X1D2L2B
202420357 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202501 | 30/12/2024 16:43:48 | Remover os sensores de vibração axial e relativa existentes e instalar os novos sensores fornecidos no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fueron retiradas las tapas del CGT para poder acceder a los sensores existente, con apoyo del personal de MEG1 fueron retirados los sensores y sustituidos por los sensores nuevos con sus respectivos soportes de fijación. Permitiendo así bajar la tapa del cojinete guía turbina, concluyendo de esta manera el servicio. Sensor Vib. Rel. - Aguas Arriba - 2432003 BR Sensor Vib. Rel. - BR - 2432020 BR Sensor Vib. Absoluta - Aguas Arriba - LW112344 Sensor Vib. Absoluta - BR - LW112334
202420356 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:44:04 | Fornecer apoio para instalação do suporte de fixação da caixa JBTC que irá abrigar os novos sensores de vibração do SVP na tampa da turbina. Coordenar com a SMMG durante o PD. Obs.: o suporte foi projetado pela SMIM e está em posse da SMIE. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo el montaje del soporte de fijación de la caja de conexión JBTCV que fue entregado por IME2 para su instalación, mediante soldadura con apoyo del personal de MMU3 SSA derivada nro 202502252, después de ser designada la ubicación de la misma donde debería ser instalado por el personal de MEG1.
202419371 | STE |  | A008B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.010-2 | 202449 | 06/12/2024 14:14:47 | Fornecer apoio para instalação do suporte de fixação da caixa JBTC que irá abrigar os novos sensores de vibração do SVP na tampa da turbina. Coordenar com a SMMG durante o PD. Obs.: o suporte foi projetado pela SMIM e está em posse da SMIE. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202503 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó le acompañamiento para la instalación del soporte.
202418702 | STE |  | K090B010 | RESERVATORIO ADICONAL DE ÁGUA CLARIFICADA | 0516.012-0 | 202448 | 25/11/2024 10:13:29 | Realizar mensalmente o ensaio de cloro livre na saída do tanque da ETA2 durante um período de 6 meses, com o objetivo de monitorar a qualidade da água que será direcionada para as Centrais Evaporativas. | IME2 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202449 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. No fue detectado cloro libre en la salida del tanque de la ETA 2 durante los 6 meses de seguimiento.
202418289 | STE |  | A008B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.010-5 | 202447 | 18/11/2024 07:48:49 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202503 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo la sustitución del sensor de presión. ID 403671
202418288 | STE |  | A008B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.010-2 | 202447 | 18/11/2024 07:49:02 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202503 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo la sustitución del sensor de presión. ID 411953
202418287 | STE |  | A008B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.010-2 | 202447 | 18/11/2024 07:49:13 | Remover o sensor de vibração absoluta existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202503 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fueron retiradas las tapas del cojinete guía de turbina para permitir la sustitución de los sensores de vibración.
202418281 | STE |  | A008B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.010-6 | 202447 | 18/11/2024 07:49:22 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202503 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo la sustitución del sensor de presión. ID 411959
202418280 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202447 | 18/11/2024 07:49:48 | Remover os sensores de vibração axial e relativa existentes e instalar os novos sensores fornecidos no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202503 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fueron retiradas las tapas del cojinete guía de turbina para permitir la sustitución de los sensores de vibración axial y relativa.
202415462 | SAD |  | S060A008 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO - OFICINA INDUSTRIAL | 0441.004-1 | 202439 | 25/09/2024 16:19:04 | Solicitamos modificar la política de stock del material con código 718927 a ZE 4, para adecuarla a los niveles de stock necesarios para la ejecución de la PIC.ME.0166.R03 (grupos 5 y 6). El reservorio de aire comprimido (S060A008) y el separador de aire/aceite (S060A009) llevan 2 válvulas cada uno. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202608 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Política alterada a ZE=4 conforme solicitado. -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 718927 (VALVULA DE SEGURIDAD 1/2" COMPRESOR) el 28/01/26 (4500080816/100). Saldo actual en stock 4 un.
202415357 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202439 | 24/09/2024 14:36:21 | Viabilizar a fabricação dos orifícios calibrados e respectivos adaptadores, e realizar a instalação na linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202442 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado acompanhamento de fabricação do bloco de placa de orifício calibrado, montagem do conjunto de bloco, válvulas, instrumentos e acessórios nas linhas de alimentação da caixa de vedação e na linha de retorno dos trocadores de calor do MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo.
202415337 | STE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202439 | 24/09/2024 14:37:10 | Alterar os níveis de armazenamento do material 581402 (óleo sintético ISO46) para ZM 80/40. Outrossim, interromper o processo de reposição do material 579548 (óleo mineral ISO 32). | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política del material código 581402 alterada a ZM=41/80. Política del material código 579548 suspendida (ND); permanecerán las unidades sobrantes en stock para utilización, una vez cerado el código será desactivado. OBS: MTDFS-11776,11777.
202415266 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202439 | 23/09/2024 11:29:55 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202448 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó el drenado de aceite del MGI para la sustitucion del tipo de aceite.
202415265 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202439 | 23/09/2024 11:30:01 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202604 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aproximadamente 2900L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202600914 . Efetuada também a identificação de óleo novo no painel e Mancal.
202415264 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202439 | 23/09/2024 11:30:06 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202441 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aprox 2700L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202416131. Efetuada também a identificação de óleo novo nos paineis e Mancal.
202415263 | SPG |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202439 | 23/09/2024 11:30:11 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202607
202415260 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202439 | 23/09/2024 11:30:15 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202506 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue realizado el drenaje total de aceite turbina plus del mancal guía inferior, así también de los intercambiadores de calor totalizando aproximadamente 2800 litros, posteriormente se realizo la carga del aceite nuevo Turbina EP50 ya filtrado y con análisis de partículas conforme a la SSA derivada 202501668 . También fue realizada la identificación del nuevo tipo de aceite tanto como en el panel y en el mancal.
202415259 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202439 | 23/09/2024 11:30:19 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202505 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aprox. 2800L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202500897. Efetuada também a identificação de óleo novo no painel e Mancal.
202415258 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202439 | 23/09/2024 11:30:23 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202602 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó el drenado de aceite del MGI para la sustitucion del tipo de aceite. Utilizado óleo Turbina EP 50 - 717515.
202415255 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202439 | 23/09/2024 11:30:28 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202502 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizó el drenado de aceite del MGI para la sustitucion del tipo de aceite. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515
202415254 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202439 | 23/09/2024 11:30:39 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202510 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aprox. 2800L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA relacionada 202503038 (NAS 6). Efetuada também a identificação de óleo novo no painel e Mancal.
202415253 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202439 | 23/09/2024 11:30:44 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202523 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizó el drenado de aceite del MGI para la sustitucion del tipo de aceite. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515
202415252 | AMP |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202439 | 23/09/2024 11:30:49 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202415251 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202439 | 23/09/2024 11:30:53 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aprox 2900L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202509130. Efetuada também a identificação de óleo novo no painel e Mancal.
202415250 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202439 | 23/09/2024 11:30:58 | Substituir a carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizó el drenado de aceite del MGI para la sustitución del tipo de aceite. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Fueron sustituidos 2800 litros de aceite. previo a la recarga el aceite fue filtrado y sometido a un análisis fisicoquímico con apoyo del personal de ILA4 SSA Nro 202504609. Se emitió el informe correspondiente con los resultados del análisis de muestras y la contabilidad de partículas al final del proceso, conforme a lo solicitado. El resultado obtenido fue NAS 6
202415043 | APV |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202438 | 18/09/2024 11:27:44 | Emitir DEMPRO para viabilizar a aquisição de 48 unidades do material 708216 e 96 unidades do material 551210, necessários às atividades previstas na atualização tecnológica da turbina. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202414024 | STE |  | B014B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.009-9 | 202436 | 03/09/2024 17:06:40 | Viabilizar a aquisição de 02 un de manifold (cód. estoque 716976 - saldo atual 02 un) para utilização durante o PD da U14. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 716976 (VALVULA MANIFOLD W3AACA AS-SCHNEIDER) el 11/03/25 (4500077188/10).
202413717 | STE |  | A005B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.005-7 | 202435 | 28/08/2024 11:14:10 | Substituir os elementos do selo mecânico da UG, aplicando, para tanto, novos componentes fabricados em Thordon SXL. Aproveitar a desmontagem da caixa de vedação necessária para a execução da SSA 202317302. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202524 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Durante la ejecución de la PIC trianual (SSP 20255047) de la unidad generadora se verificaron los valores de altura del cabón del sello mecánico. MT: 11mm BR: 13mm JS: 12mm PY: 12mm (ver anexo) Los mismos se encuentran dentro de los valores óptimos para su funcionamiento. En anexo el acta de reunión donde se indica que tanto la presión de estabilización del sello de emergencia así como el desgaste del carbón serán acompañados.
202412732 | STE |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202433 | 13/08/2024 14:18:47 | Devido aos resultados da análise dos dados vibracionais coletados de maneira aperiódica na SSA 202317529, com parecer fornecido na SSA 202412528, recomenda-se a avaliação da viabilidade da alteração do lubrificante utilizado e/ou da periodicidade de aplicação. | IME2 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202443 | ALYSON SOLTOVSKI | Em particular, o equipamento observou evento indicado SSA202316927-não realizada lubrif. no período det. na SSP de lubrif. Após 9 meses, o equipamento retornou a apresentar alerta de vibração. Tento em conta a lubrificação sistemática, para esse equipamento recomendamos acompanhar a evolução dos índices de vibração por meio dos eventos periódicos ordinários nas SSPs da ILA1. Em paralelo será realizado um teste com alteração de quantidade de lubrificante e periodicidade em equipamento semelhante.
202411492 | SCA |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.001-9 | 202430 | 24/07/2024 07:59:21 | Elaborar procedimento para a realização de ensaio de circulação de corrente pelo eixo do gerador/turbina estando a UG em operação. Fornecer parecer conclusivo ao término dos ensaios solicitados. Aventa-se este fenômeno como provável causa para o processo de oxidação eletroquímico narrado na SSA 202403732. | IME2 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202629
202410311 | AAT |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202427 | 02/07/2024 14:14:23 | Realizar la verificación estructural y el diseño para la modificación de la escalera de acceso a la válvula TV15, de manera que el pasamanos pueda servir como punto de anclaje estructural. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203037 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0121 para atendimento da solicitação.
202410275 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202427 | 02/07/2024 08:55:09 | Solicito apoio para codificação de sensor de PH conforme documentos em anexo. | IME2 | IMA0 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202409882 | STE |  | P017A018 | VENTILADOR VVT-F-12-24 EL.20 EXAUST EST.BOMBEAMENTO ÁGUA | 0457.125-8 | 202426 | 25/06/2024 09:49:11 | Viabilizar a remoção dos cabos de alimentação do ventilador F-12-24 e a desmontagem do quadros CSV-24. Serviço previsto na AR SMI.DT/0080/2020 e contemplado na SSA 202409803. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA derivada 202412358 se desconectó el circuito que alimenta el CSV-24 desde el panel CJ-01 y del VVT-F-12-24, se desmontó el panel CSV-24, el circuito que alimentaba el panel fue retirado, aislado, identificado y dejado en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte.
202409881 | STE |  | P017A019 | VENTILADOR VVT-03-19/04-20 EXASUTAO ETA-01 | 0458.133-4 | 202426 | 25/06/2024 09:49:16 | Viabilizar a remoção dos cabos de alimentação dos ventiladores E-03-19 e E-04-20 e a desmontagem dos quadros CSV-19 e CSV-20. Serviço previsto na AR SMI.DT/0080/2020 e contemplado na SSA 202409804. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la solicitud de la SSA derivada 202412359 y la SSA 202413820 fue realizada desconexión de los cables que alimenta el CSV-19 y CSV-20 en el panel CJ-01 y de los VVT-03-19/04-20 y se procedió a desmontar los paneles CSV-19 y CSV-20, además fueron retirados todos los electroductos. Los cables que alimentaban el CSV-19 y CSV-20 fueron extraídos del panel, aislados, identificados y dejados en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte.
202409880 | STE |  | P018A010 | VENTILADOR VVT-F-34-21/34-22 EL.161 EXAUSTAO LAB ETA-02 | 0458.137-7 | 202426 | 25/06/2024 09:49:22 | Viabilizar a remoção dos cabos de alimentação dos ventiladores F-34-21 e F-34-22 e a desmontagem dos quadros CSV-21 e CSV-22. Serviço previsto na AR SMI.DT/0080/2020 e contemplado na SSA 202409806. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la solicitud de la SSA derivada 202412379 y SSA 202414048 fueron desconectados los circuitos desde los VVT-34-21/34-22 y CSV-21/CSV-22 en el CJ-02, se desmontaron los paneles CSV-21y CSV-22. Los circuitos fueron extraídos del panel, aislados, identificados y dejados en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte.
202409806 | STE |  | P018A010 | VENTILADOR VVT-F-34-21/34-22 EL.161 EXAUSTAO LAB ETA-02 | 0458.137-7 | 202426 | 24/06/2024 10:14:56 | Devido à falta de aplicação, e tendo em vista o processo de hibernação de diversos ventiladores da Barragem Principal previsto na AR SMI.DT/0080/2020, realizar a desmontagem completa dos equipamentos, destinando-os à localização S098Z001. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202528 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADA LA LIMPIEZA DE LOS VVT´S Y RECUBIERTO CON LONA PARA LA PROTECCION DE LOS MISMOS DEL AMBIENTE EN EL QUE SE ENCUENTRA. Emitida SSA 202511843, para continuação das atividades e realização de desmontagem completa de equipamentos e destina-los a localização S098Z001.
202409804 | STE |  | P017A019 | VENTILADOR VVT-03-19/04-20 EXASUTAO ETA-01 | 0458.133-4 | 202426 | 24/06/2024 10:15:03 | Devido à falta de aplicação, e tendo em vista o processo de hibernação de diversos ventiladores da Barragem Principal previsto na AR SMI.DT/0080/2020, realizar a desmontagem completa dos equipamentos, destinando-os à localização S098Z001. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202528 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADA LA LIMPIEZA DE LOS VVT´S Y RECUBIERTO CON LONA PARA LA PROTECCION DE LOS MISMOS DEL AMBIENTE EN EL QUE SE ENCUENTRA. Emitida SSA 202511845 para complementação de atividade, e realização de desmontagem completa dos equipamentos e destiná-los a localização S098Z001.
202409803 | STE |  | P017A018 | VENTILADOR VVT-F-12-24 EL.20 EXAUST EST.BOMBEAMENTO ÁGUA | 0457.125-8 | 202426 | 24/06/2024 10:15:21 | Devido ao avançado nível de deterioração do equipamento, e tendo em vista o processo de hibernação de diversos ventiladores da Barragem Principal previsto na AR SMI.DT/0080/2020, realizar a desmontagem completa do equipamento, destinando-o à localização S098Z001. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202528 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADA LA LIMPIEZA DE LOS VVT´S Y RECUBIERTO CON LONA PARA LA PROTECCION DE LOS MISMOS DEL AMBIENTE EN EL QUE SE ENCUENTRA. Emitida SSA 202511844 para complementação das atividades e realização de desmontagem de equipamento e destiná-los à localização S098Z001.
202408510 | STE |  | B011B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.013-8 | 202422 | 29/05/2024 16:48:16 | Inspecionar os anéis interno e externo do selo de serviço durante o PD da UG. Referente à SSA 202408055. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202431 | WILSON ORREGO GABRIEL | Durante la inspección realizada a las pistas internas y externas, se detectaron zonas con desgaste excesivo y pistas desprendidas del anillo interno del sello, lo que llevó al cambio del anillo de vedación. La presión y el caudal de la caja de vedación después de normalizar el sistema fueron de 1.5 bar y 248 l/min, respectivamente. Valores de medición final en mm: Anillo: 11.85 (Mt), 12.53 (Br), 13.12 (Js), 12.05 (Py) Haste: 46.1 (Mt), 46.7 (Br), 46.3 (Js), 49 (Py)
202408482 | STE |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202422 | 29/05/2024 16:58:48 | Reparar a descontinuidade mencionada na SSA 202408304 utilizando o processo de soldagem SMIM.DT 019/2019 disponível em anexo. Coordenar com a SMMA.DT, uma vez que requer o isolamento do coletor de 600 mm da UG. | IME2 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202514 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fue fabricado una media caña de chapa en acero al carbono, 100mmx100mmx1/4", para reforzar la zona en la que se presento la fuga de agua, fue montado y soldado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm.
202408283 | STE | 202305127 | H013A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV02 | 0284.003-0 | 202422 | 27/05/2024 16:08:40 | Solicitamos apoyo para la especificación de las características eléctricas del sensor de nivel de los tanques diarios de los GDV. El objetivo es realizar la compra de un sensor nuevo para reemplazar el actual, que ya fue descontinuado. En anexo, se incluyen informaciones sobre el sensor de nivel actual. | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Realizando um levantamento sobre o assunto verificamos que existe a ata de reunião AR SMI.DT 005_2023 (anexo), foi definido procedimentos operacionais sobre a reposição do diesel de forma manual e apresentado argumentos sobre a desativação deste sistema de reposição automático. Algumas ações ficaram pendentes por parte da SMIM.DT. Após estas definições, deveremos formalizar em nova ATA de reunião as ações a serem tomadas sobre este sistema de reposição.
202408223 | STE | 202407031 | J084A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.009-8 | 202422 | 27/05/2024 08:45:12 | Solicitamos realizar el proyecto eléctrico y gestionar la instalación del punto de alimentación para el aparejo eléctrico, necesario para el mantenimiento de las bombas de la estación de bombeo N3. La adquisición del aparejo se realizará vía SMDTC-2058. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informado por el área emisora de la SSA, ya no será necesaria la instalación del aparejo eléctrico. Ver correo en adjunto.
202408221 | STE | 202207965 | J086A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.011-0 | 202422 | 27/05/2024 08:45:22 | Solicitamos realizar el proyecto eléctrico y gestionar la instalación del punto de alimentación para el aparejo eléctrico, necesario para el mantenimiento de las bombas de la estación intermediaria. La adquisición del aparejo se realizará vía SMDTC-2058. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202550 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informado por el área emisora de la SSA, ya no será necesaria la instalación del aparejo eléctrico. Ver correo en adjunto.
202407992 | STE |  | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202421 | 21/05/2024 14:36:21 | Adquirir 02 cj de plataformas auxiliares de acesso ao tubo de sucção fabricadas em alumínio. Processo referente às SSA 202407662 e 202407665. | IME2 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202451 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Processo será acompanhado na SMDTC-2057.
202407434 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:42:43 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JKU38 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407433 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:42:52 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JNE2V 0 a 25 bar(g), com incrementos de pressão de 0,5 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407432 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:43:00 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IMQ35 faixa -0,5(g) a 5 bar(g), com incrementos de pressão de 0,5 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407430 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:43:08 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6ITC2Y na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407429 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:43:15 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6ID7IE na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407428 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:06 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IIFIR na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407427 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:12 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IFHIQ na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407426 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:20 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IEN2U na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407425 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:25 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J94I8 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407424 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:31 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IVV3J na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407423 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:47 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02X1D1U2J na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407422 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:53 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02X1D0B1Z na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407421 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:58 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02X1CZS3E na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407419 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:05 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02X1D2L2B na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407418 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:13 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IH42E na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407417 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:19 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JI4IH na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407415 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:24 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JJX3A na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407414 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:29 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J021W na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407413 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:34 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JC62C na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407412 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:41 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IX1IS na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407411 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:48 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J3EIC na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407409 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:55 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IKNJ1 na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407406 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:01 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6ICRIX na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407405 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:06 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JQLJ6 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407403 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:13 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JAGIL na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407402 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:37 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JFTJ3 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407400 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:43 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J1PIL na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407399 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:58 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J5DID na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407398 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:51:44 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IY52W na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407397 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:51:50 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IOP36 na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407396 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:51:56 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IQZ3I na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407395 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:08 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J4DIC na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407394 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:19 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IUSJG na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407392 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:25 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JHW37 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407391 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:14 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JG7II na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407387 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:02 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6I8SIU na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202406973 | AMP |  | A006B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.006-4 | 202418 | 30/04/2024 14:33:05 | Fornecer apoio logístico e documental à empresa CIE durante a realização dos serviços de reparo de erosão, modificação do raio da borda de saída e ajuste do perfil hidráulico do rotor. Contrato 4500074487. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202406972 | STE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202418 | 30/04/2024 14:33:17 | Fornecer apoio logístico e documental à empresa CIE durante a realização dos serviços de reparo de erosão, modificação do raio da borda de saída e ajuste do perfil hidráulico do rotor. Contrato 4500074487. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202530 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi prestado apoio à contradada CIE no reparo de cavitação do rotor da turbina, com a montagem/desmontagem de andaime tipo tubo Rohr com respectivos patamares, transporte de materiais e equipamentos entre as cotas 108 e 78, ao fim dos trabalhos foi realizada limpeza geral da caixa espiral, andaime e plataforma do tubo de sucção. Sobretudo foi realizada a supervisão de todas as atividades do reparo de cavitação, com mapeamento, goivagem, esmerilhamento, soldagem e acabamento. Fotos em anexo.
202406971 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202418 | 30/04/2024 14:33:29 | Fornecer apoio logístico e documental à empresa CIE durante a realização dos serviços de reparo de erosão, modificação do raio da borda de saída e ajuste do perfil hidráulico do rotor. Contrato 4500074487. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202523 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó el montaje de andamios tipo tubo Rohr para llevar a cabo la reparación de las zonas afectadas por cavitación, y fueron desmontados una vez concluida la obra. Se brindó apoyo al personal de CIE en el traslado de materiales y equipos desde la cota 108 a la cota 78 y, al finalizar los trabajos, desde la cota 78 de regreso a la cota 108. Además, se supervisaron las actividades de reparación relacionadas con los daños por cavitación
202406969 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202418 | 30/04/2024 14:33:43 | Fornecer apoio logístico e documental à empresa CIE durante a realização dos serviços de reparo de erosão, modificação do raio da borda de saída e ajuste do perfil hidráulico do rotor. Contrato 4500074487. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202526 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi prestado apoio à contradada CIE no reparo de cavitação do rotor da turbina, com a montagem/desmontagem de andaime tipo tubo Rohr com respectivos patamares, transporte de materiais e equipamentos entre as cotas 108 e 78, ao fim dos trabalhos foi realizada limpeza geral da caixa espiral, andaime e plataforma do tubo de sucção. Sobretudo foi realizada a supervisão de todas as atividades do reparo de cavitação, com mapeamento, goivagem, esmerilhamento, soldagem e acabamento. Fotos em anexo
202406967 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202418 | 30/04/2024 14:34:00 | Fornecer apoio logístico e documental à empresa CIE durante a realização dos serviços de reparo de erosão, modificação do raio da borda de saída e ajuste do perfil hidráulico do rotor. Contrato 4500074487. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202424 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foi realizado a montagem de andaime tubo rohr para reparo de cavitação e após o termino dos trabalhos foi desmontado o mesmo. Prestado apoio a CIE para deslocamento de materiais e equipamentos da cota 108 para a 78 e ao termino dos trabalhos da cota 78 para a cota 108. Realizado acompanhamento das atividades de reparo de cavitação.
202406766 | AAT |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202418 | 30/04/2024 14:44:36 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202406764 | AAT |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202418 | 30/04/2024 14:44:49 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a solução de pendências decorrentes da montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202406491 | APV |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202417 | 23/04/2024 09:06:36 | Viabilizar a aquisição de 20 un de válvulas borboleta DN 24" cód. estoque 713243. Utilizar descritivo revisado na GCSMIT-2142. Lotes previstos: 2024 - 05 un; 2025 - 10 un; 2026 - 05 un. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202406395 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202417 | 22/04/2024 16:48:35 | De forma a complementar la solución al problema indicado en la SSA 202319264 (recurrentes SSAs por filtro sucio de los compresores), realizar estudio para realizar el flushing de los compresores de la central KV-01. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202517 | ARCE PENA ARCENIO | Conforme Acta de Reunión AR/SMI.DT/0080/2025(anexo) en consenso entre SMIM y SMMA, se resolvió realizar dos análisis de aceite en cada equipo, iniciando por las unidades de 50 Hz y posteriormente en las de 60 Hz. Asimismo, se estableció repetir los análisis dentro de un periodo de dos años, con el propósito de comparar los resultados del aceite nuevo con los obtenidos tras su uso operativo, Con base en dichos resultados, se determinará la posible extensión del procedimiento de flushing a todos.
202406034 | STE | 202304796 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202416 | 16/04/2024 07:36:33 | Para dar continuidad a la SSA 202304796, solicitamos la modificación de la estructura base del ventilador VVT-0205 (U02). Específicamente, se solicita la reubicación de la barra indicada, conforme a los detalles proporcionados en el anexo adjunto. | IME2 | MAM3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202425 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADA LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA BASE DEL VENTILADOR VVT-0207; TRABAJO HECHO EN CONJUNTO CON MMU-3. DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202403665 | STE |  | A004B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.020-6 | 202410 | 05/03/2024 15:50:00 | Viabilizar a realização de ensaio funcional (velocidade do som, forma de onda e ganho) do instrumento 80LW (vazão de água do mancal guia da turbina). Provável medição irregular verificada na SSA 202224643. | IME2 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202439 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA derivada 202404385, foram verificadas a velocidade do som, ganho e índice de qualidade do fluxometro. Todos os parâmetros estão dentro do recomendado na IM.EQ.186. Vazão medida pelo instrumento = 670,5 l/min.
202402922 | STE |  | K006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-F1-L | 0496.007-6 | 202408 | 21/02/2024 11:23:07 | Solicitamos apoyo para modificación del carretel de entrada del filtro duplex e instalación del sensor de presencia de agua Vaisala, tal como fue realizado en el GD02 vía SSA 202312711. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202443 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a desmontagem do carretel e envio do mesmo para serviços de furação e soldagem na oficina da MMU3. Após retorno, realizado montagem e testes. O sensor será instalado posteriormente pelo setor MEG3, conforme seguimento da SSA 202402928. Equipamento em condições normais de operação.
202402918 | STE |  | K005F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-F1-L | 0496.005-0 | 202408 | 21/02/2024 11:23:16 | Solicitamos apoyo para modificación del carretel de entrada del filtro duplex e instalación del sensor de presencia de agua Vaisala, tal como fue realizado en el GD02 vía SSA 202312711. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202418 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a desmontagem do carretel e envio do mesmo para serviços de furação e soldagem na oficina da MMU3. Após retorno, realizado montagem e testes. O sensor será instalado posteriormente pelo setor MEG3. Equipamento em condições normais de operação.
202402872 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202408 | 20/02/2024 16:27:06 | De forma a materializar lo establecido con el parecer técnico solicitado en la SSA 202212637, solicitamos la adquisición de 11 válvulas con código de almacén 281239. Las mismas serán utilizadas por la SMMA.DT (MAM2) para la substitución de las válvulas de las localizaciones J094A008 y K0094A008, a medida de que las válvulas ya instaladas tengan fugas. Histórico de cambio de válvulas en anexo. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 24 un. del material cod. 281239 (VALVULA ESF ACE NPT 70BAR 3/4") el 04/10/24 (4500074838/30). Saldo actual en stock 16 un. Política ZM=14/28. Creada reserva nro. 490520 de 11 un. valida hasta el 04/10/2026. OBS: DEMPRO 1121.
202402119 | STE | 202401264 | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202406 | 05/02/2024 11:19:30 | De forma a contar con una redundancia del equipamiento instalado actualmente, solicitamos verificar la posibilidad de realizar el proyecto eléctrico para la instalación de 01 equipamiento Self-Contained de 7.5 TR’s (90.000 BTU/h) – conforme plano y catálogos en anexo. - Evaporador marca TRANE modelo DXTA075HDD31QG000 - Condensador marca TRANE modelo TRCE075H12A1A000 OBS: equipamiento disponible para verificación en Almacenes remanente del proyecto CPD Primario. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202512 | ESPINOZA BORBA ABEL | Considerando el parecer de ENEE.DT, donde no recomiendan las reutilización de los equipos de AA recuperados del proyecto CPD, no es factible realizar el proyecto eléctrico para alimentación del DAC.
202401810 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202405 | 31/01/2024 15:24:21 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202547 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aproximadamente 2900L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202518392 . Efetuada também a identificação de óleo novo no painel e Mancal.
202401808 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202405 | 31/01/2024 15:24:28 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202416 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aprox 2800L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202405630. Efetuada também a identificação de óleo novo nos painéis e Mancal.
202401807 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202405 | 31/01/2024 15:25:02 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202410 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aprox 2700L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202403722. Efetuada também a identificação de óleo novo nos paineis e Mancal.
202400586 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 15/01/2024 08:27:32 | De forma a dar continuidad a la SSA 202320661, solicitamos la fabricación de una pieza conforme al croquis en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202452 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra cilíndrica de material alumínio conexão com rosca macho M36x2,0 em uma extremidade e rosca fêmea M20x1,5 na outra extremidade, realizado fresamento sextavado na parte externa para encachar chave de 32 mm. Confeccionado também em cobre recosido arruela de vedação com ressalto específico para vedação do sistema da conexão fornecida pelo emitente.
202320683 | STE | 202318040 | A004B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.004-0 | 202352 | 27/12/2023 07:40:08 | Realizar o registro fotográfico e a medição da distância entre faces das válvula V1 e V2 das U01 a U18A. Referente processo de substituição discutido em reunião entre as áreas. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202404 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizo las mediciones y el registro con fotos de las válvulas V1 & V2. Obs.: La medición fue realizada sin desmontar la válvula, por ende las medidas son aproximadas, no se tuvo en cuenta el espesor de la junta y la altura del asiento de la junta, las cuales pueden incidir en la elección de las válvulas.
202320480 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202351 | 21/12/2023 16:11:14 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202405 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi drenado o óleo do MGT para substituição do mesmo, o óleo utilizado foi previamente filtrado e encaminhado amostra ao laboratório para analise (SSA 202401245), ficando com um grau de limpeza NAS 5. O tipo de óleo utilizado é turbina EP50, código 717515.
202318579 | STE | 202318450 | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202346 | 13/11/2023 16:26:11 | Apoio para execução das SSAs 202318457 e 202318459 (ILA1), viabilizando o acesso aos cabos de proximiters e vibração dos mancais da unidade U06, para possibilitar análise de ruído anormal no equipamento. | IME2 | IEQ1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202347 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 14/11/23: Emitida SSA 202318666 solicitando apoio da SMMG para disponibilização dos cabos dos sensores. 21/11/23: Medição concluída. Cabos reconectados/acomodados na canaleta pela SMMG.
202318259 | STE | 202312035 | P048A007 | FAN-COIL DAC-1005 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.038-9 | 202345 | 08/11/2023 15:40:50 | Solicitamos la elaboración de proyecto civil de tuberías de drenaje para 2 deshumificadores de aire a ser instalados en la CCR (50 Hz y 60 Hz), conforme nueva propuesta de ubicación presentada en el acta AR/OPU.DT/028/2023. | IME2 | ISI1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202445 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado croqui com instalação da tubulação de drenagem realizada pela SMMC.DT via SSA derivada 202418899.
202317402 | STE | 202314859 | J007B005 | RESERVATORIO DE ÓLEO COMBUSTIVEL PURIFICADO X-T2-F | 0506.002-8 | 202343 | 26/10/2023 09:25:40 | Debido al cambio global al Diesel S10, enriquecido con biodiesel y de bajo contenido de azufre, los motores encendidos esporádicamente pueden albergar bacterias dañinas, las cuales comprometen las propiedades del combustible y dañan los motores. Por lo tanto, solicitamos la realización de ensayos con aditivos (ver datasheets/fotos en anexo) en el Diesel S10. El objetivo es evaluar sus propiedades físico-químicas y bacteriológicas, buscando proteger los motores (metodología desarrollada por ILA4 | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202527 | KARIN BECKER MARQUES | Realizadas as ações conforme detalhado no relatório anexo. Também estão anexos os documentos recebidos das empresas como propostas e fichas técnicas dos produtos. Os estudos que seguem serão conduzidos pelas divisões SMIM.DT/SMIL.DT através de outra SSA.
202315816 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 25/09/2023 08:26:38 | De forma a continuar con la SSA 202207750, solicitamos la fabricación e instalación de los zócalos para los guardacuerpos de la plataforma de mantenimiento del filtro cuno-flo. Realizar la fabricación e instalación para una unidad generadora, a efectos de prototipo, y luego extender para las 20 máquinas. Croquis para la fabricación e instalación en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202751 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida SOS SS 610/2023 conforme anexo.
202314859 | SPG |  | J007B005 | RESERVATORIO DE ÓLEO COMBUSTIVEL PURIFICADO X-T2-F | 0506.002-8 | 202336 | 05/09/2023 17:18:42 | Realizar estudio de desempeño de propiedades bactericidas y lubricantes de aditivos para el combustible diésel. Dicho estudio es necesario para anticiparse a la discontinuación del combustible diésel S500, migrando obligatoriamente para el S10. Detalles en anexo. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202613
202312705 | STE | 202218706 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202331 | 02/08/2023 14:56:04 | Solicitamos adaptación del tablero rescatado, con dimensiones 205x300x400 para protección de la IHM de la SEMD, conforme a diseño y fotos en anexo. El tablero adaptado debe quedar fijado al panel del sistema de lucha contra incendio de la SEMD por medio de remaches de 1/8" de diámetro. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202512 | ACOSTA MAURO | Fueron realizados servicios de corte y plegado para modificar el tablero conforme al pedido del emitente.
202312403 | STE |  | J006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-F1-L | 0496.003-3 | 202330 | 27/07/2023 14:40:36 | Solicitamos la fabricación de 4 niples de 1/2" NPT, conforme a detalles del diseño en anexo. Los mismo serán utilizados para montar el sensor de presencia de agua en aceite Vaisala MMT338, en el carretel de entrada del filtro duplex. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202351 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados 4 peças em aço inoxidável conforme desenhos em anexo.
202309717 | STE |  | J090A015 | MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0513.003-4 | 202324 | 14/06/2023 14:20:59 | Realizar sustitución del equipo 0513.003-4 MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-003 HIPOCLORITO NA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M010 - 0513.011-0 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I.
202309713 | STE |  | J090A014 | MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-002 SULFATO AL | 0513.002-6 | 202324 | 14/06/2023 14:21:11 | Realizar sustitución del equipo 0513.002-6 MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-002 SULFATO AL conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M010 - 0513.010-8 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I.
202309709 | STE |  | J090A013 | MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-001 CARBONATO NA | 0513.001-8 | 202324 | 14/06/2023 11:04:13 | Realizar sustitución del equipo 0513.001-8 MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-001 CARBONATO NA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M010 - 0513.009-0 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I.
202309119 | STE |  | J094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N1 | 2967.001-5 | 202322 | 02/06/2023 09:59:31 | Solicitamos fabricar 8 bujes de reducción para la instalación de las válvulas de seguridad en los reservatorios, conforme a diseño en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202411 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados 8 buchas sextavadas em aço carbono , e 8 tampões em latão conforme anexo.
202308098 | AAT |  | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202320 | 16/05/2023 14:12:43 | Realizar proyecto de reforma de la escalera marinera para los trabajos de mantenimiento en la compuerta del vertedero, conforme a lo establecido en la NR18 (apartado 18.12.5.1). | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203050 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0024 para atendimento da solicitação.
202308092 | AAT |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202320 | 16/05/2023 14:12:31 | Realizar proyecto de reforma de guardacuerpos de forma a que estos atiendan a la NR12, para los trabajos de mantenimiento de las compuertas del vertedero. Obs.: El pedido de esta SSA es el mismo que la SSA 202221726, sin embargo, se decidió que al final este pedido no será incluido en el alcance de la ET 5066-20-19503, del contrato de pintura de las compuertas del vertedero. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203109 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido "SDE-0022" para atendimento da solicitação.
202308087 | AAT |  | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202320 | 16/05/2023 14:12:23 | Realizar proyecto de plataformas para poder trasladarse de forma segura de un brazo al otro, para los trabajos de mantenimiento de las compuertas del vertedero. Obs.: El pedido de esta SSA es el mismo que la SSA 202209290, sin embargo, se decidió que al final este pedido no será incluido en el alcance de la ET 5066-20-19503, del contrato de pintura de las compuertas del vertedero. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203107 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação SDE-0023 para atendimento da solicitação.
202303446 | SAD | 202207565 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202309 | 01/03/2023 15:47:05 | Solicitamos apoyo para proyecto e implementación de alimentación eléctrica de aparejo a ser instalado en el taller de la SMMA.DT (MAM1), El. 108,00 (Galería de los Transformadores). Detalles en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202623 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202600435 fue instalada una tomada especial de 3F-220V-60Hz proveniente del QL-27071 para alimentación especifica del aparejo. Para el aparejo, utilizar enchufe industrial con cod. stock 715300 compatible con tomada instalada.
202301514 | STE |  | P048A018 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 60HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIO |  | 202305 | 30/01/2023 07:10:02 | INSTALAR EN LA CCR EQUIPAMIENTO 0852.004-8 (DESHUMIDIFICADOR DE AIRE), PROVENIENTE DE LA LOCALIZACIÓN S098Y001. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202507 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a instalação do equipamento no local informado e realizado testes de funcionamento. Equipamento encontra-se em funcionamento e a disposição da operação.
202300349 | APV |  | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.001-9 | 202301 | 06/01/2023 16:38:03 | REALIZAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR PP.337 MOTORES DAS BOMBAS PRINCIPAIS (BAGP), E MOTORES DAS BOMBAS SECUNDARIAS GERAL E ESSENCIAL (BAGS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO. OBS: FOTOS DAS PLACAS DO MOTORES EM ANEXO. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202300342 | ALE | 202224407 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202301 | 06/01/2023 16:39:08 | Realizar diagnóstico del motor verificando la alineación de asientos de rodamiento, alineación del eje, balanceo, etc. de forma a identificar causa de la anomalía en servicio. | IME2 | MMU3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202408 | APONTE APONTE CLAUDIO | Aguardando envio de motor.
202300181 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 15:06:40 | Solicitamos cambiar la política de stock del material con código de almacén 581402 para ZM 22/26. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue alterada los niveles de la política de reposición del cod. 581402 a ZM=22/26 conforme solicitado. OBS: MTDFS-8526.
202300053 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202301 | 03/01/2023 08:40:17 | En función de la programación para substitución de la carga de aceite lubricante, efectuar análisis físico-químicas del aceite a ser instalado en el equipamiento. Emitir informe completo con los resultados del análisis de la muestra de aceite en la condición inicial (muestra del tanque de almacenamiento) y de los resultados del análisis de particulados y sedimentos luego del filtrado (unidad de filtrado) durante el abastecimiento del equipamiento. | IME2 | ILA4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202312 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios anexos à SSA. Para análise físico-química, utilizou-se os resultados da amostra 117/2023, já analisados para a troca de óleo do RV da UG 03, conforme a SSA 202224987.
202300052 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202301 | 03/01/2023 08:40:30 | Conforme programación y debido a la degradación de las propiedades físico-químicas, substituir carga de aceite lubricante por aceite regenerado. Enviar a ILA4 una muestra de aceite regenerado previamente para evaluación de las condiciones del aceite almacenado. Colectar una segunda muestra luego del filtrado de la nueva carga. Anexar los laudos de análisis de aceite a la SSA. Enviar el aceite degradado para el tanque de aceite "A regenerar" en la central de tratamiento de aceite ME. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202312 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi substituido o óleo do Mancal Guia Inferior, retirados aprox de 2400L através da bomba de transferência e aprox 350L entre esgotamento da cuba de oleo e trocadores de calor. Coletadas amostras do óleo regenerado do tanque de esocagem e após filtragem da unidade móvel enviados a ILA4 conforme SSA 202300053. Anexados os laudos de análises. Enviado o óleo degradado para os tanques "A regenerar" cota 98 AMC. Ao fim da carga de óleo foi realizado o ajuste da sonda de nível de óleo (apoio MEG1).
202224635 | STE |  | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202251 | 20/12/2022 07:58:07 | Solicitamos parecer técnico para la utilización del detector VAISALA de presencia de agua en el aceite, en reemplazo del utilizado actualmente, pues el actual no se desempeña conforme a lo esperado. Informaciones complementarias en anexo. | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202348 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Realizado e executado projeto para modificação e instalação do sensor Vaisala MMT 330 conforme desenhos anexos. Foram realizadas partidas do motor na instalação e na última manutenção 3M do GD a fim de misturar o óleo e verificar presença de água. Não foram verificadas quantidades significativas de atividade de água. O sensor apresentou desempenho satisfatório, a modificação será extendida aos demais grupos diesel.
202224335 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 14/12/2022 16:26:32 | Adquirir e disponibilizar ao centro de custo 30316 20un do material sobressalente cod. 716685 (aplicação imediata). Material para atendimento das SSAs 202210019 e 202220700, referente à confecção de dois conjuntos manifold para acionamento dos cilindros dos filtros Cuno Flo (fabricação de protótipos). Documentação complementar de referência: GCSMIT-1698. | IME2 | IMA0 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 26 un. del material cod. 716685 (VALV SOLEN 3/2 G1/4" 8020750 NORGREN) el 11/05/23 (4500069822/10). Saldo actual en stock 26 un. Política ZM=10/20. Creada reserva nro. 450732 de 20 un. valida hasta el 10/05/2025. OBS: DEMPRO 431.
202224201 | STE | 202222515 | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202250 | 13/12/2022 08:37:14 | Solicitamos realizar reclamo en garantía de tanque de almacenamiento en acero inoxidable con capacidad de 1000L, adquirido a través de OC 4500063331 item 20 (SMDTC-391 / Solpe 10059232), en función a perdida de combustible por las conexiones inferiores de 1” (POS 9) y 3/4” (POS 10). Ver diseño 6475DFJ5569P e imágenes disponibles en el link https://itaipudigitalmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/gmbaez_itaipu_gov_py/Et0oyrqhUQ1IiIc4CKCK_I4B98uANbN74xEuVulT5hbd7A?e=7dhaY0. Mas detalles en anexos. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material defectuoso enviado mediante SSG 7485/2022. GT-00067 asignada. Fue recibido el tanque reparado el 18/05/2023 en buenas condiciones conforme BI 6475BI2J63293P.
202224058 | STE | 202203559 | B014B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.009-1 | 202249 | 07/12/2022 16:25:26 | Substituir os motores M6 e M7 do Sist. de Aeração da UG pelos sobressalentes cód. 717826, conforme informações da SSA matriz. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202324 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizado a substituição do motor da válvula V1conforme descrição da SSA e orientação do Sr. Wilson (turbina). Atividade realizada durante PD 3A, AT:202305052.
202224011 | SCA | 202214075 | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202249 | 07/12/2022 08:01:54 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202440
202224010 | SCA | 202214074 | B014B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.050-2 | 202249 | 07/12/2022 08:01:46 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202423
202224009 | SCA | 202214073 | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202249 | 07/12/2022 08:02:02 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202425
202224008 | SCA | 202214072 | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202249 | 07/12/2022 08:02:08 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202224007 | STE | 202214067 | B013B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.047-1 | 202249 | 07/12/2022 08:02:13 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202314 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Cambio de Plug realizado conforme esquema anexo con la SSA 202300344.
202224006 | STE | 202214066 | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202249 | 07/12/2022 08:02:20 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202310 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Se cambió el Plug realizado conforme esquema anexo con la SSA 202300343.
202224005 | SCA | 202214064 | B012B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.038-0 | 202249 | 07/12/2022 08:02:26 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202224004 | SCA | 202214063 | B012B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.014-0 | 202249 | 07/12/2022 08:02:33 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202224003 | SCA | 202214061 | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202249 | 07/12/2022 08:02:42 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202224002 | SCA | 202214056 | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.049-5 | 202249 | 07/12/2022 08:02:49 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202224001 | SCA | 202214058 | B011B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.011-5 | 202249 | 07/12/2022 08:02:57 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202224000 | SCA | 202214057 | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202249 | 07/12/2022 08:03:03 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223999 | SCA | 202214055 | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202249 | 07/12/2022 08:03:10 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223998 | STE | 202214053 | B010B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.008-5 | 202249 | 07/12/2022 08:03:17 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA N2 EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO.PD UN10.
202223997 | STE | 202214052 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202249 | 07/12/2022 08:03:25 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, PD UN10.
202223993 | STE | 202214075 | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202249 | 07/12/2022 08:03:30 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214075 e 202213712. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202325 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223992 | STE | 202214074 | B014B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.050-2 | 202249 | 07/12/2022 08:03:37 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214074 e 202213711. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202325 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223990 | STE | 202214073 | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202249 | 07/12/2022 08:03:42 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214073 e 202213710. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202325 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223985 | STE | 202214064 | B012B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.038-0 | 202249 | 07/12/2022 08:04:09 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214064 e 202213704. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202321 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223984 | STE | 202214063 | B012B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.014-0 | 202249 | 07/12/2022 08:04:21 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214063 e 202213703. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202321 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223983 | STE | 202214061 | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202249 | 07/12/2022 08:04:28 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214061 e 202213701. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202321 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223982 | STE | 202214056 | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.049-5 | 202249 | 07/12/2022 08:04:37 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214056 e 202213699. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202307 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202223981 | STE | 202214058 | B011B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.011-5 | 202249 | 07/12/2022 08:04:43 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214058 e 202213697. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202307 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202223980 | STE | 202214057 | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202249 | 07/12/2022 08:04:54 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214057 e 202213696. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202307 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202223979 | STE | 202214055 | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202249 | 07/12/2022 08:04:59 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214055 e 202213691. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202330 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223978 | STE | 202214053 | B010B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.008-5 | 202249 | 07/12/2022 08:05:04 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214053 e 202213690. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202330 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223977 | STE | 202214052 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202249 | 07/12/2022 08:05:09 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214052 e 202213692. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202330 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223968 | SCA | 202214050 | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202249 | 07/12/2022 08:05:14 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223967 | STE | 202214049 | A019B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.030-1 | 202249 | 07/12/2022 08:05:19 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA N2 EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, PD UND 9A. 3S.
202223966 | STE | 202214047 | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202249 | 07/12/2022 08:05:24 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, PD UND 9A.
202223965 | SCA | 202214041 | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202249 | 07/12/2022 08:05:29 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223964 | SCA | 202214040 | A008B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.005-0 | 202249 | 07/12/2022 08:05:34 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223963 | SCA | 202214039 | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202249 | 07/12/2022 08:05:38 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223962 | SCA | 202214038 | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202249 | 07/12/2022 08:05:43 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223960 | SCA | 202214036 | A006B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.017-4 | 202249 | 07/12/2022 08:05:48 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223959 | SCA | 202214034 | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202249 | 07/12/2022 08:05:54 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223958 | SCA | 202214033 | A005B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.042-8 | 202249 | 07/12/2022 08:05:58 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223957 | STE | 202214032 | A005B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.023-9 | 202249 | 07/12/2022 08:06:04 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA N2 EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, PD UND 05.
202223956 | STE | 202214030 | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202249 | 07/12/2022 08:06:10 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA N1 EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, PD UND 05.
202223955 | STE | 202214028 | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202249 | 07/12/2022 08:06:16 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202312 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.PD UN04.
202223954 | STE | 202214027 | A004B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.026-3 | 202249 | 07/12/2022 08:06:22 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202312 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE. PD UND04
202223953 | STE | 202214026 | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202249 | 07/12/2022 08:06:28 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202312 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.PD UND04
202223951 | STE | 202214025 | A003B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.041-6 | 202249 | 07/12/2022 08:06:43 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202334 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.PD UN03.
202223949 | STE | 202214024 | A003B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.048-9 | 202249 | 07/12/2022 08:08:07 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202334 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.PD UN03.
202223948 | STE | 202214023 | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202249 | 07/12/2022 08:08:13 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202334 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.PD UN0 03.
202223945 | STE | 202214021 | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.037-3 | 202249 | 07/12/2022 08:08:22 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202418 | APONTE APONTE CLAUDIO | Realizado en la ejecución de la SSA202319550.
202223943 | STE | 202214020 | A002B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.022-0 | 202249 | 07/12/2022 08:08:31 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA N2 EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, PD UND 02.
202223941 | STE | 202214019 | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202249 | 07/12/2022 08:08:38 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA N1 EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, PD UND 02.
202223935 | STE | 202214050 | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202249 | 07/12/2022 08:08:45 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214050 e 202213764. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202335 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223934 | STE | 202214049 | A019B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.030-1 | 202249 | 07/12/2022 08:08:50 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214049 e 202213763. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202335 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223933 | STE | 202214047 | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202249 | 07/12/2022 08:08:57 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214047 e 202213761. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202335 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223931 | STE | 202214041 | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202249 | 07/12/2022 08:09:03 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214041 e 202213757. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202327 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificada corrente anormal da mesma, realizada a inversão da ligação, em novo teste foi verificado o funcionamento normal com o correto sentido de giro.
202223930 | STE | 202214040 | A008B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.005-0 | 202249 | 07/12/2022 08:09:19 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214040 e 202213755. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202327 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223928 | STE | 202214039 | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202249 | 07/12/2022 08:09:40 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214039 e 202213754. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202327 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223927 | STE | 202214038 | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202249 | 07/12/2022 08:09:09 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214038 e 202213753. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202332 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223926 | STE | 202214036 | A006B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.017-4 | 202249 | 07/12/2022 08:09:46 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214036 e 202213752. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202332 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223925 | STE | 202214034 | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202249 | 07/12/2022 08:09:52 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214034 e 202213751. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202332 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223923 | STE | 202214033 | A005B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.042-8 | 202249 | 07/12/2022 08:09:59 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214033 e 202213749. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202343 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223922 | STE | 202214032 | A005B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.023-9 | 202249 | 07/12/2022 08:10:07 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214032 e 202213748. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202343 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado o funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223921 | STE | 202214030 | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202249 | 07/12/2022 08:10:15 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214030 e 202213747. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202343 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado o funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223920 | STE | 202214028 | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202249 | 07/12/2022 08:10:24 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214028 e 202213746. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202311 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202223919 | STE | 202214027 | A004B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.026-3 | 202249 | 07/12/2022 08:10:32 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214027 e 202213745. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202311 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202223918 | STE | 202214026 | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202249 | 07/12/2022 08:10:40 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214026 e 202213744. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202311 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202223917 | STE | 202214025 | A003B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.041-6 | 202249 | 07/12/2022 08:10:49 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 2022140425 e 202213741. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202313 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223916 | STE | 202214023 | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202249 | 07/12/2022 08:11:31 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214023 e 202213738. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202313 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223914 | STE | 202214021 | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.037-3 | 202249 | 07/12/2022 08:11:37 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214021 e 202213736. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202347 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro. Durante operação da bomba, após conclusão dos teste de funcionamento que foram normais, a bomba apresentou defeito e foi substituida (SSA 202319468)
202223913 | STE | 202214020 | A002B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.022-0 | 202249 | 07/12/2022 08:11:43 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214020 e 202213734. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202347 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223911 | STE | 202214019 | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202249 | 07/12/2022 08:11:50 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214019 e 202213733. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202347 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223898 | SCA | 202213869 | A001B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.045-3 | 202249 | 06/12/2022 14:59:08 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202223897 | STE | 202213869 | A001B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.045-3 | 202249 | 06/12/2022 14:59:15 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202213869 e 202213732. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202338 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223891 | STE | 202213872 | A001B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.025-5 | 202249 | 06/12/2022 14:59:22 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202338 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA N2 EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, PD UND 01.
202223890 | STE | 202213872 | A001B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.025-5 | 202249 | 06/12/2022 14:59:29 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202213872 e 202213731. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202338 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223888 | STE | 202213868 | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202249 | 06/12/2022 14:59:36 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202338 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA N1 EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, PD UND 01.
202223886 | STE | 202213868 | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202249 | 06/12/2022 14:59:42 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202213868 e 202213729. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202338 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223294 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202247 | 24/11/2022 09:47:03 | Realizar medições referentes ao desgaste dos anéis de carvão da caixa de vedação: 1) Medir a distância entre tampa e topo da haste, conforme item 1 da PIC.ME.0068; 2) Medir a folga entre o anel intermediário e as chapas de fixação dos pinos guias, conforme item 10 da PIC.ME.0068. Nota: Ação complementar à SSA 202214869. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202319 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizado el acompañamiento del deterioro del sello de carbón hasta la fecha. Dicho sello será sustituido con la SSA 202224645. Valores de medición en anexo.
202221674 | STE | 202208226 | J005C005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA 1-HE1-CA | 0466.002-1 | 202243 | 27/10/2022 15:55:10 | Solicitamos fabricación de carcasa para intercambiador de calor del sistema de aire de partida de los grupos diesel, conforme a diseño en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202322 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Se ajusto la brida respecto a las medidas de plano para el montaje y soldadura. Se utilizo soldadura TIG para el montaje.
202221264 | STE | 202219420 | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202242 | 20/10/2022 09:28:05 | Inspecionar e substituir a vedação da tampa guia inferior da tubulação do sistema de aeração. Verificar/substituir as vedações referentes às posições 153/7, 148/70, 148/71 e 148/76 do desenho 5215-DF-B3643P (anexo). Utilizar os materiais código 711065 (gaxeta) e 221228 (cordão ved. 7mm). Verificar estado de conservação dos parafusos de fixação da tampa e substituir se necessário. Instruções para acesso e desmontagem da tampa guia inferior conforme documentos 5215-DM-15530P e IDM.ME.051 (anexos). | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202310 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue sustituida la vedación inferior del tubo del sistema de aireación y demás vedaciones, además del reapriete de los tornillos de las bridas de acoplamiento de los segmentos, con el torque correcto. También fue realizada la limpieza manual de la pintura, luego fue aplicado una mano de epoxi aluminio y dos manos de epoxi alquitrán de hulla marrón y negro por parte de MCI4
202220071 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202239 | 27/09/2022 10:08:48 | De forma a dar continuidad al pedido de la SSA 202209376, solicitamos fabricar e instalar las rampas y telas metálicas para los accesos al elevador E03, de las elevaciones 111,00, 124,00, 169,00, y 179,00. Detalles en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202406 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida SS no sistema SOS da SOCM.DT para atendimento deste serviço. SS-182/2023.
202219709 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202238 | 20/09/2022 17:21:33 | Solicitamos medir la planicidad y concentricidad de los extremos de los haces tubulares de los intercambiadores aire/agua de los compresores del sistema de aire de servicio. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202307 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Com uma das extremidades do trocador de calor fixada na placa do torno e a outra apoiada sobre o contraponto, foi medido a concentricidade da peça e constatado que estão fora da tolerância. Valores encontrados: 95182-1: 2,2 ~ 3,3 mm 95182-2: 3,5 ~ 3,75 mm
202219421 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202237 | 15/09/2022 10:27:34 | Solicitamos realizar las gestiones para la reparación de los haces tubulares para los compresores del sistema de aire de servicio por garantía, pues los mismos están deformados longitudinalmente. Los haces tubulares fueron adquiridos mediante la OC 4500064794. Detalles en anexo. Para conseguir los haces, entrar en contacto con Angelo, interno 4984/3154. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202325 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizado en conjunto con MTSE.DF reclamo en garantía de las 2 un de haces adquiridos mediante OC-4500064794. Reparo/sustitucion en garantía realizada en fecha 27/03/2023 (cód. de stock 687057). Materiales ingresaron nuevamente al stock mediante DM-70029182. Tratativas en anexo.
202219257 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202237 | 14/09/2022 12:00:04 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202337 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi substituído o instrumento TFX modelo antigo por outro modelo SMAR com número de série U641963 durante PD (SSP20233198 e AT202307381), testado durante giro mecânico e apresentando corrente normal em visor do próprio aparelho.
202219256 | STE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202237 | 14/09/2022 12:00:11 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202408 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue sustituido el instrumento TFX modelo antiguo por otro modelo SMAR con número de serié U641954 durante PD (SSP n° e A Tn° ). Fue verificado y monitoreado luego que la unidad este en carga donde no se detectó su indicación, posteriormente fue realizado una AT 202402046 para el ajuste y posterior acompañamiento fue identificado su funcionamiento normal. Obs: con Unidad Generadora en el sistema.
202219255 | STE |  | B017B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.017-3 | 202237 | 14/09/2022 12:00:18 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202316 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | El instrumento TFX fue sustituído por el modelo SMAR con numero de serie N°: U641796. Dejando así en condiciones normales de operación.
202219253 | STE |  | B014B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.009-2 | 202237 | 14/09/2022 12:00:32 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202323 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | El TFX fue sustituído por uno calibrado modelo SMAR con ID: U616836. Verficando y validando el correcto funcionamiento del mismo.
202219252 | STE |  | B012B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.014-9 | 202237 | 14/09/2022 12:00:41 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202317 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | El TFX antiguo fue sustituído por el modelo SMAR con ID: U641949. Verficando y validando el correcto funcionamiento del mismo.
202219251 | STE |  | B010B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.012-2 | 202237 | 14/09/2022 12:00:47 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202327 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | O TFX foi substituído por outro calibrado com número de série: U641734, assim como seus acessórios e conexões. Foi realizada a inspeção e constatada a correta indicação de fluxo de água.
202219250 | STE |  | A009B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.011-4 | 202237 | 14/09/2022 12:00:53 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202247 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foi substituído o instrumento TFX modelo antigo por outro modelo SMAR durante PD (SSP20220828 e AT202210158), testado durante giro mecânico e apresentando defeito de funcionamento. Foi novamento substituído o instrumento TFX por outro modelo SMAR com número de série U611371 calibrado conforme SSA 202218833, testado e em correto funcionamento em AT 202210704.
202219249 | STE |  | A008B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.010-6 | 202237 | 14/09/2022 12:00:59 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202325 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | El TFX fue sustituido por uno calibrado con ID: U641958 Verificando y validando el correcto funcionamiento del mismo.
202219248 | STE |  | A007B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.007-6 | 202237 | 14/09/2022 12:01:05 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202402 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Se realizo el cambio del intrumento TFX del modelo viejo al modelo nuevo.
202219247 | STE |  | A006B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.006-8 | 202237 | 14/09/2022 12:01:10 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202330 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | El TFX fue sustituido por uno calibrado con ID: U641280 Verificando y validando el correcto funcionamiento del mismo.
202219245 | STE |  | A005B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.005-0 | 202237 | 14/09/2022 12:01:16 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202314 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | El instrumento TFX fue sustituido por uno calibrado con ID: U616839. Verificando y validando el correcto funcionamiento del mismo.
202219243 | STE |  | A004B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.004-1 | 202237 | 14/09/2022 12:01:21 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202309 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fue sustituido el instrumento TFX por otro modelo SMAR SERIAL NºU616877.
202219242 | STE |  | A003B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.003-3 | 202237 | 14/09/2022 12:01:28 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitida na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202312 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi substituído o instrumento TFX modelo antigo por outro modelo SMAR com número de série U641965 durante PD (SSP20233223 e AT202302460), testado durante giro mecânico e apresentando corrente normal em visor do próprio aparelho porém com defeito de indicação no sistema e no visor 80TI, solucionado defeito de conexão elétrica conforme SSA 202305529 e sua derivada, 202305541, testado e em correto funcionamento em AT 202303144 (05/04/23)
202219241 | STE |  | A002B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.002-5 | 202237 | 14/09/2022 12:01:34 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitida na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202346 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | O TFX foi substituido por um modelo novo, calibrado, SMAR LD301 com ID: U641804. Durante funcionamento da UG foi verificando e validado o correto funcionamiento do mesmo.
202219152 | STE | 202212418 | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202237 | 12/09/2022 14:16:02 | Realizar reparación por soldadura de las indicaciones detectadas por el ensayo de líquido penetrante. Anexo procedimiento de soldadura PS-SMIM.DT-007-2022-R0. | IME2 | MMU3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202316 | ACOSTA MAURO | Preparación de la superficie, reparación de la discontinuidad, en tubo de aluminio, con proceso GTAW, se realizo ensayo de liquido penetrante para verificar el trabajo.
202217599 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 12/08/2022 14:36:53 | Solicitamos fabricar la estructura para movimentación del cesto de rescate de peces, conforme diseño en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | 202408 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida SS no sistema SOS da SOCM.DT para atendimento deste serviço. SS-794/2022
202217555 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202232 | 11/08/2022 16:37:26 | Revisar diseños 4318-DC-19502-P-(1)-R1, 4318-DC-19503-P-(1)-R1 y 4318-DC-19504-P-(1)-R0, conforme al pedido de la SOCM.DT, indicado en el correo en anexo. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202326 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Según combinado con la SOCM.DT, ya no será necesario realizar la revisión del diseño para la fabricación de la plataforma por partes. Detalles en anexo.
202216200 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202229 | 22/07/2022 11:12:56 | Em complemento à SSA 202215149, avaliar necessidade de atualização do desenho 4519-DC-G6946-E em função da disposição de campo DdC01 em anexo. | IME2 | ISI1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202614
202216147 | STE | 202214045 | A009B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.046-5 | 202229 | 21/07/2022 16:24:31 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214045 e 202213760. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202247 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202216146 | STE | 202214044 | A009B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.019-0 | 202229 | 21/07/2022 16:24:39 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214044 e 202213759. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202247 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202216145 | STE | 202214042 | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202229 | 21/07/2022 16:24:47 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214042 e 202213758. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202247 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202216144 | STE | 202214096 | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202229 | 21/07/2022 16:25:07 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202243 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216143 | STE | 202214095 | B020B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.031-7 | 202229 | 21/07/2022 16:25:21 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202243 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216142 | STE | 202214092 | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202229 | 21/07/2022 16:25:27 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202243 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216137 | STE | 202214084 | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202229 | 21/07/2022 16:26:24 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202245 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE. PD U16
202216136 | STE | 202214082 | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202229 | 21/07/2022 16:26:36 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202246 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE. PD U16
202216134 | STE | 202214081 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202229 | 21/07/2022 16:26:44 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202246 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE. PD U16.
202216128 | STE | 202214044 | A009B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.019-0 | 202229 | 21/07/2022 16:27:12 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202249 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216126 | SCA | 202214045 | A009B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.046-5 | 202229 | 21/07/2022 16:27:18 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202249 | APONTE APONTE CLAUDIO | Se han reemplazado los plug de las bombas N1 y N2 disponibilizados en la oficina electrica por personal de MMU2 turbina, la bomba N3 no fue entregada por lo que se pasa la SSA a AMP.
202216125 | STE | 202214042 | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202229 | 21/07/2022 16:27:25 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202249 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE. PD U16
202214365 | STE | 202214084 | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202225 | 23/06/2022 15:02:27 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214084 e 202213719. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202245 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202214363 | STE | 202214082 | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202225 | 23/06/2022 15:03:33 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214082 e 202213717. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202245 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202214362 | STE | 202214081 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202225 | 23/06/2022 15:03:41 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214081 e 202213716. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202245 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202214354 | STE | 202214096 | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202225 | 23/06/2022 15:05:03 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214096 e 202213726. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202243 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202214353 | STE | 202214095 | B020B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.031-7 | 202225 | 23/06/2022 15:05:10 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214095 e 202213725. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202243 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202214352 | STE | 202214092 | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202225 | 23/06/2022 15:05:16 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214092 e 202213724. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202243 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202206972 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202218 | 06/05/2022 16:23:15 | Como continuación de la SSA 202203610, solicitamos fabricar 1 prototipo de las plataformas para la U01, para luego replicar para todas las UGs. Diseños en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202252 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através da solicitação SS 292-2022 no sistema da divisão de Obras.
202206950 | STE |  | J086A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-012 |  | 202218 | 06/05/2022 15:38:01 | Instalar e comissionar Motor da Bomba BDR-F16-012 em função da definição da ATA de REUNIÃO AR/SMI.DT/0037/2022. | IME2 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA DO MOTOR EM OFICINA ELÉTRICA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202217931 E EFETUADA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COD:2810158 NA LOCALIZAÇÃO J086A014 PARA REGISTRO NO SOM. O HOMEM-HORA DA MONTAGEM E COMISSIONAMENTO SERÁ CARREGADA CONFORME SSA:202219725.
202206949 | STE |  | J086A002 | BOMBA BDR-F16-012 |  | 202218 | 06/05/2022 15:38:12 | Instalar e comissionar Bomba BDR-F16-012, em função da definição da ATA de REUNIÃO AR/SMI.DT/0037/2022. | IME2 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REFORMA DA BOMBA EM OFICINA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215403 E EFETUADA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTO COD:2780160 NA LOCALIZAÇÃO J086A002 PARA REGISTRO NO SOM. O HOMEM-HORA DA MONTAGEM E COMISSIONAMENTO SERÁ CARREGADA CONFORME SSA:202219721.
202206216 | STE |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202216 | 22/04/2022 10:13:08 | Em função do parecer técnico apresentado na execução da SSA 202102278B e anexado nesta SSA, providenciar a fabricação e instalação de dois suportes (ANEXO A e B do arquivo) extras na tubulação do RWR da U9A para aumento da rigidez do sistema. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202334 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a fabricação e instalação de dois suportes extras na tubulação DN08” do RWR da U9A conforme indicado no parecer técnico anexo a solicitação. Equipo en condiciones normales de operación.
202204993 | STE | 202203881 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202213 | 31/03/2022 17:02:42 | Solicitamos instalación mecánica de Lector digital de RPM (sensor y display) código 639362 conforme manual en anexo. Gestionar además fabricación de placa de montaje mediante corte con chorro de agua, los diseños se anexan a la SSA (PDF y DXF). dejar disponible para las conexiones eléctricas respectivas que realizará la SMMT.DT (MET1) mediante SSA 202203886. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202236 | FABIANO SOARES GARCIA | Sustitución de tacómetro analógico por tacómetro digital. Realizado ensayo de funcionamiento obteniéndose una medición de 2601 rpm. Obs: El sensor del tacómetro fue instalado en la polea para accesorios.
202203972 | STE | 202203559 | B014B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.009-1 | 202211 | 17/03/2022 07:31:36 | Adquirir 2 (duas) unidades do motor código de estoque 717826 para possibilitar substituição nas posições M6 e M7 (válvulas V1 e V2) do sistema de aeração da U14 conforme SSA matriz 202203559 | IME2 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 717826 (MOTOR CA 440V 60HZ 0,18KW 1700RPM) el 03/10/22 (4500066840/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=1/2. Creada reserva nro. 434614 de 2 un. OBS: MTDFS-7116, DEMPRO 35.
202203622 | STE |  | A001J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-01 | 0155.001-2 | 202210 | 11/03/2022 15:24:52 | Proyectar guardacuerpo para trabajos de mantenimiento dentro del tanque RWR. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202232 | ANDRE CESAR SHIRANE | Fue emitido el diseño 4318-DC-15213-P para la fabricación y el montaje de los guardacuerpos a ser instalados dentro del tanque. Detalles en anexo.
202203618 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202210 | 11/03/2022 15:27:12 | Proyectar plataforma para mantenimiento del motoventilador para el sistema S. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202318 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue ejecutado por la ENEE.DT, y fueron emitidos los siguientes documentos: 5203DCJ6555 - Conjunto base/ 5203DCJ6556 - Conjunto pilar / 5203DCJ6557 - Conjunto viga / 5203DCJ6558 - Conjunto pilar direito / 5203DCJ6559 - Conjunto piso / 5203DCJ6560 - Conjunto guarda corpo e escada / 5203DCJ6561 - Guarda corpo esquerdo direito / 5203DCJ6562 - Montagem plataforma / 5203DCJ6563 - Montagem en campo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT
202203612 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202210 | 11/03/2022 15:27:31 | Proyectar plataforma para mantenimiento del motoventilador del sistema T. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202317 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue ejecutado por la ENEE.DT, y fueron emitidos los siguientes documentos: - 5203DCJ6550 - PLATAFORMA - 5203DCJ6551 - ESCOTILHA DE ACESSO - 5203DCJ6552 - GUARDA CORPO - 5203DCJ6553 - MONTAGEM Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202203610 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202210 | 11/03/2022 15:27:53 | Proyectar plataforma para piso del nivel de los ventiladores del sistema E de ventilación (debajo de la coifa). | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202218 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El proyecto de la plataforma fue realizado en 2 diseños, uno para fabricación, y el otro para montaje (diseños 5203-DI-19517-E-(1)-R0 y 5203-DI-19518-E-(1)-R0). Detalles en anexo.
202203505 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202210 | 10/03/2022 07:44:18 | Solicitamos instalación de tacómetro digital CÓD. DE STOCK 639362 en reemplazo de tacómetro original. Solicitar apoyo a MAM1 para fabricación de soportes y placa de fijación del nuevo instrumento. | IME2 | IEQ3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202211 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Realizada la instalación satisfactoria del tacómetro digital código stock 639362, por parte de MET1 a través de la SSA derivada 202203886.
202202827 | STE |  | K006F001 | BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-P1/A-L | 0492.002-3 | 202208 | 23/02/2022 15:41:28 | Conforme SSP 20225234, ítems a continuación presentan valores fuera del rango esperado: PI1-L (Encontrado=3,4 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), PI2-L (Encontrado=3,2 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), 10P2 (Encontrado=3,8 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), PI10-L (Encontrado=0,5 bar; Esperado=1,0 a 2,0 bar). Verificar divergencia durante próximo MP. | IME2 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | REIMAR GRENZEL | 202219 | REIMAR GRENZEL | Realizado verificação e constatado baixa pressão na saída da bomba 4P1/A-L. Executado ajuste de pressão através na manopla de regulagem localizado junto a bomba. Realizado testes durante ensaio em carga do GD4, PI1-L (Deixado=4,6 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), PI2-L (Deixado=4,4 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), 10P2 (Deixado=4,6 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), PI10-L (Deixado=1,0 bar; Esperado=1,0 a 2,0 bar). Equipamento em condições normais de Operação.
202202810 | STE |  | K005F001 | BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-P1/A-L | 0492.001-5 | 202208 | 23/02/2022 16:11:27 | Conforme SSP 20225230, ítem PI10-L presenta valor fuera de rango esperado (Encontrado=0,4 bar; Esperado=1,0 a 2,0 bar). Verificar divergencia durante próximo MP. | IME2 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | REIMAR GRENZEL | 202218 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado manômetro com indicação de medida fora do parâmetro padrão. Executado a substituição do componente cod. almox 166634. Realizado testes, instrumento de medição em condições normais de operação.
202202708 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202208 | 21/02/2022 16:23:09 | Solicitamos verificar posibilidad de incluir accionamiento automático de electroválvula de refrigeración del motor Diesel mediante partida por palanca neumática manual (actualmente esto no sucede). SSA ref.: 202101249B | IME2 | IEQ3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202213 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Analizado lógica de operación de la motobomba Diesel, en cuanto al arranque de emergencia a través de la palanca neumática, y conforme se indica en el manual (5615-80-96793-P), este procedimiento es realizado con tablero de control desenergizado, y en este caso la electroválvula de refrigeración no puede ser energizada. Procedimiento constatado con la ejecución de la SSA 202101249A (adjunto). Por ello, se torna inviable energizar eléctricamente dicha electroválvula en este arranque.
202201058 | STE | 202200554 | P041F016 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DISTRIBUICAO DE ÁGUA GELADA | 0129.143-2 | 202204 | 27/01/2022 07:43:30 | De modo a atender ao pedido da OPUO apresentado na SSA matriz, instalar válvula esférica DN 2" cód. estoque 331406 na prumada de descida do tanque de expansão de mesma bitola (linha 50-CH-9A014). Local: El. 151,065, antes da derivação para linha 25-CH-9A002. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202223 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizada a retirada do isolante térmico da tubulação de agua gelada e realizado a analise de dimensões e condições para a realização da atividade de abertura da tubulação e instalação de válvula de serviço no ramal de alimentação do tanque de expansão. OBS: SSA em situação SAS, impossibilitando reprogramação e emissão de AT. OBS: Conforme orientação da SMM, foi emitida a SSA 202216252 para finalizar a execução do serviço.
202200283 | STE |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202201 | 07/01/2022 10:39:28 | Em função da identificação de folgas entre palhetas superiores as folgas nominais admissíveis, conforme detalhado nas SSAs 202110872A/B e parecer em anexo, realizar novas medições durante o próximo PD 3S para nova avaliação sobre a necessidade de ajuste geral do conjunto das 24 palhetas diretrizes do distribuidor. | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202312 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada nova medição de folga entre palhetas, detectando apenas folgas não uniformes com medida máxima de 0,45mm entre as palhetas 24 e 01, nos pontos fora de tolerância anteriormente, entre as palhetas 11/12 e 17/18 as medidas E; F; G; foram, respectivamente: 11/12: 30; 25; 0 centésimos 17/18: 0; 0; 20 centésimos Tabela com todas as folgas registradas em anexo. Também não foram detectados sinais de cavitação nas regiões de contatos entre palhetas
202200282 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202201 | 07/01/2022 10:39:02 | SOLICITAMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA MITIGAR EXCESO DE CONDENSADO EN TUBERÍA DE AIRE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONFORME INFORMADO EN SSA 202114882A EN LA PROVISION DE AIRE PARA EL SISTEMA DE COMBATE A INCENDIOS EN LAS SALAS DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE EL. 98,00. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202310 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fueron revisados los diseños 5237DC-07101/07102/07103 para inclusión de purgadores en los puntos de alimentación de aire comprimido en el sistema de lucha contra incendio (pedido de revisión realizado vía SRA-IB-000208/2022).
202602106 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 12/02/2026 08:18:43 | Realizar ensaio de líquido penetrante nas juntas soldadas da estrutura de suporte do cesto de resgate de peixes localizadas nos pontos indicados em anexo. Também providenciar a fabricação e instalação da polia para utilização do cesto com duas pernas de cabo e a instalação de tela metálica protetora ao redor do módulo 2. Por fim, verificar o correto encaixe entre os módulos da estrutura e adequar, se necessário. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202608 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó un primer ensayo de líquido penetrante en puntos específicos, sin obtener una buena apreciación de los resultados. Se solicitó retirar toda la pintura y repetir el ensayo, ampliando las zonas de inspección para lograr una mejor evaluación. Finalmente, el ensayo de líquido penetrante fue realizado por MMU3. Las poleas fueron fabricadas en el taller de MMU3, al igual que los protectores perimetrales con malla metálica. Se verificó el encastre entre módulos y se probó la estructura co
202601887 | SPG |  | B011B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.013-0 | 202607 | 09/02/2026 11:56:39 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202610
202601886 | SPG |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202607 | 09/02/2026 11:56:50 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202610
202601885 | SPG |  | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202607 | 09/02/2026 11:56:57 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202610
202601884 | SPG |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202607 | 09/02/2026 11:57:04 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202610
202601883 | SPG |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202607 | 09/02/2026 11:57:12 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202610
202600739 | AMP |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202604 | 19/01/2026 10:19:41 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202503562, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando 33g da graxa Kluber Petamo GHY133N. Após a execução do serviço, solicitar a ILA1 nova coleta de dados de vibração do conjunto. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600547 | STE | 202503089 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202603 | 14/01/2026 14:55:13 | En apoyo al atendimiento de la SSA 202503089 referente al Self Contained DAC-0907, solicitamos realizar el monitoreo de los valores de temperatura y humedad dentro de la Sala de Comunicación de la El.124,00. NOTA 1: realizar el monitoreo por 5 días. NOTA 2: durante el periodo de monitoreo el DAC-0906 (antiguo) deberá estar desligado. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202604 | BRUNO BURILLI | La variación de temperatura y humedad en la sala osciló entre 19,94°C y 22,26°C, con un rango de 51,90% a 82,90% de humedad para el Sensor N°1, y entre 19,08°C y 21,57°C, con un rango de 52% a 98,10% de humedad para el Sensor N°2. Durante el monitoreo, el DAC antiguo no estaba en operación (solicitud de ingeniería). Más detalles en el informe adjunto.
202600544 | ACC | 202517397 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202603 | 14/01/2026 14:55:31 | Substituir presostatos de alta y baja presión de rearme automático por presostatos de rearme manual, conforme solicitado en la SSA 202517397 matriz. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JORGE QUANDT | 202607 | JORGE QUANDT | Aguardando condições climáticas favoráveis. Obs: provável falha do equipamento encontrada na execução da SSA 20260056.
202600496 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202603 | 13/01/2026 14:44:48 | Verificar e solucionar o travamento dos valores do sinal das TAGs BE_TG_OT_03 e BE_TG_OT_02 no PI Vision. Nota: Conforme anexo, valores estão variando no sistema SOMA. | IME2 | MEL4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202603 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202600482 | SPG |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202603 | 13/01/2026 14:44:58 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202503370, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando a graxa Kluber Petamo GHY133N. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202611
202600368 | SPG |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202602 | 09/01/2026 16:04:19 | Em função das evidências apontadas na SSA 202516874, realizar o reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote/motor e verificação do tensionamento dos tirantes de fixação do motor, em seguida, realizar nova coleta de dados vibracionais. Caso a severidade de vibração não retorne para patamares abaixo de alerta, realizar o balanceamento do motor. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202611
202600247 | STE | 202516872 | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202602 | 07/01/2026 14:14:59 | Realizar nova medição de vibração após a realização da SSP 20261475, prevista para a semana 2026/03, de modo a verificar a efetividade da lubrificação na diminuição dos valores de envelope nos pontos 2-MT e 2-PY. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202603 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada nova medição após a lubrificação e não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos conforme dados abaixo. Os pontos 2-MT e 2-PY ficaram com valores abaixo dos valores de alerta (1,780g) ou alarme (5,370g). Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND. Ponto 2E-PY: - 20/10/2025: 3,572g - 14/01/2026: 0,601g Ponto 2E-MT: - 20/10/2025: 3,690g - 14/01/2026: 0,803g
202600180 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202602 | 07/01/2026 07:51:16 | Realizar a instalação dos novos conjuntos motobomba do sistema de água potável da SEMD (adquiridos via SMDTC-2590) e executar teste de funcionamento, necessário em função da instalação de válvula bóia no reservatório da casa de relés (conforme SSA 202504212), verificando se a lógica de acionamento e desligamento ocorre adequadamente conforme o nível do reservatório, realizando ajuste do nível máximo caso necessário. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202633
202519875 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.038-2 | 202551 | 17/12/2025 16:32:16 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado acompañamiento de personal de la empresa tercerizada Ruhrpumpen. Emitida ssa 202600533 para posibilitar la continuidad a los servicios.
202519874 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202551 | 17/12/2025 16:32:31 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado acompañamiento de personal de la empresa tercerizada Ruhrpumpen. Emitida ssa 202600532 para posibilitar la continuidad a los servicios.
202519839 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 17/12/2025 15:09:57 | Realizar a desmontagem de uma das válvulas fornecidas no último lote do código 713243 de modo a verificar o atendimento à especificação técnica. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202608 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada desmontagem em oficina do setor. Durante inspeção não foram constatadas diferenças em relação a especificação técnica nos pontos analisados. Identificados anéis o-ring com dimensões maiores que o adequado na caixa de redução e leve oxidação superficial em diferentes componentes. Não foi encontrada a certificação Fire Safe e ISO 10497 nos arquivos disponibilizados. Relatório com detalhes da execução da atividade em anexo.
202519648 | AAT |  | J092G001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.355-8 | 202550 | 12/12/2025 11:43:56 | Durante o comissionamento do sistema de sprinklers do Edifício de Manutenção, foi identificado que os fluxostatos por andar não estão interligados eletricamente à central de alarme. Solicita-se avaliação da necessidade de interligação dos fluxostatos à central. (relacionado a SSA 202519356) | IME2 | IEQ2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519602 | AAT |  | J084A020 | MOTOR N08 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-008 | 0281.014-0 | 202550 | 12/12/2025 09:19:42 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519600 | AAT |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202550 | 12/12/2025 09:19:50 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519599 | AAT |  | J084A018 | MOTOR N06 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-006 | 0281.012-3 | 202550 | 12/12/2025 09:19:56 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519598 | AAT |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202550 | 12/12/2025 09:20:04 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519597 | AAT |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202550 | 12/12/2025 09:20:19 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519596 | AAT |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202550 | 12/12/2025 09:20:25 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519595 | AAT |  | K078B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-18A01 | 0327.002-5 | 202550 | 12/12/2025 09:20:29 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519594 | AAT |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202550 | 12/12/2025 09:20:34 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519592 | AAT |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202550 | 12/12/2025 09:20:41 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519591 | AAT |  | J086A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-012 | 0281.015-8 | 202550 | 12/12/2025 09:20:48 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519589 | AAT |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202550 | 12/12/2025 09:20:56 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519588 | AAT |  | J078B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0803 | 0280.006-3 | 202550 | 12/12/2025 09:21:04 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519587 | AAT |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202550 | 12/12/2025 09:21:11 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519586 | STE |  | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202550 | 12/12/2025 09:21:18 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202607 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202519570. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR ELÉTRICO, COD:134732, NÃO APRESENTA AVARIAS E SERÁ ENVIADO PARA LOCALIZAÇÃO TRANSITÓRIA (S096D002) PARA POSSÍVEL NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO NA BDR-I20-002. EMITIDO DM 70040303 PARA ESTOQUE.
202519585 | AAT |  | J084A008 | BOMBA BDR-F16-008 | 0278.014-3 | 202550 | 12/12/2025 09:21:26 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519584 | AAT |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202550 | 12/12/2025 09:21:32 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519583 | AAT |  | J084A006 | BOMBA BDR-F16-006 | 0278.012-7 | 202550 | 12/12/2025 09:21:38 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519582 | AAT |  | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202550 | 12/12/2025 09:21:45 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519580 | AAT |  | K075C003 | BOMBA BDR-1503 | 0276.012-6 | 202550 | 12/12/2025 09:21:50 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519579 | AAT |  | K080A002 | BOMBA BDR-9995 | 0276.018-5 | 202550 | 12/12/2025 09:21:57 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519577 | AAT |  | K078B001 | BOMBA BIN-18A01 | 0260.021-8 | 202550 | 12/12/2025 09:22:03 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519576 | AAT |  | K082A003 | BOMBA BDR-H14-003 | 0278.021-6 | 202550 | 12/12/2025 09:22:16 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519575 | AAT |  | K075C001 | BOMBA BDR-1501 | 0276.010-0 | 202550 | 12/12/2025 09:22:21 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519574 | AAT |  | J086A002 | BOMBA BDR-F16-012 | 0278.016-0 | 202550 | 12/12/2025 09:22:26 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519573 | AAT |  | K080A001 | BOMBA BDR-9994 | 0276.016-9 | 202550 | 12/12/2025 09:22:33 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519572 | AAT |  | J078B003 | BOMBA BDR-0803 | 0276.006-1 | 202550 | 12/12/2025 09:22:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519571 | AAT |  | K082A002 | BOMBA BDR-H14-002 | 0278.020-8 | 202550 | 12/12/2025 09:22:38 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519570 | STE |  | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202550 | 12/12/2025 09:22:44 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202606 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA202519586. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202519568 | SAS |  | B013B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.015-6 | 202550 | 12/12/2025 09:22:55 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202606 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IJX39 com sistema de purga.
202519567 | SAS |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202550 | 12/12/2025 09:23:04 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202606 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JO72P, com sistema de purga.
202519566 | SAS |  | B013B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.097-4 | 202550 | 12/12/2025 09:23:12 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202606 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IZFJ8. Foto em anexo.
202519565 | SAS |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202550 | 12/12/2025 09:23:17 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202605 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW122561. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3).
202519564 | SAS |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202550 | 12/12/2025 09:23:24 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202605 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensor Vibração Relativa (alteração do parafuso de fixação): MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 251805. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518103. Sensor Vibração Absoluta: MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW112297. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW112298.
202519563 | STE |  | A009B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.011-3 | 202550 | 12/12/2025 09:23:34 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202603 | WILSON ORREGO GABRIEL | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6AW2Z ID 428708
202519562 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202550 | 12/12/2025 09:23:40 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202603 | WILSON ORREGO GABRIEL | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JLQ35 ID: 428710
202519561 | STE |  | A009B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.011-4 | 202550 | 12/12/2025 09:23:45 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202603 | WILSON ORREGO GABRIEL | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JJ5DID. ID: 403710
202519560 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202550 | 12/12/2025 09:23:51 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202604 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW122548. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo.
202519559 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202550 | 12/12/2025 09:23:59 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202604 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensor Vibração Relativa MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518066. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518101. Sensor Vibração Absoluta: MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW112312. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW112296.
202519535 | STE |  | A009B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.062-1 | 202550 | 12/12/2025 09:25:15 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202603 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado acompanhamento de fabricação do bloco de placa de orifício calibrado por MMU3 , montagem do conjunto de bloco, válvulas, instrumentos e acessórios nas linhas de alimentação da caixa de vedação e na linha de retorno dos trocadores de calor do MGT.
202519276 | STE |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202549 | 05/12/2025 09:09:20 | Em função das evidências apontadas na SSA 202514573, realizar o reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote/motor e verificação do tensionamento dos tirantes de fixação do motor, em seguida, realizar nova coleta de dados vibracionais. Caso a severidade de vibração não retorne para patamares abaixo de alerta, realizar o balanceamento do motor. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202604 | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | Realizado reapriete de la base del motor, emitida SSA 202600786. Aguardando nueva colecta de datos de vibración.
202519170 | SAS |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.081-7 | 202549 | 03/12/2025 15:56:20 | De modo a verificar o comportamento do MGT após a substituição dos trocadores de calor fornecidos por meio do contrato 4500066563, isolar o lado de água do trocador N1 durante 3h e registrar os seguintes parâmetros a cada 15min: -Temperatura de óleo; -Temperatura da sapata 5; -Temperatura da sapata 8; -Fluxo de água no mancal; -Nível de óleo; -Potência ativa da UG. Nota 1: UG deverá estar em operação; Nota 2: Escolher data de modo que a temperatura de entrada esteja acima de 29°C. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202607 | VERA ZALDIVAR PABLITO | Se realizo el aislamiento del intercambiador 01 cerrando las válvulas de entrada y salida de agua del mismo, posterior a eso en un periodo de tres horas se registraron los siguientes datos del tablero LIP cada 15 min. temperatura del aceite, temperatura de la zapata 05, temperatura de la zapata 08, flujo de agua en el mancal, nivel de aceite, potencia Activa. al finalizar el ensayo se normalizo el intercambiador 01, dejando los 4 intercambiadores operando. Adjunto la planilla de los datos.
202519129 | APG |  | P098A062 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-5 | 1563.005-5 | 202549 | 03/12/2025 07:40:00 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-5. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519128 | APG |  | P098A052 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-4 | 1563.004-3 | 202549 | 03/12/2025 07:40:07 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-4. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519126 | APG |  | P098A032 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-2 | 1563.002-0 | 202549 | 03/12/2025 07:40:14 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-2. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519125 | APG |  | P098A022 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-1 | 1563.001-8 | 202549 | 03/12/2025 07:40:21 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-1. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519029 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 16:49:43 | Solicita-se a realização de inspeção das melhorias executadas na tubulação de esgoto do banheiro localizado na cota 219,80 da Torre do Mirante, bem como da drenagem do sistema de lava-olhos e do tanque de água dos geradores diesel, ambos no Vertedouro. As melhorias foram executadas conforme a solicitação SS 769/2023 e o Contrato 4500072538. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202550 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado trecho de tubería de drenaje de la torre del mirante del vertedero, sometido a ensayo accionando válvulas de agua de lava manos y lavaojos, no encontrado ninguna pérdida de agua en todo el circuito. Obs: verificado necesidad de mantenimiento en el revoque de concreto en la tapa de inspección conforme video 1 anexado.
202519028 | APG |  | P098B060 | VENTILADOR DO VI-6 | 1564.009-7 | 202549 | 01/12/2025 16:49:51 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-6 (Electroducto instalado en frente a la escotilla). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519027 | APG |  | P098B040 | VENTILADOR DO VI-4 | 1564.007-3 | 202549 | 01/12/2025 16:49:57 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-4 (Electroducto instalado en frente a la escotilla). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519026 | APG |  | P098B010 | VENTILADOR DO VI-1 | 1564.011-6 | 202549 | 01/12/2025 16:50:23 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-1 (Electroducto instalado en frente a la escotilla). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518886 | STE |  | B016B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.103-2 | 202548 | 27/11/2025 16:39:59 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação na linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado acompanhamento de fabricação do bloco de placa de orifício calibrado por MMU3 (SSA 202519366), montagem do conjunto de bloco, válvulas, instrumentos e acessórios nas linhas de alimentação da caixa de vedação e na linha de retorno dos trocadores de calor do MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo.
202518827 | STE | 202514573 | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202548 | 27/11/2025 08:42:34 | Realizar medição de fase nos pontos abaixo de forma a complementar a análise da SSA matriz. Adicionalmente, realizar medição dos valores de rota para verificação da evolução dos parâmetros. **1-JS/1-PY **1-JS/2-JS **1-PY/2-PY | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202550 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | • Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en el punto 1JS= 5,88 mm/s. • Se realizaron mediciones adicionales de fase cruzada e impacto: 1JS-1PY= 84 °, 1JS- 2JS= 357°, 1PY-2PY= 358°C. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202518773 | APG |  | P098B050 | VENTILADOR DO VI-5 | 1564.008-5 | 202549 | 01/12/2025 14:12:40 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-5 (interferencia de las columnas estructurales del edificio). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518772 | APG |  | P098B020 | VENTILADOR DO VI-2 | 1564.005-0 | 202549 | 01/12/2025 14:12:52 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-2 (Interferencias de las columnas estructurales del edificio). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202518771 | SEE |  | P098B060 | VENTILADOR DO VI-6 | 1564.009-7 | 202548 | 25/11/2025 11:14:55 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-6. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202607 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida RNCSMDT-172. Aguarda definición de la SO.DT. No conformidad registrada en el informe preliminar de pendencias de la SOCM.DT en anexo.
202518770 | AAT |  | P098B050 | VENTILADOR DO VI-5 | 1564.008-5 | 202548 | 25/11/2025 11:15:02 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-5. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202607 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida RNCSMDT-172. Aguarda definición de la SO.DT. No conformidad registrada en el informe preliminar de pendencias de la SOCM.DT en anexo.
202518769 | AAT |  | P098B040 | VENTILADOR DO VI-4 | 1564.007-3 | 202548 | 25/11/2025 11:15:09 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-4. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202607 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida RNCSMDT-172. Aguarda definición de la SO.DT. No conformidad registrada en el informe preliminar de pendencias de la SOCM.DT en anexo.
202518768 | AAT |  | P098B030 | VENTILADOR DO VI-3 | 1564.006-1 | 202548 | 25/11/2025 11:15:16 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-3. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202607 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida RNCSMDT-172. Aguarda definición de la SO.DT. No conformidad registrada en el informe preliminar de pendencias de la SOCM.DT en anexo.
202518767 | AAT |  | P098B020 | VENTILADOR DO VI-2 | 1564.005-0 | 202548 | 25/11/2025 11:15:24 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-2. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202607 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida RNCSMDT-172. Aguarda definición de la SO.DT. No conformidad registrada en el informe preliminar de pendencias de la SOCM.DT en anexo.
202518766 | AAT |  | P098B010 | VENTILADOR DO VI-1 | 1564.011-6 | 202548 | 25/11/2025 11:15:32 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-1. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202607 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida RNCSMDT-172. Aguarda definición de la SO.DT. No conformidad registrada en el informe preliminar de pendencias de la SOCM.DT en anexo.
202518740 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202548 | 24/11/2025 16:51:21 | Conforme a SSA 202504669, solicita-se a execução da conexão das tubulações conforme o croqui em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202604 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado, conforme SSA 202504669 e croqui anexo, a continuidade e finalização da interligação de tubulações de água potável entre ETA01 e ETA03 na Torre 01 do vertedouro, Bloco D1, elevação 214. tubulação está normalizada e disponível para operação. Fotos e vídeo anexos.
202518323 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202547 | 17/11/2025 16:10:38 | Fornecer apoio à equipe do CEASB para a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U02. A coleta de dados está prevista para o período de 24/11 a 08/12/25: ****COLETA**** -Instalação: 24/11 -Retirada: 08/12 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202548 | JOAO RICARDO TEODORO | Prestado apoio à equipe do Parquetec durante a instalação, leituras periódicas e retirada do equipamento conforme solicitado.
202518209 | SPG |  | J084A004 | BOMBA BDR-F16-004 | 0278.010-0 | 202546 | 14/11/2025 13:54:48 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202609
202518208 | SPG |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202546 | 14/11/2025 13:54:57 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202609
202518207 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.007-0 | 202546 | 14/11/2025 13:55:04 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA, CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ DESINSTALADO CONFORME SSA:202518206, MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA BOMBA NOVA, SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202518206 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202546 | 14/11/2025 13:55:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR, BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202518207. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001).
202517918 | AIM |  | K075C002 | BOMBA BDR-1502 | 0276.021-7 | 202546 | 10/11/2025 14:25:46 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-1502 conforme planilha 5209-83-19324-P (SDS-15776). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202546 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. derivada emitida.
202517917 | AIM |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 10/11/2025 14:25:52 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-1502 conforme planilha 5209-83-19324-P (SDS-15776). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba.
202517375 | STE |  | K077B003 | BOMBA BIN-1403 | 0260.036-3 | 202545 | 04/11/2025 09:42:47 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BIN-1403 conforme planilha 5211-83-19328-P (SDS-15769). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-1403 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA: 202507374), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15769.
202517374 | STE |  | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.023-8 | 202545 | 04/11/2025 09:43:14 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BIN-1403 conforme planilha 5211-83-19328-P (SDS-15769). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-1403 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento do motor e bomba (SSA: 202507375), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15769.
202517044 | STE |  | B016B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.016-4 | 202544 | 27/10/2025 08:03:08 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IQZ3I com sistema de purga conforme fotos em anexo.
202517043 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202544 | 27/10/2025 08:03:16 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JUK38, com sistema de purga conforme foto em anexo.
202517041 | STE |  | B016B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.016-5 | 202544 | 27/10/2025 08:03:40 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JMXJE. Foto em anexo.
202517040 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202544 | 27/10/2025 08:03:49 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202549 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW122518. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo.
202517039 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202544 | 27/10/2025 08:03:57 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensor Vibração Relativa (alteração do parafuso de fixação): MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518079. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518085. Sensor Vibração Absoluta: MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW121309. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW122960.
202517035 | STE |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.008-8 | 202543 | 24/10/2025 15:46:48 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202546 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA2024166074. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202516464 | STE |  | B020B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.080-8 | 202542 | 16/10/2025 08:32:07 | Realizar a substituição do trocador de calor original (GEA) pelo novo trocador (TUBAL) fornecido por meio do contrato 4500066563. Registrar dados de placa do trocador instalado e valores de vazão e pressão da linha de resfriamento após o retorno da UG. Enviar o equipamento antigo para a localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Substituído trocador de calor N4 por outro novo, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos.
202516462 | STE |  | B020B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.079-4 | 202542 | 16/10/2025 08:32:15 | Realizar a substituição do trocador de calor original (GEA) pelo novo trocador (TUBAL) fornecido por meio do contrato 4500066563. Registrar dados de placa do trocador instalado e valores de vazão e pressão da linha de resfriamento após o retorno da UG. Enviar o equipamento antigo para a localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Substituído trocador de calor N3 por outro novo, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos.
202516460 | STE |  | B020B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.078-6 | 202542 | 16/10/2025 08:32:23 | Realizar a substituição do trocador de calor original (GEA) pelo novo trocador (TUBAL) fornecido por meio do contrato 4500066563. Registrar dados de placa do trocador instalado e valores de vazão e pressão da linha de resfriamento após o retorno da UG. Enviar o equipamento antigo para a localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202545 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Substituído trocador de calor N2 por outro novo, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos.
202516458 | STE |  | B020B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.077-8 | 202542 | 16/10/2025 08:32:32 | Realizar a substituição do trocador de calor original (GEA) pelo novo trocador (TUBAL) fornecido por meio do contrato 4500066563. Registrar dados de placa do trocador instalado e valores de vazão e pressão da linha de resfriamento após o retorno da UG. Enviar o equipamento antigo para a localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202545 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N1 por outro novo, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos.
202516411 | STE |  | B010B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.079-6 | 202542 | 15/10/2025 15:45:22 | Em complemento às ações indicadas na SSA 202503174, realizar medição de vazão utilizando o medidor ultrassônico portátil para verificação da correta medição do instrumento 80LW. Registrar vazão lida pelo medidor portátil e pelo instrumento 80LW. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202543 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizado acompanhamento da equipe de MAM1 conforme SSA derivada (202516727), que possui e opera o equipamento de medição portátil (Endress Hauser Prossonic Flow. 93T). Medição realizada em tubulação 3” de inox na saída de água de resfriamento dos trocadores de calor do MGI. Obtidos valores estáveis de aproximadamente 520 l/min. Enquanto o medidor 80LW instalado no local apresentava valores oscilantes na faixa de 495 l/min.
202516226 | SPG |  | P029A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.105-5 | 202542 | 13/10/2025 09:57:59 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202611
202516224 | SPG |  | P027A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.093-8 | 202542 | 13/10/2025 09:58:07 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202611
202516222 | SPG |  | P025A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.061-0 | 202542 | 13/10/2025 09:58:14 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202611
202516218 | SPG |  | P023A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.051-2 | 202542 | 13/10/2025 09:58:21 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202611
202516216 | SPG |  | P021A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.083-0 | 202542 | 13/10/2025 09:58:30 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202611
202516211 | SPG |  | P010A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.103-2 | 202542 | 13/10/2025 09:58:40 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202612
202516209 | SEE |  | P008A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.093-1 | 202542 | 13/10/2025 09:58:48 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | HUGO DAL MORO MEDINA
202516204 | AAT |  | P006A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.082-6 | 202542 | 13/10/2025 09:58:59 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando instalação de novas proteções por LCI Ventiladores.
202516202 | AAT |  | P002A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.062-1 | 202542 | 13/10/2025 09:59:16 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202544 | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando instalação de novas proteção por LCI Ventiladores.
202516104 | STE | 202505897 | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202541 | 09/10/2025 14:26:33 | Contactada la asistencia técnica del equipamiento. Fue orientado cambiar el disyuntor del tablero de alimentación para uno de 70A (disyuntor actual es de 40A). Verificar disponibilidad del componente y solicitar la sustitución. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202518530 para cambiar el disyuntor actual de 40A por un disyuntor de 63A. La alimentación del DESHUMIDIFICADOR DE AIRE CCR 50HZ fue cambiada a un disyuntor de 63A.
202516097 | STE | 202506474 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202541 | 09/10/2025 14:26:59 | Realizar medição de vibração no conjunto motobomba para verificação da efetividade da lubrificação realizada na SSP 20254887. Nota: motor apresentava carpete elevado nos espectros de envelope do mancal inferior (2-PY e 2-MT). | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202542 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas, no se encontraron valores de vibración que estén por encima de los valores de Alarma. Mas detalles en el sistema OMNITREND.
202515996 | SEE |  | J090B021 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E04-013 SISTEMA DE FILTROS | 0511.030-6 | 202541 | 07/10/2025 12:51:08 | Com base nos níveis vibracionais do conjunto motobomba, medidos por meio da SSA 202515731, solicita-se a substituição dos rolamentos da bomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202607 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO
202515991 | STE |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202541 | 07/10/2025 12:50:44 | Conforme níveis vibracionais registrados na SSA 202515584, com valores em alerta e tendência de aumento, executar a substituição dos rolamentos da bomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202635 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Anormalidade será resolvida com a execução da SSA 202515556.
202515948 | STE |  | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.039-9 | 202541 | 06/10/2025 15:36:11 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BIN-1201 conforme planilha 52118319314P(SDS-15733). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202542 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-1201 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA 202515947), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15733. OBS: após a montagem a bomba ficou impedida de operacionalidade devido questões elétricas.
202515947 | ADM |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202541 | 06/10/2025 15:36:19 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BIN-1201 conforme planilha 52118319314P (SDS-15733). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202542 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-1201 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA 202515948), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15733. obs: após a montagem a bomba ficou impedida de operacionalidade devido questões elétricas conforme derivadas. Aguardando derivadas.
202515790 | SPG |  | K090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.013-7 | 202540 | 02/10/2025 14:24:54 | Realizar a substituição das válvulas de retrolavagem e de seccionamento entre filtros e tanques por válvulas esfera – código 244961 – Válvula Esfera Aço NPT 68,6 bar 2" (atendimento à SSA 202515428). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202634
202515654 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202540 | 01/10/2025 08:05:19 | Realizar reforço da base com adição de chumbadores, conforme executado na motobomba 60Hz BSN-1301. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado reforço na base de fixação da motobomba 60Hz BSN-1202 com adição de chumbadores e cantoneira de aço carbono, conforme executado na motobomba 60Hz BSN-1301. Emitida a SSA 202519737 para análise de vibração. Fotos em anexo.
202515651 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202540 | 30/09/2025 16:30:59 | Realizar reforço da base com adição de chumbadores, conforme executado na motobomba 60Hz BSN-1301. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado reforço na base de fixação da motobomba 60Hz BSN-1201 com adição de chumbadores e cantoneira de aço carbono, conforme executado na motobomba 60Hz BSN-1301. Emitida a SSA 202519738 para análise vibração. Fotos em anexo.
202515316 | STE |  | B020B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.020-2 | 202539 | 24/09/2025 09:02:18 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202546 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IR32N com sistema de purga semelhante ao projeto. ID 443180
202515315 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202539 | 24/09/2025 09:02:26 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202546 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6J6N2N com sistema de purga conforme projeto. ID 403657
202515314 | STE |  | B020B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.020-3 | 202539 | 24/09/2025 09:02:34 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202546 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JE22A. ID 443360
202515313 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202539 | 24/09/2025 09:02:46 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202546 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW112383. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3).
202515312 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202539 | 24/09/2025 09:02:53 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202546 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensor Vibração Relativa (alteração do parafuso de fixação): MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518096. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518094. Sensor Vibração Absoluta: MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW109498. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW109495.
202515126 | STE |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 0329.002-6 | 202538 | 19/09/2025 17:08:21 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 2025115125. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELÉTRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001).
202515125 | STE |  | K075C002 | BOMBA BDR-1502 | 0276.011-8 | 202538 | 19/09/2025 17:08:28 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA202515126. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202515124 | STE |  | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.010-6 | 202538 | 19/09/2025 17:08:37 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202543 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202515110. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELÉTRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001).
202515110 | STE |  | K077B003 | BOMBA BIN-1403 | 0260.018-8 | 202538 | 19/09/2025 16:33:15 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202541 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA202515124. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202515085 | STE |  | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.056-9 | 202538 | 19/09/2025 14:23:50 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202539 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Fue realizada la sustitución de la motobomba N3 por otra nueva (SN: 301078855) en la cual previamente fue aplicado el sistema de pintura SPM-5 por MCI4 (SSA 202515149) e instalado el ánodo de sacrificio por MMU3 (SSA 202515157).
202515037 | STE |  | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202538 | 19/09/2025 11:11:24 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202514975, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando a graxa Kluber Petamo GHY133N. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202549 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Com o motor em funcionamento foi realizado a lubrificação do mancal inferior utilizando a Graxa KLuber petamo GHY133N.
202514979 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202538 | 18/09/2025 09:43:55 | Devido às evidências apontadas na SSA 202514953, executar o reforço da base, de forma semelhante ao realizado na motobomba 60Hz BSN-1301, e realizar a substituição dos rolamentos do motor. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REPARO DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA DE CHAPAS DE REFORÇO E CANTONEIRAS. EM PARALELO FOI SUBSTIUIDO MOTOR ELÉTRICO POR NOVO CONFORME SSA:202514797. ADICIONAMENTE FOI SUBSTITUÍDA A VÁLVULA DE RETENÇÃO CONFORME SSA:202518469. REALIZADO ALINHAMENTO, ENSAIOS E VERIFICADO PERFEITO FUNCIONAMENTO.OBS: EMITIDO SSA 202518961 PARA ANÁLISE E PARECER DE VIBRAÇÃO PELA ENGENHARIA.
202514951 | STE |  | K091C001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1701 | 0573.003-1 | 202538 | 17/09/2025 17:09:30 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO.
202514950 | STE |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202538 | 17/09/2025 17:09:38 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO.
202514949 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202538 | 17/09/2025 17:09:50 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO.
202514948 | STE |  | J091A001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0201 | 0569.001-3 | 202538 | 17/09/2025 17:09:58 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO.
202514947 | STE |  | J091D001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-001 | 0569.005-6 | 202538 | 17/09/2025 17:10:05 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO.
202514946 | STE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202538 | 17/09/2025 17:10:13 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO.
202514802 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202538 | 16/09/2025 14:25:04 | Conforme relato da SSA 202408507 e 202407368, realizar reforço na base do conjunto motobomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | EVERTON JONI MACHADO | Execução conforme SSA 202515654.
202514797 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202538 | 16/09/2025 14:26:00 | De acordo com as evidências apontadas na SSA 202415111 e SSA 202415173, realizar a substituição dos rolamentos do motor da bomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202552 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO DESCONEXÃO ELÉTRICA E SUBSTIUIDO MOTOR ELÉTRICO POR NOVO. MOTOR SUBSTITUIDO ENVIADO PARA REPARO EM OFICINA (SSA:202516400). EM PARALELO FOI REALIZADO REPARO DE FIXAÇÃO CONFORME SSA:202514979 E 202222759. ADICIONAMENTE FOI SUBSTITUÍDA A VÁLVULA DE RETENÇÃO CONFORME SSA:202518469. REALIZADO ALINHAMENTO, ENSAIOS E VERIFICADO PERFEITO FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA:202518436 PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO.
202514689 | STE |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202538 | 15/09/2025 10:00:37 | Realizar a instalação em campo da válvula 493015 – Globo Aço Flangeada 150, 10,3 bar, 4”, atualmente disponível no almoxarifado, que integra o sistema de combate a incêndio por espuma - cota 124,00, para testar sua atuação e verificar se o novo modelo atende às necessidades de operação em campo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada substituição de válvula motorizada referente a fase “B” conforme anormalidade e execução descrita na SSA 202514852. Modelo instalado (Valvula Engeval com atuador Schiebel) apresentou compatibilidade mecânica e elétrica, sendo ensaiado e verificado correto funcionamento. OBS: VÁLVULA RETIRADA FICara no setor para verificar possibilidade de reparo conforme SSA202515387.
202514517 | STE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.011-6 | 202537 | 12/09/2025 09:39:00 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BIN-0101 conforme planilha 52118319327P ( SDS-15716). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202537 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-0101 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA 202514516), coletado os dados conforme planilha pré liminar 52118319327P-BIN-0101 em anexo, planilha definitiva conforme SDS-15716. Demais trabalhos executados na montagem: Ensaio de rugosidade SSA 202514645, ensaios elétricos, impactação e vibração SSA 202514648, ensaio de vazão SSA 202514646 e conexão elétrica motor SSA 202514647.
202514516 | STE |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.029-5 | 202537 | 12/09/2025 09:39:07 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BIN-0101 conforme planilha 52118319327P ( SDS-15716). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202537 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-0101 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA 202514517), coletado os dados conforme planilha pré liminar 52118319327P-BIN-0101 em anexo, planilha definitiva conforme SDS-15716. Demais trabalhos executados na montagem: Ensaio de rugosidade SSA 202514645, ensaios elétricos, impactação e vibração SSA 202514648, ensaio de vazão SSA 202514646 e conexão elétrica motor SSA 202514647.
202514514 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202537 | 12/09/2025 09:39:18 | Preencher a planilha de comissionamento 5211-83-19326-P e tramitar a SDS-15715. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DE INFORMAÇÕES CONFORME PLANILHA ANEXA. OBS: PLANILHA DEFINITIVA SERÁ TRAMITADA CONFORME SDS-15715.
202514513 | STE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202537 | 12/09/2025 09:39:25 | Preencher a planilha de comissionamento 5211-83-19325-P e tramitar a SDS-15714. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DE INFORMAÇÕES CONFORME PLANILHA ANEXA. OBS: PLANILHA DEFINITIVA SERÁ TRAMITADA CONFORME SDS-15714.
202514510 | STE |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.020-5 | 202537 | 12/09/2025 09:39:38 | Realizar o preenchimento da planilha de comissionamento 5209-83-19323-P e tramitar a SDS-15712. Providenciar fabricação do carretel/retirada dos materiais conforme anexo. Instalar provisoriamente o conjunto na posição da válvula de retenção da bomba e medir a vazão. Calibrar e parametrizar o instrumento conforme abaixo: -Faixa de medição: 0-500mbar; -Saída quadrática; -Indicação no display de 0-452m³/h. Solicitar a ILA3 alimentação do instrumento em campo. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202633 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BDR-0801 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA: 202501030), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15712.
202514029 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202536 | 01/09/2025 14:42:51 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202539 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensor Vibração Relativa (alteração do parafuso de fixação): MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432051. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432032. Sensor Vibração Absoluta: MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW113180. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW113179. Fotos em anexo.
202514028 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202536 | 01/09/2025 14:42:57 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202539 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW112657. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo.
202514027 | STE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202536 | 01/09/2025 14:43:05 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202539 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JC62C.
202514026 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202536 | 01/09/2025 14:43:13 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202539 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6J021W com sistema de purga conforme projeto.
202514025 | STE |  | B018B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.018-0 | 202536 | 01/09/2025 14:43:22 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202539 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6ICRIX com sistema de purga semelhante ao projeto.
202513189 | SEE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202533 | 15/08/2025 14:57:21 | Em atendimento à SSA 202417844, realizar a inversão das tubulações, posicionando a linha de by-pass na parte superior e a linha com a solenóide na parte inferior, conforme imagem em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado inversión de tuberías de alimentación de agua conforme solicitud. Efectuado ensayo posterior y verificado ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación.
202512991 | SPG |  | J099C003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA APV | 2166.001-5 | 202533 | 13/08/2025 15:24:26 | Conforme registrado na ata de reunião AR/SMI.DT/060/2025, realizar a modificação na tubulação de água potável de acordo com o projeto em anexo (5237DC15201/2-P-R5 e 5237LM15201), visando permitir duas fontes de alimentação para o edifício do laboratório, sendo a principal proveniente dos reservatórios da cota 219,00 e a redundante proveniente dos reservatórios da cota 161,00. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202634
202512990 | SEE |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202533 | 13/08/2025 15:24:37 | Conforme registrado na ata de reunião AR/SMI.DT/060/2025, realizar a modificação na tubulação de água potável de acordo com o projeto em anexo (5237DC15201/2-P-R5 e 5237LM15201), visando permitir duas fontes de alimentação para o edifício do laboratório, sendo a principal proveniente dos reservatórios da cota 219,00 e a redundante proveniente dos reservatórios da cota 161,00. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202633 | RAFAEL LACO MADRUGA
202512733 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202532 | 08/08/2025 07:57:40 | Realizar comissionamento do motor da bomba BIN-18A05 conforme planilha 52118319313P (SDS-15691). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202533 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Acompañamiento del montaje del motor 18A05 Fue retirado motor ksb antiguo y disponibilizado en cota 108 para su retiro. Fue instalado nuevo motor Rurhpumpen con ensayos efectuados conforme planilla de comisionamiento por ILA 1 Según SSA 202512745 La planilla de comisionamiento se encuentra disponible según SDS 15691
202512732 | STE |  | K078B005 | BOMBA BIN-18A05 | 0260.043-1 | 202532 | 08/08/2025 07:57:59 | Realizar comissionamento da bomba BIN-18A05 conforme planilha 52118319313P (SDS-15691) | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202533 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Acompañamiento del montaje de la bomba 18A04. Fueron retirados componentes ksb antiguo y disponibilizado en cota 108 para su retiro. Fueron instalados nuevos componentes Rurhpumpen con ensayos efectuados conforme planilla de comisionamiento por ILA 1 Según SSA 202512745 La planilla de comisionamiento se encuentra disponible según SDS 15691 El equipo se encuentra en condiciones normales para su operación.
202512702 | STE | 202510076 | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202532 | 07/08/2025 16:08:02 | Solicitamos a medição de vibração em rota do conjunto motobomba de modo a repor a medição da SSA 202509684 que foi perdida durante a migração do banco de dados do sistema Omnitrend. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202533 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota do conjunto motobomba. Constatado Alarme em envelope no ponto 2-JS= 3,329 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes nos sistema Omnitrend.
202512699 | STE |  | B017B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.017-2 | 202532 | 07/08/2025 16:08:11 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6ITC2Ycom sistema de purga semelhante ao projeto.
202512698 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202532 | 07/08/2025 16:08:21 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JB8IE com sistema de purga conforme projeto.
202512696 | STE |  | B017B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.017-3 | 202532 | 08/08/2025 13:06:26 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6J8C2E.
202512695 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202532 | 07/08/2025 16:08:42 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW114704. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo.
202512694 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202532 | 07/08/2025 16:08:50 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensores de Vibração Relativa: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432056 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432047. Sensores de Vibração Absoluta: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW112318 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW108668. Fotos em anexo.
202512615 | STE |  | P028B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.103-9 | 202532 | 07/08/2025 16:08:59 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 18A02 e 18A03. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512614 | STE |  | P028A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.101-2 | 202532 | 07/08/2025 16:11:07 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 1802 e 1803. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512613 | STE |  | P026B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.091-1 | 202532 | 07/08/2025 16:11:14 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 1702 e 1703. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512611 | STE |  | P026A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.089-0 | 202532 | 07/08/2025 16:11:24 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 1602 e 1603. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512610 | STE |  | P024B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.066-0 | 202532 | 07/08/2025 16:11:32 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 1502 e 1503. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512609 | STE |  | P024A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.060-1 | 202532 | 07/08/2025 16:11:39 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 1402 e 1403. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512608 | STE |  | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202532 | 07/08/2025 16:11:48 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 1302 e 1303. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512607 | STE |  | P022A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.050-4 | 202532 | 07/08/2025 16:11:54 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 1202 e 1203. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512606 | STE |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202532 | 07/08/2025 16:12:01 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 1102 e 1103. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512605 | STE |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202532 | 07/08/2025 16:12:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202544 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202512604. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001).
202512604 | STE |  | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.011-0 | 202532 | 07/08/2025 16:12:18 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202544 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONATADO ATRAVÉS DA SSA202512605. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202512603 | STE |  | P020A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.041-5 | 202532 | 07/08/2025 16:12:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 1002 e 1003. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512602 | STE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202532 | 07/08/2025 16:12:37 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202535 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202512600. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001).
202512601 | STE |  | P009B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.121-0 | 202532 | 07/08/2025 16:12:46 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 09A02 e 09A03. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512600 | STE |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.001-3 | 202532 | 07/08/2025 16:12:58 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202535 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA202512602. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202512599 | STE |  | P009A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.102-4 | 202532 | 07/08/2025 16:13:07 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0902 e 0903. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512598 | STE |  | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202532 | 07/08/2025 16:13:15 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0802 e 0803. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512597 | STE |  | P007A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.092-3 | 202532 | 07/08/2025 16:13:24 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0702 e 0703. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512596 | STE |  | P005B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.087-7 | 202532 | 07/08/2025 16:13:32 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0602 e 0603. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512595 | STE |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202532 | 07/08/2025 16:13:43 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0502 e 0503. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512594 | STE |  | P003B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.077-0 | 202532 | 07/08/2025 16:13:55 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0402 e 0403. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512593 | STE |  | P003A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.071-0 | 202532 | 07/08/2025 16:14:03 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0302 e 0303. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512592 | STE |  | P001B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.067-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:11 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0202 e 0203. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512591 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202532 | 07/08/2025 16:14:19 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0102 e 0103. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512589 | AAT |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando execução de atividades por LCI Ventiladores.
202512588 | STE |  | P021A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.040-7 | 202532 | 07/08/2025 16:14:36 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | EVERTON LUIS MARQUES | Atividades de modernização de ventiladores VVT 1028 VVT 1029, realizadas em SSA 202509361, com 1 x 4,33 H e fotos anexas das atividades.
202512586 | STE |  | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202532 | 07/08/2025 16:14:51 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção do cone frontal e a proteção de correia antiga e instalado nova proteção do cone frontal e nova proteção de correia VVT 0930. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512584 | STE |  | P021B036 | SISTEMA DE EXAUSTAO CENTRAL FRIGORIGENA | 0461.084-9 | 202532 | 07/08/2025 16:15:38 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção do cone frontal e a proteção de correia antiga e instalado nova proteção do cone frontal e nova proteção de correia VVT 1126. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512582 | STE |  | P008A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.087-1 | 202532 | 07/08/2025 16:22:22 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 0732, 0733. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512581 | STE |  | P008A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.114-2 | 202532 | 07/08/2025 16:22:30 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 0730, 0731. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512579 | STE |  | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:44 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0532 e 0533. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512578 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202532 | 07/08/2025 16:22:37 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0530 e 0531. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512576 | SEE |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202532 | 07/08/2025 16:23:00 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | EVERTON LUIS MARQUES
202512575 | STE |  | P004A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.067-7 | 202532 | 07/08/2025 16:22:46 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0330 e 0331. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512573 | STE |  | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202532 | 07/08/2025 16:22:53 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancais no VVT 4104. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512567 | STE |  | P032A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4103-4106) | 0459.072-4 | 202532 | 06/08/2025 14:13:44 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 4103, 4106. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512564 | AAT |  | P012C025 | SISTEMA O DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3133) | 0457.112-6 | 202532 | 06/08/2025 11:31:13 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI.
202512563 | STE |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202532 | 06/08/2025 11:31:24 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 3130, 3131. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512561 | SEE |  | P012A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3113) | 0457.104-5 | 202532 | 06/08/2025 11:31:32 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES
202512560 | STE |  | P012A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3112) | 0457.103-7 | 202532 | 06/08/2025 11:31:40 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancais no VVT 3112. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512558 | STE |  | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202532 | 06/08/2025 11:31:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 3147 e 3148. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512549 | SEE |  | P029B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.096-1 | 202532 | 06/08/2025 11:16:37 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES
202512548 | SEE |  | P029A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.093-7 | 202532 | 06/08/2025 11:16:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES
202512547 | STE |  | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202532 | 06/08/2025 11:17:02 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 1432, 1433. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512546 | STE |  | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202532 | 06/08/2025 11:17:11 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 1430, 1431. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512545 | STE |  | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202532 | 06/08/2025 11:17:19 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 1328, 1329. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512544 | STE |  | P021B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.078-3 | 202532 | 06/08/2025 11:17:40 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancais no VVT 1129. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512543 | STE |  | P010A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.097-9 | 202532 | 06/08/2025 11:29:27 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancais no VVT 0931. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512542 | STE |  | P008B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.092-8 | 202532 | 06/08/2025 11:32:03 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0830 e 0831. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512541 | STE |  | P006B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.083-9 | 202532 | 06/08/2025 11:32:23 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 0628, 0629. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512540 | STE |  | P004B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.073-1 | 202532 | 06/08/2025 11:32:30 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 0428, 0429. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512539 | STE |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202532 | 06/08/2025 09:43:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0132 e 0133. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512538 | STE |  | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202532 | 06/08/2025 09:33:36 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0130 e 0131. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512537 | SEE |  | P029A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.104-7 | 202532 | 06/08/2025 09:24:46 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES
202512535 | STE |  | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202532 | 06/08/2025 09:25:41 | Adaptar o dreno de óleo do cárter do compressor (modelo nas fotos em anexo) para facilitar a drenagem da água condensada acumulada. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202532 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efectuado desmontaje de parte de la protección y del ventilador para permitir la instalación de tubo y accesorios para el drenaje de agua consensada de manera fácil. Montado, realizado test en los compresores. Liberado en condiciones normales de operación.
202512532 | STE |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202532 | 06/08/2025 09:25:54 | Adaptar o dreno de óleo do cárter do compressor (modelo nas fotos em anexo) para facilitar a drenagem da água condensada acumulada. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202532 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efectuado desmontaje de parte de la protección y del ventilador para permitir la instalación de tubo y accesorios para el drenaje de agua consensada de manera fácil. Montado, realizado test en los compresores. Liberado en condiciones normales de operación.
202512530 | STE |  | P027B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.099-6 | 202532 | 06/08/2025 09:26:30 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancal no VVT 1731. Equipamento liberado para operação. Fotos em anexo.
202512529 | STE |  | P027A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.084-8 | 202532 | 06/08/2025 09:34:01 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 1632, 1633. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512528 | STE |  | P025B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.059-7 | 202532 | 06/08/2025 09:34:10 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 1530, 1531. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512500 | STE |  | P023A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.043-0 | 202532 | 05/08/2025 17:01:25 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 1230, 1231. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202512351 | STE | 202506538 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202532 | 05/08/2025 07:27:15 | Solicitamos a realização de medição em rota da motobomba de modo a observar a evolução dos parâmetros indicados na SSA 202506538. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202532 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202512075 | STE |  | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202531 | 29/07/2025 16:51:47 | Em complemento aos ensaios de vazão realizados por meio da SSA 202510526, realizar novo ensaio conforme instruções abaixo: -Utilizar protótipo de medição de vazão com placa de orifício (SSA 202506607); -Regular a pressão lida no manômetro por meio da válvula borboleta na tubulação de recalque. Patamares: 3.8; 4.2; 4.6 e 5.0bar. -Registrar, para cada patamar de pressão: pressão lida no manômetro, vazão e nível do poço. -Utilizar manômetro calibrado. -Preencher tabela em anexo. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202532 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue ejecutado ensayo conforme SSA solicitada , adjunto planilla con los datos recabados. Bomba selectada como principal con ensayo en horario de 9 hs a 10 : 30 hs.
202512007 | STE |  | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.020-2 | 202531 | 28/07/2025 17:25:20 | Realizar comissionamento do motor da bomba BIN-18A04 conforme planilha 52118319312P (SDS-15679). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202531 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Acompañamiento del montaje del motor 18A04. Fue retirado motor ksb antiguo y disponibilizado en cota 108 para su retiro. Fue instalado nuevo motor Rurhpumpen con ensayos efectuados conforme planilla de comisionamiento por ILA 1 Según SSA 202512082 La planilla de comisionamiento se encuentra disponible según SDS 15679 El equipo se encuentra en condiciones normales para su operación..
202512006 | STE |  | K078B004 | BOMBA BIN-18A04 | 0260.042-0 | 202531 | 28/07/2025 17:25:26 | Realizar comissionamento da bomba BIN-18A04 conforme planilha 52118319312P (SDS-15679) | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202531 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Acompañamiento del montaje de la bomba 18A04. Fueron retirados componentes ksb antiguo y disponibilizado en cota 108 para su retiro. Fueron instalados nuevos componentes Rurhpumpen con ensayos efectuados conforme planilla de comisionamiento por ILA 1 Según SSA 202512082 La planilla de comisionamiento se encuentra disponible según SDS 15679 El equipo se encuentra en condiciones normales para su operación.
202511960 | ASL |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202531 | 28/07/2025 14:08:10 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | DANIEL ROTELOK | Realizado analise de demulssibilidade e concentração de água. resultados em anexo
202511959 | ASL |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202531 | 28/07/2025 14:08:22 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | DANIEL ROTELOK | Realizado os ensaios. Valores de demulsibilidade estão insatisfatórios.
202511328 | STE |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202529 | 17/07/2025 10:25:47 | Em complemento às análises da SSA 202510076, solicitamos apoio para a realização de ensaios online no motor da bomba BDR-I20-001 para verificação do estado do rotor. Suspeita de barra quebrada. Se necessário, realizar comparação com o motor da bomba BDR-I20-002 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202530 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos dinámicos realizados en las dos motobombas de la Estación N5 de Drenaje de la Presa Principal, utilizando el equipo Dynamic Motor Analyzer EXP4000 de Megger Baker. Los resultados se detallan en el documento anexo.
202510705 | STE | 202510143 | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202528 | 09/07/2025 14:25:11 | Solicitamos nova medição de modo a tentar coletar os dados durante o funcionamento da bomba com o ruído relatado na SSA 202508245. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202529 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração nas datas de 25/07 e 08/08/2025. Na segunda medição foi constatado Alerta no ponto 2-BRe=1,928 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Obs.: Segue no anexo áudios e vídeos da medição na data de 08/08/2025 para análise.
202510682 | STE |  | A007B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.007-5 | 202528 | 09/07/2025 14:25:19 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202530 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6ID7IE com sistema de purga semelhante ao projeto.
202510680 | STE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202528 | 09/07/2025 14:25:26 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202530 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JQLJ6 com sistema de purga conforme projeto.
202510677 | STE |  | A007B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.007-6 | 202528 | 09/07/2025 14:25:35 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202530 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JAGIL.
202510676 | STE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202528 | 09/07/2025 14:25:44 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW114503. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo.
202510671 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202528 | 09/07/2025 14:25:54 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202530 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensores de Vibração Relativa: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432040 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432046. Sensores de Vibração Absoluta: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW112458 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW108692. Fotos em anexo.
202510558 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 16:01:23 | Realizar a retirada das 3 unidades das válvulas código 100366 que não possuem furação em seus flanges e realizar furação conforme válvulas já furadas disponíveis no mesmo código. Referência: GCSMIT-2213 | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202528 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a retirada das 3 válvulas e encaminhado para o centro de usinagem, para a confecção dos furos nos flanges conforme a SSA 202510737, e após a execução dos furos foram encaminhadas para o estoque novamente.
202510527 | STE |  | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.019-5 | 202528 | 07/07/2025 16:01:33 | Realizar comissionamento do motor da bomba BIN-18A03 conforme planilha 52118319311P (SDS-15656). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202528 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Acompañamiento del montaje del motor 18A03. Fue retirado motor ksb antiguo y disponibilizado en cota 108 para su retiro. Fue instalado nuevo motor Rurhpumpen con ensayos efectuados conforme planilla de comisionamiento por ILA 1 Según SSA 202510589. La planilla de comisionamiento se encuentra disponible según SDS 15656 El equipo se encuentra en condiciones normales para su operación.
202510526 | STE |  | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202528 | 07/07/2025 16:01:42 | Realizar comissionamento da bomba BIN-18A03 conforme planilha 52118319311P (SDS-15656) | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202528 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Acompañamiento del montaje de la bomba 18A03. Fueron retirados componentes ksb antiguo y disponibilizado en cota 108 para su retiro. Fueron instalados nuevos componentes Rurhpumpen con ensayos efectuados conforme planilla de comisionamiento por ILA 1 Según SSA 202510589. La planilla de comisionamiento se encuentra disponible según SDS 15656 El equipo se encuentra en condiciones normales para su operación.
202510523 | STE | 202505897 | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202528 | 07/07/2025 18:01:22 | Contactada la asistencia técnica del equipamiento (Thermomatic do Brasil). Fue solicitado realizar un diagnóstico preliminar midiendo la corriente en los 2 compresores y los 4 ventiladores. Para tener acceso a las conexiones retirar tapa inferior del equipamiento. Registrar los valores fotográficamente. OBS. 1: diagrama eléctrico se encuentra en la propia tapa del equipamiento del lado interno / OBS. 2: servicio solicitado acordado previamente con el gerente de la SMMG.DT (Cristiano Brezolin) | IME2 | MEG3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202528 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foram realizado ensaios de partida e parada do equipamento com o apoio da MAM3 e constatado corrente acima, conforme placa de identificação. Em anexo fotos e arquivo dos ensaios realizados.
202510387 | SEE |  | P032B032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4122) | 0461.075-0 | 202527 | 04/07/2025 07:26:58 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES
202510386 | SEE |  | P032A032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4102) | 0461.082-2 | 202527 | 04/07/2025 07:27:06 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES
202510385 | SEE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202527 | 04/07/2025 07:27:15 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES
202510384 | STE |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202527 | 04/07/2025 07:27:23 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 3119, 3120, e 3121. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202510382 | SEE |  | P012A024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3111) | 0458.110-5 | 202527 | 04/07/2025 07:18:17 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES
202510381 | SEE |  | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202527 | 04/07/2025 07:18:27 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES
202510125 | STE |  | J078B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0803 | 0280.006-3 | 202527 | 01/07/2025 10:25:24 | Realizar o reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote/motor e, em seguida, realizar nova coleta de dados vibracionais. Caso a severidade de vibração não retorne para patamares abaixo de alerta, realizar o balanceamento do motor. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202528 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote e do motor. ILA1 realizou coleta de dados vibracionais e foi Identificada severidade abaixo dos níveis de alerta, conforme SSA derivada. Não foi necessário balanceamento. Equipamento normalizado e liberado para operação. Atividade realizada durante preventiva 20254881.
202509974 | STE |  | K078B005 | BOMBA BIN-18A05 | 0260.025-0 | 202526 | 27/06/2025 10:23:17 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202530 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONATADO ATRAVÉS DA SSA202509971. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202509973 | STE |  | K078B004 | BOMBA BIN-18A04 | 0260.024-2 | 202526 | 27/06/2025 10:23:30 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202527 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202509970 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202509971 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.015-7 | 202526 | 27/06/2025 10:22:50 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202530 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202509974. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001).
202509970 | STE |  | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.014-9 | 202526 | 27/06/2025 10:22:41 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202527 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202509973. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR AVARIADO EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202509700 | AMP |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:21 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do TB-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202222289. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509699 | SPG |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:29 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do hidrante 03 (HD-26022), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202222289. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202633
202509695 | SPG |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:37 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00 – AMC1, nas proximidades do SCI do TA-02 (fim da linha), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202406371. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202633
202509691 | APV |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:29:48 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00, na U11, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção visa melhorar o desempenho hidráulico do sistema e prevenir oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no local de instalação da eliminadora e foi emitido uma demanda programada 1781 para aquisição.
202509588 | APV |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:30:01 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do SCI do TA-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202406371. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509587 | APV |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:30:09 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do SCI do TD-03 e TD-04, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas nas SSAs: 202406372 e 202406373. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509585 | SEE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:16 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00 – U07, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo melhorar a eficiência do sistema e mitigar possíveis oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202607 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado limpeza da válvula, efetuado flushing para verificar o correto funcionamento do sistema e instalado a válvula purgadora de AR, realizado acompanhamento e não apresentado vazamentos ou anormalidades ficando liberado para operação
202509584 | SEE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:26 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00 – U05, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo melhorar a eficiência do sistema e mitigar possíveis oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202607 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado limpeza da válvula, efetuado flushing para verificar o correto funcionamento do sistema e instalado a válvula purgadora de AR, realizado acompanhamento e não apresentado vazamentos ou anormalidades ficando liberado para operação
202509582 | SEE |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202526 | 25/06/2025 09:30:34 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades dos hidrantes 04 (HD23021) e 05 (HD23022), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar a oscilação de pressão registrada na SSA: 202320536. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202607 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a instalação da válvula purgadora de ar no ponto mais alto, ao lado dos hidrantes HD23021, HD23022, efetuado a normalização do sistema, não apresentando anormalidades ou vazamentos ficando liberado para operação.
202509580 | APV |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202526 | 25/06/2025 09:30:47 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, entre o laboratório e o edifício de manutenção (AMD 1 - lado PY), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar a oscilação de pressão registrada na SSA: 202320536. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509577 | SEE |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202526 | 25/06/2025 09:30:54 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 115,00, nas proximidades do hidrante 24 (HD21101), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar a oscilação de pressão registrada na SSA: 202320536. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202607 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a instalação da válvula purgadora de ar no ponto mais alto, logo acima do hidrante HD21101, efetuado a normalização do sistema, não apresentando anormalidades ou vazamentos ficando liberado para operação.
202509572 | SEE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:59 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do SCI do TD-01 e TD-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas nas SSAs: 202320536, 202318945 e 202317510. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202607 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o prolongamento e derivação do sistema de detecção de baixa pressão do TD-02, efetuado flushing para verificar o correto funcionamento do sistema e instalado a válvula purgadora de AR, realizado a normalização e acompanhamento não apresentando vazamentos ou anormalidades ficando liberado para operação.
202509315 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202525 | 16/06/2025 11:08:57 | Realizar levantamento, registro e correção dos vazamentos de água na tampa da turbina. Adicionalmente, verificar, registrar e corrigir possíveis obstruções nos orifícios comunicantes entre as gavetas da tampa. Por fim, verificar e registrar, após a execução dos trabalhos, se a bomba continua trabalhando abaixo da cota de desligamento (110mm). | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202527 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Realizada limpeza das gavetas da tampa da turbina e orifícios comunicantes, substituídas tubulações danificadas conforme SSA's 202417212 e 202408226 e troca de vedação de buchas de mancais intermediários das palhetas 2, 13, 14, 16, 18. Fotos em anexo. Em inspeções realizadas a motobomba N3 está operando em condições normais conforme especificações.
202508659 | STE |  | K076B002 | BOMBA BIN-1202 | 0260.030-2 | 202523 | 06/06/2025 10:51:04 | Realizar comissionamento da bomba BIN-1202 conforme planilha 5211-83-19310-P (SDS-15608). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202524 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME REGISTROS DIÁRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO. EXECUTADOS MONTAGEM E COMISSIONAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202508658 (MOTOR). EQUIPAMENTO OPERANDO COMO PRINCIPAL SEM ANORMALIDADES POR APROXIMAMENTE DUAS SEMANAS. OBS: IME2 IRÁ REALIZAR ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ENSAIOS DE VAZÃO. Ensaios de vazão solicitado na planilha de comissionamento ou start-up, motivo da não medição de vazão (não haver pontos adequado de medição).
202508658 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202523 | 06/06/2025 10:52:18 | Realizar comissionamento do motor da bomba BIN-1202 conforme planilha 5211-83-19310-P (SDS-15608). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202524 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME REGISTROS DIÁRIOS DE ATIVIDADES. EXECUTADOS ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADAS E PLANILHA. EQUIPAMENTO OPERANDO COMO PRINCIPAL SEM ANORMALIDADES POR APROXIMAMENTE DUAS SEMANAS. OBS1: MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202505689 OBS: Ensaios de vazão solicitado na planilha de comissionamento ou start-up, motivo da não medição de vazão (não haver pontos adequado de medição).
202508618 | STE |  | J101A | SIST. DETEC. E SUPRESSÃO INCÊNDIO AGENTE LIMPO – ED. MANUT. |  | 202523 | 05/06/2025 16:43:57 | Realizar o comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio por Agente Limpo do Edifício de Manutenção, conforme a planilha de comissionamento contida na SDS-15509 (Jira). | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202524 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspección de puesta en servicio conforme solicitud. Emitida ssa 202511096 relatando ausencia de agente limpio en uno de los cilindros y solicitando medidas a adoptar. Obs: La planilla de puesta en servicio disponible en el sistema JIRA (SDS-15509).
202508495 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202523 | 04/06/2025 07:40:02 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IKNJ1.
202508494 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202523 | 04/06/2025 07:40:10 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6J94I8.
202508493 | STE |  | A002B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.002-5 | 202523 | 04/06/2025 07:40:36 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JNE2V.
202508491 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202523 | 04/06/2025 07:41:45 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCM, modelo 601A01, Nº série LW112268. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo.
202508490 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202523 | 04/06/2025 07:41:51 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202527 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensores de Vibração Relativa: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432049 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432045. Sensores de Vibração Absoluta: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW109318 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW109315. Fotos em anexo.
202508315 | AAT |  | P102 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO - EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202523 | 02/06/2025 08:03:50 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5653-83-19000 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202526 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Atividade em execução.
202508313 | AAT |  | P100 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO - EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202523 | 02/06/2025 08:04:00 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19053 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202525 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Atividade de comissionamento em execução.
202508246 | STE |  | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202523 | 02/06/2025 08:05:20 | Reforçar a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, conforme solução aplicada nas bombas da U02 e U12. Fotos e croqui em anexo.(Relacionado a SSA 202415682). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202537 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reforço da a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, e efetuado a substituição dos chumbadores que encontravam-se danificados normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios de funcionamento não apresentando anormalidades ficando liberado para operação.
202508238 | STE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202523 | 02/06/2025 08:05:36 | Reforçar a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, conforme solução aplicada nas bombas da U02 e U12. Fotos e croqui em anexo.(Relacionado a SSA 202415683). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202537 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reforço da a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, e efetuado a substituição dos chumbadores que encontravam-se danificados normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios de funcionamento não apresentando anormalidades ficando liberado para operação.
202508129 | STE |  | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.013-0 | 202522 | 29/05/2025 11:12:07 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO DA SSA 202508128. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202508128. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ TEMPORARIAMENTE ARMAZENADO NA OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA EVENTUAL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS.
202508128 | STE |  | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.023-4 | 202522 | 29/05/2025 11:12:15 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202508129 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202507943 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202522 | 27/05/2025 17:34:22 | Fornecer apoio documental e logístico à equipe do CEASB para a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U02. Será realizada a coleta de dados antes e após o PD 3A previsto para o período de 23/06 a 11/07/25: **** 1ª coleta **** -Instalação:02/06 -Retirada: 16/06 **** 2ª coleta **** -Instalação:14/07 -Retirada: 25/07 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202523 | BRUNO BURILLI | Realizado apoio para a instalação, monitoramento, desmontagem do sistema de monitoramento de sensores acústicos utilizados nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U02.
202507295 | STE |  | A005B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.005-9 | 202520 | 12/05/2025 15:22:20 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202523 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Se realizo la sustitución del sensor de presión. ID404087
202507294 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202520 | 12/05/2025 15:22:28 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202523 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo la sustitución del sensor de presión. ID 411962
202507293 | STE |  | A005B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.005-0 | 202520 | 12/05/2025 15:22:36 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202523 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizo la sustitución del sensor de presión. ID 411956
202507292 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202520 | 12/05/2025 15:22:56 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. Obs.: O suporte foi projetado pela SMIM.DT e está disponível com a SMIE.DT. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202523 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo la sustitución del sensor de vibración absoluta.
202507291 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202520 | 12/05/2025 15:23:07 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202523 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fueron retiradas las tapas del cojinete guía de turbina para permitir la sustitución de los sensores de vibración axial y relativa.
202507265 | STE |  | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0329.010-8 | 202520 | 12/05/2025 10:31:14 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme procedimientos y ensayos definidos en el Plano de Testes de Campo (5109-PTC-J6075-P-R0B) anexo. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202520 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BDR-1703 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA: 202507264), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15655.
202507264 | STE |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202520 | 12/05/2025 10:31:21 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme procedimientos y ensayos definidos en el Plano de Testes de Campo (5109-PTC-J6075-P-R0B) anexo. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BDR-1703 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba (SSA: 202507265) e motor , coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15655.
202506878 | STE |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202519 | 06/05/2025 08:54:19 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202505337, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando a graxa Kluber Petamo GHY133N. Devido à utilização de outra graxa anteriormente, engraxar o conjunto até que a graxa atual apareça pela saída de graxa do mancal. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202539 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue efectuado lubricación con grasa nueva mencionada en SSA, la lubricación fue realizada con el motor en operación garantizando el buen esparcimiento de la grasa en el rodamiento. Dejando el motor en condiciones normales para su operación.
202506607 | STE | 202503968 | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202518 | 28/04/2025 11:03:00 | Providenciar fabricação do carretel/retirada dos materiais conforme anexo. Instalar provisoriamente o conjunto na posição da válvula de retenção da bomba e medir a vazão. Calibrar e parametrizar o instrumento conforme abaixo: -Faixa de medição: 0-500mbar; -Saída quadrática; -Indicação no display de 0-770m³/h. Solicitar a ILA3 alimentação do instrumento em campo. Em paralelo, isolar a entrada de água no poço, rodar a por 20 minutos e anotar o nível inicial e final do poço. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202540 | EVERTON JONI MACHADO | Providenciado a fabricação do carretel com apoio da MMU3 pela SSA 202506699 (D). Parametrizado o instrumento e efetuado adequações para alimentação do mesmo com apoio da ILA1 pela SSA 202511805 (D). Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-0302 para ensaio de vazão. Realizado o ensaio de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da Operação, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado.
202506526 | SEE | 202506215 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202518 | 29/04/2025 14:19:40 | Solicitamos apoio para avaliação da possibilidade de infiltração da água proveniente da junta de dilatação do conduto forçado, na cota 111, com saída entre a tubulação da válvula 18DC e o concreto, na cota 78. Caso necessário, solicitar apoio ao setor de MMU2. | IME2 | ISI1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202607 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN
202506497 | STE |  | K076B002 | BOMBA BIN-1202 |  | 202517 | 25/04/2025 11:39:50 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B008. Enseguida, enviar el equipamiento para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 | FABIANO SOARES GARCIA | MOTOBOMBA ENCONTRAVA-SE DESMONTADA. REALIZADO NIVELAMENTO DA BASE E INICIADO A MONTAGEM CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO ANEXO. MONTAGEM DO MOTOR SERÁ REALIZADO CONFORME A SSA:202506496. INSTALADO EQUIPAMENTO 0260.030-2. COMISSIONAMNETO SERÁ REALIZADO COM SSA ESPECÍFICA.
202506496 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 |  | 202517 | 25/04/2025 11:40:00 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D002. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 | FABIANO SOARES GARCIA | MOTOBOMBA ENCONTRAVA-SE DESMONTADA. REALIZADO NIVELAMENTO DA BASE E INICIADO A MONTAGEM CONFORME RELATÓRIO DIARIO ANEXO. MONTAGEM DA BOMBA REALIZADO CONFORME A SSA:202506497. INSTALADO EQUIPAMENTO 0327.016-0. ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO SERÃO REALIZADOS COM SSA ESPECÍFICA.
202506486 | STE |  | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 |  | 202517 | 25/04/2025 11:40:13 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme procedimientos y ensayos definidos en el Plano de Testes de Campo (PTC - VTP 14D-276) anexo. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 | FABIANO SOARES GARCIA | DEVIDO ÀS LIMITAÇÕES DO SISTEMA, ONDE NÃO FOI POSSÍVEL EMITIR DERIVADAS APÓS A FINALIZAÇÃO DE TROCA DE EQUIPAMENTO, FOI EMITIDO A SSA:202507044 PARA EMISSÕES DE DERIVADAS E CONCLUSÃO DO COMISSIONAMENTO.
202506483 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202517 | 24/04/2025 15:34:20 | Como complemento a los análisis de aceite solicitados en la SSA 202415243 y SSA 202415689 solicitamos nuevamente realizar análisis de aceite usado en los compresores N1, N2, N3 y N4, muestra de aceite será entregado por el sector MAM2. Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica, prueba de contaminación conforme a NAS 1638/ISO 4406, ensayo de Potencial de Barniz y Sedimentos. | IME2 | ILA4 | ARCE PENA ARCENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202523 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS Y COMENTARIOS ADJUNTO.
202506453 | STE |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.028-3 | 202517 | 24/04/2025 15:34:02 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme procedimientos y ensayos definidos en el Plano de Testes de Campo (PTC - VTP 14D-276) anexo. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202520 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME REGISTROS DIÁRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO. EXECUTADOS MONTAGEM E COMISSIONAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202506486(MOTOR). MEDIÇÕES EFETUADAS PELO LABORATÓRIO, SSA'S: 202507063, 202507064, 202507065 E 202507066. EQUIPAMENTO OPERANDO COMO PRINCIPAL SEM ANORMALIDADES POR TRÊS SEMANAS. OBS: SERÁ AVALIADO PELA SMIM/IME2 A NECESSIDADE E FORMA DE REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE VAZÃO, DEVIDO À PREVISÃO EM PROTOCOLO DE START UP.
202505978 | STE |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 0329.006-9 | 202516 | 14/04/2025 11:11:56 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D002. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202516 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202505976. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ GUARDADO COMO RESERVA EM OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS.
202505976 | STE |  | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0276.015-0 | 202516 | 14/04/2025 11:12:08 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B008. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202517 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202505978 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202505522 | AMP |  | B015B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.008-3 | 202515 | 08/04/2025 08:34:03 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Realizar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505520 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:19:29 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la SMMG.DT durante el PD. Obs: el soporte fue proyectado por la SMIM.DT y está disponible con la SMIE.DT. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505518 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:13:03 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505515 | AMP |  | B015B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.008-4 | 202515 | 08/04/2025 08:13:13 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505512 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:13:24 | Retirar el sensor de vibración absoluta existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202517
202505509 | AMP |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202515 | 08/04/2025 08:13:37 | Retirar los sensores de vibración axial y relativa existentes e instalar los nuevos sensores suministrados en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202517 | WILSON ORREGO GABRIEL | Esperando implementación del sistema SVP.
202504656 | STE | 202504584 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 0262.006-5 | 202513 | 28/03/2025 11:24:52 | Solicitamos análisis preliminar a los ensayos de puesta en servicio para ver la necesidad de emisión de Orden de Ajuste para la modificación del ajuste del disyuntor conforme realizado en las SSA 202419433 y SSA 202504014. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Atendiendo a la corriente de partida del motor a ser instalado en el pozo antiinundación de la U03, fue emitida SSA 202504656 para cambiar ajuste del disyuntor 521.01 del QJ-02 para posibilitar los ensayos al motor de la bomba BIN-0301.
202504576 | AMP | 202503887 | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202513 | 26/03/2025 17:13:53 | Según la SSA 202503887 confirma que la válvula de aire comprimido no tiene la estanqueidad del aire comprimido que suministran aire al bloque UG10 de la casa de máquinas. Conforme conversado solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula adyacente al UG10, aprovechando la parada de maquina nonamestral en 05/2025 de la unidad UG11. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202525 | VAGNER ALVES QUADRADO | Serviço com execução programada para o dia 02/03/26 conforme programação do PD UG11.
202504496 | STE |  | A001B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.001-4 | 202513 | 26/03/2025 15:26:30 | Viabilizar la fabricación de los orificios calibrados y respectivos adaptadores. Realizar la instalación en las líneas de alimentación de la caja de vedación y el MGT. Detalles y configuración de montaje en anexo. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202514 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizaron las adaptaciones necesarias para la instalación de los orificios calibrados para las líneas de alimentación de la caja de vedacion del MGT y la instalación de los nuevos fluxómetros aguardando su conexión. como se observa en las imágenes adjuntas.
202504290 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 21/03/2025 16:18:42 | Viabilizar la realización de inspección de los nuevos motores de accionamiento de las bombas de drenaje suministrados en el Contrato 4500065573 (lotes 1 y 5) temporariamente almacenados en el EDC. Verificar también las dimensiones y el posicionamiento de las cajas de conexión e indicar eventual necesidad de modificación de los circuitos de alimentación. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os motores foram verificados e se aplicam as mesmas observações incluídas na execução da SSA 202403452, conforme arquivo em anexo.
202504278 | STE |  | S060E005 | CARRINHOS RASPADORES | 0938.001-9 | 202512 | 21/03/2025 16:18:51 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E005 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538.
202504277 | STE |  | S060E004 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL | 0937.001-3 | 202512 | 21/03/2025 16:20:01 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E004 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538.
202504276 | STE |  | S060E003 | TALHA E MONOVIA DA CABINA DE GRANALHADO | 0936.001-8 | 202512 | 21/03/2025 16:20:09 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E003 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538.
202504275 | STE |  | S060E002 | COMANDO A DISTÂNCIA PARA MAQUINA DE JATO | 0935.001-2 | 202512 | 21/03/2025 16:20:22 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E002 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538.
202504274 | STE |  | S060E001 | COLETOR DE PO | 0934.001-7 | 202512 | 21/03/2025 16:20:29 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E001 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538.
202504212 | STE | 202409916 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202512 | 20/03/2025 14:44:37 | Implementar by-pass instalado entre a tubulação de água potável ‘40-WP-9703’ e ‘50-WP-9701’, conforme desenhos em anexo. E realizar teste de abastecimento do reservatório da casa de relés (RWP-SD02). Necessário instalação de válvula boia na entrada de água do reservatório da casa de relés (código 598240). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202551 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Se implementó un sistema de by-pass en la línea de entrada de agua al reservatorio que alimenta los dos tanques, permitiendo el aislamiento y mantenimiento sin interrupción del suministro. Además, se instalaron boyas mecánicas en la entrada de los reservorios, para controlar automáticamente el nivel de agua. El sistema fue ensayado y liberado en condiciones normales de operación.
202504029 | STE |  | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202512 | 19/03/2025 13:12:54 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Realizar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizo el remplazo del sensor de presión ubicado en la localización A001B021 ( Nro de serie del sensor instalado 1A02S6I8SIU ). La instalación fue acompañado por personal de la MEG1 para las conexiones correspondientes.
202504028 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 19/03/2025 13:13:14 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la SMMG.DT durante el PD. Obs: el soporte fue proyectado por la SMIM.DT y está disponible con la SMIE.DT. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202514 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | se realizo la instalación del soporte de la caja de conexión JBTC Con apoyo del personal MMU3 ( SSA 202504207) y coordinando la ubicación en la que seria instalada con el personal de MEG1.
202504024 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 19/03/2025 13:13:32 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizo el remplazo del sensor de presión ubicado en la localización A001B014 ( Nro de serie del sensor instalado 1A03CJRZT3S ). La instalación fue acompañado por personal de la MEG1 para las conexiones correspondientes.
202504021 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202512 | 19/03/2025 13:13:47 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizo el remplazo del sensor de presión ubicado en la localización A001B013 ( Nro de serie del sensor instalado 1A02X1D0B1Z). La instalación fue acompañado por personal de la MEG1 para las conexiones correspondientes.
202504020 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 19/03/2025 13:14:07 | Retirar el sensor de vibración absoluta existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Luego de retirar el sensor a ser remplazado con apoyo de MEG1 se procedió al mecanizado del alojamiento del nuevo sensor a ser instalado, perforando una profundidad de 7mm con en mecha de 5.5mm y realizando la rosca con una mecha de 1/4" UNF para poder instalar el nuevo sensor( Nro. de serie del sensor LW112217 Localización A001B014) al culminar la instalación de los sensores se procedió a instalar la caja de nueva caja de protección como se observa en las imágenes adjuntas.
202504018 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202512 | 19/03/2025 13:14:27 | Retirar los sensores de vibración axial y relativa existentes e instalar los nuevos sensores suministrados en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202515 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fueron retiradas las tapas del CGT para poder acceder a los sensores existente, con apoyo del personal de MEG1 fueron retirados los sensores y sustituidos por los sensores nuevos con sus respectivos soportes de fijación. Permitiendo así bajar la tapa del cojinete guía turbina, concluyendo de esta manera el servicio. Sensor Vib. Rel. - Aguas Arriba - 2432019 BR Sensor Vib. Rel. - BR - 2432021 BR Sensor Vib. Absoluta - Aguas Arriba - LW108690 Sensor Vib. Absoluta - BR - LW108704
202503950 | STE | 202503332 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202512 | 18/03/2025 10:23:43 | Durante la puesta en servicio de la motobomba BIN-0303, se produjeron actuaciones indebidas de la protección del motor. De 5 partidas realizadas de forma secuencial, 3 ocasionaron actuación del disyuntor. Solicitamos parecer técnico y providencias para dar secuencia a las actividades de puesta en servicio. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202514 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Atendiendo a la corriente de partida del motor a ser instalado en el pozo antiinundación de la U03, fue emitida SSA 202504014 para cambiar ajuste del disyuntor 521.03 del QJ-02 para posibilitar la continuidad de los ensayos al motor de la bomba BIN-0303.
202503926 | STE |  | J092G001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.355-8 | 202512 | 18/03/2025 10:24:37 | Comissionar Sistema de Combate a Incêndio por Hidrantes do Edifício de Manutenção conforme planilha tramitada via SDS-15486 | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202514 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção e ensaios de comissionamento conforme planilha de comissionamento e SDS-15486, não encontrado anormalidades no funcionamento do sistema, ficando o sistema operativo e liberado para operação.
202503925 | STE |  | J092H001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - ECA | 0127.350-9 | 202512 | 18/03/2025 10:25:00 | Comissionar Sistema de Combate a Incêndio por Sprinklers do Edifício de Manutenção conforme planilha tramitada via SDS-15486; | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202514 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção e ensaios de comissionamento conforme planilha de comissionamento e SDS-15486, não encontrado anormalidades no funcionamento do sistema, ficando o sistema operativo e liberado para operação.
202503615 | STE |  | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 0262.006-5 | 202511 | 12/03/2025 14:59:42 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D001. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202511 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202503614. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ GUARDADO COMO RESERVA EM OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS.
202503614 | STE |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.006-4 | 202511 | 12/03/2025 14:59:53 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202503615 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202505305. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001).
202501806 | STE |  | B010B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.012-0 | 202506 | 07/02/2025 10:49:02 | Viabilizar la fabricación de los orificios calibrados y respectivos adaptadores. Realizar la instalación en las líneas de alimentación de la caja de vedación y el MGT. Detalles y configuración de montaje en anexo. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202508 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de fabricação do bloco de placa de orifício calibrado, montagem do conjunto de bloco, válvulas, instrumentos e acessórios nas linhas de alimentação da caixa de vedação e na linha de retorno dos trocadores de calor do MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo.
202501438 | STE |  | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 0262.008-1 | 202505 | 31/01/2025 07:21:00 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D001. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202505 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202501437. CONEXÃO E COMISSIONAMENTO SERÃO REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202502442. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ GUARDADO COMO RESERVA EM OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS.
202501437 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.008-0 | 202505 | 31/01/2025 07:21:10 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202507 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202501438 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202502373. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S096B007).
202501372 | STE |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202505 | 30/01/2025 08:28:36 | En función a las 150 primeras horas de uso del compresor, realizar cambio de aceite y filtro de aceite del mismo (recomendación del fabricante). Utilizar 49 litros de aceite FLUIDO ULTRACOOLANT 18,93 L, con código del fabricante 38329611, y 1 unidad del filtro de aceite 50/100HP E OF, con código 39911615. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202524 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Efetuado análise documental do compressor, executado substituição da carga de óleo e filtro lubrificante conforme solicitado nesta SSA. Realizado teste e liberado equipamento para operação. Observação: Após subir óleo e filtro foi operado o compressor em vazio por 30 segundos, então foi desligado o equipamento para completar o nível de óleo (procedimento recomendado pelo manual do fabricante). Material adquirido pela SMDTC-2345, OC 4500078184.
202501371 | STE |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202505 | 30/01/2025 08:28:44 | En función a las 150 primeras horas de uso del compresor, realizar cambio de aceite y filtro de aceite del mismo (recomendación del fabricante). Utilizar 49 litros de aceite FLUIDO ULTRACOOLANT 18,93 L, con código del fabricante 38329611, y 1 unidad del filtro de aceite 50/100HP E OF, con código 39911615. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202524 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Efetuado análise documental do compressor, executado substituição da carga de óleo e filtro lubrificante conforme solicitado nesta SSA. Realizado teste e liberado equipamento para operação. Observação: Após subir óleo e filtro foi operado o compressor em vazio por 30 segundos, então foi desligado o equipamento para completar o nível de óleo (procedimento recomendado pelo manual do fabricante). Material adquirido pela SMDTC-2345, OC 4500078184.
202500660 | STE |  | A019B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.076-0 | 202503 | 16/01/2025 15:17:37 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.084-2 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N4 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501315, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500687. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos.
202500659 | STE |  | A019B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.075-1 | 202503 | 16/01/2025 15:17:43 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.083-0 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N3 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501314, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500686. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos.
202500658 | STE |  | A019B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.074-3 | 202503 | 16/01/2025 15:17:48 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.082-9 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N2 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501313, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500685. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos.
202500657 | STE |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.073-5 | 202503 | 16/01/2025 15:17:54 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.081-7 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N1 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501312, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500683. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos.
202500262 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202502 | 08/01/2025 10:59:41 | Solicito apoio para levantar informações sobre o funcionamento (quantidade de partidas e tempo de operação) dos compressores de ar CAF-9701/2/3, no período de 4 semanas. O objetivo é analisar o perfil de funcionamento desses equipamentos para propor medidas que combatam o problema de água no óleo identificado nas SSAs 202419851/2. | IME2 | IEQ3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202512 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizado levantamento do número de partidas e tempo de operação durante 4 semanas, conforme SSA 202504243. O motocompressor CAF-9703 encontra-se isolado aguardando provisionamento conforme SSA 202215476. Resultados em anexo.
202500178 | STE |  | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202502 | 07/01/2025 09:59:28 | De forma a dar continuidad a la SSA 202500109, solicitamos la fabricación de 2 soportes metálicos, conforme se detalla en el diseño en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202510 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricadas dos estructuras metálicas con perfiles 2"x1/8" con conformidad con el emitente.
202500018 | STE |  | J094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N4 | 2967.004-0 | 202501 | 02/01/2025 09:07:39 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad suministrada bajo garantía en el reservorio de aire comprimido (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415579 e derivada.
202500017 | STE |  | J094A023 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N3 | 2967.003-9 | 202501 | 02/01/2025 09:07:46 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad suministrada bajo garantía en el reservorio de aire comprimido (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415577 e derivada.
202500016 | STE |  | J094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N2 | 2967.002-7 | 202501 | 02/01/2025 09:07:52 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad suministrada bajo garantía en el reservorio de aire comprimido (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415576 e derivada.
202500015 | STE |  | J094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N1 | 2967.001-5 | 202501 | 02/01/2025 09:07:59 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad suministrada bajo garantía en el reservorio de aire comprimido (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415574 e derivada.
202500014 | STE |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202501 | 02/01/2025 09:08:04 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad en el separador de aire/aceite, suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415586 e derivada.
202500013 | STE |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202501 | 02/01/2025 09:08:10 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad en el separador de aire/aceite, suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415584 e derivada.
202500012 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202501 | 02/01/2025 09:08:19 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad en el separador de aire/aceite, suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415583 e derivada.
202500011 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202501 | 02/01/2025 09:08:25 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad en el separador de aire/aceite, suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415581 e derivada.
202420204 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202451 | 20/12/2024 16:45:13 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IS0IM faixa -0,5(g) a 5 bar(g), com incrementos de pressão de 0,5 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202420038 | STE |  | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202451 | 19/12/2024 09:04:06 | Rotacionar a caixa de conexão do motor de acionamento da bomba BIN-0801, orientando a entrada de cabos para baixo. Também, viabilizar a modificação das entradas de cabo de força e de alimentação do circuito de aquecimento para que sejam compatíveis com os eletrodutos do poço. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202503 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO ALTERAÇÕES CONFORME DESCRTIVO DA DERIVADA TORNANDO COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS EXISTENTES. MONTADA CAIXA DE CONEXÃO NO MOTOR E DISPONIBILIZADO PARA CONEXÃO ELÉTRICA.
202420037 | STE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202451 | 19/12/2024 09:06:01 | Comissionar o equipamento em conformidade com a PTC em anexo. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202508 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME BAIXAS PARCIAIS E PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO. A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO DEFINITIVA E TRAMITADA NA SDS-15714.
202419472 | STE |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.004-5 | 202450 | 09/12/2024 14:36:26 | Instalar o equipamento 0276.020-5, localizado provisoriamente em S096B007. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202450 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje de bomba BDR0801, retiro de piezas antiguas y descenso de piezas nuevas en pozo 08 para montaje de equipo nuevo según contrato 4500065573. OBS: Bomba nova será comissionada conforme solicitação em SSA:202500954
202419471 | STE |  | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202450 | 09/12/2024 14:36:33 | Instalar o equipamento 1704.003-8, localizado provisoriamente em S096D001. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202504 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado desmontagem e retirada do motor de acionamento da BDR0801, retirada de componentes do poço e descida das peças e motor novo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500065573. Bomba montada conforme SSA:202419472 e comissionada com SSA:202500954. OBS: Conexão e comissionamento do motor será executado com a SSA:202501030.
202418854 | STE |  | G086F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0129.082-7 | 202448 | 27/11/2024 20:29:28 | Realizar as inspeções e os ensaios especificados no documento em anexo para verificar a conformidade das adequações realizadas nas tubulações do sistema de combate a incêndio por água nebulizada no pátio de 66 kV (transformadores T6 e T7) com o projeto, conforme as modificações realizadas no contrato 4500057281. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 | RAFAEL LACO MADRUGA | Ensaios realizados conforme solicitação de atividades descritos em planilha de comissionamento. Planilha anexada, contendo descrições detalhadas dos ensaios e inspeções realizados. Após atividades, sistema foi normalizado e liberado para operação.
202418853 | STE |  | G086F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0127.137-7 | 202448 | 27/11/2024 20:30:00 | Realizar as inspeções e os ensaios especificados no documento em anexo para verificar a conformidade das adequações realizadas nas tubulações do sistema de combate a incêndio por água nebulizada no pátio de 66 kV (transformadores T6 e T7) com o projeto, conforme as modificações realizadas no contrato 4500057281. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 | RAFAEL LACO MADRUGA | Ensaios realizados conforme solicitação de atividades descritos em planilha de comissionamento. Planilha anexada, contendo descrições detalhadas dos ensaios e inspeções realizados. Após atividades, sistema foi normalizado e liberado para operação.
202418852 | STE |  | G085F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0129.080-0 | 202448 | 27/11/2024 20:31:35 | Realizar as inspeções e os ensaios especificados no documento em anexo para verificar a conformidade das adequações realizadas nas tubulações do sistema de combate a incêndio por água nebulizada no pátio de 66 kV (transformadores T6 e T7) com o projeto, conforme as modificações realizadas no contrato 4500057281. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 | RAFAEL LACO MADRUGA | Ensaios realizados conforme solicitação de atividades descritos em planilha de comissionamento. Planilha anexada, contendo descrições detalhadas dos ensaios e inspeções realizados. Após atividades, sistema foi normalizado e liberado para operação.
202418845 | STE |  | G085F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0127.135-0 | 202448 | 27/11/2024 20:31:45 | Realizar as inspeções e os ensaios especificados no documento em anexo para verificar a conformidade das adequações realizadas nas tubulações do sistema de combate a incêndio por água nebulizada no pátio de 66 kV (transformadores T6 e T7) com o projeto, conforme as modificações realizadas no contrato 4500057281. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 | RAFAEL LACO MADRUGA | Ensaios realizados conforme solicitação de atividades descritos em planilha de comissionamento. Planilha anexada, contendo descrições detalhadas dos ensaios e inspeções realizados. Após atividades, sistema foi normalizado e liberado para operação.
202418536 | STE | 202418474 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202447 | 22/11/2024 09:16:25 | Conforme SSA Matriz, solicita-se apoio para testes, de parada da moto-bomba Diesel BWF-9702, que serão realizados pela MET1. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 | RAFAEL LACO MADRUGA | CONFORME SOLICITADO, REALIZAMOS ENSAIOS DE PARTIDA E PARADA DE MOTOBOMBA, EM CONJUNTO COM MET-1 PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS.
202418497 | STE |  | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202447 | 21/11/2024 07:38:28 | Fornecer apoio logístico e documental e, em seguida, comissionar o equipamento 1704.002-6. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202451 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME REGISTROS DIÁRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO. EXECUTADOS ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADAS. EQUIPAMENTO OPERANDO COMO PRINCIPAL SEM ANORMALIDADES POR APROXIMAMENTE DOIS MESES.OBS1: MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202420037. OBS: IME2 IRÁ REALIZAR ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ENSAIOS DE VAZÃO (202506607).
202418493 | STE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202447 | 21/11/2024 07:38:37 | Fornecer apoio logístico e documental e, em seguida, comissionar o equipamento 0260.026-0. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202448 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizado acompañamiento y apoyo al montaje de la bomba BDR-0302. Para la puesta en marcha de la misma deberá ser emitida otra SSA incluyendo planilla de puesta en marcha o indicando el número de la misma.
202417866 | STE |  | B014B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.009-0 | 202445 | 08/11/2024 11:37:03 | Viabilizar a fabricação dos orifícios calibrados e respectivos adaptadores, e realizar a instalação na linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202449 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se instalaron nuevos instrumentos para medir el caudal que ingresa a los intercambiadores y a la caja de vedación conforme proyecto elaborado.
202417618 | STE |  | K096B001 | TUB/VALV./ACCESORIOS DE ÁGUA POTÁVEL | 0127.341-7 | 202445 | 05/11/2024 10:33:26 | Conforme Protocolo de Recepção de Montagem Eletromecânica - Unidade de Proteção Anticorrosiva e Carpintaria (UPAC) - CT 4500041509, informamos que a montagem do sistema de água potável da UPAC foi concluído. Solicita-se, portanto, a realização do comissionamento conforme documento anexo na SSA 202413006 (Planilha 3238-83-19003-E). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202448 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada puesta en servicio del sistema de agua potable de la UPAC conforme solicitud. La planilla de puesta en servicio se encontrará disponible en la SDS-14424. Observación: La planilla de puesta en servicio incluye equipos correspondientes al sistema de combate contra incendios de la UPAC.
202417294 | STE |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202444 | 30/10/2024 07:36:57 | Lubrificar o mancal de rolamento inferior em virtude das evidências apontadas na SSA 202417092. Utilizar graxa Kluber Petamo GHY133N, cód. estoque 710599. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202514 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Lubricación de rodamiento conforme solicitud. Emitida ssa 202504974 solicitando nueva colecta de valores de vibración. Equipo en condiciones normales.
202417188 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202443 | 25/10/2024 16:29:05 | Lubrificar o mancal inferior do motor de acionamento da bomba. Utilizar graxa Kluber Petamo GHY133N. Evidências na SSA 202417083. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202451 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Solicitado a isolação do poço para a elevação do nível de agua para atingir os níveis de partida, com a bomba em funcionamento após alguns minutos realizado a lubrificação por expulsão com a graxa especificada na SSA.
202417187 | STE |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202443 | 25/10/2024 16:29:12 | Lubrificar o mancal inferior do motor de acionamento da bomba. Utilizar graxa Kluber Petamo GHY133N. Evidências na SSA 202417082. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202451 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Solicitado a isolação do poço para a elevação do nível de agua para atingir os níveis de partida, com a bomba em funcionamento após alguns minutos realizado a lubrificação por expulsão com a graxa especificada na SSA.
202416752 | STE |  | J079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U-09 | 0261.006-0 | 202442 | 18/10/2024 13:37:33 | Desmontar o lubrificador da BDR-0902 durante a montagem da nova bomba. Em seguida, encaminhar o equipamento para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202451 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADOR DESMONTADO, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS NOVAS CONFORME CONTRATO 4500065573 COM A EMPRESA RUHRPUMPEN. BOMBA EM PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA:202517035 E AT:202509752. EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202416620 | STE |  | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 |  | 202442 | 17/10/2024 10:08:31 | Instalar o equipamento 1704.002-6, localizado provisoriamente em S096D001. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202443 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA (SSA:202416606) E REALIZADO MONTAGEM DO MOTOR CONFORME CONTRATO 4500065573. CONEXÃO ELÉTRICA E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO COM SSA ESPECÍFICA SOBRE O NOVO EQUIPAMENTO. RELATÓRIO DIÁRIO DAS ATIVIDADES EM ANEXO.
202416608 | SCA |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.008-8 | 202442 | 17/10/2024 10:08:44 | Instalar o equipamento 0276.020-5, localizado provisoriamente em S096B007. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202443 | FABIANO SOARES GARCIA
202416607 | STE |  | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202442 | 17/10/2024 10:08:51 | Instalar o equipamento 1704.003-8, localizado provisoriamente em S096D001. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202443 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202515110. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ DESCARTADO DA CHI (S098Z001).
202416606 | STE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.007-2 | 202442 | 17/10/2024 10:08:58 | Instalar o equipamento 0260.026-0, localizado provisoriamente em S096B007. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202443 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA E REALIZADO MONTAGEM DO MOTOR (SSA:2024166620) CONFORME CONTRATO 4500065573. CONEXÃO ELÉTRICA E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO COM SSA ESPECÍFICA SOBRE O NOVO EQUIPAMENTO. RELATÓRIO DIÁRIO DAS ATIVIDADES EM ANEXO.
202416598 | STE |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202442 | 16/10/2024 15:50:36 | Realizar las gestiones para la codificación y la sustitución de la válvula de seguridad instalada en el separador de aire/aceite por otra suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). La válvula retirada deberá ser enviada a almacenes para proceder con el cambio por garantía. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202449 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a substituição da válvula de segurança por outra devidamente aferida no laboratório da SMIL.DT na SSA 202416623 e identificada com ID 2173. A válvula retirada será enviada ao almoxarifado para substituição em garantia junto ao fornecedor conforme solicitado.
202416597 | STE |  | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202442 | 16/10/2024 15:50:50 | Realizar las gestiones para la codificación y la sustitución de la válvula de seguridad instalada en el separador de aire/aceite por otra suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). La válvula retirada deberá ser enviada a almacenes para proceder con el cambio por garantía. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202449 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a substituição da válvula de segurança por outra devidamente aferida no laboratório da SMIL.DT na SSA 202416619 e identificada com ID 2171. A válvula retirada será enviada ao almoxarifado para substituição em garantia junto ao fornecedor conforme solicitado.
202416596 | STE |  | K094A032 | COMPRESSOR N2 60 Hz | 3275.002-6 | 202442 | 16/10/2024 15:53:54 | Realizar las gestiones para la codificación y la sustitución de la válvula de seguridad instalada en el separador de aire/aceite por otra suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). La válvula retirada deberá ser enviada a almacenes para proceder con el cambio por garantía. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202449 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a substituição da válvula de segurança por outra devidamente aferida no laboratório da SMIL.DT na SSA 202416617 e identificada com ID 2169. A válvula retirada será enviada ao almoxarifado para substituição em garantia junto ao fornecedor conforme solicitado.
202416594 | STE |  | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202442 | 16/10/2024 15:54:02 | Realizar las gestiones para la codificación y la sustitución de la válvula de seguridad instalada en el separador de aire/aceite por otra suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). La válvula retirada deberá ser enviada a almacenes para proceder con el cambio por garantía. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202449 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a substituição da válvula de segurança por outra devidamente aferida no laboratório da SMIL.DT na SSA 202416621 e identificada com ID 2167. A válvula retirada será enviada ao almoxarifado para substituição em garantia junto ao fornecedor conforme solicitado.
202416593 | STE |  | K094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N4 | 2968.004-5 | 202442 | 16/10/2024 15:54:22 | Realizar las gestiones para la codificación y la sustitución de la válvula de seguridad instalada en el reservorio de aire comprimido por otra suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). La válvula retirada deberá ser enviada a almacenes para proceder con el cambio por garantía. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202449 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a substituição da válvula de segurança por outra devidamente aferida no laboratório da SMIL.DT na SSA 202416624 e identificada com ID 2174. A válvula retirada será enviada ao almoxarifado para substituição em garantia junto ao fornecedor conforme solicitado.
202416592 | STE |  | K094A023 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N3 | 2968.003-3 | 202442 | 16/10/2024 15:54:36 | Realizar las gestiones para la codificación y la sustitución de la válvula de seguridad instalada en el reservorio de aire comprimido por otra suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). La válvula retirada deberá ser enviada a almacenes para proceder con el cambio por garantía. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202449 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a substituição da válvula de segurança por outra devidamente aferida no laboratório da SMIL.DT na SSA 202416616 e identificada com ID 2172. A válvula retirada será enviada ao almoxarifado para substituição em garantia junto ao fornecedor conforme solicitado.
202416591 | STE |  | K094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N2 | 2968.002-1 | 202442 | 16/10/2024 15:54:45 | Realizar las gestiones para la codificación y la sustitución de la válvula de seguridad instalada en el reservorio de aire comprimido por otra suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). La válvula retirada deberá ser enviada a almacenes para proceder con el cambio por garantía. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202449 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a substituição da válvula de segurança por outra devidamente aferida no laboratório da SMIL.DT na SSA 202416622 e identificada com ID 2170. A válvula retirada será enviada ao almoxarifado para substituição em garantia junto ao fornecedor conforme solicitado.
202416561 | STE |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202442 | 16/10/2024 11:38:54 | Realizar o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202416423. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término da atividade. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202451 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Execução conforme baixa parcial 1. Dados de vibração dentro do esperado conforme SSA derivada.
202416558 | STE |  | J077C015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0703 | 0280.003-9 | 202442 | 16/10/2024 11:39:01 | Realizar o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202416375. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término da atividade. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202504 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado ajuste e reaperto de dispositivo de fixação do respectivo motor da BDR-0703. Reaperto foi realizado monitorando valores de vibração com equipamento vibraxpert disponível no setor. Emitida SSA 202500831 para ILA1 realizar nova coleta de dados vibracionais.
202416368 | STE |  | J076B016 | MOTOR N4 50 HZ DA BOMBA BIN-0304 | 0262.007-3 | 202442 | 14/10/2024 07:33:09 | Realizar o reaperto do dispositivo de fixação do motor da bomba. Em seguida, solicitar nova coleta de dados vibracionais à ILA1. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202444 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reaperto do dispositivo de ancoragem do motor, com acompanhamento dos níveis de vibração com o aparelho disponível no setor, não apresentando valores elevados de vibração, ficando liberada para operação. Sendo emitida a SSA: 202416763 para ILA1 para nova coleta de dados vibracionais conforme solicitado.
202415775 | STE |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202440 | 02/10/2024 14:18:13 | Substituir os rolamentos do motor de acionamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202415714. Obs.: caso reincidente, já tratado na SSA 202222079. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202444 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos rolamentos e solicitado novas medições dos níveis de vibração para o laboratório, onde não apresentou mais anormalidades ou alarmes normalizando o funcionamento do equipamento ficando liberado para a operação.
202415341 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202439 | 24/09/2024 14:36:34 | Calibrar o transdutor de pressão diferencial SMAR LD301 n° série U314917. Ademais, parametrizar para medição na faixa 0 a 500 mbar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202415340 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202439 | 24/09/2024 14:36:43 | Calibrar o transdutor de pressão diferencial SMAR LD301 n° série U611929. Ademais, parametrizar para medição na faixa 0 a 6 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202415339 | STE |  | J087A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-9798 | 0281.022-0 | 202439 | 24/09/2024 14:36:57 | Lubrificar os rolamentos do motor da bomba BDR-9798 em conformidade com o item 3 da PIC-0189 (graxa Kluber Petamo GHY133N, cód. estoque 710599). Evidências na SSA 202415174. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202440 | JEAN FELIPE NUNES NETO | REALIZADO ABERTURA DE DRENO DE GRAXA, COLOCADO MOTOBOMBA EM OPERAÇÃO E ADICIONADO A GRAXA SOLICITADA ATRAVÉS DO BICO LUBRIFICADOR TANTO NO MANCAL SUPERIOR COMO NO MANCAL INFERIOR ATÉ QUE OCORRESSE A SAÍDA DE GRAXA NOVA NO DRENO. OBS: ATIVIDADE EXECUTADA DURANTE ATIVIDADES MENSAL DE INSPEÇÃO DOS POÇOS.
202415335 | STE |  | S096G006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA MGI | 0042.081-7 | 202439 | 24/09/2024 08:24:26 | Montar as 08 un de trocadores de calor do MGT da marca Tubal cujos cabeçotes foram reparados através da SMDTC-2034. Verificar compatbilidade dimensional e prepará-los para montagem nas U09A e U18A. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202439 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fueron montados los 8 intercambiadores de calor y verificado la compatibilidad dimensional, conforme solicitado.
202415305 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202439 | 24/09/2024 08:25:30 | Solicitamos a implementação das modificações na ETA 1, conforme os documentos anexos, para possibilitar sua operação manual. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202526 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Instalación el punto de muestra de agua coagulada (ETA01A) y la inyección de carbonato de sodio en la post-filtración conforme solicitud. Obs: La bomba peristáltica BWP-E04-005 encargada de la inyección del carbonato de sodio presentaba funcionamiento intermitente. Según personal de operación esto se debería a problemas electro-electrónicos. Equipo en condiciones mecánicas normales.
202415227 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202439 | 23/09/2024 08:33:42 | Medir a pressão estática em pontos de alimentação de agua potável localizados nas salas de baterias da El. 115,00 nas imediações dos blocos AMC, U16, U17 e U18. Coordenar serviços com a SMIM.DT. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202439 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizadas medições com manômetro calibrado nas salas de baterias existentes nos blocos U16 e U18. Medição feita em tubulação de alimentação do equipamento lava olhos. Resultados: U16: 3,4 bar; U18: 3,5 bar.
202415226 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202439 | 23/09/2024 08:33:49 | Medir a pressão estática em pontos de alimentação de agua potável localizados nas salas de baterias da El. 115,00 nas imediações dos blocos AMD, U01, U02 e U03. Coordenar serviços com a SMIM.DT. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202439 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizadas medições com manômetro calibrado nas salas de baterias existentes nos blocos U01 e U03. Medição feita em tubulação de alimentação do equipamento lava olhos. Resultados: U01: 3,5 bar; U03: 3,5 bar.
202414746 | STE |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202437 | 13/09/2024 14:25:22 | Lubrificar os mancais motor, utilizando lubrificante recomendado no item 3 da PIC.ME.0189. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202438 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO ADIÇÃO DE GRAXA PETANO GHY133N NO BICO LUBRIFICADOR. ADICIONADO APROXIMADAMENTO 40G DE GRAXA CONFORME MANUAL DO MOTOR. OBS. MOTOR NÃO POSSUI DRENO DE GRAXA. REALIZADO ADIÇÃO DE GRAXA NOS DOIS MANCAIS, SUPERIOR E INFERIOR.
202414654 | STE |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202437 | 12/09/2024 16:38:50 | Lubrificar os mancais inferior e superior do motor, utilizando lubrificante recomendado no item 3 da PIC.ME.0189. Evidências na SSA 202414544. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202440 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO ADIÇÃO DE GRAXA PETANO GHY133N NO BICO LUBRIFICADOR. ADICIONADO APROXIMADAMENTO 40G DE GRAXA CONFORME MANUAL DO MOTOR. OBS. MOTOR NÃO POSSUI DRENO DE GRAXA. REALIZADO ADIÇÃO DE GRAXA NOS DOIS MANCAIS, SUPERIOR E INFERIOR.
202414652 | STE |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202437 | 12/09/2024 16:38:58 | Lubrificar o mancal inferior do motor, utilizando lubrificante recomendado no item 3 da PIC.ME.0189. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202440 | EVERTON JONI MACHADO | ABERTO DRENO DE GRAXA E REALIZADO ADIÇÃO DE GRAXA PETANO GHY133N NO BICO LUBRIFICADOR ATÉ VERIFICAR A SAÍDA DO EXCESSO NO DRENO. OBS: SOMENTE O MANCAL INFERIOR É LUBRIFICADO A GRAXA. MANCAL LUBRIFICADO A ÓLEO.
202414651 | STE |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202437 | 12/09/2024 16:39:09 | Realizar o reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote/motor e, em seguida, realizar nova coleta de dados vibracionais. Caso a severidade de vibração não retorne para patamares abaixo de alerta, realizar o balanceamento do motor. Outrossim, lubrificar o mancal inferior do motor, utilizando lubrificante recomendado no item 3 da PIC.ME.0189. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202451 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado o reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote e do motor, realizado o balanceamento deixando o equipamento com níveis aceitáveis de vibração, e também realizado a lubrificação, não apresentando mais níveis de alarme no equipamento conforme SSA 2024 18639, ficando liberado para operação.
202414035 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202436 | 03/09/2024 17:05:31 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem prévia ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o Turbina EP 50 e alertar as equipes de manutenção. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202437 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aprox 2700L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202406383. Efetuada também a identificação de óleo novo nos paineis e Mancal.
202414029 | STE |  | A003B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.003-0 | 202436 | 04/09/2024 16:24:24 | Viabilizar a fabricação dos orifícios calibrados e respectivos adaptadores, e realizar a instalação na linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202438 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado acompanhamento de fabricação do bloco de placa de orifício calibrado, montagem do conjunto de bloco, válvulas, instrumentos e acessórios nas linhas de alimentação da caixa de vedação e na linha de retorno dos trocadores de calor do MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo.
202413006 | STE |  | K092G001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA UPAC | 0127.343-0 | 202433 | 15/08/2024 16:05:58 | Conforme o Anexo N° 068/2024 do Protocolo de Recepção de Montagem Eletromecânica - Unidade de Proteção Anticorrosiva e Carpintaria (UPAC) - CT 4500041509, informamos que a montagem do sistema de combate a incêndio da UPAC foi concluída. Solicitamos, portanto, a realização do comissionamento conforme o documento anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202434 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada puesta en servicio del sistema de combate contra incendios de la UPAC conforme solicitud. La planilla de puesta en servicio se encontrará disponible en la SDS-14424. Observación: La planilla de puesta en servicio incluye equipos correspondientes al sistema de agua potable de la UPAC.
202413000 | STE |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUSB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202433 | 15/08/2024 16:06:18 | Realizar teste de abastecimento de água potavel do laboratório por 60 dias (corridos) através do sistema by-pass, ou seja, não utilizando o atual sistema de bombeamento. Monitoriar com os usuários do laboratório, a qualidade e pressão da água ao longo desse período. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202434 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO ACOMPANHAMENTO SEMANAL DESDE DO DIA 28/08 ATÉ O DIA 01/11 SEM APRESENTAR QUALQUER ANORMALIDADE. ÁGUA APRESENTA VAZÕES E PRESSÕES COMPATÍVEL COM O SISTEMA. INSTALADO MANÔMETRO EM TOMADA DE ÁGUA E VERIFICADO PRESSÃO ESTÁVEL EM 1,4KGF/CM².
202412508 | AAT |  | S060G | CABINE DE JATEAMENTO UPAC |  | 202432 | 08/08/2024 14:23:44 | Realizar puesta en servicio del equipamiento conforme procedimientos indicados en la planilla 3238-83-19004-E en anexo. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202412400 | STE |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202432 | 07/08/2024 10:23:02 | Conforme solicitação da ENEE.DT (Francis Halley Ramal: 9658) realizar teste das bombas de água potável. Em anexo, segue e-mail com procedimento. Me informar da data e horário do ensaio para acompanhamento (Ramal: 4971). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202433 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado ensayo conforme solicitud. Verificada presión de 7,0 kgf/cm2 y tanque en un nivel de 2,1m (ver anexos). Datos de potencia eléctrica y velocidad de rotación en baja de ssa derivada. Liberado equipo en condiciones normales de operación.
202412399 | STE |  | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202432 | 07/08/2024 10:23:09 | Conforme solicitação da ENEE.DT (Francis Halley Ramal: 9658) realizar teste das bombas de água potável. Em anexo, segue e-mail com procedimento. Me informar da data e horário do ensaio para acompanhamento (Ramal: 4971). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202433 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado ensayo conforme solicitud, Verificada una presión de 6,8 kgf/cm2 y un nivel del tanque igual a 2,1m (ver anexos). Datos de potencia eléctrica y velocidad de rotación en baja de ssa derivada. Liberado equipo en condiciones normales de operación.
202412398 | STE |  | J090A012 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-008 ÁGUA POTAVEL | 0511.008-4 | 202432 | 07/08/2024 10:23:17 | Conforme solicitação da ENEE.DT (Francis Halley Ramal: 9658) realizar teste das bombas de água potável. Em anexo, segue e-mail com procedimento. Me informar da data e horário do ensaio para acompanhamento (Ramal: 4971). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202433 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado ensayo conforme solicitud. Verificada una presión 6,4 kgf/cm2 y un nivel de tanque igual a 1,85 m (ver anexos). Datos de potencia eléctrica y velocidad de rotación en baja de ssa derivada. Liberado equipo en condiciones normales de operación.
202412366 | SCA |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202432 | 06/08/2024 17:13:51 | Conforme solicitação da ENEE.DT (Francis Halley Ramal: 9658) realizar teste das bombas de água potável. Em anexo, segue e-mail com procedimento. Avisar o Sr. Francis da data e momento dos ensaios para que ele possa acompanhar. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202433
202412364 | STE |  | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202432 | 07/08/2024 10:23:25 | Conforme solicitação da ENEE.DT (Francis Halley Ramal: 9658) realizar teste das bombas de água potável. Em anexo, segue e-mail com procedimento. Me informar da data e horário do ensaio para acompanhamento (Ramal: 4971). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202433 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado ensayo conforme solicitud. Verificada presión 6,4 kgf/cm2 y altura del tanque igual a 1,85m (ver anexos). Datos de potencia eléctrica y velocidad de rotación en baja de ssa derivada. Liberado equipo en condiciones normales de operación.
202412040 | STE |  | A033D013 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 18A | 0942.003-7 | 202431 | 01/08/2024 11:28:53 | Elaborar procedimento para realização de ensaio de medição de nível de agente extintor nos cilindros da bateria de CO2 da U18A (El. 124,00) utilizando termovisor. Realizar a medição empregando o procedimento elaborado e comparar os resultados obtidos com aqueles provenientes do ensaio com sensor ultrasônico, cujas instruções de uso constam na IM.ME.0135 (SDS-15257). | IME2 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a verificação do nível de gás CO2 de alguns cilindros do sistema anti-incêndio instalados na cota 124, com o intuito de analisar um comparativo entre o método da termografia e o ultrassom. Verificou-se que é possível medir o nível de CO2 com os dois métodos, porém o instrumento de medição por ultrassom mostrou-se mais preciso, rápido e simples para executar tal atividade.
202411454 | STE |  | K080A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.031-4 | 202430 | 23/07/2024 15:35:12 | Realizar teste funcional do sistema de extravazamento do poço. Para tanto: 1) desligar as bombas e aguardar a saída pelo extravazor. 2) verificar se ocorre acúmulo de água nas canaletas e na galeria. 3) emitir SSA para a SMMC.DT em caso de obstrução. De acordo com os resultados do teste, a SMIM.DT irá avaliar a necessidade de inclusão da atividade de desobstrução em PIC da divisão de manutenção civil. Referente à SSA 202222182. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202431 | RAFAEL LACO MADRUGA | EXECUTADOS ENSAIOS CONFORME SOLICITADO, ONDE VERIFICAMOS AS CONDIÇÕES DAS CANALETAS, COMPORTAS, TUBULAÇÕES E GALERIAS. NÃO ENCONTRAMOS ACÚMULO DE ÁGUA OU SUJEIRA. O POÇO QUE RECEBEU A ÁGUA EXTRAVAZADA, OPEROU NORMALMENTE. APÓS ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PÁRA OPERAÇÃO.
202410940 | STE |  | K082A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.019-5 | 202428 | 11/07/2024 11:32:03 | Realizar teste funcional do sistema de extravazamento do poço. Para tanto: 1) desligar as bombas e aguardar a saída pelo extravazor. 2) verificar se ocorre acúmulo de água nas canaletas e na galeria. 3) emitir SSA para a SMMC.DT em caso de obstrução. De acordo com os resultados do teste, a SMIM.DT irá avaliar a necessidade de inclusão da atividade de desobstrução em PIC da divisão de manutenção civil. Referente à SSA 202222182. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202430 | RAFAEL LACO MADRUGA | EXECUTADOS ENSAIOS CONFORME SOLICITADO, ONDE VERIFICAMOS AS CONDIÇÕES DAS CANALETAS, COMPORTAS, TUBULAÇÕES E GALERIAS. NÃO ENCONTRAMOS ACÚMULO DE ÁGUA OU SUJEIRA. O POÇO QUE RECEBEU A ÁGUA EXTRAVAZADA, OPEROU NORMALMENTE. APÓS ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202410939 | STE |  | J085A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.010-1 | 202428 | 11/07/2024 11:32:11 | Realizar teste funcional do sistema de extravazamento do poço. Para tanto: 1) desligar as bombas e aguardar a saída pelo extravazor. 2) verificar se ocorre acúmulo de água nas canaletas e na galeria. 3) emitir SSA para a SMMC.DT em caso de obstrução. De acordo com os resultados do teste, a SMIM.DT irá avaliar a necessidade de inclusão da atividade de desobstrução em PIC da divisão de manutenção civil. Referente à SSA 202222182. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202430 | RAFAEL LACO MADRUGA | EXECUTADOS ENSAIOS CONFORME SOLICITADO, ONDE VERIFICAMOS AS CONDIÇÕES DAS CANALETAS, COMPORTAS, TUBULAÇÕES E GALERIAS. NÃO ENCONTRAMOS ACÚMULO DE ÁGUA OU SUJEIRA. O POÇO QUE RECEBEU A ÁGUA EXTRAVAZADA, OPEROU NORMALMENTE. APÓS ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202410938 | STE |  | J083A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.008-0 | 202428 | 11/07/2024 11:32:18 | Realizar teste funcional do sistema de extravazamento do poço. Para tanto: 1) desligar as bombas e aguardar a saída pelo extravazor. 2) verificar se ocorre acúmulo de água nas canaletas e na galeria. 3) emitir SSA para a SMMC.DT em caso de obstrução. De acordo com os resultados do teste, a SMIM.DT irá avaliar a necessidade de inclusão da atividade de desobstrução em PIC da divisão de manutenção civil. Referente à SSA 202222182. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202430 | RAFAEL LACO MADRUGA | EXECUTADOS ENSAIOS CONFORME SOLICITADO, ONDE VERIFICAMOS AS CONDIÇÕES DAS CANALETAS, COMPORTAS, TUBULAÇÕES E GALERIAS. NÃO ENCONTRAMOS ACÚMULO DE ÁGUA OU SUJEIRA. O POÇO QUE RECEBEU A ÁGUA EXTRAVAZADA, OPEROU NORMALMENTE. APÓS ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202410937 | STE |  | J082A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.007-1 | 202428 | 11/07/2024 11:32:32 | Realizar teste funcional do sistema de extravazamento do poço. Para tanto: 1) desligar as bombas e aguardar a saída pelo extravazor. 2) verificar se ocorre acúmulo de água nas canaletas e na galeria. 3) emitir SSA para a SMMC.DT em caso de obstrução. De acordo com os resultados do teste, a SMIM.DT irá avaliar a necessidade de inclusão da atividade de desobstrução em PIC da divisão de manutenção civil. Referente à SSA 202222182. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202430 | RAFAEL LACO MADRUGA | EXECUTADOS ENSAIOS CONFORME SOLICITADO, ONDE VERIFICAMOS AS CONDIÇÕES DAS CANALETAS, COMPORTAS, TUBULAÇÕES E GALERIAS. NÃO ENCONTRAMOS ACÚMULO DE ÁGUA OU SUJEIRA. O POÇO QUE RECEBEU A ÁGUA EXTRAVAZADA, OPEROU NORMALMENTE. APÓS ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202410458 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202427 | 04/07/2024 11:30:32 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202510 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 18A11, 18A12, 18A13, 18A14. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410457 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202427 | 04/07/2024 11:30:38 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202510 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antigas e instalado novas proteções nos VVTs 1811, 1812, 1813, 1814. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410456 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202427 | 04/07/2024 11:30:43 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202510 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1711, 1712, 1713, 1714. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410455 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202427 | 04/07/2024 11:30:47 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202510 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1611, 1612, 1613, 1614. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410452 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202427 | 04/07/2024 11:31:00 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202509 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1311, 1312, 1313, 1314. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410451 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202427 | 04/07/2024 11:31:05 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202509 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1211, 1212, 1213, 1214. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410450 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202427 | 04/07/2024 11:31:12 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202509 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1111, 1112, 1113, 1114. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410448 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202427 | 04/07/2024 11:31:17 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202509 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1011, 1012, 1013, 1014. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410447 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202427 | 04/07/2024 11:31:23 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202509 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontal e instalado nova proteção no VVT 09A11,. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410446 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202427 | 04/07/2024 11:31:28 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202509 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado nova proteção no VVTs 0911,. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410442 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202427 | 04/07/2024 11:31:33 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202509 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0811, 0812, 0813, 0814. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410441 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202427 | 04/07/2024 11:31:38 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202509 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0711, 0712, 0713, 0714. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410440 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202427 | 04/07/2024 11:31:43 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202509 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0611, 0612, 0613, 0614. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410439 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202427 | 04/07/2024 11:31:49 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202432 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a a instalação da proteção de correia no VVT 0514. equipamento liberado para operação.
202410436 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202427 | 04/07/2024 11:32:05 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202432 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 0211, 0212, 0213 e 0214.
202410273 | STE |  | S096G006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA MGI | 0042.081-7 | 202427 | 02/07/2024 08:55:20 | Desmontar o feixe tubular original, que acompanha o equipamento 042.081-7, e, em seguida, montar o feixe tubular cód. estoque 714007. Registrar eventuais diferenças dimensionais. Ao término do teste, remontar o trocador. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202428 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Feixe tubular foi desmontado e juntamente com a Engenharia de manutençao verificou-se discordâncias entres as dimensoes do corpo do trocador e do feixe existente. Após esta constataçao o trocador foi remontado.
202410043 | STE |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202426 | 27/06/2024 09:39:37 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202545 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Efectuado sustitución de válvula 29AF1 de alimentación del sistema SAI del TU, por nuevo modelo (tipo esférica) DN 10". Realizado sustitución con apoyo de calderería (MMU3) para alteración de distancia entre bridas de tubería e instalación de soporte adicional de tubería. Equipo normalizado, sometido a ensayo, verificado correcta estanqueidad y liberado en condicionales normales de operación.
202410041 | STE |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202426 | 27/06/2024 09:39:30 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Efetuada a instalação de 01 un de suporte adicional e com o apoio da SMMU/DT realizado o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Realizada a substituição da válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 , executados ensaios operacionais com o sistema pressurizado não apresentando nenhum problema ficando liberado para operação.
202410040 | STE |  | B017K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202426 | 27/06/2024 09:29:32 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202535 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido la válvula 29AF1.(Según Contrato Conforme OC450071858); de aplicación inmediata. Dejando el sistema en condiciones normales de operación.
202410039 | STE |  | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202426 | 27/06/2024 09:29:25 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202548 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de válvula tipo wafer por otra tipo esfera conforme solicitado. Efectuado ensayo y verificado correcto funcionamiento y ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales.
202410038 | STE |  | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202426 | 27/06/2024 09:28:32 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202517 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Sustitución de válvula mariposa por una válvula esfera, previo ajuste de distancias entre bridas realizadas por el sector de MMU3. Válvula fornecido através da OC 4500071858 (código 720124). Retirada no fornecimento, antes da criação do código, sem SM.
202410037 | STE |  | B010K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-10 | 0127.082-6 | 202426 | 27/06/2024 09:26:14 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202508 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituida válvula 29AF1 del sistema contra incendio por una nueva modelo esfera DN10", adquirida a través del contrato de la OC 4500071858. Realizado con apoyo de MMU3 para alteración de distancia de bridas. Equipamiento ensayado, normalizado y liberado al sistema en optimas condiciones.
202410036 | STE |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202426 | 27/06/2024 09:26:07 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202505 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Efetuada a instalação de 01 un de suporte adicional e com o apoio da SMMU/DT realizado o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula, Realizada a substituição da válvula 29AF1 por atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 , executados ensaios operacionais com o sistema pressurizado não apresentando nenhum problema ficando liberado para operação.
202410035 | SCA |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202426 | 27/06/2024 09:26:20 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202410033 | STE |  | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202426 | 27/06/2024 09:26:27 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202502 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Com apoio de MMU3, realizado corte de trecho de tubulação e soldado flange novo permitindo a instalação de válvula de novo modelo. Também , modificado distancias e instalado suporte adicional na tubulação. Normalizado, realizado testes y verificado correto funcionamento e estanqueidade. Liberado em condições normais.
202410032 | STE |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202426 | 27/06/2024 09:26:32 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202529 | RAFAEL LACO MADRUGA | INSTALADOS SUPORTES DO TUBO, ONDE FOI INSTALADA A VÁLVULA NOVA. RETIRADA VÁLVULA WAFER E INSTALADA NOVA, COM APOIO DE CALDERARIA. APÓS, INSTALAÇÃO, EFETUADOS TESTES DE ESTANQUEIDADE E VERIFICADO NORMALIDADE. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202410031 | STE |  | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202426 | 27/06/2024 09:26:40 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202512 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido la válvula 29AF1.(Según Contrato Conforme OC450071858); de aplicación inmediata. Dejando el sistema en condiciones normales de operación.
202410030 | STE |  | A005K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-05 | 0127.029-0 | 202426 | 27/06/2024 09:26:48 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202522 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Com apoio de MMU3, realizado corte de trecho de tubulação e soldado flange novo permitindo a instalação de válvula de novo modelo. Também , modificado distancias e instalado suporte adicional na tubulação. Normalizado, realizado testes e verificado correto funcionamento e estanqueidade. Liberado em condições normais. Válvula esfera adquirida através da OC 4500071858.
202410029 | STE |  | A002K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-02 | 0127.011-7 | 202426 | 27/06/2024 09:27:20 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202526 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição da válvula 29AF1, do sistema anti-incêndio TU13, por novo modelo (esfera) DN 10", adquirido através da OC 4500071858. Utilizado apoio da caldeiraria (MMU3) para alteração de distância entre flanges da tubulação. Instalado um suporte adicional na tubulação. Atividade executada concomitantemente ao PD 3A U02 SSP 20250712. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação.
202410028 | STE |  | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202426 | 27/06/2024 09:27:42 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202514 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Instalación de válvula tipo esfera, adquirida mediante la Orden de Compra N.º 4500071858. Debido a la diferencia en la distancia entre bridas de los dos modelos de válvulas, se solicitó el apoyo del personal de MMU3, conforme a la SSA derivada. Equipo en condiciones normales de operación.
202410027 | STE |  | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202426 | 27/06/2024 09:27:50 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202449 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a instalação de 01 un de suporte adicional e com o apoio da SMMU/DT realizado o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula, Realizado a Substituição válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 , executa ensaios operacionais com o sistema pressurizado não apresentando nenhum problema ficando liberado para operação. ssa emitida para pintura SSA: 202419220.
202410026 | STE |  | B012K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202426 | 27/06/2024 09:27:58 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202442 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Con apoyo de MMU3, realizado corte de tramo de tubería y soldado brida nueva conforme a permitir la sustitución e instalación de válvula de nuevo modelo. También , modificado distancias e instalado soporte adicional de tubería. Normalizado, realizado pruebas y verificado correcto funcionamiento y estanqueidad. Liberado en condiciones normales al sistema.
202410024 | STE |  | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202426 | 27/06/2024 09:28:08 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202439 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de válvula 29AF1 e instalación de soporte adicional conforme solicitado en la emisión. Trabajos de corte, soldadura, fabricación de soportes e instalación de ojales realizados por MMU3 y MCI1 conforme ssas derivadas. Válvula adquirida conforme OC4500071858 (sin código, sin SM). Verificado sellado parcial de la válvula 29AF conforme se detalla en la ejecución de la ssa 202411427. Equipo en condiciones normales de operación.
202410023 | STE |  | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202426 | 27/06/2024 09:29:17 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202435 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada substituição da válvula 29AF1 do sistema anti-incêndio do TU04, por modelo esfera DN 10”, adquirido através da OC 4500071858. Utilizado apoio da caldeiraria (MMU3) para alteração de distância entre flanges da tubulação. Atividade executada durante a SSP 20244801 PD U04. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para operação.
202410021 | SEE |  | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202426 | 27/06/2024 09:28:49 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202431 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO
202410003 | STE |  | B013K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-13 | 0127.100-8 | 202426 | 27/06/2024 09:28:57 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202428 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição da válvula 29AF1, do sistema anti-incêndio TU13, por novo modelo (esfera) DN 10",adquirido através da OC 4500071858. Utilizado apoio da caldeiraria (MMU3) para alteração de distância entre flanges da tubulação. Instalado um suporte adicional na tubulação. Atividade executada concomitantemente a SSP 20244812 PD U13. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação.
202409955 | STE |  | A033D013 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 18A | 0942.003-7 | 202426 | 26/06/2024 14:43:17 | Fornecer apoio para a realização de testes / ensaios com o sistema de medição de nível de cilindros de CO2 Coltraco Portalevel. Desconectar uma garrafa da bateria para possibilitar sua pesagem. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202431 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO A DESCONEXÃO DA VÁLVULA DE DISPARO AUTOMÁTICO E MANUAL DEIXANDO A BATERIA INOPERANTE. DESCONETADO DE APENAS UM CILINDO E REALIZADO A DEVIDA PESAGEM. JUNTAMENTE COM EQUIPE DE IME2 FOI REALZIADO VERIFICAÇÕES, CALIBRACÕES E VIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CARGA DE CO2 DO CILINDRO COM O INSTRUMENTO ULTRASÔNICO. APÓS A ELABORAÇÃO DA IDM POR IME2 O CILINDRO E A VÁLVULA DE ACIONAMENTO FORAM RECONECTADO À BATERIA E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202408712 | STE | 202408610 | G036F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0129.073-8 | 202423 | 04/06/2024 14:21:51 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202425 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE ELETRO-VÁLVULA, CONFORME SOLICITADO. A MESMA NÃO PÔDE SER NORMALIZADA, PORQUE O SISTEMA AINDA SE ENCONTRA EM ISOLAMENTO COMPLETO PELA AT: 202404246, E CONTRATO 45000647790. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. A ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM ANEXO.
202408711 | STE | 202408611 | G036F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R01 | 0129.074-6 | 202423 | 04/06/2024 14:21:58 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202425 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE ELETRO-VÁLVULA, CONFORME SOLICITADO. A MESMA NÃO PÔDE SER NORMALIZADA, PORQUE O SISTEMA AINDA SE ENCONTRA EM ISOLAMENTO COMPLETO PELA AT: 202404246, E CONTRATO 45000647790. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. A ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM ANEXO.
202408710 | STE | 202408612 | G038F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0129.075-4 | 202423 | 04/06/2024 14:22:06 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202423 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA, ASSIM COMO SOLICITADA POR IME-2. ENSAIO DE ACIONAMENTO E OPERACIONALIDADE SERÃO REALIZADO JUNTAMENTE COM A SSP:20244701 PROGRAMADA PARA SEMANA 2024/49. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. A ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM:70035365.
202408708 | STE | 202408614 | G040F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T03 | 0129.077-0 | 202423 | 04/06/2024 14:22:18 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202425 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE ELETRO-VÁLVULA, CONFORME SOLICITADO. A MESMA NÃO PÔDE SER NORMALIZADA, PORQUE O SISTEMA AINDA SE ENCONTRA EM ISOLAMENTO COMPLETO PELA AT: 202404246, E CONTRATO 45000647790. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. A ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM ANEXO.
202408707 | STE | 202408616 | G040F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0129.078-9 | 202423 | 04/06/2024 14:22:23 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202425 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE ELETRO-VÁLVULA, CONFORME SOLICITADO. A MESMA NÃO PÔDE SER NORMALIZADA, PORQUE O SISTEMA AINDA SE ENCONTRA EM ISOLAMENTO COMPLETO PELA AT: 202404246, E CONTRATO 45000647790. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. A ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM ANEXO.
202408706 | STE | 202408617 | G042F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T04 | 0129.154-8 | 202423 | 04/06/2024 14:22:29 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202425 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE ELETRO-VÁLVULA, CONFORME SOLICITADO. A MESMA NÃO PÔDE SER NORMALIZADA, PORQUE O SISTEMA AINDA SE ENCONTRA EM ISOLAMENTO COMPLETO PELA AT: 202404246, E CONTRATO 45000647790. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. A ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM ANEXO.
202408705 | STE | 202408618 | G042F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R04 | 0129.155-5 | 202423 | 04/06/2024 14:22:34 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202425 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE ELETRO-VÁLVULA, CONFORME SOLICITADO. A MESMA NÃO PÔDE SER NORMALIZADA, PORQUE O SISTEMA AINDA SE ENCONTRA EM ISOLAMENTO COMPLETO PELA AT: 202404246, E CONTRATO 45000647790. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. A ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM ANEXO.
202408704 | STE | 202408620 | G085F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0129.080-0 | 202423 | 04/06/2024 14:22:42 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202425 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE ELETRO-VÁLVULA, CONFORME SOLICITADO. A MESMA NÃO PÔDE SER NORMALIZADA, PORQUE O SISTEMA AINDA SE ENCONTRA EM ISOLAMENTO COMPLETO PELA AT: 202404246, E CONTRATO 45000647790. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. A ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM ANEXO.
202408703 | STE | 202408621 | G086F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0129.082-7 | 202423 | 04/06/2024 14:22:48 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202425 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE ELETRO-VÁLVULA, CONFORME SOLICITADO. A MESMA NÃO PÔDE SER NORMALIZADA, PORQUE O SISTEMA AINDA SE ENCONTRA EM ISOLAMENTO COMPLETO PELA AT: 202404246, E CONTRATO 45000647790. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. A ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM ANEXO.
202408483 | STE |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202422 | 29/05/2024 16:58:39 | Recuperar a proteção superficial da região recuperada na SSA 202408482 utilizando o procedimento de pintura SPM-3, cor da tinta de acabamento RAL 6019. Coordenar com a SMMA.DT. | IME2 | MCI4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202511 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor verde ral 6019.
202408477 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202422 | 29/05/2024 16:58:57 | Realizar mapeo de espesor de la capa de revestimiento de acero inoxidable del borde de salida, lado succión, de los álabes del rodete de la turbina, antes y después, del ajuste del perfil hidráulico. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202424 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não foi realizada a medição da espessura da liga de inox pelo seguinte motivo: Foi adquirido um equipamento da Fischer para medição de coberturas de materiais não magnéticos sobre aço carbono (Fe). Para tanto, em testes no laboratório, com placas de inox puro (sem Ferro na composição) as medições são precisas, mas quando há ferro na composição da liga, que é o caso da cobertura nas pás da turbina, o instrumento não consegue medir satisfatoriamente e não apresenta dados confiáveis de medição.
202408315 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.099-7 | 202422 | 27/05/2024 16:07:46 | Realizar revisión del diseño 6380-DI-19534 sobre la base del descargador de sobretensiones debido a discrepancias encontradas entre la revisión del modelo del diseño R0 y el tamaño de los apoyos, así como la altura final necesaria de dicha base. El proyecto fue solicitado originalmente vía SSA 202402369. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202430 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El diseño de la base fue revisado para alcanzar una altura de 4540 mm y una separación de 1000 mm entre las patas de la base. Detalles en anexo.
202408224 | STE | 202407031 | J084A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.009-8 | 202422 | 27/05/2024 08:44:59 | Solicitamos el levantamiento de las dimensiones de la sección de la viga que soporta el aparejo, según lo indicado en la imagen en anexo. Además, solicitamos anexar una foto de la sección de la viga para verificar si es del tipo IPN o IPE. | IME2 | MAM1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202426 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue efectuado relevamiento de medidas de la seccion de la viga que soporta el aparejo. Adjuntamos fotos con medidas y angulos de la camara que permiten evidenciar el tipo de viga I.P.N. Debido a que la seccion de viga que soporta el aparejo , posee una chapa protectora al final del tramo que no permite verificar el tipo de viga.
202408215 | STE | 202207965 | J086A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.011-0 | 202422 | 27/05/2024 08:45:30 | Solicitamos el levantamiento de las dimensiones de la sección de la viga que soporta el aparejo, según lo indicado en la imagen en anexo. Además, solicitamos anexar una foto de la sección de la viga para verificar si es del tipo IPN o IPE. | IME2 | MAM1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202426 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue efectuado relevamiento de medidas de la seccion de la viga que soporta el aparejo y adicional para futuros requerimientos las medidas del riel y seccion de viga portico. Adjuntamos fotos con medidas y angulos de la camara que permiten evidenciar el tipo de viga I.P.N. Debido a que la seccion de viga que soporta el aparejo , posee una chapa protectora al final del tramo que no permite verificar el tipo de viga.
202408139 | AAT |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202422 | 28/05/2024 08:36:20 | Providenciar a interligação entre as tubulações 250-WR-09019 e 250-WR-11034 solicitada na SSSA 202302246 em conformidade com os croquis em anexo. Recomenda-se a inclusão no escopo dos cadernos de montagem e fabricação da SOCM.DT. Serão necessários: 100 m de tubulação 10" sch. 40 sem costura (704735), 2 flanges ASME B16.5 10" cl. 150 (707869), 1 válvula borboleta DN 10" cl. 150 (714945), 2 tees 90° 10" (704726), 2 cotovelos RL 10" (10138), 50 grampos "U" (337358) e 50 suportes S-13A (5239DC07902P | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202423 | FABIANO SOARES GARCIA | IMPLEMENTAÇÃO SERÁ EXECUTADA POR EQUIPE CONTRATADA CONFORME SS-441/2024. EMITIDA DERIVADAS PARA VERIFICAR ISOLAÇÕES NECESSÁRIAS.
202408027 | STE | 202211487 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202421 | 22/05/2024 08:32:26 | Coletar imagens amplificadas do equipamento com o sistema RDI IRIS M. | IME2 | ILA1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202435 | BRUNO BURILLI | É mostrado que as maiores frequências estão em ~24,6Hz, com amplitude máxima no cabeçote do pistão do primeiro estágio e direção vertical (~75mm/s). Percebido que a orientação das vibrações são sincronizadas, em fase e na freq. da rotação, indicando um desajuste de balanço dos pistões, severo pelas amplitudes e aparente deficiência de compensação por massa inercial. O recolhimento de um pistão coincide com a expansão do outro, gerando um efeito vibracional amplificado na rotação. Ver anexos.
202407977 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 21/05/2024 11:13:38 | Fornecer apoio para coleta de imagens internas dos bombeadores das novas bombas dos lotes 1, 2 e 3 fornecidas através do Contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). | IME2 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202421 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizado a coleta de imagens com a fibroscópio Olympus 100IPLEX modelo IV9000N (IB 3860) com cabo de 5 metros e diâmetro 6mm. Imagens no arquivo anexo. Também foi disponibilizado imagens diretamente ao solicitante.
202407967 | STE |  | A009B024 | MOTOBOMBA 50 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0054.009-9 | 202421 | 21/05/2024 11:14:09 | Inspecionar o motor de acionamento da bomba de transferência de óleo do MGT para confirmar a medida "P" mostrada no desenho em anexo. Da mesma forma, registrar seus dados de placa e informar à SMIM.DT. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202425 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizado a medição informada no desenho, e registrado com fotos, conforme anexos.
202407895 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 15:48:07 | Calibrar o transdutor de pressão Presys n° série 0070420 na faixa de 0 a 15 bar. Fornecer os valores de tensão lidas pelo transdutor associados às pressões de teste. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407484 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202419 | 10/05/2024 10:04:02 | Lubrificar os rolamentos do motor, por conta das evidências apontadas na SSA 202407131. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202420 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Realizada a lubrificação dos rolamentos do motor elétrico do compressor CAP-02.
202407361 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202419 | 09/05/2024 07:43:25 | Substituir a válvula redutora de pressão PCV-0208 localizada no painel 16CP da U02, El. 92,40 eixo C-D, pela válvula PCV-0308, localizada no painel 16CP da U03, El. 92,40 eixo C-D. Referente à demanda da SSA 202407088. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202420 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Substituído de reguladora de pressão U03, para U02. Verificado vazão de 120 l/min. Instalado novamente ambas válvulas de regulagem em suas posições iniciais. Alimentação está sendo através do by-pass, com valores de pressão em 5,5 kgf/cm2 e de vazão em aproximadamente 220 l/min. Condições acordadas com a engenharia (anexo e-mail "Constatamos a possibilidade de atender a demanda por meio da abertura do by-pass da válvula redutora, condição mantida por tempo indeterminado").
202406989 | STE |  | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202418 | 03/05/2024 07:42:05 | Lubrificar o rolamento inferior do motor de acionamento da bomba devido às evidências apontadas na SSA 202406688. Utilizar graxa Kluber Petamo GHY133N cód. estoque 710599 (mesma quantidade empregada anteriormente). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202422 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a relubrificação do mancal inferior com substituição da graxa por expulsão, utilizando a graxa especificada. O procedimento foi realizado duas vezes para maior homogeneização da graxa.
202406985 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202418 | 03/05/2024 07:42:16 | Lubrificar o rolamento inferior do motor de acionamento da bomba devido às evidências apontadas na SSA 202406684. Utilizar graxa Kluber Petamo GHY133N cód. estoque 710599 (mesma quantidade empregada anteriormente). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202421 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | cambio de grasa por grasa especificada KLUBER PETAMO con motor en funcionamiento en el rodamiento inferior segun evidencias señaladas en la SSA 202406684.
202406918 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202418 | 03/05/2024 07:42:25 | Solicitamos apoyo para realizar un mapeo de las áreas a ser intervenidas en la losa superior del LQEE para la ejecución de pruebas de impermeabilización. En el levantamiento, identificar la localización de registros y regiones preferenciales de infiltración en el cuadrante D3 de la losa conforme indicado en el plano 5651-DC-A9198-P anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202421 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Insp. local dos ralos, ventiladores, e FCs instalados no quadrante D3, conf. PDFs anexados. Além dos equipamentos, sugerimos realizar a impermeabilização (ou outra solução) nos dutos de ar dos respectivos sist. (conf. anexo Dutos), nos painéis elétricos (conf. anexo Painel), e nos suportes presentes nos locais (conf. anexo Suporte). Há também juntas de dilatação nos pisos as quais sugerimos verificar. OBS: os ventiladores VE-2P-211 e VE-2P-209 constam apenas os dutos dos equipamentos, conf anexo
202406889 | ASO |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202418 | 30/04/2024 14:44:18 | Solicitamos gestionar la fabricación e instalación del dispositivo de protección de la válvula boya, conforme proyecto en anexo y en carácter de prototipo. Verificar desempeño y evaluar posibilidad de replicar en todas las unidades. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202421 | EVANDRO BARTH | Servicio analizado y posteriormente realizada derivada para fabricación de dispositivo.
202406560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 24/04/2024 08:09:10 | De forma a continuar con el pedido solicitado en la SSA 202406337, solicitamos la fabricación de 1 pieza para la conexión del sensor Wika conforme a las informaciones en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202425 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra cilíndrica de 3" e material alumínio confeccionado peça com parte externa sextavada de 61,4 mm, comprimento total de 80 mm, furação interna passante de 30,7 mm, rosca fêmea de 1"BSP em ambas as extremidades. Em um dos lados planos da parte sextavada no centro da peça realizado furação com rosca fêmea M20x1,5 na profundidade de 13 mm e superfície plana no fundo do furo mencionado para alojamento da arruela de vedação. Confeccionado em cobre recosido arruela de vedação.
202406048 | STE | 202318395 | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202416 | 16/04/2024 07:34:57 | Solicitamos apoyo para realizar un experimento utilizando una válvula globo (código de almacén 192180) y una esfera (código de almacén 281239). Estos componentes serán conectados a la red de aire comprimido y desmontados parcialmente. El objetivo es medir el caudal mínimo detectable por el ser humano, mediante el uso de una cámara acústica. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202421 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a montagem de uma valvula globo de 1" conforme fotos anexas para realização do ensaio. Submetido o conjunto a pressão de linha de aproximadamente 8,0 bar e executado a desmontagem parcial do componente afim de simular possiveis cenários de vazamentos. Todo processo acompanhado e documentado pela SMIS.DT a qual fará um relatório na SSA 202318395.
202406035 | STE | 202304796 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202416 | 16/04/2024 07:35:43 | Solicitamos realizar medición de la frecuencia natural del ventilador VVT-0205 (U02) en las direcciones Vertical, Axial y Horizontal, antes y después de la modificación de la estructura solicitada en la SSA 202406034 . Para coordinar los trabajos, entrar en contacto con Jorge Amarilla al interno 4887. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202416 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de frecuencia natural del ventilador VVT-0207 (las modificaciones estructurales no fueron en el VVT 0205) en las direcciones horizontal, vertical y axial de la estructura del equipamiento. En el documento anexado se podrán ver más detalles, además de estar disponibles todos los datos en el sistema OMNITREND.
202405706 | STE |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202415 | 09/04/2024 14:48:57 | Retirar/desmontar a bomba N3 do nicho de trabalho e viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. Providenciar a remontagem na sequência. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202416 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a substituição da motobomba cód. 0134039-1 por uma outra revisada, cód. 0134035-4, com pintura de proteção superficial SPM-5.
202405049 | STE |  | P091A002 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESS. CIRC. A (EXT.) Y B (INTERNO) | 1001.001-4 | 202413 | 26/03/2024 16:42:37 | En virtud de la desactivación de los equipamientos del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to. Piso, conforme definido en el acta de reunión AR/SM.DT/003/2024 en anexo, solicitamos el desmontaje del equipamiento P091A002 y su transferencia para la localización S096A001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202426 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado a desmobilização dos equipamentos conforme SSA:202405048 e realizado desmontagem e desativação das tubulações conforme solicitado. equipamento enviado para descarte conforme DM. Localização transferida para S098Z001 conforme acordado com engenharia (anexo).
202405048 | STE |  | P091A001 | MODULO DE PRESSÃO A (CIRC. EXT.) E B (CIRC. INTERNO) | 1000.001-0 | 202413 | 26/03/2024 16:42:49 | En virtud de la desactivación de los equipamientos del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to. Piso, conforme definido en el acta de reunión AR/SM.DT/003/2024 en anexo, solicitamos el desmontaje del equipamiento P091A001 y su transferencia para la localización S096C. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202426 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado a desmobilização dos equipamentos e tubulações (SSA:202405049). Encaminhado itens para descarte e estoque conforme DM. Localização transferida para S098Z001 conforme acordado com engenharia (anexo).
202405045 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202413 | 26/03/2024 16:47:32 | Realizar ensaio de estanqueidade em conformidade com a API 598 na nova válvula esférica da posição 29AF1 (contrato 4500071858 - Sinoxtec). Viabilizar a fabricação do flange cego cujo desenho encontra-se em anexo. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202414 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO CONFORME SSA:202404479 E SEGUIDAMENTE REALIZADO ENSAIO DE PRESSÃO EM BANCADA. REALIZADO ENSAIO DE ABERTURA E FECHAMENTE ESTANQUEIDADE EM PRESSÕES DE APROXIMADOS 18KGF/CM². A VÁLVULA SUPORTOU PRESSÕES DE 18KFG/CM² POR APROXIMADOS 8 MINUTOS SEM APRESENTAR PERDAS. ENSAIOS FORAM ACOMPANHADOS PELO FORCEDOR E POR IME2.
202404756 | STE |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202412 | 21/03/2024 14:12:21 | Efetuar nova lubrificação dos rolamentos do motor, devido a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Caso reincidente. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202421 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada aplicação de graxa GHY133N no mancal inferior do motor durante sua operação, removendo o excesso de graxa antiga. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202404755 | STE |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202412 | 21/03/2024 14:12:29 | Efetuar nova lubrificação dos rolamentos do motor, devido a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Caso reincidente. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202422 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a lubrificação do mancal inferior com substituição da graxa por expulsão, utilizando a graxa especificada pela engenharia O procedimento foi realizado duas vezes para maior homogeneização da graxa.
202404479 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 18/03/2024 10:55:05 | Fornecer apoio durante a inspeção das novas válvulas esféricas DN 10" da posição 29AF1, adquiridas através do contrato 4500071858. As válvulas serão entregues na recepção de materiais. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202414 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | REALIZADO INSPEÇÃO DE VÁLVULA EM ALMOXARIFADO E DESMONTAGEM PARA INSPEÇÕES EM OFICINA. ATIVIDADE REALIZADA JUNTAMENTE COM O FORNECEDOR E IME2. REALIZADO ENSAIOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202405045. A VÁLVULA ATENDE O DESCRITIVO DE FORNECIMENTO E ACEITO POR IME2.
202404438 | STE |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202412 | 18/03/2024 10:56:42 | Lubrificar o equipamento, por conta das evidências apontadas na SSA 202404343. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202415 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada lubricación conforme solicitado. Obs: Actividad ejecutada con la motobomba en funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación.
202404437 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202412 | 18/03/2024 10:56:33 | Efetuar o balanceamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202404329. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202421 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado o balanceamento do conjunto com apoio do setor de ILA1 nas medições de vibração. Após o balanceamento foram constatados valores abaixo dos níveis de alarme, conforme descrito na SSA derivada 202407837. Equipamento liberado para operação.
202404263 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202411 | 14/03/2024 09:33:31 | Medir a vazão de água no circuito que alimenta os trocadores de calor do MGT da U04 com instrumento ultrasônico portátil (circuito 07GT). Encaminhar resultados à SMIM.DT. Ajustar ganho e velocidade do som. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202411 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la medición de caudal de agua en el circuito de alimentación de los intercambiadores de calor del CGT con instrumento ultrasónico portátil dando el sgte. resultado: - Instrumento portátil: 586.9 l/min - caudalímetro de la unidad: 632.4 l/min
202403939 | STE |  | W002D002 | EXTINCAO DE INCENDIO POR INUNDACAO DE FM-200 | 2250.001-7 | 202410 | 08/03/2024 16:44:29 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização no SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: PIC.ME.0129-R01 já desativada. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202413 | JEAN FELIPE NUNES NETO | REALIZADO A DESMONTAGEM DE TUBULAÇÕES DE DETECÇÃO E TUBULAÇÕES DE INUNDAÇÃO DE FM-200. DESMONTADO CILINDRO DE GÁS E ENVIADO PARA ALMOXARIFADO (DM:70034658). EQUIPAMENTO DESTIVADO ENVIADO EXCLUIDO DA CHI (LOCALIZAÇÃO S098Z001).
202403732 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 07/03/2024 08:35:18 | Analisar a causa da oxidação excessiva das bombas N3 de drenagem da tampa da turbinas de todas as UGs e propor alternativa para substituição, caso necessária. Referente SSA 202217216. | IME2 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202427 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise do caso, que incluiu até mesmo a visita do fabricante dos equipamentos, ficou constatada a existência de um processo de oxidação eletroquímico. Para sanar este problema foram tomadas as seguintes ações: 1) atualização do descritivo das bombas para contemplar ânodos de zinco (SDS-15253); 2) emissão da SMDTC-2196 para aquisição de ânodos para as bombas J12 e JS12 (50/60Hz); 3) emissão da SSA 202411492 para avaliação de provável circulação de corrente pelo eixo.
202403452 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 10:49:53 | Viabilizar a realização de inspeção dos novos motores de acionamento das bombas de drenagem fornecidos no Contrato 4500065573 temporariamente armazenados no EDC. Outrossim, analisar as dimensões e o posicionamento das caixas de ligação e indicar a necessidade de modificação dos circuitos de alimentação. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202418 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Evaluados los motores se destacan los siguientes puntos: -Se necesita ajustar/adaptar los agujeros de conexión de las cajas de los motores y girarlas para que se adapten a los flexibles actuales instalados en campo. -Montar los motores de tal forma que la caja de conexión quede en la posición correcta para conexión al flexible existente en campo. -No será necesario modificar los circuitos de alimentación si se cumple lo citado arriba. Observaciones y detalles en el archivo adjunto.
202402928 | ADM |  | K006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-F1-L | 0496.007-6 | 202408 | 21/02/2024 13:36:07 | De forma a complementar la SSA 202402922, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas SSA's derivadas 202404434 e 202404781 para execução do serviço.
202402926 | ADM |  | K005F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-F1-L | 0496.005-0 | 202408 | 21/02/2024 13:36:13 | De forma a complementar la SSA 202402918, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas as SSAs derivadas 202404439 e 202404778 para execução do serviço, aguardando a execução.
202402622 | STE | 202308763 | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202407 | 16/02/2024 14:33:18 | Verificar el motivo del mensaje de error presentado en el equipamiento. Anexo Manual de Instrucciones y tabla de errores para consulta. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202408 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202402673 para verificación de tensión en el tomacorriente del deshumidificador y las conexiones del plug de la máquina. Verificación realizada por la SMMG.DT, no fueron encontradas anormalidades en la alimentación eléctrica. Tensión de llegada en el tomacorriente 220Vca.
202402508 | STE |  | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202407 | 15/02/2024 14:34:24 | Retirar/desmontar a bomba N3 do nicho de trabalho e viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. Providenciar a remontagem na sequência. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202408 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue retirada para su pintura y recuperación, posteriormente fue constatado un desgaste de la pared de la bomba, así solicitando una bomba nueva del almacén código de equipamiento (0053.056-9) , luego fue pintado y realizado los ajuste , fue instalado y verificado el sentido de giro constatando su buen funcionamiento.
202402180 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202406 | 06/02/2024 14:56:51 | Realizar substitución de los rodamientos 6314 C3 del motor eléctrico, por presencia de vibraciones elevadas (evidencias registradas en la SSA 202400945) y parecer favorable para la substitución (SSA 202401027). Utilizar 2 rodamientos con código de almacén 101397. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202414 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado o desacoplamento do conjunto motor/compressor e enviado o motor elétrico para oficina elétrica da MMU3 SSA 202405112 para substituição dos rolamentos. Após entrega por parte da oficina elétrica, realizado o acoplamento novamente do conjunto. Executado testes. Equipamento em condições normais de operação.
202402130 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202406 | 05/02/2024 15:05:50 | Realizar el acompañamiento y puesta en servicio de la instalación del proyecto de suministro de agua bruta en la presa principal ejecutado por la SOCM.DT (ver acta de reunión AR/SP.DT/018/2023 en anexo). | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202552 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Aguardando recepción de protocolo de entrega de las tuberías.
202402103 | STE | 202209671 | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202406 | 05/02/2024 11:19:51 | En función a lo expuesto en el ítem 4 del acta AR/ENEE.DT/050/2021 (anexo) y de forma a contar con una redundancia de los equipamientos ya instalados actualmente, solicitamos verificar la posibilidad de realizar el proyecto eléctrico para la instalación de 02 equipamientos split piso-techo adicionales con capacidad de 60.000 BTU/h cada, siendo uno tri-fásico de de 220 V/60 Hz y otro tri-fásico de 380V/50 Hz. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202505418 y 202505421 para el KCC-02, para posibilitar la instalación del aire acondicionado 60Hz. Conforme parecer de la SMIM.DT, las no conformidades relatadas en la SSA 202209671 han sido subsanadas, no será necesaria la instalación del aire acondicionado 50Hz.
202401806 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202405 | 31/01/2024 15:25:10 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202408 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Se realizo el drenado total del M.G.I. para el cambio de aceite lubricante del mismo, el aceite utilizado fue filtrado previamente hasta llegar a un grado de limpieza NAS 7. SSA par el conteo de partículas 202402499, el tipo de aceite utilizado es Turbina EP 50 con código 717515.
202401430 | STE |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202404 | 26/01/2024 08:43:01 | Viabilizar a coleta de tensão e corrente no motor de acionamento do VVT-0723 durante os ensaios de pressão e vazão realizados no âmbito do contrato 4500066372. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediciones solicitadas mediante la SSA derivada 202401560. Resultados: IR= 37.5 [A] IS= 40.9 [A] IT=40.7 [A] VRS= 460.1 [V] VST= 460.9 [V] VTR= 461.9 [V] Vres= 227.7 [V] Ires= 0.2 [A] La corriente nominal del motor es IN= 52 [A]
202401010 | STE |  | K079C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U18 | 0261.018-3 | 202403 | 19/01/2024 09:57:36 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização do SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: equipamento já removido da PIC.ME.0017. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202404 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE BOMBAS SULZER FORAM MODERNIZADAS CONFORME CONTRATO 4500029127 (SSA:201406149A, 201406045A, 201406053A, 201406055A)E NÃO APRESENTAM LURBIFICADORES A ÓLEO.
202401009 | STE |  | K079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U16 | 0261.017-5 | 202403 | 19/01/2024 09:57:44 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização do SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: equipamento já removido da PIC.ME.0017. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202404 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE BOMBAS SULZER FORAM MODERNIZADAS CONFORME CONTRATO 4500029127 (SSA:201406054A, 201406044A, 201406048A, 201406052A)E NÃO APRESENTAM LURBIFICADORES A ÓLEO.
202401008 | STE |  | K075B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U10 | 0261.013-2 | 202403 | 19/01/2024 09:57:53 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização do SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: equipamento já removido da PIC.ME.0017. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202404 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE BOMBAS SULZER FORAM MODERNIZADAS CONFORME CONTRATO 4500029127 (SSA:201406047A, 201405983A, 201406042A, 201406051A)E NÃO APRESENTAM LURBIFICADORES A ÓLEO.
202401007 | STE |  | J077B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS DO POÇO U-05 | 0261.003-5 | 202403 | 19/01/2024 09:58:04 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização do SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: equipamento já removido da PIC.ME.0017. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202404 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE BOMBAS SULZER FORAM MODERNIZADAS CONFORME CONTRATO 4500029127 (SSA:201405981A, 201406043A, 201406050A, 201406041A)E NÃO APRESENTAM LURBIFICADORES A ÓLEO.
202400854 | STE |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.053-8 | 202403 | 17/01/2024 10:15:40 | Retirar/desmontar a bomba N3 do nicho de trabalho e viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. Providenciar a remontagem na sequência. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202405 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foi realizada a retirada da bomba, desmontado e enviado para pintura , após, montado novamente , testado, constatando desta forma o correto funcionamento da bomba.
202400436 | STE |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202402 | 11/01/2024 15:29:04 | Substituir os chumbadores de fixação da base do equipamento e instalar chapa de reforço entre os pés de sustentação do motor, sentido montante-jusante, por conta do comportamento vibracional observado na SSA 202319002. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202409 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizada reparación de bulón de fijación dañado. Instalación de chapas de refuerzo con apoyo de SMMU.DT conforme ssas derivadas. Emitida ssa 202408497 solicitando nueva colecta de datos a ILA1.
202400413 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202402 | 11/01/2024 15:29:13 | Verificar e registrar, para todas as UGs, a distância entre faces paralelas, a classe de pressão e a bitola das seguintes válvulas do sistema de resfriamento: 14AF, 23AF, 29AF e 29AF1. Enviar informações a IME2 na brevidade possível. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202404 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÕES DE VÁLVULAS DO SISTEMA ANTIINCENDIO DA ELEV. 92 DO 50HZ E 60HZ CONFORME SOLICITADO. REALIZADO REGISTO CONFORME ARQUIVO ANEXO. ATIVIDADE EXECUTADA JUNTAMENTE COM A PREVENTIVA MENSAL (SSP:20242765 E 20242753)
202400060 | STE | 202220369 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202401 | 03/01/2024 08:15:51 | Solicitamos realizar medición de la frecuencia natural del ventilador VVT-0117 (U01) en las direcciones vertical, axial y horizontal, antes y después de la modificación de la estructura solicitada en la SSA 202320651. Para coordinar los trabajos, entrar en contacto con Guilherme al interno 9155. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202402 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de frecuencia natural del ventilador VVT-0117 antes y después de los ajustes mecánicos en la estructura, realizados en las direcciones horizontal, vertical y axial de la estructura del equipamiento. Mas detalles en documento anexado, además de estar disponibles todos los datos en el sistema OMNITREND.
202400023 | STE |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202401 | 03/01/2024 08:02:06 | Substituir os rolamentos do motor de acionamento da bomba em virtude das evidências apontadas na SSA 202318478. Obs.: não existe histórico de substituição de rolamentos neste equipamento. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202414 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de rodamientos con apoyo de MMU3 conforme se detalla en ssa derivada. Emitida ssa 202408812 solicitando nueva colecta de valores de vibración. Equipo en condiciones normales de operación.
202320738 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202352 | 28/12/2023 09:48:39 | Conforme a lo decidido en el acta de reunión en anexo, solicitamos realizar las gestiones para la desconexión de la alarma del DAC-0907 con la partida del DAC-0906, de tal forma a prevenir su arranque y operación en simultaneo. Detalles en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202424 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, elaborado un proyecto de implementación de medición de temperatura y humedad vía SSA: 202408187.
202320655 | SCA | 202220369 | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202352 | 28/12/2023 09:48:51 | Solicitamos realizar medición de la frecuencia natural del ventilador VVT-0117 (U01) en las direcciones Vertical, Axial y Horizontal, antes y después de la modificación de la estructura solicitada en la SSA 202320651. Para coordinar los trabajos, entrar en contacto con Guilherme al interno 9155. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202402
202320651 | STE | 202220369 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202352 | 27/12/2023 07:41:56 | De forma a continuar con la SSA 202220369, solicitamos realizar modificaciones en la estructura base del ventilador VVT-017 (U01), de forma a que la barra quede unida por medio de tornillos, en vez de soldadura a la estructura. Detalles en anexo. | IME2 | MAM3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202411 | RICARDO AFONSO BACKES | FUE REALIZADA LA MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA BASE DEL VENTILADOR VVT-0117 RESPETANDO LAS INDICACIONES EN ANEXO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. FINALIZADO O AGUARDO BAIXA DE SSA DERIVADAS.
202320634 | STE |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202352 | 28/12/2023 09:49:00 | Realizar o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202319015. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202411 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A CONFERÊNCIA E REAPERTO EM BASE DE BOMBA+ MOTOR, E TAMBÉM EM TAMPA DE MOTOR, O QUE NÃO FOI ENCONTRADO ANORMALIDADE. APÓS, EFETUADA PARTIDA DE BOMBA E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202320619 | STE |  | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202352 | 27/12/2023 07:42:56 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar o equipamento para que a reposição de óleo seja obrigatoriamente com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202404 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 19/01: EFET. APOIO NA DESCARGA DOS 22 TAMBORES DE ÓLEO. 22/01: EFETUADO A FILTRAGEM/TRANSF. DO ÓLEO DOS TAMBORES AO TANQUE MÓVEL DE 5000L, ASSIM COMO A COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO DA 1ª FILTRAGEM E ENCAMINHAMENTO DA MESMA A ILA4. 30/01: REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3600L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. 31/01: POSTERIOR CARGA DE 3600 L DE ACEITE AL COJ. GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO.
202320617 | STE |  | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202352 | 27/12/2023 07:43:03 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar o equipamento para que a reposição de óleo seja obrigatoriamente com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202352 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3700L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202320479 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202351 | 21/12/2023 16:11:26 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202402 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizo el drenado total del M.G.I. para el cambio de aceite lubricante del mismo, el aceite utilizado fue filtrado previamente hasta llegar a un grado de limpieza NAS 5. SSA par el conteo de partículas 202320705, el tipo de aceite utilizado es Turbina EP 50 con código 717515.
202320347 | SCA |  | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202351 | 19/12/2023 14:29:36 | Coletar dados de oscilação de pressão na caixa espiral e tampa da turbina @1,5 kHz. Ensaio complementar as SSA's 2023/18415 / 18459 / 18457. | IME2 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202408
202320345 | STE |  | A007A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.037-0 | 202351 | 19/12/2023 14:29:50 | Fornecer apoio para medição e ajuste da vazão do sistema de resfriamento da UG nos circuitos das válvulas 11RG e 10MC através do seguinte procedimento: 1) fornecer apoio para retirada da placa do circuito da válvula 10MC (SSA 202320343) e alimentação do circuito pelo coletor; 2) medir pressão e vazão dos circuitos estando as válvulas 11RG e 10MC 100% abertas; 3) ajustar a vazão dos circuitos (11RG 22400 L/min - 10MC 4800 L/min); 4) fornecer dados a SMIM.DT e 5) viabilizar a fabricação das placas | IME2 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202402 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO APOIO A IME2 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 24000 L/MIN A 7 BAR E 80TW= 5950 L/MIN A 7 BAR; 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 22600 L/MIN A 6,5 BAR E 80TW= 4780 L/MIN A 5,3 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 23800 L/MIN E 80TW= 5090 L/MIN.
202320343 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202351 | 19/12/2023 14:30:03 | Fornecer apoio para medição e ajuste da vazão dos circuitos de água de resfriamento dos radiadores (válvula 11RG) e do mancal combinado (válvula 10MC) da UG. Procedimento proposto: 1) remover placa de orifício instalado à montante da válvula 10MC; 2) auxiliar a SMMU.DT (MMU1) na coleta de informações; 3) instalar novas placas de orifício nos circuitos das válvulas após fabricação. Coordenar com SSA 202320345. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202402 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a retirada da placa de orifício instalada para possibilitar os ensaios realizados pela SMMU.DT(MMU1)e após o fornecimento de placas novas, foi realizado a instalação das placas a jusante da 10MC, E A JUSANTE DA 11RG.
202319432 | STE | 202309625 | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202348 | 30/11/2023 13:29:31 | Solicitamos parecer técnico para el sellado de los puntos de intercambio de aire de la sala de telecomunicaciones de la El 124, bloque 09, Eje A-B, con el exterior. El objetivo es mitigar el nivel de humedad alta dentro de la sala. Fotos de las aberturas en anexo. | IME2 | ISI1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202416 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Ejecutada la aislación de los puntos de intercambio de aire de la sala de telecomunicaciones de la Cota 124 bloque 09, Eje A-B, con el exterior. Los mismos fueron sellados con chapas metálicas, tornillos y sellador PU. Más detalles en la SSA 202406193 (D).
202318964 | STE | 202318451 | K076B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1203 | 0327.003-3 | 202347 | 21/11/2023 09:11:07 | Realizar reparto da fixação do motor N3. Após, realizar nova medição de vibrações no equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202415 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado reapriete de los puntos de sujeción del motor N3 con apoyo de personal de laboratorio conforme se detalla en la ssa derivada. No fueron encontrados puntos con valores de alarma. Equipo en condiciones normales de operación.
202318261 | STE | 202312035 | P048A007 | FAN-COIL DAC-1005 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.038-9 | 202345 | 08/11/2023 15:42:19 | Solicitamos la elaboración de proyecto eléctrico auxiliar para 2 deshumificadores de aire que deberán ser instalados en la CCR (50 Hz y 60 Hz), conforme nueva propuesta de ubicación presentada en el acta AR/OPU.DT/028/2023. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202438 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202402334, 202402335, 202402337 y 202402338 para instalación y conexión las alimentaciones para los deshumidificadores 50Hz y 60Hz. Tomacorrientes 220V 2P+T 50Hz y 60Hz instalados conforme solicitado.
202317928 | STE |  | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202344 | 01/11/2023 16:49:23 | Verificar a tubulação nova de água servida do sanitário do 1º piso do EP (lado 60Hz) em relação à ausência de vazamentos/deformações, correta fixação e perfeita instalação dos componentes. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202345 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Se llevó a cabo una inspección previa a la puesta en marcha de la tubería de desagüe sanitario del primer piso del edificio de producción (SSA 202317928). El propósito de esta inspección fue garantizar el cumplimiento de los estándares y normativas establecidos, así como identificar posibles no conformidades que requieran corrección antes de la puesta en marcha.
202317901 | SCA |  | J091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.001-4 | 202344 | 01/11/2023 16:49:17 | Verificar a tubulação nova de água servida do sanitário do 1º piso do EP (lado 50Hz) em relação à ausência de vazamentos/deformações, correta fixação e perfeita instalação dos componentes. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202345
202317799 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202344 | 31/10/2023 16:49:19 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202415 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje de Tapa del filtro, elementos filtrantes , junta dresser 24 " salida del filtro y cilindros neumaticos DEIXANDO O EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE REPARO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. APÓS A PINTURO FOI REALIZADO A REMONTAGEM DO EQUIPAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE JUNTAS, MANGUERIAS, CONEXOES E VEDACOES. REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO.
202317796 | STE |  | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202344 | 31/10/2023 16:49:27 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202406 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue realizado el acompañamiento y supervisión en la ejecución del Contrato 4500072431; también se le dio apoyo a la empresa Engetintas en la ejecución de los servicios conforme detallado en la especificación técnica 5202-20-19505-P. Dejando el sistema en condiciones normales de operación.
202317795 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202344 | 31/10/2023 16:49:33 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202403 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado desmontaje e instalación de dispositivos, protección de roscas y componentes internos del filtro para la aplicación de protección anticorrosiva por contratada; y después de conclusión realizado inspección, ajustes, montaje y ensayo. No encontrado anormalidades, equipo liberado al sistema.
202317794 | STE |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202344 | 31/10/2023 16:49:42 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202418 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada desmontagem e instalação de dispositivos, proteção de roscas e componentes internos do filtro para a aplicação da proteção anticorrosiva pela contratada. Depois de concluído, foi feita inspeção, ajustes, montagem e ensaio. Não foram encontradas anormalidades e o equipamento foi liberado para operação.
202317793 | STE |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202344 | 31/10/2023 16:49:48 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202410 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado desmontaje e instalación de dispositivos, protección de roscas y componentes internos del filtro para la aplicación de protección anticorrosiva por contratada; y después de conclusión realizado inspección, ajustes, montaje y ensayo. No encontrado anormalidades, equipo liberado al sistema.
202317792 | STE |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202344 | 31/10/2023 16:49:56 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202444 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizadas atividades prévias, desmontagem do filtro, proteção de roscas internas e tubos de dreno, remoção de trecho de saída de água e posicionada calota superior para acesso interno. Feito acompanhamento da terceirizada durante todo o processo. Após finalização da pintura, filtro foi montado novamente. Aproveitou-se para substituir 13 cilindros que apresentavam operação anormal e as 19 borrachas de vedação. Realizados ensaios e verificado correto funcionamento. Equipamento entregue a operação
202317791 | STE |  | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202344 | 31/10/2023 16:50:04 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202427 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada instalaciones de ojales, corte de plataforma de acceso de manera a posibilitar el desmontaje de la tubería de salida, fabricación de juntas de sellado y aislacion del área. Desmontaje y posterior montaje de todos los componentes internos del filtro cuno flo. Sustitución de 19 compresores de sellado. Los compresores sustituidos serán enviados para reparación externa conforme ssa 202411716. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales.
202317789 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202344 | 31/10/2023 16:50:12 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202440 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Transporte de Materiales previos a la parada. Delimitación e instalación de puntos de anclaje para dispositivos requeridos Desmontaje de elementos filtrantes para permitir tratamiento anti corrosivo Montaje de elementos filtrantes posterior al tratamiento Supervisión durante horario comercial y posterior a horario comercial Normalización del sistema dejando el equipo disponible para operacion
202317788 | STE |  | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202344 | 31/10/2023 16:50:17 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202430 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado desmontaje e instalación de dispositivos, protección de roscas y componentes internos del filtro para la aplicación de protección anticorrosiva por contratada; y después de conclusión realizado inspección, ajustes, montaje y ensayo. No encontrado anormalidades, equipo liberado al sistema.
202317787 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202344 | 31/10/2023 16:50:22 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202449 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TUBO DE SAIDA E JUNTA DRESSER, CILINDROS PNEUMÁTICOS, ELEMENTOS FILTRANTES E DEMAIS COMPONENTES INTERNOSDO FILTRO; TROCA DE TODAS AS MANGUEIRAS DE ACIONAMENTO DOS CILINDROS PNEUMÁTICOS, VEDAÇÃO DA JUNTA DRESSER, ANEL DE BORRACHA DA TAMPA DO FILTRO, BORRACHAS DE ESCOTILHAS E VEDAÇÕES DOS COMPRESSORES; ACOMPANHAMENTO E SUPORTE À ENGETINTAS DURANTE JATEAMENTO E PINTURA DO FILTRO. APÓS TRABALHOS, EQUIPAMENTO FOI NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202317786 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202344 | 31/10/2023 16:50:27 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202505 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | - Desmontaje/montaje de trecho de tubería de salida, cilindros neumáticos, elementos filtrantes y demás componentes internos del filtro cuno. - Sustitución total de las mangueras que componen el sistema de accionamiento neumático, compresores y otros elementos de sellado (junta dresser, anillo de la tapa superior y escotillas). - Soldadura de uniones conforme ssa derivada. - Acompañamiento a empresa Engetintas durante proceso de granallado y pintura. Equipo en condiciones normales.
202317785 | STE |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202344 | 31/10/2023 16:50:32 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202423 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado acompanhamento e supervisão da execução do contrato 4500072431. Realizado a desmontagem completa do filtro Cuno-flo, instalação de dispositivos, proteção de roscas e componentes internos do filtro para jateamento e aplicação da proteção anticorrosiva pela contratada. Após concluído, efetuado inspeção e ajustes seguido de montagem com a substituição dos componentes de vedação e demais acessórios. Serviço executado durante o PD3A U09. Equipamento normalizado, e liberado para operação.
202317783 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202344 | 31/10/2023 16:50:37 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202449 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado desmontaje e instalación de dispositivos, protección de roscas y componentes internos del filtro para la aplicación de protección anticorrosiva por contratada; y después de conclusión realizado inspección, ajustes, montaje y ensayo. No encontrado anormalidades, equipo liberado al sistema.
202317782 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202344 | 31/10/2023 16:50:42 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202402 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem e instalação de dispositivos e proteção de roscas para possibilitar a aplicação da proteção anticorrosiva pela contratada, e após a conclusão realizado inspeção, montagem e ensaios, não apresentado anormalidades ficando liberada para operação :
202317781 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202344 | 31/10/2023 16:50:48 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202509 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado a desmontagem e instalação de dispositivos e proteção de roscas para possibilitar a aplicação da proteção anticorrosiva pela contratada, e após a conclusão realizado inspeção, montagem e ensaios, não apresentado anormalidades ficando liberada para operação.
202317780 | STE |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202344 | 31/10/2023 16:50:54 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202521 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado acompanhamento e supervisão da execução do Contrato 4500072431 para recuperação da proteção anticorrosiva da área interna do filtros Cuno Flo U05 com aplicação de poliuretano elastomérico. Prestado apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). Efetuado, concomitantemente ao PD3A U05 SSP 20253336, desmontagem completa do filtro Cuno-flo seguida de pintura interna e montagem com substituição dos comp. Foto anexo.
202317779 | STE |  | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202344 | 31/10/2023 16:51:01 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202434 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem e instalação de dispositivos e proteção de roscas para possibilitar a aplicação da proteção anticorrosiva pela contratada, e após a conclusão realizado inspeção, montagem e ensaios, não apresentado anormalidades ficando liberada para operação :
202317778 | STE |  | A003M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-03/PVR-03 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.003-8 | 202344 | 31/10/2023 16:51:06 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202437 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado a desmontagem e instalação de dispositivos e proteção de roscas para possibilitar a aplicação da proteção anticorrosiva pela contratada, e após a conclusão realizado inspeção, montagem e ensaios, não apresentado anormalidades ficando liberada para operação.
202317777 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202344 | 31/10/2023 16:51:11 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202346 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Actividades de desmontaje, montaje y apoyo a empresa tercerizada ENGETINTAS conforme solicitud. Ver resumen de actividades ejecutadas en el archivo adjunto. Obs: Los compresores sustituidos fueron enviados para reparación externa conforme ssa202319711 y entregados en la oficina de la SMIT.DT en el tercer piso del edificio de producción. Equipo en condiciones normales de operación.
202317776 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202344 | 31/10/2023 16:51:17 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202512 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Actividades de desmontaje, montaje y apoyo a empresa tercerizada ENGETINTAS conforme solicitud. Obs: Los compresores sustituidos fueron enviados para reparación externa conforme ssa202506410 y entregados en la oficina de la SMIT.DT en el tercer piso del edificio de producción. Equipo en condiciones normales de operación.
202317206 | STE | 202305536 | J090A052 | QUADRO DE MEDIÇÃO SAIDA DE ÁGUA ETA-1 TMTUCL-E04-002 | 3089.001-5 | 202343 | 24/10/2023 07:52:40 | Acompanhar/supervisionar a instalação de sensor de pH na ETA-1, a ser realizado pela contratada RIEDERTECH. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202343 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO E CALIBRAÇÃO DE SENSORES DE PH. SUBSTITUIDO SENSOR DE PH DA LINHA DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA DA ETA-01 NORMAL. SENSOR NOVO, CALIBRADO E EM CONDIOÇÕES DE OPERAÇÃO. ATIVIDADE DE CALIBRAÇÃO ACOMPANHADO POR ILA4 CONFORME SSA:202318233. DURANTE AS ATIVIDADES DE ACOPANHAMENTO FORAM VERIFICADOS AS ANORMALIDADES CONFORME RELATÓRIO DE SSAS EM ANEXO.
202316610 | STE | 202316387 | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202341 | 09/10/2023 15:40:06 | Realizar reaperto da fixação do motor e balanceamento do conjunto. Repetir ensaio de vibração após manutenção do equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202422 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o balanceamento com apoio do laboratório deixando o equipamento com valores de vibração aceitáveis para o equipamento conforme SSA: 202408276, efetuado ensaios de parada e partida não apresentando variação no seu comportamento e nem anormalidades ficando
202316517 | SPG |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202340 | 06/10/2023 10:36:49 | Solicitamos análisis, proyecto e instalación de protección en mampostería para el Hidrante HD-21022 que se encuentra expuesto a la intemperie y ha presentado frecuentes averías por oxidación. Se adjunta fotografía del hidrante (ubicado en la cota 144, AMD, al lado del motacargas) y fotografía del hidrante HD-23022 como ejemplo de protección. | IME2 | ISI1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202632
202316449 | STE | 202316137 | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202340 | 05/10/2023 07:14:09 | Realizar lubrificação dos mancais do motor N1 (utilizar graxa GMA-2-EP). Após manutenção, realizar ensaio de vibração para constatar ausência de anormalidades. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202344 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | COM O MOTOR EM FUNCIONAMENTO FOI REALIZADO ABERTURA DE DRENO DE GRAXA DO MANCAL INFERIOR E REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE GRAXA. EFETUADO ADIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 800G DE GRAXA GMA-2-EP. OBS: EMITIDO SSA:202318053 PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE NORMALIDADE DE VIBRAÇÃO.
202315973 | STE | 202312516 | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202339 | 27/09/2023 09:06:31 | Substituir os rolamentos do motor N1 devido aos alarmes de vibração constatados e analisados na SSA 202312242. Utilizar rolamentos em estoque: código 99171 (inferior) e 182540 (superior). Repetir ensaios de vibração após substituição. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202404 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Desmontaje, transporte, sustitución de rodamientos a cargo de MMU3, montaje y ensayo de motor conforme se detallan en las bajas parciales y ssas derivadas. Posterior a la sustitución fue realizada una nueva colecta de valores de vibración a cargo de ILA1 conforme ssa derivada no encontrándose ninguna alarma. Equipo en condiciones normales de operación.
202315963 | STE | 202315590 | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202339 | 27/09/2023 09:07:05 | Realizar reparto da fixação do motor N7. Após, realizar nova medição de vibrações no equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202345 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a inspeção e efetuado o reaperto dos parafusos é fixação do motor e bomba , realizado partidas bomba e não constatado anormalidades visíveis. Será realizado novos ensaios e coleta dos níveis de vibração pela ILA 1 conforme SSA: 202318319.
202315714 | STE | 202315566 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202338 | 21/09/2023 14:07:44 | Efetuar a substituição dos rolamentos do motor. Componentes em estoque: códigos 99244 e 132870. Após serviço, solicitar nova análise de vibrações no equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202338 | FABIANO SOARES GARCIA | Anormalidade será resolvida com a substituição do equipamento por outro novo adquirido conforme contrato 4500065573 com RUHRPUMPER.
202315310 | STE | 202315275 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202337 | 13/09/2023 17:20:33 | Medir el caudal de aire en la salida de las galerías de ventilación atrás de los transformadores TEPs de las unidades U16 a 18A con los 3 ventiladores del sistema E en operación. Objetivo: comparar caudal medido actualmente, con el caudal colectado en 2022 (SSA 202214485) para verificar el efecto de la reparación del cielo raso de las galerías de insuflamiento de aire de las centrales evaporativas del canal de desvío. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202338 | BRUNO BURILLI | A vazão total de ar insuflado por UG´s ficou em: U16: 48.278,40 m³/h, U17: 46.866 m³/h, U18: 44.619 m³/h e U18A: 48.567,30 m³/h. Maiores informações podem ser encontradas no relatório anexo.
202313358 | STE |  | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202333 | 14/08/2023 07:54:05 | De forma a implementar lo solicitado en la SSA 202312438, solicitamos la elaboración de proyecto destinado a la sustitución del controlador de temperatura de la marca TRANE. El material para el reemplazo debe ser similar al modelo con código de almacén 718339 de la marca Full Gauge, pero es necesario de que el nuevo controlador cumpla con las recomendaciones de alimentación eléctrica establecidas en la NR12. Material sugerido para su utilización en el documento en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202528 | ESPINOZA BORBA ABEL | La ejecución del proyecto no resulta procedente en este momento, dado que está próxima a iniciarse la reforma integral del Edificio de Producción, actualmente bajo un contrato abierto. Dicha reforma contempla la renovación total del sistema de climatización, lo que podría generar superposiciones o hacer innecesarias las acciones previstas en este proyecto.
202313198 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 07:46:08 | Solicitamos cambiar la política de stock de los siguientes materiales: - 281239 - VALVULA ESF ACO NPT 70BAR 3/4" para ZM 28/14; - 192180 - VALVULA GLOB BR NPT 150 20,7BAR 3/4" para ZM 4/3. Adicionalmente, fueron emitidas las SDS-14923, SDS-14923 y SDS-14925 para revisar las LMR-JK.036, LMR.GG.083 y LMR.JK072 respectivamente. Dicha revisión consiste en el cambio del material con código 192180 por el 281239, manteniendo las mismas cantidades instaladas/aplicadas y códigos de aplicación. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas alteradas conforme solicitado: - Cod. 281239: política anterior ZM=3/4, política actual ZM=14/28. - cod. 192180: política anterior ZM=14/28, política actual ZM=3/4.
202311813 | STE | 202218706 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202329 | 18/07/2023 10:04:54 | Solicitamos la fabricación por impresión en 3D de la tapa para el IHM del tablero, conforme a diseño en anexo. | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202334 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 975 GRAMAS / UN.
202311658 | STE |  | A006E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.006-3 | 202328 | 14/07/2023 14:40:38 | Solicitamos apoyo y fiscalización para la empresa EUTOVA S.R.L. en la ejecución del servicio de impermeabilización de la interfaz acero/hormigón del conducto forzado en la El.111,00 (AS 4500070942). | IME2 | MCI1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202331 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado el acompañamiento en la fiscalización de la empresa EUTOVA S.R.L. referente al contrato AS 4500070942.
202310883 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 03/07/2023 16:24:18 | Solicitamos alterar la política de stock del material con código de almacén 162906 para ZM 10/6, pues el mismo será cambiado periódicamente en el sistema de aire de servicio (revisión 04 de la PIC.ME.0093), y por lo tanto, se tendrá que garantizar que la cantidad necesaria esté disponible cuando sea necesario. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | La política del material cod. 162906 fue alterada a ZM=6/10 conforme solicitado. OBS: MTDFS-9518.
202309758 | STE | 202309357 | K075B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BES-1003 | 0328.003-9 | 202324 | 15/06/2023 08:41:24 | Substituir rolamentos do motor devido à vibração elevada (conforme SSA matriz). Utilizar sobressalentes código 182540 e 99171. Após a substituição, repetir ensaios de vibração para checar ausência de anormalidades. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202336 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Desmontado y trasladado el motor eléctrico a taller eléctrico (MMU3), donde fueron sustituidos los rodamientos. Reinstalado y realizado ensayos de vibración conforme derivada (202318759). Motobomba liberada al sistema en optimas condiciones de funcionamiento.
202309757 | STE | 202309344 | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202324 | 15/06/2023 08:41:36 | Substituir rolamentos do motor devido à vibração elevada (conforme SSA matriz). Utilizar sobressalentes código 182540 e 99171. Após a substituição, repetir ensaios de vibração para checar ausência de anormalidades. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202330 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a retirada do motor e encaminhado para a substituição do rolamento pela MMU3, e instalado novamente e após conexão elétrica foi realizado ensaios e correção de balanceamento não apresentando anormalidades ou alarmes ficando liberado para operação. obs: Somente utilizado 1 rolamento 7228, o outro ficara disponivel no setor para ser usado em outro motor.
202309701 | STE |  | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.017-1 | 202324 | 14/06/2023 10:57:43 | Realizar sustitución del equipo 0511.017-1 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.018-3 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202326 | FABIANO SOARES GARCIA | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I.
202308863 | STE | 202222515 | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202322 | 30/05/2023 07:32:44 | Realizar ensayo para detección de fugas en tanque de 1000 L reparado en garantía, conforme procedimiento indicado en ítem 42.1.1b) de la norma ABNT NBR 15461:2021, en anexo. Posterior a verificación de ausencia de perdidas, proceder al montaje en localización definitiva. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202325 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado o teste de estanqueidade conforme a NBR15461 Pág 41, utilizando manômetro calibrado e certificado conforme anexo. Não encontrado nenhum vazamento ou alteração estrutural no reservatório. Componente em condições de instalação e operação.
202308784 | STE | 202203559 | B014B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.009-1 | 202322 | 29/05/2023 07:33:37 | Apoio/providências para ajustar as proteções elétricas instaladas para adequação aos novos motores M6 e M7. | IME2 | IEQ1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202322 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Realizados los cambios necesarios en las protecciones de la gaveta 1.6 del UMCC para atender a la sustitución del motor correspondiente a la válvula V1. Servicio realizado conforme relatado en SSA derivada.
202308078 | STE | 202204110 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202320 | 16/05/2023 14:12:04 | Solicitamos verificar compatibilidad dimensional del elemento compresor recuperado del ex compresor del taller industrial, con el compresor N4 de KV-2, con la finalidad de poner en marcha el compresor con el elemento compresor recuperado. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202322 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a montagem da unidade compressora na carcaça do equipamento assim como o acoplamento do motor elétrico. A unidade compressora é dimensionalmente compatível com a estrutura do equipamento bem como o motor elétrico. Foi emitida a SSA 202310278 por IME2, para efetuar testes funcionais e de performance no equipamento.
202307784 | STE | 202212805 | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202319 | 10/05/2023 09:26:53 | De forma a atender a la NR13, solicitamos apoyo para la codificación de las 16 válvulas de seguridad para los reservatorios de aire comprimido, y los tanques separadores de aire/aceite del sistema de aire de servicio de la casa de máquinas. | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202323 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvulas codificadas conforme solicitado.
202307267 | STE | 202307118 | J075B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0103 | 0262.003-0 | 202318 | 02/05/2023 15:47:58 | Realizar reaperto da fixação do motor e balanceamento do conjunto. Repetir ensaio de vibração após manutenção do equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202326 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | COM EQUIPE DE ILA1 FOI REALIZADO BALANCEAMENTO ATRAVÉS DE ADIÇÃO DE MASSA EM HELICE DE VENTOINHA. REALIZADO VERIFICAÇÃO DE ÍNDICES CONFORME EXECUÇÃO DERIVADA ONDE APRESENTOU-SE DENTRO DOS LIMITES DE NORMALIDADE. EQUIPAMENTO OPERANDO.
202307203 | STE | 202206973 | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202318 | 02/05/2023 15:48:28 | Solicitamos apoyo para la codificación de las 6 válvulas de seguridad (2 para el separador de aire/aceite - código de localización S060A006, 2 para el reservatorio de aire comprimido - código de localización S60A009, y las 2 restantes para reserva). | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202320 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvulas codificadas conforme solicitado.
202306828 | STE | 202300643 | J090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-002 E ACESSÓRIOS | 0518.002-3 | 202317 | 24/04/2023 15:43:25 | Efectuar la sustitución de la llave de flujo por la indicada por la ENEE.DT (indicación y proyecto mecánico en anexo) una vez estén disponibles los materiales en los almacenes de Itaipú Obs.: Emitida SMDTC-1674 para compra de los materiales necesarios, emitida OC 4500070162. | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202318 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO CONFECÇÃO DE CARRETAL 2" COM LUVA DE 1/2" E EFETUADO A INSTALAÇÃO DO FLUXOSTATO. REALIZADO CONEXÃO ELÉTRICA POR EQUIPE DE MEG3 (SSA:202305279). REALIZADO ENSAIOS OPERACIONAIS EM MODO MANUAL E MODO AUTOMÁTICO POR APROXIMADOS 3 DIAS E VERIFICADO A CORRETA ATUAÇÃO. OBS: FLUXOSTATO RETIRADO DO ALMOXARIFADO PARA APLICAÇÃO IMEDIATA CONFORME OC 450007012.
202306385 | STE | 202300643 | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202316 | 18/04/2023 07:47:31 | Efectuar la sustitución de la llave de flujo por la indicada por la ENEE.DT (indicación y proyecto mecánico en anexo) una vez estén disponibles los materiales en los almacenes de Itaipú Obs.: Emitida SMDTC-1674 para compra de los materiales necesarios, emitida OC 4500070162. Fecha estimada de llegada: semana 16.- | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202318 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO CONFECÇÃO DE CARRETAL 2" COM LUVA DE 1/2" E EFETUADO A INSTALAÇÃO DO FLUXOSTATO. REALIZADO CONEXÃO ELÉTRICA POR EQUIPE DE MEG3 (SSA:202305279). REALIZADO ENSAIOS OPERACIONAIS EM MODO MANUAL E MODO AUTOMÁTICO POR APROXIMADOS 3 DIAS E VERIFICADO A CORRETA ATUAÇÃO. OBS: FLUXOSTATO RETIRADO DO ALMOXARIFADO PARA APLICAÇÃO IMEDIATA CONFORME OC 450007012.
202306195 | STE | 202220027 | S060A005 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO - PATIO DE PINTURA | 0441.003-0 | 202315 | 14/04/2023 10:24:11 | Solicitamos apoyo para la codificación de las 2 válvulas de seguridad | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvulas codificadas conforme solicitado: NS: 230776, atribuído o ID-1897 NS: 230775, atribuído o ID-1896
202305527 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 31/03/2023 14:11:47 | Fabricar un modelo reducido 3D del conjunto rodete de la turbina, eje y rotor del generador. | IME2 | ILA3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Fabricación de un modelo reducido 3D del conjunto rodete de la turbina, eje y rotor del generador.
202305504 | STE | 202305485 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202313 | 31/03/2023 14:11:57 | Realizar la alineación del conjunto moto-bomba conforme sugerido en la SSA 202305485 luego del análisis de vibración.- | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202315 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO HÁ DESALINHAMENTO DE EIXOS. VERIFICADO QUE ACOPLAMENTO APRESENTAVA CERTA EXCENTRICIDADE. REALIZADO ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE ACOPLAMENTO E REALIZADO NOVA ANÁLISE. ATIVIDADE EXECUTADA COM APOIO DE ILA1 QUANDO EXECUÇÃO DA SSA:202203534. EQUIPAMENTO SEM ANORMALIDADE.
202305022 | STE | 202304873 | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202313 | 27/03/2023 15:29:05 | Efetuar a lubrificação do mancal inferior do motor. Após o serviço, realizar novo ensaio de vibração para confirmar ausência de anormalidade. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202317 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS CONFORME BAIXA PARCIAL E REALIZADO NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. EQUIPAMENTO SEM ALARMES OU ALERTAS.
202305019 | STE | 202304871 | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202313 | 27/03/2023 15:29:17 | Efetuar a lubrificação do mancal inferior do motor. Após o serviço, realizar novo ensaio de vibração para confirmar ausência de anormalidade. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202315 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS CONFORME BAIXA PARCIAL E REALIZADO NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. EQUIPAMENTO SEM ALARMES OU ALERTAS.
202305017 | STE | 202304870 | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202313 | 27/03/2023 15:29:24 | Efetuar a lubrificação do mancal inferior do motor. Após o serviço, realizar novo ensaio de vibração para confirmar ausência de anormalidade. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202315 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS CONFORME BAIXA PARCIAL E REALIZADO NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. EQUIPAMENTO SEM ALARMES OU ALERTAS.
202305016 | STE | 202304869 | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202313 | 27/03/2023 15:29:34 | Efetuar a substituição dos rolamentos do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Realizar ensaio de vibração após a substituição. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202315 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO DESCONEXÃO ELÉTRICA E RETIRADA DO MOTOR. ENVIADO MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS EM OFICINA ELÉTRICA. APÓS SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTEOS FOI TRANSPORTADO E REINSTALADO O MOTOR. REALIZADO RECONEXÃO ELÉTRICA E ENSAIOS OPERACIONAIS. REALIZADO ENSAIO DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202309486 ONDE VERIFICOU-SE QUE NÃO HÁ ALERTAS/ALARMES DE VIBRAÇÃO. EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO PARA OPERAÇÃO.
202304966 | STE |  | P098D | SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA UPAC |  | 202312 | 24/03/2023 07:50:25 | Realizar la puesta en servicio de sistema de aire acondicionado de la UPAC conforme planilla anexa. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA BARRIOS JUAN FERNANDO | 202432 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Según parecer técnico por parte de la SMIM no es necesario realizar los análisis de vibración conforme a la "Planilla para Ensayos de Puesta en Servicio" 3238-83-19001-P. Adjunto parecer técnico.
202304965 | STE |  | P098B | SISTEMA DE VENTILACAO UPAC |  | 202312 | 24/03/2023 07:50:16 | Realizar la puesta en servicio del sistema de insuflado de aire de la UPAC conforme planilla en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202435 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO NO LOCAL. CONSTATADO EQUIPAMENTOS COM MONTAGEM AINDA INCOMPLETA. CONSTATADO ALGUNS ITENS DA PLANILHA (ANEXO EMISSÃO) A SEREM AVALIADOS OU NÃO ATENDIDOS CONFORME ANEXOS EXECUÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT202407263. Actividades de la planilla no realizadas en esta SSA serán ejecutadas en SSA 202416096 relacionada.
202304963 | STE |  | P098A | SISTEMA DE EXAUSTAO UPAC |  | 202312 | 24/03/2023 07:50:07 | Realizar la puesta en servicio del sistema de extracción de aire de la UPAC conforme planilla en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202435 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO NO LOCAL. CONSTATADO EQUIPAMENTOS COM MONTAGEM AINDA INCOMPLETA. CONSTATADO ALGUNS ITENS DA PLANILHA A SEREM AVALIADOS OU NÃO ATENDIDOS CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA AT202407264. Actividades de la planilla no realizadas en esta SSA serán ejecutadas en SSA 202416097 relacionada.
202304837 | STE | 202218836 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202312 | 23/03/2023 09:15:20 | Realizar a instalação mecânica do motor após a substituição dos rolamentos e repetir ensaios de vibração no conjunto. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202318 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o transporte e acoplamento do motor, realizado ensaio e constatado funcionamento normal dos rolamentos sem alarmes.
202304826 | STE | 202304126 | J083A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-003 | 0281.006-9 | 202312 | 23/03/2023 09:16:11 | Realizar reaperto da fixação do motor e balanceamento do conjunto. Repetir ensaio de vibração após manutenção do equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202316 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reaperto dos parafusos de fixação do motor e efetuado o balanceamento do conjunto com apoio da equipe da ila1, o equipamento ficou operando normalmente com niveis de vibração em torno 1,2 mm/s.
202304819 | STE |  | K094B | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO UPAC |  | 202312 | 23/03/2023 09:16:43 | Realizar puesta en servicio del sistema de aire comprimido de la UPAC, conforme planilla en anexo (Contrato 4500041509). | IME2 | MAM2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202434 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado comissionamento conforme planilha 3238-83-19008-E. Planilha e informações anexas a SDS 14505. Observação: Registrado anomalias que serão tratadas através das SSAs em anexo. Obs: a planilha em anexo é uma versão preliminar, parcialmente preenchida.
202304339 | STE |  | A003B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.048-9 | 202311 | 15/03/2023 14:10:33 | Verificar el sentido de giro de la motobomba luego de la conexión del nuevo plug por el equipo de MEG1, conforme SSAs 2022140024 y 202213739. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202313 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202303812 | STE | 202210058 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202310 | 07/03/2023 16:13:17 | Solicitamos apoyo para realización de medición de esfuerzo/deformación por medio de células de carga a la propuesta de tapa metálica (para la canaleta de la El. 98,50, frente al tanque sin presión), a ser sometida a ensayos de carga con la prensa hidráulica del laboratorio de concreto. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202310 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a fixação de quatro sensores mono-axiais e dois tri-axiais (rosetas) na peça. Durante todos os ensaios, com aplicação da carga de 55 kN nos pontos indicados, não foi observada deformação plástica na peça. As deformações que ocorreram foram dentro da região elástica e foi observado que após a cessação da força, a peça voltou à posição inicial. Resultados no relatório anexo.
202303685 | STE | 202303330 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202310 | 06/03/2023 09:17:16 | Efetuar balanceamento e reaperto das fixações do motor, conforme necessidade apontada na SSA matriz. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202313 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizado a substituição do prisioneiro de fixação que encontrava-se rompido, efetuado o balanceamento do equipamento que ficou apresentando valores dentro do esperado conforme SSA 202311831, sendo liberado para operação.
202303613 | SCA | 202215476 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202309 | 03/03/2023 14:59:13 | Colectar datos vibracionales en ruta conforme IM.LA.347, luego de haber sido implementada solución por vibración excesiva (en la semana 2022/32) .- | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202317 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Equipo no disponible para la medición
202303224 | STE | 202211487 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202308 | 24/02/2023 13:50:05 | Colectar datos vibracionales en ruta conforme IM.LA.347, luego de haber sido implementada solución por vibración excesiva (en la semana 2022/32) y habiendo operado el compresor normalmente desde esa fecha.- | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202309 | BRUNO BURILLI | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en el Motocompresor CAF-9701. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202302082 | STE | 202301988 | J086A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-013 | 0281.016-6 | 202306 | 06/02/2023 08:23:01 | Efetuar a substituição dos rolamentos do motor. Componentes em estoque: códigos 99244 e 132870. Após serviço, solicitar nova análise de vibrações no equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202440 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição do lubrificante dos mancais do motor e verificado o reaperto dos parafusos de fixação do motor e da base da bomba, efetuado novas medições e não constatado alarmes de vibração no equipamento conforme pode ser observado na SSP: 20244077 (realizada na semana 202438), não sendo necessário a substituição dos rolamentos ficando liberada para operação. Anexo de acordo da SMIM.DT.
202300915 | STE | 202217059 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202303 | 18/01/2023 15:12:42 | Alterar política de stock del material con código de stock 135089 a ZM 9/7 debido al consumo necesario para el mantenimiento anual de los nuevos compresores instalados en el SAI correspondiente a la SEMD.- | IME2 | IMA0 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada política del material cod. 135089 a ZM=7/9 conforme solicitado.
202300904 | STE | 202212302 | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202303 | 18/01/2023 11:22:43 | Medir la presión estática en la tubería de alimentación de agua de los sanitarios (cota 98 - eje CD - U12) para subsidiar el análisis y especificación de materiales necesarios para la solución del problema relatado en la SSA matriz.- | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202304 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado medição da pressão na entrada de uma das caixas de descargas do vaso sanitário. Verificado o valor de 5,0 kgf/cm².
202300891 | STE | 202300132 | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202303 | 18/01/2023 09:14:59 | Solicitamos verificar/identificar el motivo por el cual la válvula solenoide de reposición del tanque diario presenta una actuación indebida, pues el nivel del combustible se encuentra en el rango en el que la válvula debería de permanecer cerrada (sin energización del solenoide), conforme a lo indicado en la SSA 202224215. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202306 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado que a boia estava travada. Executado limpeza e o destravamento da boia. Realizado testes juntamente com a MEG3 e a operação. Equipamento em condições normais de operação. Manobras de reposição de combustível do GDV-1 deve seguir conforme acordado em reunião. ATA em anexo.
202300521 | STE |  | N051A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.004-2 | 202302 | 11/01/2023 09:25:04 | Solicitamos el acompañamiento en los trabajos del consorcio CIE-GEVISA por la resolución del ítem de garantía N° 34, del contrato de la modernización de los puentes grúa y pórticos (4500048818). Los trabajos que serán realizados por el contratista son: - Reposicionar el motorreductor; - Adecuación del diámetro del eje para que encaje en el reductor; - Modificación del pino de apoyo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202303 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado, foi acompanhado e prestado apoio técnico no reposicionamento dos moto-redutores de ancoragem do PTA50 hz. Concluído as atividades com uso de mais horas que o previsto, devido a dificuldades encontradas pela empresa terceirizada. Equipamento testado e liberado para uso pleno.
202224885 | STE | 202222981 | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202252 | 26/12/2022 08:16:33 | Considerando a lubrificação dos mancais realizada pela MAM1 (SSA 202223231 (D)), assim como o tempo restante até a próxima manutenção periódica do equipamento (18 semanas), realizar ensaio de vibração no motor N3 a fim de constatar ausência de alarme/alerta. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202301 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Na medição realizada em 03/01/2023, não foi constatado nenhum ponto com incidência de Alerta ou Alarme, todos os valores de vibração encontravam-se na condição Grupo N/A.
202223989 | STE | 202214072 | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202249 | 07/12/2022 08:03:47 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214072 e 202213708. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202303 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223988 | STE | 202214067 | B013B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.047-1 | 202249 | 07/12/2022 08:03:55 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214067 e 202213707. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202303 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223986 | STE | 202214066 | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202249 | 07/12/2022 08:04:02 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214066 e 202213706. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202303 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro.
202223950 | STE | 202223738 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202249 | 06/12/2022 16:40:56 | Conforme indicado en la SSA 202223738, se solicita la sustitución preventiva de los rodamientos del motor, los cuales presentan evidencia de defectos según análisis de vibración. | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202323 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REPARO CONFORME BAIXAS PARCIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS. REALIZADO ENSAIO OPERACIONAL E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. OBS: EMITIDO SSA 202308674 PARA ILA1 QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO.
202223814 | STE | 202209158 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202249 | 06/12/2022 09:07:27 | EMITIR PARECER TÉCNICO Y PROVIDENCIAS CON RESPECTO A LAS MEDICIONES DE VIBRACIÓN (SSA 202214463) OBTENIDAS LUEGO DE REALIZADO EL REFUERZO DE LA BASE CONFORME SSA 201914785K. VALORES E INFORME INCLUIDOS EN LA SSA 202214463 | IME2 | IME3 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a modificação da base a 1ª freq. natural na direção 2A foi deslocada de 30 para 48 Hz, causando uma redução de 90% na severidade de vibração nesta direção. Nas direções radiais não houve modificação das freq. naturais. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202223653 | STE | 202223606 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202248 | 01/12/2022 08:50:22 | Conforme evidencia apuntada en la SSA 202223290, verificar estado de desgaste de correas de transmisión y sustituir si necesario. Verificar además alineación de poleas de transmición. | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202305 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fueron substitudos las correas, también fueron alineadas las poleas. Después fue probado el equipo y entregado en condiciones normales a operción.
202223646 | STE | 202223608 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202248 | 30/11/2022 15:38:30 | Conforme evidencia apuntada en la SSA 202221875, verificar estado de desgaste de correas de transmisión y sustituir si necesario. Verificar además alineación de poleas de transmición. | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202316 | EVERTON JONI MACHADO | Após a substituição de bomba e correias conforme a baixa parcial, foi efetuado a substituição da polia motora do conjunto motobomba BSN-F17-002. Efetuado alinhamento das polias, reaperto da base do motor e teste com carga apresentando funcionamento dentro do esperado.
202223310 | STE | 202219234 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202247 | 25/11/2022 15:34:14 | Realizar medições de ruído e vibração em frequências audíveis. Patamar de potência ativa de 600 a 650 MW. Nota: Utilizar como referência ensaio realizado na SSA 202204588. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202249 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | As amplitudes de deslocamento do eixo, nas condições de potência e queda bruta em que foram realizadas as medições estão em níveis satisfatórios: todos os sensores indicam oscilações abaixo de 100 µm pp. Não foram detectadas anormalidades no funcionamento da Unidade Geradora, de acordo com as medições realizadas. Detalhes e resultados no relatório anexo.
202223249 | STE | 202222593 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202247 | 23/11/2022 13:41:47 | Considerando alarme de vibração apontado na SSA matriz, substituir os rolamentos do motor (códigos 182540 e 99171). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202306 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | RETIRADO MOTOR E ENVIADO PARA REPARO EM OFICINA ELÉTRICA ONDE FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SUBSTTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES DOS MANCAIS, SUBSTITUIÇÃO DAS RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E ENSAIOS GERIAS. REALIZADO REMONTAGEM E RECONEXÃO ELÉTRICA. REALIZADO ENSAIOS CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202223235 | STE | 202222947 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202247 | 23/11/2022 13:41:56 | Considerando alarme de vibração apontado na SSA matriz, substituir os rolamentos do motor (códigos 132870 e 99244). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202304 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | DESCONECTADO MOTOR. RETIRADO MOTOR DO POÇO E ENVIADO PARA SUBSTIUIÇÃO DE ROLAMENTOS EM OFICINA ELÉTRICA. REALIZADO INSPEÇÕES ELÉTRICAS CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. REALIZADO A REINSTALAÇÃO MECÂNICA DO MOTOR. REALIZADO CONEXÃO ELÉTRICA CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA E RELIZADO ENSAIOS DE VIBRAÇÃO ONDE VERIFICOU-SE QUE NÃO OCORREM ALERTAS OU ALARMES VIBRACIONAIS.
202223231 | STE | 202222981 | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202247 | 23/11/2022 13:42:05 | Realizar lubrificação dos mancais do motor N3 devido a evidências apontadas na SSA matriz. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202250 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | realizado a lubrificação dos mancais do motor conforme solicitado .
202223225 | STE | 202222941 | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202247 | 23/11/2022 10:08:09 | Balancear conjunto e reapertar a base de fixação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Realizar nova coleta de dados vibracionais ao término dos serviços corretivos. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202251 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO REAPERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA BASE; REALIZADO NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO OCORRE ALARMES OU ALERTAS. OBS.: NÃO FOI NECESSÁRIO REALIZAR BALANCEAMENTO. QUANTIFICAÇÃO DE VALORES CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA E RELATÓRIO EM ANEXO.
202222587 | SCA | 202222385 | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202245 | 11/11/2022 10:28:59 | Solicitamos realizar ensayos de líquido penetrante a las soldaduras de todas las conexiones del tanque diario de 1000 litros. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202251
202222285 | STE | 202222183 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202245 | 07/11/2022 09:26:49 | Repetir la medición del caudal de aire (similar a lo solicitado SSA 202214485) en la salida de la galería de ventilación atrás de los transformadores TEPs de la unidad U18 con los 4 ventiladores 1811 a 1814 del sistema E en operación. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202246 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizado a medição de vazão total de ar insuflado (considerando os 4 ventiladores em operação), o valor medido, ficou em 29.789 m³/h. Essa vazão, apresenta um aumento de 26,2% em relação a vazão medida com apenas 3 ventiladores em operação (SSA 202214485). Mais detalhes no arquivo anexo.
202221706 | STE | 202218706 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202243 | 28/10/2022 10:25:17 | Solicitamos la fabricación por impresión en 3D de la tapa para el IHM del tablero, conforme a diseño en anexo. | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202248 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO ENVIADO. PRODUZIDAS 1 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1325 GRAMAS / UN.
202221679 | STE |  | K083A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO N5 DRENAGEM | 0261.022-1 | 202243 | 27/10/2022 15:54:05 | Retirar o equipamento código 0261.022-1 e enviar para localização S098Z001. Nota: Bombas da estação N5 modernizadas não possuem lubrificadores. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202243 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA, ENVIAMOS PARA LOCALIZAÇÃO S098Z001 (EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL) OS LUBRIFICADORES AUTOMATICOS A ÓLEO DAS BOMBAS DO BLOCO DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM N4). AS BOMBAS FORAM MODERNIZADAS CONFORME EXECUÇÃO DAS SSA:201406253A E 201406245A.
202221678 | STE |  | J087A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO DRENAGEM BLD | 0261.021-3 | 202243 | 27/10/2022 15:54:14 | Retirar o equipamento código 0261.021-3 e enviar para localização S098Z001. Nota: Bombas da estação BLD modernizadas não possuem lubrificadores. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202243 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA, ENVIAMOS PARA LOCALIZAÇÃO S098Z001 (EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL) OS LUBRIFICADORES AUTOMATICOS A ÓLEO DAS BOMBAS DO BLOCO DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM BLD). AS BOMBAS FORAM MODERNIZADAS CONFORME EXECUÇÃO DAS SSA:201406255A E 201406247A.
202221677 | STE |  | J085A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO N4 DRENAGEM | 0261.010-8 | 202243 | 27/10/2022 15:54:21 | Retirar o equipamento código 0261.010-8 e enviar para localização S098Z001. Nota: Bombas da estação N4 modernizadas não possuem lubrificadores. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202243 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA, ENVIAMOS PARA LOCALIZAÇÃO S098Z001 (EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL) OS LUBRIFICADORES AUTOMATICOS A ÓLEO DAS BOMBAS DO BLOCO DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM N4). AS BOMBAS FORAM MODERNIZADAS CONFORME EXECUÇÃO DAS SSA:201406252A, 201406244A, 201405247A.
202221664 | STE | 202221205 | J086A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS DA ESTACAO INTERMEDIARIA | 0261.020-5 | 202243 | 27/10/2022 15:55:25 | Parecer e providências quanto à reconexão do sistema elétrico de monitoramento de nível de óleo e acionamento automático do lubrificador da motobomba BDR-F16-012. Obs1: Lubrificador montado (componentes mecânicos) via SSA 202221056. Obs2: A desconexão elétrica do sistema foi realizada em 2021 por MEG2 via SSA 201406231B (conforme anexo). | IME2 | IEQ2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202250 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Reinstalados componentes e cabeamento referentes ao sistema de lubrificação da bomba BDR-F16-012 conforme SSA 202223309.
202221267 | STE | 202221155 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 0262.008-1 | 202242 | 20/10/2022 16:47:57 | Realizar reaperto das uniões/parafusos/chumbadores do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA 202221077. Realizar nova medição de vibração após reaperto. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202248 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue realizado re aprieto de bulones de base , motor electrico y balancemiento con instrumentacion de laboratorio. Bajando de 11mm a 1 mm la vibracion del equipo.
202220393 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202240 | 04/10/2022 14:02:38 | De forma a continuar con la SSA 202207448, solicitamos realizar las gestiones para la construcción para piso de hormigón en la El. 40,00, de forma a resistir la carga transmitida por la estructura el elevador. Detalles en anexo. Despreciar las cargas de momento (debido a fuerzas horizontales bajas en comparación con las cargas verticales). | IME2 | ISI1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202428 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se emitió la SS-227/2024 para la construcción del piso de fundación de hormigón en la cota 40. Aguardando el atendimiento de ese servicio en combinación con la SS-233/2024 de montaje de los insertos metálicos en el hormigón. En anexo los diseños para la ejecución de los trabajos
202220327 | STE |  | K006C005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA 4-HE1-CA | 0466.008-0 | 202240 | 04/10/2022 07:29:57 | Solicitamos apoyo para desmontaje de carcasa del intercambiador de calor del sistema de aire de partida, de forma a realizar mediciones para diseño del mismo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202243 | REIMAR GRENZEL | Realizada a desmontagem do trocador de calor conforme solicitado. Após a retirada das medidas pela SMIM.DT, executada a montagem do trocador novamente. equipamento em condições normais de operação.
202220136 | SEE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202239 | 28/09/2022 08:30:40 | Solicitamos realizar proyecto y gestionar instalación de punto de alimentación para aparejo eléctrico de elevador de carga de la El. 40,00. Detalles de equipos y local en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202408138 a MEG3 para lanzamiento de circuito de alimentación desde el QT-04
202220122 | STE | 202209440 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202239 | 28/09/2022 08:33:04 | Realizar prueba de funcionamiento de alimentación de agua potable al laboratorio a través del by pass instalado. Periodo de test: 15 días. Inspección diaria. Constatar correcto suministro de agua en los puntos de consumo. Coordinar con los colaboradores de la SMIL.DT la simulación de consumo de agua, incluso de la alimentación para generación de agua pura.- | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202239 | RAFAEL LACO MADRUGA | FOI REALIZADO O PERÍDO DE PROVA, CONFORME SOLICITADO, POR PERÍODO DE 30 DIAS CORRIDOS. EM CONTATO COM OS SUPERVISORES E CONSUMIDORES(BANHEIROS E COPAS) DA SMIL.DT, NÃO FOI VERIFICADO QUALQUER ANORMALIDADE NA QUALIDADE OU ENTREGA DE ÁGUA POTÁVEL. APÓS PERÍODO DE PROVA, SISTEMA FOI NORMALIZADO.
202220080 | STE | 202219657 | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202239 | 27/09/2022 14:57:11 | Realizar lubrificação do mancal do motor N2. Verificar nível e estado do óleo nos mancais (utilizar óleo TURBINA PLUS 32, se necessário). Confirmar ausência de vazamentos de lubrificante na parte inferior do motor. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202248 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Efetuada a lubrificação dos mancais e confirmada ausência de vazamentos.
202220079 | STE | 202219658 | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202239 | 27/09/2022 14:57:24 | Realizar lubrificação do mancal do motor N7. Verificar nível e estado do óleo nos mancais (utilizar óleo TURBINA PLUS 32, se necessário). Confirmar ausência de vazamentos de lubrificante na parte inferior do motor. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202247 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado verificación del mancal superior, no encontrado ninguna normalidad (correcto nivel de aceite y en aparente buenas condiciones). Realizado lubrificación con grasa en el mancal inferior.
202219427 | STE | 202219334 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202237 | 15/09/2022 10:27:17 | Realizar lubrificação do mancal do motor N1. Verificar nível e estado do óleo nos mancais (utilizar óleo TURBINA PLUS 32, se necessário). Confirmar ausência de vazamentos de lubrificante na parte inferior do motor. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202249 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO INSPEÇÃO DURANTE PREVENTIVA 1A, SSP:20224643, E VERIFICADO CORRETO NÍVEL DE ÓLEO (TURBINA X-32) NO MANCAL SUPERIOR. ABERTO DRENO DE GRAXA DO MANCAL INFERIOR E REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DO MANCAL ATRAVÉS DE GRAXA GMA-2EP. ADICIONADO GRAXA ATÉ SAIR GRAXA PELO BUJÃO DE DRENO. FECHADO DRENO E REALIZADO ENSAIO DE PARTIDA DO MOTOR E VERIFICADO QUE NÃO OCORRE VAZAMENTO DE GRAXA.
202219378 | STE | 202219210 | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202237 | 14/09/2022 14:09:54 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202239 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foram mensurados 14 pontos pelo método de Ultrassom em cada cilindro, utilizando o equipamento de ultrassom Epoch 600 da Olympus. As menores espessuras medidas foram de 8,5 mm no cilindro H1-32778 e 6,6 mm no cilindro H2-32769. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo.
202219377 | STE | 202219209 | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202237 | 14/09/2022 14:10:34 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202238 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Já respondida quando colocada na situação de aguardo (por ter derivada).
202219376 | STE | 202219207 | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202237 | 14/09/2022 14:10:42 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202239 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Já respondida antes da situação de aguardo (SSA derivada)
202219375 | STE | 202219206 | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202237 | 14/09/2022 14:10:49 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202242 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foram mensurados 14 pontos pelo método de Ultrassom em cada cilindro, utilizando o equipamento de ultrassom Epoch 600 da Olympus. As menores espessuras medidas foram de 9,1 mm no cilindro H1-32773 e 8,8 mm no cilindro H2-32771. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo.
202219374 | STE | 202219205 | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202237 | 14/09/2022 14:10:56 | Realizar medición de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202241 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foram mensurados 14 pontos pelo método de Ultrassom em cada cilindro, utilizando o equipamento de ultrassom Epoch 600 da Olympus. As menores espessuras medidas foram de 8,6 mm no cilindro H1-32770 e 8,3 mm no cilindro H2-32774. Mais detalhes no relatório anexo.
202219373 | STE | 202219156 | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202237 | 14/09/2022 14:11:03 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202241 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado medição de Espessura por Ultrassom em 14 pontos, nas paredes dos 2 cilindros. Espessura mínima encontrada no Cilindro H1-32777, ponto 7, foi de 8,3 mm e no Cilindro H2-32772, ponto 8, foi de 5,6 mm. Mais detalhes no relatório em anexo.
202219254 | STE |  | B016B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.016-5 | 202237 | 14/09/2022 12:00:25 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202244 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue sustituido el instrumento TFX por otro modelo SMAR SERIAL NºU616837.
202219140 | STE | 202212418 | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202236 | 09/09/2022 14:30:58 | Medir espesor de la pared del envoltorio del compartimiento en la región de fuga de gas SF6 (SSA de referencia 202209356). | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202238 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a medição pelo método de medição de espessuras por ultrassom. Na região de fuga de gás há pontos com 12,0 mm e 5,0 mm. A menor espessura encontrada (medida) na região indicada de vazamento foi de 4,3 mm. Detalhes no relatório anexo.
202218981 | STE | 202218836 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202236 | 06/09/2022 15:12:57 | Considerando alarme de vibração apontado na SSA 202218614, substituir os rolamentos do motor (códigos 132870 e 99244). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202308 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESACOPLAMENTO DO MOTOR E TRANPORTE/ENVIO DO MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO EM OFICINA ELÉTRICA CONFORME SSA:202304936 . MONTAGEM E ENSIAOS OPERACIONAIS DO MOTOR SERÁ REALIZADA CONFORME SSA:202304837
202218980 | STE | 202218786 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202236 | 06/09/2022 15:12:44 | Considerando alarme de vibração apontado na SSA 202218615, substituir os rolamentos do motor (códigos 132870 e 99244). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202426 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos rolamentos com apoio da oficina elétrica, efetuado o acoplamento com a bomba e realizado ensaios e acompanhamento de funcionamento, apresentando valores de vibração dentro do esperado e sem anormlidades.
202218907 | STE | 202218816 | P042F016 | TUB/VALV./ACESS. DISTRIBUICAO DE ÁGUA GELADA | 0836.003-0 | 202236 | 05/09/2022 17:08:15 | Realizar medición de espesor de la pared del tubo, por ensayo de ultrasonido, para verificación de eventuales puntos de corrosión severa en la tubería de agua helada, en la El.122,00 - U10. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202236 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Poucos pontos efetivamente foram mensurados pelo método de Ultrassom, pois as ondas sonoras emitidas pelo sensor têm dificuldades de atravessar óxidos superficiais espessos. Dos pontos medidos, a menor espessura encontrada foi de 4,1 mm. Mais detalhes ver no DOC anexo.
202218239 | STE |  | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202234 | 24/08/2022 11:04:54 | Realizar la substitución de los tanques de almacenamiento de combustible diesel diario (500 litros) y principal (1000 litros) por los nuevos tanques adquiridos a través de la SSA 202208395 (contrato 4500063331). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202245 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a instalação do novo reservatório de 1000L conforme solicitado. Executado a substituição da chave de nível cod.almox. 657441 com apoio solicitado na SSA 202310152 a MEG3. Realizado testes e ensaio. Componente em condições normais de operação.
202218051 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 22/08/2022 11:17:58 | Solicitamos fabricar y montar chapas de fijación para las patas de los 2 soportes, conforme a la POS 30 del diseño en anexo. Solicitar apoyo a la MET1/SMMT.DT para localizar los soportes. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202240 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado chapa com 200x200x5/16" (8 peças) feito 4 furos em cada peças. Lixado os suportes e soldado.
202217730 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202233 | 16/08/2022 15:35:42 | Considerando evidências apontadas na SSP 20223058 e contaminação com água conforme SSA 202217308, realizar nova coleta de amostra de óleo do MGT e encaminhar para análise de ILA4. Aguardar tempo mínimo de operação da unidade geradora de 12 horas antes de coletar a amostra de óleo. Seguir procedimento de coleta detalhado na SSA 202217307. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202234 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | La muestra fue recolectada a las 09:30 19/08/22 teniendo la unidad generadora aproximadamente 25hs en sincronización. Cumpliendo con los procedimientos especificados. AT: 202207386.
202217572 | STE |  | B015B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.008-4 | 202232 | 12/08/2022 09:52:44 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitida na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202234 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foi realizado a substituição do instrumento (TFX) por modelo SMAR retirado do almoxarifado e verificado/ajustado pelo laboratório. Realizado testes para verificação do funcionamento do atual instrumento e constatado que se encontra em condições normais de operação. AT n° 202206946.
202216291 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 |  | 202229 | 22/07/2022 17:27:54 | Instalar o motor N5 da bomba BIN-0305, código do equipamento: 0262.010-3. O motor reparado está na oficina e encontra-se disponível (execução via SSA 202102467A). | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202230 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado o posicionamento do motor (0262.010-3) N5 e acoplamento com a bomba BIN-0305.
202216141 | STE | 202214090 | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202229 | 21/07/2022 16:25:41 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202233 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216140 | STE | 202214089 | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202229 | 21/07/2022 16:25:58 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202233 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216138 | STE | 202214088 | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202229 | 21/07/2022 16:26:05 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202233 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216132 | STE | 202214080 | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.021-2 | 202229 | 21/07/2022 16:26:50 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202235 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216131 | STE | 202214079 | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202229 | 21/07/2022 16:26:57 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202235 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216129 | STE | 202214077 | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202229 | 21/07/2022 16:27:05 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202235 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUÉ INSTALADO EN LA SALIDA DEL CABO DE CONEXCIÓN DE LA MOTOBOMBA EL PLUG MACHO 3P+N+E DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202215848 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202229 | 19/07/2022 07:40:14 | Avaliar possibilidade de melhorias no sistema de iluminação dos reservatórios de resfriamento dos trafos principais (subunidades/equipamentos - J022), conforme SSA 202215532 e OTS em anexo. | IME2 | IEQ2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron instaladas luminarias LED de 50W a través de la SSA 202305557 para mejorar la iluminación en el área solicitada.
202215847 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202229 | 19/07/2022 07:39:56 | Avaliar possibilidade de melhorias no sistema de iluminação dos reservatórios de resfriamento dos trafos principais (subunidades/equipamentos - J022), conforme SSA 202215531 e OTS em anexo. | IME2 | IEQ2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron instaladas luminarias LED de 50W a través de la SSA 202305556 para mejorar la iluminación en el área solicitada.
202214869 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202226 | 01/07/2022 14:16:02 | Durante realização da SSP 20220833 (9M), constatada deterioração nos valores medidos para controle de desgaste dos anéis de carvão, conforme item 1 da PIC.ME.0068. Realizar novas medições adicionais/periódicas referentes ao desgaste dos anéis de carvão, conforme disponibilidade operativa da unidade geradora. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202235 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fue realizado el acompañamiento del deterioro del sello de carbón hasta la fecha. Dicho sello será sustituido con la SSA 202224645.
202214485 | STE | 202204671 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202225 | 24/06/2022 16:53:25 | Medir a vazão de ar na saída da galeria de ventilação atrás dos transformadores TEPs da unidade U18, fases A, B e C. Comparar com a vazão nos TEPs das unidades U14, U15, U16, U17 e U18A. Motivo: temperaturas altas no núcleo dos TEPs das fases B e C. Referência: SSAs 202000195B/202000196B. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202231 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | A vazão média de ar insuflado (considerando duas grelhas por fase) da Fase C-U18 foi de 7.158,3 m³/h, enquanto a vazão média da Fase C das outras 4 UGs, ficou em 12.109,7 m³/h. Maiores informações podem ser encontradas no arquivo anexo.
202214368 | STE | 202214080 | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.021-2 | 202225 | 23/06/2022 14:58:25 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214080 e 202213715. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202235 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Para possibilitar a modificação com novo conector na bomba N3, foi realizada a retirada da mesma e envio para a oficina elétrica (MMU3). Após a alteração, foi feita a reinstalação e conexão da bomba, com verificação de sucção, sentido de giro e medição de corrente com o apoio da MEG1.
202214367 | STE | 202214079 | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202225 | 23/06/2022 15:02:13 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214079 e 202213714. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202235 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Para possibilitar a modificação com novo conector na bomba N2, conforme previsto na revisão da motobomba (manutenção 3S), foi realizada a retirada da mesma e envio para a oficina elétrica (MMU3). Após a alteração, foi feita a reinstalação e conexão da bomba, com verificação de sucção, sentido de giro e medição de corrente com o apoio da MEG1.
202214366 | STE | 202214077 | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202225 | 23/06/2022 15:02:19 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214077 e 202213713. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202235 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Para possibilitar a modificação com novo conector na bomba N1, conforme previsto na revisão da motobomba (manutenção 3S), foi realizada a retirada da mesma e envio para a oficina elétrica (MMU3). Após a alteração, foi feita a reinstalação e conexão da bomba, com verificação de sucção, sentido de giro e medição de corrente com o apoio da MEG1.
202214357 | STE | 202214090 | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202225 | 23/06/2022 15:04:10 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214090 e 202213723. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202231 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Para possibilitar a modificação com novo conector na bomba N3, foi realizada a retirada da mesma e envio para a oficina elétrica (MMU3). Após a alteração, foi feita a reinstalação e conexão da bomba, com verificação de sucção, sentido de giro e medição de corrente com o apoio da MEG1. Para retardar a oxidação galvânica detectada na carcaça da bomba, foi adicionado componente de metal de sacrifício (COD 279218 - TARUGO ZINCO SHG), no formato de arruela, na superfície inferior da mesma.
202214356 | STE | 202214089 | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202225 | 23/06/2022 15:04:18 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214089 e 202213722. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202231 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Para possibilitar a modificação com novo conector na bomba N2, foi realizada a retirada da mesma e envio para a oficina elétrica (MMU3). Após a alteração, foi feita a reinstalação e conexão da bomba, com verificação de sucção, sentido de giro e medição de corrente com o apoio da MEG1.
202214355 | STE | 202214088 | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202225 | 23/06/2022 15:04:31 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214088 e 202213721. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202231 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Para possibilitar a modificação com novo conector na bomba N1, conforme previsto na revisão da motobomba, foi realizada a retirada da mesma e envio para a oficina elétrica (MMU3). Após a alteração, foi feita a reinstalação e conexão da bomba, com verificação de sucção, sentido de giro e medição de corrente com o apoio da MEG1.
202213225 | STE | 202213024 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202223 | 07/06/2022 15:28:33 | Coletar dados vibracionais nos MGS, MGT e MC (X e Y) @ 1 kHz 500s nos seguintes patamares de potência: 1) 400 MW; 2) 450 MW; 3) 500 MW; 4) 550 MW; 5) 600 MW; 6) 650 MW e 7) 700 MW. Registrar os níveis de jusante e montante no momento da realização da coleta. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202224 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Encontrados transitórios de oscilações elevadas do eixo (na ordem de 300 µm pico a pico) nos patamares de potência abaixo de 635 MW. Acima da potência de 635 MW, que está mais próximo do ponto de melhor eficiência de projeto (BEP), estes transitórios não foram percebidos e o comportamento dinâmico da UG ficou estável. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo e medições brutas solicitadas em formato .csv nos arquivos também anexo.
202212250 | STE | 202212092 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202221 | 24/05/2022 15:06:23 | Balancear conjunto e reapertar a base de fixação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Realizar nova coleta de dados vibracionais ao término dos serviços corretivos. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202305 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado o balanceamento do conjunto e reaperto da base. Vibração reduzida a níveis abaixo do alarme conforme descrito por ILA1 detalhado na derivada (SSA 202301031).
202212185 | STE | 202211894 | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202221 | 23/05/2022 16:41:46 | Realizar reaperto das uniões/parafusos/chumbadores do equipamento, em virtude da evidências apontadas na SSA 202206582. Realizar nova medição de vibração após reaperto | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202239 | RAFAEL LACO MADRUGA | COM APOIO DE ILA1 FOI REALIZADO AJUSTE DE TENSIONAMENTO DE SUPORTES E REAPERTO FIXAÇÃO DA BASE ONDE VERIFICOU ÍNDICES DE VIBRAÇÃO SEM ALARMES. RELATÓRIO EM ANEXO.
202211952 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202220 | 19/05/2022 11:12:00 | Solicitamos modificar la plataforma desmontable existente conforme a detalles en el croquis en anexo. Para obtener la plataforma, entrar en contacto con Cleomar (interno 4928). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202221 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado plataforma e feito modificação conforme desenho. Fabricado haste 1/2 conforme desenho.
202207238 | STE |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202219 | 12/05/2022 16:39:40 | Realizar a desmontagem do mecanismo de acionamento de uma das válvulas adufa de entrada dos poços de anti-inundação, para elaboração de projeto de elevação do volante de manobra em 200 mm, para atendimento à SSA 202107326A | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202230 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | realizado a desmontagem do mecanismo e realizado as medições necessárias conforme arquivo em anexo.
202207218 | STE | 202204226 | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202219 | 12/05/2022 16:38:49 | Realizar nova coleta dos espectros de vibração do conjunto motobomba, após processo de relubrificação conforme execução da SSA 202204561. | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do sistema Drenagem da Barragem Principal BDR-9995. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais detalhes arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202207215 | STE | 202204225 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202219 | 12/05/2022 16:38:31 | Realizar nova coleta dos espectros de vibração do conjunto motobomba, após processo de relubrificação conforme execução da SSA 202204563. | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | BRUNO BURILLI | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND,
202207213 | STE | 202204265 | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202219 | 12/05/2022 16:38:12 | Realizar nova coleta dos espectros de vibração do conjunto motobomba, após processo de relubrificação conforme SSA 202204560. | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron algunos puntos con amplitud de vibración que están por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1). Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202206067 | STE | 202200549 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202216 | 19/04/2022 10:40:04 | Realizar perforación en el codo indicado, en la dirección indicada, inspeccionar con boroscopio de manera a evaluar localmente la posibilidad de desobstrucción de la tubería de drenaje de la canaleta de cabos y rieles del pórtico, cota 144, próximo a la U13. El acceso a la cañería de drenaje obstruida es por la viga hueca U13/U14, cota 141. La desobstrucción podría ser realizada mediante elemento rígido o chorro de agua a presión .Ver detalle J del plano 4317DC07933. Restituir al finalizar. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202226 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO APOIO PARA CORTE DE TUBULAÇÃO LIBERANDO ACESSO PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENGAEM DE CANALETA. APÓS DESOBSTRUIÇÃO FOI REALIZADO SUBSTIUIÇÃO E SOLDA DE CUVA 90° 2" POR EQUIPE DE MMU3 DEIXANDO SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202206054 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 19/04/2022 08:11:37 | Providenciar fabricação, instalação e teste de sistema de aspersão (lavador de gases) para redução da poeira gerada pelo processo de jateamento abrasivo das tubulações de 24" do coletor geral do sistema de resfriamento das unidades geradoras (Contrato Engetintas 4500061127), conforme detalhes em anexo | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202223 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Fabricación de aspersor conforme orientación de IME2. Equipo instalado y utilizado durante PD de la U02 (ATs 202204172, 202204170) Una vez concluido el PD, el equipamiento fue desmontado para su uso en futuros PDs.
202204912 | SCA | 202204057 | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202213 | 30/03/2022 17:14:28 | Fabricar tirante para disyuntor de campo conforme croquis y archivo para el corte con chorro de agua, en anexo. El corte de la pieza deberá ser en el material provisto por la SMMG.DT (entrar en contacto con Doluglas Grzybowki, 3475,9526). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202347
202204557 | STE | 202204275 | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202212 | 25/03/2022 10:36:25 | Balancear motor N1 de acionamento da bomba BDR-I20-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203906 e SSA matriz 202204275. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202224 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO BALANCEAMENTO ATRAVÉS DE ADIÇÃO DE MASSA NAS HÉLICE DA VENTOINHA DO MOTOR. REALIZADO COLETA DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202213168 E VERIFICADO QUE NÃO HÁ ALARMES OU ALERTAS DE VIBRAÇÕES.
202204501 | STE | 202204277 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202212 | 25/03/2022 10:36:37 | Realizar relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202203830 e SSA matriz 202204277. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DO MOTOR EM FUNCIONAMENTO. REALIZADO ADIÇÃO GRAXA GMA-2-EP DO MANCAL INFERIOR. ADICIONADO GRAXA ATÉ EXPULSAR GRAXA EM EXCESSO PELO BUJÃO DE DRENO. OBS. MANCAL SUPERIOR LUBRIFICADO COM OLEO TURBINA X 32.
202204496 | STE | 202204283 | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202212 | 25/03/2022 10:36:56 | Realizar balanceamento do motor N1 de acionamento da bomba BDR F04-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203733 e parecer da SSA matriz 202204283. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202226 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | SOLCITADO APOIO DE ILA1 E REALIZADO BALANCEAMENTO DO EQUIPAMENTO. ÍNDICES DE VIBRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
202204325 | STE |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202212 | 22/03/2022 16:09:02 | Solicitamos reapriete de soportes del conjunto motocompresor y posterior medición de niveles de vibración en conformidad a lo solicitado por la contratista en su respuesta a la RNCSMDT-85 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202215 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Reapriete de calces de moto-compresor. Constatado deterioro en los mismos debido aparentemente a la vibración. Permanece la anormalidad. Ver anexo.
202204032 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202211 | 17/03/2022 15:50:53 | Prestar apoio à empresa Engetintas na execução do trabalho de aplicação de poliuretano elastomérico na tubulação do coletor geral 24" conforme detalhado na especificação técnica 5239-20-19002-P. Observação: Na U01 existe uma ramificação da tubulação conforme foto em anexo. Essa ramificação deverá ser removida integralmente e soldado tampão na tubulação 24" antes de realização do processo de jateamento e pintura pela Engetintas. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202212 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Montaje de tuberias de 24 " para trabajo de empresa Ingetintas
202203956 | STE | 202203242 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202211 | 16/03/2022 15:34:54 | Relubrificar o motor de acionamento da bomba, em virtude da elevação do ruído de aceleração do espectro de envelope da posição 2BR. Referente SSA 202203036. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202225 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DO MANCAL INFERIOR COM ADIÇÃO DE GRAXA GMA-2-EP COM A BOMBA EM FUNCIONAMENTO. REALIZADO ENSAIOS DE VIBRAÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO HÁ ÍNDICES EM ALARME CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202213105.
202203583 | STE |  | K090A016 | RESERVATORIO RWP-F33-001 CARBONATO NA | 0515.004-3 | 202210 | 11/03/2022 15:28:09 | Solicitamos diseñar y providenciar fabricación/instalación de 3 bases de hormigón para soportar los reservatorios (90cm de diámetro) que sustituirán a los de fibra de vidrio actuales. Relacionado con SSAs 201906895B, 201906896B, 202102282B | IME2 | ISI1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202250 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | La sustitución de todo el sistema ETA está prevista para el 2026. Las SSA's 202208925, 202210014 y 202208927 migradas de las SSA's 201906895B, 201906896B, 202102282B fueron bajadas recomendando inspecciones periódicas y eventuales reparaciones de las bases de los tanques. En caso necesario de cambiar los tanques por los tanques nuevos tipo garrafa de 90cm de diámetro y altura de 1,45m se colocarán las bases de hormigón solicitadas a la SMMC.DT en la SSA 202418858 relacionada a la presente
202203037 | STE | 202201923 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202208 | 25/02/2022 16:11:42 | Conforme solicitação da SSA matriz 202201923, instalar provisoriamente um plug + empunhadura + mecanismo de fechamento (cód. 717380, 717381 e 717376) nos terminais de uma motobomba de modelo igual aos da posicição N1 e N3 e realizar testes com a bomba na tomada instalada na oficina elétrica. | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202213 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | O ensaio foi realizado em uma bomba sobressalente e não diretamente sobre a bomba da unidade geradora, não sendo necessária a retirada da mesma em PD 3A conforme inicialmente solicitado, já que em PD 3A não é prevista a retirada das bombas para revisão.
202203035 | STE | 202202914 | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202208 | 25/02/2022 16:11:57 | Prestar apoio a SMMG.DT para eventual substituição da motobomba de drenagem N3 da tampa da turbina em função da tendência de diminuição da resistência de isolamento conforme SSAs 202202569 e 202202914 | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202215 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Conforme testes realizado pela MEG1, SSA n° 202202569 não foi necessário a substituição da moto bomba de drenagem N3.
202202659 | STE |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202208 | 21/02/2022 16:22:34 | Solicitamos registrar puesta en marcha del equipamiento en virtud de la ejecución del contrato 4500056213. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202231 | FABIANO SOARES GARCIA | ACOMPANHADO E SUPERVISIONADO INSTALAÇÃO DE 3 COMPRESSORES ATLAS COPCO, TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO ATÉ RESERVATÓRIOS E CONFECÇÃO DE BASES PARA OS COMPRESSORES JUNTAMENTE COM A CONTRATADA MSE (CONTRATO 4500056213). OBS1: TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA COM AS SSA:202202660, 202202659 E SSA:202202657. OBS2: O HOMEM X HORA DE ACOMPANHAMENTO, TROCA DE EQUIPAMENTO E COMISSIONAMENTO FOI REGISTRADA CONFORME SSA:202107150B.
202202657 | STE |  | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.002-6 | 202208 | 21/02/2022 16:28:16 | Solicitamos remplazo de compresor en el sistema por ejecución del contrato 4500056213 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202210 | RAFAEL LACO MADRUGA | PRESTADO APOIO À EQUIPE CONTRATADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202107150B E REALIZADOS ENSAIOS NO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO NOVO (0443.004-0) OPERANDO. COMPRESSOR RETIRADO (443.002-6) FOI ENCAMINHADO PARA DESCARTE FORA DA CHI (S098Z001)
202202522 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.010-3 | 202207 | 18/02/2022 10:36:24 | Em função dos dados das medições do desgaste dos carvões da caixa de vedação da U08, preenchidos na SSP 20220825, e do histórico das medições das SSPs desde 2015, programar preventivamente a substituição conforme parecer indicado no arquivo em anexo. | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202209 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi verificado desgaste do carvão durante a inspeção e constatado a necessidade da substituição do mesmo por ANEL VED AXIAL TURBINA THORDON SXL(código 702285), após a substituição os valores de medida do carvão são: Montante 13,55mm, Brasil 12,76mm, Jusante 13,52mm e Paraguai 13,50mm. As medidas das hastes após substituição são: Haste Montante 53,22mm, Haste Brasil 50,12mm, Haste Jusante 50,46mm, Haste Paraguai 48,26. Fotos em: P:\Smmu\MMU2\Turbina\Unidade 08\Troca de carvao 2022.
202202285 | STE | 202201905 | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202207 | 17/02/2022 16:11:33 | Conforme análise e parecer emitido nas SSAs 202114295A e SSA matriz 202201905, balancear o conjunto moto-bomba BIN-1404 e realizar o reaperto dos suportes de fixação do motor. Após trabalho, realizar nova coleta dos espectros de vibração da motobomba | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202209 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO ENSAIO DE VIBRAÇÃO DA MOTOBOMBA E VERIFICADO QUE NÃO HÁ VALORES DE VIBRAÇÕES EM ALARME. SENDO ASSIM NÃO FOI NECESSÁRIO REALIZAR BALANCEAMENTOS. VALORES CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA.
202202191 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202207 | 15/02/2022 11:12:48 | Realizar levantamento dimensional (conforme anexo), na posição das válvulas 17M de todas as unidades geradoras, para auxilio em especificação técnica de fornecimento de válvulas novas para a posição. Referente as SSAs 202114780A e 202114781A | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202209 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado medições das válvulas 17M localizada no coletor principal de todas as unidades geradoras, dados das medições e imagens em anexo.
202201147 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202204 | 28/01/2022 13:39:18 | Fornecer apoio para realização de medições de vazão nas grelhas de exaustão do subsistema "C" de ventilação da U12 localizadas no teto da galeria dos transformadores El. 108,00 Eixo A-B. | IME2 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202209
202201145 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202204 | 28/01/2022 13:39:30 | Avaliar a vazão de ar aspirada pelas grelhas de exaustão do subsistema "C" de ventilação da U12 localizadas no teto da galeria dos transformadores El. 108,00 Eixo A-B. | IME2 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202209 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a medição da vazão de ar de exaustão nas grelhas do sistema "C" da galeria dos transformadores elevadores principais frente às U12, U13 e U14, conclui-se que: 1) a vazão de ar promovida pelas pelas grelhas está em conformidade com os dados de projeto. 2) a taxa de renovação de ar existente na galeria é insuficiente para a manutenção da qualidade do ar, sendo necessária uma análise de engenharia. Maiores informações no documento complementar em anexo.
202200314 | STE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202201 | 07/01/2022 15:47:52 | Viabilizar a alteração dos níveis de armazenamento do material código 716357 para ZM máx./mín.: 10 / 06 un, respectivamente. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | NIVELES ALTERADOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
202601616 | STE | 202517089 | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202606 | 05/02/2026 09:13:16 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto utilizando a medição em tempo real do coletor de vibração com janela curta (100ms) e com filtro LP abaixo de 5Hz de modo a poder visualizar possível batimento entre a frequência de rede e uma das frequências naturais do conjunto: 127Hz. Também realizar ensaio de levantamento do espectro durante o desligamento do motor para verificar a possibilidade de defeito de origem elétrica. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202607 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados ensaios de acordo com as instruções do solicitante. Não foram percebidas anormalidades no funcionamento da motobomba com base nos ensaios realizados. Também não houve Alerta ou Alarme de vibração nesta medição no equipamento. Resultados dos ensaios constam no relatório anexo.
202601189 | STE | 202218786 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202605 | 27/01/2026 09:07:10 | Realizar medição em rota do conjunto motobomba de forma a confirmar a queda nos valores de vibração após a troca de rolamentos na SSA 202218980 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202606 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones de vibracion realizadas no se encontraron valores por encima de lós niveles de alarma, mas informacion en el sistema OMNITREND.
202600280 | STE |  | P090A016 | EXAUSTOR VVT9A64 - 6# PAV. | 0875.027-2 | 202602 | 09/01/2026 16:04:41 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | 202606 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | Localização P090A016 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento realizada por SOCM.DT.
202600278 | STE |  | P090A015 | EXAUSTOR VVT9A63 - 6# PAV. | 0875.026-0 | 202602 | 09/01/2026 16:04:48 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | 202606 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | Localização P090A015 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT.
202519531 | AAT |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.019-8 | 202550 | 12/12/2025 09:25:22 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-0902. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202633 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. derivada emitida.
202519530 | AAT |  | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 1704.007-5 | 202550 | 12/12/2025 09:25:29 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-0902. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a montagem da bomba e instalação do motor conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba.
202518513 | STE |  | K078C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U17 | 0261.016-7 | 202547 | 20/11/2025 09:03:51 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202518502 | STE |  | K078B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U18A | 0261.015-9 | 202547 | 20/11/2025 08:19:58 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202518501 | STE |  | K077B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U14 | 0261.012-4 | 202547 | 20/11/2025 08:20:07 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202518500 | STE |  | K076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U12 | 0261.011-6 | 202547 | 20/11/2025 08:20:19 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202518499 | STE |  | J076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-03 | 0261.002-7 | 202547 | 20/11/2025 08:20:30 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202518498 | STE |  | J075B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-01 | 0261.001-9 | 202547 | 20/11/2025 08:20:40 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202517013 | STE |  | K092F007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.298-5 | 202543 | 24/10/2025 15:16:54 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA.
202517012 | STE |  | K092F006 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 5# PAVIM - EL.170,10 | 0127.297-7 | 202543 | 24/10/2025 15:17:01 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015. (AT:202509249, 202509245 E 202506828)
202517011 | STE |  | K092F005 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 4# PAVIM - EL.165,34 | 0127.296-9 | 202543 | 24/10/2025 15:17:09 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001)
202517010 | STE |  | K092F004 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 3# PAVIM - EL.160,58 | 0127.295-0 | 202543 | 24/10/2025 15:17:34 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202517009 | STE |  | K092F003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.294-2 | 202543 | 24/10/2025 15:18:16 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202517008 | STE |  | K092F002 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1# PAVIM - EL.151,06 | 0127.293-4 | 202543 | 24/10/2025 15:18:29 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202517006 | STE |  | K092F001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.292-6 | 202543 | 24/10/2025 15:18:59 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202517005 | STE |  | J092F007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.284-5 | 202543 | 24/10/2025 15:20:35 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202517004 | STE |  | J092F006 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 5# PAVIM - EL.170,10 | 0127.283-7 | 202543 | 24/10/2025 15:32:23 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202517003 | STE |  | J092F005 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 4# PAVIM - EL.165,34 | 0127.282-9 | 202543 | 24/10/2025 15:32:33 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202517002 | STE |  | J092F004 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 3# PAVIM - EL.160,58 | 0127.281-0 | 202543 | 24/10/2025 15:32:41 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202517000 | STE |  | J092F003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.280-2 | 202543 | 24/10/2025 15:32:47 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516999 | STE |  | J092F002 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1# PAVIM - EL.151,06 | 0127.279-9 | 202543 | 24/10/2025 15:32:53 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516998 | STE |  | J092F001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.278-0 | 202543 | 24/10/2025 15:33:00 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516990 | STE |  | K092E007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.291-8 | 202543 | 24/10/2025 15:33:06 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516989 | STE |  | K092E006 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 5# PAVIM - EL.170,10 | 0127.290-0 | 202543 | 24/10/2025 15:33:11 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516987 | STE |  | K092E005 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 4# PAVIM - EL.165,34 | 0127.289-6 | 202543 | 24/10/2025 15:33:34 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516986 | STE |  | K092E004 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 3# PAVIM - EL.160,58 | 0127.288-8 | 202543 | 24/10/2025 15:33:41 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516985 | STE |  | K092E003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.287-0 | 202543 | 24/10/2025 15:33:46 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516984 | STE |  | K092E002 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1# PAVIM - EL.151,06 | 0127.286-1 | 202543 | 24/10/2025 15:33:55 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516983 | STE |  | K092E001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.285-3 | 202543 | 24/10/2025 15:34:16 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516982 | STE |  | J092E007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.277-2 | 202543 | 24/10/2025 15:39:49 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516981 | STE |  | J092E006 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 5# PAVIM - EL.170,10 | 0127.276-4 | 202543 | 24/10/2025 15:40:01 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516978 | STE |  | J092E005 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 4# PAVIM - EL.165,34 | 0127.275-6 | 202543 | 24/10/2025 15:40:11 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516977 | STE |  | J092E004 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 3# PAVIM - EL.160,58 | 0127.274-8 | 202543 | 24/10/2025 15:46:37 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516976 | STE |  | J092E003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.273-0 | 202543 | 24/10/2025 15:47:09 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516975 | STE |  | J092E002 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1# PAVIM - EL.151,06 | 0127.272-1 | 202543 | 24/10/2025 15:47:16 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516974 | STE |  | J092E001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.271-3 | 202543 | 24/10/2025 15:47:24 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001).
202516381 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 09:54:28 | Solicitamos apoio para a recepção de parte dos componentes dos lotes 2 e 3 do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen) que tiveram sua pintura reparada em fábrica. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202542 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado apoio para contratada para realizar descarregamento dos componentes e na elev. 144, AMC. Componentes disponibilizados na elev. 108, AMC. junto ao cercado da contratada.
202516203 | AAT |  | P004A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.072-9 | 202542 | 13/10/2025 09:59:08 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando substituição de proteções por LCI Ventiladores.
202516178 | STE | 202515924 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202542 | 13/10/2025 09:59:50 | Prestar apoio à MEG2 de modo a viabilizar, junto à contratada (Ruhrpumpen), o desacoplamento do motor para ensaio por ILA1 (SSA 202515925). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202542 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado acompañamiento para desacoplamiento y acomplamiento de equipo conforme solicitud. Equipo liberado para uso.
202515467 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202539 | 26/09/2025 16:19:37 | Como complemento a los análisis de aceite solicitados en la SSA 202506483, solicitamos realizar análisis sintético de aceite nuevo KLUBER Summit SH 46(anexo foto), muestra de aceite entregado a la fecha 26/09/2025 en el laboratorio. Los ensayos requeridos serian igual al ensayo solicitados en la SSA 202506483, menos de Sedimentos y ensayo de partículas. | IME2 | ILA4 | ARCE PENA ARCENIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202540 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202515080 | STE |  | P091B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.015-4 | 202538 | 19/09/2025 14:25:03 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P091B012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515079 | STE |  | P090B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.014-6 | 202538 | 19/09/2025 14:25:08 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P090B012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515078 | STE |  | P090A012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.013-8 | 202538 | 19/09/2025 14:25:15 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P090A012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515077 | STE |  | P089B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.012-0 | 202538 | 19/09/2025 14:26:34 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P089B012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515076 | STE |  | P089A012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.011-1 | 202538 | 19/09/2025 14:27:40 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P089A012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515075 | STE |  | P088B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.010-3 | 202538 | 19/09/2025 14:28:12 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P088B012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515074 | STE |  | P088A012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.009-0 | 202538 | 19/09/2025 14:28:19 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P088A012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515073 | STE |  | P087B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.008-1 | 202538 | 19/09/2025 14:28:04 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P087B012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515072 | STE |  | P087A012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS - 2# PAV | 0803.007-3 | 202538 | 19/09/2025 14:28:27 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P087A012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515071 | STE |  | P086B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.006-5 | 202538 | 19/09/2025 14:28:37 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P086B012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202515070 | STE |  | P086A012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0803.005-7 | 202538 | 19/09/2025 11:46:56 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202539 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Localização P086A012 desativada conforme solicitação e realizado retirada de equipamento de localização. Enviado para localização S098Z001 - EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL. Desmontagem e descarte de equipamento será realizada por SOCM.DT. Baixa contábil de equipamentos de acordo com mensagem em anexo.
202514964 | STE |  | B018B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.018-9 | 202538 | 18/09/2025 07:29:23 | Em função dos dados das medições do desgaste dos carvões da caixa de vedação da U18, preenchidos na SSP 20255066, do histórico das medições das SSPs desde 2015 e pelo seu longo histórico de operação (peça original), programar preventivamente a sua substituição. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202538 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Substituidos os anéis de carvão por ThordonSXL, assim como 78 parafusos Allen inox (M20x45mm - Torqueado 12kgf), 24 molas (46mm) e apenas 10 parafusos (508152) por erro de fabricação, sendo 14 reutilizados limpos. As vedações (orings e nutrings) também foram todas trocadas e seus canais reparados (SSA 202515353). Medições anel após troca: MT 8.80mm, BR 10.85mm, JS 8.45mm, PY 8.35mm. Medições das hastes : MT 42.10mm,BR 44.90mm,JS 43.94mm,PY 42.01mm. Vazão 80PW 250.7L/min e pressão 2bar.
202514511 | STE |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.028-3 | 202537 | 12/09/2025 09:39:32 | Preencher a planilha de comissionamento 5211-83-19324-P e tramitar a SDS-15713. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DE INFORMAÇÕES CONFORME PLANILHA ANEXA.
202512449 | STE |  | P010A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.098-7 | 202532 | 05/08/2025 15:20:09 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancais no VVT 0933. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202511793 | STE | 202511788 | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202530 | 24/07/2025 07:23:06 | Solicitamos apoio com a realização de ultrassom e videoscopia para verificação de possível descontinuidade no anel de desgaste inferior da roda da turbina. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202530 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a inspeção pelo método de ultrassom, com sensor duplo cristal de 4 MHz onde não foi identificada nenhuma descontinuidade, característica de trinca, na região indicada pelo solicitante. Realizada também inspeção visual com videoscópio, com sonda de 4 mm e câmera lateral onde também não foi identificada evidência de fissura ou trinca na região inspecionada. Anexo estão os vídeos da inspeção.
202510509 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202528 | 07/07/2025 16:02:04 | Proveer apoyo logístico a la empresa RUSTLESS para el montaje del sistema de protección anticorrosiva en las plataformas y estructuras de los ventiladores de la central evaporativa. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202529 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Realizado acompañamiento a la empresa RUSTLESS para el montaje del sistema anticorrosivo en las plataformas y estructuras de los ventiladores de la central evaporativa.
202510383 | SEE |  | P012B024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3127) | 0458.114-8 | 202527 | 04/07/2025 07:18:09 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES
202510380 | SEE |  | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202527 | 04/07/2025 07:18:36 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | EVERTON LUIS MARQUES
202510251 | STE | 202506474 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202527 | 02/07/2025 07:17:51 | Solicitamos a realização de medição em rota da motobomba de modo a observar a evolução dos parâmetros indicados na SSA 202506474. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202527 | BRUNO BURILLI | Constatado os seguintes pontos em Alerta em Envelope: 2-PY= 2,599 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2-MT= 2,337 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Demais pontos da rota sem incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202509361 | STE |  | P021A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.040-7 | 202525 | 17/06/2025 07:30:16 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1028 e 1029. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202509332 | SEE |  | P032C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4138) | 0461.086-5 | 202525 | 16/06/2025 15:54:05 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES
202509329 | SEE |  | P012B030 | SISTEMA T DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3142) | 0458.116-4 | 202525 | 16/06/2025 15:54:13 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES
202509326 | SEE |  | P012B029 | SISTEMA S DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3141) | 0457.109-6 | 202525 | 16/06/2025 15:54:21 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES
202509325 | SEE |  | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202525 | 16/06/2025 15:54:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones al ventilador VVT-4124. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES
202509323 | SEE |  | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202525 | 16/06/2025 15:54:35 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES
202509320 | SEE |  | P032B027 | SISTEMA Q DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4123-4125) | 0459.069-4 | 202525 | 16/06/2025 11:08:31 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones al ventilador VVT-4123. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES
202509316 | SEE |  | P012B027 | SISTEMA Q DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3140) | 0457.108-8 | 202525 | 16/06/2025 11:08:39 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | EVERTON LUIS MARQUES
202509312 | STE |  | J092H001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - ECA | 0127.350-9 | 202525 | 16/06/2025 11:10:02 | Solicita-se desativação da localização. Enviar o equipamento virtualmente para a localização: "S098Z001 - equipamentos excluídos da central ". Justificativa em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202525 | FABIANO SOARES GARCIA | EXCLUIDO EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITADO.
202508312 | AAT |  | P099D | CIRCUITO DE ÁGUA GELADA - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:04:52 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO
202508310 | AAT |  | P099C | UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO QCH-3102 - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:05:02 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO
202508309 | AAT |  | P099B | UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO QCH-3101 - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:05:11 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO
202507720 | STE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202521 | 22/05/2025 10:07:24 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202522 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 1105 e 1106. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202507719 | STE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202521 | 22/05/2025 10:07:45 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202522 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e 1010. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202507718 | STE |  | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202521 | 22/05/2025 10:07:55 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202522 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 09A05, 09A06, 09A07, 09A08, 09A09 e 09A10. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202507717 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202521 | 22/05/2025 10:08:03 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202522 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 0909 e 0910. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202507463 | STE | 202304796 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202521 | 19/05/2025 10:52:05 | Realizar coleta de imagens com a IRIS M e sinal de vibração puro, 5s @ 65kHz, nos pontos de coleta do ventilador para análise de compatibilidade operativa entre frequência natural e vibração do equipamento. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202522 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado a aquisição de imagens com a câmera iris (vídeos no anexo - sem filtro) do VVT 0207. Também foi realizado a aquisição de sinal de aceleração, 5s @65kHz. Os dados estão disponível no arquivo .xlsx anexo e no sistema Omnitrend (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\P001B013 SIST C EXAUST. VVT 0207 SSA 202507463\VVT 0207\]). Adicionalmente foi feito a aquisição de sinal de aceleração em outros pontos conforme imagem no anexo.
202507080 | STE | 202220369 | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202519 | 08/05/2025 08:52:25 | Solicitamos coleta de dados de aceleração com taxa de 65 kHz na estrutura e no ventilador, durante 5 segundos. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | BRUNO BURILLI | Realizadas medições com taxa de aquisição de 65 kHz por 5 segundos em cada ponto de rota de medição do ventilador. Dados disponibilizados em anexo no formato ".XLSx" dos quatro ventiladores. Para o VVT 1620 foram feitos processamentos gráficos e disponibilizados em arquivos ".pdf".
202507042 | SEE |  | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202519 | 07/05/2025 14:39:34 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202520 | EVERTON LUIS MARQUES
202507041 | SEE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202519 | 07/05/2025 14:39:45 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202520 | EVERTON LUIS MARQUES
202506687 | STE |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202518 | 29/04/2025 14:19:00 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202519 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 18A26 e 18A27. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202506686 | STE |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202518 | 29/04/2025 14:19:09 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202519 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1726 e 1727. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202506685 | STE |  | P025B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.062-7 | 202518 | 29/04/2025 14:19:18 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202519 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1526 e 1527. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202506684 | STE |  | P008B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.095-2 | 202518 | 29/04/2025 14:19:26 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202518 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0826 e 0827. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505876 | STE |  | P029A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.095-3 | 202515 | 11/04/2025 11:23:40 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1826 e 1827. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505875 | STE |  | P027A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.086-4 | 202515 | 11/04/2025 11:23:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1626 e 1627. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505874 | STE |  | P025A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.057-0 | 202515 | 11/04/2025 11:24:03 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1426 e 1427. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505873 | STE |  | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202515 | 11/04/2025 11:24:10 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1226 e 1227. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505872 | STE |  | P021A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.037-6 | 202515 | 11/04/2025 11:24:20 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1026 e 1027. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505870 | STE |  | P010A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.101-0 | 202515 | 11/04/2025 11:24:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0926 e 0927. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505868 | STE |  | P008A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.090-1 | 202515 | 11/04/2025 11:24:38 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 7526 e 0727. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505867 | STE |  | P006A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.081-2 | 202515 | 11/04/2025 11:25:37 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0526 e 0527. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505866 | STE |  | P004A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.071-5 | 202515 | 11/04/2025 11:26:35 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0326 e 0327. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202505865 | STE |  | P002A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.062-6 | 202515 | 11/04/2025 11:26:47 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202516 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0126 e 0127. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202504437 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202513 | 25/03/2025 14:44:09 | Necesito una verificación Técnica de mi TMR (4956), porque esta con falla en su micrófono. | IME2 | MEL3 | ARCE PENA ARCENIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado descarte de aparato TMR obsoleto, modelo G955, verificados problemas de batería, teclado, micrófono y reinicio constante. Entregado aparato TMR alcatel 8254 con base de carga y fuente disponible en el sector para el usuario. Realizadas configuraciones en las centrales telefónicas con el ramal 4956.
202504321 | STE |  | S060A012 | SEPARADOR AR/ÓLEO COMPRESSOR ATLAS COPCO GA-55 | 3255.002-8 | 202513 | 25/03/2025 07:18:29 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada del Separador de aire/aceite del compresor Altas Copco GA-55 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada e envio do equipamento ao setor de patrimônio da empresa conforme solicitado. Obs.: Equipamento instalado junto ao compressor de ar. Em anexo email que confirma recebimento pela MTAB.DF dos equipamentos relacionados a geração de ar comprimido do pátio de pintura.
202504320 | STE |  | S060A005 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO - PATIO DE PINTURA | 0441.003-0 | 202513 | 25/03/2025 07:38:46 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada del Reservatorio de aire comprimido y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada e envio do equipamento ao setor de patrimônio da empresa conforme solicitado. Em anexo email que confirma recebimento pela MTAB.DF dos equipamentos relacionados a geração de ar comprimido do pátio de pintura.
202504319 | STE |  | S060A004 | TUB/VAL/ACESSÓRIOS AR COMPRIMIDO - PATIO PINT. E INTERL | 3044.003-0 | 202513 | 25/03/2025 07:38:56 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada de la Tuberías, válvulas y accesorios de aire comprimido y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a desmontagem da tubulação, válvulas e acessórios. As tubulações, válvulas e acessórios foram deixadas no próprio pátio de pintura para descarte como sucata junto com restante dos materiais de demolição.
202504318 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202513 | 25/03/2025 07:39:06 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada del Compresor de aire ATLAS COPCO GA-55 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada e envio do equipamento ao setor de patrimônio da empresa conforme solicitado. Para o conjunto compressor foi realizada TBPM-288/2025. Em anexo email que confirma recebimento pela MTAB.DF dos equipamentos relacionados a geração de ar comprimido do pátio de pintura.
202503561 | STE |  | J090B049 | MOTO-AGITADOR 50 Hz TANQUE FLOCULADOR |  | 202511 | 11/03/2025 17:19:19 | Favor regularizar a localização do equipamento 0513.015-7. Ele está cadastrado em S096A001, mas já foi instalado em J090B049. Solicito a atualização do sistema para refletir a localização correta. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202511 | FABIANO SOARES GARCIA | ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E CONEXÃO DO MOTOAGITADOR POR EMPREITEIRA RIEDER SOB CONTRATO 4500033680/2015. ACOPANHAMENTRO E SUPERVISÃO REALIZADO POR SOCM.DT EM 2018. EQUIPAMENTO MONTADO E DISPONIBILIZADO PARA OPERAÇÃO.
202502322 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202507 | 14/02/2025 08:38:49 | Acompañar a la contratista Rieder para la calibración de instrumentos de la ETA. | IME2 | ILA4 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202508 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Informe adjunto.
202501973 | STE |  | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202507 | 10/02/2025 07:43:31 | Realizar instalación de equipamiento 0852.005-0 - DESUHUMIDICADOR DE AIRE CCR - 50 Hz conforme indicaciones del acta AR/OPU.DT/028/2023 anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202507 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a instalação do equipamento no local informado e realizado testes de funcionamento. Equipamento encontra-se em funcionamento e a disposição da operação. Realizada la instalacion fisica del equipamiento mismo bajado como actividad "Montaje", dado que el mismo ya se encontraba cadastrado en la localizacion final.
202500633 | STE |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202503 | 16/01/2025 10:45:27 | Solicitamos instalar una válvula reguladora de presión en la entrada del reservorio de la cabina de granallado y otra en el reservorio de aire de la máscara del trabajador. Fabricar 4 conexiones según croquis CR-SMIM444 y montar según CR-SMIM445 (en anexo). Usar 2 válvulas reguladoras (código 107719) y 2 manómetros (código 116076). Tras la instalación, ajustar la presión de los compresores entre 7,5 y 10 bar. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202504 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizando instalação das válvulas reguladoras de pressão e ajustadas na pressão de trabalho (7 bar). O range dos compressores foi ajustado e ficou com pressão entre 7,5 e 9 bar em consenso entre SMMA e SMIM. Equipamento em condições normais de operação.
202419624 | STE | 202210905 | K096A007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94/178,0 | 0127.311-6 | 202450 | 10/12/2024 15:51:19 | Solicito apoio para eliminar trecho de tubulação conforme solicitado em SSA Matriz. Deixar apenas uma pequena derivação com válvula e tampão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202451 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção no local, sendo verificada a inexistência da tubulação, eliminada durante execução de SSA's (202207872 e 202207873). No local já existe outro trecho com válvula para uso eventual em local externo aos reservatórios, sendo alimentada pela tubulação by-pass de entrada dos tanques.
202418997 | STE |  | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202449 | 02/12/2024 16:50:32 | Rotacionar a caixa de conexão do motor de acionamento da bomba BIN-0302, orientando a entrada de cabos para baixo. Também, viabilizar a modificação das entradas de cabo de força e de alimentação do circuito de aquecimento para que sejam compatíveis com os eletrodutos do poço. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202449 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Efetuado a desmontagem da caixa de conexão e encaminhado para a realização das adaptações para possibilitar a conexão do motor com o mangote existente, e realizado a montagem rotacionando a caixa para possibilitar a conexão.
202418967 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202449 | 02/12/2024 16:51:04 | Ajustar a velocidade de rotação do conjunto motobomba diesel para o intervalo de 1775-1800 RPM, conforme especificado no projeto e registrado na planilha de comissionamento. Atualmente, o conjunto opera a 2038 RPM, excedendo o limite de sobrevelocidade, definido em projeto. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 | RAFAEL LACO MADRUGA | CONFORME SOLICITADO, AJUSTE FOI EXECUTADO, E ROTAÇÃO AJUSTADA EM 1775 RPM. APÓS ENSAIOS DE REPETIDAS PARTIDAS E PARADAS, ROTAÇÃO SE MANTEVE ESTÁVEL AO QUE FOI AJUSTADO, E O EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202416450 | STE | 202405914 | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202442 | 14/10/2024 15:55:05 | Realizar ensayos estáticos y dinámicos al motor recientemente reparado del grupo enfriador QCH-0902 del sistema de aire acondicionado de la casa de máquinas de la Central. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202445 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos estáticos y dinámicos realizados en el motor reparado del grupo enfriador QCH-0902. Resultados mostrados en anexo.
202416359 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202442 | 14/10/2024 07:33:16 | Coletar dados discretos de aceleração @ 65 kHz na direção 4A do equipamento. Separar 5 amostras extraídas em diversos momentos do dia. Também, realizar ensaio de impactação na direção 4A com equipamento em operação. | IME2 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202443 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Os dados estão disponíveis no Programa Omnitrend no endereço: OMNITREND\\legacy...U12 MTB1 4A 65k.
202416341 | STE |  | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202442 | 16/10/2024 15:07:20 | Realizar las gestiones para la codificación y la sustitución de la válvula de seguridad instalada en el reservorio de aire comprimido por otra suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). La válvula retirada deberá ser enviada a almacenes para proceder con el cambio por garantía. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202449 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a substituição da válvula de segurança por outra devidamente aferida no laboratório da SMIL.DT na SSA 202416618 e identificada com ID 2168. A válvula retirada será enviada ao almoxarifado para substituição em garantia junto ao fornecedor conforme solicitado.
202415753 | STE |  | P010A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.097-9 | 202440 | 01/10/2024 08:41:43 | Fornecer apoio para medição de vazão na sala de UPS da El. 133,20. Prever isolação para os sistemas A e B da U09A e U11, bem como para o VVT-1034. Coordenar com SMIM.DT. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202443 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO AUXILIO À SMIM.DT PARA EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO NAS SALAS UPS da El. 133,20, CONFORME SOLICITADO. TRABALHO EXECUTADO NA AT202408976. RESULTADOS EM ANEXO.
202415689 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202440 | 01/10/2024 08:43:35 | Como complemento a los análisis de aceite solicitados en la SSA 202415243, solicitamos realizar el ensayo de Potencial de Barniz y Sedimentos de la muestra de aceite usado (extraído del compresor, mesclado con el producto para hacer el flushing), así como también de una muestra de aceite nuevo (SUMMIT SH46 KLUBER, código de almacén 581402). | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202448 | DANIEL ROTELOK | Fueron realizados los ensayos de Potencial de Barniz y Sedimentos de las muestras de aceite lubricante extraídos del compresor, así como también de una muestra de aceite nuevo. Resultados en anexo.
202415244 | STE |  | J090A034 | RESERV. TWP-E04-001 DEPOSITO CARBONATO NA | 3034.001-7 | 202439 | 23/09/2024 09:34:59 | Devido ao evento ocorrido no dia 17/09/24 (abertura do tanque de carbonato de sódio) solicita-se apoio da SMMA.DT para acompanhando da empresa Rieder na limpeza do tanque em questão. Documentos, em anexo, relatam o problema ocorrido. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202439 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado acompanhamento da contratada onde foi executado a desmontagem parcial das tubulações de transporte a vácuo e verificado obstrução por empedramento do produto químico. Realizado limpeza e desobstrução com golpes e pressão de ar. Realizado a remontagem da tubulação, ensaios e verificado a correta atuação. Realizado a limpeza interna do reservatório onde foi com peneiramento do produto químico de forma a remover as partes empedrada. Completado o nível do reservatório com produto novo.
202415243 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202439 | 23/09/2024 11:31:29 | Solicitamos realizar análisis de aceite en compresores N1, N2, N3 y N4. Se tomarán 3 muestras en N1: 1 antes del flushing, 1 antes de remover el aceite de enjuague, y 1 al cargar el aceite final (conforme SSA 202415240). Para N2, N3 y N4, tomar muestra antes de remover el aceite viejo y tras la carga de aceite nuevo del mantenimiento 8A. Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica y prueba de contaminación conforme a NAS 1638/ISO 4406. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202448 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202415240 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202439 | 23/09/2024 11:31:47 | Realizar flushing del compresor N1-KV1 conforme al procedimiento detallado en el anexo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202439 | VAGNER ALVES QUADRADO | Realizado a adição de 5% do volume do reservatório de fluido para limpeza cod.almox. 719764 para inicio do Flushing. Após 24h de funcionamento, executado a retirada total do óleo e substituição dos 3 filtros hidráulicos, adicionado aproximadamente 100L de óleo para retrolavagem e deixado em funcionamento por aproximadamente 16h, após realizado esgotamento total do óleo e substituição de filtros e reparos. Retirado amostra de óleo em cada etapa do processo e entregue no laboratório da SMIL.DT
202414595 | STE | 202401268 | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.006-0 | 202437 | 11/09/2024 15:53:44 | Realizar una inspección detallada de los ductos de aire acondicionado. Verificar si hay daños en el revestimiento. Tratar de identificar si el origen del agua se debe realmente a la condensación/acumulación de agua del aire sobre el aislamiento térmico de los ductos o proviene de alguna fuente externa o de otras elevaciones. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202443 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección, no se encontraron daños en el aislamientos de los ductos. No se constato agua acumulada. Inspección realizada en AT mensual 202408275.
202413758 | STE | 202304346 | A004C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.178-4 | 202435 | 29/08/2024 07:55:36 | Viabilizar a fabricação da placa de orifício do projeto em anexo e, posteriormente, solicitar a instalação à saída da válvula 06EC. | IME2 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202435 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi Fabricado a placa de orifício conforme solicitado pela engenharia através da SSA 202413134 pelo setor MMU3 e instalado no local pela MAM1 através da SSA 202412565.
202412751 | STE |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202433 | 13/08/2024 14:19:42 | Solicitamos análisis de aceite para el compresor N4 de la central KV1, como seguimiento del cambio de aceite por contaminación de agua (referencia SSA 202404808). Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica y prueba de contaminación conforme a NAS 1638/ISO 4406. Reparación vía | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202433 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análises fisico quimicas em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202412736 | STE | 202207965 | J086A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.011-0 | 202433 | 13/08/2024 14:23:57 | Solicitamos tomar las medidas de las vigas tipo riel (lado izquierdo y derecho), tales como se indican en la imagen en anexo. | IME2 | MAM1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202434 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue ejecutado medicion de Viga conforme SSA matriz. Siendo las medidas A: 55mm - H: 100mm- B: 111.5mm - t: 13mm segun adjunto solicitado.
202412506 | STE |  | S060G | CABINE DE JATEAMENTO UPAC |  | 202432 | 08/08/2024 14:23:58 | Realizar puesta en servicio del equipamiento conforme procedimientos indicados en la planilla 3238-83-19004-E en anexo. | IME2 | MAM2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202433 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado comissionamento da cabine de jato e testes de funcionamento. Planilha de comissionamento foi anexada na SDS-14502. Em anexo segue planilha excel com as respectivas SSA´s emitidas para as pendências encontradas. Obs: As planilhas em anexos são versões preliminares, parcialmente preenchidas.
202411503 | STE |  | K090B005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA SIMPLEX BD-02 | 0512.012-8 | 202430 | 25/07/2024 15:25:46 | Substituir código do equipamento antigo (0512.012-8) pelo equipamento código 0512.030-0 localização: S096C002. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DOCUMENTAL DE FORMA QUE EQUIPAMENTO DO SISTEMA CORRESPONDA CORRETAMENTE AO EQUIPAMENTO INSTALADO FISICAMENTE. EQUIPAMENTO RETIRADO(0512.012-8) FOI "EXCLUIDO DA CENTRAL" (S098Z001).
202411494 | STE |  | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.017-6 | 202430 | 25/07/2024 15:25:28 | Para fins de regularização no SAM, substituir o equipamento antigo código 0512.017-6 pelo equipamento atulamente instalado em campo: código 0512.028-1 / localização S096C002. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DOCUMENTAL DE FORMA QUE EQUIPAMENTO DO SISTEMA CORRESPONDA CORRETAMENTE AO EQUIPAMENTO INSTALADO FISICAMENTE. EQUIPAMENTO RETIRADO (0512.017-6) FOI "EXCLUIDO DA CENTRAL" (S098Z001).
202411323 | STE |  | K006A004 | MOTOR DIESEL 6300 HP | 0520.004-0 | 202429 | 18/07/2024 11:15:05 | De forma a profundizar el análisis de la causa de la quema de aceite durante el funcionamiento del GD04 solicitada vía SSA 202408774, solicitamos posicionar el cigüeñal de modo que la válvula de admisión del cilindro 9 quede en posición abierta, para permitir que el aceite derramado fluya dentro del cilindro. Luego, se hará un seguimiento del aceite derramado durante 15 días, tras lo cual se decidirán las acciones a tomar. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202431 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado ensaio em carga no dia 01/11/2024, após funcionamento de aproximadamente 20 minutos, equipamento apresentou descarga de fumaça normal conforme video em anexo. Durante a manutenção Semana 2024/43, efetuado a substituição do bico injetor n°9 e as vedações dos bicos injetores n°9 e n°6. Equipamento em condições normais de operação. Mais detalhes no relatório da execução em anexo.
202410560 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 09:34:10 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el TMR no enciende (ramal 4858) | IME2 | MEL3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202427 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificado el aparato TMR con apoyo de laboratorio sin posibilidades de reparo, se procedió al cambio de la misma por un aparato nuevo, dejando el anterior en laboratorio para reutilizacion de sus piezas (ver derivada), dejando así un aparato nuevo y funcional liberado para su uso.
202410454 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202427 | 04/07/2024 11:30:52 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202428 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1511, 1512, 1513, 1514. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410453 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202427 | 04/07/2024 11:30:56 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202428 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 1411, 1412, 1413 e 1414.
202410438 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202427 | 04/07/2024 11:31:55 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202428 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 0411, 0412, 0413 e 0414.
202410437 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202427 | 04/07/2024 11:32:00 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202428 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 0311, 0312, 0313 e 0314.
202410435 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202427 | 04/07/2024 11:32:11 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202430 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 0111, 0112, 0113 e 0114.
202410364 | STE |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202427 | 03/07/2024 12:01:02 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202428 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 4122, 4133, 4134 e 4136 e 4144.
202410363 | STE |  | P021B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.040-6 | 202427 | 03/07/2024 12:01:10 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202428 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1122, 1123, 1124, 1125. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202410325 | STE | 202304726 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202427 | 02/07/2024 14:13:31 | Realizar el acompañamiento del funcionamiento del actuador durante un periodo de 3 meses, con el objetivo de descartar posibles fallas de funcionamiento. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202427 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a acompanhamento pelo período solicitado e não encontrado ou identificado anomalias. Atuador em condições normais de operação.
202409954 | STE | 202405709 | G080A003 | MOTOR DIESEL OM-447-LA E ACESSÓRIOS | 0285.005-4 | 202426 | 26/06/2024 14:43:29 | Solicitamos apoyo para realizar el desmontaje del conjunto persiana-actuador, de tal forma a verificar en el taller la viabilidad de realizar modificaciones y/o reparaciones. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202429 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a montagem do novo atuador e executado regulagem na abertura da persiana conforme vídeo em anexo. Não será necessário a modificação do sistema de acionamento da persiana, solicitado na SSA 202405709. Realizado testes no componente. Equipamento em condições normais de operação.
202409813 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202426 | 24/06/2024 15:19:27 | Solicitamos acompañar a la contratista Rieder para instalación y calibración de nuevo sensor de Cloro. | IME2 | ILA4 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202432 | DANIEL ROTELOK | Foi acompanhado responsável técnico da contratada para o serviço. Relatório com os serviços executados encontram-se em anexo.
202409809 | STE |  | P018A009 | VENTILADOR VVT-I-23-18 EL.155,25 INSUF.GALERIA EL.155,25 | 0457.127-4 | 202426 | 24/06/2024 10:14:25 | Devido aos resultados satisfatórios dos ensaios previstos na AR SMI.DT/0080/2020, proceder com a hibernação do equipamento. Para tanto, realizar a limpeza completa, o engraxamento dos mancais e eixos, e protegê-los das intempéries e sujidades. Materiais recomendados: graxas (710599 e 253685) e lona (28487). Em seguida, solicitar a desenergização e o bloqueio permanente da chave seccionadora do painel que o alimenta. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202426 | HUGO DAL MORO MEDINA | Conforme orientação, foi realizada a limpeza interna e externa, a lubrificação dos rolamento do ventilador e proteção do eixo com pasta de montagem. Posteriormente foi realizada a cobertura do equipamento com lona (cod: 28487) e isolado permanentemente. Vide anexo
202409808 | STE |  | P018A005 | VENTILADOR VVT-F-32-05 EL.111 INSUFLAM GALERIAS 84/96 | 0457.129-0 | 202426 | 24/06/2024 10:14:33 | Devido aos resultados satisfatórios dos ensaios previstos na AR SMI.DT/0080/2020, proceder com a hibernação do equipamento. Para tanto, realizar a limpeza completa, o engraxamento dos mancais e eixos, e protegê-los das intempéries e sujidades. Materiais recomendados: graxas (710599 e 253685) e lona (28487). Em seguida, solicitar a desenergização e o bloqueio permanente da chave seccionadora do painel que o alimenta. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202426 | HUGO DAL MORO MEDINA | Conforme orientação, foi realizada a limpeza interna e externa, a lubrificação dos rolamento do ventilador e proteção do eixo com pasta de montagem. Posteriormente foi realizada a cobertura do equipamento com lona (cod: 28487) e isolado permanentemente. Vide anexo
202409807 | STE |  | P017A008 | VENTILADOR VVT-F-01-04 EL.111 INSUF GAL (EL.89,0/96.0) | 0457.119-3 | 202426 | 24/06/2024 10:14:45 | Devido aos resultados satisfatórios dos ensaios previstos na AR SMI.DT/0080/2020, proceder com a hibernação do equipamento. Para tanto, realizar a limpeza completa, o engraxamento dos mancais e eixos, e protegê-los das intempéries e sujidades. Materiais recomendados: graxas (710599 e 253685) e lona (28487). Em seguida, solicitar a desenergização e o bloqueio permanente da chave seccionadora do painel que o alimenta. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202426 | HUGO DAL MORO MEDINA | Conforme orientação, foi realizada a limpeza interna e externa, a lubrificação dos rolamento do ventilador e proteção do eixo com pasta de montagem. Posteriormente foi realizada a cobertura do equipamento com lona (cod: 28487) e isolado permanentemente. Vide anexo
202409802 | STE |  | P017A007 | VENTILADOR VVT-F-23-03 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0458.124-5 | 202426 | 24/06/2024 10:15:30 | Devido aos resultados satisfatórios dos ensaios previstos na AR SMI.DT/0080/2020, proceder com a hibernação do equipamento. Para tanto, realizar a limpeza completa, o engraxamento dos mancais e eixos, e protegê-los das intempéries e sujidades. Materiais recomendados: graxas (710599 e 253685) e lona (28487). Em seguida, solicitar a desenergização e o bloqueio permanente da chave seccionadora do painel que o alimenta. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202426 | HUGO DAL MORO MEDINA | Conforme orientação, foi realizada a limpeza interna e externa, a lubrificação dos rolamento do ventilador e proteção do eixo com pasta de montagem. Posteriormente foi realizada a cobertura do equipamento com lona (cod: 28487) e isolado permanentemente. Vide anexo
202409801 | STE |  | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202426 | 24/06/2024 10:15:38 | Devido aos resultados satisfatórios dos ensaios previstos na AR SMI.DT/0080/2020, proceder com a hibernação do equipamento. Para tanto, realizar a limpeza completa, o engraxamento dos mancais e eixos, e protegê-los das intempéries e sujidades. Materiais recomendados: graxas (710599 e 253685) e lona (28487). Em seguida, solicitar a desenergização e o bloqueio permanente da chave seccionadora do painel que o alimenta. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202426 | HUGO DAL MORO MEDINA | Conforme orientação, foi realizada a limpeza interna e externa, a lubrificação dos rolamento do ventilador e proteção do eixo com pasta de montagem. Posteriormente foi realizada a cobertura do equipamento com lona (cod: 28487) e isolado permanentemente. Vide anexo
202409800 | STE |  | P017A005 | VENTILADOR VVT-F-11-01 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0457.122-3 | 202426 | 24/06/2024 10:15:46 | Devido aos resultados satisfatórios dos ensaios previstos na AR SMI.DT/0080/2020, proceder com a hibernação do equipamento. Para tanto, realizar a limpeza completa, o engraxamento dos mancais e eixos, e protegê-los das intempéries e sujidades. Materiais recomendados: graxas (710599 e 253685) e lona (28487). Em seguida, solicitar a desenergização e o bloqueio permanente da chave seccionadora do painel que o alimenta. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202426 | HUGO DAL MORO MEDINA | Conforme orientação, foi realizada a limpeza interna e externa, a lubrificação dos rolamento do ventilador e proteção do eixo com pasta de montagem. Posteriormente foi realizada a cobertura do equipamento com lona (cod: 28487) e isolado permanentemente. Vide anexo
202408709 | STE | 202408613 | G038F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R02 | 0129.076-2 | 202423 | 04/06/2024 14:22:12 | Realizar a substituição da válvula solenóide, do circuito de ar do sistema anti-incêndio do transformador, conforme solicitado em SSA Matriz. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202423 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA, ASSIM COMO SOLICITADA POR IME-2. ENSAIO DE ACIONAMENTO E OPERACIONALIDADE SERÃO REALIZADO JUNTAMENTE COM A SSP:20244701 PROGRAMADA PARA SEMANA 2024/49. A VÁLVULA NOVA FOI ADQUIRIDA PELA SMIE.DT PARA APLICAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIZADA AO SETOR. ELETROVÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA DESCARTE CONFORME DM:70035365.
202408324 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202422 | 27/05/2024 16:07:10 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202422 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 0922, 0923, 0924 e 0925.
202408292 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202422 | 27/05/2024 16:08:24 | Solicitamos acompañar a la contratista Rieder para instalación y calibración de nuevo sensor de Cloro para el 03/06/2024. Anexo correo informativo. Contato: MAM1 - Sérgio Meixner 9466. | IME2 | ILA4 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202423 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. INFORME ADJUNTO.
202407182 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202418 | 03/05/2024 16:37:50 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 18.
202407181 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202418 | 03/05/2024 16:37:58 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 16.
202407180 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202418 | 03/05/2024 16:38:05 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 15.
202407179 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202418 | 03/05/2024 16:38:13 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 10.
202407178 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202418 | 03/05/2024 16:38:31 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 09.
202407177 | AAT |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202418 | 03/05/2024 16:38:43 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 06.
202407176 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202418 | 03/05/2024 16:39:41 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 04.
202407175 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202418 | 03/05/2024 16:39:50 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 01.
202407118 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202418 | 03/05/2024 11:51:48 | Viabilizar o alinhamento do conjunto rotativo e lubrificação do motor de acionamento da bomba em virtude das evidências apontadas na SSA 202407008. | IME2 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202419 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada análise do equipamento, emitida a SSA 202407135 para lubrificação do motor. Para a questão do alinhamento do conjunto, será monitorada por meio das coletas periódicas de dados vibracionais. Percebendo-se a elevação dos parâmetros de controle, será programada a ação corretiva.
202406389 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202417 | 23/04/2024 07:43:46 | Solicito la alteración de la posición de la línea de teléfono correspondiente al número 2485 para una nueva ubicación, por redistribución de lugares en la SMIM.DT. Mis datos son: - Arturo Elías Calderón Martínez, - login: arturoel, - Matrícula: 305890. | IME2 | MEL3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202418 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado cuadro de distribución telefónico para reposicionar ramal 2485. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202404076 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202411 | 11/03/2024 15:23:06 | Acompanhamento da calibração de sensores químicos da ETA-01 e ETA-1A a ser realizado pela contratada Rieder (Contrato 4500033680/2015). Programação de atividades conforme email em anexo. | IME2 | ILA4 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202411 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Informe adjunto.
202400031 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202401 | 03/01/2024 08:00:14 | Inspecionar o equipamento e aplicar novo lubrificante nos mancais de rolamento por conta das evidências apontadas na SSA 202318480. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202409 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Cambio de aceite y verificación de funcionamiento. Emitida SSA202403717 solicitando nueva colecta de datos. Equipo en condiciones normales de operación.
202320735 | STE | 202319264 | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202352 | 28/12/2023 07:27:47 | Solicitamos complementar los análisis de aceite realizados bajo las SSAs 202319761, 202319762 y 202319695 en los compresores N1, N2 y N3 de la central KV02, tomando las muestras durante su funcionamiento para garantizar la homogeneidad en la dispersión de partículas. Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica y prueba de contaminación del aceite conforme a NAS 1638/ISO 4406. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202401 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite lubricante de los compresores de la sala KV02 60 Hz. Análisis fisicoquimicos de las muestras.
202320734 | STE | 202319264 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202352 | 28/12/2023 07:27:54 | Solicitamos complementar los análisis de aceite realizados bajo las SSAs 202319761, 202319762 y 202319695 en los compresores N1, N2, N3 y N4 de la central KV01, tomando las muestras durante su funcionamiento para garantizar la homogeneidad en la dispersión de partículas. Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica y prueba de contaminación del aceite conforme a NAS 1638/ISO 4406. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202401 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite lubricante en los compresores de la KV01 50Hz. La colecta fue realizada previo funcionamiento de carga de los compresores. Análisis de agua, sedimentos, conteo de particulas y metales.
202320632 | STE |  | S060A012 | SEPARADOR AR/ÓLEO COMPRESSOR ATLAS COPCO GA-55 | 3255.002-8 | 202352 | 27/12/2023 07:42:46 | Desmontar y verificar el estado integral del tanque separador de aire/aceite del compresor. Posteriormente, será analizada la necesidad de ensayos adicionales de forma a garantizar la seguridad operacional del compresor. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202403 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a desmontagem do tanque separador para inspeção interna. Encontrado pequenos pontos de oxidação no protetor centrífugo conforme fotos anexas, não sendo encontrado nenhum ponto de oxidação nas paredes do tanque separador. Tanque apresenta descamação da pintura externa sem apresentar pontos de oxidação externa. Inspeções realizadas durante a manutenção 3M do equipamento SSP 20240860.
202320380 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202351 | 20/12/2023 10:37:15 | Solicitamos servicios de apoyo para realizar extensión de las conexiones del motor eléctrico, de forma a que los cables del motor alcancen adecuadamente a la caja de conexiones verde, conforme a lo solicitado en la SSA 202320342. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202351 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los conductores fueron prolongados según solicitado. Ref: SSA derivada: 202320416
202319762 | STE | 202319264 | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202349 | 06/12/2023 10:52:19 | De forma a complementar la SSA 202319695, solicitamos ampliar análisis para los compresores N1, N2 y N3. Incluir: contenido de agua, viscosidad, espectrometría óptica y prueba de contaminación del aceite (NAS 1638/ ISO 4406). El objetivo es obtener datos actualizados del aceite de los compresores de KV02, con el fin de descartar posibles desperfectos y avanzar en el estudio para el cambio de filtro de aceite, según lo solicitado en la SSA 202319264. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202350 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Colecta de aceite lubricante del compresor N1.N2.N3 - KV-2 para posterior análisis fisicoquímico
202319761 | STE | 202319264 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202349 | 06/12/2023 14:28:28 | De forma a complementar la SSA 202319695, solicitamos ampliar análisis para los compresores N1, N2 y N3. Incluir: contenido de agua, viscosidad, espectrometría óptica y prueba de contaminación del aceite (NAS 1638/ ISO 4406). El objetivo es obtener datos actualizados del aceite de los compresores de KV01, con el fin de descartar posibles desperfectos y avanzar en el estudio para el cambio de filtro de aceite, según lo solicitado en la SSA 202319264. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202349 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de muestras de aceite lubricante de los compresores de 50 Hz. Análisis fisicoquímicos de las muestras.
202319624 | STE |  | S060B001 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO | 0806.001-0 | 202349 | 04/12/2023 11:27:21 | Solicitamos la retirada del equipo código número de serie BP 30852, y transferirlo para la localización S096A001. Dar de baja la SSA con código 25. Detalles del retirada del equipo en anexo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202349 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado o translado do equipamento até o almoxarifado para efetivação da baixa do equipamento.
202318764 | STE | 202309625 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202346 | 16/11/2023 15:23:18 | Solicitamos apoyo para la realización de ensayos funcionales en el equipo, de tal forma de determinar el motivo por el cual no se están llegando a los valores de humedad relativa establecidas en el proyecto. | IME2 | MAM3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202347 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fueron realizadas las mediciones del equipo en funcionamiento, presiones y temperatura, conforme pedido. Encontrado sistema de refrigeracion en condiciones normales de funcionamiento y liberado para operacion. Identificado problema electrico de accionamiento de resistencia (SSA 202319127). MEG3 ira acompañar al fabricante DIAMONT la verificación de la configuración del PLC del DAC-0907 para investigar la configuración del des-humidificador (AT: 202310089).
202312711 | STE |  | J006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-F1-L | 0496.003-3 | 202331 | 02/08/2023 14:50:31 | De forma a continuar con el estudio (SSA 202224635 emitida para IEQ1) de un sensor de presencia de agua en el aceite de forma a reemplazar el actual (sensor vaisala, con código de almacén 709957 para reemplazo del sensor con código162515), solicitamos apoyo para modificación del carretel de entrada del filtro duplex, conforme a croquis en anexo. La fabricación del niple fue solicitado a la MMU3 por medio de la SSA 202312403. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202335 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a desmontagem do carretel e enviado a oficina da MMU3 para serviços de soldagem e furação SSA 202313933. Após retorno do carretel, realizado a montagem no equipamento e instalação do sensor de água conforme solicitado. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação.
202312650 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202331 | 31/07/2023 14:05:40 | Solicitamos que el sector de ILA4 acompañe a la empresa contratada RIEDER en la ejecución de la revisión del sensor de PH de entrada de la ETA 01A, conforme solicitud de correo anexo.- (Contrato 4500033680/2015). Fecha prevista: Jueves 03/09/23 y Viernes 04/09/23.- | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202331 | MIRES LUCI PELISSER | Servicio ejecutado. Adjunto informe de acompañamiento.
202311931 | STE |  | K005C005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA 3-HE1-CA | 0466.006-4 | 202329 | 19/07/2023 16:34:18 | Solicitamos realizar el seguimiento del estado de la carcasa del intercambiador de calor (pedido de proyecto vía SSA 2022/08226-08227, confeccionada vía SSA 202221674 e instalación 202305334), a fin de descartar posibles defectos en el proyecto/construcción de la misma. Plazo para culminación de las pruebas: semana 202343. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | 202329 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Fue realizado el acompañamiento/seguimiento de la nueva carcaza del intercambiador de calor aire/agua, sin registrarse defectos durante su operación hasta la semana 202343, conforme plazo solicitado en la SSA. Equipo sin pérdidas de agua y en condiciones normales de operación.
202311241 | STE | 202311203 | J005B006 | TROCADOR DE CALOR DO GERADOR | 0474.001-7 | 202328 | 10/07/2023 09:52:50 | Solicitamos apoyo para realizar un granallado de la parte interna de la pieza, de tal forma a remover la parte con corrosión. Detalles en anexo. | IME2 | MCI4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202329 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 para su inspección.
202310990 | STE |  | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202327 | 05/07/2023 08:28:29 | Solicitamos instalar las válvulas de presión de vacío en los venteos de los tanques de 500 y 1000 litros, y hacer un seguimiento durante 6 meses para verificación de eventuales mejorías en cuanto a la mitigación de la formación de barro en el interior de los tanques. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202328 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a instalação dos respiros conforme fotos em anexo. Obs.: Utilizado adaptadores em latão conforme autorizado no email em anexo. Acompanhamento da formação de impurezas em andamento. Após acompanhamento até a semana 2023/49, não foi encontrado acumulo de impurezas nem deformações visiveis nos elementos.
202310278 | STE | 202204110 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202325 | 22/06/2023 15:26:11 | Con base en los resultados positivos de la compatibilidad geométrica del elemento compresor rescatado del antiguo compresor del taller industrial (solicitado mediante SSA 202308078), solicitamos realizar las gestiones para poner en funcionamiento el compresor como principal durante 3 meses, a fin de descartar cualquier defecto en el funcionamiento del equipo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202330 | VAGNER ALVES QUADRADO | Após montagem mecânica do motor elétrico a unidade compressora na SSA 202309169, realizou-se as atividades de conexão elétrica por parte de MEG3 na SSA 202312163, onde ao realizar-se os testes de funcionamento, constatou-se uma discrepância acentuada nas correntes nominais do motor conforme baixa da SSA de MEG3, não sendo possível a realização do ensaio solicitado.
202309923 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202324 | 16/06/2023 17:20:15 | Solicitamos que el sector de ILA4 acompañe a la empresa contratada RIEDER en la ejecución de calibración/ajustes de sensores de monitoreo químico, conforme solicitud de correo anexo.- (Contrato 4500033680/2015) | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202325 | DANIEL ROTELOK | Realizado acompanhamento da empresa RIEDER para calibração de sensores. Relatório encontra-se em anexo.
202309708 | STE |  | J090A010 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E04-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0511.006-8 | 202324 | 14/06/2023 11:04:22 | Realizar sustitución del equipo 0511.006-8 MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E04-006 SISTEMA LAVADO DE FILTROS conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.023-8 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I.
202309707 | STE |  | J090A009 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-005 RESERVA | 0511.005-0 | 202324 | 14/06/2023 10:57:21 | Realizar sustitución del equipo 0511.005-0 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-005 RESERVA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.022-6 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs
202309704 | STE |  | J090A008 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-004 POS-CLORACAO | 0511.016-0 | 202324 | 14/06/2023 10:57:06 | Realizar sustitución del equipo 0511.016-0 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-004 POST CLORACION conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.021-4 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I.
202309703 | STE |  | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.014-6 | 202324 | 14/06/2023 10:57:28 | Realizar sustitución del equipo 0511.014-6 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.020-2 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I.
202309702 | STE |  | J090A006 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-002 SULFATO AL | 0511.013-4 | 202324 | 14/06/2023 10:57:36 | Realizar sustitución del equipo 0511.013-4 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-002 SULFATO AL conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.019-5 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I.
202308754 | STE |  | Z098 | CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ACARAY |  | 202321 | 26/05/2023 10:45:09 | Realizar ensayo de metalografía en las fisuras del rodete de la turbina del grupo n°3 de Acaray | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | 202322 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | DISPONIBILIZADO APOIO PARA EXECUÇÃO DO ENSAIO REALIZADO POR ILA-4 (QUÍMICA). SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO.
202307975 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202319 | 12/05/2023 10:29:34 | Solicitamos gestiones necesarias para la adecuación de la alimentación eléctrica del flujostato ubicado en la línea de impulsión de la ETA 01, el mismo será sustituido por modelo IFM SI 5000 conforme indicación de la SSA 202307616. Se anexan las hojas de datos técnicos del sensor. | IME2 | IEQ2 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202322 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizada substitución de cable de alimentación de llave de flujo vía SSA 202308604. Realizado ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme del sensor de flujo.
202307347 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 03/05/2023 17:24:16 | Brindar apoyo con grúa móvil a empresa contratista RAVENNA (contrato 4500055664) para retiro de compresor de la El.111,00 en la U08 - presa principal. | IME2 | MAM2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202318 | FABIANO VIEIRA BERTO | Apoio a empresa REVENNA na movimentação de um compressor da el.111 para el.144. Foi utilizado o guindaste Liebherr na abertura da tampa da el.144 UG08 é retirado compressor.
202307180 | STE | 202207448 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202318 | 02/05/2023 15:48:40 | Solicitamos apoyo para la realización de ensayos eléctricos funcionales del motor (estáticos y dinámicos) del polipasto. Los resultados de estos ensayos serán utilizados para la aceptación o rechazo de la provisión de este equipo (solicitado vía SMDTC-1529). | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202318 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada uma Inspeção inicial da TALHA, SSA 202307180. Foram observadas duas placas de identificação, com informações divergentes em relação à tensão de alimentação e ausência de informações relativas às grandezas elétricas. Devido a inconsistência dos dados de placa de identificação, recomendamos não energizar o equipamento. Detalhes no arquivo anexo.
202307096 | STE |  | Z098 | CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ACARAY |  | 202317 | 27/04/2023 15:39:38 | Preparar solución de HCl y CuSO4 en proporción indicada en imagen, cantidad de solución 500 ml. Aplicación: ataque químico en cordones de soldadura fisurados en los álabes de la rueda de la turbina del grupo n°3 de la Central Hidroeléctrica de Acaray. | IME2 | ILA4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202318 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fue preparado el reactivo solicitado y luego probado en una soldadura realizada en la dependencia de la SMMU.DT. En adjunto la foto donde se observa como queda visiblemente marcada la linea de la soldadura luego del ataque químico.
202306995 | STE | 202220027 | S060A005 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO - PATIO DE PINTURA | 0441.003-0 | 202317 | 26/04/2023 11:07:46 | Realizar sustitución de la válvula de seguridad del reservatorio, por otra válvula ya codificada por la SMIL.DT (solicitado vía SSA 202306195). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202318 | VAGNER ALVES QUADRADO | Realizado a substituição da válvula de segurança do reservatório conforme solicitado durante a manutenção 3M do equipamento SSP 20240860. Utilizado a valvula de segurança com identificação ID-1897. Fotos em anexo. Equipamento em condições normais de operação.
202305955 | STE | 202220841 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202315 | 10/04/2023 17:15:53 | Dada la evidencia detectada en la ejecución de la SSA 202305165, realizar la sustitución total del aceite.- | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202315 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Fue realizado el cambio de aceite. Equipo en condición nórmales de operacion
202305952 | STE | 202220839 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202315 | 10/04/2023 17:16:01 | Dada la evidencia detectada en la ejecución de la SSA 202305163, realizar la sustitución total del aceite.- | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202315 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Fue realizado el cambio de aceite. Equipo en condiciones normales de operación
202305949 | STE | 202220842 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202315 | 10/04/2023 17:16:09 | Dada la evidencia detectada en la ejecución de la SSA 202305166, realizar la sustitución total del aceite.- | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202315 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Fue realizado el cambio de aceite. Equipo en condiciones normales de operación
202305312 | STE | 202305152 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202313 | 31/03/2023 16:49:23 | Realizar lubrificação do mancal do motor N3 (utilizar graxa GMA-2-EP). Após manutenção, realizar ensaio de vibração para constatar ausência de anormalidades. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202315 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS CONFORME BAIXA PARCIAL E REALIZADO NOVA ANÁLISE DE ENGENHARIA CONFORME SSA:202309381 E VERIFICADO QUE, CONFORME BAIXA DE SSP:20235133, O INDICES DE VIBRAÇÕES ESTÃO NORMAIS.
202305166 | STE | 202220842 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202313 | 28/03/2023 10:55:49 | Realizar análisis de sedimentos, viscosidad, demulsividad y metales (expectroil) en muestras de aceite nuevo y usado aplicado en el compresor CAF-9703 del sistema Anti-incendio de la SEMD | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202313 | DANIEL ROTELOK | Fueron realizados los ensayos solicitados, resultados y comentarios en anexo.
202305165 | STE | 202220841 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202313 | 28/03/2023 10:38:57 | Realizar análisis de sedimentos, viscosidad, demulsividad y metales (expectroil) en muestras de aceite nuevo y usado aplicado en el compresor CAF-9702 del sistema Anti-incendio de la SEMD. | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202313 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados, resultados y comentarios en anexo.
202305163 | STE | 202220839 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202313 | 28/03/2023 10:37:57 | Realizar análisis de sedimentos, viscosidad, demulsividad y metales (expectroil) en muestras de aceite nuevo y usado aplicado en el compresor CAF-9701 del sistema Anti-incendio de la SEMD. | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202313 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados, resultados y comentarios en anexo.
202301749 | STE | 202220028 | S060A012 | SEPARADOR AR/ÓLEO COMPRESSOR ATLAS COPCO GA-55 | 3255.002-8 | 202305 | 31/01/2023 13:27:49 | Solicitamos el traslado de las válvulas de seguridad adquiridas vía SMDTC-1594 para el LQEE, de forma a que sean etiquetadas y certificadas. Posterior a su etiquetado y certificación, solicitamos instalar una de ellas en el tanque separador de aire/aceite del compresor Atlas Copco GA55, de forma a atender la SSP 20223762 y la NR13. La otra deberá ser devuelta a almacenes para su codificación. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202305 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada da válvula ID-1873 e lacre 0002104, do laboratório da SMIL.DT e instalado a mesma no reservatório separador de ar do compressor. Equipamento em condições normais de operação.
202300512 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202302 | 11/01/2023 07:34:15 | Solicitamos el acompañamiento en los trabajos del consorcio CIE-GEVISA por la resolución del ítem de garantía N° 34, del contrato de la modernización de los puentes grúa y pórticos (4500048818). Los trabajos que serán realizados por el contratista son: - Reposicionar el motorreductor; - Adecuación del diámetro del eje para que encaje en el reductor; - Modificación del pino de apoyo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202306 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado, foi acompanhado e prestado apoio técnico no reposicionamento dos moto-redutores de ancoragem do PTA60 Hz. Equipamento testado e liberado para uso pleno.
202225070 | STE |  | N042A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.021-9 | 202252 | 28/12/2022 15:22:48 | Realizar las gestiones para la retirada del equipo 0527021-9 para enviarlo a la localización S98Z01, en función de la modernización del puente grúa N15. SSA emitida en substitución de la SSA 202209112 para posibilitar la desactivación de la localización. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | 202304 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | Semana 201944: realizado el retiro físico del equipamiento durante el proceso de modernización del puente. Se aguarda ejecución de la SSA 202211105 que impide el retiro del equipamiento en el sistema SOM. Semana 202304: con la baja de las SSAs pendientes de SMMG y SMIE registrados en la misma localización, se realiza la baja total de la SSA con el retiro de equipo. Número de DM indicado en el apartado documentos.
202224499 | STE | 202224437 | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202250 | 16/12/2022 15:45:36 | Acompañar al contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos, conforme actividades detalladas en la SSA 202224437. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202251 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o acompanhamento em conjunto com equipe da ENVING. Realizado testes e correções de falhas do sistema. Equipamento a disposição da operação.
202224498 | STE | 202224436 | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202250 | 16/12/2022 15:45:50 | Acompañar al contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos, conforme actividades detalladas en la SSA 202224436. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202251 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizado el acompañamiento a la contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos. El servicio fue ejecutado con la AT202211018.
202224497 | STE | 202224435 | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202250 | 16/12/2022 15:45:21 | Acompañar al contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos, conforme actividades detalladas en la SSA 202224435. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202251 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizado el acompañamiento a la contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos. El servicio fue ejecutado con la AT202211018.
202224495 | STE | 202224434 | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202250 | 16/12/2022 15:46:01 | Acompañar al contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos, conforme actividades detalladas en la SSA 202224434. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202251 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizado el acompañamiento a la contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos. El servicio fue ejecutado con la AT202211018.
202224493 | STE | 202224433 | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202250 | 16/12/2022 15:46:18 | Acompañar al contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos, conforme actividades detalladas en la SSA 202224433 | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202251 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizado el acompañamiento a la contratista Enving para verificación de los equipos. El equipo se encuentra desenergizado por motivo de traslado de lugar. Las mediciones no pudieron ser realizadas por tal motivo. Servicio realizado con la AT202211018.
202224492 | STE | 202224431 | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202251 | 19/12/2022 07:19:03 | Acompañar al contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos, conforme actividades detalladas en la SSA 202224431. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202251 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o acompanhamento com equipe da ENVING.
202224491 | STE | 202224429 | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 202251 | 19/12/2022 07:19:11 | Acompañar al contratista ENVING en la realización de los servicios de verificación de equipamientos, conforme actividades detalladas en la SSA 202224429. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202251 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o acompanhamento com equipe da ENVING.
202224281 | STE | 202219658 | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202250 | 14/12/2022 07:56:48 | Considerando a relubrificação do equipamento realizada por MAM1, repetir ensaio de vibração no motor N07 conforme parâmetros utilizados na SSP 20223102. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202251 | BRUNO BURILLI | Na medição realizada em 21/12/2022 não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e ALARME.
202223583 | STE | 202219334 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202248 | 30/11/2022 08:02:29 | Repetir ensaio de vibração do motor N1 a fim de confirmar comportamento normal após a relubrificação do mancal inferior do equipamento. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202249 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota. Não foi constatado nenhum ponto com incidência de Alerta ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202223461 | STE | 202223158 | J006F010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA 2-HE1-L | 0495.002-0 | 202248 | 28/11/2022 08:34:50 | Realizar inspección por fibroscopia de la region interna del del casco del intercambiador de calor 2-HE1-L del sistema de lubricación de grupo diesel GD02. Utilizar dreno inferior como local de acceso para instrumento, conforme detalles en anexo. Objetivo: identificar presencia de agua. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202248 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las inspecciones por videoscopia según solicitado. Aparentemente no se encontró presencia de Agua en el intercambiador, los archivos de videos y fotos fueron disponibilizado por correo y por un link de acceso al solicitante debido al tamaño del mismo. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vitalino_itaipu_gov_py/Ei8v-cOi_EtNsOC0mY4oCnIB7JdEaFPAUDIJoka-DK845A?e=hLWpKX
202222203 | STE | 202222060 | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202245 | 07/11/2022 09:27:12 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOBOMBA BSN-1201 QUE APRESENTA VIBRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | IME2 | IME3 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada análise do relatório e dos dados vibracionais coletados, sendo verificada a presença de modulação AM @2Hz no sinal discreto, característico da existência de batimento. Por se tratar de caso similar àquele observado na BSN-1202, recomendamos a modificação da base de suporte do motor.
202220488 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 05/10/2022 16:15:40 | Brindar apoyo con grúa móvil a empresa contratista RAVENNA (contrato 4500055664) para retiro de materiales de la El.111,00 U08 - presa principal. | IME2 | MAM2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202242 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la empresa contratista responsable de la pintura de los conductos forzados de las UGs conforme pedido de la SMIM.DT para izaje y retiro de equipamientos. Servicio ejecutado con grúa móvil telescópica Liebherr de 70 ton. Para el servicio se utilizó el acceso ubicado en la proximidad del UG08 que cuenta con guardacuerpos fijos.
202219670 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202238 | 19/09/2022 17:20:47 | Realizar medición entre el anillo intermediario y las chapas de fijación de los pinos guías de la caja de vedación, MT, BT, JS, PY, conforme al ítem 10 de la PIC.ME.0068. | IME2 | MMU2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202239 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue realizada la medición de desgaste del carbón de vedación entre el anillo de vedación y la tapa. Se encontró un pino traba del anillo de vedación roto, el cual fue extraído mediante soldadura y colocado uno nuevo. Valores de medición a continuación: Montante: 6.30 mm Paraguay: 4.42 mm Jusante: 4.39 mm Brasil: 5.80 mm
202219437 | STE | 202205390 | J090A037 | RESERV. TWP-E04-001 COLETOR DOSIF. DE PO CARBONATO NA | 3037.001-0 | 202237 | 15/09/2022 10:35:07 | Acompanhar/supervisionar implementação de solução apresentada pela contratada Rieder, conforme RNCSMDT-103 e proposta em anexo. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202237 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO ACOMPANHAMENTO E VERIFICADO EXECUÇÃO CONFORME PROJETO, OU SEJA, SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 ANCLAJES DE FIXAÇÃO EM CADA RESERVATÓRIO. REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO QUE NÃO OCORRE VAZAMENTOS DE PRODUTOS QUÍMICOS.
202219237 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 14/09/2022 12:02:03 | Disponibilizar dispositivo distanciador para realização de teste de funcionamento do tensionador mecânico NEXBOLT/SUPERBOLT. Teste será realizado durante a entrega técnica do equipamento, contrato 4500065755. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202237 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fueron recuperadas 2 ruedas de la compuerta de servicio que se encontraban en descarte para fabricar el dispositivo distanciador para efectuar la prueba de funcionamiento del tensionador mecánico NEXBOLT/SUPERBOLT. Fue emitida la SSA 202219402 a MMU3 para realizar el mecanizado de las mismas.
202219118 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202236 | 09/09/2022 14:30:40 | Emitir SRA para actualización del diseño 5237-DC-07038 por extensión de línea de aire, conforme a lo solicitado en la SSA 202207480. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202237 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue actualizado el diseño 5237-DC-07038P(1)R4, conforme a lo solicitado.
202218028 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202234 | 22/08/2022 08:26:55 | De forma a extender el tiempo del ensayo iniciado con la SSA 202213227, solicitamos colocar el compresor como principal y realizar el acompañamiento hasta alcanzar las 2200 horas totales de funcionamiento. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202234 | REIMAR GRENZEL | Realizado acompanhamento do ensaio no compressor. Em anexo segue tabela de acompanhamento.
202217731 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202233 | 16/08/2022 15:35:34 | Considerando evidências apontadas na SSP 20223058 e impossibilidade de análise por contaminação da amostra conforme SSA 202217308, realizar ensaio de contagem de partículas/sedimentos (membrana) em nova amostra de óleo do MGT. Identificar com espectrometria ótica (spectroil) e registrar os resultados. Incluir foto da membrana. | IME2 | ILA4 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202234 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos de metales y sedimentos. Resultados están anexos a la SSA. No fue posible realizar ensayo de partículas, debido a que se observó que el aceite estaba contaminado con agua, conforme fotos adjuntadas.
202217694 | STE |  | K005A001 | BASE DE FIXACAO/ESTRUTURAS METALICAS | 0471.005-3 | 202233 | 15/08/2022 11:08:06 | Realizar acompañamiento y apoyo a la empresa BIMSTART para levantamiento de tapas metálicas de las tuberías de agua/aceite/aire comprimido, para tareas de escaneo 3D del local. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202233 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado abertura das tampas conforme solicitado pelos técnicos da empresa BIMSTART para o escaneamento 3D, após o termino efetuado o fechamentos as tampas.
202217692 | STE |  | J005A001 | BASE DE FIXACAO / ESTRUTURAS METALICAS | 0471.002-9 | 202233 | 15/08/2022 11:07:57 | Realizar acompañamiento y apoyo a la empresa BIMSTART para levantamiento de tapas metálicas de las tuberías de agua/aceite/aire comprimido, para tareas de escaneo 3D del local. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202233 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado abertura das tampas conforme solicitado pelos técnicos da empresa BIMSTART para o escaneamento 3D, após o termino efetuado o fechamentos as tampas.
202217560 | STE |  | J094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N1 | 2967.001-5 | 202232 | 12/08/2022 07:37:48 | Solicitamos alterar política de stock de los manómetros con código de almacén 162906 para ZM 6 / 4. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZM=2/3 a ZM=4/6 conforme solicitado.
202217308 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202232 | 08/08/2022 16:36:17 | Considerando evidências apontadas na SSP 20223058, realizar ensaio de contagem de partículas/sedimentos (membrana) em amostra de óleo do MGT. Identificar com espectrometria ótica (spectroil) e registrar os resultados. Incluir foto da membrana. | IME2 | ILA4 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202232 | KARIN BECKER MARQUES | Realizados os ensaios de metais e sedimentos. Resultados estão anexos a SSA. Não foi possível realizar o ensaio de partículas, pois observou-se que óleo estava contaminado com água, conforme fotos anexas.
202217307 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202232 | 08/08/2022 16:36:37 | Considerando evidências apontadas na SSP 20223058, realizar coleta de amostra de óleo do MGT e encaminhar para análise de ILA4. Procedimento: Deixar escoar no mínimo três vezes o volume de óleo contido na tubulação desde o tanque, cuba ou reservatório até a válvula. Após, efetuar o enxágue do frasco com o óleo corrente. Retirar amostra com volume de 1 litro. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202232 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue extraído la muestra de aceite con los procedimientos indicados y posteriormente entregado al laboratorio. Obs.: AT: 202206721
202216537 | STE | 202204163 | J090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.010-2 | 202230 | 27/07/2022 14:24:33 | Prestar apoio à contratada Rieder para substituição dos fluxostatos de filtro de areia, com vistas à implantação de solução da RNCSMDT-95 (https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-95), referente ao contrato 4500033680. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202230 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO APOIO E ACOMPANHAMENTO PARA INSPEÇÃO DE FLUXOSTATO QUANTO A REAL AVARIAS E NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. DEVIDO A CONTRATADA NÃO TER DISPONIBILIZADO OS FLUXOSTATOS NOVOS , PERMANECEM INSTALADOS OS FLUXOSTATOS COM ANORMALIDADES CONFORME RELATADO EM SSA MATRIZ. A SUBSTITUIÇÃO SERÁ EXECUTADA CONFORME PARECER DE DERIVADA PARA IME2. OBS: ATIVIDADE EXECUTADA COM AT:202202870
202216178 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:07:50 | Brindar apoyo con grúa móvil a empresa contratista RAVENNA (contrato 4500055664) para retiro de materiales de la El.111,00 (U17- presa principal) y posterior descenso de los mismos de El.144,00 a El.111,00 (U08 - presa principal). | IME2 | MAM2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202230 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue realizado el izaje de tapas de acceso ubicado en la Elev. 144 para posibilitar retiro de equipamientos (compresor, tanque pulmón, dispositivos) ubicados en la Elev. 111 UG17, así como andamios tipo tubos rohr. Los equipamientos fueron descendidos nuevamente en la Elev. 111 mediante acceso ubicado en la Elev. 144 UG08. Para el servicio fue utilizado grúa móvil telescópica Liebherr y Grove 03. Accesorios de amarre propios del sector MAM2.
202216105 | STE | 202214087 | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202229 | 21/07/2022 15:16:55 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202230 | APONTE APONTE CLAUDIO | TENIENDO EN CUENTA LA BAJA AISLACIÓN DEL EQUIPO SE PROCEDIÓ A DESARMAR POR COMPLETO, HECHO LIMPIEZA GENERAL , SECADO ESTUFA CAMBIADO RODAMIENTOS, ACEITE, TODO EL SISTEMA DE VEDACIÓN Y LOS SELLOS MECÁNICOS Y EN LA SALIDA DEL CABO DE LA MOTOBOMBA FUE INSTALADO EL PLUG 3P + T MACHO Y SE LLEVO A CABO LA CONEXCIÓN DE PUESTA A TIERRA EN DICHO PLUG Y EN LA CARCAZA INTERNA DEL EQUIPO Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO. TODOS LOS COMPONENTES PROVEIDOS POR DEL EMITENTE.
202216103 | STE | 202214086 | B017B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.023-9 | 202229 | 21/07/2022 15:17:02 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202230 | APONTE APONTE CLAUDIO | EN LA SALIDA DEL CABO DE LA MOTOBOMBA FUE INSTALADO EL PLUG 3P + T MACHO Y SE LLEVO A CABO LA CONEXCIÓN DE PUESTA A TIERRA EN DICHO PLUG Y EN LA CARCAZA INTERNA DEL EQUIPO Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO. TODO DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202216099 | STE | 202214085 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202229 | 21/07/2022 15:17:10 | Realizar a conexão elétrica de plug à motobomba de drenagem da tampa da turbina. Esquema de conexão em anexo. | IME2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202230 | APONTE APONTE CLAUDIO | EN LA SALIDA DEL CABO DE LA MOTOBOMBA FUE INSTALADO EL PLUG 3P + T MACHO Y SE LLEVO A CABO LA CONEXCIÓN DE PUESTA A TIERRA EN DICHO PLUG Y EN LA CARCAZA INTERNA DEL EQUIPO Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO. TODO DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE.
202215700 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202228 | 15/07/2022 08:25:09 | Efetuar montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-F16-001. Equipamento foi modernizado em fábrica pela empresa IMBIL (Contrato 4500039630). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202229 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO REALIZADA CONFORME SSA:202215633.
202215699 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.007-0 | 202228 | 15/07/2022 08:25:29 | Efetuar montagem e comissionamento da bomba BDR-F16-001. Equipamento foi modernizado em fábrica pela empresa IMBIL (Contrato 4500039630). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202229 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO REALIZADA CONFORME SSA:202215631.
202215319 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202227 | 08/07/2022 16:35:34 | Verificar condição do óleo lubrificante do CAP03, considerando impossibilidade de análise química relatada na SSP 20223528 (amostra de óleo estava turva, com muita umidade). Nota: a carga de óleo do compressor foi substituída na semana 202137, via SSA 202111336A. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202230 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Após verificação da condição do óleo lubrificante, foi realizada a drenagem do cárter do compressor, abertura da tampa lateral do mesmo e limpeza. Sendo posteriormente carregados 90L de óleo lubrificante, COMPSAOR 68, novos.
202214657 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 08:21:28 | Brindar apoyo con grúa móvil a empresa contratista RAVENNA (contrato 4500055664) para retiro de materiales de la El.111,00 (U02 - presa principal) y posterior descenso de los mismos de El.144,00 a El.111,00 (U17 - presa principal). | IME2 | MAM2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202227 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a Ravenna SA por pedido de SMIM.DT para izaje de materiales a ser utilizados para el PD 3S UG17 (pintura de conducto forzado) mediante grúa móvil Grove 03 y Liebherr. El retiro de materiales desde la Elev. 111 hasta Elev. 144 UG02 fue realizado con la grúa Liebherr previo retiro de tapa de acceso de 10 ton. El descenso de materiales a la UG17 Elev. 111 se realizó con grúa grove 03 conforme se observa en la foto anexada. Fue solicitado la colocación de guardacuerpo.
202214361 | STE | 202214087 | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202225 | 23/06/2022 15:03:48 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSA 202214087. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202228 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue verificado el sentido de giro correcto de la motobomba conforme solicitado.
202214360 | STE | 202214086 | B017B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.023-9 | 202225 | 23/06/2022 15:03:55 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSA 202214086. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202228 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue verificado el sentido de giro correcto de la motobomba conforme solicitado.
202214359 | STE | 202214085 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202225 | 23/06/2022 15:04:02 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSA 202214085. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202228 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue verificado el sentido de giro correcto de la motobomba conforme solicitado.
202214198 | STE | 202213853 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202225 | 21/06/2022 17:15:25 | Analizar y emitir parecer sobre Motoagitador ASN-F17-001 que presenta vibraciones excesivas conforme ejecución de la SSA 202213172 (SSA ejecutada despúes del reparo y sustitución de rodamientos del motor eléctrico) | IME2 | IME3 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento do conjunto motoagitador, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Após a substituição dos rolamentos não houve incidência de alarmes.
202213587 | STE | 202212906 | A007B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.043-0 | 202224 | 13/06/2022 10:28:18 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexao do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202212903 e 202212906. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202213586 | STE | 202212905 | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202224 | 13/06/2022 10:28:27 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexao do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202212902 e 202212905. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202213585 | STE | 202212904 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202224 | 13/06/2022 10:28:40 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexao do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202212900 e 202212904. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202213227 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202223 | 07/06/2022 16:26:11 | De forma a continuar con el ensayo iniciado con la SSA 202111395C, solicitamos la carga de aceite Kluber SH46 con código de almacén 581402, colocar filtros de aceite nuevos, colocar el compresor como principal y realizar el acompañamiento por 2 meses. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202223 | REIMAR GRENZEL | Executado ensaio no equipamento conforme solicitado. Inicio Ensaio: 13/06/2022 Término: 15/08/2022
202212884 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202222 | 02/06/2022 14:35:36 | Em função de mudanças de cargo, solicito apoio para realizar as seguintes alterações nos ramais do EP: 1) Ramal 2684 (Gastaldin - SMIM.DT) transferir para a localização do ramal 2534 (Pretti - SMMU.DT); 2) Ramal 2534 (Pretti - SMMU.DT) transferir para a localização do ramal 2505 (Nabor - SMMU.DT); 3) Ramal 2505 (Nabor - SMMU.DT) transferir para a localização do ramal 2579 (Murillo - SMMA.DT); 4) Ramal 2579 (Murillo - SMMU.DT) transferir para a localização do ramal 2684 (Gastaldin - SMIM.DT) | IME2 | MEL3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado cuadros de distribución telefónica. Servicio no será ejecutado por nuevas políticas adoptadas por el sector, el cual refiere que un ramal telefónico pertenece a una división y sector específicos. Esto con el fin de mantener un estándar en el cableado Backbone de la central telefónica y mejorar la trazabilidad del sistema, además de mantener organizado el directorio telefónico.
202212257 | STE | 202204277 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202221 | 24/05/2022 15:06:12 | Em função do trabalho de relubrificação realizado na SSA 202204501, realizar nova coleta dos sinais de vibração para o motor da bomba BDR F12-001 | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202222 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do sistema Drenagem da Barragem Principal. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202212182 | STE | 202211900 | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202221 | 23/05/2022 16:41:56 | Realizar reaperto do suporte do motor em função das evidências indicadas na SSA matriz. Após reaperto solicitar apoio para realização de nova medição de vibração | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202230 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Reapriete de soportes conforme solicitado. Acompañamiento de ensayo conforme solicitado en SSA derivada.
202207321 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 16:41:07 | Prestar apoio à Engetintas na retirada e transporte da granalha da elevação 92, até o pátio de pintura, e transporte do retorno dessa granalha após limpeza. | IME2 | MAM2 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202220 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la empresa Engetintas, con coordinación de MAM1, para el servicio de izaje de contenedores con granalla desde la Elev. 92 hasta la Elev. 108 con puente grúa N11. El traslado hasta el patio de pintura se realizó con camión munck.
202206667 | STE |  | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:01 | Realizar montagem e comissionamento do motor da bomba BDR 9799, após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | FABIANO SOARES GARCIA | Motor esta em processo de instalação. Baixa efetuada para registrar a instalação e possibilitar a emissão das derivadas necessárias no processo de instalação de equipamento, conforme orientação da SMIS.DT.
202206666 | STE |  | J087A002 | BOMBA BDR-9799 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:11 | Realizar montagem e comissionamento da bomba BDR 9799, após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO
202206665 | STE |  | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:20 | Realizar montagem e comissionamento do motor da bomba BDR I20-002, após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | FABIANO SOARES GARCIA | Motor esta em processo de instalação. Baixa efetuada para registrar a instalação e possibilitar a emissão das derivadas necessárias no processo de instalação de equipamento, conforme orientação da SMIS.DT.
202206664 | STE |  | K083A002 | BOMBA BDR-I20-002 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:31 | Realizar montagem e comissionamento da bomba BDR I20-002 após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO
202204563 | STE | 202204225 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202212 | 25/03/2022 11:07:09 | Relubrificar os mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202204035 e SSA matriz 202204225. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Re lubricacion de cojinetes de motor durante funcionamiento
202204561 | STE | 202204226 | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202212 | 25/03/2022 11:07:17 | Relubrificar os mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202204034 e SSA matriz 202204226. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Re lubricacion de cojinetes de motor durante su funcionamiento - MOTOR N2 60 HZ DE LA BOMBA BDR-9995
202204560 | STE | 202204265 | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202212 | 25/03/2022 11:07:26 | Relubrificar os mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202203970 e na SSA matriz 202204265. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se Efectuo Re lubricacion de cojinetes de motor en funcionamiento N2 50 HZ DE LA BOMBA BDR-F20-002
202204370 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202212 | 23/03/2022 09:14:35 | Realizar reposição das válvulas código de estoque 717312, 717313 e 717314 conforme as quantidades definidas para cada uma delas no SAP (4 un / 2 un / 2 un respectivamente) | IME2 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Mediante SMDTC-363 DM-70027348 Lote 3 de la OC-4500059776 fueron disponibilizados en DMME: -10 un. Valvula esférica 8" cod. 717312. -5 un. Valvula esférica 6" cod. 717313. -5 un. Valvula esférica 12" cod. 717314.
202204189 | STE | 202203328 | G075A003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE BAIXA PRESSÃO RAF-9703 | 0441.002-5 | 202212 | 21/03/2022 15:20:47 | Solicitamos Ajustar la válvula reguladora de presión PCV a 6,7 kgf/cm2 para que presostato PS-9702 cierre la electroválvula de alimentación, conforme nueva automatización. La PIC.ME.0102 (en revisión R02) contará con esta regulación .R02 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202215 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Ajuste de válvula reguladora PCV en 6.7 kgf/cm2 conforme solicitado.
202203548 | STE |  | K097E004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.124-6 | 202210 | 11/03/2022 15:28:58 | Solicitamos actualización de diseño de diafragma (COD:244937A) de válvula reguladora de presión conforme muestra entregada. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202211 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | FUE REALIZADO EL CROQUIS CR-SMIM374 DEL DISEÑO DEL DIAFRAGMA DE LA VÁLVULA, CONFORME A LA MUESTRA SUMINISTRADA. DETALLES EN ANEXO.
202203515 | STE | 202202079 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202210 | 09/03/2022 16:45:33 | REALIZAR MEDICIÓN DE OSCILACIONES DEL EJE DE LA TURBINA POR EL VM600, EN FUNCIÓN DEL EVENTO INDICADO EN LA SSA 202202012. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202210 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não foram percebidas perturbações anormais durante os ensaios com variação de Pot. de 578 MW até 700 MW. Aparece segundo e terceiro harmônicos relevantes da rpm no mancal COB e TGB, que são características de desalinhamento (ver item 3 do relatório anexo). Conforme referência do Projeto de Itaipu para as UGs, as amplitudes máximas admitidas para a faixa de 70 a 100 % da pot. seriam de 240 µm pico a pico e na Turbina, direção X, este valor ultrapassa 280 µm. Ver relatório anexo.
202202832 | STE | 202201145 | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202208 | 23/02/2022 15:41:08 | Fornecer apoio para realização de medições de vazão nas grelhas de exaustão do subsistema "C" de ventilação da U12 localizadas no teto da galeria dos transformadores El. 108,00 Eixo A-B. | IME2 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202209 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a la SMIM.DT para izaje de personas en el cesto de la PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA Z-80/60 - GENIE, a fin de acceder al techo ubicado en la galería frente a los transformadores principales de la casa de fuerza para realizar medición de caudal de exahustión.
202202516 | STE |  | P048A015 | FAN-COIL DAC-1012 SALA DESPACHO DUTOS/AGREG E ACESSÓRIOS | 0815.042-7 | 202207 | 18/02/2022 10:24:48 | Providenciar o fechamento do registro de renovação de ar do DAC-1012 para evitar a aspiração de fumos contaminantes. Previsão de início dos serviços pela SOCM.DT: 03/03/2022. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202208 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizada a obstrução do duto de renovação de ar, evitando a aspiração de gases oriundas da atividade desenvolvida da equipe de impermeabilização do piso. Equipamento normalizado após o final da atividade.
202202515 | STE |  | P047A015 | FAN-COIL DAC-9A10 SALA DESPACHO DUTOS/AGREG E ACESSÓRIOS | 0815.031-1 | 202207 | 18/02/2022 10:27:18 | Providenciar o fechamento do registro de renovação de ar do DAC-9A10 para evitar a aspiração de fumos contaminantes. Previsão de início dos serviços pela SOCM.DT: 03/03/2022. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202208 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado o isolamento do duto de renovação de ar para realização da atividade de isolamento de piso. A reabertura do duto de renovação de ar será realizada na ssa 202206825.
202202281 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202207 | 18/02/2022 10:38:31 | SOLICITAMOS REALIZAR MEDICIÓN DE CORRIENTE, CAUDAL Y PRESIÓN A LA SALIDA DE LA BOMBA DE MODO A DETERMINAR EL PUNTO DE OPERACIÓN CON LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA TUBERÍA PARA ESPECIFICACION DE BOMBAS NUEVAS. DERIVADA DE SSA 202013473E. (SSA DE REFERENCIA 202002712D) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO ENSAIOS DE VAZÃO E VERIFICADO VAZÕES EM APROXIMADOS 5,5 E 5,6 M³/H. PRESSÕES EM APROXIMADOS 1,25KGF/CM². TENSÕES E ROTAÇÕES CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202203041.
202201981 | STE |  | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202206 | 11/02/2022 15:29:56 | Realizar retirada da motobomba N3 de drenagem da tampa da turbina para inspeção do estado de conservação, em função de processo de corrosão em componentes de alumínio da carcaça de outras bombas do mesmo fabricante, instaladas em outras unidades geradoras. | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202207 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | A motobomba número 0053044-1, foi retirada e levada até a oficina elétrica onde foi revisada e passou pela inspeção do pessoal da engenharia(Rafael Gastaldin), posteriormente foi reinstalada na unidade.
202201428 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202205 | 03/02/2022 07:48:13 | Com base nos bons resultados alcançados pelos filtros de fabricação AAF (código de estoque 7000620 ) na SSA 202105134A, recomendamos sua adoção como marca de referência para as futuras aquisições. Deste modo, recomendamos a atribuição de política ZM (ou ZL) com níveis máx./mín.: 8000 / 4000 un, e interrupção da reposição do material 685470. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | 202208 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | Descripción actualizada de código 685470 vía GCSMIT-1290 con mantenimiento de la política de reposición actual (ZL=4.417/7.826). Saldo actual 4.792 que sera utilizada hasta terminar. ZL= Entrega parcelada.
202100396 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202151 | 23/12/2021 14:53:17 | SOLICITAMOS EVALUAR LA POSIBILIDAD DE INVERTIR EL ORDEN DE ARRANQUE DE LA BOMBA DIESEL. ACTUALMENTE EL PRIMER ACCIONAMIENTO ES A TRAVÉS DE UN MOTOR NEUMÁTICO (CON CIERTO DESGASTE) Y EL SEGUNDO DE MOTOR ELÉCTRICO. ESTA SSA REEMPLAZA A LA 202014531B, LA CUAL FUE CANCELADA EN EL SISTEMA SMA PARA REGISTRO EN EL SAM. | IME2 | IEQ3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202152 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na baixa da SSA 202100501, foi constatado que o arranque ocorre por meio do motor elétrico e posteriormente por meio do motor pneumático.
202600516 | SCC |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 711016 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202600513 | SCC |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 119385 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. Uma vez que as unidades em estoque não terão mais serventia após a atualização do modelo da bucha, realizar seu descarte (após a chegada da reposição) e reposição no nível máximo com a nova especificação. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202520211 | SCC |  | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0329.010-8 | 202601 |  | Preencher a planilha de comissionamento 5209-83-19322-P e tramitar a SDS-15655. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável |  | Não
202519544 | SCC |  | B014B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.050-8 | 202550 |  | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável |  | Não
202519542 | SCC |  | B012B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.091-5 | 202550 |  | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável |  | Não
202517338 | SCC |  | P032C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4137) | 0459.079-1 | 202544 |  | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202516219 | SCC |  | P023A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.051-2 | 202542 |  | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202516176 | SCC |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202541 |  | Prestar apoio à MEG2 de modo a viabilizar, junto à contratada (Ruhrpumpen), o desacoplamento do motor para ensaio por ILA1 (SSA 202515925). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável |  | Não
202419301 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 14:37:59 | Solicito apoio para a confecção dos seguintes itens: 5 calços de madeira para mesa, com altura de 5 cm; 2 calços para monitores de computador, com altura de 5 cm ou mais, podendo ser confeccionados em madeira ou MDF. Alinhado previamente com César Velazquez. | IME2 | MCI2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável |  | Não
202310527 | SCA | 202308900 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202326 | 27/06/2023 10:17:34 | Realizar alineación/balanceo al conjunto rotativo en virtud de las evidencias de la SSA 202307467 y parecer de la SSA 202308900. | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável |  | Não
202218665 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 31/08/2022 09:38:37 | Solicito apoyo para reparación de TMR; no enciende. | IME2 | MEL3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável |  | Não
202213765 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 |  | Realizar verificación estructural de torre de transmisión por propuesta de alteración en la base de concreto, embutiendo parte de la misma dentro de la nueva base de concreto. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável |  | Não
202213228 | SCC | 202213024 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202223 |  | Coletar dados vibracionais nos MGS, MGT e MC (X e Y) @ 1 kHz 500s nos seguintes patamares de potência: 1) 400 MW; 2) 450 MW; 3) 500 MW; 4) 550 MW; 5) 600 MW; 6) 650 MW e 7) 700 MW. Registrar os níveis de jusante e montante no momento da realização da coleta. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável |  | Não
202211483 | STE |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202124 | 16/06/2021 09:04:00 | SOLICITAMOS ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4500056213 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 03 COMPRESSORES ATLAS COPCO - MSE ENGENHARIA. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202212 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Contrato ejecutado, concluído con la solución de las RNCs pendientes (85 y 104).-
202211482 | STE | 202211483 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202128 | 16/07/2021 09:45:00 | SOLICITAMOS REALIZAR PUESTA EN MARCHA DE LOS COMPRESORES ATLAS COPCO INSTALADOS MEDIANTE CONTRATO 4500056213. PLANILLA CREADA MEDIANTE SDS- 13885. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202231 | FABIANO SOARES GARCIA | ACOMPANHADO E SUPERVISIONADO INSTALAÇÃO DE 3 COMPRESSORES ATLAS COPCO, TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO ATÉ RESERVATÓRIOS E CONFECÇÃO DE BASES PARA OS COMPRESSORES JUNTAMENTE COM A CONTRATADA MSE (CONTRATO 4500056213). OBS1: TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA COM AS SSA:202202660, 202202659 E SSA:202202657. OBS2: O HOMEM X HORA DE ACOMPANHAMENTO, TROCA DE EQUIPAMENTO E COMISSIONAMENTO FOI REGISTRADA CONFORME SSA:202107150B.
202211248 | AIM |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202144 | 05/11/2021 08:57:00 | SUBSTITUIR AS POLIAS E CORREIAS DO RP-511, SENDO: (CONDENSADOR) MOT: 711638, MOV: 711645, CORREIA: 713640. (EVAPORADOR) MOT: 711645, MOV: 713209, CORREIA: 713657. REALIZAR AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202242 | EVANDRO BARTH | Não possível realizar montagem em SSA 202211248 devido a impossibilidade de montagem em local devido a dimensões de polias e correias. Emitida SSA 202506712 para IME2 avaliar necessidade de substituição e indicação de novos materiais, caso necessário.
202211199 | STE |  | A001B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.001-8 | 202144 | 01/11/2021 16:39:00 | REALIZAR ALTERAÇÃO DAS TAMPAS DOS 4 TROCADORES DE CALOR DO MGT PARA INCLUSÃO DE BUCHA EM LATÃO CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. ESTENDER MODIFICAÇÃO PARA AS DEMAIS UGS | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S3.7 | Programável |  | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202340 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Serviço realizado durante a manutenção preventiva 3A anterior, conforme SSA´s: 202204524 - trocador de calor N1, 202204523 - trocador de calor N2, 202204522 - trocador de calor N3, 202204520 - trocador de calor N4, vinculadas a SSP 20220816.
202210872 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202135 | 03/09/2021 08:45:00 | SOLICITAMOS FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESCALERA PARA ACCESO A PANELES KK (1 PARA C/ UG, DETALLES EN ANEXO). PEDIDO ORIGINAL REALIZADO VÍA SSA201704121A (EN ESA OCASIÓN, LA 1ERA PROPUESTA NO ATENDIÓ EL PEDIDO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202252 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida SS no sistema SOS da SOCM.DT para atendimento deste serviço. SS-459/2021
202210789 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202133 | 20/08/2021 09:24:00 | VIABILIZAR A ALTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO MATERIAL 710247 DOS ATUAIS MÁX./MÍN.: 10/05 UN PARA 20/10 UN. SOLICITAÇÃO REFERENTE À SSA 202110270A. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 710247 (ELEMENTO ELAST ACOPL OMEGA 66X84X116MM) el 02/09/22 (4500067246/10). Saldo actual en stock 20 un. Política alterada a ZM=10/20. OBS: MTDFS-5700.
202210387 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202242 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado sustitución de válvulas globo por válvulas esféricas (08AP, 13TC, 10MC y 11RG). Sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y liberado al sistema.
202210386 | STE |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202334 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Durante preventiva 3S, semana 202334, foi realizada a troca das válvulas globo por esfera nas posições indicadas. Válvulas adquiridas através do contrato 4500059776. Utilizado apoio de MMU3 (tornearia) para ajuste em flanges lisos, conforme SSA derivada. Verificado o correto funcionamento e estanqueidade. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202210385 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202231 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Durante preventiva 3S efectuada sustitución de válvulas 10MC, 11RG y 13TC. Obs: la válvula 08AP fue sustituida conforme ejecución de la SSA 202106833A y AT 202108618. Equipos en condiciones normales de operación.
202210384 | STE |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 3S, 202228, efetuado a troca das válvulas tipo globo, por válvulas esferas. Verificado correto funcionamento e estanqueidade de todas as válvulas.
202210383 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202234 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución de válvulas globo por válvulas esféricas (13TC, 10MC y 11RG). Sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y liberado al sistema. Obs: Válvula 08AP ya había sido sustituida con AT específica anterior al PD.
202210382 | STE |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202246 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 2022/05- DURANTE PREVENTIVA 3A FORAM SUBSTITUIDAS AS VÁLVULAS GLOBO , 10MC, 11RG E 13TC POR VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. OBS: VALVULA 08AP NÃO SUBSTIUIDA POR INDISPONIBILIDADE DA VALVULA DE 8". PRIORIZADO A SUBSTIUIÇÃO DA 13TC DEVIDO A NECESSIDADE DE ISOLAÇÃO DO COLETOR PRINICPAL. 2022/46. DURANTE PREVENTIVA 9M, FOI SUBSTITUIDA VÁLVULA GLOBO 08AP POR VÁLVULA ESFERA. TODAS AS VALVULAS SUBSTITUIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO E OPERANDO NORMALMENTE.
202210381 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de las válvulas 08AP, 10MC, 11RG y 13TC. Instalación de espaciadores para compensar la diferencia de distancia entre bridas existentes entre las válvulas nuevas y las sustituidas.
202210380 | STE |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202331 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Durante la preventiva 3A,fue efetuado el cambio de las válvulas tipo globo, por las válvulas esferas. Verificando el correto funcionamiento y estanqueidad de todas las válvulas.
202210379 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202337 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição das válvulas globo por válvulas esfera das posições 08AP, 10MC, 11RG e 13TC do sistema de resfriamento da U01. Válvulas adquiridas através do contrato 4500059776. Serviço executado concomitantemente a SSP 20233503, PD 3S U01. Efetuado os testes apresentando funcionamento dentro da normalidade e liberado equipamento para operação.
202210324 | STE |  | G045F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO RX | 2232.001-8 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202232 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustitución de ampollas pertenecientes al circuito de detección del incendios del transformador RX. Realizado ensayo de estanquidad, no encontrándose filtraciones de aire. Equipo en condiciones normales de operación.
202210323 | STE |  | G045F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO TX | 2230.001-9 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202232 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustitución de ampollas pertenecientes al circuito de detección del incendios del transformador TX. Realizado ensayo de estanquidad, no encontrándose filtraciones de aire. Equipo en condiciones normales de operación.
202210322 | STE |  | G044F004 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2232.002-0 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202342 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Reemplazo de ampollas del sistema de deteccion de incendio conforme solicitud. Realizado ensayo y verificado ausencia de filtraciones de aire en el circuito. Equipo liberado en condiciones normales de operación.
202210321 | STE |  | G044F002 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO T5 | 2230.002-0 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202342 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Reemplazo de ampollas del sistema de deteccion de incendio conforme solicitud. Realizado ensayo y verificado ausencia de filtraciones de aire en el circuito. Equipo liberado en condiciones normales de operación.
202210303 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202120 | 19/05/2021 15:10:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202241 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | - Montaje de aparejos e instalaciones temporales. - Desmontaje de tubería, soporte para tubería, válvula 01EF, junta dresser, válvula de retención de 24" y plataformas laterales del filtro cuno flo. - Acompañamiento y supervisión a empresa tercerizada Engetintas. - Sustitución de juntas de papel hidraulico para sellado y anillo de sellado de la junta dresser. - Limpieza de tornillos, tuercas y tirantes. - Montaje de los componentes desmontados anteriormente.
202210301 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202120 | 19/05/2021 15:10:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202230 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Desmontaje e posterior montaje de los siguientes componentes: - Plataforma de acceso al filtro cuno flo. - Curva de 24" - Válvula de retención de 24" - Válvula 01EF y bypass da mesma. Apoyo para transporte y limpieza de granalla. Supervisión de la empresa tercerizada Engetintas.
202210299 | STE |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202120 | 19/05/2021 15:10:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202227 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Desmontagem e posterior montagem dos seguintes componentes: - Plataforma de acesso ao filtro cuno flo. - Curva de 24" - Válvula de retenção de 24" - Válvula 01EF y bypass da mesma. Apoio para transporte e limpeza de granalha. Supervisão da empresa terceirizada Engetintas.
202210297 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202120 | 19/05/2021 15:10:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202241 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontagem e posterior montagem dos seguintes componentes: - Plataforma de acesso ao filtro cuno flo. - Curva de 24" - Válvula de retenção de 24" - Válvula 01EF y bypass da mesma. Apoio para transporte e limpeza de granalha. Supervisão da empresa terceirizada Engetintas.
202210295 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202120 | 19/05/2021 15:09:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202233 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | - Montaje de aparejos e instalaciones temporales. - Desmontaje de tubería, soporte para tubería, válvula 01EF, junta dresser, válvula de retención de 24" y plataformas laterales del filtro cuno flo. - Acompañamiento y supervisión a empresa tercerizada Engetintas. - Sustitución de juntas de papel hidraulico para sellado y anillo de sellado de la junta dresser. - Limpieza de tornillos, tuercas y tirantes. - Montaje de los componentes desmontados anteriormente.
202210294 | STE |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202120 | 19/05/2021 15:07:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202329 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 3S, 202329. Realizado desmontagem e montagem de tubulações e válvulas do sistema de resfriamento na tubulação de DN 24", entre a caixa espiral e o filtro Cuno-Flo. Realizado supervisão das atividades de jateamento e pintura, testes e verificado correto funcionamento dos componentes.
202210292 | STE |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202120 | 19/05/2021 15:06:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202246 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Desmontaje/montaje de tubería, válvula 01EF, junta Dresser de 24", bypass y plataforma de acceso al filtro cuno Flo para posibilitar el granallado y pintura (interna y externa) de los componentes incluidos en el contrato 4500061127. Fiscalización de proceso de granallado y pintura. Sustitución de anillo de sellado perteneciente a la junta Dresser.
202210290 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202120 | 19/05/2021 15:06:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202224 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Desmontaje y posterior montaje de los siguientes componentes: - Plataforma de acceso al filtro cuno flo. - Curva de 24" - Válvula de retención de 24" - Válvula 01EF y bypass de la misma. Apoyo para transporte y limpieza de granalla. Supervisión de empresa tercerizada Engetintas.
202210059 | STE | 202210058 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202138 | 23/09/2021 08:16:00 | REALIZAR MONTAJE Y AJUSTES A LAS TAPAS, EN LA EL. 98,50 SOBRE LA VÁLVULA 17 DEL RV DE LA U14. | IME2 | MMU2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202329 | VICTOR CESAR PANUCI | Foi montado chapa protótipo na posição de utilização e identificado regiões pontuais de interferencia com suportes de tubulação das galerais do piso. Realizada marcações na chapa e posterior ajustes em consenso com SMIM.DT para realizar teste de flexão no laboratório de concreto.
202209875 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202052 | 22/12/2020 16:55:00 | ELABORAR PLANILHA DE COMISSIONAMENTO PARA O DAC-0907, INSTALADO ATRAVÉS DO CONTRATO 4500056124. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 5204-QH-19000-P, 5204- 60-19501-P E 5204-80-19501-P. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202343 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Planilla elaborada y remitida a ejecución a través de la SDS-13994 y la 202109081A . Comisionamiento concluido
202209844 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202049 | 01/12/2020 15:36:00 | AVALIAR INSTALAÇÃO PERMANENTE OU PROVISÓRIA DE ILUMINAÇÃO NO INTERIOR DA TAMPA DAS TURBINAS PARA POSSIBILITAR MELHORIA/FACILIDADE NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS À TAMPA DURANTE OS PDS. | IME2 | IEQ1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202250 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Luminarias magnéticas adicionais confeccionadas pela SMMG conforme SSA 202221723 e entregues à SMMU.DT.
202209719 | STE |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.001-3 | 202046 | 13/11/2020 15:24:00 | ADQUIRIR OS SOBRESSALENTES EM ANEXO PARA MANUT. DAS BOMBAS MODERNIZADAS E NÃO DOS SIST. DE ANTIINUNDAÇÃO E DRENAGEM DA CHI. ADQUIRIR PEÇAS DA PRÓPRIA KSB (FABRICANTE DAS BOMBAS). REF. AO ORÇAMENTO SMIT.DT/2021-8 | IME2 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | De los 31 Materiales, 15 de ellos pertenecen a códigos activos los cuales fueron adquiridos mediante MTDFS-4009. A los 16 con códigos no activos se le suman 3 adicionales a adquirir conforme GCSMIT-735. De las 19 se verificó que 10 ya habían sido adquiridos anteriormente mediante OC-4500066153. De los restantes 9 la SMIT adquirió 5 mediante SMDTC-2197. Se ejecuta esta SSA aun quedando pendiente la entrega de 4 items (SMDTC-2197/OC-4500079350 para set/25) a pedido de SMIM conforme correo anexo.
202209582 | STE | 202209581 | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202036 | 01/09/2020 14:46:00 | AVALIAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS MANCAIS DE ROLAMENTO DA MOTOBOMBA B3 EM FUNÇÃO DA DETECÇÃO DE FREQUÊNCIAS CARACTERÍSTICAS DE DEFEITOS E PRESENÇA DE MODULAÇÃO. PROCEDIMENTO CONFORME IM.LA.347. | IME2 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2.5 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Motobomba B3 (serie 12507) fue sustituida por personal de MET1 a través de la SSA 202209996 y enviada a MMU3 para reparo. Se emitió la SSA 202218486 de cambio de equipo para corregir el catastro del equipo en su respectiva localización.
202209551 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202029 | 16/07/2020 08:35:00 | FABRICAR E INSTALAR EXTENSIÓN DE PLATAFORMA SOPORTE DE CONDENSADORES, CONFORME A DISEÑOS EN ANEXO (COMPLEMENTO DE SSA 201814823A). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-423/2022.
202209542 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202028 | 07/07/2020 15:36:00 | NORMALIZAR A TAXA DE RENOVAÇÃO DE AR, MODIFICADA ATRAVÉS DA ABERTURA DOS REGISTROS DE DUPLA DEFLEXÃO DAS CASAS DE MÁQUINAS NA SSA 202006118A, APÓS A REAVALIAÇÃO DO CENÁRIO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202223 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a normalização da taxa de renovação do ar no edifício de produção, retornando a vazão inicial de cada pavimento.
202209523 | STE | 202209522 | R055G003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.039-4 | 202140 | 06/10/2021 09:16:00 | REALIZAR FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 10 RAMPAS DE ACCESO PARA VEHÍCULOS, CONFORME A LAS UBICACIONES Y A AL CROQUIS EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202250 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida SS no sistema SOS da SOCM.DT para atendimento deste serviço. SS-169/2022
202209377 | STE | 202209376 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202017 | 22/04/2020 14:19:00 | CONFECCIONAR ANTEPARO PARA ESCADA E RAMPA DE ACESSO À PORTA DO PAVIMENTO DA EL. 144,00 DO ELEVADOR E-03 CONFORME DIMENSÕES DO CROQUI EM ANEXO. MAIORES INFORMAÇÕES NA SSA MATRIZ. | IME2 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | La estructura fue fabricada conforme a documentación anexa a través del sistema SOS SS-378/2021.
202209334 | STE | 202209332 | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202050 | 09/12/2020 10:07:00 | CONFORME ACORDADO NA AR/SMI.DT/080/2020 EM ANEXO, SOLICITAR DESLIGAMENTO DOS VENTILADORES F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-12-24, F-03-19, F-04-20, F- 34-21, F-34-22, F-01-04, F-32-05 E I-23-18 A PARTIR DE 01/03/2021. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS MARTINS | 202310 | MARCOS MARTINS | Conforme consenso em reunião. Foi realizado o desligamento dos equipamentos conforme consta em anexa, os equipamentos constam desligados desde 22/10/21 e ate a presente data sem reclamação. OBS: Parecer final sera dado por IME2 em SSSA derivada 202209333.
202209324 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202008 | 21/02/2020 08:13:00 | MODIFICAR OS CIRCUITOS DAS TOMADAS DAS ELS. 98,50 (MT); 115,00 (JS); 122,00 (JS); 124,00 (MT); 132,00 (MT); 133,00 (JS); 135,00 (MT) E 144,00 (MT E JS) PARA QUE SUPORTEM CARGA 20 A. OBS.: PREVISTO ETAPA 9 (SOCM.DT). | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Todos los tomacorrientes 220V de las distintas elevaciones de la casa de máquinas, presa principal, vertedero y SEMD fueron sustituidas por tomacorriente tipo industrial 2P+T 16A en consenso previo con el área emisora de la SSA. El trabajo de sustitución fue realizado por MEG3 con apoyo de la SOCM.DT.
202209323 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202008 | 21/02/2020 08:13:00 | PROJETAR NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O PLENUM DE VENTILAÇÃO DAS EL. 135,00 (U01 A U15) E EL. 138,00 (U16 A U18A) EIXO A. A INSTALAÇÃO SERÁ VIABILIZADA POR MEIO DO CADERNO DE SERVIÇOS DA ETAPA 9, RESP. SOCM.DT. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | PT no favorable de proyectar un sist. iluminación en el plenum debido a que la inversión necesaria de Hxh de proyecto, de montaje y posterior mantenimiento del sist; de materiales (aprox. 1200m de electroductos, 2400m de cables, luminarias, etc) sería muy elevada teniendo en cuenta que las actividades realizadas en el plenum no son de naturaleza minuciosa y son con periodicidad 4A. SMIE propone la utilización de una iluminación portatil ej: https://www.makitatools.com/es/products/details/DML80
202209291 | STE | 202209289 | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202009 | 28/02/2020 11:05:00 | FABRICAR 2 PLATAFORMAS LATERALES (DEBEN SER SIMETRICAS, UNA P/ CADA LADO DE LA COMPUERTA) Y 3 CENTRALES, CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Fue ejecutado a través da SS-373/2021 por el contrato externo de la división de obras.
202209120 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201941 | 11/10/2019 14:56:00 | DE FORMA A DAR CONTINUIDAD AL PEDIDO DE LA SSA 201910853A, SOLICITAMOS LA CONFECCIÓN DE 2 PEDESTALES SEGÚN EL DISEÑO 6330DC19504P Y 2 PEDESTALES DEL SEGUNDO DISEÑO EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | TRABALHO FOI EXECUTADO CONFORME SOLICITAÇÃO SS-310/2020 FEITA PELA APLICAÇÃO SOS.
202209095 | AAT | 202209093 | K092D006 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMC1 EIXO AB | 0127.237-3 | 202135 | 03/09/2021 08:44:00 | SOLICITAMOS INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN DE TUBERÍA CONFORMA CROQUIS ANEXO Y SEGÚN SOLICITADO EN SSA MATRIZ. EL EMISOR DEDERA SOLICITAR LA INSTALACIÓN DE LA PILETA Y DRENAJE A ISI1 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S2.5 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202239 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO SS-633/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA.
202208917 | STE | 202208916 | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202134 | 29/08/2021 22:02:00 | FABRICAR Y MONTAR PLATAFORMA CON GUARDACUERPOS PARA ACCESO A TABLERO DEL TD (DISEÑOS EN ANEXO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202249 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-460/2022
202208915 | STE | 202208914 | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202134 | 29/08/2021 22:02:00 | FABRICAR Y MONTAR PLATAFORMA CON GUARDACUERPOS PARA ACCESO A TABLERO DEL TD (DISEÑOS EN ANEXO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-460/2022.
202208913 | STE | 202208912 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202134 | 29/08/2021 22:02:00 | FABRICAR Y MONTAR PLATAFORMA CON GUARDACUERPOS PARA ACCESO A TABLERO DEL TD (DISEÑOS EN ANEXO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202249 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-460/2022.
202208911 | STE | 202208910 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202134 | 29/08/2021 22:02:00 | FABRICAR Y MONTAR PLATAFORMA CON GUARDACUERPOS PARA ACCESO A TABLERO DEL TD (DISEÑOS EN ANEXO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-424/2022.
202208640 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 201833 | 14/08/2018 16:38:00 | TRAMITAR PROYECTO CON LA ENEE.DT DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES DE 460V/250A (60HZ)EN LA EL. 111,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202501235 para instalación de los tomacorrientes 4P 125A en los bloques de la U13 y U17. Emitida SSA 202516251 para instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Diseños modificados y disponibles en el SATEDMS.
202208639 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 201833 | 14/08/2018 16:39:00 | TRAMITAR PROYECTO CON LA ENEE.DT DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES DE 460V/250A (50HZ)EN LA EL. 111,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202501234 para instalación del tomacorriente 4P 125A en el bloque de la U06. Emitida SSA 202516250 para instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Diseños modificados y disponibles en el SATEDMS.
202208634 | STE |  | P012A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3112) | 0457.103-7 | 201831 | 30/07/2018 11:25:00 | EMITIR PROCESSO DE COMPRA (ET, ORÇAMENTOS, DOCS ETC.) PARA AQUISIÇÃO DE POLIAS PARA OS VENTILADORES DOS SISTEMAS M N O P Q R S T U V X, INCLUÍDA NO ORÇAMENTO 2019. PREVISÃO: SET/2018. | IME2 | IME2 | STEVAN PINHEIRO BATISTETI | S3.8 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Demanda atendida a través de la SMDTC-54 – Adquisición de poleas, bujes y correas. Material adquirido, codificado e incluido en el stock conforme listado en anexo (SMDTC-54 Códigos de Poleas-1.pdf). Correas compatibles con estas poleas también fueron adquiridas y codificadas e incluidas en el stock conforme listado en anexo (SMDTC-54 Códigos de Correas.pdf).
202208628 | STE | 202208627 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202007 | 13/02/2020 08:42:00 | FABRICAR DISPOSITIVO TRANSPORTABLE PARA ELEVACIÓN DE CARGAS PARA LOS POZOS DE LAS BOMBAS DE LA EL. 92,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202248 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-331/2020.
202208585 | STE |  | J096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 201820 | 18/05/2018 12:03:00 | ELABORAR PROYECTO DE INSTALACIÓN PROVISORIA DE TUBERÍA PLÁSTICA DESDE SALIDA DEL TANQUE DE AGUA HASTA CADA ALIMENTACIÓN DE LOS BEBEDEROS DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR CALIDAD DEL AGUA DISPONIBLE. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202412 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Serviço a ser executado pela SO.DT. Emitida SOCSSO-52 (https://jira.itaipu/browse/SOCSSO-52).
202208504 | STE | 202208503 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 201813 | 27/03/2018 10:20:00 | PROJETAR E VIABILIZAR INSTALAÇÃO DE PORTA NO CORREDOR 142 E FECHAMENTO DE VENEZIANA NA PORTA EXTERNA, CONFORME CROQUI ANEXO PARA DIMINUIR ENTRADA DE AR EXTERNO E MELHORAR CONTROLE DE UMIDADE INTERNA. | IME2 | ISI1 | STEVAN PINHEIRO BATISTETI | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Porta instalada via contrato 4500073562 com fiscalização da SMMC.DT (SSA 202208505).
202208475 | STE | 202208177 | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 201928 | 09/07/2019 10:07:00 | CONFECCIONAR PLATAFORMA PARA ACCESO A LAS BARRAS BLINDADAS DEL GENERADOR, DETALLES EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202248 | JEAN CARLOS CARBONERA | trabalho executado através da solicitação no sistema SOS. SS-360/2020.
202208349 | STE | 202208348 | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 201237 | 14/09/2012 10:26:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UM CONTROLE CENTRALIZADO PROGRAMÁVEL PARA PARTIDA AUTOMÁTICA DOS DAC'S-9A12, 9A13 E 9A14 EM CASO DE ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO SCADA. ATUALMENTE AS MÁQUINAS OPERAM INDEFINIDAMENTE. | IME2 | IEQ2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202321 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Conforme contrato AS 4500065041 (ENVING) realizado retrofit del sistema de aire acondicionado para permitir la operación continua e interconectada entre los pares de splits de las salas de comunicación 50/60 Hz y los tres splits de la sala SCADA. La misma se encuentra operando en condiciones normales. En anexo informe técnico de los trabajos realizados.
202208236 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202047 | 20/11/2020 07:45:00 | SOLICITAMOS REPARACIÓN DE PÉRDIDA DE AGUA DEBAJO DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN, COTA 141 (U10) CONFORME FOTOGRAFÍAS EN ANEXO. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Sustitución de trecho de tubería. Fue utilizada tubería disponibles en el sector. Equipo en condiciones normales de operación.
202208209 | STE | 202209289 | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202147 | 22/11/2021 10:57:00 | REALIZAR MONTAJE DE PRUEBA DE LAS PLATAFORMAS FABRICADAS EN LAS COMPUERTAS DEL VERTEDERO. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | EFETUADA A VERIFICAÇÃO PREVIAMENTE À MONTAGEM DAS PLATAFORMAS E CONSTATADO QUE AS MEDIDAS DAS "GARRAS DE FIXAÇÃO" DAS PLATAFORMAS CENTRAIS SÃO INCOMPATÍVEIS COM A ESPESSURA DA CHAPA DA COMPORTA, IMPOSSIBILITANDO A MONTAGEM. NECESSÁRIO AJUSTE NO PROJETO E NAS PLATAFORMAS. FOTOS EM ANEXO.
202207971 | STE | 202208298 | K094A007 | TUB/VALV./ACESS. DE AR COMPRIMIDO DA CENTRAL | 0129.145-9 | 202145 | 11/11/2021 16:25:00 | SOLICITAMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA MITIGAR EXCESO DE CONDENSADO EN TUBERÍA DE AIRE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONFORME INFORMADO EN SSA MATRIZ | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202343 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue elaborado un croquis para la adición de un purgador de condensados en la tubería de aire comprimido. Detalles en anexo. Adicionalmente, fue emitida la SRA-IB-000339/2023 para la actualización del diseño 5239DC07066E(1)R8.
202207873 | STE | 202207872 | J096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202135 | 03/09/2021 08:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO DE TUBERÍAS DE DRENO Y LADRÓN CONFORME SEÑALADO EN LA FOTOGRAFÍA ADJUNTA. COORDINAR CON MCI1 PARA REEMPLAZO DE TRECHO DE LADRÓN EMPOTRADO IGUAL A REALIZADO EN TANQUE 60HZ. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUÍDO TODO TRECHO DE TUBULAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA E DRENO DE LADRÃO DO RESERVATÓRIO. SUBSTITUÍDO TAMBÉM VÁLVULA 3" DE DRENO E VÁLVULA 6" DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO DE VÁLVULAS E TUBULAÇÕES.
202207817 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202130 | 30/07/2021 08:44:00 | CONFORME DEFINIDO NO ITEM 3.7 DA AR/SMM.DT/0100/2020, REALIZAR NOVA INSPEÇÃO DE CAVITAÇÃO NO ANEL DE DESGASTE INFERIOR PARA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE APLIC. OU NÃO DE DUROMETAL (RELATIVO SSA 202010590A) | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizado, juntamente com a engenharia de manutenção mecânica IME2, inspeção de cavitação do anel inferior em oito pontos durante manutenção 3A (AT nº 2022/03825), não sendo detectada a progressão dos danos por cavitação nos pontos verificados que foram registrados conforme fotos em anexo.
202207738 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Sustitución de válvulas 08AP, 10MC, 11RG y 13TC e instalación de espaciadores debido a diferencia entre las distancias entre bridas entra las válvulas nuevas y las sustituidas.
202207737 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Sustitución de las válvulas 08AP, 10MC, 11RG, 13 TC e instalación de carreteles para compensar la diferencia existente en las distancias entre bridas.
202207733 | STE |  | G042F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R04 | 0129.155-5 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución total de todas las ampollas del sistema de detección de incendios. Realizado presurización del sistema, verificado estanqueidad y liberado al sistema
202207732 | STE |  | G042F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T04 | 0129.154-8 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución total de todas las ampollas del sistema de detección de incendios. Realizado presurización del sistema, verificado estanqueidad y liberado al sistema.
202207731 | STE |  | G040F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0129.078-9 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de rociadores conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de operación.
202207730 | STE |  | G040F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T03 | 0129.077-0 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución parcial de rociadores. Debido a inclemencias climáticas y alteraciones de cronograma no fueron sustituidos 3 rociadores (dos ubicados debajo del tanque de expansión y otro ubicado en el anillo de detección superior). Emitida SSA 202307598. Sistema de detección de incendio en condiciones normales de operación.
202207729 | STE |  | G038F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R02 | 0129.076-2 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202223 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUDA A TROCA DE TODAS AS AMPOLAS DOS ANÉIS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CONFORME SOLICITADO.
202207728 | STE |  | G038F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0129.075-4 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202223 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUDA A TROCA DE TODAS AS AMPOLAS DOS ANÉIS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CONFORME SOLICITADO.
202207727 | STE |  | G036F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R01 | 0129.074-6 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución de todas las ampollas del sistema de detección de incendio. Normalizado sistema y verificado correcta estanqueidad.
202207726 | STE |  | G036F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0129.073-8 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado reemplazo de todas las ampollas del sistema de detección de incendios. Normalizado y verificado correcta estanqueidad.
202207725 | STE |  | K004C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-04 | 0129.090-8 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202236 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 2A, 202236, efetuado a troca das ampolas antigas por novas. Efetuado testes de despressurização e pressurização do sistema e verificado correto funcionamento do mesmo.
202207724 | STE |  | J004C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-02 | 0129.086-0 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Sustitución de ampollas de detección de incendios. Presurización del sistema e inspección. Equipo en condiciones normales de operación.
202207723 | STE |  | J003C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0129.085-1 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Cambio de Ampollas nuevas para el sistema anti-incendio.
202207722 | STE |  | K002F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0129.087-8 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a substituição de todas as ampolas do sistema de detecção de incêndio e realizado pressurização, realizado ensaio de estanqueidade não apresentando vazamentos sendo liberado para operação.
202207721 | STE |  | J002F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TB-01 | 0129.114-9 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución de ampollas (sprinklers) conforme solicitado. Equipo en condiciones normales de operación.
202207720 | STE |  | K001F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0129.088-6 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 2A, 202223, executado a troca de ampolas por novas.
202207719 | STE |  | J001F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01 | 0129.084-3 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 2A, 202351. Verificado que já houve a substituição de ampolas antigas para ampolas novas conforme SSA 202000913A. Efetuado teste de vedação por amostragem (com espuma) em várias ampolas, de todas as celas e verificado que não há perda e ar pelas ampolas. Não sendo necessário a substituição de ampolas.
202207718 | STE |  | G085F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0129.080-0 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição de todas as ampolas do sistema de detecção de incêndio (circuito de ar) do T06/TI1 SEMED. Serviço efetuado concomitantemente a SSP 20231104 - 2A.
202207717 | STE |  | G086F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0129.082-7 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE 32 AMPOLAS DE 68°C, DO TI7 E TI2, CONFORME SOLICITADO. APÓS, VERIFICAÇÃO DE NORMALIDADE, FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202207712 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202120 | 19/05/2021 15:05:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Desmontaje/Montaje de plataformas, tubería, válvula 01EF, válvula de retención y demás accesorios de 24". Acompañamiento a la empresa tercerizada Engetintas para la aplicación de poliuretano elastomérico (GSM 0033/2022)
202207710 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202120 | 19/05/2021 15:04:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Desmontaje/montaje de tubería, válvula 01EF, junta Dresser de 24", bypass y plataforma de acceso al filtro cuno Flo para posibilitar el granallado y pintura (interna y externa) de los componentes incluidos en el contrato 4500061127. Fiscalización de proceso de granallado y pintura. Sustitución de anillo de sellado perteneciente a la junta Dresser.
202207702 | STE |  | P088A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-03 - 3# PAV | 0874.007-0 | 202118 | 06/05/2021 16:41:00 | AVALIAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS QUADROS QASC-03 OU QASC-08 PARA POSSIBILITAR O REVEZAMENTO AUTOMÁTICO DOS DACS'-9A35 E 1044 QUE ABASTECEM AO REDOM. REFERENTE PEDIDO DA SSA 202104608A. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA: 202218642 para adecuación del funcionamiento de los DACs 1044 y 9A35 de manera a que los mismos presenten un funcionamiento cíclico. En anexo proyecto de modificación.
202207648 | STE | 202208245 | J002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-01 | 0127.168-7 | 202109 | 03/03/2021 10:34:00 | SOLICITAMOS PROYECTO DE COBERTURA (TECHO) PARA PROTECCIÓN DE INSTRUMENTOS DEL SPCI DEL TB-01 CONFORME ESPECIFICADO EN SSA MATRIZ. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202244 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue ejecutado por la ENEE.DT, y fueron emitidos los siguientes documentos: - 5399DCJ6551 - Estructura metálica - 5399DCJ6553 - Montagem en campo - 539910J6550P - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202207553 | STE | 202209440 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202041 | 08/10/2020 09:56:00 | SOLICITAMOS INSTALACIÓN DE BY-PASS DE EMERGENCIA EN TUBERÍAS DE AGUA POTABLE AP-APV SEGÚN DISEÑOS EN ANEXO | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202226 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A CONFECÇÃO DE BY-PASS DO SISTEMA AP E APV, EM BANCADA, COM PRÉ-MONTAGEM. APÓS, INSTALADO SISTEMA DE BY-PASS NAS LINHAS DE AP E APV, CONFORME SOLICITADO.
202207535 | STE | 202208220 | K078C024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.028-4 | 202148 | 30/11/2021 16:40:00 | REALIZAR EVALUACIÓN DE NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN PERIÓDICO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LOS POLIPASTOS DE LOS POZOS DE LAS UNIDADES U01/03/07/08/09/12/14/15/17/18A. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Se procederá a la elaboración de un plan periódico de mantenimiento eléctrico para los polipastos de los pozos de las unidades U01/03/07/08/09/12/14/15/17/18A. Compartir responsabilidad de las localizaciones en elaboración con SMIE y SMMG para iniciar la elaboración de la PIC.EQ.XXXX
202207452 | STE | 202208713 | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202147 | 22/11/2021 10:57:00 | CONFECCIONAR TAPA CONFORME INDICADO EN CROQUIS EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Realizado o corte de chapas e a devolução das restantes ao almoxarifado, e executada a tampa conforme o desenho.
202204498 | SCA | 202204283 | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202212 | 25/03/2022 10:36:46 | Realizar balanceamento do motor N1 de acionamento da bomba BDR-I20-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203733 e parecer emitido na SSA matriz 202204283. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável |  | Não