## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202506288 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202517 | 22/04/2025 10:40:01 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo (exclusivamente Turbina EP 50) para o SMIL.DT - ILA4 irá efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 30/04/2025. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO A COLETA DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE TURBINA EP-50 E ENCAMINHADAS AS AMOSTRAS AO LABORATÓRO, CONF. SOLICITADO (EMITIDA SM 505614 P/ RETIRADA DOS FRASCOS DE AMOSTRA NO ALMOXARIFADO). ADICIONALMENTE FOI EMITIDO A SM 505657 REFERENTE A 9 BALDES DE 20L, CÓDIGO ALMOX. 719757, A FIM DE REGULARIZAÇÃO DOS ITENS DE ESTOQUE, CONF. SOLICITAÇÃO E IME1 A MMU1.
202503027 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202509 | 28/02/2025 08:41:51 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo (exclusivamente Turbina EP 50) para o SMIL.DT - ILA4 irá efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 28/02/2025. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO O ENCAMINHAMENTO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE EP50 NOVO AO LABORATÓRIO CONFORME SOLICITADO.
202419921 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202451 | 17/12/2024 15:49:32 | Efetuar a emissão de SM para envio do aditivo 719757 - ADITIVO OLEO LIQ BR-652-EX BAL 20L (UN) - quantidade 6 baldes ao prestador de serviço FILTROIL. SSG 7719/2024 emitida para MTAA realizar os trâmites de transporte para envio. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EMITIDA A SM 496192 PARA 6 BALDES DE ADITIVO CÓDIGO ALMOXARIFADO 719757-6 CONFORME SOLICITADO POR IME1.
202419493 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202450 | 09/12/2024 14:42:28 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo (exclusivamente Turbina EP 50) para o SMIL.DT - ILA4 irá efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 10/12/2024. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO O ENCAMINHAMENTO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE EP50 AO LABORATÓRIO CONFORME SOLICITADO.
202414452 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202437 | 10/09/2024 11:10:13 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo (exclusivamente Turbina EP 50) para o SMIL.DT - ILA4 irá efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 11/09/2024. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADA A COLETA E ENVIO AO LABORATÓRIO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE EP50. ÓLEO FOI COLETADO DE TAMBORES NOVOS APÓS A FILTRAGEM.
202407488 | SES |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202419 | 10/05/2024 10:03:53 | Emitir SM para regularização de envio de 24 baldes de 20 litros do aditivo BR 252 EX - Cod. Estoque 636789 (Contrato 4500056714) - O envio será realizado pela MTAA.DF com coleta prevista para a semana 202422. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO A EMISSÃO DA SM 479153 P/ 24 BALDES DE 20 LITROS DO ADITIVO BR 252 EX, CÓDIGO DE ESTOQUE 636789 PARA O CONTRATO 4500056714, CONFORME SOLICITADO POR IME1.
202407472 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202419 | 10/05/2024 14:39:15 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT - ILA4 irá efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 16/05/2024. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A COLETA E ENVIO AO LABORATÓRIO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE REGENERADO (TURBINA PLUS 50), ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR (ROS-3101) EM APOIO A SMIM.DT/IME1 CONFORME SOLICITADO.
202407451 | SES |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202419 | 09/05/2024 16:16:00 | Emitir SM para regularização de envio de 2 baldes de 20 litros do aditivo BR 252 EX - Cod. Estoque 636789 (Contrato 4500056714) - O envio será realizado pela MTAA.DF com coleta prevista para a semana 202420. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO A EMISSÃO DA SM 479151 P/ 2 BALDES DE 20 LITROS DO ADITIVO BR 252 EX, CÓDIGO DE ESTOQUE 636789 PARA O CONTRATO 4500056714, CONFORME SOLICITADO POR IME1.
202403287 | SES |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202409 | 27/02/2024 15:26:07 | Em função do evento indicado na SSA 202313564, na próxima manutenção 9M (PIC LA.002.R2) solicitar que a BOMBA 2/AD esteja selecionada como principal e em operação, por pelo menos 30 minutos antes da realização do ensaio de coleta de dados vibracionais. Objetivo: correlacionar dados de vibração com defeito de mancais de rolamento. Informar a MMU2 e IME1 durante execução da próxima SSP 9M (coleta dos dados de vibração). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração após equipamento estar operando por mais de 30 minutos conforme solicitação. Não foi detectado pontos com nível de alerta. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Atividade executada na SSP 20242274 (AT 202403883).
202401377 | SES |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202404 | 25/01/2024 09:20:54 | Emitir SM para regularização de envio de 31 baldes de 20 litros do aditivo BR 252 EX - Cod. Estoque 636789 (Contrato 4500056714) - O envio será realizado pela MTAA.DF. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO A EMISSÃO DA SM 470465 REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ENVIO DE 31 BALDES DE ADITIVO BR 252 EX, CÓDIGO DE ESTOQUE 636789 (CONTRATO 4500056714), CONFORME SOICITADO POR IME1.
202319065 | SES |  | B020E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.019-3 | 202347 | 22/11/2023 07:14:52 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | EDSON KIRIENCO | Motores e bombas são acoplados por sistema lanterna, não sendo necessário alinhamento. Por esse motivo não há necessidade de instalação das chapas com parafuso para alinhamento dos mesmos. Consenso SMMU.DT e SMIM.DT.
202319055 | SES |  | A019E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.019-3 | 202347 | 22/11/2023 07:15:47 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | EDSON KIRIENCO | Motores e bombas são acoplados por sistema lanterna, não sendo necessário alinhamento. Por esse motivo não há necessidade de instalação das chapas com parafuso para alinhamento dos mesmos. Consenso SMMU.DT e SMIM.DT.
202313808 | SES |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202333 | 18/08/2023 16:24:45 | Em função de identificação de anormalidades nos resultados de ensaio de vibração SSA 202313563, inspecionar a hélice de ventilação do motor. Avaliar se existem anormalidades físicas ou mesmo desprendimento de material no local. Caso necessário realizar balanceamento ou substituição da hélice. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizada inspeção no local, verificado excelente condições com a ventoinha do motor e na parte superior do motor. Constatado impossibilidade de qualquer forma de balanceamento pela ventoinha. No será realizado intervenção no PD 3S AT 2023/07247, e será realizado nova analise de vibração para determinar a causa fundamental da anormalidade. Ver fotos da ventoinha em anexo.
202311799 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202329 | 18/07/2023 07:59:24 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT – ILA4 efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 20/07/2023 (primeira hora). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO A COLETA E ENVIO AO LABORATÓRIO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE REGENERADO (TURBINA PLUS 50), ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR EM APOIO A SMIM.DT/IME1 CONFORME SOLICITADO.
202309802 | SES |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202324 | 15/06/2023 17:27:05 | Emitir SM para regularização de envio de 70 baldes de 20 litros do aditivo BR 252 EX - Cod. Estoque 636789 (Contrato 4500056714) - O envio será realizado pela MTAA.DF. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme solicitado, emitida a SM 453447 para envio de 70 baldes de aditivo pela MTAA.DF.
202307377 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202318 | 04/05/2023 08:42:49 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT - ILA4 irá efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 05/05/2023 (primeira hora). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADO A COLETA E ENVIO AO LABORATÓRIO DE 3 LITROS DE ÓLEO NOVO (TURBINA PLUS 50), ORIUNDOS DO PRÓPRIO SETOR EM APOIO A SMIM.DT/IME1 CONFORME SOLICITADO.
202219495 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202237 | 16/09/2022 14:53:04 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT – ILA4 efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 19/09/2022 (primeira hora). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | COLETADOS 3 LITROS DE ÓLEO REGENERADO, ORIUNDOS DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101 DE USO EXCLUSIVO DE ÓLEO LIMPO REGENERADO) E ENCAMINHADO A SMIL.DT/ILA4, CONFORME SOLICITADO POR IME1.
202216326 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202230 | 25/07/2022 08:34:29 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT – ILA4 efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 25/07/2022. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | COLETADOS 3 LITROS DE ÓLEO REGENERADO, ORIUNDOS DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101 DE USO EXCLUSIVO DE ÓLEO LIMP0 REGENERADO) E ENCAMINHADO A SMIL.DT/ILA4, CONFORME SOLICITADO POR IME1.
202211799 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202220 | 18/05/2022 07:46:35 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT – ILA4 efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 23/05/2022. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | COLETADOS 3 LITROS DE ÓLEO REGENERADO, ORIUNDOS DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101 DE USO EXCLUSIVO DE ÓLEO LIMP0 REGENERADO) E ENCAMINHADO A SMIL.DT/ILA4, CONFORME SOLICITADO POR IME1.
202205918 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 11:58:25 | Solicitamos apoio para realização de teste em bancada dos pressostatos códigos 712875 e 135259. Conforme GCSMITs 703, 821, 863 e 1246 não há mais sobressalente disponível para o pressostato 703280 utilizado nos limnígrafos. O teste em bancada tem o objetivo de avaliar a utilização de um substituto. | IME1 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | REIMAR GRENZEL | Foi realizado inspeção e ensaio com os componentes juntamente com a SMME e SMIM, e constatado que o pressostato cod. almox 135259 atende plenamente a característica para substituir pressostato cod. almx 703280 instalado na supervisão de nível HM's e HJ's.
202518866 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202548 | 27/11/2025 09:26:50 | Em função do aumento do teor de água no óleo, manobrar as bombas/vál. de óleo do trocador de calor, para elevar a temperatura do óleo até 55 graus (dentro do limite normal operacional. Objetivo: acelerar evaporação água presente no óleo. Obs: manter a tampa TQSP aberta para permitir a saída do vapor de água. Adicionalmente, inspecionar internamente ara avaliar qualquer anormalidade. Duração 27 e 28/11 - horário expediente. Nova avaliação em 01/12 após nova coleta de óleo pelo ILA4. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Urgente | Urgente | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202549 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Os trocadores de calor foram isolados, a válvula 22 aberta, para que as bombas entrassem em carga com maior frequência até que a temperatura do óleo atingisse 55 graus e as tampas do TQSP também foram abertas para facilitar a evaporação da agua presente no óleo. Diariamente, eram coletados amostras de óleo e enviadas ao laboratório para analise . Tendo como resultado final 106ppm, sendo que foi estabelecido pelo setor da engenharia uma concentração de 200ppm. Segue anexo relatório.
202518863 | STE |  | B020D010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO RV | 0044.040-9 | 202548 | 27/11/2025 09:27:30 | Efetuar a inversão do trocador de óleo principal e realizar inspeção para detectar possível vazamento de água. Conforme dados SSP 20254215, inspeção sistemática do óleo, há indícios de contaminação de água no óleo devido ao aumento significativo do teor de água presente no óleo. A água está na fase emulsionada, não aparecendo em condições livres, indicando possível início de vazamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Urgente | Urgente | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202638 | MARIO ULISSES GOBBO | A SSA foi solucionada na execução da SSA 202518866
202401012 | STE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202403 | 19/01/2024 09:56:39 | Em função dos serviços de reparo executados pela MMU2, excepcionalmente realizar ensaio de pressão diferencial. Executar conforme PIC LA.0027 e utilizar as Instruções de Manutenção IM.LA.0350 e IM.ME.0033. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Urgente | Urgente | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202403 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no fueron encontradas perturbaciones hidráulicas. Los tiempos de cierre y abertura están dentro de lo esperado. Los niveles de presión hidráulica también se encuentran dentro de rangos considerados normales. Mas informacion en documento anexado.
202601255 | AAT |  | A001D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.001-3 | 202605 | 28/01/2026 07:53:08 | Complementar ao processo de compra OC 4500014800, solicita-se a inclusão do item e codificação em estoque, com implantação de respectiva política de reposição conforme indicado na planilha SOMMAT (anexa). Emitida SDS-15813 para inclusão de sobressalente na LMR AB26. O material será encaminhado para a SMIT.DT em mãos (500 unidades) - Contra Pino - Cupilha 1,00 mm x 20,00 mm - DIN94 / EN ISO 1234 - aço carbono. Documentos para referências de fornecedores - anexo. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Não
202600774 | AMP |  | A003E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.003-8 | 202604 | 20/01/2026 07:16:42 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en carácter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202517821 | AMP |  | B015D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.008-8 | 202545 | 07/11/2025 11:58:23 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517819 | AMP |  | B014D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.009-6 | 202545 | 07/11/2025 11:58:28 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517818 | SEE |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202545 | 07/11/2025 11:58:34 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202607 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizado a Leitura de pressão na saída do Atuador EA, com apoio do pessoal de MEL2, os valores encontrados de pressão na saída do atuador e no pistão auxiliar inferior da válvula distribuidora principal, estão anexos nesta SSa.
202517817 | AMP |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202545 | 07/11/2025 11:58:12 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517816 | AMP |  | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202545 | 07/11/2025 11:58:39 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517815 | AMP |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202545 | 07/11/2025 11:58:44 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517814 | AMP |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202545 | 07/11/2025 11:59:01 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517813 | STE |  | A009D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.011-8 | 202545 | 07/11/2025 11:59:08 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202602 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a Leitura de pressão na saída do Atuador EA, com apoio do pessoal de MEL2, os valores encontrados de pressão na saída do atuador apresentaram comportamento normal e esperado para os ensaios realizados. Indícios de pouco, ou até mesmo ausência de vazamento pelo pistão auxiliar inferior na tampa da válvula distribuidora principal. Ver anexos
202517812 | AMP |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202545 | 07/11/2025 11:59:14 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517811 | AMP |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202545 | 07/11/2025 11:59:21 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517810 | AMP |  | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202545 | 07/11/2025 11:59:27 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517809 | AMP |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202545 | 07/11/2025 11:59:34 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517808 | AMP |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202545 | 07/11/2025 11:59:54 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517807 | AMP |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202545 | 07/11/2025 11:59:49 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517806 | AMP |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202545 | 07/11/2025 11:59:42 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517577 | AMP |  | B018D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.002-6 | 202545 | 04/11/2025 09:42:38 | Inspeção interna SSP 20250474 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e presença de pontos com oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516648 | SPG |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202543 | 20/10/2025 07:40:55 | Em função dos dados de vibração indicados na SSA 202516395,, será realizado o acompanhamento para monitorar a evolução dos índices de vibração. Solicita-se realizar nova coleta na semana 202611 para avaliação e comparação dos dados, de forma a subsidiar necessidade de atuação no equipamento. De forma conjunta, realizar a coleta nos três equipamentos (motobomba 1,2 e 3). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202610
202514539 | AMP |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202537 | 12/09/2025 09:38:33 | Realizar leitura de pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saida do atuador bloqueado | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202506292 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202517 | 22/04/2025 10:39:24 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros (estimativa) de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Data do carregamento, será informado pelo gestor do Contrato Sr. Cleber Lopes, no EDC El. 144 – 23° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202521 | ALEXANDRE BUZANELLO | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.321 L (22.080KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1. NOTA: CARRETA TANQUE LACRADA COM OS SEGUINTES LACRES: 4014, 4015, 4016, 4017 E 4018.
202506282 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202517 | 22/04/2025 10:40:10 | Efetuar a transferência do 22° Lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção será informada pelos Srs. Cleber Lopes e Gustavo Baez. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202521 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A TRANSFERÊNCIA DE 22.982L (20.040KG) DE ÓLEO REGENERADO "EP 50" DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101 (RESERVATÓRIO EXCLUSIVO P/ O ARMAZENAMENTO DE ÓLEO REGENERADO "EP 50"), CONFORME SOLICITADO POR IME1. NOTA: RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202506280.
202505992 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202516 | 14/04/2025 11:11:46 | Efetuar a substituição da carga de óleo lubrificante da Unidade Hidráulica de Regulação. Utilizar óleo regenerado com o pacote de compatibilização com óleo EP 50. Identificar no TQSP a instalação do óleo "Turbina Regenerado EP 50". Observar que as reposições de óleo em manutenções futuras, a partir da substituição, deverão ocorrer com óleo Regenerado EP 50 - tanque de óleo regenerado EP 50 - ou óleo novo Turbina EP 50 (almoxarifado). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202534 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue retirado el aceite degradado en carretas de 5000 litros y transportado a los tanques de 90 mil litros de aceite a regenerar. Además fue sustituido por aceite regenerado EP 50, filtrado por recirculacion en el tanque de fibra de 15 mil litros, hasta obtener un resultado de pureza de NAS 5 según laboratorio, se observó su comportamiento normal durante los ensayos de retorno de la unidad generadora, dejando en condiciones normales para la operación.
202505043 | AMP |  | A006D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.006-9 | 202514 | 02/04/2025 11:37:37 | Inspeção interna SSP 20250456 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e presença de pontos com oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503849 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202512 | 17/03/2025 07:22:50 | Complementar a SSA 202216341 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202538 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue retirado el fluxómetro en prueba con SSA: 202216341 , y en su lugar fue instalado un fluxómetro retirado del almoxarifado con Código: 690090 calibrado por el laboratorio, ensayado y dejado en condiciones normales para la operación. Caudal 760 l/min.
202503848 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202512 | 17/03/2025 07:22:59 | Complementar a SSA 202207339 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202535 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue retirado el fluxómetro en prueba con SSA: 202207339, y en su lugar fue instalado un fluxómetro retirado del amoxarifado con Código: 690090 calibrado por el laboratorio, ensayado y dejado en condiciones normales para la operacion.
202503846 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202512 | 17/03/2025 07:23:09 | Complementar a SSA 202221583 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202548 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Fue retirado el fluxómetro en prueba con SSA: 202221583 , y en su lugar fue instalado un fluxómetro retirado del kit de instrumentos con N° de serie: U311732 calibrado por el laboratorio, ensayado y dejado en condiciones normales para la operación. Caudal 678 l/min.
202503842 | STE |  | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202512 | 17/03/2025 07:23:17 | Complementar a SSA 202221593 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202602 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Substiuido o transdutor por outro novo da marca sensycal MOD RP 2001. Feito monitoramento nao apresentando anormalidade.
202502905 | AMP |  | A008D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.010-7 | 202509 | 25/02/2025 15:11:50 | Inspeção interna SSP 20250459 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e presença de pontos com oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202502212 | STE |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202507 | 12/02/2025 15:21:02 | Realizar coleta de dados vibracionais entre as semanas 2025/27 e 2025/35 no conjunto moto-bomba. Objetivo: acompanhamento da evolução dos níveis de vibração, para confirmar característica funcional do equipamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202527 | BRUNO BURILLI | Resumo: Realizado ensaio de vibração na motobomba 3 do RV da U09A. Não foi constatado Alerta/Envelope nos pontos de medição. Valores compatíveis com o histórico de medição. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202502210 | STE |  | A019D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.001-7 | 202507 | 12/02/2025 15:21:23 | Realizar coleta de dados vibracionais entre as semanas 2025/27 e 2025/35 no conjunto moto-bomba. Objetivo: acompanhamento da evolução dos níveis de vibração, para confirmar característica funcional do equipamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202527 | BRUNO BURILLI | Constatado Alerta em Envelope no ponto 3-BR da bomba. Valores de amplitude compatíveis com o histórico do equipamento. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202502208 | STE |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202507 | 12/02/2025 15:21:33 | Realizar coleta de dados vibracionais entre as semanas 2025/27 e 2025/35 no conjunto moto-bomba. Objetivo: acompanhamento da evolução dos níveis de vibração, para confirmar característica funcional do equipamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202527 | BRUNO BURILLI | Constatado Alerta em Envelope no ponto 3-BR da bomba. Valores de amplitude compatíveis com o histórico do equipamento. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202501009 | APV |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202504 | 23/01/2025 14:35:10 | Solicitamos alteración de política de stock y reposición de nivel máximo de los siguientes materiales: - LEMENTO FILTRO DE AR 20/40/60 PRESSURE : ZM 12/7 - OLEO LUBRIF PS LUB AW 150 PRESSURE (Referencia: OLB001-002 - 1 LITRO) : ZM 16/9 Materiales adquiridos a través de SMDTC-1990, en proceso de codificación. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202501008 | APV |  | J095A004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ 7,5 CV - SCHULZ MSV 30 MAX | 0478.012-0 | 202504 | 23/01/2025 14:35:16 | Solicitamos alteración de política de stock y reposición de nivel máximo de los siguientes materiales: - ELEMENTO FILTRO AR 30 MAX 830.1257-0 (Referencia SCHULZ: 007.0118-0) : ZM 3/2 - OLEO LUBRIF MS LUB SCHULZ 1LT COMP PISTAO (Referencia SCHULZ: 010.0011-0) : ZM 5/3 Materiales adquiridos a través de SMDTC-1989, en proceso de codificación. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202500010 | SCA |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202501 | 02/01/2025 09:11:04 | Em função da depleção dos aditivos, substituir a carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202500009 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202501 | 02/01/2025 09:11:41 | Em função da depleção dos aditivos, substituir a carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202537 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Antes do PD 3S, foi retirado 15 mil litros de óleo regenerado do tanque de 90 mil (AMD3) e armazenado na carreta de de 15 mil, realizado filtragem antes de inserir o óleo no circuito e encaminhado uma amostra para análise, indicando NAS 5. No inicio do PD 3S foi realizado a drenagem de todo óleo do circuito do RV, aproximadamente 15000 lt. O óleo foi transferido para o tanque de 90 mil de óleo a regenerar na (AMC2).
202500008 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202501 | 02/01/2025 09:12:05 | Substituir preventivamente por oportunidade a carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202503 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado o armazenamento da carga de óleo lubrificante (15.000 litros) oleo Turbina Plus 50 em tres carretas de 5000. Posteriormente foi transferido para carreta de 15000, realizado uma coleta e enviado para laboratorio para pré analise, indicando NAS 7. Realizado filtragem durante o PD da maquina e ao final feito nova analise indicando NAS 7, inserido oleo no circuito do RV para normalização do sistema.
202500007 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202501 | 02/01/2025 09:12:19 | Substituir preventivamente por oportunidade a carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202513 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue sustituido 15000 litros de aceite, por aceite regenerado limpio y filtrado con NAS 4 según análisis del laboratorio realizado el día viernes 04/04/2025 a las 15:15 pm. Luego se ensayo en la máquina dejando en condiciones normales para la operación.
202420025 | SPG |  | H001A001 | COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0237.001-8 | 202451 | 19/12/2024 09:07:19 | Solicitamos apoyo para elaboración de proyecto de soportes y ojales fijos a la compuerta para tareas de mantenimiento, conforme levantamiento realizado en OTS en anexo | IME1 | IME2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202943
202420024 | SPG |  | H001A001 | COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0237.001-8 | 202451 | 19/12/2024 09:07:26 | Solicitamos apoyo para alteración de proyecto de plataforma de mantenimiento conforme orientaciones indicadas en OTS anexa | IME1 | IME2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203044
202419514 | STE |  | B018E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.018-6 | 202450 | 10/12/2024 07:48:06 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en carácter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202538 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizado el desmontaje de la junta de la válvula by-pass, limpieza e inspección de la tubería y reja para verificar el estado de la pintura, identificado un punto de oxidación en la brida de la tubería empotrada, lado prensa o'ring, reparado con producto BELZONA 1111 (soldadura fría), realizado el montaje, apriete de tirantes 1 1/4" a 200 kgf/m. Papelón hidráulico: 4 mm, o'ring: 11 mm. Planilla de medición y fotos en anexos.
202419513 | STE |  | B017E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.017-8 | 202450 | 10/12/2024 07:48:17 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202535 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizada a desmontagem, limpeza e inspeção da tubulação e grade para verificar o estado da pintura, identificados pontos superficiais de cavitação na face da junta de montagem, lado o'ring. Realizada a recuperação dos pontos, preparo prévio da superfície pela SMMC e reparo com solda fria. Realizado aperto dos tirantes à montante 1 1/4" com 200 kgf/m. Utilizado: papelão hidráulico: 4,0mm; o'ring: 14mm. Planilha de medição e fotos anexas
202419512 | STE |  | B015E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.008-9 | 202450 | 10/12/2024 07:48:45 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202517 | EDSON KIRIENCO | Realizada a desmontagem, limpeza e inspeção da tubulação e grade para verificar o estado da pintura, identificados pequenos pontos de cavitação na válvula, realizada a recuperação dos pontos mais profundos com apoio da MMU3, através do processo de solda com eletrodo Inox e dos pontos superficiais, preparo prévio da superfície pela SMMC e reparo com solda fria. Realizado aperto dos tirantes à montante 1 1/4" a 200 kgf/m. Papelão hidráulico: 2,4mm, o'ring: 12mm. Planilha de medição e fotos anexos
202419510 | STE |  | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202450 | 10/12/2024 07:48:54 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202502 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Realizado el desmontaje de la junta de la válvula by-pass, limpieza e inspección de la tubería empotrada y reja para verificar el estado de la pintura, en base a SSA 202500309 se procedió al cambio de la junta por una nueva proveniente del almacén, ajustado la falta de paralelismo en el torno, realizado el montaje, apriete de tirantes 1 1/4" a 200 kgf/m. Papelón hidráulico: 5,6 mm, o'ring: 12 mm. Planilla de medición y fotos en anexos
202419509 | STE |  | A006E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.006-2 | 202450 | 10/12/2024 07:49:03 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202511 | EDSON KIRIENCO | Realizado el desmontaje de la junta de la válvula by-pass, limpieza e inspección de la tubería empotrada y reja para verificar el estado de la pintura, identificado pequenos pontos de cavitação entre tubulação e pintura, realizado recuperação dos pontos com apoio de Engetintas. Realizado el montaje, apriete de tirantes 1 1/4" a 200 kgf/m. Papelón hidráulico: 2,4 mm, o'ring: 14 mm. Planilla de medición y fotos en anexos
202419022 | STE |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202449 | 02/12/2024 16:49:49 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202418690 y SSA MATRIZ 202418488. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202517 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foi realizado o reaperto da base e alinhamento do conjunto moto-bomba. Após medição de vibração do laboratório, não houve melhora nos valores de vibração e a bomba apresentou vazamento de óleo. Posteriormente foi substituída a bomba, através da SSA 202506937, realizado novo alinhamento do conjunto moto-bomba e nova medição de vibração pelo laboratório, onde houve significativa redução da vibração, porém persistiu alerta de vibração no ponto axial do motor.
202418647 | STE |  | B017E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.016-7 | 202447 | 22/11/2024 16:47:05 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202418448 y SSA MATRIZ 202417588. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202536 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado o alinhamento do conjunto moto-bomba, reaperto das bases, correção de pé manco e cunha do motor. Realizada nova medição de vibração, pelo lab., em que não foi constatada redução nos níveis de vibração. Após a medição, com apoio da MMU1 , foi realizado o balanceamento do conjunto moto-bomba, com o motor em carga, adicionando um peso de 24g no ventilador do motor. Realizada nova medição pelo lab., onde verificou-se significativa redução da vibração, alcançando níveis normais de operação.
202418646 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.021-8 | 202447 | 22/11/2024 16:47:12 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202418508 y SSA MATRIZ 202417596. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202536 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado o alinhamento do conjunto moto-bomba, reaperto das bases, correção de pé manco e cunha do motor. Realizada nova medição de vibração, pelo lab., em que não foi constatada redução nos níveis de vibração. Após a medição, com apoio da MMU1 , foi realizado o balanceamento do conjunto moto-bomba, com o motor em carga, adicionando um peso de 37g no ventilador do motor. Realizada nova medição pelo lab., onde verificou-se significativa redução da vibração, alcançando níveis normais de operação.
202417575 | SEE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202445 | 05/11/2024 17:06:11 | Coletar amostras de óleo e realizar ensaios de cont. de part., sedimentos e identif. metais p/ os pontos experimentais (inst. na unidade hid. da U#12. Ponto 1 - Ponto amost. óleo experimental - Trocador calor. Ponto 2 (no filtro duplo) - Ponto de amost. óleo experimental - Filtro duplo LO. Período: a cada 3M até um mês após o retorno da UG no próximo PD 3A (2026). A coleta de amostra deve ser realizada junto da SSP 3M para as UGs 60Hz. Para a coleta final, retirar amostras dos 3 pontos do TQSP. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202447 | DANIEL ROTELOK
202417091 | STE |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202443 | 24/10/2024 14:36:50 | Substituir carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202451 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue sustituido la carga de aceite lubrificante (15000 litros) por aceite regenerado nuevo Turbina Plus 50 (aceite modelo antiguo). Además fue descargado el aceite degradado a los tanques de aceite "A regenerar" en la central de tratamiento de aceite ME. Fue filtrado y luego enviamos una muestra de aceite regenerado previamente para evaluación de las condiciones del aceite, resultando este NAS 7. Procedimos a ensayar, dejando en condiciones normales para la operación.
202414406 | AMP |  | B011D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.013-1 | 202437 | 10/09/2024 11:10:58 | Insp. interna SSP 20242310 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para pintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução dos serviços de recuperação de proteção superficial. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202413285 | STE |  | A002E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.003-5 | 202434 | 22/08/2024 14:06:06 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202413049 y SSA MATRIZ 202412897. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202528 | EDSON KIRIENCO | Foi realizado o reaperto da base do conjunto moto-bomba, correção de pé manco/em cunha do motor e alinhamento do conjunto moto-bomba, conforme relatório anexo. Após medição de vibração do laboratório, onde houve significativa redução da vibração, porém persistiu alerta de vibração no ponto axial do motor.
202412593 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202432 | 09/08/2024 11:51:11 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202412591 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202432 | 09/08/2024 11:46:02 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Modificação executada por meio da SSA 202416298.
202412590 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202432 | 09/08/2024 11:44:27 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | THIAGO RHODE | Executada a modificação conforme solicitado (SSA 202416297)
202412589 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202432 | 09/08/2024 11:44:20 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202412587 | ADM |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202432 | 09/08/2024 11:44:32 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416295 para execução da modificação.
202412586 | ADM |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202432 | 09/08/2024 11:44:38 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416294 para execução da modificação.
202412585 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202432 | 09/08/2024 11:44:44 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Modificação executada conforme solicitado por meio da SSA 202416293.
202412584 | ADM |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202432 | 09/08/2024 11:44:51 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416291 para execução da modificação.
202412583 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202432 | 09/08/2024 11:44:56 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412582 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202432 | 09/08/2024 11:45:03 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | THIAGO RHODE | Executada a modificação conforme solicitado (SSA 202416288)
202412581 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202432 | 09/08/2024 11:45:08 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412580 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202432 | 09/08/2024 11:45:15 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202412579 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202432 | 09/08/2024 11:45:34 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412578 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202432 | 09/08/2024 11:45:41 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412575 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202432 | 09/08/2024 11:46:14 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202411965 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202432 | 09/08/2024 11:46:27 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202410619 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202427 | 05/07/2024 11:14:52 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202513 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue instalado la placa de adaptación Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M y indicador de contaminación W01-01, conforme orientación de la SMIM.
202410614 | STE |  | B018E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.003-1 | 202427 | 05/07/2024 11:14:59 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202447 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Realizado a instalação de placa adaptadora Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminação W0-01, conforme orientação técnica. Anexo registro fotográfico.
202410611 | STE |  | B017E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.017-1 | 202427 | 05/07/2024 11:15:06 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202443 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Realizado a instalação de placa adaptadora Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminação W0-01, conforme orientação técnica.
202410610 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202427 | 05/07/2024 11:15:21 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202513 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue instalado la placa de adaptación Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W01-01, conforme orientación de la SMIM.
202410608 | STE |  | B015E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.008-2 | 202427 | 05/07/2024 11:15:30 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202447 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado a instalação de placa adaptadora Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminação W0-01, conforme orientação técnica.
202410588 | STE |  | B014E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.014-7 | 202427 | 05/07/2024 11:15:49 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202450 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | Realizado la instalación de placa adaptadora Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01, conforme orientación técnica.
202410586 | STE |  | B012E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.009-0 | 202427 | 05/07/2024 11:15:59 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202445 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado a instalação de placa adaptadora Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminação W0-01, conforme orientação técnica.
202410579 | STE |  | A008E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.010-4 | 202427 | 05/07/2024 11:16:10 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202504 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue instalado la placa de adaptación Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M y indicador de contaminación W01-01, conforme orientación de la SMIM.
202410577 | STE |  | A007E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.013-9 | 202427 | 05/07/2024 11:16:16 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202445 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizado a instalação de placa adaptadora Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminação W0-01, conforme orientação técnica.
202410576 | STE |  | A004E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.011-2 | 202427 | 05/07/2024 11:16:24 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202437 | EDSON KIRIENCO | Substituído filtro FA antigo por modelo novo, conforme solicitação da engenharia.
202410575 | STE |  | A003E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.018-0 | 202427 | 05/07/2024 11:16:31 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202439 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Realizado a instalação de placa adaptadora Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminação W0-01, conforme orientação técnica. Anexo registro fotográfico.
202410574 | STE |  | A002E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.002-3 | 202427 | 05/07/2024 11:16:39 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202433 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido el filtro, instalado la placa adaptadora Bosch e indicador de contaminación, conforme orientación técnica. Anexo registro fotográfico.
202408817 | STE |  | B016D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.016-6 | 202423 | 06/06/2024 07:42:10 | Insp. interna SSP 20242318 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | El tanque fue desmontado y enviado al patio de pinturas, luego se retiro, se inspecciono, no constatándose ninguna anormalidad en la pintura interna, se procedió al montaje y presurización en la UN16, se verifico posibles perdidas con el instrumento, dejando en condiciones normales para la operación.
202405743 | STE |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202415 | 10/04/2024 17:22:36 | Aumentar diámetro interno de 103mm a 104mm de 2 unidades de material cód 651311-MANCAL ACO COMP AGUA 100X140X140MM, conforme POS 501 del diseño 5180-DC-00522-P en anexo. Materiales a ser entregados a la oficina mecánica. Programar servicio para Viernes 12/04/24. Contaco Angelo Gnoatto - SMMA.DT | IME1 | MMU3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202417 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron ajustados a 104mm los alojamientos de dos mancales proveidos por el emitente.
202405652 | STE |  | B014E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.009-7 | 202415 | 08/04/2024 17:02:01 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202449 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Realizado el desmontaje de la junta de la válvula by-pass, limpieza e inspección de la tubería empotrada y reja para verificar el estado de la pintura, en base a SSA 202418968 se procedió al cambio de la junta por una nueva proveniente del almacén, ajustado la falta de paralelismo en el torno y aumentado a 40 mm el diámetro de los agujeros de la brida, realizado el montaje, apriete de tirantes 1 1/4" a 200 kgf/m. Papelón hidráulico: 1,6 mm, o'ring: 12 mm. Planilla de medición y fotos en anexos.
202405651 | STE |  | B012E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.014-3 | 202415 | 08/04/2024 17:02:08 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202442 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Se realizó el desmontaje de la junta de la válvula by-pass, limpieza e inspección interna, tubería empotrada y reja para verificar la condición de la pintura e realizado el montaje, apriete de tirantes 1 1/4" a 200 kgf/m. Papelón hidráulico utilizado: 2,4 mm. Realizado levantamiento dimensional del espacio entre bridas. Planilla y fotos en adjuntos.
202405649 | STE |  | B011E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.013-5 | 202415 | 08/04/2024 17:02:14 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202431 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Se realizó el desmontaje de la junta de la válvula by-pass, limpieza e inspección interna, tubería empotrada y reja para verificar la condición de la pintura, también fue solicitado por IME1 la reparación con soldadura fría ( BELZONA 1111) en zonas puntuales de cavitación encontrados en la junta, posteriormente, realizado el montaje, apriete de tirantes 1 1/4" a 200 kgf/m. Papelón hidráulico utilizado: 1,6 mm. Realizado levantamiento dimensional del espacio entre bridas. Fotos en adjuntos
202405626 | STE |  | A001D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.001-4 | 202415 | 08/04/2024 16:22:56 | Em função de falhas ocorridas em vál. tub. de dreno dos vasos pressão N1, N2 e CCAR e ausência de val. sobressalente compatível com dimensões e pressão, será realizada a modif. dos drenos de todas as UG's durante os próximos PD's 3S. Adquirir materiais conf. planejamento julho/2024: 712516 Válvula 1/2" 24 PÇ - 712518 Conector macho 1/2" 48 PÇ - 714021 Tubo 1/2" inox 8 metros. Planejamento 2025: 712516 Válvula 1/2" 96 PÇ - 712518 Conector macho 1/2" 192 PÇ - 714021 - Tubo 1/2" inox 32 metros. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 120 un cod. 712516, creada reserva nro. 476835, 485073, 482951 y 485072. - 240 un cod. 712518, creada reserva nro. 482950, 485071 y 485074. - 40 m cod. 714021, creada reserva nro. 476456. OBS: DEMPRO-1184
202404701 | STE |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202412 | 21/03/2024 09:55:12 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202404181 y SSA matriz 202403842. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202502 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se realizo izaje del motor para posterior reapriete de los tornillos de fijación de la base y limpieza con disco flap de la superficie de apoyo de los pies del motor. Fue alineado el conjunto motobomba y lubricado el acoplamiento. Luego solicitamos a la gente de laboratorio realizar medición de vibración en donde se observo mejoras. Adjunto el resultado de medición de vibración y el informe de laboratorio.
202403881 | STE |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202410 | 08/03/2024 09:57:54 | Fabricar chapas para calces conforme formato, materiales y cantidades indicadas en diseño en anexo. Material a ser utilizado en montaje de componentes mecánicos de stoplogs de toma de agua (contrato 4500071427). | IME1 | MMU3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202501 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricadas conforme al plano cortando con guillotina chapas galvanizadas: Calce tipo 1: 16un de espesor 1,25mm y 32 un de espesor 1.95mm. Calce tipo 2: 16un de espesor 1,25mm y 32 un de espesor 1.95mm. Calce tipo 3: 16 un de espesor 1,25mm y 37 un de espesor 1.95mm. Calce tipo 1: 16un de espesor 3/16 A-36. Calce tipo 2: 16un de espesor 3/16 A-36. Calce tipo 3: 16un de espesor 3/16 A-36.
202403639 | STE | 202403371 | A001D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.001-5 | 202410 | 05/03/2024 10:55:12 | Solicita-se apoio para especificação de borne de ligação de motor das bombas de pressurização de óleo do sistema de regulação de velocidade. Fotos anexas. O motor é da marca Jeumont Schneider (descontinuado) e não possui componentes sobressalentes. Necessita-se da especificação da placa de bornes para a versão 50 e 60 Hz. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202423 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Analisando as necessidades do emitente foi apresentado duas opções, desenvolvido projeto e confeccionado uma base na impressora 3D com a SSA 202515165 e apresentado uma opção de compra de uma base similar onde é necessário fazer pequeno ajuste no modo de fixação com o motor. Base confeccionada na impressora 3D entregue em mãos ao emitente para aplicação imediata se for necessário. Anexo detalhamentos do projeto e proposta comercial de compra.
202400556 | STE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202402 | 11/01/2024 16:50:02 | Realizar gestiones relativas al material cód 289256 - JUNTA VED BORR SINT 39X48X33500MM conforme sigue: 1- Ajustar descriptivo técnico en sistema SAP conforme archivo anexo (emitida SDS-12517). 2- Realizar la reserva de 1 unidad disponible en stock. 3- Realizar adquisición eventual de 4 unidades adicionales. Plazo de aplicación: Mayo 2024. Material necesario para ejecución de los servicios de mantenimiento de la junta de dilatación de la U09 ya programados. (Contrato 4500073862) | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Ajustado el descriptivo SAP conforme solicitado mediante la MTDFS-10658. Fueron disponibilizadas 5 un del cod. 289256 (CORDON VED RECTANG SBR 39X48X34000MM) el 27/05/24 mediante la OC-4500075068/30 (DEMPRO-1063)
202400541 | STE | 202205866 | A033A003 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N3 | 0248.014-0 | 202402 | 11/01/2024 16:34:21 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5180-20-19000-E/P-R0 Y CONTRATO 4500071427. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202418 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | PRESTADO APOYO A LA EMPRESA CIE RESPONSABLE DEL SERVICIO DE RECUPERACION DEL ELEMENTO SUPERIOR N3 (IZAJE DE COMPONENTES MEDIANTE PÓRTICO DE LA TOMA DE AGUA Y LOGISTICA DE MATERIALES). REALIZADO LA SUPERVISIÓN DURANTE EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPONENTES MECÁNICOS CONFORME TOLERANCIA DIMENSIONAL (VER RELATORIO EN ANEXO). EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES Y LIBERADO PARA UTILIZACIÓN.
202400539 | STE | 202218604 | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202402 | 11/01/2024 16:35:04 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5180-20-19000-E/P-R0 Y CONTRATO 4500071427. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202420 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Incluído relatório das atividades realizadas.
202400538 | STE | 202205869 | A033A012 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N8 | 0248.023-9 | 202402 | 11/01/2024 16:35:13 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5180-20-19000-E/P-R0 Y CONTRATO 4500071427. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202412 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Prestado apoio à empresa CIE responsável por realizar os serviços de recuperação do stoplog N8. Foi realizado o fornecimento de materiais à empresa contratada(SMs-vide documentos).A SMMA.DT-MAM2 foi responsável por realizar a separação e apoiar a movimentação e tombamento dos elementos normais, além de enviar e devolver as peças desmontáveis da comporta recuperadas por MCI4 à CIE.As hastes de ligação entre os elementos normais serão fabricadas por solicitação da SMIM.DT-IME1 e montadas por MAM2
202400375 | APV |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202402 | 10/01/2024 07:16:17 | Efetuar a programação de reposição do material 717515-ACEITE LUBRIC VISC 50 TURB EP 200L, para atender ao planejamento de utilização: 2024: 91.000 litros (451 tambores), sendo 42.000 litros (210 tambores) até maio/2024 e 49.000 litros (245 tambores) a partir da primeira quinzena de junho/2024. 2025: 49.000 litros (245 tambores) a partir de janeiro até junho/2025. O óleo será instalado em todas as UGs seguindo os PDs 2024 e PDs 2025 (Serão 7.000 litros por UG até junho/2025 nas paradas 3S ou 3A) | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202400231 | STE |  | A005D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.009-6 | 202401 | 05/01/2024 15:46:35 | Em função dos resultados das inspeções regulares das folgas entre palhetas do distribuidor e da SSA 202317523, solicita-se verificar a folga entre trava e placa de pressão da haste do servomotor. Constatando-se de folga excessiva, realizar ajuste. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado medição com calibre de folgas, da folga entre anel batente do servomotor da trava hidráulica e bloco de encosto da trava hidráulica e verificado folga entre 0,95mm e 1,00mm, (Folga nominal de projeto 1,00mm).
202320770 | STE |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202352 | 28/12/2023 16:43:06 | Em função de teste de proteção anticorrosiva, com aplicação de material Belzona (SSA 202315644), efetuar a abertura do vaso de pressão, limpeza do óleo residual e inspecionar a superfície protegida. Objetivo: avaliar o desempenho para homologação do produto com opção de proteção interna de vasos de pressão, em contato com ar úmido pressurizado e óleo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202526 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue realizado la abertura del acumulador y posterior limpieza del aceite residual. Realizado inspección en presencia del personal de la empresa contratada, no encontrándose anormalidades, dejando en condiciones normales para la operación.
202320769 | STE |  | A002D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.018-2 | 202352 | 28/12/2023 16:43:15 | Em função de teste de proteção anticorrosiva, com aplicação de material Belzona (SSA 202315643), efetuar a abertura do vaso de pressão, limpeza do óleo residual e inspecionar a superfície protegida. Objetivo: avaliar o desempenho para homologação do produto com opção de proteção interna de vasos de pressão, em contato com ar úmido pressurizado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202526 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue realizado la abertura del acumulador y posterior limpieza del aceite residual. Realizado inspección en presencia del personal de la empresa contratada, no encontrándose anormalidades, dejando en condiciones normales para la operación.
202320765 | STE |  | A003E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.005-1 | 202352 | 28/12/2023 16:43:23 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202320644 y SSA matriz 202320432. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202438 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado içamento do motor para reaperto dos parafusos de fixação da base e limpeza com disco flap da superfície de apoio dos pés do motor. Alinhado o conjunto moto bomba e lubrificado o acoplamento. Acompanhado medição de vibração executada pelo laboratório.
202319147 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 24/11/2023 07:37:50 | Solicitamos codificar e incluir a stock actuador electromecánico modelo AUMA SA07.2-F10 disponible en oficina de SMMA.DT, conforme descriptivo técnico en adjunto. Material adquirido a través de OC 4500034159 (CI/SMIM.DT/0018/2015) como conjunto VALVULA 8" + ACTUADOR, siendo necesario codificar únicamente actuador en carácter de material sobresaliente. Posterior a codificación, necesario incluir a LMR.JK.090. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202348 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado e incluido al stock: -Cod. 720260 - ACTUADOR ELECTROM VALV MARIP 0,06KW OBS: DM-70033692, GCSMIT-2644 Emitida SDS-15609 para inclusión en la LMR.JK.090
202319064 | STE |  | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202347 | 22/11/2023 07:14:59 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202408 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Acompañamiento a MMU3 durante el montaje de las placas en las bases de alineamiento de los motores M1 y M2. Fue pasado macho de roscar en los agujeros de las placas y cojinete de roscar en los tornillos M16 para garantizar el buen funcionamiento del sistema de alineamiento.
202319063 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202347 | 22/11/2023 07:15:06 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202405 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Acompanhado MMU3 durante a montagem de placas nas bases de alinhamento dos motores M1 e M2. Passado macho nos furos das placas e cossinete nos parafusos M16 para garantir bom funcionamento do sistema de alinhamento.
202319062 | STE |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202347 | 22/11/2023 07:15:14 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202418 | EDSON KIRIENCO | Apoio a MMU3 na instalação de placas para facilitar alinhamento dos motores do CTM.
202319061 | STE |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202347 | 22/11/2023 07:15:19 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202411 | EDSON KIRIENCO | Apoio a MMU3 para solda de 8 placas de alinhamento dos motores do CTM. Limpeza dos parafuso com cocinete M16.
202319060 | STE |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202347 | 22/11/2023 07:15:25 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202404 | EDSON KIRIENCO | Apoio a MMU3 no processo de soldagem das placas de alinhamento dos motores
202319059 | STE |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202347 | 22/11/2023 07:15:30 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202429 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Acompañamiento a MMU3 durante el montaje de las placas en las bases de alineamiento de los motores M1 y M2. Fue pasado macho de roscar en los agujeros de las placas y cojinete de roscar en los tornillos M16 para garantizar el buen funcionamiento del sistema de alineamiento.
202319058 | STE |  | B012E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.009-4 | 202347 | 22/11/2023 07:15:36 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202404 | EDSON KIRIENCO | Realizado acompanhamento a MMU3 durante preparação e soldagem das placas de alinhamento dos motores do CTM. Passado cossinete nos parafusos e macho M16x2mm nas placas.
202319057 | STE |  | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.007-8 | 202347 | 22/11/2023 07:15:42 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202431 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Acompañamiento a MMU3 durante el montaje de las placas en las bases de alineamiento de los motores M1 y M2. Fue pasado macho de roscar en los agujeros de las placas y cojinete de roscar en los tornillos M16 para garantizar el buen funcionamiento del sistema de alineamiento.
202319054 | STE |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202347 | 22/11/2023 07:15:52 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202424 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Acompañamiento a MMU3 durante el montaje de las placas en las bases de alineamiento de los motores M1 y M2. Fue pasado macho de roscar en los agujeros de las placas y cojinete de roscar en los tornillos M16 para garantizar el buen funcionamiento del sistema de alineamiento.
202319053 | STE |  | A008E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.015-9 | 202347 | 22/11/2023 07:15:57 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202410 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Acompanhado MMU3 durante a montagem de placas nas bases de alinhamento dos motores M1 e M2. Passado macho nos furos das placas e cossinete nos parafusos M16 para garantir bom funcionamento do sistema de alinhamento.
202319051 | STE |  | A006E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.011-6 | 202347 | 22/11/2023 07:16:08 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202421 | EDSON KIRIENCO | Apoio a MMU3 para fixação de chapas de alinhamento dos motores do CTM. OBS: foi passado macho nas placas e cossinete nos parafusos M16.
202319049 | STE |  | A004E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.007-8 | 202347 | 22/11/2023 07:16:14 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202435 | EDSON KIRIENCO | Realizado apoio a MMU3 no processo de fixação de placas para alinhamento dos motores M1 e M2. Ajustado a rosca dos parafusos M16 para encaixe nas placas. OBS: Material existente no próprio setor.
202319048 | STE |  | A003E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.005-1 | 202347 | 22/11/2023 07:16:19 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202438 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Acompañamiento a MMU3 durante el montaje de las placas en las bases de alineamiento de los motores M1 y M2. Fue pasado macho de roscar en los agujeros de las placas y cojinete de roscar en los tornillos M16 para garantizar el buen funcionamiento del sistema de alineamiento.
202319047 | STE |  | A001E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.001-9 | 202347 | 22/11/2023 07:16:25 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410 en anexo. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202423 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Se realizó el montaje y soldadura de las placas de posicionamiento de los motores del CTM, según indicaciones del emisor. Fotos en adjuntos.
202317411 | STE |  | A001D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.017-4 | 202343 | 26/10/2023 09:23:28 | Insp. interna SSP 20233392 indicou degradação generalizada da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202514 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Fue desmontado y enviado al personal de pinturas, donde pasó por los procedimientos adecuados de pintura industrial, procedimos a inspeccionar no constatando ninguna irregularidad en la pintura, luego montamos y presurizamos a 75BAR de presión, dejando en condiciones normales para la operación.
202317245 | STE | 202317077 | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202343 | 26/10/2023 09:25:59 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202317077 Y SSA MATRIZ 202316820. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202430 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado alinhamento do conjunto moto bomba e nova medição pelo laboratório. Relatório do alinhamento e resultado da medição de vibração em anexo.
202316487 | STE |  | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.047-5 | 202340 | 05/10/2023 15:25:06 | Em função de eventos de vazamento de óleo, com indícios de fuga através do selo mecânico, solicita-se realizar um teste com alteração no distanciador do selo (peça fornecida pelo fabricante IMO), responsável pela compressão da mola. Fabricar um novo componente com altura de 1 mm maior que a dimensão original. Acompanhar por 6 meses para avaliação dos resultados. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202344 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a desmontagem do motor e posteriormente da tampa da bomba para acessar o selo mecanico, acessando o selo não foi verificado nenhuma anormalidade com o mesmo. Instalado o novo selo, fechado a tampa e torquiado. Feito montagem do motor e posteriormente o ensaio operacional, durante o ensaio foi verificado que a bomba continua perdendo oleo atraves do selo, a bomba continuara com restrição aguardando o parecer da engenharia da manutenção.
202316355 | AMP |  | A019D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.019-2 | 202340 | 04/10/2023 08:13:18 | Insp. interna SSP 20233405 indicou degradação generalizada da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD 3A para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202505 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Devido a falta de tempo para cura da pintura, já que a parada contava somente com 2 semanas, foi aberto o acumulador, inspecionado sem adentrar no mesmo e registrado através de fotos, o estado que o mesmo se encontrava.( sem sinais de oxidação ou evolução dos pontos sem pintura). Foi fechado e acordado que o mesmo será retirado no próximo PD 3S.
202316349 | STE |  | A019D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.019-9 | 202340 | 04/10/2023 08:13:26 | Insp. interna SSP 20233405 indicou degradação generalizada da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD 3A para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202503 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | DESMONTADO RESERVATÓRIO DE AR DO COMPRESSOR E ENVIADO PARA PINTURA INTERNA DO MESMO.(ENVIADO TAMBEM SUA TAMPA). APÓS CURA DA TINTA O MESMO FOI LIMPO INTERNAMENTE , PREPARADO AS CONEXÕES E REINSTALADO EM SEU LOCAL DE TRABALHO.
202314283 | STE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202335 | 28/08/2023 07:48:39 | Complementar ao serviço da SSA 202216793, efetuar a abertura do servomotor para avaliação das condições internas dos componentes (cilindro, buchas e haste). Realizar a verificação dimensional da haste e das buchas traseiras e frontais. Caso constatado defeitos ou dimensões que indiquem desgastes excessivos realizar a substituição das buchas e haste. Substituir vedações e raspadores para remontagem do conjunto. Realizar registro fotográfico e dimensional dos componentes (buchas e haste). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202401 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue desmotado, inspeccionado, sustituido el vástago, los bujes de la tapa y del cilindro del servomotor, por componentes nuevos retirados del almoxarifado.
202314086 | STE |  | A019D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.019-0 | 202334 | 23/08/2023 10:30:09 | Em complemento a SSA 202314077, solicita-se apoio a MEG1 para instalação de protótipo de sensor de nível Marca WIKA Modelo FLS-SA. Monitorar comportamento do novo instrumento até o próximo PD 9M. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202334 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Foi instalado o protótipo da sonda de nível no reservatório de óleo de infiltração, realizado os ensaios de partida das bombas(principal e reserva) e sinalização de nível alto. Ficando o instrumento atuando com os seguintes valores de nível : Partida da bomba principal:288mm Partida da bomba reserva: 490mm Parada das bombas: 183mm Nível alto alarme: 590mm
202313806 | STE |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202333 | 18/08/2023 16:25:33 | Realizar nova medição de vibrações no prazo aproximado de 180 dias para avaliação do comportamento. Tal ação será para acompanhamento da evolução de possível defeito. Para realização da coleta é necessário que o equipamento ocupe a posição "principal" com operação normal, por pelo menos 2 dias. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202406 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na motobomba 2 do RV da U09A. Não foi constatado Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Mais detalhes decorrer deste DOC e no sistema OMNITREND
202313609 | AIM |  | A006E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.006-3 | 202333 | 16/08/2023 16:47:24 | Realizar acompañamiento durante 18 meses del estado del producto de impermeabilización de la interfaz acero/hormigón del conducto forzado en la El.111,00 aplicado en la U06 (SSA 202311658/AS 4500070942), para evaluación del desempeño del mismo y posterior réplica en demás unidades. | IME1 | ISI1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202507 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada la inspección civil. En anexo las fotos de la misma. En elaboración el informe de evaluación del desempeño del producto de impermeabilización
202313569 | STE |  | A002E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.002-0 | 202333 | 16/08/2023 08:42:24 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202346 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Fue retirado la junta de desmontaje e identificado algunos puntos de cavitación y corrosión en la brida de la tubería empotrada, asiento del anillo o’ring, se procedió a reparar dichos puntos con la rectificadora manual y cepillo de acero rotativo, limpieza y aplicación del producto Belzona 1111, montaje de la junta con papelón hidráulico de 2,4 mm y anillo o'ring de 14 mm. En la abertura de la válvula fue observado estanqueidad en el sistema.
202312360 | STE | 202305735 | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202330 | 27/07/2023 11:08:04 | Solicitamos apoyo para realizar reclamo en garantía de 2(dos) unidades de material cód 129810 - JUNTA VED BORR 65/70SH 397X12X35X78MM adquiridos a través de la OC 4500047940 (Retesp). La colecta de los materiales será por cuenta de la empresa Retesp, conforme documentos en anexo. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202433 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales sustituidos en garantía por parte de RETESP conforme documentos en anexo. OBS: MTDFS-9679, GT-00735
202311942 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202329 | 19/07/2023 11:02:31 | Complementar ao acompanhamento do comportamento físico-químico da carga de óleo Turbina EP 50 (em teste) na unidade hidráulica. Realizar ensaios em amostras de óleo regenerado (sem aditivos) com adição de aditivos (novo pacote) para definir a faixa dos valores toleráveis para condições de controle das propriedades iniciais (óleo sem uso): acidez, demulsibilidade, viscosidade, densidade, ponto de fulgor, água, DBPC, carbonilas (Infravermelho), Metais e fósforo spectroil. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Foram realizados análise físico químico em óleo lubrificante com diversas proporções de aditivos. Resultados em anexo.
202311815 | STE |  | A001A | GERADOR DA U01 |  | 202329 | 18/07/2023 13:17:58 | Solicitamos estudos para analisar metodologia de controle de qualidade em vedações elastoméricas. Necessidade de identificação dos compostos fornecidos em relação à especificação técnica dos materiais. Análise Composicional de Materiais por Termogravimetria (TGA) - ASTM E1131:2020 e Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) - ASTM 03677:2010 (Reap. 2015). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202440 | KARIN BECKER MARQUES | Foram adquiridas e estudadas as normas ASTM D3677 (2019) e ASTM E1131 (2020). Entramos em contato com o sr. Éder Baroni da Silveira do SENAI-RS (São Leopoldo) para realização de uma reunião de alinhamento no dia 10/10/23. Nessa reunião, ficou definido que a SMIM.DT elaboraria uma ET para contratação de consultoria e análises químicas de elastômeros, para ajustar a redação das Especificações Técnicas dos elastômeros e sanar possíveis dúvidas sobre o tema. Obs: Sandra Abegg - SMIM.DT ciente.
202311553 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202328 | 13/07/2023 08:45:14 | Em complemento a SSA 202310442, efetuar a instalação de 4 sensores de temperatura (2 tampa inferior e 2 tampa superior) para monitoramento das oscilações com registro das informações. Objetivo comparar comportamento dos mancais de rolamento em função de substituição de lubrificante. Período de monitoramento: Julho/2023 a maio/2024. Emitir relatório gráfico com dados registrados (observar que o motor trabalha em rodízio. considerar apenas os valores com motor em operação). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202329 | BRUNO BURILLI | Fueron instalados 4 sensores (2 superior y 2 inferior) en la motobomba 02 del sistema RV para medición de temperatura desde julio 2023 hasta mayo 2024. Los datos agrupados de temperatura fueron enviados al solicitante por correo debido al tamaño del mismo.
202311548 | STE |  | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202328 | 13/07/2023 08:45:02 | Em complemento a SSA 202310442, efetuar a instalação de 4 sensores de temperatura (2 tampa inferior e 2 tampa superior) para monitoramento das oscilações com registro das informações. Objetivo avaliar comportamento dos mancais de rolamento em função de substituição de lubrificante. Período de monitoramento: Julho/2023 a maio/2024. Emitir relatório gráfico com dados registrados (observar que o motor trabalha em rodízio. considerar apenas os valores com motor em operação). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202329 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron instalados 4 sensores (2 superior y 2 inferior) en la motobomba 01 del sistema RV para medición de temperatura desde julio 2023 hasta mayo 2024. Los datos agrupados de temperatura fueron enviados al solicitante por correo debido al tamaño del mismo.
202311507 | APV |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202328 | 12/07/2023 16:47:03 | Alterar instrumentação analógica de supervisão unidade hid. do RV e instalação de protótipo para validação por 6 meses. Subst. termostato alarme da temp. do óleo, termômetro ind. local da temp. do óleo e pressostato - pos. DA, por transmissores de temperatura e de pressão (DA com redundância). Avaliar possibilidade de instalar um indicador de temperatura no painel PA ou GTB3 (adjacente aos demais indicadores da unidade hidráulica). Componentes atuais com dificuldade de reposição no mercado. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202430 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Creada SMDTC-2202 para adquisición de materiales necesarios para implantación de prototipo. Aguardando provisión.
202310486 | STE |  | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202326 | 26/06/2023 16:59:18 | Solicitamos adquisición de manera eventual de materiales sobresalientes según cantidades indicadas en documento en anexo. Previsión de uso: Fin de SET/2023. Adicionalmente, realizar reserva de los mismos al centro de costo 30316 (SMMA.DT) según cantidades indicadas en columna "Reservar" de documento en anexo. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 765 y 766.
202310442 | STE |  | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202326 | 26/06/2023 15:23:16 | Em caráter de teste de desempenho, durante a substituição dos mancais de rolamento (SSA202221168), utilizar a graxa POLYREX EM consistência NLGI 2 (disponível no almoxarifado). Incluir identificação no equipamento com a observação "utilizar a graxa POLYREX EM NLGI 2". Monitorar o desempenho por 18 meses. A quantidade de graxa (montagem e relubrificação) deverá estar em conformidade com os dados do manual do equipamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202328 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Lubrificado equipamento com a graxa Polyrex EM consistência NLGI2 e identificado no equipamento os pontos de lubrificação. O equipamento foi monitorado pelo período de 18 meses. Realizado analize de vibracao e nao encontrado anormalidade, no día 18/12/24, maiores detalles, consultar no software OMNITREND.
202310131 | STE | 202219599 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.009-4 | 202325 | 21/06/2023 07:57:30 | Realizar re-alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202219599 y SSA matriz 202206673. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202342 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Após instalação de dispositivo na base dos motores, conforme SSA 202316414 , realizado alinhamento do conjunto moto-bomba conforme solicitado (resultado do alinhamento em anexo). Acompanhado laboratório em nova medição de vibração.
202310122 | STE | 202218371 | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202325 | 21/06/2023 07:58:43 | Realizar re-alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202219877 y 202309350. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202411 | EDSON KIRIENCO | Realizado alinhamento do conjunto motobomba, adicionado calços, para ajuste vertical, acrescentando: MFE = 0,20mm; MFD = 0,15mm; BFE/D = 0,30mm e BPD/E = 0,45mm. Após nova leitura de vibração realizada pelo laboratório, confirmado alinhamento dentro dos limites de vibração. Imagens em anexo.
202310117 | STE | 202307396 | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202325 | 20/06/2023 16:53:20 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202307396 y SSA matriz 202218124. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202405 | EDSON KIRIENCO | Durante processo de alinhamento do motor com a bomba foi identificado que a base do motor estava trincada, não permitindo alinhamento.
202309712 | STE |  | B013E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.015-2 | 202324 | 14/06/2023 14:23:47 | Realizar reapriete prisioneros del anillo prensa empaquetadura superior conforme procedimiento en anexo, en función a las perdidas de agua detectas a través de la SSA 202308810. Programar actividad para proximo PD. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202328 | EDSON KIRIENCO | Realizado reaperto de 111 tirantes superiores M36, da junta de dilatação do conduto forçado, cota 111, conforme solicitação da engenharia de manutenção. OBS: Utilizado como referencia de aperto um calço de teflon com 25 mm de altura, ao término do trabalho observado estanqueidade completa da junta de vedação do conduto forçado, lado superior. Após reaperto realizado nova medição de folga, conforme protocolo em anexo.
202307229 | STE | 202307113 | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202318 | 02/05/2023 15:48:07 | Similar a solução adotada na SSA 202201465, realizar a modificação com reforço na base do sistema de alinhamento e posicionamento do motor do compressor. Após montagem, realizar o alinhamento das polias e tensionamento das correias (solicitar apoio do SMIL.DT para coleta de dados de vibração para validação | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202344 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se cambió el sistema de alineación y posicionamiento del motor del compresor en la base (fotos adjuntas), se alineó y tensó nuevamente el motor y se rehicieron las mediciones de vibración con el personal del laboratorio(SSA:202317965), una vez finalizado el servicio no se detectaron nuevas alarmas en el compresor y las alarmas provenientes del motor se corrigieron, liberando el equipo para su operación.
202306469 | STE | 202301582 | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202316 | 19/04/2023 11:34:30 | Similar a solução adotada na SSA 202201465, realizar a modificação com reforço na base do sistema de alinhamento e posicionamento do motor do compressor. Após montagem, realizar o tensionamento das correias e solicitar apoio do SMIL.DT para coleta de dados de vibração. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202336 | MARIO ULISSES GOBBO | A atividade não será executada. Serão realizadas intervenções no equipamento quando nas análises de vibração forem atingidos os valores de alarme 2, consenso em MMU2. Motivos da não intervenção nas situações de alarme 1: Existência de dois conjunto moto compressores para o restabelecimento de ar, sendo que um compressor atende a demanda, equipamentos de reserva revisados e preparados para substituição imediata, caso acorra alguma falha, possibilidade de intervenção com a UG no sistema.
202305043 | APV |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202313 | 27/03/2023 15:28:52 | Complemen. la SSA 202221556, realizar adquisición eventual de 36 un cód 718144 - GUIA TA ACO A36 POS 143/144/145/319 (2 p/UG), p/ aplicación en 18 UGs. Previsión de uso: 12 UGs en 2024 (24 un cód 718144) y 6 UGs en 2025 (12 un cód 718144). Fabricación, pintura, ensayos y doc. conforme ET 5117-20-19000 y diseño 5117-DC-00555-P-R4. Adquisición a ser contemplada en presupuesto 2024 SMIM. Este pedido atiende a la verificación del nivel de desgaste de las guías sustituidas. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202301942 | STE |  | B017D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.033-9 | 202305 | 02/02/2023 13:52:39 | Efetuar, por oportunidade, a substituição de vedações e raspadores (frontais e traseiros) do servomotor TH no próximo PD (2024) - complementar a SSA 202208193 do teste de vida útil em curso no servomotor TM. Registrar informação de marca/modelo (arquivo anexo). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202405 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a desmontagem da vedação e do raspador traseiro e frontal do servo motor , instalado vedações e raspadores da marca RETESP. Vedações e raspadores retirados eram da marca PXL, modelo inteiro, conforme anexo.
202301683 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202305 | 31/01/2023 08:23:34 | Realizar desmontaje de guias a montante retiradas de la U09 (SSA 202207041). Recuperar protección anticorrosiva de las bases POS 143/144/145/319 conforme item 4.7 de la ET 5117-20-19000-E y devolver al stock bajo el codigo 718144. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202317 | EDSON KIRIENCO | Por motivo de alto custo para recuperação das guias e demanda de muitas hxH para execução das atividades, foi definido pela engenharia (IME1) que as não serão recuperadas, serão descartadas. Foi emitido as SSA's 202221556 e 202305043 para aquisição dos segmentos de guia e a base das guias.
202300859 | STE |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202303 | 17/01/2023 15:50:32 | Realizar ensayo de funcionamiento de motobombas del CTM en modo TEST conforme procedimiento en anexo. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202303 | EDSON KIRIENCO | Realizado ensaios de circulação do óleo no CTM, conforme solicitação da engenharia, com apoio do setor de operação.
202300716 | STE | 202300486 | A002E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.004-3 | 202302 | 13/01/2023 11:07:20 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202300486 Y SSA MATRIZ 202224232. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202346 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado alinhamento do conjunto motobomba, após de finalizar o alinhamento, solicitamos apoio do laboratório para medir vibração onde se constatou melhora satisfatórias conforme limites de vibração predefinidos pelo laboratório. Anexo resultado do alinhamento.
202300152 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 13:53:20 | Em atendimento a SSA 202225143, solicita-se especificação e instalação, de dois painéis elétricos, p/ alimentação e partida de motores das bombas de pressurização do sistema Reg. Velocidade 50/60HZ. Avaliar pontos para alimentação destes painéis para permitir a realização de acionamento dos motores (modo operação em vazio para testes de bancada). Necessita-se realizar o teste em uma unidade do motor 50 Hz com brevidade, de forma a identificar possível origem de anormalidade de funcionamento. | IME1 | IEQ2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2347 para adquisición de un tablero móvil para utilización en los ensayos. Tablero recibido y ensayado con la SSA 202516111. Tablero entregado a la SMMU.DT.
202300093 | STE |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202301 | 03/01/2023 15:19:49 | Em complemento ao processo de aquisição OC-4500063092, solicitamos realizar o cadastro do item ANEL VED O-RING BUNA 60SH 2,0X15,0MM, como item sobressalente para montagem do conjunto. Serão disponibilizados 53 unidades para estoque, politica de reposição máx./min 50/25. Planilha SOMMAT anexa. Cadastro na LMR AB26 será realizado por meio da SDS-14739. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El material fue codificado e incluido al stock: - Cod. 718779: ANILLO SELL O-RING BUNA 60SH 2X15MM Saldo actual 53 un. Politica ZM=25/50. OBS: DM-70030050
202224987 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202252 | 28/12/2022 07:31:27 | Efetuar as análises físico-químicas do óleo a ser instalado no equipamento, prévia (completa) e após filtragem (particulados e sedimentos) para registro de informação inicial da operação da carga. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202311 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA.
202224985 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202252 | 28/12/2022 07:31:14 | Efetuar as análises físico-químicas do óleo a ser instalado no equipamento, prévia (completa) e após filtragem (particulados e sedimentos) para registro de informação inicial da operação da carga. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202345 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta del Tanque (Reservorio) Análisis fisicoquímico Colecta después de la filtración del lubricante para su uso en la UG02 Análisis fisicoquímico
202224984 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202252 | 28/12/2022 07:31:50 | Substituir carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo. Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202312 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Antes do PD 3S, foi retirado 15 mil litros de óleo regenerado do tanque de 90 mil (AMD3) e armazenado na carreta de de 15 mil, realizado filtragem antes de inserir o óleo no circuito e encaminhado uma amostra para análise, indicando NAS 6. No inicio do PD 3S foi realizado a drenagem de todo óleo do circuito do RV, aproximadamente 15000 lt. O óleo foi transferido para o tanque de 90 mil de óleo a regenerar na (AMC2). SSP da ILA 4 20230976 (NAS6).
202224983 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202252 | 28/12/2022 07:31:58 | Substituir carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo. Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202345 | ALEXANDRE BUZANELLO | Antes de la parada de máquina fue retirado 15.000 l de aceite regenerado del tanque de 90.000 l (AMD) y almacenado en la carreta de 15.000 l, realizado filtraje y llevado una muestra a laboratorio para análisis antes de cargar en el circuito hidráulico; resultado NAS 7. En el inicio del PD fue realizado drenaje del aceite de todo el circuito aprox. 15.000 l y transferido al tanque de aceite a regenerar de 90.000 l (AMC)
202224797 | STE | 202219943 | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202251 | 21/12/2022 17:05:45 | Conforme indicado en la SSA 202219943 (derivada de la 202216883), se solicita el reemplazo preventivo de los rodamientos del motor, que presentan posibles defectos detectados en el análisis de vibración. Programar para próximo PD. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202408 | EDSON KIRIENCO | Alinhado conjunto motobomba M2, solicitado nova medição por laboratório, tendo como resultado melhorias no alinhamento, ficando dentro dos padrões requeridos.
202223701 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202248 | 01/12/2022 15:41:57 | Em complemento aos estudos da atuação do protótipo de fluxometro (80QW-202221689), solicitamos apoio para realizar simulações de alteração dos intervalos de leitura do instrumento em conjunto com o indicador localizado no painel PA. Objetivo: observar a redução da sensibilidade do instrumento. Programar a atividade para o próximo PD 9M. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202336 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atividade realizada conforme solicitado. Configurado: Flow Damping 60 s; Dead Time 15 s.
202223700 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202248 | 01/12/2022 15:42:06 | Em complemento aos estudos da atuação do protótipo de fluxometro (80QW-202221689), solicitamos apoio para realizar simulações de alteração dos intervalos de leitura no indicador da leitura (instalado no painel PA). Objetivo: observar a redução da sensibilidade do instrumento. Programar atividade para o próximo PD 9M. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202249 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Prestado apoyo por parte de MEG-1 durante PD 9M, no siendo solicitada la alteración de los parámetros del 80QW-1. Según relatado en SSA derivada.
202223097 | STE | 202222916 | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202247 | 22/11/2022 07:14:06 | Conforme SSA Matriz, indicativo de defeito nos mancais de rolamento, sugerimos realizar a substituição preventiva dos componentes no próximo PD (previsto para agosto/2023). Solicitar apoio da ILA1 para realizar medição trimestral para acompanhamento, caso se constate evolução dos resultados da medição de vibração recomendamos isolar o conjunto moto-bomba até a intervenção. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202331 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue retirado el motor y trasportado al taller del personal de taller eléctrica para el cambio de rodamientos y lubricación, Para luego retirarlo y montarlo a la UN 06, ensayado y verificado con el personal del laboratorio por medio de la análisis de vibración, dejando en condiciones normales para la operación.
202222696 | STE |  | B010D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.006-6 | 202246 | 16/11/2022 08:15:35 | Conforme análise de vibração periódica, indicação de necessidade de lubrificação no rolamento. Realizar lubrificação e solicitar nova coleta de dados para avaliação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202308 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado lubrificação do motor, (13g) rolamento dianteiro e (13g) rolamento traseiro, acompanhado ILA1 medição de vibração do conjunto motocompressor. Relatório da análise de vibração em anexo.
202222690 | STE |  | B010D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.007-9 | 202246 | 16/11/2022 08:16:07 | Em função de histórico de defeito semelhantes, efetuar a substituição dos mancais de rolamento (frontal e traseiro). Observar instruções do manual do motor para preenchimento da graxa de lubrificação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202510 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Em virtude das últimas medições não apresentarem indicação de alarme ou alerta, a SSA será finalizada e quando houver necessidade realizaremos as devidas ações no equipamento. Segue em anexo último relatório onde não consta a incidência de alerta ou alarme um nenhum dos pontos medidos. Maiores informações consultar histórico das medições realizadas no OMNITREND.
202221658 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202243 | 27/10/2022 07:49:49 | Efetuar a transferência do 12° lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 28/10/2022. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). Números das SSAs dos serviços relacionados serão informadas por e-mail. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202243 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO TRANSFERÊNCIA DE 20.745L (18.090KG) DE ÓLEO REGENERADO DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101, CONF. SOLICITADO POR IME1. NOTAS: 1) RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202221660. 2) NÍVEL APROXIMADO DEIXADO NO TANQUE ROS-3101= 81.000L. 3) NÍVEL APROXIMADO DO TANQUE ROL-3101= 35.000L.
202221556 | APV |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202243 | 26/10/2022 08:22:19 | Realizar adquisición eventual de 252 un cód 718145 - GUIA TA ACO A36 POS 150/151/320 (14 p/UG) y 36 un cód 718146 - GUIA TA ACO A36 POS 321/322/323 (2 p/UG), p/ aplicación en 18 UGs. Previsión de uso a partir de Abril/2023: 8 UGs en 2023 (112 un cód 718145 y 16 un cód 718146 ) y 10 UGs en 2024 (140 un cód 718145 y 20 un cód 718146). Fabricación, pintura, ensayos y doc. conforme ET 5117-20-19000-E/P-R0 y diseño 5117-DC-00556-P-R4. Adquisición contemplada en presupuesto 2023 SMIM.DT/2023-22 | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitimos DEMPRO 367, aguardamos provisionamiento
202221377 | STE |  | B010D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.024-0 | 202242 | 21/10/2022 10:58:05 | Substituir vedações de haste e raspadores (frontal e traseiro) em função do fim de vida útil no próximo PD previsto para 2023. Registrar na baixa dos serviços as informações do fabricante e modelo instalado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202329 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron sustituidos los dos raspadores y las dos vedaciones del servomotor. Utilizados raspadores Retesp código 117498 y vedaciones Retesp código 713707.
202221376 | STE |  | B010D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.023-1 | 202242 | 21/10/2022 10:58:12 | Substituir vedações de haste e raspadores (frontal e traseiro) em função do fim de vida útil no próximo PD previsto para 2023. Registrar na baixa dos serviços as informações do fabricante e modelo instalado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202329 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron sustituidos los dos raspadores y las dos vedaciones del servomotor. Utilizados raspadores Retesp código 117498 y vedaciones Retesp código 713707.
202221374 | STE |  | A006D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.012-6 | 202242 | 21/10/2022 10:58:19 | Substituir vedações de haste e raspadores (frontal e traseiro) em função do fim de vida útil no próximo PD previsto para 2023. Registrar na baixa dos serviços as informações do fabricante e modelo instalado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202332 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue desmontado y sustituido las vedaciones frontal y trasera del servomotor, por nuevos retirados del almox con SM:456794, luego fue ensayado, dejando en condiciones normales para la operacion.
202221373 | STE |  | A006D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.011-8 | 202242 | 21/10/2022 10:58:26 | Substituir vedações de haste e raspadores (frontal e traseiro) em função do fim de vida útil no próximo PD previsto para 2023. Registrar na baixa dos serviços as informações do fabricante e modelo instalado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202332 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue desmontado y sustituido las vedaciones frontal y trasera del servomotor, por nuevos retirados del almox con SM:456795, luego fue ensayado, dejando en condiciones normales para la operación.
202221371 | STE |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202242 | 21/10/2022 10:58:33 | Efetuar, por oportunidade, a substituição das vedações de haste e rapadores (frontal e traseiro). Registrar as informações . Informar na baixa dos serviços o fabricante e modelo instalado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202342 | ALEXANDRE BUZANELLO | Baixa da atividade realizada, será feita na SSA:202210392.
202221369 | STE |  | A005D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.009-6 | 202242 | 21/10/2022 10:58:40 | Em finalização do teste de vida útil (SSA 201912334A), realizar a substituição das vedações de haste/raspadores (frontais e traseiros) no próximo PD em 2023. Informar na baixa dos serviços o fabricante e modelo instalado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202342 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES E ANEIS RASPADORES DIANTEIRO E TRASEIRO. VEDAÇÃO COD. (713707 - POLIUR 56900 RETESP), RASPADOR (117498 - ANELSELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM). DURANTE OS ENSAIOS NÃO FOI DETECTADO VAZAMENTOS.
202221168 | STE |  | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202242 | 19/10/2022 10:35:51 | Conforme indicado na SSA 202221012, há indícios de defeitos no rolamento que estão evoluindo ao longo das ultimas medições de vibração. Em função dos eventos similares da lubrificação realizada na instalação dos mancais, solicita-se substituir rolamentos do motor no próximo PD 3A de manutenção preventiva (previsto para 2023). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202326 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Retirado o motor e encaminhado para mmu3 para substituição dos rolamentos, a graxa utilizada foi POLYREX EM consistência NLGI 2 (para teste). Apos a substituição foi realizado a montagem e posteriormente feito analise de vibração não ocorrendo anormalidade. Feito a substituição do flange do motor pois o mesmo apresentava trinca.
202220306 | STE |  | B015D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.008-5 | 202240 | 04/10/2022 07:30:15 | Insp. interna SSP 20222638 indicou degradação generalizada da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD 3A para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202411 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | FUE DESMONTADO EL ACUMULADOR Y ENVIADO PARA EL PATIO DE PINTURA, DESPUÉS DE LA PINTURA FUE VERIFICADO QUE ESTABA EN BUENAS CONDICIONES Y SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA INTERNA Y DE TODAS LAS ROSCAS DE CONEXIÓN, POSTERIORMENTE FUE REALIZADO EL MONTAJE Y PRESURIZACIÓN SIN ANORMALIDADES PERCIBIDAS.
202219486 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202237 | 16/09/2022 14:53:19 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 38/2022 no EDC El. 144 – 12° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202238 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 22.202L (19.360KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202219482 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202237 | 16/09/2022 09:56:49 | Efetuar a transferência do 11° lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 20/09/2022. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). Números das SSAs dos serviços relacionados serão informadas por e-mail. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202238 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO TRANSFERÊNCIA DE 23.853L (20.800KG) DE ÓLEO REGENERADO DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101, CONF. SOLICITADO POR IME1. NOTAS: 1) RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202219483. 2) NÍVEL DEIXADO NO TANQUE ROS-3101= 77.000L. 3) NÍVEL ATUAL DO TANQUE ROL-3101 (RESERVA TÉCNICA)= 19.000L.
202219197 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202237 | 12/09/2022 14:15:14 | Realizar desmontaje de guias a montante retiradas de la U05 (SSA 202205364). Recuperar protección anticorrosiva de las bases POS 143/144/145/319 conforme item 4.7 de la ET 5117-20-19000-E y devolver al stock bajo el codigo 718144. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202237 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | En función al alto desgaste de las guías retiradas de la U05 y el consecuente elevado numero de Hxh necesarios para ejecución del servicio (levantamiento en correo anexo), fue consensado con SMIM proceder a la adquisición de nuevos conjuntos para proceder a la sustitución de las guías en todas las UGs. Materiales en proceso de adquisición a través de las SSAs 202221556 y 202305043 (OC 4500072461)
202217917 | STE | 202209398 | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202233 | 19/08/2022 07:45:01 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN DE EMPAQUETADURAS DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5133-20-19008-E/P-R2. (CONTRATO 4500066711) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202242 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se presto apoyo para la empresa CIE para descender y subir materiales, herramientas de la cota 144 a 111 y viceversa. Apoyo en la señalización para operador de grúa móvil, orientación y acompañamiento del servicio de cambio de las vedaciones de la junta de dilatación del conducto forzado. Acompañado de la gente de CIE se realizó la medición de la perdida de la junta de dilatación del conducto forzado que fue de 0.05 L/min. muy por debajo de los 204L/min. el permitido según el PIC 001.ME.05.
202217869 | STE |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202233 | 17/08/2022 14:13:08 | Efetuar desmontagem/montagem do reservatório para envio ao pátio de pintura. Inspeção SSP 20222641 identificou grande quantidade de pontos com corrosão no interior do vaso de pressão. Programar atividade para a próxima parada de manutenção preventiva 3A. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202405 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | DESMONTADO RESERVATÓRIO DE AR DO COMPRESSOR E ENVIADO PARA PINTURA INTERNA DO MESMO.APÓS CURA DA TINTA O MESMO FOI LIMPO INTERNAMENTE , PREPARADO AS CONEXÕES E REINSTALADO EM SEU LOCAL DE TRABALHO.
202217564 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 12/08/2022 07:37:34 | Realizar os ensaios físico-químicos de: teor de água, demulsibilidade, contagem de partículas. O processo de filtragem será realizado por 5 dias (8h/dia), serão retiradas amostras ao final de cada período de meio expediente (SSA MMU2 202217558). Ensaio complementar para o estudo de utilização do óleo turbina EP 50. Serão emitidas 10 amostras. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202237 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Seguimiento completado, resultados en el documento anexo. El ensayo de demulsibilidad estabilizó en 40-40-0 (30) desde la 2da muestra filtrada en adelante.
202217558 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 12/08/2022 07:38:14 | Retirar 10 tambores óleo novo (cód. 717515 - OLEO LUBRIF VISC 50 TURB EP), filtrar 8h/dia por 5 dias. Retirar amostras (1 litro) ao término de cada meio período-enviar ao ILA4 (ident. cada amostra c/ etiqueta indicando o n° horas de filtragem - solicitar etiqueta ao ILA4). Atividade relacionada testes desempenho óleo EP 50. Utilizar filtro de 3 micra e unidade com dois filtros em série. Observar os procedimentos de coleta p/ não contaminar a amostra. Remover resíduos de outro óleo da carreta. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202237 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Primeiramente foi realizado a limpeza interna da carreta de 5000 lt, drenado os residuos de oleo da unidade de filtragem e substituido os dois elementos filtrantes. Retirado 10 tambores de oleo lubrificante EP 50 do almoxafariado e transferido para carreta de 5000 litros. Do dia 12 ao 16 foi realizado a filtragem do óleo da carreta e ao final de cada periodo (manhã/tarde), foi retirado uma amostra e encaminhado para laboratório para análise. SSA ILA4 202217564.
202216793 | STE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202231 | 01/08/2022 16:19:52 | Efetuar a verificação da medida de deslocamento da haste. Na baixa da SSP20222626 a dimensão registrada é 719 mm (7 mm inferior a dimensão mínima esperada). Verificar em conjunto os valores históricos de folgas entre palhetas (turbina). Sugestão: programar a atividade para o próximo PD 9M. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202315 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado abertura total del distribuidor observándose un desplazamiento continuo, sin ruido anormal, se midió el curso de los servomotores dando 719 mm para el lado de traba manual y 727 mm lado traba hidráulica. Ver Anexos
202216334 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202230 | 25/07/2022 10:05:06 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 30/2022 no EDC El. 144 – 11° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202230 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.264L (22.030KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202216297 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202229 | 22/07/2022 17:27:46 | Efetuar a transferência do 10° lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 27/07/2022. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). Números das SSAs dos serviços relacionados serão informadas por e-mail. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202230 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO TRANSFERÊNCIA DE 22.866L (19.940KG) DE ÓLEO REGENERADO DE ACORDO C/ DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101, CONF. SOLICITADO POR IME1. NOTAS: 1) RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202216301. 2)NÍVEL DEIXADO NO TANQUE: CERCA DE 54.000L.
202214379 | STE |  | A001D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202225 | 23/06/2022 15:02:03 | Solicitamos apoio para especificar e implantar modernização no sistema de supervisão de nível do tanque de infiltração. No modelo atual, quando os contatos sofrem desajuste, o reposicionamento dos sensores apresenta dificuldades. As equipes de MMU2 e MEG1 atuam em conjunto na manutenção desse equipamento. Anexo sugestões que podem auxiliar na análise e desenvolvimento de protótipo para validação e posterior instalação nas demais UGs. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202314 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | As sondas foram instaladas nas unidades U9A (SSA 202314077/14086/14040) e U09 (SSA 202402071). Conforme o parecer da SSA 202409507, a sonda apresentou desempenho satisfatório e foi definida como substituta da antiga (código 116670). Ver SDS-14961.
202207339 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202219 | 12/05/2022 16:42:09 | Efetuar a instalação do protótipo do fluxometro Endress Hauser modelo P200 n° série T2295619000 - Avaliar comportamento e em caso de necessidade retornar o item com placa de orifício. Avaliar necessidade de instalação de placa distanciadora em função da dimensão entre faces. Manter a calibração do fluxometro (transdutor de pressão diferencial) na rotina de calibração dos kits de instrumentos da UG para eventual necessidade de retorno. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202228 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Instalado protótipo do fluxometro Endress Hauser modelo P200 n° série T2295619000. Sera avaliado comportamento e em caso de necessidade retornar o item com placa de orifício
202207311 | STE |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202219 | 12/05/2022 16:40:34 | Em função da necessidade de homologar novas opções para os instrumentos de medição de pressão (transmissores), solicitamos efetuar a instalação de um par de instrumentos da fabricante IFM - modelo PT5002 e monitorar o comportamento dos componentes semanalmente (incluir observação na rotina semanal) por um período de 12 meses. Emitir SSA para calibração conforme parâmetros e rotina normal de substituição dos KITs de instrumentação para a referida posição (solic. n° de identificação). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202228 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Retirado transdutor antigo e efetuado a instalação de um par de instrumentos da fabricante IFM - modelo PT5002 onde será monitorado seu comportamento semanalmente por um período de 12 meses. Transmissores instalados 63CAR-A (ID 1740) e 63CAR-B (ID 1741)
202207308 | STE |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202219 | 12/05/2022 16:40:17 | Em função da necessidade de homologar novas opções para os instrumentos de medição de pressão (transmissores), solicitamos efetuar a instalação de um par de instrumentos da fabricante WIKA - modelo S-20 e monitorar o comportamento dos componentes semanalmente (incluir observação na rotina semanal) por um período de 12 meses. N° de série: 1A01XHKQKJL e 1A01XHKRJJL. Emitir SSA para calibração conforme parâmetros e rotina normal de substituição dos KITs de instrumentação para a referida posição. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202228 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Efetuado a instalação de um par de instrumentos da fabricante WIKA - modelo S-20 N° de série: 1A01XHKQKJL e 1A01XHKRJJL. Emitido SSA para calibração conforme parâmetros e rotina normal de substituição dos KITs de instrumentação para a referida posição. Transmissor 63QRVA-A (ID 344910), Transmissor 63QRVA-B (ID 344911)
202207041 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202219 | 10/05/2022 10:55:26 | Montar amortiguadores en nuevo conjuto de guias a montante adquirido a través de contrato 4500061962 (Material disponible en Almacen). Altura final esperada del conjunto: 193mm. Durante PD (MP3S 2022) ralizar montaje de nuevas guias lado PY-BR en reemplado de las existentes. Servicio similar a ejecutado en U05 (SSA 202205364) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202236 | EDSON KIRIENCO | Translado de material do almoxarifado a caldeiraria (cota 108) para montagem e posterior solda das porcas aos tirante M18 (64un). Transporte do conjunto de guias central a montante para cota 225. Retirado conjunto de guia avariado e montado conjunto de guias novas, previamente montadas e ajustadas em 193mm na altura, conforme orientação da engenharia de manutenção. Obs: Parafusos M16x70mm foram substituídos por novos, provenientes do almoxarifado, instalados com trava química médio torque.
202207039 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202219 | 10/05/2022 10:55:38 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202244 | EDSON KIRIENCO | Realizado inspeção geral nas guias centrais a montante, laterais a montante, guias laterais e guias laterais a jusante, não identificando anormalidades.
202207038 | STE |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202219 | 10/05/2022 10:55:46 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202242 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | SE RETIRO LOS CONJUNTOS GUIAS MONTANTES LADOS BR Y PY ADEMAS FUERON SUSTITUIDOS TODOS LOS AMORTIGUADORES, TIRANTES M18 Y TORNILOS M16. POR OTRO LADO, EL TIRANTE M18 FUE APRETADO DE TAL FORMA EN DEJAR LA ALTURA DE LA BASE DE LA GUIA Y EL EXTREMO SUPERIOR DEL SEGMENTO EN UN MARGEN 193MM A 195MM.
202207037 | STE |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202219 | 10/05/2022 10:57:16 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202234 | EDSON KIRIENCO | SE REALIZO LIMPIEZA EN LAS GUIAS MONTANTE LADO PY Y BR DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA POTERIOR INSPECCIÓN, NO FUE IDENTIFICADO NINGUN PROBLEMA DE FIJACIÓN O DEJASTE DE MATERIAL. AJUNTO EL PROTOCOLO EN EL ANEXO
202207035 | STE |  | B018E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.018-1 | 202219 | 10/05/2022 10:57:25 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202231 | EDSON KIRIENCO | SE REALIZO LIMPIEZA EN LAS GUIAS MONTANTE LADO PY Y BR DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA POTERIOR INSPECCIÓN, NO FUE IDENTIFICADO NINGUN PROBLEMA DE FIJACIÓN O DEJASTE DE MATERIAL. AJUNTO EL PROTOCOLO EN EL ANEXO
202207033 | STE |  | B017E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.017-3 | 202219 | 10/05/2022 10:57:43 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202228 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | SE REALIZO LIMPIEZA EN LAS GUIAS MONTANTE LADO PY Y BR DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA POTERIOR INSPECCIÓN, NO FUE IDENTIFICADO NINGUN PROBLEMA DE FIJACIÓN O DEJASTE DE MATERIAL. AJUNTO EL PROTOCOLO EN EL ANEXO
202207029 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202219 | 10/05/2022 10:58:07 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U18A PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202242 | EDSON KIRIENCO | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGETISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN SU LUGAR.
202207027 | STE |  | B018E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.018-6 | 202219 | 10/05/2022 10:58:17 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U18 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202231 | EDSON KIRIENCO | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGETISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN SU LUGAR.
202207025 | STE |  | B016E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.016-0 | 202219 | 10/05/2022 10:58:33 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U16 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202244 | EDSON KIRIENCO | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGETINTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN SU LUGAR.
202207024 | STE |  | B015E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.008-9 | 202219 | 10/05/2022 10:58:40 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U15 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202234 | EDSON KIRIENCO | Realizado apoio a Engetintas (Empresa terceirizada) retirando e posterior a pintura remontando grade a jusante da tubulação da válvula de bypass.
202207023 | STE |  | A009E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.011-9 | 202219 | 10/05/2022 10:58:52 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U09 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202247 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGETINTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN SU LUGAR.
202206799 | STE |  | A006D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.011-8 | 202218 | 04/05/2022 08:26:35 | Confirmar medição do curso da haste do cilindro de aplicação da trava hidráulica. Com base no resultado será avaliado a revisão do item de medição na PIC ME.0057. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202331 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue realizado las mediciones de tiempo y medidas en milimetros de la aplicacion y desaplicacion del cilindro de la trava hidraulica, arrojando los valores siguientes: Tiempo de aplicación: 3,4 s Tiempo de desaplicación: 5,8 s Curso total: 463mm
202206137 | SCA |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202216 | 20/04/2022 16:12:06 | Solicitamos la compra de 5 unidades del material con código de stock 717078 (3 serán utilizados para aplicación inmediata, y el resto queda para stock). Adicionalmente, solicitamos cambiar la política de stock del material para ZE 2. Plazo para la compra: 06/05/2022 | IME1 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202204863 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202213 | 30/03/2022 10:07:28 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Realizar ensaios físico-químicos periódicos durante o período probatório (18 meses). Ensaio completo na instalação, seguido de coletas quinzenais nos 3 primeiros meses. Na sequência, a cada 30 dias, realizar coletas e análises completas nos demais 15 meses (até o próximo PD 3S). Emitir relatório do acompanhamento com dados dos ensaios, sendo resumo a cada 30 dias e um completo ao final de 18 meses. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202217 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados e conclusões estão no último anexo da SSA.
202204478 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202212 | 25/03/2022 10:37:22 | Como continuación de la SSA 202100286F, solicitamos la compra de 20 baldes de aceite marca Kluber con código de stock 581402, a ser colocados en los compresores N1, N3 y N4 de KV-1, y N4 de KV2. | IME1 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 23 un. del material cod. 581402 (ACEITE SINT SH46 BALDE 19L) el 29/08/22 (4500066470/20 y 4500066982/10). Saldo actual en stock 23 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 431792 de 20 un. valida hasta el 28/08/2024. OBS: MTDFS-7171, DEMPRO 3.
202204084 | STE |  | B020E002 | BOMBA B2 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.041-5 | 202211 | 18/03/2022 13:52:40 | Em função da falha do elemento de amortecimento do acoplamento da bomba 2 da central da comporta, conforme identificado na U09A (SSA 202203791), realizar inspeção na bomba 2 da central da U18A (similar a U9A) | IME1 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202242 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue sustituido el elemento elástico del acoplamiento flexible y el oring de la tubería de succión de la bomba posteriormente se realizó ensayo y fue liberado para operación.
202204083 | STE |  | B020E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.040-8 | 202211 | 18/03/2022 13:52:23 | Em função da falha do elemento de amortecimento do acoplamento da bomba 1 da central da comporta, conforme identificado na U09A (SSA 202203790), realizar inspeção na bomba 1 da central da U18A (similar a U9A) | IME1 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202242 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue sustituido el elemento elástico del acoplamiento flexible y el oring de la tubería de succión de la bomba posteriormente se realizó ensayo y fue liberado para operación.
202203190 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202209 | 04/03/2022 10:22:40 | ADQUIRIR MATERERIALES SOBRESALIENTES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO JUNTA DE DILATACION CONDUCTO FORZADO U18A (SSA 202003885C) SEGUN CODIGOS Y CANTIDADES INDICADAS EN DOCUMENTO ANEXO. LÍMITE MÁXIMO PARA DISPONER DE MATERIALES: SETIEMBRE/2022. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados: - 6 un del cod. 571784 el 24/08/22. - 6 un del cod. 716885 el 11/07/22. - 3 un del cod. 289256 el 15/09/22. - 3 un del cod. 717364 el 15/09/22. - 400 un del cod. 578657 el 27/09/22. - 400 un del cod. 6840 el 27/09/22. OBS: MTDFS-7003/4/5/7/8/9
202200153 | STE |  | B014D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.009-3 | 202201 | 05/01/2022 16:28:59 | Efetuar desmontagem/montagem do reservatório para envio ao pátio de pintura. Última aplicação em 2007. Inspeção SSP 20214698A identificou pontos com corrosão. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202324 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | DESMONTADO RESERVATÓRIO DE AR DO COMPRESSOR E ENVIADO PARA PINTURA INTERNA DO MESMO.APÓS CURA DA TINTA O MESMO FOI LIMPO INTERNAMENTE , PREPARADO AS CONEXÕES E REINSTALADO EM SEU LOCAL DE TRABALHO.
202200096 | STE |  | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202201 | 04/01/2022 16:51:48 | Solicitamos apoio para modificação temporária na alimentação do motor de acionamento da bomba de pressurização. O evento irá contemplar o ensaio funcional da bomba protótipo da fabricante NETZSCH (ensaio de potência absorvida nas condições de operação: 142 kW) no PD 3S 2022. O motor será deslocado aproximadamente 150 mm verticalmente. Adicionalmente solicitamos realizar ensaios de medição de corrente durante testes pré-operacionais do protótipo. Equipamento permanecerá instalado por 18 meses. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | O serviço foi realizado pela SMMG.DT na unidade 01 sem prejuízos aos testes que se desejava realizar com o protótipo da bomba.
202100166 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202150 | 17/12/2021 10:20:21 | SUSTITUIR 40 RUEDAS INFERIORES DE LA COMPUERTA, DANDO CONTINUIDAD AL PROCESO DE SUSTITUCIÓN POR RUEDAS DE ACERO INOX. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202216 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Durante PD 3A, substituídas 40 rodas inferiores da comporta de serviço por rodas de aço inoxidável.
202519900 | STE | 202412529 | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202551 | 18/12/2025 14:30:42 | Durante PD3S 2026, realizar inspeccion general de prototipo de solución correctiva implantado en anillo superior de prensa-empaquetadura de la junta de dilatación. Verificar estado de apriete de segmentos y comprar con mediciones realizadas durante la implantación. Ajustar si necesario y registrar. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202603 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foi realizada inspeção geral no protótipo de solução corretiva implantado no anel superior prensa gaxeta da junta de dilatação, o mesmo encontra-se em perfeito estado de conservação, sem oxidações e sem anormalidades. Verificado que houve um assentamento da gaxeta pois o prensa gaxeta aceitou um reaperto geral. Medidas encontradas após o reaperto em arquivo anexo.
202519782 | STE |  | A009D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.022-3 | 202551 | 16/12/2025 11:13:31 | Substituir vedações de haste e raspadores (frontal e traseiro) em função do fim de vida útil no próximo PD previsto para 2026. Registrar na baixa dos serviços as informações do fabricante e modelo instalado. Utilizar planilha anexa para registro das informações. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202602 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES E ANEIS RASPADORES DIANTEIRO E TRASEIRO, MODELO INTEIRIÇO. VEDAÇÃO COD. (713707 - POLIUR 56900 RETESP), RASPADOR (117498 - ANELSELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM). DURANTE OS ENSAIOS NÃO FOI DETECTADO VAZAMENTOS.
202519781 | STE |  | A009D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.021-5 | 202551 | 16/12/2025 11:13:38 | Substituir vedações de haste e raspadores (frontal e traseiro) em função do fim de vida útil no próximo PD previsto para 2026. Registrar na baixa dos serviços as informações do fabricante e modelo instalado. Utilizar planilha anexa para registro das informações. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202602 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES E ANEIS RASPADORES DIANTEIRO E TRASEIRO. VEDAÇÃO COD. (713707 - POLIUR 56900 RETESP), RASPADOR (117498 - ANELSELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM). DURANTE OS ENSAIOS NÃO FOI DETECTADO VAZAMENTOS.
202517823 | AMP |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202545 | 07/11/2025 11:58:04 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202546 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Atividade não realizada devido a impactar retorno da unidade geradora ao sistema, será executada na próxima manutenção preventiva. Decisão consensada com orientação da IME1.
202517822 | AMP |  | B016D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.016-9 | 202545 | 07/11/2025 11:58:18 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Atividade será executada no próximo PD 3A.
202516059 | APV |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202541 | 08/10/2025 14:15:37 | Durante ejecución del contrato 4500071427, fue verificada la necesidad de sustitución de los pinos y placas de vinculación de los elementos normales de los conjuntos N7 y N8, debido a la elevada corrosión observada en dichos componentes. | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202550 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5116-20-19507-E/P. Emitida SMDTC-2690. Adquisición contemplada en presupuesto 2026 (SMIM.DT/2026-13). Aguardando suministro.
202516054 | STE | 202516025 | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202541 | 08/10/2025 14:15:48 | Durante PD MP9A de la UG18A, realizar levantamiento fotográfico y dimensional de tapa de vedación entre vástago y embolo del servomotor de Toma de Agua, a fin de actualizar diseño 5119DF70011P. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202545 | EDSON KIRIENCO | Verificado medidas da tampa de vedação entre haste e porca do êmbolo do servo e não encontrado divergência com relação ao croqui em anexo.
202514827 | STE |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202538 | 16/09/2025 14:25:52 | Identificados em manutenção sistemática - coleta e análise de particulados/sedimentos por ILA1 - SSP 20254210 - os índices de particulado com elevação acima do normal no TQSP. Histórico - 202508 - NAS 9 / 202523 - NAS 9 / 202535 - NAS 12. Programar filtragem em até 30 dias. Enviar amostras e solicitar apoio a ILA4 para análise de particulados e sedimentos, encerrar o processo com classe de contaminação NAS 8 ou mais limpo. Programar uma inspeção no tanque para o próximo PD 9M. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202539 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Procedimos a abrir la tapa del tanque sin presión, inspeccionamos visualmente, no constatamos anormalidades dentro del mismo, procedimos a cerrar la tapa. Instalamos la unidad de filtrado el día Lunes 22/09/25 e iniciamos el filtrado. Tomamos una muestra de aceite y enviamos al laboratorio, dando por resultado (NAS 9). Procedimos a abrir el filtro del actuador LO, sin anormalidades, la 2da muestra de aceite del día 23/09/25 dio (NAS 7) dejando en condiciones normales para la operación.
202514538 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202537 | 12/09/2025 09:38:40 | Realizar leitura de pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saida do atuador bloqueado | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202540 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a Leitura de pressão na saída do Atuador EA, com apoio do pessoal de MEL2, os valores encontrados de pressão na saída do atuador apresentaram comportamento normal e esperado para os ensaios realizados. Indícios de pouco, ou até mesmo ausência de vazamento pelo pistão auxiliar inferior na tampa da válvula distribuidora principal. Ver anexos
202514537 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202537 | 12/09/2025 09:38:51 | Realizar leitura de pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saida do atuador bloqueado | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202538 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado a Leitura de pressão na saída do Atuador EA, com apoio do pessoal de MEL2, os valores encontrados de pressão na saída do atuador apresentaram comportamento normal e esperado para os ensaios realizados. Indícios de pouco, ou até mesmo ausência de vazamento pelo pistão auxiliar inferior na tampa da válvula distribuidora principal. Ver anexos
202510873 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202528 | 11/07/2025 08:16:10 | Efetuar a transferência do 23° Lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 15/07/2025. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202529 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EFETUADO A TRANSFERÊNCIA DE 24.000 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE REGENERADO "EP 50" DE ACORDO COM A DIFERENÇA DO NÍVEL ENCONTRADO ANTERIOR AO DESCARGA (58000 L) C/ O NÍVEL DEIXADO POSTERIORMENTE A DESCARGA (82000 L) NO TANQUE ROS-3101 (EXCLUSIVO P/ ARMAZENAMENTO DE OLEO REGENERADO EP50), CONFORME SOLICITADO POR IME1. NOTA: RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 2025/10872.
202508151 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202522 | 29/05/2025 16:50:15 | Durante a PD 3A, inspecionar o elemento filtrante em operação do filtro duplo. Registrar fotos para registro das condições de formação de borra do óleo Turbina EP 50. Substituir elemento filtrante se necessário. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202523 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a abertura do filtro para inspeção do elemento filtrante, e não foi encontrado anormalidade. Feito a substituição apenas do anel oring de vedação.
202506291 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202517 | 22/04/2025 10:39:40 | OC4500056714–Enviar 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído em Turbina EP 50) ao prestador de regeneração óleo lubrificante. Volume será enviado junto c/ carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão será informada pelo Cleber Lopes. Instruções detalhadas em anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202522 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Preparación de 3 Litros de Aditivo Antiespumante.
202506290 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202517 | 22/04/2025 10:39:51 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. A data do processo será informada pelos Srs. Cleber Lopes / Gustavo Baez. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na documentação de envio – 23° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202522 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 12/05/2025 as 13:35h. Lacres utilizados: 0004014, 0004015, 0004016, 0004017, 0004018.
202506280 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202517 | 22/04/2025 10:40:19 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção será informada pelo Gestor do Contrato Sr. Cleber Lopes. Parâmetros de controle seguirão os dados da amostra aprovada para envio - SSA 202506275. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202521 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite lubricante del tanque de recepción (Camión) Análisis fisicoquímico de aceite lubricante.
202506275 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 22/04/2025 10:40:26 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 22° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio. Prazo de realização 5 dias úteis após entrega pelos correios. Informar dados previamente por e-mail e registrar o localizador dos correios. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202519 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímicos de aceite lubricante EP 50 Resultados expuestos en el archivo PDF.
202505502 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202515 | 08/04/2025 08:13:46 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 22° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra (SM026470001BR) e informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202515 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios anexos à SSA.
202504942 | STE |  | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.052-1 | 202514 | 01/04/2025 15:41:51 | Protótipo bomba NETZSCH - Realizar remoção do conjunto da unidade hidráulica, supervisão dos serviços de substituição da carcaça pelo fabricante, e instalação na unidade hidráulica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202514 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizada a substituição da carcaça da bomba, realizada a revisão trienal da bomba, substituídos oring's, juntas planas, rolamento, inspecionado equipamento, realizado alinhamento da montagem das duas metades da carcaça para corrigir desvio no tubo de sucção, montado e realizado ensaios do equipamento. Todas as não conformidades indicadas na ultima inspeção foram solucionadas, o equipamento não apresentou problemas durante os ensaios e foi liberado para operação sem restrição. Ver anexos.
202504003 | STE |  | B020D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.001-8 | 202512 | 18/03/2025 10:22:36 | Em função de defeito no elementos elástico do Motor 3, identificado durante o PD e possível defeito identificado no elemento elástico do Motor 2, durante medição de vibração sistemática. Realizar a inspeção do elemento elástico, caso identificados indícios de degradação substituir de forma preventiva o elemento elástico, por oportunidade no próximo PD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202513 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue desmontado el motor, suspendido para el cambio del elemento elástico, por uno nuevo retirado del almoxarifado, luego se procedió al montaje y reaprieto, ensayo y análisis de vibración para descartar posibles anormalidades, dejando en condiciones normales para la operación.
202504002 | STE |  | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202512 | 18/03/2025 10:23:06 | Conforme indicado na SSA 202503936, durante rotina de inspeção há indícios de defeito no elemento elástico do acoplamento de transmissão. Efetuar inspeção no acoplamento, verificar integridade do elemento elástico. Caso detectado degradação, realizar substituição. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202513 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue desmontado el motor, suspendido para el cambio del elemento elástico, por uno nuevo retirado del almoxarifado, luego se procedió al montaje y reaprieto, ensayo y análisis de vibración para descartar posibles anormalidades, dejando en condiciones normales para la operación.
202503830 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202512 | 17/03/2025 07:23:29 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Realizar ensaios físico-químicos durante o período probatório. Coletas trimestrais e análises completas físico-químicas. Emitir relatório do acompanhamento com dados dos ensaios ao final do período. Findado o ano de 2025, será emitida nova SSA para os anos seguintes. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202519 | DANIEL ROTELOK | Servicio finalizado. Resultados finales y comentarios en adjunto.
202503029 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202509 | 28/02/2025 08:41:28 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros (estimativa) de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 10/2025 no EDC El. 144 – 22° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202510 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.149 L (21.930KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1. NOTA: CARRETA TANQUE LACRADA COM OS SEGUINTES LACRES: 4834, 4835, 4836, 4837 E 4838.
202503020 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202509 | 28/02/2025 08:42:17 | Efetuar a transferência do 21° Lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 06/03/2025. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202510 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO A TRANSFERÊNCIA DE 22.006L (19.190KG) DE ÓLEO REGENERADO "EP 50" DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101 (RESERVATÓRIO EXCLUSIVO P/ O ARMAZENAMENTO DE ÓLEO REGENERADO "EP 50"), CONFORME SOLICITADO POR IME1. NOTA: RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202503019.
202502965 | STE |  | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202509 | 25/02/2025 16:57:57 | Realizar teste de desempenho do item atenuador de ruído - OC 4500076517. Instalar dispositivo na linha de drenagem superior do acumulador e efetuar a despressurização simultânea dos vasos N1/N2/N3. O evento será acompanhado pela equipe de segurança do trabalho. Deverá ser realizada a medição do nível de ruído e do tempo de despressurização. Atividade será acompanhada por IME1. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202509 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue instalado el atenuador de ruido con AT 202501987. Realizado test de desempeño con AT 202501856, drenándose los tres acumuladores en simultáneo, observándose una disminución del ruido de 120 dB a 83 dB aproximadamente; el cual es muy favorable para el entorno de trabajo, quedando así instalado en el acumulador para uso cuando sea necesario.
202502964 | STE |  | A006D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.012-0 | 202509 | 25/02/2025 16:58:04 | Realizar teste de desempenho do item atenuador de ruído - OC 4500076517. Instalar dispositivo na linha de drenagem superior do acumulador e efetuar a despressurização simultânea dos vasos N1/N2/N3. O evento será acompanhado pela equipe de segurança do trabalho. Deverá ser realizada a medição do nível de ruído e do tempo de despressurização. Atividade será acompanhada por IME1. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202509 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue instalado el atenuador de ruido con AT 202501987. Realizado test de desempeño con AT 202501856, drenándose los tres acumuladores en simultáneo, observándose una disminución del ruido de 120 dB a 83 dB aproximadamente; el cual es muy favorable para el entorno de trabajo, quedando así instalado en el acumulador para uso cuando sea necesario.
202502963 | STE |  | A006D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.011-8 | 202509 | 25/02/2025 16:58:14 | Realizar teste de desempenho do item atenuador de ruído - OC 4500076517. Instalar dispositivo na linha de drenagem superior do acumulador e efetuar a despressurização simultânea dos vasos N1/N2/N3. O evento será acompanhado pela equipe de segurança do trabalho. Deverá ser realizada a medição do nível de ruído e do tempo de despressurização. Atividade será acompanhada por IME1. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202509 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue instalado el atenuador de ruido con AT 202501987. Realizado test de desempeño con AT 202501856, drenándose los tres acumuladores en simultáneo, observándose una disminución del ruido de 120 dB a 83 dB aproximadamente; el cual es muy favorable para el entorno de trabajo, quedando así instalado en el acumulador para uso cuando sea necesario.
202502959 | STE |  | A006D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.006-9 | 202509 | 25/02/2025 15:11:41 | Realizar teste de desempenho do item atenuador de ruído - OC 4500076517. Instalar dispositivo na linha de drenagem do acumulador e efetuar a despressurização do vaso. O evento será acompanhado pela equipe de segurança do trabalho. Deverá ser realizada a medição do nível de ruído e do tempo de despressurização. Atividade será acompanhada por IME1. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202509 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue instalado el atenuador de ruido con AT 202501987 en el circuito de drenaje del condensado del mismo. Realizado test de desempeño con AT 202501856, resultando en una atenuación considerable y favorable del ruido. Dicho atenuador fue retirado nuevamente por ubicarse en un lugar inadecuado de drenaje, se instalará futuramente en el transcurso de la Actualización Tecnológica de la Unidad Generadora en el tramo superior de salida de aire del acumulador.
202501698 | STE |  | A019D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.038-0 | 202506 | 05/02/2025 14:18:42 | Avaliar retirada dos cabos de alimentação e eletrodutos que alimentam os transmissores de pressão 63PT2 e 63PT3. Os transmissores são provenientes do sistema Mondig e não são utilizados. Na atualização tecnológica está prevista a modernização do sistema de monitoramento e aquisição de dados de pressão dos servomotores do RV. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202506 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se retiraron los cables de alimentación y electroductos correspondientes a los transmisores 63PT2 y 63PT3.
202501697 | STE |  | A019D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.037-2 | 202506 | 05/02/2025 14:18:52 | Avaliar retirada dos cabos de alimentação e eletrodutos que alimentam os transmissores de pressão 63PT4 e 63PT5. Os transmissores são provenientes do sistema Mondig e não são utilizados. Na atualização tecnológica está prevista a modernização do sistema de monitoramento e aquisição de dados de pressão dos servomotores do RV. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202506 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se retiraron los cables de alimentación y electroductos correspondientes a los transmisores 63PT4 y 63PT5.
202500981 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202504 | 23/01/2025 07:19:36 | Com base nos resultados da inspeção regular da coleta de dados vibracionais, o motor está apresentando alerta associado a possível desalinhamento. Em função das características de montagem do motor vertical, há similaridade com o ocorrido no conjunto moto-bomba da U#18A. Solicita-se inspecionar e substituir o elemento elástico do acoplamento. Solicitar apoio do setor ILA1 para nova coleta de dados vibracionais. Em se mantendo a condição de alerta, programar substituição do motor. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202505 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Foi retirado o motor e verificado a degradação total do elemento elástico do acoplamento (conforme fotos anexas). O mesmo foi substituído, realizado nova medição e verificado nível de alerta. Segundo IME1, os resultados agora são satisfatórios e estão dentro de patamar já conhecido do histórico de funcionamento do equipamento. Liberado equipamento para operação sem restrição.
202500919 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202504 | 22/01/2025 11:05:30 | PAT - Apoio no processo de solicitação de acesso e de coleta de dimensões/layout das tubulações (internas/externas) do sistema hidráulico de regulação de velocidade. Equipe da ENEE.DT/Consórcio CMI realizará a atividade. Previsão próximo PD 3A (janeiro/2025). Solicita-se a regularização do acesso e emissão de AT. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202505 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acompanhamento juntamente com o pessoal da HYDAC, para realizações de medições no interior/exterior do tanque sem pressão e no tanque de infiltração. Acompanhado apresentação do desenho do tanque sem pressão em 3D, e discutido alguns pontos pertinentes de correção e dúvidas. Finalmente realizado nova visita em campo para dirimir o restante das dúvidas. Alguns pontos não tiveram um consenso, sobre os temas, segue arquivo anexo sobre os assuntos discutidos em campo.
202420106 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202451 | 19/12/2024 15:24:24 | Em função das informações constantes nas SSAs: 202419995, 202407297, 202408310, 202403810 e 202403508. As análises dos dados vibração apontam defeito no mancal de rolamento inferior. Devido ao histórico apresentado recomendamos a substituição do motor. Enviar o motor atual para oficina para avaliação das condições gerais e revisão. Caso não sejam constatados defeitos, encaminhar para almoxarifado como sobressalente. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202502 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue retirado y sustituido el motor, por uno retirado de la unidad 07 y revisado previamente por el personal de taller eléctrico, además fue ensayado, y realizado al análisis de vibración correspondiente no hallando anormalidad alguna, dejamos en condiciones normales para la operación. El motor retirado fue disponibilizado al almoxarifado.
202419766 | STE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202450 | 13/12/2024 11:04:18 | Em função dos trabalhos realizados na desmontagem das tubulações do sistema hidráulico, com o sistema já estabilizado, solicita-se efetuar filtragem da carga de óleo do TQSP até atingir nível NAS 7 ou mais limpo. Emitir SSA solicitando apoio da ILA4 realizar as análises de contagem de particulados. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202503 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado a filtragem do óleo na semana de 13/01/2025 hasta 17/01/2025 durante manutenção preventiva semestral da UG (SSP 20253302). Emitida SSA 202500814 para ILA4 realizar coleta e análise de óleo, resultando em NAS6. Ver anexo.
202419479 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202450 | 09/12/2024 14:35:42 | Efetuar a transferência do 19°/20° (volume do ultimo carregamento fracionado em dois lotes apenas controle dos testes no prestador de serviço) de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 12/12/2024. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202450 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A TRANSFERÊNCIA DE 22.856L (19.930KG) DE ÓLEO REGENERADO "EP 50" DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101 (RESERVATÓRIO EXCLUSIVO P/ O ARMAZENAMENTO DE ÓLEO REGENERADO "EP 50"), CONFORME SOLICITADO POR IME1. NOTA: RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202419478.
202418719 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202448 | 25/11/2024 15:36:20 | Conforme indicação das coletas de dados vibracionais realizadas pelas coletas 9M (ILA1) e confirmada com o dados coletados na SSA 202417675, o alarme está relacionado na deficiência da rigidez da base. Realizar a adequação da base de forma similar a implantada na base do conjunto compressor B016D015 (SSA 202201465) e croqui conforme SSA 202222656. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202450 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Foi trocado o sistema de alinhamento e posicionamento do motor do compressor sobre a base(fotos em anexo), o motor foi alinhado e tensionado novamente e as medições foram refeitas conforme SSA: 202419577, após conclusão do serviço, não foram verificados novos alarmes no compressor, sendo o mesmo liberado para operação.
202417675 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202445 | 06/11/2024 10:36:49 | Realizar coleta de dados de vibração do equipamento. Última coleta indicou aumento expressivo nos índices. Solicitar acompanhamento da MMU2. Prazo 25/11/2024. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202446 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foi confirmado valor de Vibração em Alarme no ponto 2V=32,3 mm/s (Global de Velocidade-RMS). Já existe a 202418719 com Parecer Técnico "conforme indicação das coletas de dados vibracionais realizadas pelas coletas 9M (ILA1) e confirmada com o dados coletados na SSA 202417675, o alarme está relacionado na deficiência da rigidez da base. Realizar a adequação da base de forma similar a implantada na base do conjunto compressor B016D015 (SSA 202201465) e croqui conforme SSA 202222656. "
202417100 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202443 | 24/10/2024 14:36:15 | Complementar a SSA 202417036 - Efetuar a limpeza interna do tanque com a descontaminação dos resíduos do óleo antigo. A limpeza é necessária para iniciar o recebimento do óleo regenerado com o pacote de aditivos compatível com o óleo Turbina EP 50. O tanque deverá ser identificado com a designação Óleo Turbina EP 50. Orientar as equipes para nivelamento de informações. Prazo 20/11/2024. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202447 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a transferencia de toda carga de oleo do ROS-3101 para o ROL-3101, para realização da abertura do tanque afim de realizar inspeção e limpeza, para posteriormente adicionar nova carga de oleo EP 50. Apos a abertura do tanque, foi feito limpeza e inspeção nao encontrando anormalidade. Realizado o fechamento do tanque estando disponivel para o recebimento de nova carga de oleo.
202417065 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202443 | 24/10/2024 14:37:21 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202445 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue abierto el TSP y realizado levantamiento fotográfico de las bombas instaladas en él. Ver Anexo
202417064 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202443 | 24/10/2024 14:37:28 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM / Cod: 124495 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 124496 // Bomba 3 - Fabricante: SCAM / Cod: 118.053. Ver anexos.
202417063 | STE |  | B016D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.016-9 | 202443 | 24/10/2024 14:37:36 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM / Cod: 121560 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 121562 // Bomba 3 - Fabricante: SCAM / Cod: 124491. Ver anexos.
202417062 | STE |  | B015D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.008-8 | 202443 | 24/10/2024 14:37:50 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202446 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Fue abierto el TSP y realizado levantamiento fotográfico de las bombas instaladas en él. Ver Anexo
202417061 | STE |  | B014D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.009-6 | 202443 | 24/10/2024 14:37:57 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: IMO / Cod: 139459 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 121864 // Bomba 3 - Fabricante: Colfax - IMO / Cod: 141188, del año 2016. Ver anexos.
202417060 | STE |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202443 | 24/10/2024 14:38:11 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM / Cod: 119.211 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 119.212 // Bomba 3 - Fabricante: SCAM / Cod: 119.210. Ver anexos.
202417059 | STE |  | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202443 | 24/10/2024 14:38:18 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM / Cod: 121558 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM - IMO / ALSTHOM / Cod: 124494 // Bomba 3 - Fabricante: IMO / Cod: 139287. Ver anexos.
202417058 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202443 | 24/10/2024 14:38:24 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM / Cod: 118.052 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 118.051 // Bomba 3 - Fabricante: NETZSCH / Cod: BS-12478/K80000222. Ver anexos.
202417057 | STE |  | A009D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.011-8 | 202443 | 24/10/2024 14:38:31 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM / Cod: 120291 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 118.481 // Bomba 3 - Fabricante: IMO / Cod: 139289. Ver anexos.
202417056 | STE |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202443 | 24/10/2024 14:38:37 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM / Cod: 119751 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 119950 // Bomba 3 - Fabricante: SCAM / Cod: 119752. Ver anexos.
202417055 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202443 | 24/10/2024 14:38:54 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202445 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, identificado una bomba del lote 2016 en la localización A007D004 (Bomba 3). Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 116.052 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 116.053 // Bomba 3 - Fabricante: COLFAX – IMO / Cod: 141185. Ver anexos.
202417054 | STE |  | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202443 | 24/10/2024 14:39:03 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM / Cod: 116.054// Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 120295 // Bomba 3 - Fabricante: SCAM / Cod: 118.484. Ver anexos.
202417053 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202443 | 24/10/2024 14:39:26 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM / Cod: 119952 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 120293 // Bomba 3 - Fabricante: SCAM / Cod: 119753. Ver anexos.
202417052 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202443 | 24/10/2024 14:39:11 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, identificado una bomba del lote 2016 en la localización A004D003 (Bomba 2). Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 120290 // Bomba 2 - Fabricante: COLFAX – IMO / Cod: 141183 // Bomba 3 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 119.215. Ver anexos.
202417051 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202443 | 24/10/2024 14:39:46 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: IMO / Cod: 139403 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM / Cod: 116.056 // Bomba 3 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 119.217. Ver anexos.
202417050 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202443 | 24/10/2024 14:41:08 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba 1 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 118.483 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 119951// Bomba 3 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 118.479.
202417049 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202443 | 24/10/2024 14:41:15 | Realizar a abertura do TQSP para inspeção e validar inexistência de bombas IMO lote 2016 instaladas. Origem: evento de falha de uma bomba IMO - Lote 2016, ocorrido na U#12. Prazo: com brevidade. Registrar imagens de cada bomba, sua respectiva placa de identificação e sua posição de instalação (Bomba 1, 2 e 3). As informações serão validadas no SEQ. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202446 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizada inspección de las bombas instaladas dentro del TSP, no localizando bombas del lote 2016. Datos de placa / Bomba1 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 119.218 // Bomba 2 - Fabricante: SCAM – IMO / Cod: 120297 // Bomba3 - Fabricante: NETZSCH / Cod: BS-12477.
202417036 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202443 | 24/10/2024 10:00:20 | Solicitamos apoio para efetuar a transferência de 17.000 litros (85 tambores) de óleo regenerado Turbina Plus 50 para devolução ao estoque sob o código 579556. Objetivo: reserva técnica para as reposições de manutenção durante o período de transição até a migração dos pacotes de aditivos para compatibilização dos óleos em operação nas UGs, por meio do processo de regeneração. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202445 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado o descarregamento de 45 tambores vazios provenientes do almoxarifado e posteriormente feito limpeza externa da tampa devido a sujidade. Outros 40 tambores estavam disponíveis com Smmu-dt. Realizado o carregamento dos 85 tambores com óleo turbina plus 50 retirado do tanque de 90.000 ROS 3101 e encaminhado para almoxarifado.
202416896 | SEE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202443 | 22/10/2024 08:15:49 | Avaliação da ocorrência de contaminação por particulados metálicos na unidade hidráulica, para identificação da origem da falha. | IME1 | IME1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202504 | ALYSON SOLTOVSKI
202416498 | STE |  | B012D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.014-0 | 202442 | 15/10/2024 11:26:11 | Efetuar desmontagem para inspeção e limpeza interna para remoção dos particulados metálicos. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202446 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Drenou-se o óleo do tanque através de uma bomba de sucção elétrica, aberto a tampa lateral e realizado, totalmente, a limpeza e inspeção no interior do tanque, além da retirada e lavagem dos filtros de sucção das bombas. Posteriormente foi inspecionado e fechado o tanque novamente.
202414830 | STE |  | A003D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.006-3 | 202438 | 16/09/2024 09:03:57 | Solicitamos apoio para acompanhamento da empresa SANES, durante o evento de despressurização dos vasos de pressão (N1, N2, N3). Esta atividade compreende possibilidade de visita técnica, regida pelo contrato 4500076517 - Aquisição de atenuador de ruído. Avaliar possibilidade de instalar um atenuador de ruído em um vaso, para efeito de comparação do ruído"com" e "sem" atenuação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202438 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalado el atenuador por la válvula de drenaje de aire, para posibilitar el ensayo a cargo de la empresa fabricante en conjunto con la ingeniería. Luego se retiró el atenuador guardando en el depósito del RV, e instalado el codo a la salida de la válvula de drenaje, dejando en condiciones normales para la operación.
202413232 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202434 | 20/08/2024 11:17:45 | Efetuar a transferência do 18° lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 21/08/2024. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202434 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A TRANSFERÊNCIA DE 23.864L (20.810KG) DE ÓLEO REGENERADO DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101 E ROL-3101, CONFORME SOLICITADO POR IME1. NOTA: RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202410231.
202412577 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202432 | 09/08/2024 11:45:56 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412576 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202432 | 09/08/2024 11:46:08 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202412481 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 08/08/2024 11:09:04 | Brindar apoyo con grúa móvil Liebherr a empresa CIE para izaje de container a camión plancha en El. 225 presa principal (zona Pórtico 50Hz), a fin de realizar el traslado del mismo hasta local indicado en CHI-MD (Patio almacén MD), y posteriormente brindar apoyo para descarga del container del camión en local indicado, en el marco de la desmovilización de los servicios del contrato 4500071427 de recuperación anticorrosiva de los stoplogs de TA. Servicio previsto para la semana 35/2024. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202435 | REGINALDO CALAPACHE | Carregado contêiner na elev 225 em caminhão e posteriormente descarregado até pátio localizado na margem direita indicado pela SMIM.DT.
202410581 | STE |  | B011E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.007-4 | 202427 | 05/07/2024 11:16:05 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202436 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizado a instalação de placa adaptadora Bosch e indicador de contaminação, conforme orientação técnica. Anexo registro fotográfico.
202410232 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202427 | 02/07/2024 08:35:58 | Efetuar a transferência do 17° lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 03/07/2024. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202427 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO A TRANSFERÊNCIA DE 23.188L (20.220KG) DE ÓLEO REGENERADO DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101, CONFORME SOLICITADO POR IME1. NOTA: RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202410233.
202410137 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202426 | 28/06/2024 15:38:06 | Com base nos resultados de análise periódica de amostras de óleo, o nível de contaminação de partículas acima de 25 µm está com tendência de elevação. Solicita-se programar dentro das próximas 3 semanas uma filtragem do volume de óleo da unidade hidráulica. Solicitar apoio do ILA4 para realização de ensaio de contagem de partículas. Encerrar o processo quando o nível de particulado atingir classe de contaminação NAS 8 ou mais limpo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202427 | ALEXANDRE BUZANELLO | Conforme solicitação foi instalada unidade de filtragem 01 na unidade geradora e após, aproximadamente 16 horas de filtragem seu NAS ficou em 7(SSA202410399); desta forma foi retirada a unidade e finalizado a filtragem.
202409238 | STE |  | H001A001 | COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0237.001-8 | 202424 | 13/06/2024 07:28:29 | Realizar acompañamiento a empresa ISC-INGEMEC para relevamiento dimensional de componentes de compuerta del vertedero para elaboración de proyectos de misceláneas metálicas (SSA 202308098). Servicio programado para el 01/08/24. (Contacto Arturo Calderón - SMIM.DT) | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202431 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Colocación de stop log en la compuerta N1 del Vertedero y acompañamiento a la empresa ISC-INGEMEC.
202409072 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 13/06/2024 07:29:29 | Mecanizar rosca en región lisa de 14 tirantes m36 entregados a la oficina, en el mismo sentido de rosca longitud mayor. | IME1 | MMU3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202433 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado continuação de rosca M36x4,0 em rosca parcial de 14 unidades de tirantes fornecidos pelo emitente.
202408823 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 07:41:58 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 17° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio. Anotar número do localizador da encomenda e informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202425 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise físico química em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202408822 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 07:42:18 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 18° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Anotar numero do código de rastreamento da encomenda e informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202425 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Resultados dentro do esperado. Laudo anexo à SSA. Código de rastreamento dos correios: OV 897 447 175 BR
202407894 | STE | 202208596 | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202421 | 20/05/2024 15:48:26 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN DE EMPAQUETADURAS DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5133-20-19008-E/P-R2. (CONTRATO 4500073862) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202423 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se presto apoyo para la empresa CIE para descender y subir materiales, herramientas de la cota 144 a 111 y viceversa. Apoyo en la señalización para operador de grúa móvil, orientación y acompañamiento del servicio de cambio de las vedaciones de la junta de dilatación del conducto forzado. Acompañado de la gente de CIE se realizó la medición de la perdida de la junta de dilatación del conducto forzado que fue de 0.01 L/min. muy por debajo de los 204L/min. el permitido según el PIC 001.ME.05.
202407477 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202419 | 10/05/2024 14:38:48 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 21/2024 no EDC El. 144 – 18° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202421 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.321L (22.080KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202407469 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202419 | 10/05/2024 14:39:26 | Efetuar a transferência do 16° lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 22/05/2024. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202421 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO TRANSFERÊNCIA DE 23.796L (20.750KG) DE ÓLEO REGENERADO DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101, CONFORME SOLICITADO POR IME1. NOTA: RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202407468.
202406657 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 25/04/2024 09:56:29 | Fabricar 2 unidades de dispositivo para montaje de modulos del anillo prensa empaquetadura de junta de dilatación del conducto forzado, conforme diseño en anexo. Previsión de uso: PD U09 MP3A 2024 (10/06/2024)) | IME1 | MMU3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202426 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Os contrapesos foram fabricados de acordo com a necessidade do solicitante. Foram modificadas algumas medidas do projeto para facilitar na confecção, sem diminuição da capacidade de trabalho da peça.
202405861 | AAT |  | A001D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.007-2 | 202415 | 11/04/2024 10:26:40 | Emitir códigos de itens de estoque sobressalentes para o RV, para possibilitar o armazenamento de itens que serão retirados dos conjuntos moto-bombas cod. 108120 e 108138 (lotes 2012 e 2016), para utilização dos componentes individuais em casos de desgastes dos conjuntos moto-bombas instalados nas UGs 1-18. Os itens serão armazenados sem a implantação de política de reposição e permanecerão em estoque até a finalização da subst. das bombas do RV, prevista na Atualização Tecnológica. Ver anexo. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202404662 | STE |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202412 | 21/03/2024 09:55:28 | Aumentar diámetro interno de 103mm a 104mm de 2 unidades de material cód 651311-MANCAL ACO COMP AGUA 100X140X140MM, conforme POS 501 del diseño 5180-DC-00522-P en anexo. Materiales ya entregados a la oficina mecánica. Contaco Angelo Gnoatto - SMMA.DT | IME1 | MMU3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202421 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fue instalado el plato de 4 castañas, alineado, centrado y medido paralelismo desde el frente hasta el fondo de cada bloque cuadrado para aumentar el diámetro de 103mm a 104mm conforme solicitó el emitente.
202403736 | STE |  | B015D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.024-0 | 202410 | 06/03/2024 13:46:33 | Efetuar a desmontagem para pintura interna das tubulações de interligação de ar dos acumuladores N1, N2 e N3. Finalizado o tempo de cura, proceder com a limpeza, substituição das vedações e remontagem. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202411 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE DESMONTADO LOS TUBOS DE INTERLIGACION DE LOS ACUMULADORES Y ENVIADO AL PATIO DE PINTURA PARA LA REALIZACION DE LA PINTURA INTERNA Y POSTERIORMENTE MONTADO EN LA MAQUINA DEJANDO ESTA EN CODICIONES NORMALES PARA LA OPERACION. AT.: 202401885
202403637 | STE | 202403444 | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202410 | 05/03/2024 10:55:18 | Solicita-se apoio para especificação de borne de ligação de motor do compressor de pressurização de ar do sistema de regulação de velocidade. Fotos anexas. O motor é da marca Jeumont Schneider (descontinuado) e não possui componentes sobressalentes. Necessita-se da especificação da placa de bornes para a versão 50 e 60 Hz. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202423 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Realizada pesquisa de mercado e não foi encontrado bloco de conexão do motor com a furação necessária, 25mm de centro a centro. Conforme conversa com SMIM.DT é necessário fornecer apenas 3 unidades para ser disponibilizado como reserva. Realizado adaptação no bloco código 718929 de modo a se adequar as furações existentes na caixa do motor tornando o bloco compatível. Entregue 3 unidades em mãos ao emissor. Anexo documento com fotos.
202403627 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202410 | 05/03/2024 10:08:55 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 10/2024 no EDC El. 144 – 17° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202410 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.149L (21.930KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202403619 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202410 | 05/03/2024 10:09:32 | Efetuar a transferência do 15° lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 07/03/2024. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202410 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO TRANSFERÊNCIA DE 23.119L (20.160KG) DE ÓLEO REGENERADO DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101, CONFORME SOLICITADO POR IME1. NOTA: RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202403617.
202401031 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202403 | 19/01/2024 13:32:01 | Em função dos serviços corretivos realizados no sistema hidráulico da regulação, efetuar filtragem preventiva da carga de óleo da unidade hidráulica (TQSP). O processo será iniciado após a realização dos ensaios pré-operacionais e finalizado quando as análises de óleo indicarem contaminação por particulados igual ou melhor que NAS 8 e ausência de sedimentos. As amostras de óleo devem ser coletadas e encaminhadas para ILA4 SSA 202401030). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202404 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalado la unidad de filtraje con filtro de 3 micras, además fue colectado muestras antes y después del filtrado de aceite, la colecta se realizo en un punto instalado antes del filtro. Este procedimiento resulto de NAS 11 inicial a NAS 5 según la SSA:202401030, dejando así en condiciones normales para la operación.
202400986 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202403 | 18/01/2024 16:53:32 | Complementar a inspeção nos servomotores (em execução pela MMU2), solicitamos apoio para inspeção por boroscopia em trechos internos de tubulações de óleo do sistema de regulação de velocidade. Objetivo: registar a condição das tubulações após a execução dos serviços de descontaminação pelas equipes de manutenção (MMU2). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202404 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección por videoscopia en trechos internos de la tubería de aceite del sistema de regulación de velocidad después de realizar limpieza o descontaminación de dichas tuberías. La totalidad de imágenes y videos fueron enviados por correo electrónico al solicitante debido al tamaño de los archivos. Mas detalles en documentos anexados.
202400708 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202403 | 15/01/2024 08:43:01 | Complementar a SSA 202400532, em função da quantidade particulados encontrados na câmara traseira do servomotor TH - realizar a desmontagem, inspeção e, caso necessário limpeza, dos trechos de tubulações de interconexão da câmara frontal do SMTM e do traseira SMTH. Confirmando a necessidade de limpeza nesse trecho, avaliar a necessidade de inspeção interna e limpeza da tubulação conectada no trecho localizado no interior da galeria entre elev. 92 e 98. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202403 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fueron desmontados, inspeccionados, y procedidos a realizar un lavado con SOLBRAX, además se paso paño AMORIN y aire por medio de alambres en un solo sentido para una limpieza, secado y arrastre de cualquier partícula que pudiera estar adherida a las paredes de los tubos, luego se procedió a inspeccionar el resultado de la limpieza, registrando con fotos, para luego proceder a realizar el montaje y ensayar para verificar posibles perdidas, dejando en condiciones normales para la operación.
202400573 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202402 | 12/01/2024 11:03:19 | Efetuar a limpeza interna da unidade hidráulica, em função da constatação de grande quantidade de partículas de bronze, originadas pelo defeito na bucha da tampa do servmotor TM. Inspecionar e registrar com foto a situação encontrada e as ações realizadas. Inspecionar o filtro duplo, efetuar a abertura dos copos dos elementos filtrantes e avaliar a condição de contaminação por particulados - registrar as condições encontradas - e substituir os elementos filtrantes por itens novos. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202403 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue desmontado el vaso o soporte del filtro LO que se encontraba en operación, fue inspeccionado, se registro con fotos el estado en el que se encontró, se procedió a la limpieza del vaso, sustitución del elemento filtrante y el anillo de vedación, vuelto a montar y reapretar dejando en condiciones normales para La operación.
202400572 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202402 | 12/01/2024 11:03:41 | Efetuar drenagem e inspeção das tubulações de óleo, serviço será executado com apoio da equipe da ILA1 - 202400553 - Avaliar condições de contaminação das tubulações para assegurar que o sistema hidráulico possa ser normalizado com confiabilidade. Caso se constate contaminação por particulados, que possam resultar em comprometimento funcional do sistema, realizar limpeza interna das tubulações/válvulas para restabelecimento funcional do sistema hidráulico. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202403 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Drenado aceite para inspección por boroscopia, detectado partículas metálicas, fueron desmontados, inspeccionados, y procedidos a realizar un lavado con SOLBRAX, además se paso paño AMORIN y aire por medio de alambres en un solo sentido para una limpieza, secado y arrastre de cualquier partícula que pudiera estar adherida a las paredes de los tubos, luego se procedió a inspeccionar el resultado de la limpieza, registrando con fotos, ver SSA: 202400553 de apoyo de ILA1.
202400571 | STE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202402 | 12/01/2024 11:04:04 | Em função dos danos ocasionados pelo deslocamento da bucha da tampa do servomotor, caso não possam ser facilmente retrabalhados, realizar a substituição por tampa reserva. Retrabalhar o componente retirado em momento oportuno para recomposição do material sobressalente. Realizar seleção de bucha compatível com as tolerâncias da haste e do alojamento, considerar a variação dimensional que o item sofre no ato de montagem. Registrar planilha com dimensional após instalação da nova bucha. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202403 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | En base al estado en que se encontró la tapa del cilindro lado Traba Manual, fue sustituido, por una nueva retirada del almoxarifado, se realizaron mediciones del alojamiento del buje nuevo antes y después instalar para respetar las tolerancias compatibles para montaje del vástago, registrado en la planilla anexada a este documento, y se dejo en condiciones normales para La operación.
202400547 | STE | 202205868 | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202402 | 11/01/2024 16:30:29 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5180-20-19000-E/P-R0 Y CONTRATO 4500071427. | IME1 | MCI4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202438 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego fueron aplicadas dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761, una en el color marrón y otra en el color negro.
202400546 | STE | 202218604 | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202402 | 11/01/2024 16:30:37 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5180-20-19000-E/P-R0 Y CONTRATO 4500071427. | IME1 | MCI4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202439 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego fueron aplicadas dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761, una en el color marrón y otra en el color negro.
202400545 | STE | 202205866 | A033A003 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N3 | 0248.014-0 | 202402 | 11/01/2024 16:30:43 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5180-20-19000-E/P-R0 Y CONTRATO 4500071427. | IME1 | MCI4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202439 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego fueron aplicadas dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761, una en el color marrón y otra en el color negro.
202400544 | STE | 202205869 | A033A012 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N8 | 0248.023-9 | 202402 | 11/01/2024 16:34:34 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5180-20-19000-E/P-R0 Y CONTRATO 4500071427. | IME1 | MCI4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202437 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego fueron aplicadas dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761, una en el color marrón y otra en el color negro.
202400532 | STE |  | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202402 | 11/01/2024 16:03:49 | Complementar a inspeção realizada no servo TM (202314283), efetuar abertura do servomotor p/ avaliação das condições dos componentes (cilindro, buchas e haste) e limpeza. Realizar verif. dimensional da haste e das buchas tras./front. Caso constatado defeitos ou dimensões que indiquem desgastes excessivos realizar a substituição preventiva das buchas e haste. Substituir vedações e raspadores para remontagem do conjunto. Realizar registro fotográfico e dimensional dos componentes. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202403 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue realizado la abertura de la tapa del cilindro, retirado el vástago, posterior fue realizado mediciones de los bujes del cilindro y la tapa, hallando desgastes considerables que resultaron en la sustitución de los mismos. No así en el vástago, el cual se hallo con medidas dentro de los valores normales para su buen funcionamiento. El cilindro fue trabajado para dejar en condiciones de montaje. Luego fue montado y reapretado el conjunto dejando en condiciones normales para la operación.
202400531 | STE |  | A007D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.048-9 | 202402 | 11/01/2024 16:04:13 | Em função dos danos encontrados na inspeção do servomotor (TM) SSA 202314283 - Complementar a avaliação dos danos identificados na bucha frontal do servomotor, realizar a desmontagem da bomba para avaliação interna dos componentes. Buscar indícios que possam indicar necessidade de limpeza no sistema hidráulico e/ou inspeção na válvula distribuidora principal. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202403 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue desmontado, inspeccionado, limpiado y vuelto a montar a la unidad 07, además se realizó el ensayo de eficiencia de la bomba arrojando un valor de ( PRESIÓN:51,9 BAR ,TIEMPO DE REPOSICIÓN: 155 segundos) no hallándose anormalidades, dejando en condiciones normales para la operación.
202320752 | STE |  | H003H008 | TANQUE N2 DE ÓLEO SEM PRESSÃO CENTRAIS ÓLEODIN N11/N12 | 0239.012-4 | 202352 | 28/12/2023 16:43:35 | En función a resultados de SSP 20230633, realizar filtración del aceite hasta alcanzar grado de contaminación NAS 8 o más limpio. Retirar muestra y solicitar a ILA4 nuevo ensayo de sedimentos y conteo de partículas al finalizar el proceso. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202406 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Realizado el vaciado de aceite sin presión contenido en el tanque N2 de la central oleodinámica N11/12 para inspección general del referido tanque, sin constatarse anormalidad. Posteriormente realizado el filtrado de toda la carga de aceite mediante la unidad de filtrado móvil de mantenimiento. Conforme ensayo de sedimentos y conteo de partículas realizado por ILA4 (SSA 202402311) el valor de NAS resultante es de 7, ajustandose al rango solicitado por la SMIM.DT.
202320751 | STE |  | H003H007 | TANQUE N1 DE ÓLEO SEM PRESSÃO CENTRAIS ÓLEODIN N11/N12 | 0239.011-6 | 202352 | 28/12/2023 16:43:41 | En función a resultados de SSP 20230633, realizar filtración del aceite hasta alcanzar grado de contaminación NAS 8 o más limpio. Retirar muestra y solicitar a ILA4 nuevo ensayo de sedimentos y conteo de partículas al finalizar el proceso. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202406 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Realizado el vaciado de aceite sin presión contenido en el tanque N1 de la central oleodinámica N11/12 para inspección general del referido tanque, sin constatarse anormalidad. Posteriormente realizado el filtrado de toda la carga de aceite mediante la unidad de filtrado móvil de mantenimiento. Conforme ensayo de sedimentos y conteo de partículas realizado por ILA4 (SSA 202402310) el valor de NAS resultante es de 6, ajustandose al rango solicitado por la SMIM.DT.
202320729 | STE |  | A007D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.020-1 | 202352 | 27/12/2023 15:45:21 | Conforme indicado na SSA 202320704, análise de vibração indica tendência de evolução de defeito nos mancais. Efetuar desmontagem do motor para substituição os mancais de rolamento no próximo PD (Jan/2024). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202402 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue desmontado el motor y reemplazado por otro, retirado del almoxarifado, el cual previamente paso por el taller para un cambio de rodamientos, para luego montar en la unidad generadora, fue ensayado y realizado el análisis de vibración correspondiente, en el cual no presento alarmas, para así dejar en condiciones normales para la operación.
202320095 | STE |  | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.047-5 | 202350 | 14/12/2023 08:09:48 | Em função do vazamento pelo selo mecânico, solicita-se inspecionar a caixa de selagem da bomba e coletar os dimensionais do alojamento do selo. Identificar a dimensão do anel distanciador instalado. Preparar previamente um anel distanciador novo (aço carbono) com a espessura de 14,0 mm (conforme diâmetros externos do anel original). Mediante o conhecimento das dimensões da caixa de selagem, serão definidas ações para montagem do novo selo durante a desmontagem da caixa de selagem. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202351 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a desmontagem do motor e da tampa da bomba, acessando o selo mecanico verificado que o anel de distancia possuia um rebaixo sendo sua expessura de trabalho 9,5 mm . Acessando o selo não foi verificado nenhuma anormalidade com o mesmo, instalado o novo anel com 11,5 mm. Realizado o ensaio e a bomba retornou a perder oleo entre a tampa e o selo da bomba. A bomba continuara com restrição ate um parecer da engenharia.
202319052 | STE |  | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202347 | 22/11/2023 07:16:03 | Realizar montaje de placas de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM conforme croquis CR-SMIM410. (Ver SSA 202200830) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202402 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizamos apoyo a MMU3 en el montaje de posicionamiento en las bases de los motores M1 y M2 de CTM.
202318515 | STE | 202205869 | A033A012 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N8 | 0248.023-9 | 202346 | 13/11/2023 07:15:24 | Emitir parecer ref. a viabilidad de propuesta de estructura para cabina de granallado y pintura a ser montada de manera temporal en la El. 225,00 de la presa principal, durante vigencia del contrato 4500071427 de recuperación anticorrosiva de stoplogs de Toma de Agua. Memorial de cálculo de la estructura propuesta en anexo para análisis. Conforme orientado, la estructura fue proyectada para una carga de viento de 180 km/h. | IME1 | ISI1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202346 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a análise da memória de cálculo, documentos complementares e projetos do local. A instalação dos fixadores da estrutura pode ser realizada respeitando as condições do anexo "SSA 202318515" e demais informações. Esta análise limitou-se à fixação da estrutura no concreto. Os demais cálculos da estrutura metálica não foram verificados.
202317529 | STE |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202343 | 27/10/2023 15:09:18 | Em função do alarme detectado na SSA 202316589, os mancais foram lubrificados, com os níveis de vibração retornando a normalidade. Realizar acompanhamento de medições trimestrais para acompanhamento do caso. Acompanhar até o próximo PD 9M. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202352 | BRUNO BURILLI | Realizado o acompanhamento com medições de vibração na motobomba 3 do RV da U05. Na última medição realizada (juntamente com a execução da SSP 20242696), foi constatado Alerta em Envelope nos seguintes pontos: 2-JS e 2-BR. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202315757 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202338 | 22/09/2023 08:50:27 | Efetuar a transferência do 14° lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 10/10. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202341 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO TRANSFERÊNCIA DE 20.103L (17.530KG) DE ÓLEO REGENERADO DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101, CONFORME SOLICITADO POR IME1. NOTA: RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202315755.
202315644 | STE |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202338 | 21/09/2023 09:06:47 | Efetuar desmontagem/montagem do reservatório para envio ao pátio de pintura. Aplicação de novo produto (BELZONA) e processo para teste de desempenho. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202339 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE DESMONTADO EL ACUMULADOR Y ENVIADO PARA EL PATIO DE PINTURA PARA APLICACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO (BELZONA), DESPUÉS DE LA PINTURA FUE VERIFICADO QUE ESTABA EN BUENAS CONDICIONES Y SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA INTERNA Y DE TODAS LAS ROSCAS DE CONEXIÓN, POSTERIORMENTE FUE REALIZADO EL MONTAJE Y PRESURIZACIÓN SIN ANORMALIDADES PERCIBIDAS.
202315643 | STE |  | A002D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.018-2 | 202338 | 21/09/2023 09:06:56 | Efetuar desmontagem/montagem do reservatório para envio ao pátio de pintura. Aplicação de novo produto (BELZONA) e processo para teste de desempenho. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202346 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FUE DESMONTADO EL ACUMULADOR Y ENVIADO PARA EL PATIO DE PINTURA PARA APLICACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO (BELZONA), DESPUÉS DE LA PINTURA FUE VERIFICADO QUE ESTABA EN BUENAS CONDICIONES Y SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA INTERNA Y DE TODAS LAS ROSCAS DE CONEXIÓN, POSTERIORMENTE FUE REALIZADO EL MONTAJE Y PRESURIZACIÓN SIN ANORMALIDADES PERCIBIDAS.
202314439 | STE |  | A006E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.006-3 | 202335 | 29/08/2023 15:45:16 | Solicitamos apoyo y fiscalización para la empresa EUTOVA S.R.L. durante actividades de reparación del servicio ejecutado de impermeabilización de la interfaz acero/hormigón del conducto forzado en la El.111,00 (AS 4500070942). | IME1 | MCI1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202335 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Acompañamiento de trabajos ejecutados por el contrato AS 4500070942
202313810 | STE |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202334 | 21/08/2023 07:45:57 | Conforme resultado preliminar de ensaio realizado nas atividades 3M (SSP 20233361), identificado presença de metais (possivelmente bronze). Solicita-se realizar ensaio complementar por meio de MEV para comprovar a composição das partículas maiores e as respectivas dimensões. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202338 | KARIN BECKER MARQUES | Os ensaios realizados no MEV durante curso na UFSC, para verificação das imagens, tamanho e composição. Relatório com os resultados está anexo à SSA.
202313568 | STE |  | A001E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.001-1 | 202333 | 16/08/2023 08:42:13 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202337 | EDSON KIRIENCO | Se realizo el desmontaje y montaje de la junta de desmontaje de la válvula bypas, posteriormente, fueron tomadas fotografía de distintos puntos de la junta, tubería empotrado y obturador de la válvula para verificar la condición de la pintura, los prisioneros fueron apretado a 200 kgf. m con 1 junta de papelón de 1.6 mm, o'ring utilizado: 12mm de diámetro.
202312720 | STE |  | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.052-1 | 202331 | 02/08/2023 14:50:14 | Em complemento a SSA202203963, efetuar a desmontagem da bomba protótipo NETZSCH para inspeção dos componentes e validação final do projeto. Serviço será realizado em conjunto com a equipe técnica da fabricante. Emitir relatório das condições encontradas. Caso a bomba esteja aprovada, avaliar a remontagem da mesma em definitivo, mediante avaliação para substituição dos componentes de desgaste (rolamento e vedações). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202337 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Na data do dia 18/09/2023 no período matutino foi realizada a desmontagem da bomba da NETZSCH, instalada na última manutenção Trienal da UG, para primeira inspeção após período inicial de testes de desempenho de 18 meses, conforme solicitado pela engenharia de manutenção (IME1). O relatorio completo para analise esta em anexo.
202312306 | STE |  | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202330 | 26/07/2023 07:47:03 | Em caráter de teste de desempenho, durante a substituição dos mancais de rolamento (SSA202223097), utilizar a graxa POLYREX EM consistência NLGI 2 (disponível no almoxarifado). Incluir identificação no equipamento com a observação "utilizar a graxa POLYREX EM NLGI 2". Monitorar o desempenho por 18 meses. A quantidade de graxa (montagem e relubrificação) deverá estar em conformidade com os dados do manual do equipamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202331 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado análise de vibração do equipamento com apoio de ILA1, após 18 meses, conforme solicitado, não foram encontrados pontos com alerta ou alarme, inclusive os dados de medição se mantiveram próximos aos pontos coletados após a substituição do rolamento. As relubrificações ocorreram nas manutenções 6M do equipamento, acrescentando 40cm3 de graxa em cada mancal do motor. Segue relatório com as imagens dos pontos medidos.
202311805 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202329 | 18/07/2023 10:11:43 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 30/2023 no EDC El. 144 – 14° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202330 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 21.869L (19.070KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202311774 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202329 | 17/07/2023 16:38:09 | Efetuar a transferência do 13° lote de óleo regenerado do contrato 4500056714 para o tanque de óleo limpo. Previsão de recepção 27/07/2023. Procedimentos conforme instruções complementares (anexo). Números das SSAs dos serviços relacionados serão informadas por e-mail. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202330 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO TRANSFERÊNCIA DE 18.348L (16.000KG) DE ÓLEO REGENERADO DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO AO TANQUE ROS-3101, CONF. SOLICITADO POR IME1. NOTAS: 1) RESULTADOS DA ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO, PARTÍCULAS E SEDIMENTOS VIA SSA 202311770.
202311143 | STE |  | K053F002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0947.022-0 | 202327 | 07/07/2023 07:49:14 | Solicitamos apoyo para poner a disposición alimentación eléctrica temporal de 250A 460V, en presa principal El 225,00 entre U15 y U16, para uso de compresor de aire móvil (BP-99867) con datos de placa en adjunto, en el marco de los servicios de recuperación anticorrosiva de las compuertas stoplogs de toma de agua. Inicio estimado del servicio: Semana 202335. Plazo de ejecución del servicio: 1 año. | IME1 | IEQ2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Tomacorriente instalado en la SSA 202312637 entre los bloques E06/E05 conforme solicitado posteriormente por la SMIN.DT.
202311126 | STE | 202305735 | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202327 | 06/07/2023 11:48:29 | Sustituir anillo de vedación por uno nuevo, conforme cód sap 129810 - JUNTA VED BORR 65/70SH 397X12X35X78MM. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202329 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizada a abertura e o fechamento das 3 tampas de acesso às borrachas de vedação com o auxílio da empilhadeira Clark 5t. Foi realizado a substituição das duas borrachas de vedação. Verificado folga da sede de vedação com calibre de folga. Imagens em anexo. As duas borrachas de vedação substituídas foram entregues (DM 70032356) à IMA0 (SSA 202312360) para providências de devolução à empresa RETESP e reclamação da garantia de 2 unidades do material (129810).
202310937 | STE |  | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.050-6 | 202327 | 04/07/2023 10:50:03 | Em complemento a SSA202200092, efetuar a desmontagem da bomba protótipo NETZSCH para inspeção dos componentes e validação final do projeto. Serviço será realizado em conjunto com a equipe técnica da fabricante. Emitir relatório das condições encontradas. Caso a bomba esteja aprovada, avaliar a remontagem da mesma em definitivo, mediante substituição dos componentes de desgaste (rolamentos e vedações). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202330 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Realizado desmontagem do cartucho da bomba na presença do fabricante NETZSCH, a bomba à princípio atende aos requisitos exigidos, porém alguns assuntos permanecem pendentes de solução. Segue em anexo relatório completo sobre as atividades desenvolvidas durante a inspeção. Imagens do passo a passo das atividades podem ser visualizadas nos anexos.
202309710 | STE |  | B013E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.015-2 | 202324 | 14/06/2023 11:04:01 | Sustituir de manera preventiva prisioneros corroídos del anillo prensa empaquetaduras superior e inferior conforme levantamiento realizado, manteniendo holguras encontradas. Utilizar material código de stock 578657. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202328 | EDSON KIRIENCO | Realizado substituição de 25 tirantes M36 do prensa gaxeta superior e 68 tirantes M36 do prensa gaxeta inferior, de forma preventiva, por motivo de alta corrosão, como mostra imagens em anexo, de acordo com solicitação da engenharia de manutenção.
202309497 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202324 | 12/06/2023 16:19:32 | Inspeção de acompanhamento no protótipo (Endress Hauser) do fluxometro 80QW instalado 202216341 - Solicita-se apoio para assistência técnica do fabricante realizar inspeção da parametrização e resposta de leitura do equipamento (com a UG em operação). Avaliação da diferença da leitura da vazão quando comparada a instrumentos pelo método de placa de orifício. Será realizado conexão com porta de comunicação do instrumento para comparação de dados. Serviço programado para ser realizado no dia 22/06 | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202324 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Prestado apoyo según relatado en SSA derivada 202309618.
202309495 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202324 | 12/06/2023 16:19:57 | Inspeção de acompanhamento no protótipo (Endress Hauser) do fluxometro 80QW instalado 202207339 - Solicita-se apoio para assistência técnica do fabricante realizar inspeção da parametrização e resposta de leitura do equipamento (com a UG em operação). Avaliação da diferença da leitura da vazão quando comparada a instrumentos pelo método de placa de orifício. Será realizado conexão com porta de comunicação do instrumento para comparação de dados. Serviço programado para ser realizado no dia 22/06 | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202324 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Prestado apoyo según relatado en SSA derivada 202309619.
202306470 | STE | 202301580 | A004D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.008-8 | 202316 | 20/04/2023 09:11:42 | Similar a solução adotada na SSA 202201465, realizar a modificação com reforço na base do sistema de alinhamento e posicionamento do motor do compressor. Após montagem, realizar o alinhamento das polias e tensionamento das correias (solicitar apoio do SMIL.DT para coleta de dados de vibração para validação) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202336 | MARIO ULISSES GOBBO | A atividade não será executada. Serão realizadas intervenções no equipamento quando nas análises de vibração forem atingidos os valores de alarme 2, consenso em MMU2. Motivos da não intervenção nas situações de alarme 1: Existência de dois conjunto moto compressores para o restabelecimento de ar, sendo que um compressor atende a demanda, equipamentos de reserva revisados e preparados para substituição imediata, caso acorra alguma falha, possibilidade de intervenção com a UG no sistema.
202305307 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202313 | 30/03/2023 10:43:10 | Em função dos resultados de análise de óleo SSP 20233363 (ILA4) - Identificado presença de bronze circulando no tanque sem pressão. Realizar filtragem da carga de óleo do tanque até atingir classe de contaminação NAS 8 ou mais limpo. Consensar com ILA4 emissão de SSA para análise de contagem de partículas/sedimentos, bem como questões de retiradas de amostras para análise. Executar a filtragem até a semana 202315. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202315 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado filtraje del aceite del tanque sin presión durante toda la semana 2023/15, fue tomado muestra y realizado ensayo con apoyo de ILA4 siendo el valor encontrado de NAS 4. Ver documento en Anexo
202305283 | STE |  | B017D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.033-9 | 202313 | 30/03/2023 10:13:19 | Complementar a SSA 202305282, solicitamos apoio à empresa contratada (Contrato 4500069504) para instalação de sensores de posição/esforços no servomotor e aro de operação, incluindo apoio na realização dos ensaios. O ensaio para coleta dos dados dinâmicos está previsto para ocorrer entre 15 e 16/04. A empresa contratada está convidada para realizar visita prévia (até dia 05/04) para definição da necessidade de instalação de suportes. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202315 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado ensaio de medição dos esforços no êmbolo do servomotor TH lado Brasil e medição do deslocamento durante manobras de funcionamento da unidade geradora. Resultados constam no relatório 5549-50-1900-P-R0 anexo.
202305282 | STE |  | B017D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.033-9 | 202313 | 30/03/2023 10:13:36 | Solicitamos apoio para fabricação, instalação de suportes para montagem de sensores de posição/esforços no servomotor, incluindo apoio na realização dos ensaios dinâmicos para avaliação da interação do distribuidor com os servomotores do RV. O ensaio para coleta dos dados dinâmicos está previsto para ocorrer entre 15 e 16/04. A empresa contratada está convidada para realizar visita prévia (até dia 05/04) para definição dos suportes. Contrato 4500069504. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202315 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado apoio para SMIL e StressTec, para montagem de sensores de posicionamento, transmissores de pressão e sensores de proximidade e extensômetros no servomotor e mecanismos do aro de operação. Auxiliado a montagem de régua nivelada para ser utilizada como referência para os sensores de proximidade, durante movimento de deslocamento do aro de operação para verificar possível elevação do aro durante movimentos de abertura e fechamento do distribuidor. Maiores detalhes dos ensaios ver anexos.
202303629 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202309 | 03/03/2023 16:25:13 | En función a resultados de SSP 20233359, realizar filtración del aceite del tanque sin presión hasta alcanzar grado de contaminación NAS 8 o más limpio. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202312 | ALEXANDRE BUZANELLO | Instalada a unidade de filtragem da Turbina filtragem vemag HDA, com filtro de 3 micra, deixada filtrando por uma semana aproximadamente, 24h por dia, com vazão de 4500L a 5000L por hora, realizado coleta após a primeira semana de filtragem e atingido NAS 6, logo, encerrado o processo de filtragem. Mais detalhes sobre a análise de óleo consultar a SSA 2023/04863.
202303623 | STE |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202309 | 03/03/2023 16:27:06 | En función a resultados de SSP 20233359, drenar 200 litros de aceite de la cámara trasera/delantera y completar aceite en TQSP. Retirar muestra y solicitar a ILA4 nuevo ensayo de sedimentos al finalizar el proceso. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202313 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | En función a resultados de SSP 20233359, se procedió a drenar 200 litros de aceite de la cámara trasera/delantera y se completó el nivel de aceite en el TQSP y tanque N3, dejando en condiciones normales para operar. Además Se retiró y se envió al laboratorio muestra para ILA4 para realizar nuevo ensayo de sedimentos al finalizar el proceso.
202303620 | STE |  | A005D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.009-6 | 202309 | 03/03/2023 16:27:17 | En función a resultados de SSP 20233359, drenar 200 litros de aceite de la cámara trasera/delantera y completar aceite en TQSP. Retirar muestra y solicitar a ILA4 nuevo ensayo de sedimentos al finalizar el proceso. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202313 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | En función a resultados de SSP 20233359, se procedió a drenar 200 litros de aceite de la cámara trasera/delantera y se completó el nivel de aceite en el TQSP y tanque N3, dejando en condiciones normales para operar. Además Se retiró y se envió al laboratorio muestra para ILA4 para realizar nuevo ensayo de sedimentos al finalizar el proceso. El aceite retirado fue descargado al tanque de 90 mil litros para regenerar.
202302284 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202306 | 08/02/2023 13:45:39 | Solicitamos os dados para o período de janeiro/2017 a dezembro/2022 (localizações: A0xx/B0xx-D012/D014/D016): - Horas de funcionamento (mensal) para cada motor; -Indicar a situação da UG ao longo dos meses e as horas de funcionamento de cada motor no respectivo mês. Os equipamentos fazem parte do Sistema de Regulação de Velocidade, instalados na Unidade Hidráulica de cada Unidade Geradora (1-18A). | IME1 | IEE4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202313 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Implementada Estructuración de Datos y cálculos de funcionameinto de motobombas del Sistema de RV. Creado paneles para análisis de especialista. Enlace a panel: https://pi-web-vm01/PIVision/#/Displays/33431/RV---Estado-de-motobombas-(general)
202300320 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202301 | 06/01/2023 14:40:21 | Solicitamos alterar a politica de reposição do item Cód. estoque 108324 - VALVULA AGUL INOX BSP 66 BAR 1/4" para ZD (sob demanda). Os itens em estoque estarão sendo reservados pela MMU2, em função do item possuir dimensional especial. Em complemento, segue catálogo para que a MTSE.DF inclua nos documentos do item para, em caso de necessidade futura, realizar reposição. Válvula substituta: Cód. Fabricante: VASSTRR6. Fabricante: ITUFLUX. Demais informações técnicas serão tramitadas pela SDS-14738. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política del material cod. 108324 alterada a ZD. Fueron agregados al item los documentos para dacilitar futuras compras. OBS: MTDFS-8527
202225122 | STE |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202252 | 30/12/2022 09:02:59 | Realizar teste de desempenho de atenuador de ruído protótipo. Instalar elemento na tubulação de drenagem do acumulador (ponto inferior próximo válvula BE). Avaliar necessidade de instalação de adaptadores na tubulação para permitir a montagem com rosca macho 1/2" BSP. A divisão de segurança do trabalho estará acompanhando para realização de medições dos níveis de ruído durante o início do processo de despressurização. Registrar na baixa os valores aferidos pelo RHSS.AD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202301 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalado y evaluado el desempeño del atenuador de ruido prototipo en la válvula de drenaje de aire ,Con apoyo de la división de seguridad del trabajo estará acompañando para las mediciones de los níveles de ruído durante el inicio del processo de despresurizacion
202225121 | STE |  | B013D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.008-5 | 202252 | 30/12/2022 09:03:11 | Realizar teste de desempenho de atenuador de ruído protótipo. Instalar elemento na tubulação de drenagem do acumulador (ponto superior saída válvula ETNA). Avaliar necessidade de instalação de adaptadores na tubulação para permitir a montagem com rosca macho 1/2" BSP. A divisão de segurança do trabalho estará acompanhando para realização de medições dos níveis de ruído durante o início do processo de despressurização. Registrar na baixa os valores aferidos pelo RHSS.AD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202301 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalado y evaluado el desempeño del atenuador de ruido prototipo en la válvula cuadrada de drenaje de aire (superior) Con apoyo de la división de seguridad del trabajo fue acompañado para las mediciones de los níveles de ruído durante el inicio del processo de despresurizacion
202225095 | STE |  | B013D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.007-3 | 202252 | 29/12/2022 13:43:13 | Realizar teste de desempenho de atenuador de ruído protótipo. Instalar elemento na tubulação de drenagem do acumulador (superior) . Avaliar necessidade de instalação de adaptadores na tubulação para permitir a montagem com rosca macho 1/2" BSP. A divisão de segurança do trabalho estará acompanhando para realização de medições dos níveis de ruído durante o início do processo de despressurização. Registrar na baixa os valores aferidos pelo RHSS.AD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202301 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalado y evaluado el desempeño del atenuador de ruido prototipo en la válvula cuadrada de drenaje de aire (superior) Con apoyo de la división de seguridad del trabajo estará acompañando para las mediciones de los níveles de ruído durante el inicio del processo de despresurizacion
202225093 | STE |  | B013D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.015-8 | 202252 | 29/12/2022 13:43:03 | Realizar teste de desempenho de atenuador de ruído protótipo. Instalar elemento na tubulação de drenagem do acumulador (ponto inferior no interior da canaleta de drenagem de água). Avaliar necessidade de instalação de adaptadores na tubulação para permitir a montagem com rosca macho 1/2" BSP. A divisão de segurança do trabalho estará acompanhando para realização de medições dos níveis de ruído durante o início do processo de despressurização. Registrar na baixa os valores aferidos pelo RHSS.AD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202301 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue confeccionado una tubería nueva con las conexiones correspondientes para el dreno de aire del acumulador CCAR, de manera a poder montar posteriormente durante el PD 3S previsto para la semana 02/2023, un atenuador de aire en dicha tubería. Misma actividad se realizo en el acumulador N3. Como se ilustra en el anexo...
202225037 | STE |  | A019D010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO RV | 0044.038-0 | 202252 | 28/12/2022 13:53:42 | Realizar cadastro de equipamento sobressalente localizado no almoxarifado. Item fornecido com a montagem das UGs 9A/18A. Implantar politica reposição: estoque base 1 (uma) unidade. Informar o código para inclusão na LMR AB13. Anexo planilha SOMMAT e orçamento atualizado. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado e incluido al stock mediante la DM-70030045. Creado código de stock 719345, establecida política ZE=1.
202224865 | STE | 202224173 | R090B005 | COMPORTAS DESLIZANTES E MECANISMOS DE ACIONAMENTO | 1142.001-6 | 202251 | 22/12/2022 16:34:50 | Solicitamos apoyo para elaboración de proyecto de protecciones para los ejes accionamiento de las compuertas deslizantes. | IME1 | IME2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202303 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fueron elaborados los diseños para las protecciones del lado del motor, y el lado opuesto a él. Detalles en anexo.
202222621 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 11/11/2022 16:23:50 | Solicitamos apoyo para verificación de dimensionamiento correcto de protecciones eléctricas de compresores móviles del sector toma de agua: Compresor Schulz MSV30 (BP 713552), Compresor Pressure ON60W (BP 708463) y Compresor Pressure ON60W (BP 708696). | IME1 | IEQ2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202340 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizado las verificaciones de las protecciones eléctricas instaladas en los compresores Schulz MSV30 (BP 713552), Pressure ON60W (BP 708463) y Pressure ON60W (BP 708696). Se anexa un documento con el detalle de la inspección.
202221595 | STE |  | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202243 | 26/10/2022 08:35:58 | Fluxometro 80QW - Solicitamos apoio para análise e instalação de instrumento de medição de vazão (protótipo) pelo método eletromagnético. O item permanecerá instalado para acompanhamento de desempenho por um período de, no máximo, 18 meses. Faixa de medição 4-20 mA - 0-900 L/min. Marca YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520397. Similar aos trabalhos realizados na U#17 - SSA 202207332. Observar detalhe de aterramento. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202243 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Instrumento sustituido, el caudalímetro YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B se encuentra aprobado y permanecerá instalado según relatado en la SSA derivada.
202221594 | STE |  | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202243 | 26/10/2022 08:36:07 | Efetuar a avaliação e parametrização do fluxometro (protótipo) para instalação na posição 80QW. Faixa de operação 0-900 L/min (4-20 mA). Instrumento está em posse da MMU2. Fabricante YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520397. Item adquirido com certificado de calibração. Futuramente, ILA3 deverá avaliar bancada para calibração ou contrato para serviço de calibração externa. Após aprovação do protótipo, o item será padronizado nas demais UG's. Previsão instalação - sem 44/2022 | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202245 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado. Liberado para o uso. Avaliação da calibração interna ou externa do instrumento será realizada pela SMIL.DT após a aprovação do protótipo.
202221593 | STE |  | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202243 | 26/10/2022 08:36:14 | Efetuar a instalação do protótipo do fluxometro Fabricante YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520397 - Avaliar comportamento e em caso de necessidade retornar o item com placa de orifício. Avaliar necessidade de instalação de placa distanciadora em função da dimensão entre faces. Manter a calibração do fluxometro (transdutor de pressão diferencial) na rotina de calibração dos kits de instrumentos da UG para eventual necessidade de retorno. Tempo de teste 18 meses (mínimo). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202247 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Foi instalado o protótipo do fluxômetro YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520397. Uma placa espaçadora foi utilizada na instalação dentre flanges. Fluxometro funcionando corretamente com indicação de vazão no PA 767 lt.
202221583 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202243 | 26/10/2022 08:11:53 | Efetuar a instalação do protótipo do fluxometro Fabricante YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520396 - Avaliar comportamento e em caso de necessidade retornar o item com placa de orifício. Avaliar necessidade de instalação de placa distanciadora em função da dimensão entre faces. Manter a calibração do fluxometro (transdutor de pressão diferencial) na rotina de calibração dos kits de instrumentos da UG para eventual necessidade de retorno. Tempo de teste 18 meses (mínimo). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202244 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Efetuado a instalação do protótipo do fluxômetro Fabricante YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520396 - Foi avaliado o comportamento inicial do fluxômetro e mantido o mesmo em funcionamento nos trocadores de calor . Foi necessario a instalação de placa distanciadora em função da dimensão entre faces.
202221567 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202243 | 26/10/2022 08:12:08 | Efetuar a avaliação e parametrização do fluxometro (protótipo) para instalação na posição 80QW. Faixa de operação 0-900 L/min (4-20 mA). Instrumento está em posse da MMU2. Fabricante YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520396. Item adquirido com certificado de calibração. Futuramente, ILA3 deverá avaliar bancada para calibração ou contrato para serviço de calibração externa. Após aprovação do protótipo, o item será padronizado nas demais UG's. Previsão instalação - sem 44/2022 | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202244 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado. Liberado para o uso. Avaliação da calibração interna ou externa do instrumento será realizada pela SMIL.DT após a aprovação do protótipo.
202221562 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202243 | 26/10/2022 08:12:30 | Fluxometro 80QW - Solicitamos apoio para análise e instalação de instrumento de medição de vazão (protótipo) pelo método eletromagnético. O item permanecerá instalado para acompanhamento de desempenho por um período de, no máximo, 18 meses. Faixa de medição 4-20 mA - 0-900 L/min. Marca YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520396. Similar aos trabalhos realizados na U#17 - SSA 202207332. Observar detalhe de aterramento. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202243 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Instrumento sustituido, el caudalímetro YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B se encuentra aprobado y permanecerá instalado según relatado en la SSA derivada.
202220746 | STE |  | B020D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.040-8 | 202241 | 11/10/2022 10:38:37 | Avaliar retirada dos cabos de alimentação e eletrodutos que alimentam os transmissores de pressão 63PT2 e 63PT3. Os transmissores são provenientes do sistema Mondig e não são utilizados. Na atualização tecnológica está prevista a modernização do sistema de monitoramento e aquisição de dados de pressão dos servomotores do RV. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202241 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Desconectados los transmisores de presión y retirados los cables con sus electroductos según SSA derivada.
202220745 | STE |  | B020D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.039-7 | 202241 | 11/10/2022 10:38:18 | Avaliar retirada dos cabos de alimentação e eletrodutos que alimentam os transmissores de pressão 63PT4 e 63PT5. Os transmissores são provenientes do sistema Mondig e não são utilizados. Na atualização tecnológica está prevista a modernização do sistema de monitoramento e aquisição de dados de pressão dos servomotores do RV. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202241 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Desconectados los transmisores de presión y retirados los cables con sus electroductos según SSA derivada.
202220453 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 05/10/2022 13:54:52 | Realizar ensayo en disyuntor termomagnético 3Px100A modelo GE TQC34100 (Compresor SCHULZ SRP 2030 BP 614256) para verificación de funcionamiento. Material disponible el oficina electrica El. 108,00. | IME1 | ILA1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202241 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en el disyuntor termomagnético 3P 100A Marca GE, Modelo TQC34100, sometido a pruebas de disparo con corrientes aplicadas en cada polo de forma individual. El disyuntor fue reprobado en el ensayo debido a que no actuó para una corriente de 23 veces la nominal aplicado en el Polo 1. Resultados en anexo.
202220215 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202239 | 30/09/2022 08:03:18 | Inspecionar condições da válvula distribuidora principal, registar fotos das condições encontradas. Indicar o tempo de intermitência do sistema hidráulico antes da desmontagem. Será avaliado, em conjunto com IME1, o retorno da válvula (conforme o resultado da inspeção será avaliada a necessidade de polimento do êmbolo/camisa) ou substituição do conjunto, por unidade reserva previamente preparada (dimensionais idênticos ao conjunto instalado em 2017). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202242 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Executado inspeção na válvula distribuidora principal, verificado pequenos desgastes, compatíveis com o seu funcionamento, porém em virtude dos baixos tempo entre carga da bomba, consensado com IME1 com a substituição do conjunto pistão/camisa, por outro disponíveis no almoxarifado e ajustado por mmu3 para utilização específica na UG18A. Maiores detalhes nos anexos.
202216341 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202230 | 25/07/2022 10:04:49 | Efetuar a instalação do protótipo do fluxometro Endress Hauser modelo P200 n° série T2295719000 - Avaliar comportamento e em caso de necessidade retornar o item com placa de orifício. Avaliar necessidade de instalação de placa distanciadora em função da dimensão entre faces. Manter a calibração do fluxometro (transdutor de pressão diferencial) na rotina de calibração dos kits de instrumentos da UG para eventual necessidade de retorno. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202231 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalado el protótipo del fluxometro Endress Hauser modelo P200 n° série T2295719000 . Se utilizo en la instalacion una placa distanciadora em funcion de la dimension entre bridas. Se mantendrá la calibracion del fluxometro (transdutor de presion diferencial) en la rutina de calibracion de los kits de instrumentos de la UG, dejando en condiciones normales para la operacion.
202216339 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202230 | 25/07/2022 11:23:48 | Fluxometro 80QW - Solicitamos apoio para análise e instalação de instrumento de medição de vazão (protótipo) pelo método eletromagnético. O item permanecerá instalado para acompanhamento de desempenho por um período de, no máximo, 18 meses. Faixa de medição 4-20 mA - 0-900 L/min. Marca Endress Hauser Modelo P200 - n° série T2295719000. Similar aos trabalhos realizados na U#17 - SSA 202207332. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202230 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Efectuada la desconexión del instrumento antiguo y conectado el nuevo prototipo conforme solicitado.
202215952 | STE | 202215878 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202229 | 20/07/2022 07:22:06 | Conforme solicitado en SSA202215878, fabricar replica del nuevo tablero CTM según croquis CR-SMIM383 en anexo. La replica se necesita para finales de agosto/2022. | IME1 | MMU3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202232 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fabricar replica de tablero CTM de acuerdo al croquis anexado, utilizando angulo de 12mm y cubierto con chapa de 0.45mm punteada con soldadura mig.
202215945 | STE | 202215892 | H002G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N05/N06 | 0126.039-1 | 202229 | 19/07/2022 14:43:03 | Solicitamos adquirisición en el menor tiempo posible de 2 unidades material cód SAP 148296 - VALVULA DIR EMB OLEO 2V/2P 41,19MPA según marca/modelo BOSCH REXROT M-3SED 6 CK1X/350CG125N9K4, en función a relatado en SSA 202215892. Caso no sea posible adquirir marca/modelo, asegurar que la válvula a ser adquirida posea la bobina instalada del lado del puerto "B". (Material disponible en stock posee bobina lado puerto "A" , incompatible con la aplicación). | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 148296 (VALVULA DIR EMB ACEI 2V/2P 41,19MPA) el 19/08/22 (4500067039/10) de la marca y modelo solicitados. Saldo actual en stock 5 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 148296 de 1 un. valida hasta el 19/08/2024. OBS: DEMPRO 212.
202215908 | STE |  | B015D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.015-0 | 202229 | 19/07/2022 07:40:31 | Em consenso com MMU2, efetuar a substituição por oportunidade das vedações e raspadores do servomotor (frontal e traseira). Realizar a identificação dos componentes instalados (marca e modelo) - planilha anexa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202234 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES E ANEIS RASPADORES DIANTEIRO E TRASEIRO, . VEDAÇÃO COD. (713707 - POLIUR 56900 RETESP), RASPADOR (117498 - ANELSELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM).
202215772 | STE | 202208252 | H004A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO (STOP-LOGS) | 0248.001-8 | 202228 | 15/07/2022 17:10:42 | Solicitamos apoyo para colocación de bisagras de refuerzo en todos los armarios externos instalados en los nichos de almacenamiento de los stop-logs (SSA 202102940E), en función a desprendiemiento de las tapas de los mismos. | IME1 | MCI1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202234 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo colocacion de bisagras nuevas con apoyo de personal de ST SRL.
202215637 | STE | 202215386 | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.004-3 | 202228 | 14/07/2022 11:16:30 | Efectuar la lubricación de los rodamientos del motor, en virtud de las evidencias señaladas en SSA 202215386 y matriz SSA 202215248. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202229 | EDSON KIRIENCO | Realizado lubrificação dos rolamentos com graxa Lubrax GMA-2-EP (15 gramas cada rolamento).
202212327 | STE |  | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202221 | 25/05/2022 11:45:28 | Conforme análisis por IME3, de los datos de vibración indicados en la SSA 202206040, verificar condiciones generales, alineación de poleas y tensado/sustitución de la correa de transmisión (indicar valor de la frecuencia de la tension observada). Solicitar colecta de nuevos datos de vibración al término de la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202227 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue desmontado y sustituido las correas viejas por correas nuevas, alineado y tensionado correctamente, para luego dar condiciones al ensayo de vibración.
202211801 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202220 | 17/05/2022 09:34:35 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado na semana 22/2022. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 10° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202222 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 01/06/2022 as 10:00h. Lacres utilizados: 0002169, 0002170 0002196, 0002197, 0002198, 0002199 e 0002200.
202211797 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202220 | 17/05/2022 09:35:07 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 22/2022 no EDC El. 144 – 10° Lote. Inf. Detalhadas por e-mail. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202222 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.642L (22.360KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202207357 | STE |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202219 | 13/05/2022 16:05:06 | Solicitamos apoio para instalação do protótipo do transmissor de pressão Marca/Modelo WIKA S-20 com faixa de medição entre 0-100 bar (similar ao item Endress Hauser). Avaliar compatibilidade dos terminais de conexão elétrica. Atividade prevista para o próximo PD 3S (julho/2022). | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202223 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Realizada la desconexión de los instrumentos antiguos y conectados los prototipos nuevos según solicitado.
202207355 | STE |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202219 | 13/05/2022 16:05:16 | Solicitamos apoio na instalação do protótipo do instrumento de medição de pressão manométrica - Marca/Modelo: IFM PT5002 - Faixa de operação 0-100 bar (similar ao instrumento Endress Hauser). Avaliar compatibilidade dos terminais elétricos. Atividade prevista para o próximo PD 3S (julho/2022). | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202223 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Nuevo instrumento instalado satisfactoriamente conforme SSA derivada 202213223.
202207335 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202219 | 12/05/2022 16:41:52 | Efetuar a avaliação e parametrização do fluxometro (protótipo) para instalação na posição 80QW. Faixa de operação 0-900 L/min (4-20 mA). Instrumento está em posse da MMU2. Fabricante Endress Hauser - N° Série T2295619000. Item adquirido com certificado de calibração. Futuramente, ILA3 deverá avaliar bancada para calibração ou contrato para serviço de calibração externa. Após aprovação do protótipo, o item será padronizado nas demais UG's. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento avaliado e parametrizado conforme solicitado. Liberado para o uso.
202207332 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202219 | 12/05/2022 16:41:27 | Fluxometro 80QW - Solicitamos apoio para análise e instalação de instrumento de medição de vazão (protótipo) pelo método eletromagnético. O item permanecerá instalado para acompanhamento de desempenho por um período de, no máximo, 18 meses. Faixa de medição 4-20 mA - 0-900 L/min. Marca Endress Hauser Modelo P200 - n° série T2295619000. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202223 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Efectuada la desconexión del instrumento antiguo y conectado el nuevo prototipo conforme solicitado.
202207032 | STE |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202219 | 10/05/2022 10:57:50 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | Após limpeza geral no nicho e guias da comporta, foi inspecionado guias a montante e jusante, patins, não encontrado anormalidades. OBS: amortecedores são novos, com um ano e meio de uso.
202207026 | STE |  | B017E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.017-8 | 202219 | 10/05/2022 10:58:24 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U17 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202228 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGETISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN SU LUGAR.
202207022 | STE |  | A007E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.007-0 | 202219 | 10/05/2022 10:58:59 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U07 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGETISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN SU LUGAR.
202206576 | STE | 202206341 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202217 | 29/04/2022 16:28:06 | Viabilizar fabricación, en caracter de prototipo, de dispositivos de transporte e izaje que fueron proyectados mediante SSA 202112407A con archivos en anexo (de 1 unidad de CR-SMIM378 y CR-SMIM379), para los nuevos tableros CTM que están siendo adquiridos mediante SSA 202007266A (Contrato 4500063383). Plazo estimado: Primera quincena de Junio/2022 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202222 | EDSON KIRIENCO | Serviço foi executado por MMU3 que confeccionou o dispositivo de içamento e transporte, e o carrinho do painel CTM, através da SSA 202206605.
202205366 | STE |  | A005E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.005-4 | 202214 | 06/04/2022 14:29:22 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U05 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202217 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Retirado a grade na montante da tubulação da válvula de bypass. após preparação e pintura da grade e do nicho da grade, a mesma foi remontada. as porcas M20 foram substituídas por novas provenientes do próprio setor.
202204857 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202213 | 30/03/2022 10:07:05 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Subst. carga de óleo completa na unidade hidráulica, utilizar cod. est. 717515. Realizar pré-filtragem prévia a instalação no TQSP. Monitorar desempenho por 18 meses. Identificar TQSP com informação do modelo do óleo em uso. Identificar tambores óleo Turbina EP 50 sobressalentes e utilizar, exclusivamente, em caso de necessidade de reposição na unidade. Orientar as equipes de manutenção para dedicar especial atenção durante período probatório. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202214 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Proyecto piloto - implementación de aceite Turbina EP 50 - Fue sust. el aceite completo de la Un 05, se utilizo cod. est. 717515. Se realizo pré-filtraje previa a la carga en el TQSP. Se monitoreara el desempeño por 18 meses. Se identifico el TQSP con el tipo y modelo de aceite en uso. Se Identificaron dos tambores de aceites que sobraron para utilizar, exclusivamente, en caso de necesidad de reposición en la Un 05. Se oriento al equipo dedicar especial atención durante el periodo de prueba.
202203963 | STE |  | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.003-0 | 202211 | 17/03/2022 07:32:12 | Efetuar insp., limpeza e instalação bomba protótipo NETZSCH-NOTOS 3NS529/80S11l (50 Hz) - cod. equip. 0010.052-1 - Atividades ocorrerão entre dias 01 e 07/04/2021, sob supervisão fabricante. Registrar fotos do componente após limpeza e durante a instalação na unidade hidráulica. Emitir relatório com valores do ensaio eficiência. Solicitar ensaio de vibração após instalação. Liberar equip. após constatação de ausência de alarmes de vibração e valores do ensaio de eficiência conf. espec. técnica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202213 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado inspeção, limpeza e posteriormente instalação da bomba de fusos Notos, fabricante Netzsch. Modelo 3NS529/80S11I - n° serie BS-12477/K80000221. O relatório completo da execução da atividade esta em anexo, com descritivo dos ensaios realizados e fotos.
202202893 | STE |  | A001E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.001-1 | 202208 | 23/02/2022 16:42:04 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U01 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202213 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGENTISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN LUGAR.
202202892 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202208 | 23/02/2022 16:42:17 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202213 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | SE REALIZO LIMPIEZA EN LAS GUIAS MONTANTE LADO PY Y BR DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA POTERIOR INSPECCIÓN, NO FUE IDENTIFICADO NINGUN PROBLEMA DE FIJACIÓN O DEJASTE DE MATERIAL. AJUNTO EL PROTOCOLO EN EL ANEXO
202202660 | STE |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.001-8 | 202208 | 21/02/2022 16:28:04 | Solicitamos reemplazo del equipamiento en el sistema debido a ejecución del contrato 4500056213 | IME1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202208 | FABIANO SOARES GARCIA | PRESTADO APOIO À EQUIPE CONTRATADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202107150B E REALIZADOS ENSAIOS NO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO NOVO (0443.005-2) OPERANDO. COMPRESSOR RETIRADO (443.001-8) FOI ENCAMINHADO PARA DESCARTE FORA DA CHI (S098Z001)
202202640 | STE |  | A019E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.019-0 | 202208 | 21/02/2022 08:06:52 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U19A PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202211 | EDSON KIRIENCO | Retirado a grade na montante da tubulação da válvula de bypass. após preparação e pintura da grade e do nicho da grade, a mesma foi remontada. as porcas M20 foram substituídas por novas provenientes do próprio setor.
202202638 | STE |  | A019E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.019-2 | 202208 | 21/02/2022 08:07:10 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202211 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Realizado apoio a MCI1 no processo de limpeza do nicho e guias para inspeção. Montagem da plataforma inferior na cabeça da comporta de serviço. Realizado inspeção das guias e contra-guias da comporta de serviço da tomada de água, não identificando anormalidade.
202201465 | STE |  | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202205 | 03/02/2022 10:53:19 | Em função dos alarmes identificados nas leituras de vibração do conjunto, realizar inspeções na base do conjunto. Verificar a integridade da estrutura, fixações e soldas ou identificar defeitos que possam reduzir a rigidez do conjunto. Caso constato anormalidades, efetuar o reparo para restabelecer as condições originais. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202244 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi trocado o sistema de alinhamento e posicionamento do motor do compressor sobre a base(fotos em anexo), o motor foi alinhado e tensionado novamente e as medições foram refeitas conforme SSA:202305732, após conclusão do serviço, não foram verificados novos alarmes no compressor, sendo o mesmo liberado para operação.
202200705 | STE |  | B010E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202203 | 18/01/2022 16:13:54 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202204 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Inspecionadas as guias e encontrados um tirante rompido na guia lado BR e dois parafusos faltantes na guia lado PY, conforme protocolo em anexo. Após parecer/orientação da IME1, retirada a guia lado BR, substituído o tirante rompido e outros 9 que encontravam-se frouxos, com apoio de MMU3, reinstalada a guia lado BR e repostos os parafusos da guia lado PY.
202200704 | STE |  | B010E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.012-7 | 202203 | 18/01/2022 16:49:09 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U10 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202204 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Fue retirada la reja en la entrada de la tubería de la válvula by-pass, posterior a la pintura realizada por la empresa ENGETINTAS, fue instalado nuevamente. SM 455824
202200097 | STE |  | A006D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.018-8 | 202201 | 04/01/2022 16:51:08 | Efetuar a inspeção, limpeza e instalação da bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS529/80S11l (50 Hz) - As atividades deverão ocorrer no entre os dias 18 e 24/02/2021, sob supervisão do fabricante. Registrar fotos do componente após limpeza e durante a instalação na unidade hidráulica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202210 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado desmontagem do motor e bomba 01 do tanque sem pressão para instalação da bomba de teste, porém devido à impossibilidade de o representante do fabricante comparecer em função do resultado positivo do seu teste de COVID, não foi possível inspecionar/revisar a bomba para instalação. Dessa forma, a bomba e o motor foram novamente instalados. O teste será realizado em outra unidade geradora.
202200095 | STE |  | B010D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.009-5 | 202201 | 04/01/2022 16:52:12 | Solicitamos apoio para modificação temporária na alimentação do motor de acionamento da bomba de pressurização. O evento irá contemplar o ensaio funcional da bomba protótipo da fabricante NETZSCH (ensaio de potência absorvida nas condições de operação: 144 kW) no PD 3A 2022. O motor será deslocado aproximadamente 150 mm verticalmente. Adicionalmente solicitamos realizar ensaios de medição de corrente durante testes pré-operacionais do protótipo. Equipamento permanecerá instalado por 18 meses. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202208 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço realizado através de SSA derivada.
202200092 | STE |  | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.009-3 | 202201 | 04/01/2022 16:53:04 | Efetuar a inspeção, limpeza e instalação da bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS441/80S11l (60 Hz) - As atividades deverão ocorrer no entre os dias 28/01 e 03/02/2021, sob supervisão do fabricante. Registrar fotos do componente após limpeza e durante a instalação na unidade hidráulica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202206 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se realizo la inspecion limpieza e instalacion de la bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS441/80S11l (60 Hz) - Las atividades se llevaron a cabo entre los dias 28/01 e 03/02/2021, sobre supervision del fabricante. Se registro con fotos de los componentes pós limpieza y durante la instalacion en la unidad hidráulica.
202200066 | STE | 202200056 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202201 | 04/01/2022 10:03:29 | Conforme solicitação indicada na SSA 202200056, em primeiro momento realizar a medição do tensionamento das correias e informar dados para análise. Em se comprovando a origem dos alarmes programar e realizar a substituição da base do compressor por base sobressalente. Solicitar medição de vibração do conjunto após substituição para verificação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202206 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Verificado alinhamento e tensionamento inicial 21Hz. Realizada substituição da base do compressor 1, U13, por outra base oriunda do almoxarifado. Após a substituição, realizado alinhamento e tensionamento final 25Hz. Realizado ensaio no compressor. pressão entrada: 72 bar, pressão, saída: 75 bar, tempo pressurização: 199s. Pressão primeiro estagio do compressor: 2,1 bar, pressão segundo estagio compressor: 12,5 bar. Solicitado ensaio de vibração SSA 202201898 relatório em anexo.
202602122 | SPG | 202516973 | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202607 | 12/02/2026 08:23:54 | Brindar apoyo con grúa móvil a representantes de la empresa Bosch Rexroth durante visita técnica para inspección en campo de vástago de servomotor hidráulico. Visita programada para los días 05/03/26 y 06/03/2026 | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202610
202602120 | SPG | 202516973 | H002C003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N07 DO VERTEDOURO | 0238.013-7 | 202607 | 12/02/2026 08:17:59 | Brindar apoyo con grúa móvil a representantes de la empresa Bosch Rexroth durante visita técnica para inspección en campo de vástago de servomotor hidráulico. Visita programada para los días 05/03/26 y 06/03/2026 (Semana 202610) | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202610
202601342 | SAS |  | B013D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.030-4 | 202605 | 29/01/2026 09:00:52 | Solicitamos apoio para desmontagem do pino cônico de centralização da carcaça da trava com a chapa de engaste do servomotor na parede do poço da turbina. Item 90, 91 e 92 do desenho anexo - 5215DFB3356P(1)R0 - pino cônico. Objetivo: a empresa Bosch necessita verificar o diâmetro do furo do pino na flange traseira da carcaça. Visita técnica prevista para 3 e 4/02/2026. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202606 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Pino cônico foi retirado e realizado medições por parte da empresa Bosch. Fotos do Pino em anexo.
202601230 | STE |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202605 | 27/01/2026 15:52:36 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202601142. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202607 | EDSON KIRIENCO | Realizado leitura inicial com alinhador a laser BP 719069, não identificando necessidade de ajustes quanto ao alinhamento. Realizado balanceamento com auxilio do Equipamento VIB XPERT II, BP 720522. Após ajustes foi solicitado nova medição de vibração, com apoio da ILA1, identificando melhoria nos resultados de vibração, com resultado satisfatório, não apresentando alerta ou alarme.
202601228 | STE |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202605 | 27/01/2026 15:52:43 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202601137. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202607 | EDSON KIRIENCO | Realizado leitura inicial com alinhador a laser BP 719069, não identificando necessidade de ajustes quanto ao alinhamento. Realizado balanceamento com auxilio do Equipamento VIB XPERT II, BP 720522. Após ajustes foi solicitado nova medição de vibração, com apoio da ILA1, identificando melhoria nos resultados de vibração, com resultado satisfatório, não apresentando alerta ou alarme.
202600773 | STE |  | B013E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.015-1 | 202604 | 20/01/2026 07:16:50 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en carácter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202605 | EDSON KIRIENCO | Desmontado a junta de montagem, realizado limpeza da junta e flanges com disco flap. Por orientação da Engenharia, através da SSA derivada, realizado preparação e recuperação do flange da tubulação a jusante por meio de aplicação de polímeros/compostos metálicos (solda fria), conforme imagens em anexo. Realizado remontagem da junta, utilizado oring de 12mm, substituído os tirante M16 por novos oriundos do próprio setor.
202600119 | ADM |  | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202602 | 06/01/2026 13:55:44 | Em complemento na execução da SSA202600118, solicitamos apoio no ensaio para avaliação do tempo durante processos de reposição de ar comprimido, para restabelecimento da proporção ar-óleo. Efetuar as medições de reposição com o tempo padrão de 120 segundos e registrar o nível de óleo resultante. Caso se constate tempo insuficiente para atingir a proporção inicial, solicitar apoio da equipe de manutenção para ampliar o tempo de reposição em patamares de 20s, até a normalização. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202602 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado solicitação e emitida SSA de apoio da MEL1 para MMU2.
202600118 | STE |  | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.009-1 | 202602 | 06/01/2026 09:33:43 | Realizar ensaio para verificação da reposição de ar no acumulador ar-óleo, para restabelecer as proporções normais entre óleo (altura coluna de óleo 3191 mm) e ar comprimido. Efetuar as medições de reposição com o tempo padrão de 120 segundos e registrar o nível de óleo resultante. Caso se constate tempo insuficiente para atingir a proporção inicial, solicitar apoio da equipe de manutenção elétrica para ampliar o tempo de reposição em patamares de 20s, até a normalização. Registrar os valores. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202603 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizou-se o ajuste do ponto de atuação da válvula Bé para 3215 mm. Em seguida, foi executado o ensaio de entrada e saída, durante o qual verificou-se que o nível de óleo do GTB3 apresentou um rebaixamento de 16 mm, tempo de pressurização 120 segundos, resultando em indicação de 3199 mm. Após a conclusão do ensaio, retornou o ajuste da válvula Bé ao ponto de atuação em 3253 mm.
202518862 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202548 | 27/11/2025 08:56:38 | Conforme resultado de análise de óleo sistemática (SSP 20254215), foi observado alteração no valor de teor de água presente no óleo. Solicitamos coletar amostras de óleo em 3 pontos: TQSP, SMTHF (câmara frontal), SMTMT (câmara traseira) e realizar ensaio de teor de água. 1° Coleta - 27/11/2025 / 2° Coleta - 01/12/2025. Em função dos resultados da análise de teor de água do dia 01/12/2025, será definida a continuidade das coletas de novas amostras ou encerramento do acompanhamento. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202548 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fue realizado análisis de agua a las muestras de RV de la U18A.
202516239 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 13/10/2025 11:10:05 | Em complemento as SSAs 202403444 e 202403371, solicitamos a codificação de estoque para os blocos de borne - Item 1 - aplicação motores compressor do RV - Item 2 aplicação motores das bombas do RV. Os itens são especiais e foram fabricados/retrabalhados sob supervisão de SMIE.DT. A estimativa para armazenamento é de 6 anos após iniciada a atualização tecnológica. Em anexo informações dos trâmites de consenso SMIM/SMIT. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202543 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados e incluidos al stock: -CODMAT-1000000861: código 5000383 - BORNES DE CONEXIÓN 6XM16 (ZSSR) -CODMAT-1000000862: código 5000384 - BORNES DE CONEXIÓN 6XM5 (ZSSR)
202514855 | STE |  | B020D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.161-9 | 202538 | 16/09/2025 17:27:59 | Conforme medição realizada na SSP 20254214, foi identificado contaminação por particulados NAS 12 (202535). Na semana 202536 foi realizado manutenção sistemática de filtragem (SSP 20253595), pela equipe MMU2. Solicita-se retirar amostra para avaliação e comprovação da redução dos particulados, finalizada a purificação da carga de óleo do TQSP. Realizar ensaio de contagem de particulados e sedimentos. Prazo até 01/10/2025. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202538 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ANEXO.
202510872 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202528 | 11/07/2025 08:16:18 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção 15/07/2025. Parâmetros de controle seguirão os dados da amostra aprovada para envio - SSA 202510259. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202529 | DANIEL ROTELOK | realizado coleta e análise de óleo lubrificante. resultados em anexo
202510259 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 02/07/2025 07:18:35 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 23° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio localizador OY352228627BR. Prazo de realização 5 dias úteis após entrega pelos correios. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202527 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los análisis correspondientes a las muestras recibidas. Resultados en anexo.
202509267 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 07:55:43 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 23° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra no protocolo de Itaipu (SM096540013BR) - informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202525 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite regenerado Lote 23 sin aditivo. Análisis fisicoquímico. Trabajo ejecutado en el PDF.
202506419 | STE |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202517 | 24/04/2025 08:46:22 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202506274. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202517 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foi realizado o reaperto da base e alinhamento do conjunto moto-bomba. Após nova medição de vibração pelo laboratório, constatou-se que todos os pontos de vibração estavam dentro da normalidade.
202503028 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202509 | 28/02/2025 08:41:41 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 07/03/2025. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na documentação de envio – 22° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202510 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 07/03/2025 as 13:40h. Lacres utilizados: 0004834, 0004835, 0004836, 0004837, 0004838.
202503026 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202509 | 28/02/2025 08:42:03 | OC4500056714 – Enviar 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído em Turbina EP 50) ao prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 06/03/25. Instruções detalhadas no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202509 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Frascos dispuestos en embalaje con documentación. Adjunto declaración de expedidor con firma de conductor.
202503019 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202509 | 28/02/2025 08:42:28 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 21° Lote 06/03/2025. Parâmetros de controle seguirão os dados da amostra aprovada para envio - SSA 202418124. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202510 | DANIEL ROTELOK | Realizado análises físico químicas em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202502348 | STE |  | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.050-6 | 202507 | 14/02/2025 16:59:52 | Protótipo bomba NETZSCH - Realizar remoção do conjunto da unidade hidráulica, supervisão dos serviços de substituição da carcaça pelo fabricante, e instalação na unidade hidráulica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202508 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizada a substituição da carcaça da bomba, realizada a revisão trienal da bomba, substituídos oring's, juntas planas, rolamento, inspecionado equipamento, realizado alinhamento da montagem das duas metades da carcaça para corrigir desvio no tubo de sucção, montado e realizado ensaios do equipamento. Todas as não conformidades indicadas na ultima inspeção foram solucionadas, o equipamento não apresentou problemas durante os ensaios e foi liberado para operação sem restrição. Ver anexos.
202501568 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 04/02/2025 07:51:25 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 21° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio localizador OY067294156BR. Prazo de realização 5 dias úteis após entrega pelos correios. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202506 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Análise de óleo lubrificante
202500690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 17/01/2025 08:27:32 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 21 Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra (OY102671995BR) e informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202504 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados en anexo.
202419786 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202450 | 13/12/2024 11:04:06 | Realizar a substituição preventiva do elemento filtrante do filtro duplo "LO" que está em utilização atualmente. Avaliar os resíduos que se encontram no copo do filtro. Solicitar apoio de IME1 para inspecionar o elemento filtrante retirado durante o ato de desmontagem. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202451 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a desmontagem do copo do filtro do (Lo) e retirado o elemento filtrante, feito inspeção juntamente com eng. Alysson da IME1 e não foi encontrado particulas.
202419497 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202450 | 10/12/2024 07:50:24 | OC4500056714 – Enviar 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído em Turbina EP 50) ao prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 13/12/24. Instruções detalhadas no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202450 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Fue preparado 3 litros de aditivo antiespumante diluido, y entregado al motorista de Filtroil.
202419496 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202450 | 10/12/2024 07:50:34 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 13/12/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na documentação de envio – 21° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202450 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 13/12/2024 as 14:00h. Lacres utilizados: 0004755, 0004756, 0004757, 0004758, 0004759.
202419478 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202450 | 09/12/2024 14:36:11 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 19°/20° Lote 12/12/2024. Parâmetros de controle seguirão os dados da amostra aprovada para envio - SSA 202418124. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202450 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados en anexo.
202418124 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202446 | 13/11/2024 07:28:49 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 19°/20° lotes do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio localizador OY058295754BR. Prazo de realização 5 dias úteis após entrega pelos correios. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202447 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202416920 | STE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202443 | 22/10/2024 15:54:32 | Efetuar a instalação de 2 pontos de coleta de amostra de óleo por meio de tomadores de pressão - 1° Ponto: tubulação de alimentação de óleo no filtro duplo "LO" - abrir furação roscada no parafuso de conexão na interface que sai do tanque sem pressão e direciona o óleo para o bloco de inversão de sentido de fluxo. 2° Ponto - tubulação de entrada de óleo no trocador de calor, na curva em posição alinhada contra o fluxo de óleo. Será acompanhado por IME1 para esclarecimentos. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202443 | MARIO ULISSES GOBBO | Foram instalados dois pontos de coleta de óleo, um antes do filtro LO e outro na tubulação de entrada de óleo do trocador de calor. Relatório anexo.
202416878 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202443 | 22/10/2024 08:17:01 | Efetuar a análise das amostras do processo piloto de aditivação do óleo Turbina Plus 50 com o coquetel BR 652 EX. Amostra inicial: análise de teor de água e contagem de partículas. Demais amostras, 50%, 75% e 100% da concentração prevista de aditivos, realizar ensaio completo para verificação dos parâmetros correspondentes ao óleo novo Turbina EP 50. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202443 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de óleo lubrificante. Resultados em anexo. Os valores relativos a concentração de 100% de aditivo estão equiparados aos testes realizados em laboratório conforme SSA 202311942
202416497 | STE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202442 | 15/10/2024 11:25:57 | Efetuar desmontagem para inspeção e limpeza de todos os componentes (válvulas, válvula distribuidora principal, tubulações) para remoção dos particulados metálicos. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202442 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Foram desmontadas, lavadas e inspecionadas todas as válvulas, válvula distribuidora principal, e tubulações que se encontravam dentro e sobre o TQSP( BA,BB,BC,BD, filtro LO) e posteriormente foram inspecionadas novamente e remontadas . Relatorio anexo
202416496 | STE |  | B012D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.062-6 | 202442 | 15/10/2024 11:26:27 | Efetuar desmontagem das tubulações para inspeção e limpeza, em função dos particulados metálicos encontrados durante inspeção planejada. Registrar imagens das condições encontradas e possíveis ações adotadas. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202442 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Foi desmontada, lavada e inspecionada todas as tubulações em razão dos particulados metálicos existentes. posteriormente realizada a remontagem das tubulações. RELATÓRIO ANEXO.
202416495 | STE |  | B012D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.028-2 | 202442 | 15/10/2024 11:26:42 | Efetuar desmontagem do servomotor para inspeção e limpeza, em função dos particulados metálicos encontrados durante inspeção planejada. Registrar imagens das condições encontradas e possíveis ações adotadas. Avaliar condições do cilindro, das hastes e realizar medição das dimensões das buchas e haste. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202442 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Foi desmontado o servomotor, inspecionado, realizado limpeza e a substituíção das vedações e anéis raspadores(dianteiro e traseiro), assim como suas buchas de bronze( dianteira e traseira).Realizado toda preparação (medição e lixamento) na camisa e haste do servomotor, assim como nas buchas e posteriormente foi remontado todo o conjunto. RELATORIO ANEXO
202416494 | STE |  | B012D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.027-4 | 202442 | 15/10/2024 11:26:54 | Efetuar desmontagem do servomotor para inspeção e limpeza, em função dos particulados metálicos encontrados durante inspeção planejada. Registrar imagens das condições encontradas e possíveis ações adotadas. Avaliar condições do cilindro, das hastes e realizar medição das dimensões das buchas e haste. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202442 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Foi desmontado o servomotor, inspecionado, realizado limpeza e a substituíção das vedações e anéis raspadores(dianteiro e traseiro), assim como suas buchas de bronze( dianteira e traseira).Realizado toda preparação (medição e lixamento) na camisa e haste do servomotor, assim como nas buchas e posteriormente foi remontado todo o conjunto. RELATÓRIO EM ANEXO
202416492 | STE |  | B012D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.014-0 | 202442 | 15/10/2024 11:27:06 | Efetuar desmontagem da bomba para inspeção e limpeza, em função dos particulados metálicos encontrados durante inspeção planejada. Registrar imagens das condições encontradas e possíveis ações adotadas. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202442 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Na bomba (Série 119209) foi realizada a revisão completa , substituído rolamento, ), realizado ensaios funcionais e de eficiência da bomba e verificado correto funcionamento. (tempo de recalque no ensaio de eficiência 176 s).RELATORIO EM ANEXO
202416491 | STE |  | B012D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.049-9 | 202442 | 15/10/2024 11:27:15 | Efetuar desmontagem da bomba para inspeção e limpeza, em função dos particulados metálicos encontrados durante inspeção planejada. Registrar imagens das condições encontradas e possíveis ações adotadas. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202442 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | A bomba (numero de série 141190)foi desmontada, inspecionada, realizada limpeza, substituído rolamento e remontada. Não foram realizado ensaios funcionais e de eficiência da bomba, pois foi definida em reunião gerencial, que por se tratar de uma bomba fabricada no ano de 2016, a mesma não entrará em operação e ficará isolada ate a chegada de novas bombas da marca Netzsch. RELATÓRIO EM ANEXO
202416006 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 04/10/2024 08:56:49 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 19° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias úteis após recepção da amostra. Anotar numero do código de rastreamento da encomenda e informar resultados para liberação do processo de aditivação. Localizador OY058264301BR. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202441 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados satisfactorios y anexados en adjuntos.
202415368 | STE | 202415358 | A003D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.005-3 | 202439 | 24/09/2024 14:28:09 | Em função da SSA 202415358, verificar o ajuste da informação de Speed no Load (Chave CB) para o circuito de bloqueio 86N na ULP-03 (SSA ref: 202413999). Realizar revisão dos conjuntos de chaves, verificando possíveis desgastes. Tema vinculado RAP 06/2024 - Verificar os motivos que levaram a abertura dos disjuntores da unidade geradora U03, em decorrência da atuação do relé de parada normal com bloqueio (86N), quando essa ainda gerava 165MW e avaliar a possibilidade de reduzir este valor. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202440 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado o fechamento do distribuidor lentamente com apoio da equipe de MEL2, verificado correta atuação do contato 33WG7, atuando com 25,8% de abertura do distribuidor indicado no TGC e 20,7% indicado no SCADA, correspondente a 155mm de abertura do servomotor da trava manual. Identificado contato frouxo e emitida SSA derivada para MEG1 avaliar resistência e reapertar contato.
202414997 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202438 | 18/09/2024 07:47:51 | Efetuar a análise de densidade do novo aditivo BR 652 EX - Vibra Energia - aplicados no óleo Turbina EP 50 - Homogeneizar o volume do balde antes de coletar a amostra, de forma assegurar que todos os compostos estão proporcionalmente dispersos para a coleta. A informação será necessária para definir a proporção em volume de litros de aditivos por volume de óleo no processo de regeneração. Lote piloto em fase de regeneração enviado em 13/09 ao prestador de serviço. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202438 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados no arquivo anexo
202414459 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202437 | 10/09/2024 11:09:51 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 37/2024 no EDC El. 144 – 19° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202437 | FABIANO JOAO KONZEN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.160L (21.940KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202414456 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202437 | 10/09/2024 11:09:58 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 13/09/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 19° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202437 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 13/09/2024 as 14:05h. Lacres utilizados: 0004614, 0004615, 0004616, 0004617, 0004618.
202414455 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202437 | 10/09/2024 11:10:06 | OC4500056714 – Enviar 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído em Turbina EP 50) ao prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 13/09/24. Instruções detalhadas no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202437 | KARIN BECKER MARQUES | Realizada a mistura de aditivo e entregue a caixa com frascos ao colega Cristiano de ILA3 para repassar ao motorista da Filtroil quando colocar o lacre no caminhão com óleo sujo.
202413231 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202434 | 20/08/2024 11:17:59 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 18° Lote 21/08/2024. Parâmetros de controle no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202434 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados en anexo.
202412529 | SEE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202432 | 09/08/2024 09:09:04 | Realizar acompañamiento de desempeño de prototipo de solución correctiva de anillo superior prensa-empaquetadura, implementado a través de SSA 202208596 durante MP3A 2024 (anillo prensa-empaquetadura segmentado). Posteriormente evaluar implementación de solución en anillo inferior. | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202434 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL
202412142 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202431 | 02/08/2024 09:26:32 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 18° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio OV897448555BR. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202431 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado los ensayos fisoquímicos correspondientes a la muestra de aceite lubricante regenerado aditivado proveniente del lote 18 del contrato 4500056714. Resultados en anexo.
202411744 | STE |  | B012D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.028-2 | 202430 | 26/07/2024 14:15:48 | Coletar amostra de óleo e realizar ensaio de contagem de particulados, análise de sedimentos e identificação de metais. Retirar amostras da câmara frontal e câmara traseira. Realizar coletas semanais até 04/10/2024. Para a coleta da amostra, observar para que a UG esteja sincronizada. Caso durante a semana a UG permaneça fora de operação, coletar amostra na semana seguinte. Gerar uma planilha excel para registro dos dados. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202431 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizadas las colectas y los análisis correspondientes. Resultados anexados en adjunto.
202411743 | STE |  | B012D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.027-4 | 202430 | 26/07/2024 14:15:56 | Coletar amostra de óleo e realizar ensaio de contagem de particulados, análise de sedimentos e identificação de metais. Retirar amostras da câmara frontal e câmara traseira. Realizar coletas semanais até 04/10/2024. Para a coleta da amostra, observar para que a UG esteja sincronizada. Caso durante a semana a UG permaneça fora de operação, coletar amostra na semana seguinte. Gerar uma planilha excel para registro dos dados. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202431 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizadas las colectas y los análisis correspondientes. Resultados anexados en adjunto.
202411740 | STE |  | B012D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.062-6 | 202430 | 26/07/2024 14:16:08 | Coletar amostra de óleo e realizar ensaio de contagem de particulados, análise de sedimentos e identificação de metais. Realizar coletas semanais até 04/10/2024. Para a coleta da amostra, observar para que a UG esteja sincronizada. Caso durante a semana a UG permaneça fora de operação, coletar amostra na semana seguinte. Gerar uma planilha excel para registro dos dados. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202431 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizadas las colectas y los análisis correspondientes. Resultados anexados en adjunto.
202411283 | STE |  | B012D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.062-6 | 202429 | 17/07/2024 11:48:45 | Coletar amostra de óleo e realizar ensaio de contagem de particulados, analise de sedimentos e identificação de metais. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202429 | KARIN BECKER MARQUES | Realizada a coleta e ensaios. Resultados anexos.
202411234 | STE |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202429 | 17/07/2024 08:11:22 | Conforme indicado na SSA 202411223 (Derivada da 202411149), efetuar o alinhamento do acoplamento entre motor e bomba. Finalizada a atividade, solicitar nova medição de vibração para verificação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202429 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado alinhamento do conjunto moto bomba e nova medição pelo laboratório. Relatório do alinhamento e resultado da medição de vibração em anexo.
202410693 | STE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202428 | 09/07/2024 11:42:58 | Brindar apoyo al sector MMU2 para izaje de materiales y andamios tubulares desde la El 111,00 a El. 144,00 durante el proceso de desmovilización del contrato 4500073862 de mantenimiento de la junta de dilatación U09. El izaje de los materiales será realizado a través del acceso disponible entre los conductos de la U07 y U08 (El. 144,00). Servicio programado para los días Jueves 11/07/2024 y Viernes 19/07/2024. Contacto: Favio Narvaja (mmu2) | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202428 | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo al sector MMU2 para izaje de materiales y andamios tubulares desde la El 111,00 a El. 144,00 durante el proceso de desmovilización del contrato 4500073862 de mantenimiento de la junta de dilatación U09. Servicio realizado con la grúa móvil telescópica Liebherr
202410691 | STE |  | A033A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N2 | 0248.007-7 | 202428 | 09/07/2024 11:43:05 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5180-20-19000-E/P-R0 Y CONTRATO 4500071427 (ADITIVO 1). | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202428 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Prestado apoio à empresa CIE responsável por realizar os serviços de recuperação do elemento superior N2. Foi realizado o fornecimento de materiais à empresa contratada (SM´s-vide documentos). A SMMA.DT - MAM2 foi responsável por prestar apoio na movimentação e tombamento do elemento, além de enviar e devolver as peças desmontáveis da comporta recuperadas por MCI4 à CIE. Realizada conferência final e medições no elemento.
202410569 | STE |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202427 | 05/07/2024 11:16:49 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588(OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202429 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado a instalação de placa adaptadora Bosch e indicador de contaminação, conforme orientação técnica. Anexo registro fotográfico.
202410233 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202427 | 02/07/2024 08:35:53 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 17° Lote 03/07/2024. Parâmetros de controle no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202427 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos fisicoquímicos correspondientes a la muestra de aceite lubricante regenerado de camión. Resultados satisfactorios y adjuntados en anexo.
202409403 | STE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202425 | 17/06/2024 09:20:11 | Brindar apoyo al sector MMU2 para descenso de materiales sobresalientes desde la El 144,00 a El. 111,00 en el marco de los servicios del contrato 4500073862 de mantenimiento de la junta de dilatación U09. El descenso de los materiales será realizado a través del acceso disponible entre los conductos de la U07 y U08 (El. 144,00). Servicio programado para el día 17/06/24. Contacto: Favio Narvaja (mmu2) | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202425 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio a MMU2 para descarregar materiais de caminhão baú com empilhadeira e descida de materiais desde da elevação 144 até elevação 111, com Grua Liebherr, entre las unidades 7 y 8.
202409237 | STE |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202424 | 13/06/2024 07:28:43 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202409234 y SSA matriz 202409048. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202424 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foi realizado o alinhamento do conjunto moto-bomba, conforme relatório anexo. Posteriormente foi realizada nova medição de vibração pelo laboratório, onde encontrou-se valores normais, conforme imagens anexas.
202408190 | STE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202422 | 27/05/2024 08:45:37 | Brindar apoyo al sector MMU2 para descenso de materiales sobresalientes desde la El 144,00 a El. 111,00 en el marco de los servicios del contrato 4500073862 de mantenimiento de la junta de dilatación U09. El descenso de los materiales será realizado a través del acceso disponible entre los conductos de la U07 y U08 (El. 144,00). Servicio programado para el día 29/05/24. Contacto: Favio Narvaja (mmu2) | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202422 | FABIANO VIEIRA BERTO | Retirado a tampa de acesso ao poço que da acesso da el.144 para a el.111 entre o conduto forçado da UN07 e UN08, movimentado material sobressalente da el.144 para el.111. Recolocado a tampa novamente.
202408018 | STE |  | A008D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.057-5 | 202421 | 22/05/2024 07:44:44 | Efetuar a medição de espessura do tubo de alimentação de agua bruta no trocador de calor do RV - trecho próximo ao fluxometro 80QW. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202422 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a medição com medidor ultrassônico. A menor espessura de parede encontrada foi de 2,7 mm. Fotos das medições enviadas ao solicitante conforme combinado.
202407963 | STE |  | A001D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.007-2 | 202421 | 21/05/2024 11:14:26 | Conforme consenso entre IME1 e MMU2 (complementar a SSA 202405861) realizar a desmontagem dos conjuntos das bombas cód. 108120 e 108138 (lotes 2012 e 2016) para possibilitar o armazenamento de itens individuais. Encaminhar os componentes devidamente separados ao almoxarifado para armazenamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202421 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Conforme consenso entre IME1 e MMU2 (para complementar la SSA 202405861) se realizo la inspección y el desmontaje de los conjuntos de bombas cód. 108120 e 108138 (lotes 2012 e 2016) para posibilitar el almacenamiento de items individuales. Además fueron encaminados los componentes debidamente separados al almoxarifado para su almacenamiento correcto.
202407841 | STE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202421 | 20/05/2024 08:21:31 | Prestar apoyo a empresa CIE para descenso de materiales de El 144,00 a El. 111,00 en el marco de los servicios del contrato 4500073862 de mantenimiento de la junta de dilatación U09. El descenso de los materiales será realizado a través del acceso disponible entre los conductos de la U07 y U08 (El. 144,00 a El. 111,00) | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202421 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi movimentado material de tubo roll, madeiras e armários de ferramentas da el.144 para a el.111 com o guindaste Liebherr pela tampa de acesso que fica entre o conduto forçado da U07 e U08.
202407800 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 20/05/2024 07:51:31 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 17° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Recepção de amostra na semana 202420 - Localizador SM026469122BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202421 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos a SSA. Valores foram satisfatórios, porém foram encontradas fibras na amostra durante a análise de sedimentos (Conforme fotos anexas).
202407759 | STE |  | B011D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.058-8 | 202420 | 17/05/2024 14:55:01 | Realizar a retirada de amostra de óleo, análise de sedimentos com identificação de metais (spectroil) e contagem de partículas. Ponto de coleta circuito pressurizado. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202421 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Análisis adjunto. Resultados conforme histórico.
202407476 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202419 | 10/05/2024 14:38:56 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 22/05/24. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202421 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Antiespumante preparado y entregado al transportador con la documentación requerida.
202407475 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202419 | 10/05/2024 14:39:06 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 23/05/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 18° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202421 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 23/05/2024 as 14:05h. Lacres utilizados: 0004666, 0004667, 0004668, 0004669, 0004670.
202407468 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202419 | 10/05/2024 14:39:34 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 16° Lote 22/05/2024. Parâmetros de controle no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202421 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados anexos à SSA. Observações: - Resultado do ensaio de Espuma ficou um pouco acima dos parâmetros esperados; - Resultado do ensaio de bomba rotatório ficou levemente abaixo do limite.
202407364 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202419 | 09/05/2024 07:43:10 | Realizar aquisição de imagem para avaliação de rigidez estrutural do tanque, com os conjuntos motobombas em carga. Objetivo: comparação com as imagens geradas na unidade hidráulica da U#18A, na qual foi observada a oscilação dos conjuntos, quando as bombas entram em pressurização. Informar MMU2 para planejamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202420 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação em vídeo com o sistema IRIS (tecnologia de amplificação de movimento). É possível verificar oscilação do motor na ordem de ~24,9Hz (rotação do motor) e ~48,2 Hz (eixo “X”). No anexo consta o relatório e os vídeos gerados, sendo um sem filtro e outro com filtro de 24,9Hz.
202407360 | STE |  | A019D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.005-0 | 202419 | 09/05/2024 07:43:36 | Realizar aquisição de imagem para avaliação de rigidez estrutural do tanque, com os conjuntos motobombas em carga. Objetivo: comparação com as imagens geradas na unidade hidráulica da U#18A, na qual foi observada a oscilação dos conjuntos, quando as bombas entram em pressurização. Informar MMU2 para planejamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202420 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação em vídeo com o sistema IRIS (tecnologia de amplificação de movimento). É possível verificar oscilação do motor na ordem de ~24,9Hz (rotação do motor) e ~49,8 Hz (eixo “X”). No anexo consta o relatório e os vídeos gerados, sendo um sem filtro e outro com filtro de 24,9Hz.
202407309 | STE |  | A019D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.002-5 | 202419 | 07/05/2024 16:45:20 | Realizar aquisição de imagem para avaliação de rigidez estrutural do tanque, com os conjuntos motobombas em carga. Objetivo: comparação com as imagens geradas na unidade hidráulica da U#18A, na qual foi observada a oscilação dos conjuntos, quando as bombas entram em pressurização. Informar MMU2 para planejamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202421 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação em vídeo com o sistema IRIS (tecnologia de amplificação de movimento). É possível verificar oscilação do motor na ordem de ~24,9Hz (rotação do motor). No anexo consta o relatório e os vídeos gerados, sendo um sem filtro e outro com filtro de 24,9Hz.
202407302 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202419 | 07/05/2024 14:29:07 | Realizar aquisição de imagem para avaliação de rigidez estrutural do tanque - conjuntos motobombas em carga. Objetivo: comparação com as imagens geradas na unidade hidráulica da U#18A, na qual foi observada a oscilação dos conjuntos, quando as bombas entram em pressurização. Consensar com MMU2 a realização da atividade durante o PD 6M (previsto para 20/05/2024). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202419 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação em vídeo com o sistema IRIS (tecnologia de amplificação de movimento). Devido às baixas amplitudes das vibrações, não se percebem visualmente os movimentos gravados e posteriormente processados, mas se consegue verificar as frequências e as amplitudes nos gráficos gerados. Adicionalmente foi realizado o ensaio de vibração antes e após lubrificação. Mais detalhes nos arquivos em anexo.
202407297 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202419 | 07/05/2024 14:29:20 | Efetuar a lubrificação dos mancais de rolamento do motor e solicitar coleta de dados de vibração prévio e pós lubrificação. Coordenar atividade com ILA1. Sugestão: realizar a atividade durante a manutenção programada 6M (previsão maio/2024). Adicionalmente, realizar acompanhamento da ILA1 para realização de aquisição de imagem com câmera IRIS. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202419 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado apoio conforme solicitado, lubrificando o motor e retirando o guardo corpo para filmagem do motor.
202407135 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202418 | 03/05/2024 11:49:42 | Conforme resultado da análise da coletada de dados vibracionais, indicados na SSA SSA 202407118, efetuar a lubrificação dos mancais de rolamento e solicitar nova coleta de dados (ILA1) para comprovar efetividade da ação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202418 | EDSON KIRIENCO | Conforme solicitação da Engenharia de manutenção lubrificado rolamentos do motor com 50 gramas cada, após ensaios do laboratório comprovados melhorias quanto a ruídos provenientes do rolamento, ficando dentro da normalidade.
202407103 | STE |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202418 | 03/05/2024 08:06:37 | Conforme resultado da coletada de dados vibracionais, indicados na SSA 202407004, o alarme tem origem no possível desalinhamento do conjunto. Realizar o alinhamento do conjunto motobomba e solicitar nova coleta de dados (ILA1) para comprovar efetividade da ação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202418 | EDSON KIRIENCO | Realizado alinhamento do conjunto motobomba, conforme solicitado por IME1. Solicitado nova leitura de vibração por motivo de desalinhamento do conjunto, observando resultados satisfatórios, conforme limites pré-definidos. Equipamento liberado para operação.
202406334 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 19/04/2024 16:34:46 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 16° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra recebida pelo correio localizador OV 713 204 240 BR. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202417 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite lubricante del Lote N° 16 Oleo de Turbina Plus 50 Aditivada. No fue posible determinar el tenor de DBPC por infrarrojo. El equipo de medición se encuentra en mantenimiento conforme la SSA 202403342.
202405648 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202415 | 08/04/2024 17:02:20 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en caracter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202416 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Se realizó el desmontaje de la junta de la válvula by-pass, limpieza e inspección interna de la junta, tubería empotrada y reja para verificar la condición de la pintura incluyendo registro fotográfico, posteriormente, fue realizado el montaje de la junta, apriete de tirantes M33: 200 kgf/m. Papelón hidráulico utilizado: 1,6 mm. Fotos en adjuntos.
202405353 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202414 | 03/04/2024 16:35:24 | Avaliar aparelhos telefônicos de mesa - fabricante SIEMENS modelo E411 - ramal 3214 n° série 072114/97 e ramal 3213 com n° de série ilegível. Durante uso ocorrem falhas na ligação. SM.DT - 3° Piso Ed. Produção - Lado 60 Hz. Verificar possibilidade de conserto ou a substituição dos equipamentos. | IME1 | MEL3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202414 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparatos telefónicos y ajustes en puntos de conexión defectuosos. Pruebas de funcionamiento satisfactorias.
202403738 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202410 | 07/03/2024 10:10:35 | Avaliar defeito em aparelho telefônico de mesa. Durante uso ocorrem falhas na ligação. Quando movimenta-se o fone, em alguns momentos a ligação fica muda e inaudível. Aparelho SIEMENS modelo E411 numero de série 072011/97. Ano fabricação 1997 - Ramal 2085 (SMIM.DT - 3° Piso Ed. Produção) | IME1 | MEL3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado aparato telefónico defectuoso, realizada sustitución del aparato telefónico y cable de conexión. Pruebas satisfactorias, liberado para uso
202403626 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202410 | 05/03/2024 10:09:07 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 08/03/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 17° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202410 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 08/03/2024 as 13:40h. Lacres utilizados: 0004935, 0004936, 0004937, 0004938, 0004939.
202403622 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202410 | 05/03/2024 10:09:16 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 08/03/24. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202410 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Preparación de 03 frasco de 1 litro de aditivo antiespumante.-
202403621 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202410 | 05/03/2024 10:09:25 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT - ILA4 irá efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 06/03/2024. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202410 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO A COLETA E ENVIO AO LABORATÓRIO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE REGENERADO (TURBINA PLUS 50), ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR (ROS-3101) EM APOIO A SMIM.DT/IME1 CONFORME SOLICITADO.
202403617 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202410 | 05/03/2024 10:09:39 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 15° Lote 07/03/2024. Parâmetros de controle no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202410 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis fisicoquímico de aceite lubricante de la muestra Lote 15 Plus 50 Aditivada.
202402620 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202407 | 16/02/2024 14:34:35 | En función a lo observado durante ejecución de SSA 202310117, realizar sustitución de motor M1 por uno proveniente del almacén, código de equipo 0055.021-8, localización S096D001. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202407 | EDSON KIRIENCO | Substituído motor por recondicionado por motivo de trinca na base. Alinhado novo equipamento e solicitado leitura de vibração pelo laboratório. Conjunto continuou com alarme de vibração, como mostra resultado em anexo, mesmo após realinhamento com equipamento a laser. OBS: serviço executado através da AT 202400845.
202402439 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202407 | 15/02/2024 08:03:05 | Em função dos serviços corretivos realizados no sistema hidráulico da regulação, efetuar filtragem preventiva da carga de óleo da unidade hidráulica (TQSP). O processo será iniciado após a realização dos ensaios pré-operacionais e finalizado quando as análises de óleo indicarem contaminação por particulados igual ou melhor que NAS 8 e ausência de sedimentos. As amostras de óleo devem ser coletadas e encaminhadas para ILA4 SSA 202402438. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202407 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Óleo foi filtrado do dia 15/02/24 ao dia 23/02/24, as amostras foram coletadas e enviadas conforme orientação da engenharia, atingindo, após análise de partículas pelo laboratório, classe NAS 5, no dia 23/02/24. Sendo que a primeira amostra enviada para analise, dia 15/02/24, após o óleo voltar ao sistema, estava com classe NAS 12
202402438 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202407 | 15/02/2024 08:03:19 | Efetuar os ensaios de contagem de particulados, sedimentos e metais para as amostras de óleo do TQSP (as amostras serão enviadas pelo setor MMU2), para subsidiar o controle do processo de purificação (preventivo) da carga de óleo da unidade hidráulica. Informar quando a classe do contaminação indicar NAS 8 ou mais limpo, em conjunto com ausência de sedimentos - carga de óleo após ensaios operacionais do sistema hidráulico. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202408 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202402437 | STE |  | B017D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.017-4 | 202407 | 15/02/2024 08:03:30 | Em função da contaminação no sistema hidráulico, efetuar limpeza interna do tanque e de suas tubulações (tubulação de drenagem dos servomotores e recalque para o TQSP) para restabelecimento do sistema. Registrar imagens para arquivo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202413 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizado limpeza interna do tanque de infiltração, substituída a vedação de teflon adesiva na tampa de acesso ao interior do tanque, realizado a limpeza dos filtros de sução das bombas e realizado limpeza interna dos trechos das tubulações de drenagem dos servomotores, porém as horas/homem foram alocadas nas SSA's de manutenção dos respectivos servomotores.
202402436 | STE |  | B017D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.017-0 | 202407 | 15/02/2024 08:03:48 | Em função da contaminação no sistema hidráulico, efetuar desmontagem da válvula e tubulações do detector de sobrevelocidade mecânica, limpar, inspecionar, avaliar condições das superfícies, efetuar reparos (caso necessário) para restabelecimento do sistema. Registrar imagens para arquivo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202413 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Realizado a desmontagem do dispositivo de sobrevelocidade, realizado desmontagem completa e inspeção em bancada, realizado testes nos micro switches com auxílio do pessoal de MEG1, realizado montagem em seu local e realizado ajuste de posicionamento com auxílio de mmu1. Realizado a desmontagem dos trechos de tubulação que alimentam hidraulicamente o sobrevelocidade e realizado limpeza, porém as horas/homem foram adicionada na SSA 2024/02327. Realizado ensaios e verificado perfeito funcionamento.
202402435 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 15/02/2024 08:03:57 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 15° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Previsão de recepção da amostra semana 07/2024. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202408 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Resultados están conforme con los parámetros de aceite lubricante regenerado aditivado. Resultados en anexo. DBPC no fue realizado por problema del infrarrojo... SSA 202403342.-
202402434 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 15/02/2024 08:04:06 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 16° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Previsão de recepção de amostra na semana 07/2024. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202413 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis completo de aceite lubricante de la muestra LOTE 16 Oleo Turbina Plus 50 regenerado sin aditivo. No se realizo el ensayo de infrarrojo porque el equipo se encuentra con defecto de acuerdo con la SSA 202403342. Resultados satisfactorios.
202402333 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202406 | 08/02/2024 15:56:34 | Complementar a SSA 202402269, realizar a filtragem da carga de óleo da unidade hidráulica até a remoção dos particulados metálicos, grau de contaminação máximo NAS 8 com ausência de sedimentos metálicos. Acompanhar por meio das leituras dos ensaios de amostragem de óleo (SSA ILA4 202402332). Observar o valores de Fe iniciais e final, devendo estar compatíveis com a média histórica do equipamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202410 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizado a filtragem parcial do volume de óleo do circuito hidráulico do sistema de regulação de velocidade da UG 17, o óleo que inicialmente foi enviado ao acumulador N3 não foi drenado em função da grande contaminação gerada nas tubulações, o óleo filtrado retornou ao sistema, sem a presença de TSM, e NAS4, ver arquivo Anexo. Foi retirada uma amostra de dentro do TQSP no dia 13/02/2024 e em virtude do resultado que foi NAS 12, foi iniciado um novo ciclo de filtragem através da SSA 202402439.
202402332 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202406 | 08/02/2024 15:56:49 | Realizar o ensaio de contagem de particulados e sedimentos para avaliação e finalização do processo de purificação da carga de óleo do tanque. A MMU2 irá disponibilizar a amostra. Informar aos colaboradores da equipe do RV quando o valor atingir contaminação NAS 8 ou mais limpo e ausência total de sedimentos metálicos, incluindo o ensaio de metais pelo Spectroil. Os valores de Ferro devem atingir os valores típicos médios históricos para o equipamento. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202406 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado ensayo de conteo de partículas y sedimentos para evaluación y finalización del proceso de purificación de carga de aceite del tanque. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202402327 | STE |  | B017D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.074-0 | 202406 | 08/02/2024 15:57:07 | Complementar a SSA 202402269, em função da quantidade particulados encontrados no TQSP e tubulações de ligação com servomotores - realizar a desmontagem, inspeção e limpeza das tubulações hidráulicas externas entre os servomotores/TQSP e entre TQSP/Válvula de isolamento manual do Ar-óleo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202411 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizado desm./mont. dos trechos externos ao TQSP, trecho do TQSP até a válv. 20QT foi lavado próximo a sala do RV, trecho de saída do TQSP na Vertical da galeria foi lavado no local, trecho da galeria da cota 92 foi lavado no local, as tubulações ligadas diretamente aos servos foram retiradas e lavadas próximo ao "filtro cuno" da UG adjac., e o trecho localizado acima do acesso as escadarias para a cota 98 foi lavado no local. A limpeza foi feita com agua e sabão e secado com ar. Ver anexos.
202402324 | STE |  | B017D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.034-7 | 202406 | 08/02/2024 15:57:31 | Complementar ao serviço da SSA 202402269, efetuar a abertura do servomotor para avaliação das condições internas dos componentes (cilindro, buchas e haste) e limpeza. Realizar a verificação dimensional da haste e das buchas traseiras e frontais. Caso constatado defeitos ou dimensões que indiquem desgastes excessivos realizar a substituição das buchas. Realizar registro fotográfico e dimensional dos componentes (buchas e haste) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202412 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizada a desmontagem e limpeza completa do servomotor, inclusive as tubulações de dreno. Realizado a desmontagem completa dos anéis de segmento e limpeza do embolo. Realizado a limpeza completa da camisa e acabamento com lixa 600 e orbital. Realizado medições nas buchas e haste e optado pela substituição da bucha traseira do servomotor. Substituídas as vedações dianteira e traseira do servomotor, realizados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação. Maiores detalhes nos anexos.
202402323 | STE |  | B017D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.033-9 | 202406 | 08/02/2024 15:57:37 | Complementar ao serviço da SSA 202402269, efetuar a abertura do servomotor para avaliação das condições internas dos componentes (cilindro, buchas e haste) e limpeza. Realizar a verificação dimensional da haste e das buchas traseiras e frontais. Caso constatado defeitos ou dimensões que indiquem desgastes excessivos realizar a substituição das buchas. Realizar registro fotográfico e dimensional dos componentes (buchas e haste) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202412 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizada a desmontagem e limpeza completa do servomotor, inclusive as tubulações de dreno. Realizado a desmontagem completa dos anéis de segmento e limpeza do embolo. Realizado a limpeza completa da camisa e acabamento com lixa 600 e orbital. Realizado medições nas buchas e haste e optado pela substituição da bucha traseira do servomotor. Substituídas as vedações dianteira e traseira do servomotor, realizados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação. Maiores detalhes nos anexos.
202402311 | STE |  | H003H008 | TANQUE N2 DE ÓLEO SEM PRESSÃO CENTRAIS ÓLEODIN N11/N12 | 0239.012-4 | 202406 | 08/02/2024 11:18:31 | Posterior a finalización del proceso de filtrado de la carga de aceite (SSA 202320752), retirar muestra de aceite y realizar nuevo ensayo de sedimentos y conteo de partículas. | IME1 | ILA4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202406 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado análisis de partículas y sedimentos del aceite lubricante previamente filtrado. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202402310 | STE |  | H003H007 | TANQUE N1 DE ÓLEO SEM PRESSÃO CENTRAIS ÓLEODIN N11/N12 | 0239.011-6 | 202406 | 08/02/2024 11:18:36 | Posterior a finalización del proceso de filtrado de la carga de aceite (SSA 202320751), retirar muestra de aceite y realizar nuevo ensayo de sedimentos y conteo de partículas. | IME1 | ILA4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202406 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado análisis de partículas y sedimentos del aceite lubricante previamente filtrado. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202402269 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202406 | 08/02/2024 08:18:19 | Em função da falha na bomba, durante fase inicial de ensaios oper., realizar desmont., insp. e limpeza das tubulações, vál. de segurança, vál. de retenção, vál. distribuidora principal. Realizar inspeção nos copos e elementos filtrantes do filtro LO p/ avaliar grau de contaminação e necessidade de desmontagem das linhas de comando para limpeza. Efetuar a limpeza total do TQSP. As tubulações contaminadas com particulados metálicos deverão ser limpas com solvente (Solbrax ou similar). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202410 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizada a desmontagem completa do TQSP, para limpeza interna das tubulações, válvulas e acessórios, incluindo limpeza interna do TQSP. Realizado a substituição do conjunto pistão camisa da válvula distribuidora principal, realizada a substituição da bomba 03 e realizado a filtragem completa do óleo do RV. Realizado montagem de todos os componentes limpos, realizado ensaios operacionais com êxito e disponibilizado equipamento para operação. Maiores detalhes, nas fotos e nos anexos de execução.
202401546 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202405 | 29/01/2024 10:04:00 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Realizar ensaios físico-químicos durante o período probatório. Coletas trimestrais e análises completas físico-químicas. Emitir relatório do acompanhamento com dados dos ensaios ao final do período. Findado o ano de 2024, será emitida nova SSA para os anos seguintes. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202406 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados finales adjunto. Notar el deterioro de la propiedad demulsificante.
202401544 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 29/01/2024 09:13:47 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 14° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Amostra recebida em 25/01 Doc. OV651857085BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202405 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202401179 | STE |  | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.047-5 | 202404 | 22/01/2024 16:31:38 | Em complemento a SSA 202320095. Realizar teste de funcionamento do selo com alteração do anel de vedação (o-ring) com diâmetro interno menor que o fornecido montado no selo mecânico. Avaliar disponibilidade de dimensão mais próxima no almoxarifado ou, se necessário cortar e colar um anel com a secção transversal mais adequada. Monitorar funcionamento para avaliar o nível de vazamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202404 | MARIO ULISSES GOBBO | Foi substituído O-ring do selo , por um de secção transversal menor . Após a montagem e testes, não houve sucesso na vedação, persistindo assim o vazamento de óleo.
202401030 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202403 | 19/01/2024 11:11:26 | Efetuar os ensaios de contagem de particulados, sedimentos e metais para as amostras de óleo do TQSP (as amostras serão enviadas pelo setor MMU2), para subsidiar o controle do processo de purificação da carga de óleo da unidade hidráulica. Informar quando a classe do contaminação indicar NAS 8 ou mais limpo, em conjunto com ausência de sedimentos. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202404 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite lubricante de la UG 07 TSP. Las muestras fueron entregadas por la SMMU para su posterior análisis en el laboratorio.
202401026 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202403 | 19/01/2024 11:08:25 | Efetuar coleta de amostra de óleo para realização dos ensaios de: contagem de partículas, sedimentos e metais. A coleta deve ser realizada no período da tarde do dia 19/01/2024 (solicitar apoio - MMU2). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202403 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite lubricante en la parte superior del tanque sin presión Análisis fisicoquimico.
202400992 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202403 | 18/01/2024 16:52:48 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 04/2024 no EDC El. 144 – 16° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202404 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.229L (22.000KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202400991 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202403 | 18/01/2024 16:53:07 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 24/01/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 16° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a colocação de lacres com rastreabilidade da carga de óleo para envio ao processo de regeneração conforme solicitado. Número lacres utilizados: 0004693; 0004691; 0004692; 0004694 ;0004695.
202400985 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202403 | 18/01/2024 16:07:34 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 24/01/24. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202404 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue preparada la dilución del aditivo antiespumante y entregada para envío con la carga de aceite degradado.
202400984 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202403 | 18/01/2024 16:07:53 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT - ILA4 irá efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 19/01/2024. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202403 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO A COLETA E ENVIO AO LABORATÓRIO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE REGENERADO (TURBINA PLUS 50), ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR EM APOIO A SMIM.DT/IME1 CONFORME SOLICITADO.
202400833 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202403 | 17/01/2024 07:46:14 | Solicito apoyo para disponibilizar 2 unidades de TMR para uso de manera temporal por parte de empresa CIE SA durante la ejecución de los servicios del Contrato 4500071427 de recuperación y protección anticorrosiva de las compuertas de mantenimiento de toma de agua. Local de ejecución del contrato: Presa Principal - El 225,00 m - En las cercanías del pórtico 50Hz y limpia rejas 50 Hz. Plazo de utilización: 19/01/24 al 03/11/24 (10 meses). Responsable: GUSTAVO BAEZ - Matrícula 020487-0 - SMI | IME1 | MEL3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202403 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el reacondicionamiento de dos aparatos TMRs de reserva para la empresa CIE. Los ramales seleccionados fueron el 4737 y 4739, ambos fueron inspeccionados. Realizado el registro correspondiente. Pruebas de los dispositivos con éxito. Liberados para uso. obs: En anexo se encuentra el correo informando al responsable. Ambos equpos fueron entregados con sus respectivas bases de carga.
202400553 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202402 | 11/01/2024 16:35:48 | Complementar a inspeção nos servomotores (em execução pela MMU2), solicitamos apoio para inspeção por boroscopia em trechos internos de tubulações de óleo do sistema de regulação de velocidade. Objetivo: identificar grau de contaminação por partículas de bronze, originadas no defeito apresentado na bucha frontal do servomotor TM. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202403 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección por videoscopia en trechos internos de la tubería de aceite del sistema de regulación de velocidad antes de realizar limpieza a dichas tuberías. La totalidad de imágenes y videos fueron enviados por correo electrónico al solicitante debido al tamaño de los archivos. Mas detalles en documentos anexados.
202400540 | STE | 202205868 | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202402 | 11/01/2024 16:34:49 | BRINDAR APOYO A EMPRESA CIE DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA CONFORME ESPECIFICACION TECNICA 5180-20-19000-E/P-R0 Y CONTRATO 4500071427. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202403 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado apoio à empresa CIE responsável por realizar os serviços de recuperação do stoplogN7. Foi realizado o fornecimento de materiais à empresa contratada(SMs-vide documentos).A SMMA.DT-MAM2 foi responsável por realizar a separação e apoiar a movimentação e tombamento dos elementos normais, além de enviar e devolver as peças desmontáveis da comporta recuperadas por MCI4 à CIE.As hastes de ligação entre os elementos normais serão fabricadas por solicitação da SMIM.DT-IME1 e montadas por MAM2.
202320787 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202352 | 29/12/2023 08:15:07 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 01/2024 no EDC El. 144 – 15° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202401 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.206L (21.980KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202320786 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202352 | 29/12/2023 08:15:21 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 04/01/24. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202401 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Preparación de 3 litros de Aditivos antiespumantes.-
202320785 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202352 | 29/12/2023 08:15:30 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT - ILA4 irá efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 29/12/2023. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202352 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO A COLETA E ENVIO AO LABORATÓRIO DE 3 LITROS DE ÓLEO REGENERADO (TURBINA PLUS 50, CÓDIGO ALMOXARIFADO 579556), ORIUNDOS DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101) EM APOIO A SMIM.DT/IME1 CONFORME SOLICITADO.
202320783 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202352 | 29/12/2023 08:15:41 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 04/01/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 15° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202401 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 04/01/2024 as 13:40h. Lacres utilizados: 0004696, 0004697, 0004698, 0004699, 0004700.
202319851 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202349 | 07/12/2023 10:09:21 | Amostragem de óleo TURBINA PLUS 50 (sem regeneração) para envio a PETROBRAS - Coletar 1 litro de óleo em uso na unidade hidráulica (óleo instalado em novembro de 2016). Realizar os trâmites necessários para que as amostras sejam encaminhadas a equipe da PETROBRAS - Vibra Energia. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202350 | DANIEL ROTELOK | coleta de óleo lubrificante
202319850 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202349 | 07/12/2023 10:09:35 | Amostragem de óleo TURBINA PLUS 50 regenerado para envio a PETROBRAS - Coletar 1 litro de óleo em uso na unidade hidráulica (óleo instalado na semana 2015/39 SSA 201507516A). Realizar os trâmites necessários para que as amostras sejam encaminhadas a equipe da PETROBRAS - Vibra Energia. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202350 | DANIEL ROTELOK | Coleta de óleo lubrificante.
202319848 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202349 | 07/12/2023 08:56:55 | Amostragem de óleo TURBINA EP 50 para envio a PETROBRAS - Coletar 1 litro de óleo em uso na unidade hidráulica e 1 litro de óleo novo (tambor). Realizar os trâmites necessários para que as amostras sejam encaminhadas a equipe da PETROBRAS - Vibra Energia. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202350 | DANIEL ROTELOK | coleta de óleo lubrificante
202319707 | STE |  | B011D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.012-5 | 202349 | 05/12/2023 08:16:28 | Em função das indicações observadas, na coleta dos dados de vibração do equipamento SSP 20230598/SSA 202319638, solicita-se efetuar a substituição preventiva do motor. Indicações de defeito na gaiola do rolamento lado acoplado. Programar a substituição em até 30 dias. Solicitar a operação manter o motor operacional selecionado como 3° reserva até a sua substituição. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202350 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Desmontado o motor e encontrado o acoplamento elastico rompido, o mesmo foi substituido por outro que estava no setor do RV. Substituido tambem o acoplamento motriz pois o instalado no motor não era compativel, o setor do RV tinha um acoplamento reserva no deposito em bom estado, sendo o mesmo instalado. A folga entre os acoplamentos ficou 4,5 mm. Posteriormente foi realizado analise de vibração não encontrando anormalidade. Motor instalado n° 340306 1982 - motor retirado 338731 1983.
202316753 | STE |  | H002A002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0242.005-8 | 202342 | 16/10/2023 08:16:45 | Durante MP y con stoplog colocado, realizar ensayo de abertura de compuerta de 0 a 3mts. Solicitar apoyo a SOCC.DT para registro topográfico de cota real observada para cada paso de abertura de la compuerta, y posterior comparación con lectura del indicador SWLP. Utilizar como referencia protocolo en anexo. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202342 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Emitido SOS para medição conforme o descrito. Segue comentário do Sr. Montiel Rojas Victor Hugo na baixa da SS-591-2023: "Las condiciones de humedad y objetivos oscuros a medir, no permitieron el correcto funcionamiento del equipamiento de medición, imposibilitando determinar valores de distancias precisas. Se recomienda utilizar otra metodología que se adapte a las condiciones ambientales existentes. "
202315755 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202338 | 22/09/2023 08:50:37 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 14° Lote prevista para 10/10, (confirmar com o Sr. João Paulo - 9151). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202341 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados están conforme con los parámetros de aceite lubricante regenerado aditivado. Resultados en anexo.
202315544 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 10:51:58 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 14° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Prazo 5 dias úteis (amostra recebida em ITAIPU no dia 15/09/2023 - Localizador OV464578818BR). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202338 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis fisicoquímico de aceite lubricante de la muestra Lote 14 Plus 50 Aditivada.
202315292 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 13/09/2023 14:24:34 | Solicitamos poner a disposición plataforma articulada Genie Z-45/25, junto con descenso y posterior izaje de la misma de El. 144,00 a El. 111,00, para apoyo de servicios de limpieza del conducto forzado U09. Servicio programado para semana 202339. Inicio lunes 25/09, fin viernes 29/09. (SSA 202315290) | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202339 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a ( IME1) en el traslado, izaje y operación de la plataforma articulada Genie Z-45/25 Desde la Elev 144 (AMC), hasta la Elev 111. Para servicios de limpieza del conducto forzado de la U09. Para el izaje de descenso y posterior ascenso de la Plataforma articulada Genie Z-45/25, fue utilizada la Grúa Móvil LIEBHERR LTM 1070-4.2.
202315291 | STE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202337 | 13/09/2023 14:24:47 | Brindar apoyo al sector MCI3 para servicio de limpieza del conducto forzado U09 desde El. 111,00 m hasta virola 39. Servicio programado para semana 202339. (SSA 202315290). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202341 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue descendido la Genie a la cota 111, posteriormente fue limpiado todo el conducto forzado de la UG09, después de terminar el servicio fue elevado la Genie a la cota 144.
202315290 | STE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202337 | 13/09/2023 14:25:01 | Realizar limpieza externa del conducto forzado U09 desde El. 111,00 m hasta virola 39. Utilizar plataforma articulada Genie Z-45/25 para acceso a toda la región, con apoyo del sector MMU2. Programar servicio para semana 202339. | IME1 | MCI3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202339 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpieza externa del conducto forzado U09 desde El. 111,00 m hasta virola 39 com pessoal do apoio da Empresa Servicios Técnicos SRL.
202314760 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 10:45:47 | Realizar ensaio de análise de viscosidade a 40°C. Objetivo: determinar a viscosidade de amostra de óleo utilizado em um sistema hidráulico sob responsabilidade da SMMT. Amostra será entregue em mãos. amostra retirada da bomba ROTH Hidraulics. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202336 | KARIN BECKER MARQUES | Serviço executado conforme solicitado. Resultado obtido: 65,48 cSt.
202314357 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 28/08/2023 16:01:10 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 14° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Amostra recebida em 25/08 Doc. OV464440403BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202335 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis completo de aceite lubricante de la muestra LOTE 14 Contrato 4500056714_ Oleo Turbina Plus 50 regenerado. Resultados satisfactorios.
202313570 | STE |  | A006E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.006-3 | 202333 | 16/08/2023 09:11:47 | En función a resultados de índice de partículas constatado a través de SSP 20230620, realizar recolecta de muestra de aceite y solicitar a laboratorio repetir ensayos. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202333 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Solicitado ao operador ligar as bombas em teste para circular o óleo e prestado apoio à ILA4 para a coleta de óleo.
202313567 | STE |  | A019E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.019-0 | 202333 | 16/08/2023 08:42:00 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en carácter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202334 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Se realizo el desmontaje y montaje de la junta de desmontaje de la válvula bypas, posteriormente, fueron tomadas fotografía de distintos puntos de la junta, tubería empotrado y obturador de la válvula para verificar la condición de la pintura, los prisioneros fueron apretado a 200 kgf. m con 1 junta de papelón de 2.4 mm, o'ring utilizado: 14mm de diámetro.
202312733 | STE |  | A002D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.006-4 | 202331 | 02/08/2023 14:34:20 | Complementar a SSA202312710 , efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana , prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana escolhida. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202332 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a inspeção termográfica próximo ao acoplamento do motor com a bomba do conjunto 3 – U02, com o objetivo de verificar a temperatura de trabalho do selo mecânico. A inspeção ocorreu após o conjunto estar em operação com tempo mínimo de 67horas. Segue anexo relatório e arquivo gerado pelo equipamento de termografia.
202312732 | STE |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202331 | 02/08/2023 14:34:45 | Complementar a SSA202312710 , efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana , prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana escolhida. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202332 | BRUNO BURILLI | Atividade não realizada. Conforme consenso em campo, durante as inspeções termográficas nas bombas das U01, U02, U10, U09A, os dados coletados nessas unidades eram suficientes para a composição do relatório, não necessitando realizar a coleta na U18A.
202312731 | STE |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202331 | 02/08/2023 14:47:18 | Complementar a SSA202312710 , efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana , prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana escolhida. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202332 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizada a inspeção termográfica próximo ao acoplamento do motor com a bomba do conjunto 3 – U09A, com o objetivo de verificar a temperatura de trabalho do selo mecânico. A inspeção ocorreu após o conjunto estar em operação com tempo mínimo de 169horas. Segue anexo relatório e arquivo gerado pelo equipamento de termografia.
202312728 | STE |  | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.052-1 | 202331 | 02/08/2023 14:50:01 | Complementar a SSA 202312720, efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana 202333, prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana proposta. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir um relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23) | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202332 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a inspeção termográfica próximo ao acoplamento do motor com a bomba do conjunto 3 – U01, com o objetivo de verificar a temperatura de trabalho do selo mecânico. A inspeção ocorreu após o conjunto estar em operação com tempo mínimo de 67horas. Segue anexo relatório e arquivo gerado pelo equipamento de termografia.
202312710 | STE |  | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.050-6 | 202331 | 02/08/2023 14:50:40 | Complementar a SSA 202310937, efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana 202333, prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana proposta. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir um relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23) | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202332 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a inspeção termográfica próximo ao acoplamento do motor com a bomba do conjunto 3 – U10, com o objetivo de verificar a temperatura de trabalho do selo mecânico. A inspeção ocorreu após o conjunto estar em operação com tempo mínimo de 67horas. Segue anexo relatório e arquivo gerado pelo equipamento de termografia.
202312708 | STE |  | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202331 | 02/08/2023 14:50:54 | Realizar teste de operação da válvula (108375 - VALVULA DIR EMB OLEO 3V/2P 6,4MPA) reparada pelo fabricante, para verificação da atuação em conformidade com os parâmetros operacionais da unidade hidráulica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202332 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado el test de operación de la válvula (108375 - VALVULA DIR EMB OLEO 3V/2P 6,4MPA) reparada por el fabricante, para verificación de actuación en conformidad con los parámetros operacionales de la unidad hidráulica. Constatando la presión de entrada en carga: 61,3 BAR Presión de salida de carga: 63,9 BAR Rango de trabajo de: 2,6 BAR Tiempo de presurización: 35 segundos
202311803 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202329 | 18/07/2023 10:11:57 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 28/07/2023. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 14° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202330 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 28/07/2023 as 14:00h. Lacres utilizados: 0002506, 0002507, 0002508, 0002509, 0002510.
202311801 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202329 | 18/07/2023 10:12:17 | OC4500056714–Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) p/ prestador regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão semana 30/2023. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202330 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron preparados y enviados 3L de aditivo antiespumante diluido junto con el documento de responsabilidad química.
202311770 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202329 | 17/07/2023 16:38:19 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 13° Lote 27/07/2023. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202330 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados están conforme con los parámetros de aceite lubricante regenerado aditivado. Resultados en anexo.
202311544 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202328 | 13/07/2023 08:44:42 | Em complemento a SSA 202310442, efetuar a desmontagem/remontagem da tampa protetora da hélice de ventilação do motor e auxiliar setor ILA1 na instalação de sensores de temperatura para monitorar comportamento da nova graxa nos mancais de rolamento. Efetuar a instalação até a semana 202330. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202330 | MARIO ULISSES GOBBO | Prestado apoio para retirada da tampa defletora do motor para possibilitar a instalação dos sensores de temperatura na tampa traseira e dianteira. Os cabos de alimentação foram fixados com cintas de nylon. Realizado normalização do equipamento e verificado correta instalação não atendo contato com as partes girantes.
202311543 | STE |  | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202328 | 13/07/2023 08:44:30 | Em complemento a SSA 202310442, efetuar a desmontagem/remontagem da tampa protetora da hélice de ventilação do motor e auxiliar setor ILA1 na instalação de sensores de temperatura para monitorar comportamento da nova graxa nos mancais de rolamento. Efetuar a instalação até a semana 202330. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202330 | MARIO ULISSES GOBBO | Prestado apoio para retirada da tampa defletora do motor para possibilitar a instalação dos sensores de temperatura na tampa traseira e dianteira. Os cabos de alimentação foram fixados com cintas de nylon. Realizado normalização do equipamento e verificado correta instalação não atendo contato com as partes girantes.
202311456 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 12/07/2023 07:58:51 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 13° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Prazo 5 dias úteis (amostra recebida em ITAIPU no dia 07/07/2023 - Localizador OV436849069BR). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202328 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímico de aceite lubricante de la muestra Lote 13 Plus 50 Aditivada.
202311169 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202327 | 07/07/2023 14:26:53 | Em função dos resultados das análises de particulados e sedimentos do sistema hidráulico (SSP 20233364), solicita-se realizar filtragem da carga de óleo da Unidade hidráulica. Programar a atividade até a semana 202329. A atividade de filtragem será finalizada com os resultados de contaminação menores ou iguais a NAS 8. Solicitar apoio do laboratório para realização dos ensaios de contagem de particulados e sedimentos. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202328 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue filtrado el aceite del tanque sin presión, fue tomado muestras y llevado al laboratorio hasta llegar un resultado de NAS 8, conforme se ilustra en el relatorio en anexos.
202311118 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 06/07/2023 08:47:29 | Realizar teste c/ filtros Y. 1ª Etapa: pressurizar filtro c/ ar comprimido sem obstrução do elem. filtrante. 2ª Etapa: Obstruir o elem. filtrante em 50% - sugere-se utilizar fita isolante e pressurizar. 3ª Etapa: Obstruir o elem. em 100% c/ fita isolante ou outro material. Pressão de teste 70 bar - duração cada etapa 60 min - monitorar a pressão de entrada e saída do filtro - anotar temperatura. Avaliar a integridade do elemento após cada etapa. Realizar teste c/ 3 amostras. Registrar fotos. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202331 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizado a pressurização do Filtro Y (3un) com a pressão nominal de trabalho de 64 bar, identificado vazamento pela tampa do filtro Y (alojamento do oring com canal fora de medida). a pressurização foi realizada em 3 situações distintas conforme solicitado e a anormalidade ocorreu após a etapa de obstrução de 100% do elemento filtrantante. Observado que após a pressurização e desmontagem do elemento filtrante o mesmo estava deformado, ou seja, estruturalmente não suporta diferencial de pressão.
202310723 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 30/06/2023 10:43:32 | Solicitamos apoyo con montacarga (empilhadeira) para descarga de equipamientos de empresa contratista ENGETINTAS en la El. 144,00, en el marco de los servicios del contrato 4500061127, a ser ejecutados en las tuberías del sistema de bypass del conducto forzado de la U10, durante el MP3S. Servicio programado para el día 12/07/23. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202328 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la empresa Engetintas (contrato 4500061127) para el descenso de materiales a ser utilizados durante la pintura de tuberías de bypass del conducto forzado de la UG10 PD 3S. Servicio ejecutado con empilhadeira clark de 5 Ton.
202310628 | STE |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202326 | 28/06/2023 17:08:00 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202310616 y SSA matriz 202310525. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202326 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Realizado alinhamento vertical no conjunto moto-bomba, acrescentando calço de 0,10mm nos quatro pés da bomba e calço de 0,05mm nos dois pós frontal do motor. após finalizar alinhamento, solicitado apoio do laboratório para medição de vibração, constatando melhoria satisfatória conforme limites de vibração pré definidos pelo laboratório. Relatório em anexo.
202309842 | STE | 202309831 | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202324 | 16/06/2023 07:59:33 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202309831y SSA matriz 20209645. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202324 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado alinhamento do conjunto motobomba, encontrado pé manco frontal esquerdo, adicionado 0,20mm para correção, encontrado desalinhamento horizontal, adicionado 0,70mm na traseira e 0,50mm na dianteira do motor, Resultado do alinhamento anexo. Solicitado releitura de vibração com apoio do laboratório e a medição não apresentou alertas.
202309634 | STE |  | B010D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.080-0 | 202324 | 13/06/2023 14:11:02 | Solicita-se apoio p/ assistência técnica do fabricante (Endress Hauser) realizar leitura de vazão na tubulação de água bruta do trocador de calor (próx. fluxometro 80QW) para possibilitar instalação de medidor de fluxo portátil por ultrassom (trocador de calor deverá estar com passagem água bruta normalizada). Objetivo: avaliação da diferença da leitura da vazão quando comparada a instrumentos pelo método de placa de orifício. Serviço programado para ser realizado no dia 22/06 (manhã). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202325 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Realizado acompanhamento da inspeção da parametrização, realizado registro fotográfico do processo que se encontra nos anexos. relatório será elaborado pelo fabricante e entregue para IME1. Segue em anexo também as fotos da UG 14 que estava parada para manutenção e foi realizado a comparação da medição de vazão.
202309496 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202324 | 12/06/2023 16:19:45 | Inspeção de acompanhamento no protótipo (Endress Hauser) do fluxometro 80QW instalado 202216341 - Solicita-se apoio para assistência técnica do fabricante realizar inspeção da parametrização e resposta de leitura do equipamento (com a UG em operação). Avaliação da diferença da leitura da vazão quando comparada a instrumentos pelo método de placa de orifício. Serviço programado para ser realizado no dia 22/06. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202325 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Realizado acompanhamento da inspeção da parametrização, realizado registro fotográfico do processo que se encontra nos anexos. relatório será elaborado pelo fabricante e entregue para IME1.
202309494 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202324 | 12/06/2023 16:20:03 | Inspeção de acompanhamento no protótipo (Endress Hauser) do fluxometro 80QW instalado 202207339 - Solicita-se apoio para assistência técnica do fabricante realizar inspeção da parametrização e resposta de leitura do equipamento (com a UG em operação). Avaliação da diferença da leitura da vazão quando comparada a instrumentos pelo método de placa de orifício. Serviço programado para ser realizado no dia 22/06 | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202325 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Realizado acompanhamento da inspeção da parametrização, realizado registro fotográfico do processo que se encontra nos anexos. relatório será elaborado pelo fabricante e entregue para IME1.
202309488 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 12/06/2023 16:20:16 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 13° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Amostra recebida em 06/06 Doc. Fiscal N° 5536 de 01.06.2023. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202324 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios. Anexos a SSA.
202309220 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202323 | 05/06/2023 11:37:46 | Realizar cambio de mesa entre los ramales fijos 2698 (Gustavo Báez) y 2672 (Sandra Abegg), dentro de la división SMIM.DT. Adicionalmente desvincular TMR 9463 del interno 2672 y posterior a esto vincular TMR 9143 al interno 2672 con facilidad "gemelos". | IME1 | MEL3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202323 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a troca dos ramais e configurações de gêmeos, conforme solicitado. Realizados testes, linhas foram testadas e aprovadas para uso.
202307386 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202318 | 04/05/2023 14:19:38 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de (aproximadamente ou mais, se disponível) 21.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para o dia 09/05/2023 no EDC El. 144 – 13° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202319 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 19.725L (17.200KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202307385 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202318 | 04/05/2023 14:19:49 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 09/05/2023. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 13° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 09/05/2023 as 14:00h. Lacres utilizados: 0003011, 0003012, 0003013, 0003014 e 0003015.
202307380 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202318 | 04/05/2023 08:43:11 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 09/05/23. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202319 | DANIEL ROTELOK | foi preparado 3 litros de óleo lubrificante com solução antiespumante e entregue ao motorista da filtroil
202307228 | STE | 202307115 | A007D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.013-4 | 202318 | 02/05/2023 15:48:17 | Conforme SSA 202306149 - Indicativo de necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento. Lubrificar os mancais e solicitar nova coleta de dados para correlacionar o resultado da ação. (Avaliar execução na programação da SSP semestral). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202319 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado lubricación de los dos rodamientos del motor 1/AF del compresor, posteriormente realizado ensayo de vibración, los resultados pueden observarse en la SSA 202307535 y en Anexo.
202305161 | STE |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202313 | 28/03/2023 10:38:06 | Complementar a SSA 202303623, realizar o ensaio de contagem de particulados, sedimentos e identificação de metais após drenagem da câmara do servomotor. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202313 | DANIEL ROTELOK | realizado análise fisico quimica em óleo lubrificante.
202305160 | STE |  | A005D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.009-6 | 202313 | 28/03/2023 10:38:13 | Complementar a SSA 202303620, realizar o ensaio de contagem de particulados, sedimentos e identificação de metais após drenagem da câmara do servomotor. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202313 | DANIEL ROTELOK | realizado análise fisico quimica em óleo lubrificante.
202304863 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202312 | 23/03/2023 09:10:58 | Complementar a SSA 202303629, realizar o ensaio de contagem de particulados e sedimentos para avaliação e finalização do processo de purificação da carga de óleo do tanque. A MMU2 irá disponibilizar a amostra. Informar aos colaboradores da equipe do RV quando o valor atingir contaminação NAS 8 ou mais limpo. (Previsto envio da amostra dia 27/03). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202313 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios anexos à SSA
202304088 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202310 | 10/03/2023 15:41:07 | Complementar a SSA 202303632, realizar o ensaio de contagem de particulados e sedimentos para avaliação e finalização do processo de purificação da carga de óleo do tanque. A MMU2 irá disponibilizar a amostra. Informar aos colaboradores da equipe do RV quando o valor atingir contaminação NAS 8 ou mais limpo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202311 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de sedimentos e partículas em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202304084 | STE |  | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202310 | 10/03/2023 15:41:19 | Complementar a SSA 202303630, realizar o ensaio de contagem de particulados e sedimentos para avaliação e finalização do processo de purificação da carga de óleo do tanque. A MMU2 irá disponibilizar a amostra. Informar aos colaboradores da equipe do RV quando o valor atingir contaminação NAS 8 ou mais limpo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202311 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de sedimentos e partículas em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202304051 | STE |  | A001D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U01 |  | 202310 | 10/03/2023 14:44:08 | Complementar as SSPs 20233359 e 20233363, realizar estudo experimental para identificação das partículas (composição química e dimensões) observadas nas amostras de óleo retiradas dos RVs das UGs 05/06/07/10 das por meio dos recursos de MEV. Emitir relatório para registro dos dados e futuras análises para utilização da ferramenta. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202310 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado análise de sedimentos em óleo lubrificante. As amostras foram registradas usando-se microscopia óptica. Foi utilizado a microscopia eletrônica para determinação da composição, morfologia e para determinar as dimensões do material particulado. Os relatórios encontram-se em anexo.
202303632 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202309 | 03/03/2023 16:20:01 | En función a resultados de SSP 20233359, realizar filtración del aceite del tanque sin presión hasta alcanzar grado de contaminación NAS 8 o más limpio. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202309 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Instalada a unidade de filtragem do RV Hidráulica Brasil, com filtro de 6 micra da Parker, deixada filtrando por uma semana aproximadamente, 24h por dia, com vazão de 4500L a 5000L por hora, realizado coleta após a primeira semana de filtragem e atingido NAS 5, logo, encerrado o processo de filtragem. Mais detalhes sobre a análise de óleo consultar a SSA 2023/04088
202303630 | STE |  | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202309 | 03/03/2023 16:24:51 | En función a resultados de SSP 20233359, realizar filtración del aceite del tanque sin presión hasta alcanzar grado de contaminación NAS 8 o más limpio. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202310 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Instalada a unidade de filtragem da turbina Vemag, com filtro de 3 micra da bosch, deixada filtrando por uma semana aproximadamente, 24h por dia, com vazão de 4000L a 4500L por hora, realizado coleta após a primeira semana de filtragem e atingido NAS 6, logo, encerrado o processo de filtragem. Maiores detalhes da análise de óleo na SSA 2023/04084.
202303625 | STE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202309 | 03/03/2023 16:26:40 | En función a resultados de SSP 20233359, drenar 200 litros de aceite de la cámara trasera/delantera y completar aceite en TQSP. Retirar muestra y solicitar a ILA4 nuevo ensayo de sedimentos al finalizar el proceso. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202310 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado a drenagem de 200l de óleo das câmaras dianteira e 200l da câmara traseira, e reposto óleo regenerado. Após a primeira análise foi identificado que na câmara dianteira da trava manual ainda existia grande quantidade de partículas metálicas e novamente foi realizado a drenagem de +200l, sendo reposto novamente óleo regenerado. Os tambores de óleo contaminado foram descartados no tanque para regenerar. A coleta de óleo foi realizada pelo pessoal de ILA4. Resultados na SSA derivada.
202303624 | STE |  | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202309 | 03/03/2023 16:26:56 | En función a resultados de SSP 20233359, drenar 200 litros de aceite de la cámara trasera/delantera y completar aceite en TQSP. Retirar muestra y solicitar a ILA4 nuevo ensayo de sedimentos al finalizar el proceso. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202310 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado a drenagem de 200l de óleo das câmaras dianteira e 200l da câmara traseira, e reposto óleo regenerado. Após a primeira análise não foram mais percebidos grande presença de partículas metálicas e encerrou-se o processo de drenagem de óleo. Os tambores de óleo contaminado foram descartados no tanque para regenerar. A coleta de óleo foi realizada pelo pessoal de ILA4. Resultados das análises na SSA derivada.
202301845 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 08:37:59 | Brindar apoyo con grúa móvil a empresa contratista RAVENNA (contrato 4500055664) para retiro de materiales de la El.111,00 (U13 - presa principal). | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202305 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la empresa Ravenna para retiro de materiales de la Elev. 111 UG13 hasta Elev. 144 mediante grúa móvil telescópica Grove. Para el servicio fue utilizado guardacuerpo en la Elev. 144.
202301398 | STE |  | A004E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.004-1 | 202304 | 26/01/2023 09:17:32 | Realizar desmontaje de manera preventiva de 1 zapata de contra guía del elemento superior (lado PT o BR) de la compuerta de servicio para inspección de estado de amortiguadores internos. Previo al desmontaje realizar medición de altura de la zapata, la cual deberá ser respetada durante el posterior montaje del conjunto. Ver diseños en anexo para referencia. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202306 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se retiro la zapata contraguia del elemento superior BR de la compuerta de servicio, posteriormente fue desmontado y sustituidos los 4 amortiguadores de resina de poliuretano, tirantes, tuercas. Luego fue montado e instalado en la compuerta con tornillos y tuercas nuevas. Por otra parte, se realizo mediciones de los amortiguadores retirados y el patín.
202301175 | STE |  | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202304 | 23/01/2023 16:04:39 | Complementar ensaios realizados (SSA 202225122) nos acumuladores N1/N2/N3, em apoio RHSS.AD p/ registro do nível de ruído durante despressurização de ar. Etapa 1: pressão nominal de 64, abertura sequencial com intervalo de 5 segundos de cada vaso, para observar a contribuição da cada um, de forma a caracterizar o cenário de maior ruído. Etapa 2: Situação normal das atividades manutenção, realizar a despressurização do sistema, conforme os procedimento até a pressão atmosférica. Ver anexo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202309 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado ensaios, verificado ruído máximo na faixa de 125dB(A), e tempo de despressurização na faixa de 53 minutos com ruído médio de 111,2 dB(A). Maiores detalhes do ensaio nos anexos
202300715 | STE | 202300489 | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202302 | 13/01/2023 11:07:26 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202300489 (D) Y SSA MATRIZ 202300435. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202303 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado alinhamento do conjunto moto-bomba (Em anexo relatório final de alinhamento fornecido pelo alinhador a laser), não encontrado pé manco, solicitado releitura de vibração com apoio do laboratório.
202223354 | STE | 202223268 | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202247 | 25/11/2022 15:33:52 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202223268 y SSA MATRIZ 202223067. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202248 | EDSON KIRIENCO | Adicionado graxa lubrificante, código SAP 579580 - GRAXA LUBRIF SABAO LITIO 0/130°C, na quantidade de 40g, nos rolamentos do motor. Realizado alinhamento do conjunto motobomba por motivo de alarme 1. após alinhamento e nova medição de vibração, por parte do laboratório, se constatou melhoras no alinhamento do conjunto.
202223072 | STE |  | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202247 | 22/11/2022 07:14:15 | Conforme dados das SSAs 202223016/202223027, identificado amplificação dos defeitos nos mancais. Segundo o histórico das medições anteriores, a recomendação é pela substituição dos mancais de rolamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202247 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR POR OUTRO NOVO PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO, ENCAMINHADO PARA OFICINA ELETRICA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E POSTERIORMENTE REALIZADO A MONTAGEM NA MAQUINA. MOTOR RETIRADO N° SERIE 338708 COD. EQUIPO 0058.025-2, MOTOR INSTALADO N° SERIE 338700 COD. EQUIPO 0058.039-0.
202222656 | STE | 202222438 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202246 | 16/11/2022 08:16:54 | Conforme reunião, apoio p/ elaborar croqui c/ ind. da posição dos reforços para alteração da base do compressor. A alteração busca obter resultados, do incremento na rigidez do conjunto, para identificar a influência nos valores de vibração do conjunto e possibilitar identificar característica operacional dos equipamentos. Após alteração do conjunto, solicita-se apoio para avaliar a periodicidade do ensaio de vibração nos moto-compressores e atuação somente em condição de alarme. | IME1 | IME3 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Instalar novo reforço composto por uma barra de 470 mm de perfil estrutural "I" 4" cód. estoque 209465 e novos pontos de fixação da base formados por 02 un de 67 mm (cada) de perfil estrutural "U" 4" código de estoque 232343 com furação central de Ø18 mm e dimensões similares aos pontos de fixação já existentes. Utilizar chumbadores de expansão 5/8" código de estoque 706276. Empregar costura contínua com P = 6 mm. Manter periodicidade de coleta de dados conforme IM.LA.0347.
202222568 | STE |  | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202245 | 11/11/2022 10:29:15 | REMITIR MUESTRAS DE ACEITE LUBRAX MD-400 DE GRUPOS DIESEL DE EMERGENCIA PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO EN LABORATORIO EXTERNO. MAS DETALLES EN ANEXO. | IME1 | ILA4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202246 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Se adjuntan los resultados del laboratorio externo.
202222230 | STE | 202222170 | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202245 | 07/11/2022 09:26:55 | Efectuar la lubricación de los rodamientos del motor, en virtud de las evidencias señaladas en SSA 202222170 y matriz SSA 202221878. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202245 | EDSON KIRIENCO | Adicionado graxa lubrificante, código SAP 579580 - GRAXA LUBRIF SABAO LITIO 0/130°C, na quantidade de 40g, nos rolamentos do motor. Realizado alinhamento do conjunto motobomba por motivo de alarme 2. após alinhamento e nova medição de vibração, por parte do laboratório, se constatou bom alinhamento do conjunto, conforme mostra documento em anexo, emitido por laboratório.
202222173 | STE | 202222169 | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202244 | 03/11/2022 16:56:26 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202222169 y SSA MATRIZ 202221877. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202244 | EDSON KIRIENCO | Adicionado graxa lubrificante, código SAP 579580 - GRAXA LUBRIF SABAO LITIO 0/130°C, na quantidade de 40g, nos rolamentos do motor. Realizado alinhamento do conjunto motobomba por motivo de alarme 2. após alinhamento e nova medição de vibração, por parte do laboratório, se constatou melhoras no alinhamento do conjunto, conforme mostra documento em anexo, emitido por laboratório.
202221959 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 02/11/2022 08:36:51 | Solicitamos apoyo de grua movil para izaje de materiales utilizados en el servicio de mantenimiento de juta de dilatación del conducto forzado U18A (contrato 4500066711), desde El. 111,00 a El 144,00 (Canal de desvío - U17). Servicio programado para los días Jueves 03/11/22 y Viernes 04/11/22, en función de disponibilidad de camión munk del contratista. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202244 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a pedido de SMIM.DT a la empresa responsable del contrato 4500066711 para izaje de materiales desde Elev. 111 hasta Elev. 144 mediante grúa móvil telescópica Grove-02.
202221660 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202243 | 27/10/2022 07:49:42 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção 28/10/2022. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202243 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímico del aceite lubricante colectado el día Viernes 28/10/2022.
202221484 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 24/10/2022 14:56:59 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 12° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Prazo 5 dias úteis (amostra recebida em ITAIPU no dia 21/10/2022). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202243 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados están conforme con los parámetros de aceite lubricante regenerado aditivado. Resultados en anexo.
202221468 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202243 | 24/10/2022 14:09:05 | Realizar limpieza externa del conducto forzado U18A desde El. 111,00 m hasta virola 39. Utilizar estructura de andamios montada para acceso a toda la región. Ver anexos para mas detalle. Plazo disponible: Lunes 31/10/22 hasta Jueves 03/11/22 (semana 202244) | IME1 | MCI3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202244 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202220904 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 14/10/2022 09:07:30 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 12° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Amostra enviada por transportadora. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202242 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímicos en el aceite lubricante regenerado
202220752 | STE |  | B020D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.040-8 | 202241 | 11/10/2022 16:50:25 | Realizar a retirada dos transmissores de pressão dos pontos 63PT2 e 63PT3 (câmaras do servomotor), para possibilitar a retirada dos cabos e eletrodutos. Ponto de medição previsto no Mondig, não utilizado atualmente. Prevista instalação de novo sistema na Atualização tecnológica. Instalar tomador de pressão no local. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202242 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue retirado los dos transmisores de presión y colocados puntos de tomadas de presión en su lugar.
202220751 | STE |  | B020D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.039-7 | 202241 | 11/10/2022 16:51:11 | Realizar a retirada dos transmissores de pressão dos pontos 63PT4 e 63PT5 (câmaras do servomotor), para possibilitar a retirada dos cabos e eletrodutos. Ponto de medição previsto no Mondig, não utilizado atualmente. Prevista instalação de novo sistema na Atualização tecnológica. Instalar tomador de pressão no local. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202242 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue retirado los dos transmisores de presión y colocados puntos de tomadas de presión en su lugar.
202220741 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 11/10/2022 10:45:07 | Poner a disposición 3 unidades de TMR para uso por parte de empresa CIE SA durante la ejecución de los servicios de mantenimiento de la junta de dilatación del conducto forzado de la U18A (Contrato 4500066711), servicio a ser ejecutado en la Presa Principal El. 111,00, en función a ausencia de ramal fijo en dicha localización. Plazo: 17/10/22 al 18/11/22. Responsable: GUSTAVO BAEZ int. 9465 (SMIM.DT). | IME1 | MEL3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fueron entregados tres TMRs de reserva pertenecientes al sector MEL3 para la utilización de la empresa contratada. Anexado correo de entrega. Pruebas de los tres TMRs realizadas. Todos ellos se encuentran en buen estado para su utilizacion.
202220004 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 26/09/2022 07:43:42 | Solicitamos apoio para realização de inspeção de haste recuperada, em função de defeito identificado no recebimento. Contrato 4500054065 - Recebimento Haste TH01 - Conferência. Inspeção para verificar integridade após transporte. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202239 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | RETIRADO A HASTE DO SERVO MOTOR DO ALMOXARIFADO E TRANSPORTADO ATE COTA 108 (AMD) PARA INSPEÇÃO. REALIZADO DESMONTAGEM DA CAIXA E IÇADO A HASTE COM A PONTE ROLANTE PARA APOIAR NOS SUPORTES DA MESMA. RETIRADO A PROTEÇÃO QUE ESTAVA EM VOLTA DA HASTE, FEITO LIMPEZA COM SOLVENTE SOLBRAX E APOS FOI REALIZADO ENSAIO DE LIQUIDO PENETRANTE, NAO FOI ENCONTRADO ANORMALIDADE, NO DEMAIS A HASTE APRESENTA BOM ESTADO.
202219499 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202237 | 16/09/2022 14:52:38 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 38/2022. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202238 | KARIN BECKER MARQUES | Antiespumante diluído entregue ao motorista. Declaração assinada anexa.
202219496 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202237 | 16/09/2022 14:52:48 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 21/09/2022. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 12° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 21/09/2022 as 14:00h. Lacres utilizados: 0002391, 0002392, 0002393, 0002394 e 0002395.
202219483 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202237 | 16/09/2022 09:56:40 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção 20/09/2022. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202238 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Observou-se que o volume de espuma formado está um pouco acima dos parâmetros estabelecidos. Ensaio foi repetido com nova amostra e o resultado se manteve.
202219443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 09:56:56 | Complementar a SSA 202217564 , realizar análises de Bomba rotatória, DBPC e antiespumante da amostra de óleo anterior as filtragem e da amostra de óleo após período de filtragem, do óleo lubrificante EP 50. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202238 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los análisis solicitados. Resultados y comentarios en anexo.
202219113 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 09/09/2022 09:41:58 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 11° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. prazo 5 dias úteis. enviar dados previamente por e-mail. localizador QB955834043BR. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202236 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão conforme os parâmetros de óleo regenerado. Resultados anexos.
202218397 | STE | 202218371 | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202234 | 25/08/2022 14:14:53 | Relizar alineación del conjunto moto-bomba, reaprieto de las bases de la bomba y motor, y lubricación de los rodamientos del motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202218371 y SSA matriz 202218124. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202234 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado alinhamento no conjunto moto-bomba 1, conforme imagem do alinhador em anexo, adicionado graxa lubrificante, código SAP 579580 - GRAXA LUBRIF SABAO LITIO 0/130°C, na quantidade de 40g, nos rolamentos do motor. Solicitado nova medição de vibração por laboratório. ILA1. Serviço executado com AT 202207344.
202218395 | STE | 202218372 | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202234 | 25/08/2022 14:15:02 | Efectuar la lubricación de los rodamientos del motor, en virtud de las evidencias señaladas en SSA 202218372 y matriz SSA 202218128. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202234 | EDSON KIRIENCO | Adicionado graxa lubrificante, código SAP 579580 - GRAXA LUBRIF SABAO LITIO 0/130°C, na quantidade de 40g, nos rolamentos do motor .
202218117 | STE | 202218114 | B015D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.005-0 | 202234 | 22/08/2022 17:17:17 | Conforme resultado da análise de vibração, indicada nas SSA's 202218114 e 202218078, recomendamos substituir preventivamente o rolamento da bomba. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202234 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | REALIZADO A DESMONTAGEM DO MOTOR E POSTERIORMENTE FEITO ABERTURA DA BOMBA, RETIRADO O FUSO CENTRAL E TRANSPORTADO ATE A OFICINA DO RV PARA DESMONTAR O ROLAMENTO. REALIZADO A DESMONTAGEM, FEITO A LIMPEZA E ACABAMENTO NECESSARIO PARA MONTAGEM. FEITO A MONTAGEM DO ROLAMENTO ENTÃO FOI LEVADO O FUSO NOVAMENTE PARA INSTALAR NA BOMBA,SENDO REALIZADO MONTAGEM DA BOMBA E POSTERIORMENTE O MOTOR. REALIZADO NOVA ANALISE DE VIBRAÇÃO E NAO FOI MAIS CONSTATADO ANORMALIDADE.
202218116 | STE | 202218115 | B015D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.003-4 | 202234 | 22/08/2022 17:17:04 | Conforme resultado da análise de vibração, indicada nas SSA's 202218115 e 202218075, recomendamos substituir preventivamente o rolamento da bomba. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202234 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | REALIZADO A DESMONTAGEM DO MOTOR E POSTERIORMENTE FEITO ABERTURA DA BOMBA, RETIRADO O FUSO CENTRAL E TRANSPORTADO ATE A OFICINA DO RV PARA DESMONTAR O ROLAMENTO. REALIZADO A DESMONTAGEM, FEITO A LIMPEZA E ACABAMENTO NECESSARIO PARA MONTAGEM. FEITO A MONTAGEM DO ROLAMENTO ENTÃO FOI LEVADO O FUSO NOVAMENTE PARA INSTALAR NA BOMBA,SENDO REALIZADO MONTAGEM DA BOMBA E POSTERIORMENTE O MOTOR. REALIZADO NOVA ANALISE DE VIBRAÇÃO E NAO FOI MAIS CONSTATADO ANORMALIDADE.
202217839 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 17/08/2022 10:05:41 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 11° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Localizador correios QB907676360BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202233 | DANIEL ROTELOK | Análise de óleo lubrificante regenerado
202217160 | STE | 202217013 | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202231 | 05/08/2022 09:09:18 | Efectuar la lubricación de los rodamientos del motor, en virtud de las evidencias señaladas en SSA 202217013 y SSA matriz. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202232 | EDSON KIRIENCO | Adicionado graxa lubrificante, código SAP 579580 - GRAXA LUBRIF SABAO LITIO 0/130°C, na quantidade de 40g, nos rolamentos do motor (15g dia 01/08/2022, antes da primeira medição de vibração e 25g dia 10/08/2022, antes da segunda medição de vibração).
202217159 | STE | 202217014 | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202231 | 05/08/2022 09:09:27 | Efectuar la lubricación de los rodamientos del motor, en virtud de las evidencias señaladas en SSA 202217014 y SSA matriz. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202232 | EDSON KIRIENCO | Adicionado graxa lubrificante, código SAP 579580 - GRAXA LUBRIF SABAO LITIO 0/130°C, na quantidade de 40g, nos rolamentos do motor (15g dia 01/08/2022, antes da primeira medição de vibração e 25g dia 10/08/2022, antes da segunda medição de vibração).
202217067 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202231 | 04/08/2022 08:36:56 | Solicitamos individualizar a alimentação elétrica - circuitos de 125Vcc conectados aos disjuntores 72CB31 e 72CB32, referente às alimentações das solenoides do circuito hidráulico do RV - válvulas BA (20SD1)/BC (20QT)/BD (20WGL)/BE (20AP) - e - válvula BB (20SD2) - dos solenoides do circuito hidráulico do Gerador. Essa alteração viabiliza a execução de atividades simultâneas, com segurança, durante as manutenções preventivas e corretivas de ambas as áreas. Implantar alteração em todas as UGs. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202426 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A alimentação elétrica - circuitos de 125Vcc conectados aos disjuntores 72CB31 e 72CB32, referente às alimentações das solenoides do circuito hidráulico do RV - válvulas BA (20SD1)/BC (20QT)/BD (20WGL)/BE (20AP) - e - válvula BB (20SD2) - dos solenoides do circuito hidráulico do Gerador foram individualizadas nos 18 painéis ULPs conforme solicitado.
202216343 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202230 | 25/07/2022 11:23:31 | Efetuar a avaliação e parametrização do fluxometro (protótipo) para instalação na posição 80QW. Faixa de operação 0-900 L/min (4-20 mA). Instrumento está em posse da MMU2. Fabricante Endress Hauser - N° Série T2295719000. Item adquirido com certificado de calibração. Futuramente, ILA3 deverá avaliar bancada para calibração ou contrato para serviço de calibração externa. Após aprovação do protótipo, o item será padronizado nas demais UG's. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202231 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a avaliação do certificado de calibração, instrumento dentro de suas características. Instrumento parametrizado conforme solicitado. Liberado para o uso. Avaliação da calibração interna ou externa do instrumento será realizada pela SMIL.DT após a aprovação do protótipo.
202216332 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202230 | 25/07/2022 10:05:19 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 30/2022. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202230 | DANIEL ROTELOK | Preparo de 3 litros de solução antiespumante
202216327 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202230 | 25/07/2022 10:05:31 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 28/07/2022. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 11° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 28/07/2022 as 14:00h. Lacres utilizados: 0003596, 0003597 0003598, 0003599 e 0003600.
202216301 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202229 | 22/07/2022 17:27:29 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção 27/07/2022. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202230 | DANIEL ROTELOK | Análise físico química de óleo lubrificante
202215633 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 |  | 202228 | 14/07/2022 12:28:05 | Instalar o motor da bomba BDR-F16-001, código do equipamento: 0278007-7. Equipamento foi modernizado em fábrica pela empresa IMBIL (Contrato 4500039630). | IME1 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202228 | FABIANO SOARES GARCIA | Efetuada a instalação do equipamento código 0281007-7 na localização J084A013 para registro no SOM. o homem hora da instalação e comissionamento será carregado em outra SSA que será emitida posteriormente.
202215631 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 |  | 202228 | 14/07/2022 12:28:36 | Instalar a bomba BDR-F16-001, código do equipamento: 0278007-0. Equipamento foi modernizado em fábrica pela empresa IMBIL (Contrato 4500039630). | IME1 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202228 | FABIANO SOARES GARCIA | Efetuada a instalação do equipamento código 0278007-0 na localização J084A001 para registro no SOM. o homem hora da instalação e comissionamento será carregado em outra SSA que será emitida posteriormente.
202215318 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 08/07/2022 16:34:38 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 10° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. prazo 5 dias úteis. enviar dados previamente por e-mail. localizador QB917539788BR. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202229 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise físico química de óleo lubrificante
202214421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 24/06/2022 08:25:22 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 10° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Localizador correios QB996679697BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202226 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feitas análises solicitadas, conforme resultados especificados para essa etapa no contrato OC4500056714, atendeu todos os quisitos. Os resultados encontram-se em anexo.
202214341 | STE | 202214275 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202225 | 23/06/2022 15:05:22 | Conforme apontamentos da SSA 202214275 (Derivada da 202214157), solicita-se a substituição preventiva dos rolamentos do motor, os quais apresentam defeitos indicados na análise de vibração. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | Fue retirado el motor M1 y con apoyo de MMU3 se procedió al desmontaje de dicho equipamiento para lograr cambiar los rodamientos, concluido el servicio fue montado nuevamente en el local del CTM y realizado alineación. Informe del ensayo de vibración e Informe del trabajo de alineación del conjunto moto-bomba M1 y B1 en Adjuntos.
202214339 | STE | 202214285 | A007E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.014-0 | 202225 | 23/06/2022 15:05:38 | Conforme indicado na SSA 202214285 (Derivada da 202214159), efetuar o alinhamento do acoplamento entre motor e bomba. Finalizada a atividade, solicitar nova medição de vibração para verificação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | Realizado alinhamento vertical no conjunto motobomba conforme orientações da engenharia de manutenção, utilizando aparelho alinhador a laser, conforme mostra figura em anexo. Após alinhamento foi realizado nova leitura de vibração por parte do laboratório demonstrando que o conjunto se encontra dentro dos padrões aceitáveis de vibração, conforme indicado no relatório de vibração, nas folhas 5 e 6.
202213917 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 | 15/06/2022 16:42:38 | Brindar apoyo a MTSI.DF para levantamiento dimensional de 8 unidades de tapas de ruedas de compuerta de servicio (OC 4500064853). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202225 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue realizado las mediciones en los puntos solicitados por el personal de MTSI.DT. El levantamiento dimensional y otros ítems de consideración anexados en documento tipo pdf. Obs: fueron rechazadas 4 tapas por estar fuera de las tolerancias establecidas.
202213584 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202224 | 13/06/2022 10:28:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el aparato telefonico fijo correspondiente al interno 2698 (Gustavo Baez) se encuentra inoperante. (SMIM.DT - 3er Piso Edificio de Producción). | IME1 | MEL3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo no cabo telefônico e conexões, após procedimentos, linha foi testada e aprovada para uso.
202213346 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 08/06/2022 11:25:59 | Brindar apoyo con grúa movil a empresa Ravenna (contrato 4500055664) para retiro de materiales de El 111,00 a El 144,00 (U02 Presa Principal) y posterior descenso de los mismos de El 144,00 a El 111,00 (U17 Presa principal). | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202223 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo con grúa móvil telescópica Liebherr a la empresa Ravenna para izaje de andamios tubos rorh desde la Elev. 111 UG02 hasta elev. 144 y desde Elev. 144 UG17 hasta elev. 111. Dispositivos para retiro de tapas, eslingas y otros accesorios de amarre fueron proveídos por el sector MAM2.
202212626 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202222 | 30/05/2022 14:03:52 | Realizar substitución del equipo 0017.029-1 - COMPRESOR 1/AF DEL SISTEMA DE AIRE DEL RV por uno nuevo disponible en almacén, en función a vibracion elevada e historico de intervenciones. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202237 | MARIO ULISSES GOBBO | Foi substituído o compressor número de série 8528698, código de equipamento 0017.029-1, pelo compressor número de série NAR10395791, código de equipamento 0017.045-5 disponível no almoxarifado. Após a substituição foi realizado análise vibração e não foram observados indicações de alarme/alerta. Realizado ensaios de pressurização, observado pressões de entrada, saída e tempo de carga e os valores estavam dentro de parâmetros normais de funcionamento. Liberado equipamento para operação.
202211803 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202220 | 17/05/2022 09:34:19 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo sujo. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado do documento de responsabilidade química. Previsão semana 22/2022. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202222 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Preparación de Antiespumante para lubricante. Uso de aceite regenerado como diluyente del antiespumante en proporción 1:10 para suministrar a la empresa encargada de la regeneración y retiro de aceite lubricante. Los 3 litros de antiespumante diluidos preparados fueron entregados al motorista con el documento respaldatorio para su salida.
202207312 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 16:40:51 | Efetuar ensaios: Ponto Fulgor, viscosidade, densidade, tensão interfacial, DBPC e análise de metais pelo espectroil. Ref. estudos/análises em amostra de óleo regenerado (sem aditivos) Turbina EP 50. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202219 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202207031 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202219 | 10/05/2022 10:57:56 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202220 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | SE REALIZO LIMPIEZA EN LAS GUIAS MONTANTE LADO PY Y BR DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA POSTERIOR INSPECCIÓN, NO FUE IDENTIFICADO NINGUN PROBLEMA DE FIJACIÓN O DEJASTE DE MATERIAL. AJUNTO EL PROTOCOLO EN EL ANEXO
202207020 | STE |  | A002E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.002-0 | 202219 | 10/05/2022 10:59:13 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U02 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202220 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGETISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN SU LUGAR.
202206890 | STE | 202206673 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.009-4 | 202218 | 06/05/2022 07:58:26 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202206673. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202219 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Durante desmontagem do acoplamento do conjunto moto-bomba, verificado folga entre eixo da bomba e acoplamento. Instalados parafusos no acoplamento, com apoio de MMU3, na posição radial, para travamento do mesmo, conforme orientação da engenharia. Realizada limpeza da bases do motor e alinhamento do conjunto moto-bomba (valores em anexo).
202206688 | STE |  | S060A007 | TUB/VAL/ACESSÓRIOS DE AR COMPRIMIDO - OFICINA INDUSTRIAL | 3044.004-1 | 202218 | 04/05/2022 07:32:45 | Realizar diseño de la red de aire comprimido indicando los principales componentes, así como sus respectivas válvulas y filtros. El diseño deberá ser cargado en el sistema SATEDMS. | IME1 | IME1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202219 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño de las instalaciones del sistema de aire comprimido (3232-DI-19001-E) del taller industrial, detalles en anexo.
202205364 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202214 | 06/04/2022 15:32:14 | Montar amortiguadores en nuevo conjuto de guias a montante adquirido a través de contrato 4500061962 (Material disponible en Almacen). Altura final esperada del conjunto: 193mm. Durante PD ralizar montaje de nuevas guias lado PY-BR en reemplado de las existentes. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202214 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizada montagem dos conjuntos de guias da comporta com amortecedores, porcas e tirantes M18 novos, deixada altura de 193mm e soldadas as porcas com auxilio de MMU3. Retirados os conjuntos de guias antigos da comporta de serviço, efetuada limpeza dos furos de fixação das guias na parede com macho M16 e instaladas as guias novas com parafusos novos m16x70mm inox 410.
202205056 | STE |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.001-5 | 202213 | 01/04/2022 08:42:48 | REALIZAR INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DIMENSIONAL DE BUJE DE BRONCE CENTRALIZADOR. SUSTITUIR BUJE DE BRONCE CASO QUE LAS MEDIDAS ESTÉN FUERA DE TOLERANCIA | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202213 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido el buje centralizador por uno nuevo debido a que se encontraba fuera de los parámetros tolerables. Obs: La medición del buje esta descripta en la SSA 202205129(D)
202203982 | STE |  | A001D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.003-1 | 202211 | 17/03/2022 08:38:28 | Solicitamos apoio p/ modif. temporária na alimentação do motor de acionamento da bomba de pressurização. O evento irá contemplar o ensaio funcional da bomba protótipo da fabricante NETZSCH (ensaio de potência absorvida nas condições de operação) no prox. PD. O motor será deslocado aproximadamente 150 mm verticalmente. Adicionalmente solicitamos realizar ensaios de medição de corrente durante testes pré-operacionais do protótipo. Equipamento permanecerá instalado por 18 meses. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202211 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada para MEG1 durante o PD, o motor foi conectado e tomadas medição de tensão e corrente conforme solicitado.
202203873 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202211 | 16/03/2022 07:51:34 | Em função da detecção de defeito, com indicativo no elemento rolante do rolamento, conforme SSP 20221070, solicitamos encaminhar motor para substituir preventivamente os rolamentos (tampa e carcaça). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202211 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue transportado el motor número 3 hasta las instalaciones del taller eléctrico donde se procedió a la sustitución de sus dos rodamientos.
202203730 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202211 | 14/03/2022 14:26:28 | Complementar a SSA202200066, verificar o alinhamento das polias do conjunto e respectivo tensionamento das correias (indicar valor da frequência das tensões observadas), conforme apontado na SSA 202203279. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202213 | MARIO ULISSES GOBBO | Alinhamento e tensionamento inicial 21Hz. Substituição da base do compressor, por outra oriunda do almoxarifado. Após a substituição, realizado alinhamento e tensionamento final 25Hz. Realizado ensaio no compressor. entrada: 72 bar, saída: 75 bar, tempo: 199s. Pressão primeiro estagio do compressor: 2,1 bar, pressão segundo estagio compressor: 12,5 bar. Solicitado ensaio de vibração SSA 202201898 relatório em anexo. Dados conforme SSA 2022/00066 realizado na AT 2022/01111.
202202719 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 21/02/2022 16:22:48 | Apoio para MTSI.DF na realização da inspeção visual das hastes recuperadas pelo Contrato Nº 4500054065. Em função da necessidade de equipamentos de elevação, sugere-se realizar a atividade na El. 108. Após inspeção visual detalhada, aplicar protetivo ceroso para devolução ao estoque. Caso se constate alguma anormalidade, solicitar a MTSI.DF registrar no BI da inspeção de recebimento. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202210 | MARIO ULISSES GOBBO | Acompanhado carregamento das hastes do almoxarifado, à cota 108. Apoiada em berços para inspeção. Retirado cera protetiva e disponibilizado para inspeção pessoal da MTSI e IME1. Foram inspecionadas 2 hastes sendo uma recoberta com uma camada de Cromoduro, a qual foi aceita no recebimento, e outra que recebeu uma camada de Carbeto de Tungstênio a qual foi reprovada. Ambas hastes foram devolvidas ao almoxarifado, com cera protetiva aplicada em toda superfície e em caixas identificadas. Ver Anexo
202201866 | STE |  | A006E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.006-3 | 202206 | 10/02/2022 07:22:07 | Brindar apoyo a OPUO.DT y SMMG.DT durante ejecución de evento de maniobra de compuerta de TA con protecciones inhibidas, con el fin de recrear y simular maniobras que serán requeridas con el tablero móvil, durante futuro proceso de sustitución de tablero CTM actual (ET 60002019002E), conforme acta de reunión AR/SMI.DT/143/2021. Trabajo previsto para el 23/02/2022 durante PD MP3S U06. (Ref SSA 202201835) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202208 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue brindado apoyo a la OPUO.DT y SMMG.DT durante el simulacro de maniobras en el tablero CTM
202201694 | STE |  | A006E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.006-2 | 202206 | 08/02/2022 11:08:53 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U06 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202207 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGENTISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN LUGAR.
202201688 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202206 | 08/02/2022 11:09:15 | Realizar recuperación integral de guias a montante lados PY-BR de compuerta de servicio. (Ref SSA 202014872A - U07 ) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202207 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fueron desmontadas las guía ,para la sustitución de todos los amortiguadores , tirantes M18x156, Tuercas y Tornillos M16x70. Fue dejado con una altura final de 193 MM en relación a la base conforme la orientación de Ingeniería. Durante la abertura fue verificado la presión donde no fue constatado anomalía presión máxima 64bar
202201526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:48:31 | Realizar ensaios de compatibilidade do Plus 50 com aditivo Br 652 EX (aditivo do EP 50) com o óleo EP 50, conforme a Norma da ASTM D7155-20 para verificação de compatibilidade de mistura de óleo de turbina. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202225 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios en anexo.
202201515 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:54:51 | Analisar e definir a concentração do aditivo BR 652 EX que deve ser adicionado por litro no Plus 50 regenerado sem aditivos. Objetivo: obter resultado dos ensaios de bomba rotatória semelhante ao EP 50 ( 1150 minutos). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202207 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Fue encontrado que en un dosaje de 0,8% (peso/peso) se obtiene un tiempo de bomba rotatoria próximo a 1150 minutos.
202200934 | STE | 202200932 | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 25/01/2022 14:07:31 | Em função da análise de vibração periódica SSP 20221071, solicita-se substituir os rolamentos do motor e realizar a lubrificação conforme orientação do manual do equipamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202204 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Motor foi retirado e enviado para oficina para troca de rolamentos após ser realizado análise de vibração. Posteriormente foi remontado em seu local de origem, realizado ajustes testes e nova analise de vibração (dados em anexo)
202200387 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202202 | 10/01/2022 16:25:15 | Em função dos resultados das análises de vibração (SSP 2022 1067), com indicação de situação de alarme, com possível defeito no rolamento com relativo aumento da tendência da severidade, efetuar a desmontagem do motor para substituição dos rolamentos e respectiva lubrificação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202202 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizada substituição dos rolamentos e realizada primeira lubrificação com apoio de MMU3 conforme procedimento. Realizado ensaio de vibração com apoio de ILA1 após substituição dos rolamentos não sendo constatado alerta ou alarme (vide anexo).
202100425 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 23/12/2021 14:36:36 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão inter facial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para processo de controle de qualidade de entrega do 9° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 8 - Prazo 30/12/2021. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202152 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos. Valores dentro dos parâmetros estabelecidos para óleo lubrificante regenerado sem aditivo.
202100385 | STE |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202151 | 22/12/2021 16:44:52 | Efetuar a verificação da espessura do flange da tubulação conectada no flange de descarga da bomba de pressurização. Indicar a medida do vão entre o assento dos flanges. A medida é necessária para dimensionar o comprimento necessário dos tirantes/parafusos que serão utilizados na montagem do protótipo da bomba NETZSCH. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202152 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado medições nas três bombas sendo: Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Espessura flange bomba 33,30 mm 33,80mm 34,00 mm Espessura flange tubulação 35,70 mm 38,20 mm 38,00 mm Espaço entre os flanges 5,0 mm 5,0 mm 5,5 mm
202412378 | SCC |  | B011D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.011-5 | 202432 | 06/08/2024 17:13:31 | Em complemento a SSA 202412017, encaminhar a bomba retirada à oficina mecânica para reparo. Recomendamos realizar polimento localizado para uniformizar a superfície. Verificar a vedação com o contato do anel o-ring do selo mecânico modelo IME. Caso o resultado não demonstre confiabilidade, sugerimos avaliar a montagem do selo modelo antigo. Desse forma, não há intervenções estruturais na região do eixo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável |  | Não
202212326 | SCA |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202221 | 25/05/2022 11:45:42 | En función de las alarmas identificadas en las lecturas de vibración del conjunto (SSA 202206039), realizar inspecciones en la base del mismo. Verificar la integridad de la estructura, fijaciones y soldaduras e identificar defectos que puedan reduzir la rigidez del conjunto. Caso sean constatadas anormalidades, efectuar el reparo para reestablecer las condiciones originales. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável |  | Não
202211349 | STE |  | B012D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.014-0 | 202147 | 22/11/2021 10:56:00 | INSP. INT. SSP 20214382A INDICA PONTOS C/ ROMPIMENTO CAMADA DE TINTA E OXIDAÇÃO. PROG. DESM/MONT. DO VASO NO PROX. PD3A P/ REALIZAÇÃO DE NA PINTURA INTERNA TOTAL. REALIZAR PROGRAMAÇÃO COM MCI4 PARA EXECUÇÃO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202322 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue retirado el tanque 23CCAR, desmontado y enviado al patio de pinturas, luego de pintar, recibimos el mismo, inspeccionamos, limpiamos internamente además las roscas, para luego montar en la unidad 12, presurizar y dejar en condiciones normales de operación.
202211169 | STE |  | B020D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.040-8 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202242 | ALEXANDRE BUZANELLO | FUE INSTALADO VALVULAS Y VISORES NUEVOS AL SISTEMA DE DRENO DEL SERVOMOTOR PARA EVITAR PERDIDA DE ACEITE DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAJE DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.
202211168 | STE |  | B020D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.039-7 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202242 | ALEXANDRE BUZANELLO | FUE INSTALADO VALVULAS Y VISORES NUEVOS AL SISTEMA DE DRENO DEL SERVOMOTOR PARA EVITAR PERDIDA DE ACEITE DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAJE DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.
202211167 | STE |  | B018D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.036-3 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202231 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE INSTALADO VALVULAS Y VISORES NUEVOS AL SISTEMA DE DRENO DEL SERVOMOTOR PARA EVITAR PERDIDA DE ACEITE DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAJE DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.
202211166 | STE |  | B018D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.035-5 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202231 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE INSTALADO VALVULAS Y VISORES NUEVOS AL SISTEMA DE DRENO DEL SERVOMOTOR PARA EVITAR PERDIDA DE ACEITE DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAJE DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.
202211165 | STE |  | B017D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.034-7 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202228 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBEM VALVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211164 | STE |  | B017D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.033-9 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202229 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBEM VALVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211163 | STE |  | B016D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.032-0 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202244 | ALEXANDRE BUZANELLO | FEITO ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO.
202211162 | STE |  | B016D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.031-2 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202244 | ALEXANDRE BUZANELLO | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBEM VALVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211161 | STE |  | B015D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.016-9 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202234 | ALEXANDRE BUZANELLO | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBEM VALVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211160 | STE |  | B015D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.015-0 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202234 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBEM VALVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211159 | STE |  | B014D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.018-5 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202324 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | INSTALADO VÁLVULAS E VISORES DE FLUXO NAS TUBULAÇÕES.(PONTOS ESPECIFICADOS)
202211158 | STE |  | B014D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.017-7 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202324 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Instalado válvulas e visores de fluxo nas tubulações. (Pontos especificados)
202211157 | STE |  | B013D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.030-4 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202252 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue instalado válvulas y visores en los tubos de drenaje del servomotor lado Traba manual.
202211156 | STE |  | B013D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.029-0 | 202143 | 26/10/2021 15:54:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202301 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue instalado válvulas y visores en los tubos de drenaje de aceite del servomotor.
202211155 | STE |  | B012D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.028-2 | 202143 | 26/10/2021 15:54:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202322 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue instalado válvulas y visores de flujo de aceite en los tubos de drenaje de aceite del servomotor, para evitar pérdidas.
202211154 | STE |  | B012D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.027-4 | 202143 | 26/10/2021 15:52:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202322 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalado válvulas y visores en los tubos de drenaje de aceite de servomotor, para evitar pérdidas.
202211153 | STE |  | B011D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.026-6 | 202143 | 26/10/2021 15:52:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202306 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instalado válvulas de drenos e visores de fluxo no servomotor com trava manual
202211152 | STE |  | B011D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.025-8 | 202143 | 26/10/2021 15:51:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202306 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | INSTALAÇÃO DE VALVULAS E VISORES DE FLUXO
202211151 | STE |  | A009D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.022-3 | 202143 | 26/10/2021 15:51:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202247 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBEM VALVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211150 | STE |  | A009D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.021-5 | 202143 | 26/10/2021 15:51:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202247 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBEM VALVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211149 | STE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202143 | 26/10/2021 15:33:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE INSTALADO VALVULAS Y VISORES NUEVOS AL SISTEMA DE DRENO DEL SERVOMOTOR PARA EVITAR PERDIDA DE ACEITE DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAJE DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.
202211148 | STE |  | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202143 | 26/10/2021 15:33:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE INSTALADO VALVULAS Y VISORES NUEVOS AL SISTEMA DE DRENO DEL SERVOMOTOR PARA EVITAR PERDIDA DE ACEITE DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAJE DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.
202211147 | STE |  | A004D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.008-8 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202310 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue instalado válvulas y visores en los tubos de drenaje del servomotor lado Traba manual.
202211146 | STE |  | A004D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.007-0 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202310 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue instalado válvulas y visores en los tubos de drenaje del servomotor lado Traba Hidráulica.
202211145 | STE |  | A003D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.006-1 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202312 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBEM VALVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211144 | STE |  | A003D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.005-3 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202312 | ALEXANDRE BUZANELLO | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBEM VALVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211143 | STE |  | A002D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.004-5 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBÉM VÁLVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211142 | STE |  | A002D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.003-7 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBÉM VÁLVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211086 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202231 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FUE SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. LAS VÁL. RETIRADAS FUERON REVISADAS Y ENVIADAS P/ SOBRESALIENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981).
202211085 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202229 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | FORAM SUBSTITUÍDAS AS VÁLVULAS SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁLVULAS RETIRADAS FORAM ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). APÓS TROCA, REALIZADO TESTE QUANDO FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO DAS SOLENOIDES, SEM ANORMALIDADES DETECTADAS. ADEMAIS, OS CABOS DOS CONTATOS AUXILIARES FORAM REMOVIDOS PELA ELÉTRICA E AS FURAÇÕES NO TSP PARA OS CABOS TAMPONADOS.
202211084 | STE |  | B016D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.016-9 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202244 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | FORAM SUBSTITUÍDAS AS VÁLVULAS SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁLVULAS RETIRADAS FORAM ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). APÓS TROCA, REALIZADO TESTE QUANDO FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO DAS SOLENOIDES, SEM ANORMALIDADES DETECTADAS. ADEMAIS, OS CABOS DOS CONTATOS AUXILIARES FORAM REMOVIDOS PELA ELÉTRICA E AS FURAÇÕES NO TSP PARA OS CABOS TAMPONADOS.
202211083 | STE |  | B015D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.008-8 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202234 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FORAM SUBSTITUÍDAS AS VÁLVULAS SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁLVULAS RETIRADAS FORAM ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). APÓS TROCA, REALIZADO TESTE PRA VERIFICAR FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO DAS SOLENOIDES, SEM ANORMALIDADES DETECTADAS. ADEMAIS, OS CABOS DOS CONTATOS AUXILIARES FORAM REMOVIDOS PELA ELÉTRICA E AS FURAÇÕES NO TSP PARA OS CABOS TAMPONADOS.
202211082 | STE |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202302 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FUE SUSTITUIDO LAS VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. LAS VÁL. RETIRADAS FUERON REVISADAS Y ENVIADAS P/ SOBRESALIENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981).
202211081 | STE |  | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202306 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Substituído eletrovalvulas BC /BD e instalado tampões nas saídas da fiação que não serão utilizados
202211080 | STE |  | A009D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.011-8 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202247 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FORAM SUBSTITUÍDAS AS VÁLVULAS SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁLVULAS RETIRADAS FORAM ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). APÓS TROCA, REALIZADO TESTE PRA VERIFICAR FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO DAS SOLENOIDES, SEM ANORMALIDADES DETECTADAS. ADEMAIS, OS CABOS DOS CONTATOS AUXILIARES FORAM REMOVIDOS PELA ELÉTRICA E AS FURAÇÕES NO TSP PARA OS CABOS TAMPONADOS.
202211079 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202141 | 15/10/2021 08:23:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202309 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE SUSTITUIDO LAS VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. LAS VÁL. RETIRADAS FUERON REVISADAS Y ENVIADAS P/ SOBRESALIENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981).
202211078 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202141 | 15/10/2021 08:23:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202312 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FORAM SUBSTITUÍDAS AS VÁLVULAS SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁLVULAS RETIRADAS FORAM ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). APÓS TROCA, REALIZADO TESTE PRA VERIFICAR FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO DAS SOLENOIDES, SEM ANORMALIDADES DETECTADAS. ADEMAIS, OS CABOS DOS CONTATOS AUXILIARES FORAM REMOVIDOS PELA ELÉTRICA E AS FURAÇÕES NO TSP PARA OS CABOS TAMPONADOS.
202211077 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202141 | 15/10/2021 08:23:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | FORAM SUBSTITUÍDAS AS VÁLVULAS SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁLVULAS RETIRADAS FORAM REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). APÓS TROCA, REALIZADO TESTE QUANDO FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO DAS SOLENOIDES, SEM ANORMALIDADES DETECTADAS. ADEMAIS, OS CABOS DOS CONTATOS AUXILIARES FORAM REMOVIDOS PELA ELÉTRICA E AS FURAÇÕES NO TSP PARA OS CABOS TAMPONADOS.
202210844 | STE |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202134 | 26/08/2021 09:01:00 | DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AS PORCAS M220 NA FIXAÇÃO DOS GARFOS DOS SERVOMOTORES. ATIVIDADES DE DESMONTAGEM ATUAIS DEMANDAM DISPOSITIVOS DE DIFÍCIL MANUSEIO E ELEV. TEMPO DE EXEC. | IME1 | IME1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202239 | ALYSON SOLTOVSKI | SSA migrada 202110627. Avaliado dimensões dispositivos alongamento rosca M220 dos servomotores. Pesquisa de soluções no mercado. Levantamento especificações técnicas do sistema atual. Emissão SMDTC-1102 para aquisição de protótipo. Semana 38/2022 - OC 4500065755 - realizada entrega técnica com treinamento da equipe da SMMU.DT e inspeção de recebimento. Componentes serão disponibilizados para as equipes da Turbina programar instalação do protótipo em uma UG.
202210809 | STE | 202210808 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202134 | 26/08/2021 09:00:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO MOTOR PREVENTIVAMENTE, EM FUNÇÃO DE POSSÍVEIS ANOMALIAS DETECTADAS NAS ANÁLISES DE VIBRAÇÃO E HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA NOS MOTORES SIMILARES. PROGRAMAR PARA O PROX. PD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue transportado el motor número 3 hasta las instalaciones del taller eléctrico donde se procedió a la sustitución de sus dos rodamientos.
202210807 | STE | 202210806 | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.024-4 | 202134 | 26/08/2021 09:00:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO MOTOR PREVENTIVAMENTE, EM FUNÇÃO DE POSSÍVEIS ANOMALIAS DETECTADAS NAS ANÁLISES DE VIBRAÇÃO E HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA NOS MOTORES SIMILARES. PROGRAMAR PARA O PROX. PD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue transportado el motor número 1 hasta las instalaciones del taller eléctrico donde se procedió a la sustitución de sus dos rodamientos.
202210433 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202242 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se realizo el desmontaje y montaje de la vál. by-pass, junta de montaje, contrapesos y los actuadores, se supervisó la aplicación de poliuretano elastomérico en la tubería del sistema by-pass. Obs: los prisioneros lado vál. by-pass y brida de la tubería montante fue apretado en 3 etapas 90 kgf. m, 200kgf. m, 350 kgf.m con 1 junta de papelón de 1.6 mm. La junta de montaje fue apretado a 90kgf.m con 1 junta de papelón de 1.6 mm, el oring de 12mm de diámetro.
202210432 | STE |  | B018E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.018-6 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202231 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizada desmontagem e montagem da vál. by-pass, junta de montagem, contrapesos e atuadores. Supervisionada a aplicação de poliuretano elastomérico na tubulação do sistema by-pass. Obs: conforme orientação da engenharia, os prisioneiros lado vál. by-pass e flange da tubulação a montante foram apertado em 3 etapas: 90 kgf.m, 200kgf. m e 350 kgf.m; e lado da junta de montagem foram apertado em 2 etapas: 90kgf.m e 200kgf.m; utilizados juntas de papel hidráulico de 2.4mm e oring Ø 12mm 70 shore.
202210431 | STE |  | B017E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.017-8 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202228 | EDSON KIRIENCO | Se realizo el desmontaje y montaje de la vál. by-pass, junta de montaje, contrapesos y los actuadores, se supervisó la aplicación de poliuretano elastomérico en la tubería del sistema by-pass. Obs: los prisioneros lado vál. by-pass y brida de la tubería montante fue apretado en 3 etapas 90 kgf. m, 200kgf. m, 350 kgf.m con 2 junta de papelón de 1.6 mm. La junta de montaje fue apretado a 90kgf.m con 1 junta de papelón de 1.6 mm, el oring de 14mm de diámetro.
202210430 | STE |  | B016E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.016-0 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202244 | EDSON KIRIENCO | Se realizo el desmontaje y montaje de la vál. by-pass, junta de montaje, contrapesos y los actuadores, se supervisó la aplicación de poliuretano elastomérico en la tubería del sistema by-pass. Obs: los prisioneros lado vál. by-pass y brida de la tubería montante fue apretado en 3 etapas 90 kgf. m, 200kgf. m, 350 kgf.m con 1 junta de papelón de 1.6 mm. La junta de montaje fue apretado a 90kgf.m con 1 junta de papelón de 1.6 mm, el oring de 12mm de diámetro.
202210429 | STE |  | B015E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.008-9 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202234 | EDSON KIRIENCO | Realizada desmontagem e montagem da vál. by-pass, junta de montagem, contrapesos e atuadores. Supervisionada a aplicação de poliuretano elastomérico na tubulação do sistema by-pass. Obs: conforme orientação da engenharia, os prisioneiros lado vál. by-pass e flange da tubulação a montante foram apertado em 3 etapas: 90 kgf.m, 200kgf. m e 350 kgf.m; e lado da junta de montagem foram apertado em 2 etapas: 90kgf.m e 200kgf.m; utilizados juntas de papel hidráulico de 1.6mm e oring Ø 12mm 70 shore.
202210428 | STE |  | B010E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.012-7 | 202123 | 10/06/2021 16:16:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202329 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Se realizo el desmontaje y montaje de la vál. by-pass, junta de montaje, contrapesos y los actuadores, se supervisó la aplicación de poliuretano elastomérico en la tubería del sistema by-pass. Obs: los prisioneros lado vál. y brida de la tubería montante fue apretado en 3 etapas: 90 kgf.m, 200kgf. m, 350 kgf.m con 1 junta de papelón 2,4 mm, La junta de montaje fue apretado a 90kgf.m con 1 junta de papelón de 1,6 mm, o'ring utilizado: 12mm de diámetro.
202210427 | STE |  | A009E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.011-9 | 202123 | 10/06/2021 16:16:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202247 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Se realizo el desmontaje y montaje de la vál. by-pass, junta de montaje, contrapesos y los actuadores, se supervisó la aplicación de poliuretano elastomérico en la tubería del sistema by-pass. Obs: los prisioneros lado vál. by-pass y brida de la tubería montante fue apretado en 3 etapas 90 kgf. m, 200kgf. m, 350 kgf.m con 1 junta de papelón de 1.6 mm. La junta de montaje fue apretado a 90kgf.m con 1 junta de papelón de 1.6 mm, el oring de 12mm de diámetro.
202210426 | STE |  | A007E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.007-0 | 202123 | 10/06/2021 16:16:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | SE REALIZO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA VALVULA BY-PASS, JUNTA DE MONTAJE, CONTRAPESOS Y LOS CILINDROS DE LA MISMA, ADEMAS SE SUPERVISÓ LA APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS Y LA JUNTA DEMONTAJE.
202210425 | STE |  | A002E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.002-0 | 202123 | 10/06/2021 16:16:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202220 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | SE REALIZO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA VALVULA BY-PASS, JUNTA DE MONTAJE, CONTRAPESOS Y LOS CILINDROS DE LA MISMA, ADEMAS SE SUPERVISÓ LA APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS Y LA JUNTA DEMONTAJE.
202210392 | STE |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | TESTE VIDA ÚTIL NOVAS VED. HASTE FRONT/TRAS-FABRIC. RETESP MODELO INTEIRA-ACOMP. DESEMP. E VAZAMENTOS PELAS VEDAÇÕES P/ ESTABELECIMENTO DO PERÍODO VIDA UTIL. OBJ. ATÉ 2023 CONF. ANEXO. COMPLEMENTA SSA201912334A | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202342 | ALEXANDRE BUZANELLO | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES E ANEIS RASPADORES DIANTEIRO E TRASEIRO. VEDAÇÃO COD. (713707 - POLIUR 56900 RETESP), RASPADOR (117498 - ANELSELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM). DURANTE OS ENSAIOS NÃO FOI DETECTADO VAZAMENTOS.
202210353 | STE |  | B018D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.036-3 | 202121 | 27/05/2021 15:25:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202231 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FUE SUBSTITUIDO LAS VEDACIONES DEL HASTE/RASPADORES (FRONTALES Y TRASEROS) EN FUNCION AL FIN DE LA VIDA UTIL, SIENDO EL RETEN INSTALADO (713707 - EMPAQUETADURA POLIUR 56900 RETESP) Y EL RASPADOR (117498 - ANILLO SELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM)
202210352 | STE |  | B018D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.035-5 | 202121 | 27/05/2021 15:25:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202231 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FUE SUBSTITUIDO LAS VEDACIONES DEL HASTE/RASPADORES (FRONTALES Y TRASEROS) EN FUNCION AL FIN DE LA VIDA UTIL, SIENDO EL RETEN INSTALADO (713707 - EMPAQUETADURA POLIUR 56900 RETESP) Y EL RASPADOR (117498 - ANILLO SELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM)
202210351 | STE |  | B016D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.032-0 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202244 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL.SENDO AS VEDAÇÕES INSTALADAS CODIGO 713707 - RETESP) E O RASPADOR CODIGO 117498.
202210350 | STE |  | B016D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.031-2 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202244 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL.SENDO AS VEDAÇÕES INSTALADAS CODIGO 713707 - RETESP) E O RASPADOR CODIGO 117498.
202210343 | STE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron sustituidos los dos raspadores y las dos vedaciones del servomotor. Utilizados raspadores código 117498 y vedaciones 713707.
202210342 | STE |  | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron sustituidos los dos raspadores y las dos vedaciones del servomotor. Utilizados raspadores código 117498 y vedaciones 713707.
202210341 | STE |  | A003D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.006-1 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202312 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES E ANEIS RASPADORES DIANTEIRO E TRASEIRO. VEDAÇÃO COD. (713707 - POLIUR 56900 RETESP), RASPADOR (117498 - ANELSELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM). DURANTE OS ENSAIOS NÃO FOI DETECTADO VAZAMENTOS.
202210340 | STE |  | A003D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.005-3 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202312 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES E ANEIS RASPADORES DIANTEIRO E TRASEIRO. VEDAÇÃO COD. (713707 - POLIUR 56900 RETESP), RASPADOR (117498 - ANELSELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM). DURANTE OS ENSAIOS NÃO FOI DETECTADO VAZAMENTOS.
202210259 | STE |  | B020D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.020-0 | 202118 | 04/05/2021 16:44:00 | CONF. INSP. INT. SSP20211218A, AVALIAR JUNTO AO MCI4 POSSIBILIDADE DE REPARAR PINTURA NOS PONTOS OXIDAÇÃO, CASO NECESSÁRIO, PROGRAMAR DESMONTAGEM/MONT. DO ACUMULADOR PARA PINTURA INTEGRAL NO PRÓXIMO PD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202242 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | FUE DESMONTADO EL ACUMULADOR Y ENVIADO PARA EL PATIO DE PINTURA, DESPUÉS DE LA PINTURA FUE VERIFICADO QUE ESTABA EN BUENAS CONDICIONES Y SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA INTERNA Y DE TODAS LAS ROSCAS DE CONEXIÓN, POSTERIORMENTE FUE REALIZADO EL MONTAJE Y PRESURIZACIÓN SIN ANORMALIDADES PERCIBIDAS.
202210093 | STE |  | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202112 | 24/03/2021 16:50:00 | SUBTITUIR LA CARGA DE ACEITE DEL MOTOR DIESEL GD02. UTILIZAR ACEITE LUBRICANTE LUBRAX MD 400 - SAE 40 (COD. ALM. 706656). VOLUMEN: 5000 LITROS. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202247 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a substituição da carga de óleo lubrificante conforme solicitado. Volume utilizado 7000L deixando o nível do reservatório em 74%. Atividade executada juntamente com a SSA 202222738.
202209874 | STE |  | A007D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.007-7 | 202053 | 28/12/2020 07:24:00 | REALIZAR ALTERAÇÃO ARRANJO DAS TUBUL/VÁL. ISOL. E INST. SENSORESPRESSÃO-FAIXA MED. 0-100 BAR E MANÔMETRO 0-100 BAR P/MODERN. CONTROLE DEPRESSÃO DO ACUMULADOR. CROQUI ANEXO. ATIVIDADE EM CJTO COM SMMG. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE REALIZADO ALTERACIÓN DEL TRAMO DE LA TUBERÍA DONDE SE ENCONTRABAN PRESOSTATOS ELECTROMECÁNICOS LOS CUALES FUERON SUSTITUIDOS CON EL APOYO DE SMMG POR SENSORES DE 0-100BAR.FOTOS EN ANEXO
202209873 | STE |  | A002D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.018-2 | 202053 | 28/12/2020 07:24:00 | REALIZAR ALTERAÇÃO ARRANJO DAS TUBUL/VÁL. ISOL. E INST. SENSORESPRESSÃO-FAIXA MED. 0-100 BAR E MANÔMETRO 0-100 BAR P/MODERN. CONTROLE DEPRESSÃO DO ACUMULADOR. CROQUI ANEXO. ATIVIDADE EM CJTO COM SMMG. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | REALIZADA A RETIRADA DO SISTEMA DE PRESSOSTATOS ELETROMECÂNICOS E INSTALADO O SISTEMA DE COMANDO POR TRANSDUTORES DE PRESSÃO MANOMÉTRICOS DA MARCA ENDRESS HAUSER, COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 A 100 BAR CALIBRADOS PREVIAMENTE PELO LABORATÓRIO. INSTRUMENTOS INSTALADOS R300C30116A E R300D90116A.
202209860 | STE |  | A007D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.021-5 | 202050 | 11/12/2020 07:14:00 | EFETUAR DESMONTAGEM P/ PINTURA INTERNA TUBULAÇÕES INTERL. ACUMULADORES DE AR(N1/N2/N3) EM FUNÇÃO DA IDENTIF. SSP 20205238A. APLICAR O MESMO PROCEDIMENTO ADOTADO NA PINTURA INTERNA DOS TANQUES N1/N2/N3 (ANEXO) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE DESMONTADO LOS TUBOS DE INTERLIGACION DE LOS ACUMULADORES Y ENVIADO AL PATIO DE PINTURA PARA LA REALIZACION DE LA PINTURA INTERNA Y POSTERIORMENTE MONTADO EN LA MAQUINA DEJANDO ESTA EN CODICIONES NORMALES PARA LA OPERACION
202209859 | STE |  | A007D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.007-7 | 202050 | 11/12/2020 07:14:00 | EFETUAR DESMONTAGEM DAS TUBULAÇÕES DO VASO E SOLIC. A MCI4 REPARO PINTURA EM FUNCAO DA OXIDACAO OBSERVADA NA SSP 20205238A. DEVIDO A CURA DA TINTA REALIZAR O REPARO NOS PRIMEIROS DIAS DA PARADA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE DESMONTADO EL ACUMULADOR Y ENVIADO PARA EL PATIO DE PINTURA, DESPUÉS DE LA PINTURA FUE VERIFICADO QUE ESTABA EN BUENAS CONDICIONES Y SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA INTERNA Y DE TODAS LAS ROSCAS DE CONEXIÓN, POSTERIORMENTE FUE REALIZADO EL MONTAJE Y PRESURIZACIÓN SIN ANORMALIDADES PERCIBIDAS.
202209828 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202048 | 26/11/2020 10:49:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202231 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FUE SUBSTITUIDO LOS TRANSMISORES DE PRESION DE SUPERVISION DEL FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZACION IND. PANEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESION EN LA UG. EJECUTADA EN EL PD 3S EM CJTO SMMG.
202209827 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202048 | 26/11/2020 10:49:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202229 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS PRESSIS DO FILTRO DO LO POR OUTRO DA MARCA ENDRES HAUSER COM FAIXA DE TRABALHO DE 0 A 100 CALIBRADO PELO LABORATORIO. TRANSMISSOR A, N/S S600751516A TRANSMISSOR B , N/S S8005A1516A
202209826 | STE |  | B015D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.008-8 | 202048 | 26/11/2020 10:49:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202234 | ALEXANDRE BUZANELLO | FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS ENDRESS HAUSER DO FILTRO DO LO POR OUTRO DA MARCA ENDRES HAUSER COM FAIXA DE TRABALHO DE 0 A 100 CALIBRADO PELO LABORATORIO. TRANSMISSOR A: R300DC0116A TRANSMISSOR B: R300D60116A
202209825 | STE |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202048 | 26/11/2020 10:49:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202302 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FUE SUBST. TRANSMISSORES PRESIÓN SUPERVISIÓN FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR EN SIMULTÂNEO SE PROCEDIÓ A LA PARAMETRIZAC IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESIÓN EN LA UG. SE EJECUTO EM CJTO CON LA SMMG
202209824 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202329 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue sustituido los transmisores de presión por Endress Hauser 0-100 bar calibrados por el laboratorio para padronizar los instrumentos, realizado ensayo y constatando ausencia de pérdida de aceite dejando en condiciones normales para la operación.
202209823 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202334 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Substituído transmissor da marca Pressys,(0 a80 bar) por transdutor da marca ENDRESS Hauser (0 a 100 bar) Número de série SC00BB1516A ( LO 1) e número de série T6016B1516A (LO 2)
202209822 | STE |  | A009D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.011-8 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202247 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS ENDRESS HAUSER DO FILTRO DO LO POR OUTRO DA MARCA ENDRES HAUSER COM FAIXA DE TRABALHO DE 0 A 100 CALIBRADO PELO LABORATORIO. TRANSMISSOR A: T304780116A TRANSMISSOR B: T304940116A
202209821 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202403 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron sustituidos los transmisores de presión por ENDRESS HAUSER FAIXA 0-100BAR Calibrados del laboratorio, dejando en condiciones normales para la operación.
202209820 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202342 | ALEXANDRE BUZANELLO | Substituído transmissor da marca Pressys,(0 a80 bar) por transdutor da marca ENDRESS Hauser (0 a 100 bar); Número de série R300C20116A ( LO 1) e número de série R300CD0116A (LO 2)
202209819 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202309 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE SUBST. TRANSMISSORES DE PRESIÓN DE SUPERVISIÓN DEL FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAJA OP. 0-100BAR EN SIMULTÁNEO SE PROCEDIÓ A LA PARAMETRIZACIÓN EN EL IND. PANEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAJA PRESIÓN EN LA UG. SE EJECUTO EN CJTO. CON LA SMMG
202209818 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202312 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS ENDRESS HAUSER DO FILTRO DO LO POR OUTRO DA MARCA ENDRES HAUSER COM FAIXA DE TRABALHO DE 0 A 100 CALIBRADO PELO LABORATORIO. TRANSMISSOR A: SC00B91516A TRANSMISSOR B: SC00AD1516A.
202209817 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202347 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue sustituido los transmisores de presión por Endress Hauser 0-100 bar calibrados por el laboratorio para padronizar los instrumentos, realizado ensayo y constatando ausencia de pérdida de aceite dejando en condiciones normales para la operación.
202209816 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202337 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FUE SUBST. TRANSMISSORES PRESIÓN SUPERVISIÓN FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR EN SIMULTÂNEO SE PROCEDIÓ A LA PARAMETRIZAC IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESIÓN EN LA UG. SE EJECUTO EM CJTO CON LA SMMG
202209814 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202232 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de parámetros implementada por MEG1 conforme SSA derivada. Los resultados están aprobados según ensayos realizados.
202209812 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificado parámetros según solicitado en la derivada a MEG1, quedando el rango de medición entre 0-100 bar para el indicador de presión diferencial 63QFLO.
202209810 | STE |  | B015D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.008-8 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados conforme solicitado, con resultados de ensayos aprobados, según anexo de la SSA derivada.
202209808 | STE |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202303 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada en SSA derivada, con resultados aprobados.
202209806 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202330 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 conforme derivada. Realizado ensayos que fueron aprobados.
202209804 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202339 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 conforme derivada con resultados aceptados.
202209802 | STE |  | A009D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.011-8 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202249 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y ensayos aprobados según anexo en SSA derivada.
202209800 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202405 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de parámetros implementada por MEG1 con resultados aprobados conforme derivada.
202209798 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202343 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y con resultados aprobados según anexo en la SSA derivada.
202209796 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202312 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y aprobados según documento anexo en la SSA derivada.
202209794 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202313 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros actualizados y con resultados aprobados según datos analizados en SSA derivada.
202209792 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202347 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 y resultados aceptados conforme documentos anexos en SSA derivada.
202209790 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202339 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 conforme derivada. Resultados aceptados conforme documentos anexos en derivada.
202209789 | STE |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.009-6 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202231 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FUE SUBSTITUIDO. TRANS. PRESION 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR LOS INSTRUMENTOS/FAIXA DE OP. DE LA UG - EN SIMULTÂNEO LA PARAMETRIZACION DE LOS INDICADORES 63QRVIA/B. SE EXECUTO EN EL PD 3S- EM CJTO CON LA SMMG.
202209788 | STE |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202229 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | EXECUTADA PELA SSA 202207308, ONDE FOI INSTALADO UM TRANSMISSOR DO FABRICANTE WIKA, MODELO S20 PARA TESTE TRANSMISSOR 63QRV-A: ID: 344910 TRANSMISSOR 63QRV-B: ID: 344911
202209787 | STE |  | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.006-0 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202234 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | FUE SUBSTITUIDO. TRANS. PRESION 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR LOS INSTRUMENTOS/FAIXA DE OP. DE LA UG - EN SIMULTÂNEO LA PARAMETRIZACION DE LOS INDICADORES 63QRVIA/B. SE EXECUTO EN EL PD 3S- EM CJTO CON LA SMMG.
202209786 | STE |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202302 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FUE SUBST. TRANS. PRESIÓN 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - EN SIMULTÂNEO SE PROCEDIÓ A LA PARAMETRIZACION INDICADORES 63QRVIA/B.SE EJECUTO EM CONJUNTO CON LA SMMG.
202209785 | STE |  | B010D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.001-1 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202329 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue sustituido los transductores de presión, por Endress Hauser 0-100 Bar calibrados por laboratório y dejado en condiciones normales para la operación.
202209784 | STE |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202334 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Substituído transmissor da marca Pressys,(0 a80 bar) por transdutor da marca ENDRESS HAUSER (0 a 100 bar) Número de sérieT6015D1516A (63QRV-A ) e número de série SC00A91516A (63QRV-B)
202209783 | STE |  | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.009-1 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202247 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FOI SUBSTITUÍDO. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR PARA PADRONIZAR OS INSTRUMENTOS/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTANEAMENTE A PARAMETRIZAÇÃO DOS INDICADORES 63QRVIA/B. FOI EXECUTADO NO PD 3S-EM CJTO COM A SMMG.
202209782 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202403 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron sustituidos los transmisores de presión por ENDRESS HAUSER FAIXA 0-100BAR Calibrados del laboratorio, dejando en condiciones normales para la operación.
202209781 | STE |  | A005D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.005-4 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202342 | ALEXANDRE BUZANELLO | FOI SUBSTITUÍDO. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR PARA PADRONIZAR OS INSTRUMENTOS/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTANEAMENTE A PARAMETRIZAÇÃO DOS INDICADORES 63QRVIA/B. FOI EXECUTADO NO PD 3S-EM CJTO COM A SMMG. 63QRV-A n. Série R300DF0116A - 63QRV-B n. Série R300CB0116A
202209780 | STE |  | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202309 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FUE SUBST. TRANS. PRESIÓN 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAJA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTOS DE LA UG - EN SIMULTANEO SE PROCEDIÓ A LA PARAMETRIZACION INDICADORES 63QRVIA/B. SE EJECUTO EN CONJUNTO CON LA SMMG.
202209779 | STE |  | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.003-0 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202312 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FOI SUBSTITUÍDO. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR PARA PADRONIZAR OS INSTRUMENTOS/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTANEAMENTE A PARAMETRIZAÇÃO DOS INDICADORES 63QRVIA/B. FOI EXECUTADO NO PD 3S-EM CJTO COM A SMMG. 63QRVA SCOOAE1516A - 63QRVB SCOOAC1516A.
202209778 | STE |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202347 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue sustituido los transductores de presión, por Endress Hauser 0-100 Bar calibrados por laboratório y dejado en condiciones normales para la operación.
202209777 | STE |  | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.001-7 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202337 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FOI SUBSTITUÍDO. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR PARA PADRONIZAR OS INSTRUMENTOS/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTANEAMENTE A PARAMETRIZAÇÃO DOS INDICADORES 63QRVIA/B. FOI EXECUTADO NO PD 3S-EM CJTO COM A SMMG.
202209775 | STE |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.009-6 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202232 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de parámetros implementada por MEG1 conforme SSA derivada. Los resultados están aprobados según ensayos realizados.
202209773 | STE |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificado parámetros y punto de actuación de alarma del relé 6 según solicitado en la derivada a MEG1, quedando el rango de medición entre 0-100 bar para ambos indicadores 63QRVI-A/B.
202209771 | STE |  | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.006-0 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202236 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados conforme solicitado, con resultados de ensayos aprobados según anexo de la SSA derivada.
202209769 | STE |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202303 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada en SSA derivada, con resultados aprobados.
202209767 | STE |  | B010D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.001-1 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202330 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 conforme derivada. Realizado ensayos que fueron aprobados.
202209765 | STE |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202339 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 conforme derivada con resultados aprobados.
202209763 | STE |  | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.009-1 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202249 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y con ensayos aprobados según anexo en SSA derivada
202209761 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202405 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación de parámetros implementada por MEG1 con resultados aprobados conforme derivada.
202209759 | STE |  | A005D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.005-4 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202343 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y resultados aprobados conforme indicado en el anexo de la SSA derivada.
202209757 | STE |  | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202312 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados por MEG1 y con resultados aprobados según anexo en SSA derivada.
202209755 | STE |  | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.003-0 | 202048 | 26/11/2020 10:42:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202313 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Parámetros modificados con ensayos aprobados según análisis en SSA derivada
202209753 | STE |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:42:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202348 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 con resultados aprobados según mediciones anexadas en la SSA derivada.
202209751 | STE |  | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.001-7 | 202048 | 26/11/2020 10:42:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202339 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada por MEG1 conforme derivada. Resultados aceptados conforme documentos anexos en derivada
202209686 | STE |  | A002D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.006-1 | 202044 | 30/10/2020 14:31:00 | EFETUAR DESMONTAGEM P/ PINTURA INTERNA TUBULAÇÕES INTERL. ACUMULADORES DE AR(N1/N2/N3) EM FUNÇÃO DA IDENTIF. SSP 20203965A. APLICAR O MESMO PROCEDIMENTO ADOTADO NA PINTURA INTERNA DOS TANQUES N1/N2/N3 (ANEXO) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado desmontagem/montagem das tubulações de interligação para envio para a pintura. Após pintado, realizado a troca dos elementos de vedação (o'rings) e montado de volta.
202209499 | STE |  | A001D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.003-7 | 202023 | 01/06/2020 17:30:00 | ADQUIRIR COMPONENTES E SOLICITAR A RESPECTIVA REVISÃO DA POLÍTICA DE ESTOQUE CONF. LISTA ANEXA. OBJETIVO: ATENDER MODERNIZAÇÃO CONTROLES PARTIDA/PARADA COMPRESSORES CCAR. NECESSIDADE DEZ/2020. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron disponibilizados conforme histórico del legado. OBS: material cod. 714021 disponibilizado 72 m el 30/06/2020. MTDFS-2851 al 2857.
202209089 | STE |  | B018D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.054-1 | 201938 | 16/09/2019 17:30:00 | EFETUAR DESMONT. TUBULAÇÕES INTERL. COM OS ACUMULADORES N1 E N2 COM N3 E ENVIAR P/ PINTURA INTERNA. INSPEÇÃO SSP 20193313A IDENTIFICOU AUSÊNCIA DE PINTURA. APÓS CURA DA TINTA EFETUAR REMONTAGEM. PROGRAMAR PRÓXIMO PD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202231 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FUE DESMONTADO LOS TUBOS DE INTERLIGACION DE LOS ACUMULADORES Y ENVIADO AL PATIO DE PINTURA PARA LA REALIZACION DE LA PINTURA INTERNA Y POSTERIORMENTE MONTADO EN LA MAQUINA, DEJANDO ESTA EN CODICIONES NORMALES PARA LA OPERACION.
202208671 | STE | 202208184 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 201922 | 31/05/2019 16:25:00 | SOLICITAMOS PARECER/ESTUDIO/PROYECTO REFERENTE A INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN A LA ENTRADA DE MA2 CON INDICADOR LOCAL EN PANEL CTM Y COMUNICACIÓN CON SCADA. | IME1 | IEQ1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202527 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | En consenso con SMIM y por el tiempo abarcado y atrasos en la instalación de los nuevos tableros del retrofit CTM y con los avances en el cronograma de la actualización tecnológica se acuerda en aguardar la instalación de los nuevos transmisores de la toma de agua durante la modernización de la UG, donde están siendo contemplados en el proyecto del nuevo sistema.
202208511 | STE |  | B013E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.015-7 | 201803 | 16/01/2018 09:42:00 | SUSTITUIR 40 RUEDAS INFERIORES DE LA COMPUERTA, DANDO CONTINUIDAD AL PROCESO DE SUSTITUCIÓN POR RUEDAS DE ACERO INOX. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202302 | EDSON KIRIENCO | Substituído 40 rodas inferiores oxidadas por rodas previamente recuperadas na oficina II, reutilizado somente eixo e rolamentos. Carcaça, parafusos e tampas novas inoxidável, o'rings novos e substituído graxa dos rolamento.
202208322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202147 | 26/11/2021 14:17:00 | EFETUAR TESTE PRODUTO LIMPEZA SCRUBS - SUBST. ÁGUA E DETERGENTE NA HIG./LIMPEZA DAS MÃOS. SUGESTÃO CASO SEJA NECESSÁRIO LEVAR A FRENTE DE TRABALHO GUARDAR AS TOALHAS EM SACO PLÁSTICO PARA MANTER A TOALHA ÚMIDA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202210 | MARIO ULISSES GOBBO | O pote com as toalhas descartáveis foi levado à campo, nas frentes de trabalho e foi bem aceito pelo pessoal de manutenção, facilidade de alojamento nas caixas de ferramentas, material de uso individual e descartável, cumprindo bem seu papel na higienização rápida das mão durante as atividades de manutenção. Recomenda-se a disponibilização do produto em estoque para utilização no dia a dia.
202208318 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202146 | 19/11/2021 07:26:00 | RETIRAR VAL. ISOLAMENTO 20QT DO ALMOX. - OC 4500054788 - 2 CJT - P/ INSP. INTERNA DOS COMPONENTES. ITEM DEVOL. APÓS REPARO EM GARANTIA. PRAZO MÁX. 10/12/2021. INFORMAR/REGISTRAR CONDIÇÕES ENCONTRADAS. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizada inspeção interna da válvula, verificado bom acabamento do pistão e camisa, incluindo faces de vedação. Realizado a montagem do conjunto e disponibilizado em estoque. Fotos disponíveis nos anexos.
202208316 | STE |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202146 | 19/11/2021 07:25:00 | EFETUAR TESTE DESEMP. PASTA MONTAGEM MATRIX PERFORMANCE MD - ALTA TEMP - NOS CABEÇOTES DE PRESSURIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS DO COMPRESSOR. INSPECIONAR NO PRÓXIMO PD P/ INFORMAR FACILIDADE/DIFICULDADE DE DESMONTAGEM. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202148 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue desmontado, limpiado y montado un cabezote reparado en la 3ra etapa del compresor 1, luego se procedió a ensayar su correcto funcionamiento (tiempo de presurizacion:188 segundos) dejando en condiciones normales para la operación, luego en el taller del RV se procedió a desmontar el cabezote retirado, constatando la facilidad en el desmontaje, para plasmar la información en la baja de la SSA.
202208312 | STE |  | B015D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.045-1 | 202145 | 12/11/2021 07:49:00 | EFETUAR INSTALAÇÃO DO TERMÔMETRO PARA TESTE DE DESEMPENHO - MARCA WIKA - NUMERO DE SÉRIE 15451503. MONITORAR COMPORTAMENTO POR 3 MESES. EMITIR INFORME DO COMPORTAMENTO OU INDICIO DE VAZAMENTOS. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202205 | MARIO ULISSES GOBBO | Instalado termômetro na tubulação de saída de agua dos trocadores de calor do sistema de resfriamento de óleo do regulador de velocidade, acompanhado possíveis vazamentos durante as manutenções de rotina semanal e não verificado indícios de vazamento. Sobressalente atende as exigências da aplicação. Atividade executada na AT 9M número 202109266.
202208305 | STE |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se realizo la alteración del trazado de tubería del dreno del servomotor / Lado Traba Manual y se procedió a instalar las válvulas.
202208297 | STE |  | B014D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.051-6 | 202139 | 28/09/2021 16:24:00 | INSTALAR TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ANEXO 8943/2021 - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DESEMPENHO. AVALIAR POR 6 MESES E INFORMAR OCORRÊNCIAS NA BAIXA DA SSA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202148 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FUE INSTALADO TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRACION ANEXO 8944/2021 - PARA LA REALIZACION DEL TEST DE DESEMPEÑO. FUE EVALUADO POR 6 MESES Y EN LA PARADA NONAMESTRAL FUE VERIFICADO E INFORMADO SIN ANORMALIDADES EN LA BAJA DE LA SSA.
202208296 | STE |  | B012D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.092-3 | 202139 | 28/09/2021 16:24:00 | INSTALAR TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ANEXO 8944/2021 - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DESEMPENHO. AVALIAR POR 6 MESES E INFORMAR OCORRÊNCIAS NA BAIXA DA SSA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202214 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | FUE INSTALADO TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRACION ANEXO 8944/2021 - PARA LA REALIZACION DEL TEST DE DESEMPEÑO. FUE EVALUADO POR 6 MESES E INFORMADO SIN ANORMALIDADES EN LA BAJA DE LA SSA.
202208295 | STE |  | B011D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.086-9 | 202139 | 28/09/2021 09:06:00 | INSTALAR TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ANEXO 8945/2021 - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DESEMPENHO. AVALIAR POR 6 MESES E INFORMAR OCORRÊNCIAS NA BAIXA DA SSA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizado instalação do termômetro capela zurich, e feito acompanhamento do mesmo. o Termômetro comportou-se adequadamente, cumprindo os requisitos da função requerida. Não apresentou sinais de vazamentos, estando apto para utilização nas unidades geradoras.
202208252 | STE |  | H004A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO (STOP-LOGS) | 0248.001-8 | 202111 | 17/03/2021 09:16:00 | GESTIONES DE APOYO PARA COLOCACIÓN DE CARTELERIA DE "PELIGRO DE CAIDA" Y SUMINISTRO DE AROS SALVAVIDAS PARA GUARDACUERPOS DE NICHOS DE ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE STOPLOG | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202227 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Fue renovada la cartelería de peligro de caída de las rejas de protección a través de la SSA 202215772 e instalados los armarios externos con sus respectivos aros salvavidas y cuerdas, en locales adyacentes a los nichos de almacenamiento de los elementos de stoplogs.
202208246 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202108 | 22/02/2021 16:37:00 | COL. AMOSTRA/REALIZ. ENSAIO FÍS-QUÍM COMPLETO P/ COND.QUÍMICAS ÓLEO - FUNÇÃO MISTURA ÓLEO TURBINA EP 50(NOVO) 400L EM 14600L C/ ÓLEO TURBINA PLUS 50 USADO, COMPARAR, A CADA 3 MESES, COM RESULT. DE 2020 ATÉ JUN/2022 | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Seguimiento completado, resultados y conclusiones en documento anexo.
202208239 | STE |  | A005D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.015-0 | 202048 | 25/11/2020 09:38:00 | EFETUAR DESMONTAGEM P/ PINTURA INTERNA TUBULAÇÕES INTERL. ACUMULADORES DE AR(N1/N2/N3) EM FUNÇÃO DA IDENTIF. SSP 20204323A. APLICAR O MESMO PROCEDIMENTO ADOTADO NA PINTURA INTERNA DOS TANQUES N1/N2/N3 (ANEXO) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se efectuó el desmontaje de las tuberías de interconexión de acumuladores N1/N2/N3 y se envió al patio de pinturas, luego de pintados fueron remontados dejando en condiciones normales para la operación.
202208232 | STE |  | A019D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.160-1 | 202040 | 02/10/2020 09:44:00 | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO POR ATÉ 18 MESES, QUANDO EM CONDIÇÃO DE CONVENIÊNCIA OPERATIVA DA UG. VAL. DE ISOLAMENTO AUTOMÁTICO MODIFICADA SSA 202009071A. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202237 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acompanhamento mensal da estanqueidade após a substituição pela válvula modificada, observado excelente vedação de óleo do circuito hidráulico entre preparações de partida, quando em situações da UG em conveniência operativa. Ver nos anexos arquivo do comportamento adequado da válvula.
202208194 | STE |  | B015D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.016-9 | 201938 | 18/09/2019 09:00:00 | TESTE VIDA ÚTIL NOVAS VEDAÇÕES DA HASTE FRONT/TRAS-FABRIC. RETESP MODELO INTEIRA-ACOMPANHAR O DESEMPENHO E VAZAMENTOS PELAS VEDAÇÕES PARA ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE VIDA UTIL. OBJETIVO ATÉ 2022 CONF. ANEXO | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FOI SUBSTITUIDO AS VEDAÇÕES E ANEIS RASPADORES DIANTEIRO E TRASEIRO, VEDAÇÕES E RASPADORES SÃO INTEIROS. VEDAÇÃO COD. (713707 - POLIUR 56900 RETESP), RASPADOR (117498 - ANELSELL RASP 810 12,5X11,5X20X350MM). AS VEDAÇÕES RETIRADAS ESTAVAM EM BOAS CONDIÇÕES, APRESENTAVA BOA MALEABILIDADE E NÃO APRESENTOU DESGASTES NA BORDA DE VEDAÇÃO.
202208193 | STE |  | B017D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.034-7 | 201938 | 18/09/2019 09:00:00 | TESTE VIDA ÚTIL NOVAS VEDAÇÕES DA HASTE FRONT/TRAS-FABRIC. PXL MODELO INTEIRA-ACOMPANHAR O DESEMPENHO E VAZAMENTOS PELAS VEDAÇÕES PARA ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE VIDA UTIL. OBJETIVO ATÉ 2024 CONF. ANEXO | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202405 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a desmontagem da vedação e do raspador traseiro e frontal do servo motor , instalado vedações e raspadores da marca RETESP. Vedações e raspadores retirados eram da marca PXL, modelo INTEIRO, conforme anexo.
202207645 | STE |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202105 | 04/02/2021 08:39:00 | GESTIONAR ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DEL PANEL DEL COMPRESOR (ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS, DISEÑOS), DE FORMA A ADECUARLO A LOS PADRONES VIGENTES DE ITAIPU. | IME1 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202252 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Consensuado con Pre Operación la aceptación del diseño 3232DC15221E para ejecución de los trabajos de mantenimiento del compresor.
202207644 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202105 | 04/02/2021 08:39:00 | GESTIONAR PROYECTO Y READECUACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PATIO DE PINTURA Y PANEL DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR, DETALLES EN ANEXO. | IME1 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202252 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/19: Emitida SMDTC-1697 para la adquisición de tablero eléctrico para alimentación del compresor del patio de pintura. Emitida SSA 202313562 para MEG3 realizar readecuaciones al tablero eléctrico previo a su instalación. Tablero instalado conforme solicitado. Las readecuaciones en la iluminación ya no serán necesarias debido a la desactivación del patio de pintura.
202207566 | STE | 202209553 | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.011-0 | 202043 | 22/10/2020 14:48:00 | SOLIC. ESTUDIO/PARECER REF A FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE INSTRUM. P/ MONITOREO DE SEÑALES DEL SIST. HIDR. TA, SEGUN PUNTOS EN DOC ANEXO, CON INDICACION LOCAL EN PANEL CTM Y COMUNICACION CON RED SIRI. | IME1 | IEQ1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202250 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | En consenso con SMIM y por el tiempo abarcado y atrasos en la instalación de los nuevos tableros del retrofit CTM y con los avances en el cronograma de la actualización tecnológica se acuerda en aguardar la instalación de los nuevos transmisores de la toma de agua durante la modernización de la UG, donde están siendo contemplados en el proyecto del nuevo sistema.