## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202300940 | SES |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202303 | 19/01/2023 14:15:27 | Verificar ausência de sinal da SIRI-MOBILE no Vertedouro, pista elevação 225, conforme apresentado nas imagens em anexo. | ISI0 | MEL4 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | APs da cota 225, associados a UTA-20, ainda não passaram por configuração e comissionamento, portanto, não estão em funcionamento.
202203107 | SES |  | A001A | GERADOR DA U01 |  | 202209 | 04/03/2022 09:28:55 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001A (GENERADOR DE LA U01), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | VALDECYR ARAUJO SILVA | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202203003 | SES |  | A002A | GERADOR DA U02 |  | 202209 | 03/03/2022 07:59:32 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002A (GENERADOR DE LA U02), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN". Servicio ejecutado en la semana 8.
202201592 | SES |  | A003A | GERADOR DA U03 |  | 202205 | 04/02/2022 14:41:20 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003A (GENERADOR DE LA U03), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202201491 | SES |  | A004A | GERADOR DA U04 |  | 202205 | 03/02/2022 16:29:22 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004A (GENERADOR DE LA U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202200143 | SES |  | A005A | GERADOR DA U05 |  | 202201 | 05/01/2022 15:05:03 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005A (GENERADOR DE LA U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202100253 | SES | 202100174 | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202151 | 20/12/2021 13:39:16 | Referencia RAO 17/2021: Analizar la posibilidad de retirada de la pieza faltante de otras líneas internas a Itaipu para utilización en la seccionadora de tierra 94LI1T de la LI 500kV MD-FI 1 de interconexión, de esta forma no siendo necesaria la colocación de puesta a tierra temporal por el Mantenimiento en situaciones que no sea requerida presencia del Mantenimiento para el trabajo | ISI0 | IEQ3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Não há viabilidade técnica de retirar-se as molas de outros seccionadores para fazer-se a manutenção corretiva necessária. Esta SMIE.DT está em contato com um possível fornecedor para verificar a possibilidade de reposição da mola (cód.estoque 147001), de forma que a SSA 2020/00891A possa ser executada. Por hora, recomenda-se manter a sistemática de acionamento da equipe de manutenção para instalação do aterramento temporário no bay da linha, quando efetivamente necessário.
202601017 | APG | 202600728 | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202604 | 23/01/2026 14:13:01 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202600728: Verificar el motivo de la apertura de las fases R y T del interruptor 83LI4 durante la actuación del recierre monopolar de la LI 220kV MD-PIH. (Ref.: RAP 05/2025) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202518418 | SEE | 202517754 | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202547 | 19/11/2025 07:51:12 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202517754. Verificar y solucionar el hecho de que los relés de bloqueo 86OV-A1 y 86OV-B1 hayan sido sensibilizados por falla a tierra. Ref.: RAP/03/2025. | ISI0 | IEE1 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202602 | ANDRE LUIZ JORDAO | Iniciado estudo e análise do RAP e de desenhos.
202517731 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202545 | 06/11/2025 09:18:06 | Retirar a TV de 55 polegadas instalada no corredor da cota 139 na entrada da sala dos técnicos, foto do local em anexo, devido a necessidade de envio para reparo. A TV retirada deve ser levada para a sala da SMIS.DT localizada no primeiro piso do laboratório da SMIL.DT. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202548 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a retirada do televisor e entregue ao responsável com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202515230 | AAT |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202539 | 26/09/2025 16:49:01 | Verificar modificaciones necesarias para coordinación entre los tiempos de transferencia de los QPs y CD-01 con Furnas. Referencias: i. RAP 10/2024 ii. SSA 202419902 iii. SSA 202419904 | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202512936 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 08:46:31 | INSTALAR TOMADAS PARA 04 TELEVISORES E 02 COMPUTADORES NA SALA DO CENTRO DE MONITORAMENTO DE ATIVOS - SMA (SALA 222 DO SMIL.DT). OBS.: OS TELEVISORES ESTARÃO DISPOSTOS UM AO LADO DO OUTRO FORMANDO UM RETÂNGULO E OS COMPUTADORES ATRÁS DOS MESMOS. ANEXO CROQUI ILUSTRANDO O LOCAL. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | JAIR FORQUIM | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi efetuado a instalação de 4 tomadas padrão universal 15A na sala 222 para atender a televisores e computadores. Utilizado cabos 4,0 mm² conectados ao disjunto C31 do painel QF-1P-02. Emitido SSA 202514036 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado tomada para televisores em condições normais de funcionamento e operação.
202512933 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 08:46:43 | INSTALAR TOMADA PARA O RACK DE REDE NA SALA 235. O ANEXO ILUSTRA QUE HAVERÁ UMA SALA NO LOCAL ATUAL(SALA 222), INVIABILIZANDO QUE O RACK PERMANEÇA. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202535 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi efetuado a instalação de uma tomada 15A na sala 235 para atender ao Rack de rede. Utilizado cabos 4,0 mm² conectados ao disjuntor C30 do painel QF-1P-02. Emitido SSA 202514036 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado tomada para Rack em condições normais de funcionamento e operação.
202506404 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202518 | 28/04/2025 15:02:35 | Solicitamos apoyo para la instalación de placas con códigos QR para identificar localizaciones pertenecientes al conjunto G, conforme SSA 202506264, previsto para los días 24 al 28 de abril. | ISI0 | MET2 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202531 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado apoyo para identificar las localizaciones del conjunto G para instalacion de placas con codigos QR.
202504419 | STE | 202503010 | B015L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.008-2 | 202513 | 24/03/2025 16:15:17 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202503010: Realizar ensayos asociados a la actuación del relé 40 (pérdida de excitación) para verificar características de actuación de la protección empleando los registros oscilográficos de la U15. (Ref.: RAP 11/2024) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202544 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizados ensayos del Relé 40 de la Unidad Generadora U15, conforme solicitado. Verificadas características de operación con acompañamiento de personal de OPSE.DT, mediante ensayos descritos en la PIC, inyección de registros oscilográficos y ensayos libres con caja de pruebas / generador de funciones. Conclusión: los registros del oscilográficos no son suficientes para determinar si la intermitencia observada durante la perturbación implicaría o no en un reset del módulo 7TT1144 (ver anexo).
202420193 | AAT | 202318462 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 16:17:59 | Se solicita el parecer de la contratista Hitachi en referencia al Evento 207 para dar retorno a la Operación respecto de lo solicitado en el descriptivo de la SSA 202318462. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202519 | MAURICIO MENON | Em verificacao.
202409764 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 24/06/2024 08:27:35 | Confeccionar 20 placas metálicas com bordas arredondadas conforme a placa apresentada no anexo 01. As medidas desejadas para as novas placas são: - 20 mm de altura - 65 mm de largura | ISI0 | MMU3 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202436 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | As placas metálicas foram confeccionadas em chapa de alumínio de 1/8". Foram dados os devidos acabamentos utilizando a lixa rotativa.
202409605 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 20/06/2024 14:52:43 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 160. Tamaño de placa: Grande. OBS: conjunto C y D. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202401930 | STE | 202401348 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 11:08:59 | Conforme SSA 202401348: Verificar e solucionar o motivo dos pontos do SEP 765kV do dia 24.10.2023 não terem sido registrados no SOE do SCADA. (Ref.: RAP 12/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSA derivada.
202400473 | STE |  | R055C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.027-2 | 202402 | 11/01/2024 08:44:44 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas na entrada da oficina da SMMT.DT, na SEMD, próximo à escada, imagem de referência em anexo. O suporte será disponibilizado pela SMIS.DT. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202406 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizado la instalación del soporte para TV de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202320613 | STE | 202320165 | E032E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE ALTERNADA 50/51-A | 0219.019-2 | 202352 | 27/12/2023 07:46:34 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202320165: Verificar y corregir el motivo por el cual la protección alternada (PA) de la LI 66kV MD-ACY-HER no quedó registrada en el SOE del SCC y del SCADA. (Ref.: RAP 10/2023) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202418 | THIAGO RHODE | O problema será resolvido com o retrofit do painel de proteção 4R1. SSA de desativação do equipamento: 202304737 SSA de comissionamento do novo painel: 202304697
202320608 | STE | 202320258 | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202352 | 27/12/2023 07:46:46 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202320258: Verificar e solucionar as diferenças de correntes da fase B do lado de 66kV registradas pelas proteções primárias dos transformadores T06 e T07, visto que houve distorções nas formas de onda quando comparadas com as registradas pelas proteções alternadas. (Ref.: RAP 06/2023) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202419 | THIAGO RHODE | Verificado que o enrolamento do TC (e sua respectiva RTC), utilizado no IED de proteção primária, é diferente do utilizado na proteção alternada - conforme projeto - tanto para T06, quanto para T07. Consequentemente, possuem características de saturação distintas. Nesta condição, em razão da disponibilidade de enrolamento de medição de corrente, não é possível solução por parte da SMIN.DT. Ref: 6626DF79922 e 6626DF79911
202318674 | AAT | 202318469 | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202346 | 14/11/2023 08:41:10 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318469: Analisar a possibilidade de implantação de procedimento para antever falhas de isolamento na SE IPU 50Hz e na SE IPU 60Hz em condição de tensão superiores à nominal, mas dentro da capacidade prevista de isolamento. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202451
202318665 | STE | 202318465 | B018L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.018-0 | 202346 | 14/11/2023 08:41:51 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318465: Investigar e, eventualmente corrigir, o funcionamento da função de proteção contra perda de excitação (40) da unidade U18. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202347 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme relatório anexo entende-se que a partida do relé 40 foi correta considerando a impedância vista pelo relé dadas as condições de tensão e corrente no momento da perturbação.
202318238 | STE | 202318045 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202346 | 14/11/2023 08:42:39 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318045: Evaluar la posibilidad de ampliar el alcance de los ensayos de aislamiento de conductores de los KT de los TU, con el propósito de prevenir eventos similares de limitación previa de generación y posterior desconexión en urgencia debido a fallas en los circuitos de alimentación asociados a los intercambiadores de calor, causadas por la pérdida de aislación de los conductores internos del KT. (Ref.: RAO 18/2023) | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202403 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a revisão R05 da PIC.EQ.0265 incluindo ensaios de isolação nos cabos internos entre disjuntores principais Q01/Q02 e os disjuntores de alimentação das motobombas e válvulas motorizadas dos trocadores de calor dos TUs. A atividade está prevista para ocorrer nas manutenções preventivas trissemestrais.
202302456 | STE | 202302255 | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 09/02/2023 15:50:46 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202302255: "Investigar el motivo por el cual, en la protección alternativa de ambos terminales, hay retraso en la recepción de la señal de desbloqueo enviado por la función 21, hecho que no sucedió con la protección primaria, conforme RAP 06/2022." (Ref.: RAP 06/2022) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202417 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Durante la ampliación del Sector 4 de la SEMD, ésta Línea fue transferida a la posición 16, por lo que fue recomisionado en dicha posición por ANDE/RIEDER/SIEMENS con apoyo del personal de la IB. Fueron realizados todos los ensayos de Teleproteccion con resultados satisfactorios.
202302442 | STE | 202302253 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202306 | 09/02/2023 15:51:13 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202302253: "Investigar y corregir el motivo por el cual no hubo señalización, en el SOE del SCC, de la actuación de la función de distancia por desbloqueo permisivo de la protección primaria, conforme RAP 06/2022." (Ref.: RAP 06/2022) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202347 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La LI 500kV MD-VHA 1 fue migrada de posición. Durante los ensayos funcionales fueron realizados actuaciones de puntos, en donde no fue registrada anomalía de actuación en dicho punto. Ref.: SSA 202309722.
202301646 | STE | 202301533 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202305 | 31/01/2023 09:03:50 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202301533: "Avaliar a possibilidade de reajuste do rearme da condição de fluxo baixo (parâmetro HY1 do dispositivo 80SWI-1) do sistema de água pura, no intuito de evitar transferências de bomba desnecessárias após o desligamento automático das unidades geradoras." (Ref.: RAP 10/2022) | ISI0 | IEQ1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202308 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2023/07: Emitida SSA 202302878 para SMIM solicitando avaliação da redução do parâmetro de histerese. Conforme recomendação da SMIM, emitidas SSAs 202303026/202303029-202303038/202303040-202303046 para a redução do parametro HY1 do 80SWI-1 de 2 para 1 l/s para permitir o rearme do alarme de fluxo baixo em caso de bloqueio da bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2.
202224817 | STE | 202224273 | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202251 | 23/12/2022 10:27:41 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202224273: "Verificar e solucionar o motivo pelo qual os registros recentes de oscilografia dos IED dos painéis 1EPIC e 1EAIC não estão disponíveis no endereço de acesso via filesharing da rede SIRI." (Ref.: RAP 08/2022) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202307 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | A coleta remota de registros de oscilografia se encontrava inoperante desde a substituição de CLPs durante o comissionamento, que gerou a necessidade de atualização de drive e reconfiguração. Detalhes nas SSAs 202204806 e 202204809. A configuração foi realizada e os registros se encontram novamente disponíveis no endereço correspondente. (Verificado em 30/01/2023)
202220674 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202241 | 12/10/2022 18:31:52 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas no hall do 2º piso do edifício de produção em frente aos elevadores E-23 e E-24, imagem de referência em anexo. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202242 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fijación con apoyo de personal de ST SRL.
202219683 | STE | 202219669 | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202238 | 20/09/2022 09:00:34 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202219669: "Evaluar la implantación de procedimientos o recursos para la identificación de tendencias asociadas al aumento de desvío de capacitancia de los transformadores elevadores obtenidos a través del SMT, de manera a evitar desconexiones innecesarias en urgencia de unidades generadoras." (Ref.: RAO 11/2022) | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202250 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram realizadas as seguintes ações para identificação de tendências relacionadas ao monitoramento das buchas dos TUs: - Criação de alerta no servidor SMT-WEB para a medição de desvio de capacitância em 3,5% (inferior ao alarme de 5%) que permitirá uma avaliação antecipada de tendência pela manutenção; - Revisão da PIC.EQ.0421 incluindo o procedimento de avaliar a tendência das medições de desvio de capacitância que atigirem 3,5%, onde será solicitado análise e parecer técnico da SMIE.DT.
202202679 | STE | 202202398 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202208 | 22/02/2022 07:14:56 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar a falha do registro de partida das ações C5 e C6 do FIP-02 no SCC, uma vez que houve registro destas ações no sistema Scada (SSA 202202398) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | CARLOS RONEI ORTIZ | Conforme resultados da SSA 202220896, constatou-se que o funcionamento dos pontos no SCC está correto, após simulados no GW, sendo que os pontos foram registrados na lista SOE conforme esperado.
202202677 | STE | 202202395 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202208 | 22/02/2022 07:14:39 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar a falha do registro de partida da função 51NT da proteção alternada do T03 no SCC (SSA 202202395). | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202226 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado a causa da não atuação no SCC nos equipamentos primários e sanada conforme SSAs derivadas. Obs: boa prática do passado era em caso de problemas de supervisão emitir SSA para eqpto primário.
202202675 | STE | 202202392 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202208 | 22/02/2022 07:14:20 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar o não registro de fechamento e abertura do disjuntor 04LI5 no SOE do SCC após as atuações das funções 79P e 87L, respectivamente, no religamento automático da LI 500kV MD-VHA 1 (SSA 202202392) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202227 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado la actuación de abertura y cierre del interruptor 04LI5 en el SOE del SCC durante las pruebas de comisionamiento del nuevo gateway RTU560. Detalle de los registros en anexo de la SS 202217087.
202200309 | STE | 202200138 | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202202 | 10/01/2022 06:14:19 | Testar la actuación del ECCA por sobrecarga de las LI 220 kV MD-ACY1 y 2, por inyectar corriente superior a 2000 A por tiempo superior a 10s y corregir si es necesario. REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202211 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O teste da emissão de sinal para ECCA foi concluído e ocorreu normalmente conforme logs recuperados da proteção de ACY. Com relação à atividade de teste do corte nas subestações da ANDE, foi feito um trabalho até a subestação de ACY onde se verificou que havia um bastidor que estava desenergizado, o que foi corrigido, mas ficou pendente de um novo teste que será controlado por meio da providência 395 do RAP 05/2021.
202200308 | STE | 202200137 | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202202 | 10/01/2022 06:14:32 | Inyectar el registro de la perturbación del 13/10/2021 en la protección de la LI 220 kV MD-ACY2 y en conjunto con la ANDE, analizar el desempeño de la protección y de la teleprotección REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202211 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi injetado o registro de perturbação do dia 13/10/2021 na proteção da linha LI 220 kV MD-ACY2 e o evento foi reproduzido com as caixas sincronizadas. Foi desabilitado o Weak-end Infeed e verificado que não houve envio de TDD da MD para ACY, conforme arquivos COMTRADE anexos.
202200303 | STE | 202200133 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202202 | 10/01/2022 06:14:49 | Inyectar el registro en la pertubación de 13.10.2021 en la protección de la LI 220 kV MD-IRY y verificar cuales polos del disyuntor 83LI3 efectuan abertura . REF: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202212 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi realizado o ensaio de trip monofásico por fase nas proteções primária e alternada. Foi detectado que as fases S e T dos circuitos de trip 1 das proteções primária e alternada estavam curto-circuitados no painel A3F1. O circuito foi corrigido e ensaiado novamente com resultados satisfatórios.
202100255 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202151 | 20/12/2021 13:38:34 | Emisión de SSA para dar continuidad a lo solicitado el el RAO 16/2021: Verificar el motivo da falla en la alimentación de los paneles 2R11 y 2R12 referentes a la proteción de barra de 500kV de la SE-MD despúes de la desenergización del QDCC-2 cuando la Barra A del QDCC-1 estaba en condiciones normales (SSA 202115598A (SMA antiguo)) | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202210 | ANDRE LUIZ JORDAO | Os painéis 2R11 e 2R12 não foram desenergizados, sendo que foi reportado ao SCC apenas a perda da Fonte B dos painéis 2R11 e 2R12, proveniente do painel QDCC-2, cujo alarmes seriam “SEMD 500kV CUADRO 2R11 BARRA B2 – FALTA VCC” e “SEMD 500kV CUADRO 2R12 BARRA B2 – FALTA VCC”, conforme Anexo A (Tabela A – registro completo proveniente do SCC) do RAO 16/2021. Os painéis mantiveram-se energizados pela Fonte A do QDCC-1.
202601812 | APG |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202607 | 09/02/2026 07:31:44 | INSTALAR TOMADAS PARA AS CAIXAS HERMÉTICAS UTILIZADAS PARA A INSTALAÇÃO DOS RELÓGIOS PONTO NAS ÁREAS DE PASSAGEM DE JUSANTE PARA MONTANTE PRÓXIMO AOS ELEVADORES E11 E E12. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601013 | SPG | 202600737 | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202604 | 23/01/2026 14:13:13 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202600737: Verificar el motivo por el que hubo señalización en el SCC de trip en las tres fases de las protecciones de la LI 220kV MD-PIH, en discrepancia con la señalización de trip monofásico de la función diferencial. (Ref.: RAP 05/2025) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202613
202519965 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 11:34:36 | INSTALAR PLACAS "BREAK POINT" NAS COTAS 92,00 E 108,00. Obs.: - INICIALMENTE DEVE SER INSTALADO NAS U09 E U13. POSTERIORMENTE NAS DEMAIS UGs. - O LOCAL EXATO DEVE SER VERIFICADO COM VALDECYR - RAMAL. 3316. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519865 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 11:35:14 | Fabricar em oficina suportes para fixação de 03 placas para identificação dos espaços Break Point das cotas 92,00, 98,00 e 108,00. Obs.: o formato dos suportes foi apresentado ao Sr. Neri Xavier. | ISI0 | MMU3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202608 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricado 3 peças conforme desenho.
202519721 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202551 | 15/12/2025 16:35:09 | Instalar tomadas para ligação de relógios ponto nas áreas de passagem de jusante para montante próximo os elevadores E11 e E12, conforme croquis e fotos anexo. Obs.: dúvidas com Valdecyr, ramal 3316. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202603 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado, fue lanzado cables para el circuito del reloj punto ubicado en la U02/U03 desde el QL-04021, también para el circuito del reloj punto ubicado en la U06/U07 desde el QL-08021. Emitido la SSA 202600602, SSA 202600605 para IEQ-2 para actualización de diseño. Resultado de la medición de Tensión: R-M: 126V, S-M: 125V, R-S: 231V. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202519495 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 15:55:29 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo en las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM referentes al conjunto M. Cantidad: 127 placas. | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202606 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202518419 | STE | 202518310 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202547 | 19/11/2025 07:51:00 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202518310. Evaluar la posibilidad de colocar como una instrucción en las PIC la evaluación detallada del sellado de las cajas de conexión eléctrica del relé Buchholz de los conjuntos autotransformadores reguladores, toda vez que se realicen mantenimientos en ellos, para evitar filtraciones de agua y, por consiguiente, futuras desconexiones accidentales. Ref. RAP 04/2025. | ISI0 | IEQ3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202607 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foram emitidas as seguintes revisões de PICs associadas aos Autotransformadores e Reguladores da SEMD: PIC.EQ.0292-R08, PIC.EQ.0254-R06, PIC.EQ.0300-R05, PIC.EQ.0301-R05, PIC.EQ.0302-R07, PIC.EQ.0303-R06, PIC.EQ.0304-R06, PIC.EQ.0305-R06.
202518413 | ADM | 202517755 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202547 | 19/11/2025 07:51:26 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202517755: Verificar y solucionar el motivo por el cual el DFR 2S1 no partió por cross-trigger desde la UMR3S1, para esta perturbación. Ref.: RAP/03/2025. | ISI0 | IEE2 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202603 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA derivada 202601607 para verificación de la actuación del Cross-trigger.
202518124 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202547 | 19/11/2025 07:52:05 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de alimentación auxiliar de backlight que se encontraban con síntomas de daño. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202516572 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202544 | 27/10/2025 09:55:53 | Foram solictadas pelo suporte da AVEVA (SS 962553832) - informações adicionais. Detalhes no anexo, caso necessário é possível agendar um atendimento virtual. Links: https://docs.aveva.com/bundle/pi-server-l-af-pse/page/1018431.html https://softwaresupportsp.aveva.com/en-US/knowledge/details/OSI-000029958?lang=en_US | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202546 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Caso resolvido diretamente com o suporte da Aveva. O servidor PI notifications foi reiniciado e o problema resolvido.
202516372 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 16:31:41 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo en las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM referentes al conjunto P. Cantidad: 115 placas. | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202549 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202516371 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 16:31:50 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 127. Tamaño de placa: De ser posible Pequeño. OBS: conjunto M. De ser posible favor programar la impresión para noviembre 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202546 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202516115 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202542 | 14/10/2025 08:00:42 | Foram solictadas pelo suporte da AVEVA (SS 01281825) informações adicionais às enviadas na SSA 202514729. Detalhes no anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202542 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificadas as informações solicitadas. Capturas de tela em anexo. Detalhe importante: Temos dois servidores do PI Notifications, realizei a captura em cada um dos dois, e o resultado de cada um é diferente, como pode ser visto no anexo.
202515621 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202540 | 30/09/2025 15:09:09 | FIXAR TOMADA LOCALIZADA NA SALA 214 (SMIS.DT), LOCALIZADA NO SMIL.DT E ALTERAR A TENSÃO DA TOMADA DA IMPRESSORA DE 110V PARA 220V (ATUALMENTE ESTÁ SENDO UTILIZADA OUTRA TOMADA PRÓXIMA). Obs.: Fotos anexo. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202546 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada de piso solta, realizado fixação da mesma resolvendo o problema. Também foi encontrada ligação elétrica irregular das tomadas que alimentam a impressora da sala da SMIL, esta sendo utilizado fase e terra, gerando assim tensão 127V. Foi realizada a desconexão do terra e utilizado as fases do circuito 17 que passam pelo circuito local solucionando assim o problema não sendo necessário o lançamento de cabos conforme parecer técnico.
202515528 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202540 | 29/09/2025 15:06:24 | O TMR 9482 da marca NEC (SN 0004571000325) apresenta falhas intermitentes de áudio durante as chamadas. | ISI0 | MEL3 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202540 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test y monitoreo luego del reparo con resultado satisfactorio. Normalizado, entregado a usuario.
202515044 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 26/09/2025 16:49:11 | Solicitamos a aplicação de verniz automotivo nas placas com código QR, que serão instaladas em campo para identificar as localizações do SOM referentes aos Conjuntos H, J, K e P. Obs.: Quantidade de 239 placas. | ISI0 | MCI4 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202514738 | APV |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 202538 | 15/09/2025 17:02:20 | Se solicita realizar pintura de piezas en 3D e instalación sobre panel con fondo de color de pared de sala de la galeria dos superintendentes, 1 piso SMIL>DT. Panel deberá ser fijado en localización conforme imagen de referencia en anexo. Coordinar con Jeferson Toyama/Eduardo Coronel la entrega de piezas en 3D y detalles de instalación (SSA 202514345). | ISI0 | MCI2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202514737 | AAD |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 202538 | 15/09/2025 17:02:34 | Se solicita realizar ploteado de nombre de sala conforme imagen de referencia en anexo (fondo azul oscuro, biselado negro, con letras en ploteado blanco, tipografía "72 Black"). Coordinar con Jeferson Toyama/Eduardo Coronel la medición para definición de tamaño final (obs.: pared de 5,8 m de largo). | ISI0 | MCI2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202539 | WALDIR RINALDI | FOI FABRICADO A PLACA EM PVC BRANCO, APLICADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, REVESTIDA UMA FACE COM VINIL AZUL COM BORDAS PRETA E A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651.
202514729 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202538 | 15/09/2025 17:03:18 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01281825), devido um erro de leitura de um dos campos de uma notificação (imagem em anexo), favor providenciar as informações conforme destacado no contato do suporte técnico da AVEVA no email em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Coletados e anexados os logs dos servidores do PI Notifications.
202514604 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202538 | 15/09/2025 17:03:27 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01279596) favor providenciar as informações conforme destacado em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Segue em anexo cada arquivo e detalhes solicitados. Obs: Os logs do PI Notifications e do PI Analysis foram extraídos dos seus respectivos servidores, e não do mesmo servidor do AF, conforme pedido na mensagem da Juliana.
202514345 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 13:51:09 | Imprimir na impressora 3D o logo da Itaipu, conforme modelo em anexo, para uso na sala do Centro de Monitoramento de Ativos. As letras deve ter profundidade de 20 mm. | ISI0 | ILA3 | JEFERSON TOYAMA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202545 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 5750 GRAMAS / UN.
202514068 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 02/09/2025 07:08:47 | CENTRALIZAR PROJETOR INSTALADO NO AUDITÓRIO DO SMIL.DT OBS.: AVISAR VALDECYR (RAMAL 3316) QUE IRÁ RESERVAR O ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202603 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a desmontagem e recolocação do projetor no centro da sala conforme solicitado com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL.
202514059 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 01/09/2025 13:47:06 | INSTALAR LIMITADOR NA SALA 235 PARA QUE A PORTA NÃO BATA NO RACK. Obs.: Foto do local anexo. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202536 | ADELAR FRONZA | Foi instalado um limitador conforme o pedido.
202513971 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 01/09/2025 09:16:38 | INSTALAR LIMITADOR DE PORTA NA SAÍDA DO AUDITÓRIO DO SMIL.DT. Motivo: atualmente estão colocando uma cadeira para manter a porta aberta, principalmente durantes os coffee break. Anexo foto do local. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202536 | ADELAR FRONZA | Foi instalado um feche na porta como solicitado.
202513543 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202534 | 21/08/2025 15:45:28 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca SAMSUNG, modelo UN65MU6103P, BP 709994, com número de série 07073CDJA00195D, conforme anexos. O equipamento está com manchas claras na tela. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado varios focos led quemados y otros con daños (ver imagen en anexo). Sin posibilidad de reparo. Proceder con descarte.
202512946 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202533 | 13/08/2025 08:46:14 | REALIZAR PINTURA DA PAREDE DA GALERIA DOS SUPERINTENDENTES NO 1º PISO DO SMIL.DT. Obs.: Anexo, foto ilustrando o local. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura en la pared de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202512774 | SCA |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202534 | 20/08/2025 08:26:06 | Instalar molas/amortecedores nas portas de acesso secundário (ao lado dos elevadores) do Edifício da Manutenção para que permaneçam fechadas, e fixar fitas de sinalização como medida de segurança. Atualmente, uma das portas está travada e já ocorreu incidente de colisão de colaborador por ausência de sinalização. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202512495 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:48 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos, revisión de conexiones y limpieza de placa. Módulo de CPU inoperante. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202512164 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:57 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos, revisión de conexiones y limpieza de placa. Módulo de CPU inoperante. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202511926 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202530 | 25/07/2025 16:57:34 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202533 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202512979 (D) para ejecución.
202511576 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202530 | 25/07/2025 09:54:04 | Solicitamos el apoyo del personal de MEL3 para identificar las CCOs que se encuentran en la planilla anexa. De manera a colocar las placas con código QR para identificar las localizaciones del SOM. Ref: SSA 202511240. El servicio está planificado para ser realizado desde el 29 de julio al 1 de agosto de 8 a 10hs aproximadamente. | ISI0 | MEL4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202531 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado apoio nas instalações das placas com código QR para indentificar as localizações das CCOs no SOM, que se encontram na planilha anexa. Ref: SSA 202511240
202511436 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202529 | 17/07/2025 15:16:49 | Apoio para acompanhar a resolução do Case 01269256 junto ao suporte da AVEVA devido a necessidade de ter permissão de administrador. No dia 15/05/2025 às 19:17:30 foram geradas várias notificações com valores inconsistentes, conforme documento em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento; el caso fue cerrado con la siguiente descripción: "The tag's source was an RDBMS interface, with Location5 = 1 set for the tag, which allows for out-of-order data to be replaced within the same timestamp. The most likely cause is that data was incorrectly added to the source and then corrected, which would explain the behavior observed." Referencia: https://customers.osisoft.com/s/casedetail?listViewType=Home&id=500Pd00000YF0liIAD
202511428 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202529 | 17/07/2025 15:16:59 | REALIZAR PINTURA DA SALA DE REUNIÃO MOKÕI NO PISO TÉRREO DO SMIL.DT E DO CORREDOR DE ACESSO ÀS SALAS DAS SUPERINTENDÊNCIAS. DÚVIDAS: VALDECYR - RAMAL 3316. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202530 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura en las paredes de la sala de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202511237 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 07:37:30 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 180. OBS: conjunto P. De ser posible favor programar la impresión para setiembre 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202536 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202511236 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 07:37:41 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 185. OBS: conjunto P. De ser posible favor programar la impresión para agosto 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202533 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202511235 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 07:37:52 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 54. OBS: conjuntos H, J y K L. De ser posible favor programar la impresión para julio 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202530 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202511217 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202529 | 16/07/2025 07:38:02 | REALIZAR PINTURA NA MESA DE REUNIÃO ENTREGUE NA UPAC. OBS.: Posteriormente esta mesa será instalada na Sala de Reunião KOTY MOKÕI, localizada no piso térreo do SMIL.DT. | ISI0 | MCI4 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202532 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato de madera, luego aplicado dos manos de terminación barniz automotivo.
202511055 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202529 | 16/07/2025 07:38:25 | VERIFICAR/CONSERTAR A TV MARCA TCL, MODELO 55P725 E NÚMERO DE SÉRIE CONFORME ANEXO. A TV ESTAVA EM FUNCIONAMENTO E PAROU DE FUNCIONAR DE REPENTE. ESTÁ DISPONÍVEL NA SALA DE REUNIÃO MOKÔI - PISO TÉRREO DO SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado bloque de alimentación de iluminación led con desperfecto. Realizado cambio de componentes dañados. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202510679 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202528 | 09/07/2025 09:00:59 | Botoeira liga/desliga iluminação referente ado Painel QLF-1P-GE quebrada. | ISI0 | MEG3 | EDIGAR MATEUS LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202528 | EDSON FERREIRA | Inspecionado e detectado botoeira quebrada, não encontrada no sistema do almox., e solicitado ILA3 confeccionar em impressora 3D, foi substituída e deixada em condições normais de operação. Foto em anexo.
202510632 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202528 | 08/07/2025 14:03:19 | CONECTAR À REDE ELÉTRICA A MESA DE APOIO À TV DA SALA DE REUNIÃO (SALA Nº 131) DO SMIL.DT. CONFORME ILUSTRADO NO ANEXO, ATUALMENTE A TOMADA ESTÁ DISTANTE DA MESA ONDE SÃO CONECTADOS OS EQUIPTOS (USAR CANALETA PARA MELHORAR O VISUAL). | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de 3 tomadas 2P+T 15A padrão brasil, na parede da sala 131 da SMIL.DT, para ligação de TV e computador. Tensão medida 220V. Emitida SSA 202510942 para atualização de desenho. Deixada as tomadas em condições normais de utilização.
202510631 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202528 | 08/07/2025 14:03:36 | VERIFICAR/CONSERTAR A TV MARCA TCL, MODELO 55P725 E NÚMERO DE SÉRIE CONFORME ANEXO. A TV ESTAVA EM FUNCIONAMENTO, FOI DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA E APÓS CONECTÁ-LA NOVAMENTE PAROU DE FUNCIONAR. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Encontrado capacitores de fuente de alimentación de backlight led defectuosos. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202510266 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202527 | 02/07/2025 07:42:15 | Instalar suportes para TVs em salas do Edifício da Manutenção, cota 108,00 e Sala da SMIS.DT no SMIL.DT, conforme descrito no anexo, sendo no hall, salas de reunião e salas gerenciais. As TVs deverão ser retiradas do Edifício da Produção e instaladas nos locais indicados. Maiores esclarecimentos: Valdecyr - ramal 3316. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202537 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a fabricação e instalação de suporte fixo com apoio da contratada servicios Técnicos SRL.
202509586 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 18/06/2025 16:51:02 | INSTALAR TOMADAS CONFORME LAYOUT ANEXO NA SALA 223 (AUDITÓRIO) DO SMIL.DT. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202529 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado tomadas para o projetor, caixas de som e PC, conforme layout em anexo, na sala 223 (auditório) do SMIL.DT. Tensão medida 220V. Emitido SSA 202511491 para atualização de desenho. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202509554 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202525 | 18/06/2025 13:58:54 | Instalar tomadas nas salas gerenciais e de reunião (conforme demarcadas nos anexos) do piso térreo, 1º e 2º andares para TVs que serão instaladas nos locais. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202530 | EDSON FERREIRA | Conforme PT. instalado pontos de tomadas 2P+T para TV’s e Impressoras localizados no piso térreo, 1º e 2º andares Edifício da Manutenção. Emitido SSA 202511964 para atualização de desenhos.
202509333 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202525 | 16/06/2025 14:00:51 | CORRIGIR FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS DE ACESSO PRINCIPAL DO LQEE. ATUALMENTE AS PORTAS NÃO ESTÃO TRANCANDO, FICANDO APENAS ENCOSTADAS, NÃO ATENDENDO O PRÓPÓSITO DAS MESMAS. FOTO DE UMA DAS PORTAS ANEXO. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202529 | ADELAR FRONZA | Foi trocado a mola inferior da porta do lado esquerdo e regulado as outras tres molas, foi lubrificado as dobradiças e fechaduras.
202509318 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 11:04:36 | Solicitamos a aplicação de verniz automotivo nas placas com código QR, que serão instaladas em campo para identificar as localizações do SOM referente ao Conjunto M (ESAI). Obs.: Quantidade de 191 placas. | ISI0 | MCI4 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202528 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202508276 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202524 | 09/06/2025 08:55:44 | Instalar 04 tomadas para estações de trabalho e 01 tomada para a impressora na sala 227 do SMIL.DT (croqui anexo). Obs.: a tomada da impressora deve ficar próxima ao local onde será instalada. Dúvidas: Valdecyr Ramal 3316 | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202525 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado foram instaladas 04 tomadas para estações de trabalho e 01 tomada para a impressora na sala 227 do SMIL.DT, e 02 tomadas na sala 224, 225, 226, para adequar as novas intalacoes da SMIT.DT. A sobra de material foi utilizado na execucao da SSA 202508706. Emitido SSA 202509375, para atualizacao de desenho.
202508221 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202522 | 30/05/2025 10:09:50 | TRANSFERIR OS RAMAIS DA SM.DT, ASM.DT, SMIS.DT E SMIT.DT DO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO PARA O SMIL.DT. OS REFERIDOS RAMAIS ESTÃO LISTADOS NA PLANILHA ANEXA. QUALQUER DÚVIDA RAMAL 3316. | ISI0 | IEE3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202523 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Servicio ejecutado con SSA 202508338 (D). Fueron transferidos algunos internos fijos y asignados aparatos TMR para los usuarios que requerían de comunicación telefónica.
202508169 | STE |  | R025F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.048-6 | 202522 | 30/05/2025 07:48:18 | Instalar 02 suportes de TVs (retirados das salas 215 e 227) na sala 218 (SM.DT - Marco Aurélio). | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202532 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizada la instalación conforme solicitado, con apoyo de personal de ST SRL.
202508168 | STE |  | R025F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.048-6 | 202522 | 30/05/2025 07:48:30 | Retirar suporte de tv (fotos anexo) da sala 227 localizadas no SMIL.DT. Este suporte e o suporte retirado da sala 215 deverão ser instalados na sala 218 da ASM.DT (Marco Aurélio). Foto anexa. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202532 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la instalación conforme solicitado, con apoyo de personal de ST SRL.
202507903 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 26/05/2025 14:07:15 | Solicitamos a aplicação de verniz automotivo nas placas com código QR, que serão instaladas em campo para identificar as localizações do SOM referente ao conjunto L - SERVIÇOS AUXILIARES CC. Obs.: Quantidade de 119 placas. | ISI0 | MCI4 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202524 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202507737 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202522 | 28/05/2025 13:40:07 | Realizar a substituição da TV de 55 polegadas instalada no corredor do 3 piso do edificio de produção em frente aos elevadores devido a necessidade de envio para a assistência técnica da informática. A TV a ser utilizada na substituição esta instalada na sala da SMIS.DT localizada no 3º piso do edifício de produção. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202533 | SAMUEL VIEIRA | El servicio fue ejecutado conforme solicitado, con apoyo de personal de ST SRL.
202507447 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 19/05/2025 17:01:07 | Retirar suporte de tv (fotos anexo) da sala 215 localizadas no SMIL.DT. Obs.: Devem ser retirados o suporte próximo à parede e o localizado no centro da sala. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202535 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a remoção do suporte solicitado com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202507209 | SCA |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 19/05/2025 17:00:43 | Emitir parecer técnico referente a instalação de 3 tomadas para os carros elétricos que ficarão estacionados na AMD/ COTA 144 (SMIL.DT). Anexo desenho do circuito e fotos do local. | ISI0 | IEQ2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202507104 | STE |  | C014A | DISJUNTOR 500 KV 05U03 - GIS 50 HZ |  | 202519 | 08/05/2025 15:33:05 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C014A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202526 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas a SSA.
202506930 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202519 | 08/05/2025 07:32:58 | Todas as luminárias identificadas no desenho da sala 221 (referência: 6921DCA9192) deverão ser interligadas eletricamente à luminária principal também identificada no mesmo desenho, garantindo que todas sejam comandadas de forma simultânea. Salas 220 e 221 do SMIL.DT. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202519 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a readequação da alimentação das luminárias marcadas, de forma a individualizar o comando de acordo a cada sala, sendo assim, cada interruptor irá acionar somente as luminárias da respectiva sala. Como não houve alteração do circuito que alimenta as luminárias, apenas a tecla de comando, não há necessidade de atualização de desenhos.
202506877 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202519 | 05/05/2025 10:42:09 | Instalar tomadas para TV e computador nas salas 221, 219, 218 e 215 do 1º piso do SMIL.DT (altura padrão). Desenho 6926-DC-A9193-P anexo. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202520 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de tomadas para TVs e computadores nas salas 221, 219, 218 e 215 do 1º piso do SMIL.DT, conforme indicado no desenho em anexo e orientação do Valdecyr Araujo Silva. Emitido SSA 202507804 para atualiazação de desenho. Realizada medição de tensão nas tomadas instaladas, sendo constatado 220V entre fases e 125V entre fase e terra. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202506871 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202519 | 05/05/2025 10:42:27 | Instalar duas tomadas para TV e computador na sala 221 do piso térreo do SMIL.DT. Desenho 6926-DC-A9193-P-R14 anexo. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202519 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, realizado adequação de tomadas para alimentação de computador e aparelho televisor na sala 221, onde será o escritório do superintendente da SM.DT no laboratório da elevação 144.
202506805 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202519 | 05/05/2025 10:42:48 | Retirada de tomadas e eletrodutos nas salas 226 e 224 no Laboratório. Justificativa: Para permitir a instalação das novas estações de trabalho conforme planejado, é necessária a remoção dos eletrodutos e tomadas que impedem o posicionamento adequado das mesas junto à parede. Detalhamento: Remover os eletrodutos e tomadas aparentes que estão interferindo na instalação das estações de trabalho, conforme indicados no desenho 6926 DCA 9193 (anexo). | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202519 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado tomadas e eletrodutos externos das salas 226 e 224, isolado e identificado os cabos com seus respectivos circuitos e deixado sobre o forro do teto.
202506631 | STE |  | R025I005 | SINALIZAÇÃO | 0973.052-3 | 202518 | 28/04/2025 14:42:02 | Confeccionar 02 placas para identificação das salas do PAT - SM.DT no Edifício da Manutenção. O modelo das placas contendo está anexo e será entregue uma placa (físico) para retirada do tamanho e cores padrão. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202519 | WALDIR RINALDI | Depois da tentativa de execução por MCI2 e resultado insuficiente, foi solicitado e SGI que mandou confeccionar as placas. A instalação foi realizada por MCI2 sob orientação SMIS.DT.
202506266 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202517 | 21/04/2025 15:51:07 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto G: Subestación Margen Derecha. Cantidad: 88 placas. OBS: Programar servicio para mayo 2025. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202519 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado el servicio de instalación de placas con códigos QR. Subestación Margen Derecha. Conjunto G. Servicio realizado parcialmente. Cantidad de placas instaladas 80.
202506257 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 21/04/2025 15:49:44 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 191. Tamaño de placa: Definida en la planilla. OBS: conjunto M. De ser posible favor programar la impresión para junio 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202525 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202506256 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 21/04/2025 15:43:45 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 119. Tamaño de placa: Definida en la planilla. OBS: conjunto L. De ser posible favor programar la impresión para mayo 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202525 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202506252 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 22/04/2025 13:46:13 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. Ref: conjunto G. (Nro placas: 376). Listado de localizaciones se detallan en anexo. | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202523 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202504823 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 08/04/2025 09:23:11 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia no corredor da porta principal de entrada do Edifício de Manutenção, piso térreo, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El tomacorriente 220V 50Hz fue instalado conforme solicitado. Ver imagen adjunta.
202503921 | AAT |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202512 | 18/03/2025 08:25:08 | Realizar a substituição da TV de 55 polegadas instalada no corredor da cota 108 em frente aos elevadores E-15 e E-16 devido a necessidade de envio para a assistência técnica da informática. A TV a ser utilizada na substituição esta instalada na sala da SMIS.DT localizada no 3º piso do edifício de produção. Foto da TV a ser subtituída em anexo. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202503504 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 13/03/2025 09:31:28 | Solicitamos a aplicação de verniz automotivo nas placas com código QR que serão instaladas em campo para identificar as localizações do SOM referente a Subestação Margem Direita. Obs.: Quantidade de 186 placas. | ISI0 | MCI4 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202515 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202501433 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 31/01/2025 14:52:27 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 188. Tamaño de placa: se detalla en el anexo. OBS 1: conjunto G. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de abril 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202514 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202501432 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 31/01/2025 14:52:49 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 188. Tamaño de placa: se detalla en el anexo. OBS 1: conjunto G. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de marzo 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202511 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202501431 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 31/01/2025 14:52:07 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 186. Tamaño de placa: se detalla en el anexo. OBS 1: conjunto G. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de febrero 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202507 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202501305 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 29/01/2025 07:45:58 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM Ref: subestación margen derecha. (Cantidad de placas: 193). | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202510 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202420295 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202452 | 27/12/2024 15:48:38 | Solicitamos a aplicação de verniz automotivo nas placas com código QR, que serão instaladas em campo para identificar as localizações do SOM. (Quantidade de placas: 190). | ISI0 | MCI4 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202510 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202419984 | STE | 202419904 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202451 | 18/12/2024 14:52:48 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202419904: Realizar pruebas en el automatismo de subtensión del tablero CD-01 para determinar el tiempo de actuación de referido automatismo. (Ref.: RAP 10/2024) | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202530 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados ensaios com oscilografia, conforme solicitado. Os ensaios foram executados após normalização do cubículo 52-C (202417300). Durante transferências houve interligação de barras do CD-01 pois o tempo ajustado no QP para interligação entre QP's é de 3,5s, enquanto no CD-01 o tempo ajustado é de 3,1s. Para alteração no ajuste do CD-01 seria necessária a modificação também em Furnas, para coordenação.
202419982 | STE | 202419902 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202451 | 18/12/2024 14:53:02 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202419902: Realizar pruebas en los automatismos de interconexión entre los tableros QP-03 y QP-04 para verificar coordinación con el automatismo de subtensión del panel CD-01 (oscilografar tiempo de transferencia de fuentes). (Ref.: RAP 10/2024) | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202530 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados ensaios com oscilografia, conforme solicitado. Os ensaios foram executados após normalização do cubículo 52-C (202417300). Durante transferências houve interligação de barras do CD-01 pois o tempo ajustado no QP para interligação entre QP's é de 3,5s, enquanto no CD-01 o tempo ajustado é de 3,1s. Para alteração no ajuste do CD-01 seria necessária a modificação também em Furnas, para coordenação.
202419980 | STE | 202419903 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202451 | 18/12/2024 14:53:16 | Para evaluación y providencia en caso corresponda, de la SSA 202419903: Realizar pruebas en los automatismos de interconexión entre los tableros QP-03 y QP-04 para verificar coordinación con el automatismo de subtensión del panel CD-01 (oscilografar tiempo de transferencia de fuentes). (Ref.: RAP 10/2024) | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202508 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados ensaios com oscilografia, conforme solicitado. Os ensaios foram executados após normalização do cubículo 52-C (202417300). Durante transferências houve interligação de barras do CD-01 pois o tempo ajustado no QP para interligação entre QP's é de 3,5s, enquanto no CD-01 o tempo ajustado é de 3,1s. Para alteração no ajuste do CD-01 seria necessária a modificação também em Furnas, para coordenação.
202418851 | STE | 202418583 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202448 | 27/11/2024 09:07:44 | Conforme documento (Ref: RAP 09/2024). Evaluar y tomar las providencias caso corresponda, conforme lo solicitado en el item 4 del documento RAP 09/2024, cuyo detalle se encuentra más abajo Verificar e solucionar o motivo da corrente de excitação das unidades U12 e U14 apresentaram comportamento diferentes das demais na perturbação de 12/09/2024 às 17h21min | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202504 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSAs para sustitución de módulos y realización de ensayos, realizada simulaciones en base a datos colectados. Encontrado módulo 0031 del PSS en la U14 con mal contacto para tierra (ver informe adjunto). Encontrado en la U12 defecto en la constante de tiempo del PID del limitador de ángulo de carga. Realizado ajuste en el límite inferior de la tensión de salida del limitador de corriente máxima a fin de evitar sobre corrientes indebidas. Análisis en detallado documento adjunto.
202418849 | STE | 202418584 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202448 | 27/11/2024 09:08:19 | Conforme documento (Ref: RAP 09/2024). ITEM 4. Evaluar y tomar providencias en caso corresponda conforme lo solicitado a continuación Verificar e solucionar o motivo pelo qual não houve disparo do DRF1213 na perturbação ocorrida em 12/09/2024 às 17h21min | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202504 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue verificado que el DFR1213 se encontraba trabado durante el evento relatado, el equipo fue reiniciado por el operador de turno y normalizado el día 13/09/2024, el equipo se encuentra registrando eventos en condiciones normales desde esa fecha.
202418635 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 25/11/2024 07:53:31 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 193. Tamaño de placa: Definida en la planilla. OBS: conjunto E y F. De ser posible favor programar la impresión para ser entregadas hasta enero 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418633 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 25/11/2024 07:53:43 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 190. Tamaño de placa: Definida en la planilla. OBS: conjunto E. De ser posible favor programar la impresión para diciembre 2024. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202449 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418146 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202446 | 14/11/2024 07:35:56 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM Ref: subestación blindada a gas SF6.. (Cantidad de placas: 195). | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202449 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202415636 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 07:12:05 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM Ref: subestación blindada a gas SF6.. (Cantidad de placas: 254). | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202444 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202414952 | STE | 202413999 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202438 | 17/09/2024 16:39:06 | Se solicita evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202413999: Verificar os motivos que levaram a abertura dos disjuntores da unidade geradora U03, em decorrência da atuação do relé de parada normal com bloqueio (86N), quando essa ainda gerava 165MW e avaliar a possibilidade de reduzir este valor. (Ref.: RAP 06/2024) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202439 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foram realizados levantamentos com as equipes de campo, buscando verificar o ajuste da chave CB. Os ajustes encontrados estão dentro dos parâmetros médios das UGs. Foi identificado conexões elétricas frouxas da chave CB, em especial contato 34 que está associado aos trips nos disjuntores da Unidade qdo da atuação de bloqueios (Ver anexos). Pela Mecânica, foi mantida a posição da chave conforme encontrada e a Elétrica realizou reabertos das conexões e medições (SSAs 202415368 e 202415676).
202414524 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 10/09/2024 15:01:57 | Solicitamos a impressão de placas de código QR na máquina de gravação a laser para a identificação de equipamentos em campo com as localizações do SOM. A lista de códigos necessários está descrita na planilha em anexo. Quantidade de placas: 40 unidades. Tamanho da placa: grande. Observação: Localizações dos conjuntos C e D. | ISI0 | ILA3 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202445 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:40:11 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 200. Tamaño de placa: Grande. OBS 1: conjunto C y D. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de octubre 2024. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202443 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413420 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:40:39 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 201. Tamaño de placa: Grande. OBS 1: conjunto C y D. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de setiembre 2024. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413408 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:41:07 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM Ref: subestación blindada a gas SF6.. (Cantidad de placas: 166). | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202438 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202411534 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 24/07/2024 11:11:02 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. (Cantidad de placas: 160). | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202443 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato, luego fue aplicado una capa de terminación barniz automotivo.
202411531 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 24/07/2024 11:11:16 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 166. Tamaño de placa: Grande. OBS: conjunto C y D. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202432 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202409674 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202425 | 20/06/2024 14:50:23 | Substituir ramal 9469 marca Phiilips devido a falhas intermitentes. | ISI0 | MEL3 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR 9469 se encuentra en etapa de obsolescencia. Configurado y entregado nuevo aparato TMR conforme correo anexo. Obs. Aparato TMR antiguo quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas.
202409672 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202425 | 20/06/2024 14:52:17 | Substituir ramal 9549 marca Phiilips devido a falhas intermitentes. | ISI0 | MEL3 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR 9549 se encuentra en etapa de obsolescencia. Configurado y entregado nuevo aparato TMR conforme correo anexo. Obs. Aparato TMR antiguo quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas.
202409599 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 20/06/2024 14:52:56 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. (Cantidad de placas: 332). | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202431 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202408806 | STE |  | B013D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U13 |  | 202423 | 05/06/2024 17:12:23 | Realizar inspección visual y relevamiento fotográfico de las Bombas 1, 2 y 3 de presurización de aceite del regulador de velocidad de la UG 13, aprovechando el desmontaje previsto en el PD 3A. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202428 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de las bombas 1, 2 y 3 del RV. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202408000 | ADM | 202404494 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202421 | 21/05/2024 15:22:58 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202404494: Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. (Ref.: RAP 14/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202422 | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado o correto registro de estampa de tempo nas listas SOE do SCC e SCADA. Necessário simular a atuação dos pontos digitais desde os IEDs e observar o correspondente registro na RTU02 e supervisórios. Emitida a SSA 202416568 para verificação.
202407845 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 21/05/2024 15:23:42 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 161. Tamaño de placa: Grande. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202430 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202407166 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202419 | 06/05/2024 09:45:15 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. (Nro placas: 102) | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202422 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202406839 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202418 | 02/05/2024 17:12:43 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na cota 128, parede em frente a porta de entrada da oficina da SMMT.DT na GIS, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 125W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202425 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202408939 para instalación de tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202405912 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 12/04/2024 15:13:18 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. (Nro placas: 121) | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202421 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202402864 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 20/02/2024 16:08:52 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. (Nro placas: 200) | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202412 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202402656 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202408 | 19/02/2024 07:38:07 | Realizar a fixação de uma TV de 55 polegadas utilizando um suporte para TV na cota 128, parede próxima ao elevador E-9, entrada da oficina da SMMT.DT na GIS, detalhes conforme foto em anexo. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202417 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación del soporte y la TV. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202402221 | STE | 202401967 | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202406 | 08/02/2024 15:18:10 | Conforme SSA 202401967: Avaliar a possibilidade de incluir o sinal do PSS (VSAD) de todas unidades geradoras do setor de 50Hz nos registros oscilográficos dos DFR/RPMF. (Ref.: RAP 13/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202412 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado análisis de la situación actual y posibilidad de aplicación de la demanda. Realizada consulta a ENES.DT y a OPSE.DT. Historial de consulta y respuesta en documento adjunto. Debido a la futura instalación de nuevas UMRs será necesaria la emisión de una SDE (solicitud de demanda a ingeniería) por parte del área usuaria del equipo (OPSE.DT) para la modificación del proyecto e inclusión de la señal de VPSS en los registros de las UMRs.
202401932 | STE | 202401349 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202405 | 02/02/2024 11:08:45 | Conforme SSA 202401349: Verificar e solucionar o motivo da corrente da fase A da unidade geradora U13 apresentar comportamento distinto daquele registrado para as demais fases no DFR1213. (Ref.: RAP 12/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202408 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Corregida lectura de corriente de la U13 con la ejecución de la SSA derivada. Imagen de la normalización de la lectura de corriente de la fase A en archivo adjunto. Registro verificado el 02/05/2024.
202401466 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 29/01/2024 15:46:06 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado de informaciones y del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso | ISI0 | ILA3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202412 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202400256 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 08/01/2024 10:28:03 | Solicitamos la impresión de 580 códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla adjunta, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202406 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202320822 | STE | 202320788 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202401 | 02/01/2024 15:04:31 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202320788: Verificar e corrigir o motivo pelo qual não houve registro no SOE do SCC do trip pelo esquema permissivo por sobrealcance em distância - 21 POTT TRIP. (Ref.: RAP 09/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202403 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue verificado que el no registro en el SOE del SCC se debe a que el proyecto lógico de los relés de protección no contempla exteriorizar la señal 21 POTT TRIP (o equivalente) al gateway de comunicación, y por ende al SCC. Mas detalles pueden ser consultados en las SSAs derivadas.
202320625 | STE | 202320259 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202352 | 27/12/2023 07:46:24 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202320259: Corregir en el SOE del SCADA el horario de los puntos relacionados a eventos del ECCANDE, conforme informe. (Ref.: RAP 07/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202408 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme conclusão no arquivo em anexo, O SOE do NMR5 apresenta os eventos conforme timestamp recebido das fontes de dados e não adicionada pela aplicação. Por se tratar de uma remota não mantida por Itaipu e sim pela ANDE, a sincronização horária está diferente do “horário Usina”, como é o caso dos períodos em que o horário paraguaio se encontra 1h defasado em relação ao fuso GMT-3, período dentro do qual o evento foi registrado (setembro de 2023).
202320604 | STE | 202320268 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202352 | 27/12/2023 07:46:54 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202320268: Efetuar ensaio para verificar se a função “DC short circuit after shunt” da excitação da U9A implica em atuação da função 86E. (Ref.: RAO 22/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202415 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ensayo de sobre corriente lado DC vía TC de efecto Hall LEM y verificado que la misma señaliza alarma de “DC short circuit after shunt” al superar los 200% de la corriente nominal sin implicar en actuación del bloqueo 86E. La protección instantánea de sobrecorriente del rotor con bloqueo se realiza a través de la medición de corriente lado AC como se explica en documento adjunto. La falta de medición de corriente lado DC no deja a la unidad sin protección como asegura el RAO 22/2023.
202319430 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 07/12/2023 10:21:23 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. (Nro placas: 100) | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202352 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202319001 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 23/11/2023 07:05:58 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. (Nro placas: 100) | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202349 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202318843 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 17/11/2023 08:35:42 | Solicitamos la impresión de 100 códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202351 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Placas grabadas utilizando el proceso de grabado por láser conforme lo solicitado.
202318786 | STE | 202318462 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202346 | 17/11/2023 08:35:51 | Para evaluación y providencia, en caso corresponda de la SSA 202318462: Verificar e corrigir motivo pelo qual a sinalização das proteções da barra B4 não foi registrada pelo SOE do Scada. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202447 | MAURICIO MENON | Verificado que se trata de não-conformidade com o fornecedor Hitachi (ABB). A ata anexa reflete a responsabilidade do fabricante sobre este problema (ref SSA 202406019). Em anexo o andamento do evento (RNC) 207, também acessível em https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+207. Aguardando a resolução pelo fabricante.
202318677 | STE | 202318473 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202346 | 14/11/2023 08:41:02 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318473: Avaliar o ajuste dos limitadores de sobrecorrente da unidad U13. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202411 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron emitidas las SSAs 202400794 y 202400762 para verificación de ajustes del limitador, fueron constatados valores correctos de ajustes y funcionalidad del equipo. Fue emitida la SSA 202417693 para la alteración del rango de acción del limitador de corriente máxima de excitación con el fin de evitar sobrecorrientes indeseadas causadas por saturación del PSS.
202318673 | STE | 202318468 | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202346 | 14/11/2023 08:41:24 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318468: Corrigir a ausência de registro de corrente da fase A da LI IPU-FI 4 na UMR-OP02. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202346 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Canal de corriente normalizado con la ejecución de la SSA202313537, en adjunto imagenes de los registros normalizados
202318672 | STE | 202318467 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202346 | 14/11/2023 08:41:32 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318467: Efetuar a calibração da corrente de excitação da U12 e U13 no DFR1213, pois o valor registrado foi superior ao valor operacional da excitação das unidades. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202403 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitidas SSAs derivadas y verificado el correcto ajuste de la indicación de la corriente de campo de las unidades U12 y U13, el DFR puede medir corrientes de hasta 11500A antes de saturar. Los valores de corriente de campo medidos durante el evento fueron los correctos, la causa de la sobrecorriente de las unidades se debe a la saturación de la salida del PSS.
202318668 | STE | 202318466 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202346 | 14/11/2023 08:41:43 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318466: Avaliar o ajuste dos limitadores de sobrecorrente da unidad U12. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202412 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado análisis del desempeño del regulador de tensión y emitida SSAs derivadas para realización de ensayos. Encontrado defecto en el tiempo de respuesta del compensador del limitador de ángulo de carga, el cual causó la sobre corriente de campo. Detalles del análisis realizado en documento adjunto
202318663 | STE | 202318464 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202346 | 14/11/2023 08:42:04 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318464: Investigar e, eventualmente corrigir, o funcionamento do regulador de tensão da unidade U18. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202410 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado simulaciones y ensayos en campo mediante ejecución de SSAs derivadas. Identificado módulo limitador de ángulo de carga con desajuste del ángulo límite, módulo sustituido y reajustado. Informe del análisis realizado se encuentra en documento adjunto a la SSA.
202317992 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 02/11/2023 14:36:31 | Solicitamos apoyo para pintura de piezas impresas en 3D conforme especificaciones en Adjunto. Los mismos serán utilizados para el evento de la D.T. del día 05/12/2023 en el contexto de los 1° JITEC. Obs.: i- Cantidad de Piezas: 3 unidades. ii- En adjunto imágenes de referencia de los colores y zonas de las piezas a pintar. | ISI0 | MCI4 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202350 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en los colores azul RAL 5009 para la base y naranja Munsell 2,5YR6/16 para la parte superior.
202316464 | STE | 202315903 | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202340 | 05/10/2023 09:50:25 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202315903: Evaluar la necesidad de orientar a los equipos del Mantenimiento sobre los procedimientos a ser realizados en caso de que exista la necesidad de verificar fallas en los sistemas de enfriamiento de las excitaciones de unidades generadoras. (Ref.: RAO 16/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202410 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Texto descriptivo de la ejecución en archivo adjunto.
202316462 | STE | 202315902 | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202340 | 05/10/2023 09:51:15 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202315902: Evaluar la necesidad de verificar los procedimientos para retorno de las unidades generadoras posterior a los mantenimientos periódicos, de manera a evitar situaciones semejantes a las descritas en el informe. (Ref.: RAO 16/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202410 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Descripción del análisis realizado en documento adjunto.
202315178 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 12/09/2023 14:51:12 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. (Nro placas: 60) | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202342 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato, luego fue aplicado una capa de terminación barniz automotivo.
202314602 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 06/09/2023 08:10:38 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo a las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM. (Nro placas: 180) | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202341 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato, luego fue aplicado una capa de terminación barniz automotivo.
202314585 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 01/09/2023 09:51:53 | Solicitamos el acompañamiento del personal de MCI2 para realizar el pegado de placas con códigos QR para identificación de localizaciones del SOM, relacionadas a la subunidad A019D. | ISI0 | MCI2 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202337 | WALDIR RINALDI | Foi feito o acompanhamento para a instalação das duas primeiras plaquetas de QR nos motores bomba do tanque óleo sem pressão U-09, sendo dispensado o acompanhamento para as demais placas.
202312854 | STE | 202312707 | E006L001 | QUADRO 2RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.002-9 | 202331 | 03/08/2023 11:25:41 | Para providencias y evaluación conforme solicitado en la SSA 202312707, RAO 14/2023: Efecturar ensayo para evaluar se hay funcionalidades indisponibles en los IED de protección de la LT IPU MD 4 en el terminal de la SE-MD cuando el link de fibra optica entre el IED y switch de red de supervisión e GOOSE fuere perdido. En adjunto documento RAO 14_2023 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202340 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado lógico do IED (anexo), sem necessidade de ensaios, na qual aponta-se as seguintes perdas: -Critério de contato de disjuntor das funções 50BF, permanecendo critério de corrente; -Habilitação função SOTF por comando de fechamento disjuntor, permanecendo critério de tensão/corrente; -Falha Fusível por abertura do MCB; -Informação de terminal aberto para função WEI 21/67N; -Sinais de supervisão e rearme remoto de bloqueios p/ SCC/SCADA, -Gooses Cross-triger Osc. e Canais LDCM 87 OK
202310994 | STE | 202310663 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202327 | 05/07/2023 07:43:04 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202310663: Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 67N debido a la actuación de la función falla fusible. (Ref.: RAP 03/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado análisis de captura de protocolo IEC 60870-5-104, e identificado que la señal mencionada se recibe correctamente en el SCC. Detalles pueden ser verificados en los documentos anexos.
202310985 | STE | 202310662 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202327 | 05/07/2023 07:43:17 | Para evaluación y providencia caso corresponda de la SSA 202310662: Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. (Ref.: RAP 03/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202342 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado análisis de captura de protocolo IEC 60870-5-104, e identificado que la señal mencionada se recibe correctamente en el SCC. Detalles pueden ser verificados en los documentos anexos.
202310952 | STE | 202310660 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202327 | 05/07/2023 07:43:25 | Para evaluación y providencia en caso corresponda conforme SSA 202310660: Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización de la función de falla TC y de la función falla fusible. (Ref.: RAP 03/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202342 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado análisis de captura de protocolo IEC 60870-5-104, e identificado que la señal mencionada se recibe correctamente en el SCC. Detalles pueden ser verificados en los documentos anexos.
202310696 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 29/06/2023 16:28:31 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo.. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202329 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PLACAS GRAVADAS ATRAVES DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER CONFORME SOLICITADO.
202309131 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 15:04:20 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo, siguiendo el formato de la imagen en adjunto. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202324 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PLACAS GRAVADAS ATRAVES DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER CONFORME SOLICITADO.
202308402 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 23/05/2023 16:03:53 | Solicitamos la impresión de códigos Qr en chapas galvanizadas adquiridas, en las siguientes velocidades: 1000, 1500 y 2000. El código que deberá ser impreso es A019D019. Las pruebas serán realizadas para optar por la velocidad que tenga mejor acabado para posteriormente realizar una impresión en lote de placas. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202323 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | IMPRESSÃO E TESTES REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO. AMOSTRAS ENTREGUES AO SOLICITANTE.
202308070 | STE |  | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202320 | 16/05/2023 13:21:14 | Viabilizar projeto e instalação de termostato eletrônico para controle de temperatura na sala SM.DT(PY) para o DAC-1032, realizando controle em paralelo com termostato já presente na sala SM.DT(BR). OBS: DAC 9A34 deve possuir termostato de controle de temperatura único, localizado dentro da sala de equipamentos do ar condicionado. | ISI0 | IEQ2 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202415 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalado un nuevo controlador en la Sala SM-MD (Py) en paralelo con la Sala SM-MI (Br) conforme solicitado. Ref.: SSA 202404235.
202304665 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 21/03/2023 09:05:02 | Solicitamos la impresión del código QR A019D019 en chapas galvanizadas de 0.95mm de espesor, de manera a probar la calidad del material a ser adquirido en lote. Ref: Velocidad para prueba: 1000, 2000 y 3000 respectivamente. Frecuencia: 20kHz. Potencia: 100%. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202312 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | IMPRESSÃO E TESTES REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO. AMOSTRAS ENTREGUES AO SOLICITANTE.
202302440 | STE | 202302250 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 09/02/2023 15:51:30 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202302250: "Investigar el motivo por el cual hubo señalización errónea del estado del interruptor 04LI5 y de la condición de la LI 500kV MD-VHA 1 en el Scada, conforme al RAP 06/2022." (Ref.: RAP 06/2022) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202321 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Finalizada la migración y puesta en funcionamiento de la linea VHA1 para la posición LT16 en la SEMD. Todas las posiciones de interruptores y seccionadores para las lineasYZU1, YZU2 y VHA1 fueron ensayas durante los ensayos de puesta en servicio mediante SSAs 202309156, 202307351, 202306919.
202301649 | STE | 202301535 | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202305 | 31/01/2023 09:03:37 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202301535: "Avaliar, em conjunto com o fabricante, a possibilidade de ampliação da faixa de cálculo do canal de frequência (-/+5Hz) das unidades geradoras pelos registradores UMR (RPMF)." (Ref.: RAP 10/2022) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202317 | MARLON PIENIZ | Fue solicitado al fabricante la ampliación del rango de cálculo de frecuencia. Fueron emitidas las SSAs 202309547/44/43/42/39 para actualización del software de las UMRs, con la versión que contiene las alteraciones solicitadas. Rango de medición anterior de 46Hz a 65Hz. Rango de medición actual (31Hz a 74 Hz)
202301134 | STE | 202300892 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202304 | 23/01/2023 14:29:32 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300892: "Corregir la medición de tensión utilizada por los IEDs de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Realizada a regularização do RTP para 500kV/200V (PTRV=2500 e VNOMV=200) para o canal de tensão V. Realizada a interligação do fechamento de neutro da entradas V, com sua respectiva referência de terra, oriunda do painel DAUC F (500kV).
202301133 | STE | 202300893 | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202304 | 23/01/2023 14:29:40 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300893: "Corregir la medición de tensión utilizada por los IEDs de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Avaliada a demanda e verificada que não é realizada medição de tensão no IED PP5T04I2. A medição de tensão é habilitada somente nos IEDs em que está implementada a lógica de intertravamento das seccionadoras de aterramento (289T09 - IED PP5T04I1 e 357L4 - IED PA5T04).
202301130 | STE | 202300894 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202304 | 23/01/2023 09:51:26 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300894: "Corregir la medición de tensión utilizada por los IEDs de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Realizada a regularização do RTP para 500kV/200V (PTRV=2500 e VNOMV=200) para o canal de tensão V. Realizada a interligação do fechamento de neutro das entradas V e Z, com as suas respectivas referências de terra, orindas dos painéis DAUC F (500kV) e DAUC C (220kV).
202301128 | STE | 202300895 | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202304 | 23/01/2023 09:51:37 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300895: "Verificar y solucionar el motivo por el cual registros recientes de oscilografías de los IEDs de los paneles 2RP-T04 y 2RA-T04 no están disponibles en el acceso vía dirección https://172.31.140.44/2stc/data/." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Verificada na base de dados (disponível por https://172.31.140.44/2stc/data/) que os dados estão sendo disponibilizados corretamente. Entrado em contato com o emitente e confirmado que o acesso e disponibilização das oscilografias estão regularizados.
202301122 | STE | 202300902 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202304 | 23/01/2023 09:51:49 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300902: "Corregir el valor de la tensión de referencia de las lógicas de intertrabamiento de las seccionadoras de tierra en 500kV y en 220kV del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Confirmada em 14/11/2023 a execução da alteração do ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 357L4 para "19", referente a 10% do ajuste "VNOMV" (192) e 17% da tensão nominal Fase-Fase, conforme SSA 202306938.
202301077 | STE | 202300901 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202304 | 23/01/2023 07:21:49 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la 202300901: "Corregir el valor de la tensión de referencia de las lógicas de intertrabamiento de las seccionadoras de tierra en 500kV y en 220kV del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Confirmada em 14/11/2023 a execução da alteração do ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 257T4 para "19,9", referente a 10% do ajuste "VNOMV" (199) e 16,9% da tensão nominal Fase-Fase, conforme SSA 202306935.
202223242 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 23/11/2022 11:18:38 | Solicitamos la grabación de códigos QR en las chapas de acero inoxidable tamaño 7x6, conforme el archivo adjunto. OBS: Favor configurar la máquina de grabación láser, de manera a obtener una impresión lo más oscura posible. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202251 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas conforme solicitado.
202222118 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202244 | 03/11/2022 09:56:06 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas no corredor da cota 139 na entrada da sala dos técnicos, próximo ao cartão ponto. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202245 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo fijación de soporte de TV con apoyo de personal de ST SRL.
202221928 | AAT | 202221901 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202244 | 02/11/2022 09:04:03 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202221901: "Corregir la alimentación del IED de monitoreo de temperatura del conjunto T04/R04 de forma a no perder la protección por sobretemperatura en caso de pérdida de alimentación del sistema de refrigeración." (Ref.: RAO 07/2021 - R1). | ISI0 | IEQ2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202221448 | STE | 202221210 | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202243 | 24/10/2022 07:49:20 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202221210: "Verificar o motivo pelo qual não há registros de nenhuma das UMR no concentrador de oscilografias do RPMF no período entre 26.6.2022 a 11.7.2022." (Ref.: RAP 05/2022). | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202243 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue verificado que la falta de registros en el periodo 26/06/2022 al 11/07/2022 ocurrió debido a una falla de comunicación entre la controladora RAID del servidor CRF y su STORAGE. El servicio fue reestablecido con el apoyo del LASSE el día 11/07/2022. Referencia SSA 202214852.
202221412 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202243 | 24/10/2022 07:17:37 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas na entrada da SMIL.DT próximo ao elevador, imagem de referência em anexo. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202247 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Fijación de soporte de TV con apoyo de personal de ST SRL.
202221270 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 20/10/2022 08:34:55 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo, siguiendo el formato de la imagen en adjunto. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202244 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas conforme códigos relacionados na tabela.
202220874 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202241 | 13/10/2022 16:52:31 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas na sala da SMM.DT localizada no 2º piso do edifício de produção, imagem de referência em anexo. | ISI0 | MCI2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202244 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Instalación de soporte y TV de 55" por panel de madera.
202220872 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202241 | 13/10/2022 16:52:59 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na sala da SMM.DT localizada no 2º piso do Edifício de Produção, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202221924 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202220671 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202241 | 10/10/2022 12:46:12 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas no hall do 3º piso do edifício de produção em frente aos elevadores E-23 e E-24, imagem de referência em anexo. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202242 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fijación de soporte con apoyo de personal de ST SRL.
202220444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 05/10/2022 10:41:30 | Fabricar estrutura de painel para Sala de Produção Audiovisual, conforme anexos. Chapa para fixar plotagem de imagens dos dois lados do painel (a arte está sendo confeccionada pela CSRP.GB). Não será necessário conjunto de rodízios para a base. Medidas totais da estrutura: 2,20m (largura) x 2,05m (altura total). Medidas da chapa para fixação das plotagens: 2,20m (largura) x 1,60m (altura) (ver anexos). | ISI0 | MCI2 | FABIANE COLLING | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202245 | ADELAR FRONZA | Fabricar estrutura de painel para Sala de Produção Audiovisual
202220151 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202239 | 29/09/2022 11:36:02 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas no corredor da cota 108 em frente aos elevadores E-15 e E-16, imagem de referência em anexo. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202242 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo colocación de soporte de tv con apoyo de personal de ST SRL.
202219978 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202239 | 26/09/2022 07:51:08 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia no corredor cota 108 em frente ao elevadores E-15 e E-16, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220129 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219975 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202239 | 26/09/2022 07:51:35 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na parede do hall de entrada da SMIL.DT próximo ao elevador, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220283 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219971 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 26/09/2022 07:51:44 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na parede do hall do 2º piso do Edifício de Produção em frente aos elevadores E-23 e E-24, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220125 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219969 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 26/09/2022 07:51:53 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na sala da SMIS.DT localizada no 3º piso do Edifício de Produção, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220117 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219836 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202238 | 22/09/2022 15:06:10 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na parede do hall do 3º piso do Edifício de Produção em frente aos elevadores E-23 e E-24, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 210W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202220123 para MEG3 para instalación del tomacorriente. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202219470 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202237 | 16/09/2022 14:10:53 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas na sala da SMIS.DT localizada no 3º piso do edifício de produção, imagem de referência em anexo. | ISI0 | MCI2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202244 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo instalación de tv con apoyo de personal de ST SRL.
202216529 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 26/07/2022 16:32:46 | Teniendo en cuenta que la Máquina de grabación láser está con una falla de funcionamiento, solicitamos apoyo de ILA2, para la apertura de la carcasa superior de la salida del láser para una revisión del diodo. Este procedimiento no implica en pérdida de la garantía de la máquina debido a que se llevará bajo supervisión remota por parte de Mewin Ingeniería. Ref: Solpe: 10062205. BP: 716022. Marca: Mewin. Modelo: MW-30. | ISI0 | ILA2 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202238 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada abertura de carcasa y detección de falla con apoyo del proveedor del equipo, el cual se encuentra dentro del periodo de garantía. Posterior a la detección de la posible falla en el diodo laser fue cerrada la carcasa y el equipamiento va a aguardar reparo por parte del proveedor.
202216239 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 14:15:02 | La Máquina de Grabado láser no tiene en funcionamiento el demarcado de área de impresión. Caso esté en garantía, favor accionar al fabricante. Solpe: 10062205. BP: 716022. Marca: Mewin. Modelo: MW-30. | ISI0 | IMA0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Vía SSA 202217333 fue realizado el acompañamiento al proveedor, para el cambio del diodo con falla. Conforme pruebas realizadas al equipo, el mismo se encuentra en condiciones normales de operación.
202212407 | STE | 202212229 | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202221 | 26/05/2022 14:15:30 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202212229: Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL3 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-IRY (REF: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202233 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Trabajo realizado con la SSA (D) 202212584 por la MEL 1 con resultado satisfactorio.
202212389 | STE | 202212228 | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202221 | 26/05/2022 14:15:51 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202212228: Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL4 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-PIH (REF: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202322 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Fue corregido el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL4 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-PIH (REF: RAP 02/2022) conforme solicitado.
202212356 | STE | 202212227 | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202221 | 25/05/2022 16:53:37 | Evaluar lo solicitado en la SSA 202212227: Investigar y subsanar el motivo por el cual no hubo, en el SOE del SCC, señalización de trip de la fase T referente a la protección primaria de la LI 220kV MD-IRY (Ref.: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202229 | CARLOS RONEI ORTIZ | Problema identificado e solucionado nos equipamentos primários, através das SSAs derivadas.
202206856 | STE | 202206810 | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202219 | 10/05/2022 11:20:31 | Verificar y associar a sinalização de partida da Taxa 2 no SOE do Scada à função TOF1-T2, igual a 51Hz no FIP PCG 1. Tendo em conta a ocorrência descrita no RAO 01/2022, que se encontra em anexo. | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202222 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizado análise do lógico dos IEDs referentes a lógica de taxa 1 e 2 e foi confirmado a necessidade de adequação dos sinais de supervisão na base de dados do Gateway e SCADA com o novo lógico dos IEDs referentes as taxas 1 e 2. Emitido SSAs derivadas 202212691 e 202212694 para IEE3 gestionar alterações com MEL4. Todas as derivadas foram executadas por IEE3 e MEL4, realizando a unificação do sinal de partida de Taxa 1/2 na base de dados do novo Gateway Hitachi na GIS 50Hz, IHM e SCADA.
202206737 | STE | 202206526 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202218 | 06/05/2022 08:01:36 | Evaluar y revisar de ser necesario el actual procedimiento de ajuste del limitador de máxima corriente de excitación de las unidades generadoras de Itaipu. Teniendo en vista la ocurrencia descrita en el RAO 20/2021, que está adjunto. | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202227 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado simulaciones en bancada, ensayos con máquina en el sistema y elaboración de informe técnico (adjunto) con los resultados obtenidos. Realizada la modificación de la IM.EE.0139 en base al estudio realizado. Emitida SSAs : 202400733/34/35/36/37/38/39/40/41/43/60/61/62/63/64/65/66/67 para verificación y ajuste de los limitadores de todas las unidades generadoras.
202202681 | STE | 202202400 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202208 | 22/02/2022 07:15:24 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar o motivo das tensões de fase das barras A2 e B2 da SE-MD 500kV registradas pelo DFR2S1 estar superior a tensão real, registrada pelo SCADA e pelo FIP-02, em cerca de 30kV (SSA 202202400). | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202218 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fueron emitidas las SSAs 202207046 (D) y 202214974 (D) para ajuste de los canales del DFR correspondientes a las tensiones de las Barras A2 y B2, en el archivo adjunto se muestran los registros de tensión antes y después del ajuste
202202319 | STE | 202201256 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202207 | 16/02/2022 11:33:16 | REFERENCIA RAP 19/2021: Avaliar e solucionar o motivo pelo qual a corrente de campo da unidade geradora U11 registrada pelo DFR1011 apresentou um comportamento diferente daqueles registrados para as demais unidades geradoras (SSA 202201256). | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202210 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida SSA202203354 para verificación de transductores del EC11 constatando su funcionamiento normal. Fue emitida SSA202303378 para verificación del ajuste del DFR1011 y fue encontrada la placa N°3 de acondicionamiento de señales con defecto, fue sustituido y realizado seguimiento de las señales de corriente de campo registradas por el DFR1011 y verificado su medición correcta. Se adjunta registros de la corriente de campo de la U10 y U11 obtenidos posterior a la intervención en campo.
202602300 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202608 | 19/02/2026 07:50:06 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG11 programado para o período de 23/02/2026 a 13/03/2026. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202608 | ANDRE DA SILVA BARBOSA
202602034 | STE |  | C018A | DISJUNTOR 500 KV 85B12 - GIS 50 HZ |  | 202607 | 12/02/2026 09:29:44 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C018A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202607 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas na SSA.
202601865 | STE |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202607 | 09/02/2026 07:29:33 | Instalação de placas com código QR para identificar localizações do SOM, Conjunto P: Sistemas de Ventilação e Ar Condicionado. Quantidade de placas previstas para instalalação: 38 | ISI0 | ISI0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ MARCELO GASPARETTO | 202607 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | Instaladas placas de QR code nos seguintes locais: - Casa de força e barragem - cotas: 115, 127, 131, 133, 139 e 141 - Laboratório (SMIL.DT) - SEMD: Edifício de Supervisão e Controle e na Sala de carregadores e baterias (2CCB-1), Setor 1- 500 kV.
202601528 | SEE |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202606 | 02/02/2026 11:04:17 | Acompanhar a realocação dos relógios de ponto da MD e ME da cota 139,00 para a cota 144,00, sendo 02 relógios próximos às unidades U02 e elevador E11 e 02 relógios próximos às unidades U06 e elevador E12. | ISI0 | ISI0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202606 | VALDECYR ARAUJO SILVA
202601026 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 23/01/2026 14:13:25 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG13 programado para o período de 26/01/2026 a 13/02/2026. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202605 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202600878 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 21/01/2026 16:15:46 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG13 programado para o período de 26/01/2026 a 13/02/2026. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202604 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Realizada la verificación de acceso a los sistemas con utilización de las redes móviles COLETORES y SIRI-MOBILE. No fueron encontrados problemas de acceso y los resultados detallados de la verificación se encuentran en el anexo.
202600428 | STE |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202603 | 12/01/2026 10:27:31 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto P: Sistemas de ventilación y aire acondicionado. Cantidad de placas previstas para instalación: 100. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202603 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fue realizada la instalación de 60/100 placas con códigos QR del conjunto P.
202600059 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 07:51:16 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG09 programado para o período de 05/01/2026 a 23/01/2026. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202602 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo .
202519497 | STE |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202550 | 10/12/2025 15:55:13 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto P: Sistemas de ventilación y aire acondicionado. Cantidad de placas previstas para instalación: 47. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202551 | EDIGAR MATEUS LOPES | Se ha realizado la instalación de placas con código QR del Conjunto P conforme programado. Cantidad de placas instaladas: 47.
202519486 | STE |  | C017A | DISJUNTOR 500 KV 05A12 - GIS 50 HZ |  | 202550 | 11/12/2025 11:14:34 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C017A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202551 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas na SSA.
202519365 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202550 | 11/12/2025 11:17:13 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202551 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud.
202519012 | STE |  | K | SERVIÇOS AUXILIARES CA 60 HZ |  | 202549 | 01/12/2025 14:02:43 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto K: Servicios auxiliares 60Hz. Cantidad de placas previstas para instalación: 14. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202549 | EDIGAR MATEUS LOPES | Fue realizada la instalación de placas con código QR conforme previsto. Conjunto K: Servicios auxiliares 60Hz.
202519011 | STE |  | J | SERVIÇOS AUXILIARES CA 50 HZ |  | 202549 | 01/12/2025 14:02:52 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto J: Servicios auxiliares 50Hz. Cantidad de placas previstas para instalación: 7. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202549 | EDIGAR MATEUS LOPES | Fue realizada la instalación de placas con código QR conforme previsión. Conjunto J. Servicios auxiliares 50HZ.
202518685 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 24/11/2025 11:30:19 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG16 programado para o período de 24/11/2025 a 12/12/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202548 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202518504 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 15:56:22 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG16 programado para o período de 24/11/2025 a 12/12/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202547 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202518503 | STE |  | H | VERTEDOURO |  | 202547 | 20/11/2025 15:56:34 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto H: Vertedero. Cantidad de placas previstas para instalación: 33. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202548 | EDIGAR MATEUS LOPES | Se ha realizado la instalación de placas con Código QR conforme previsión. Cantidad de placas instaladas 33. Conjunto H vertedero.
202518044 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 15:59:05 | CORTAR E INSTALAR 07 PLACAS EM PVC NO TAMANHO 56x20,5cm. As mesmas deverão ser instaladas após conclusão da colagem do layout impresso nas mesmas, sendo a realização conforme disponibilidade das cabines acústicas e dos containers. Anexo foto ilustrando uma cabine (total de 03). Os containers estão em fase de aquisição. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202550 | WALDIR RINALDI
202517727 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202545 | 06/11/2025 09:18:23 | Solicita-se a realização de serviço de verificação da Eficiência Térmica e Luminosa de Película de Controle Solar (Insufilm) aplicadas em superfícies envidraçadas da sala do Apoio SM.DT, localizada na face oeste do 1º andar do Edifício da Manutenção. Colaborador usuário da sala, Eng. Alexandre Cezario, está de acordo com o serviço. | ISI0 | ILA1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação da Eficiência Térmica de uma película de proteção solar. Em relação a eficiência luminosa com a película mediu-se 17000 Lux e sem a película 25000 Lux ,medição "aproximada" por ter sido realizada apenas com uma pequena peça de pelicula , permanecendo o luxímetro parcialmente exposto a incidência de reflexo solar. Detalhes do termograma com eficiência térmica em anexo.
202517464 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 03/11/2025 07:37:02 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG18A programado para o período de 03/11/2025 a 21/11/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202545 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202517232 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202544 | 30/10/2025 07:26:22 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202544 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud.
202517090 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 27/10/2025 09:53:44 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG18A programado para o período de 03/11/2025 a 21/11/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202544 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202516271 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202542 | 14/10/2025 07:59:21 | VERIFICAR/REPARAR PROJETOR MARCA EPSON, Nº DE SÉRIE VA9K5607033 (ANEXO) QUE ESTAVA INSTALADO NO AUDITÓRIO DA SMIL.DT. OBS.: O PROJETOR PAROU DE FUNCIONAR DE REPENTE. POR TRATAR-SE DE UM ITEM UTILIZAÇÃO FREQUENTE PELOS USUÁRIOS DO AUDITÓRIO, SOLICITA-SE ATENDIMENTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202542 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Protecciones abiertas por a corto circuito en toda la placa central de la fuente, el sistema de ventilación forzada estaba obstruido por filtro deteriorado. Reparo inviable. Ver anexo. Proceder a descarte. Obs: Instrumento sin BP.
202516201 | STE |  | C016A | DISJUNTOR 500 KV 45U34 - GIS 50 HZ |  | 202542 | 14/10/2025 08:00:01 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C016A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202542 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas na SSA.
202515617 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202540 | 30/09/2025 15:10:37 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto M: Comunicaciones (Cuadro de control operativo). Cantidad de placas previstas para instalación: 50. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202541 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de las 50 placas en los distintos locales, conforme fue previsto.
202515598 | STE |  | L | SERVIÇOS AUXILIARES CC |  | 202540 | 30/09/2025 15:11:14 | Relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto L, "Servicios Auxiliares CC", específicamente los cargadores de batería, con la finalidad de actualizar los campos fotografía y número de seire en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202540 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado el levantamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto L, "Servicios auxiliares CC", actualizado el campo imagen en el SAMGE.
202514686 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 15/09/2025 17:02:42 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG18 programado para o período de 15/09/2025 a 03/10/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202538 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202514438 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 07:20:00 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG18 programado para o período de 15/09/2025 a 03/10/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202537 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202514051 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 01/09/2025 15:33:08 | REALIZAR PINTURA NA PAREDE DA SALA DO CMA - CENTRO DE MONITORAMENTO DE ATIVOS LOCALIZADO NA SALA 222 DO SMIL.DT. Obs.: parede das TVs. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura en las paredes internas de la sala. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202513953 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 01/09/2025 09:17:22 | INSTALAR 02 TVs NA SALA 222 DO SMIL.DT. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202536 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação de suporte para televisor com apoio da contratada servicios Técnicos SRL.
202513742 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202535 | 26/08/2025 13:43:23 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto M: Comunicaciones (Cuadro de control operativo). Cantidad de placas previstas para instalación: 100. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202535 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Foram realizadas as instalações das placas com código QR no equipamentos do conjunto M. Quantidade de placas instaladas: 40
202513675 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 25/08/2025 11:22:14 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG17 programado para o período de 25/08/2025 a 12/09/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202535 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202513611 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 16:01:54 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG17 programado para o período de 25/08/2025 a 12/09/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202534 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202513542 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202534 | 21/08/2025 15:45:37 | Solicito troca de bateria do equipamento TMR marca Alcatel-Lucent, relacionado ao ramal 9212. Equipamento entregue para Eduardo Carminatti. | ISI0 | MEL3 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a substituição da bateria avariada por uma nova, e realizado teste de carregamento, com sucesso. Liberado para uso.
202512844 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202533 | 13/08/2025 08:47:27 | CONSERTAR 02 GAVETEIROS DO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO QUE NÃO ESTÃO FECHANDO CORRETAMENTE. OBS.: OS MESMOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ESPAÇO "ENZO DE BERNARDI", CONFORME FOTO EM ANEXO. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202534 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la reparación de los rieles y de las cerraduras de los dos cajoneros solicitados. Los mismo presentaban rastros de golpes y oxidación.
202512724 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 08/08/2025 08:04:42 | FABRICAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SUPORTE DE TV QUE SERÁ UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO DE PARADA DE MÁQUINAS - SMM.DT. CONFORME ANEXO E ORIENTADO PESSOALMENTE. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202533 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO PLACA DE PVC CINZA, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINÍLICAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202512562 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202532 | 08/08/2025 08:05:09 | SUBSTITUIR A FECHADURA DO ARMÁRIO DA SALA DA SMMA.DT (Penzin). Obs.: O armário não possui chave. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202536 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fue sustituido el gavetero por otro con llave funcionando
202511881 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202530 | 25/07/2025 08:52:35 | Instalar quadros 11 quadros no Edifício da Manutenção. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202530 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de 18 cuadros en el edificio de mantenimientos, 8 cuadros en la planta baja y 10 cuadros en el primer piso. Los mismos fueron instalados por paredes de concreto y yeso cartonado.
202511548 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 08:49:45 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG07 programado para o período de 21/07/2025 a 08/08/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202530 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202511300 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 08:34:50 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG07 programado para o período de 21/07/2025 a 08/08/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202529 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202511240 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202529 | 16/07/2025 07:37:21 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto M: Comunicaciones (Cuadro de control operativo). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202531 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fue realizada la instalación de las placas con código QR en el conjunto M. Cantidad de placas instaladas: 90.
202511130 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202529 | 16/07/2025 07:38:11 | Fixar os puxadores dos armários do Edifício da Manutenção que "cairam". Os mesmos encontram-se dentro dos armários. Informações adicionais com Valdecyr - Ramal 3316. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202530 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de siete tiradores a diferentes armarios distribuidos en la planta baja, primer y segundo piso del edificio de mantenimiento. Para la instalación de los tiradores se realizó el fresado de la parte interior de la puerta debido a que el tornillo no tenía la longitud necesaria.
202510147 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202527 | 01/07/2025 09:48:26 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto G: Subestación Margen Derecha. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202527 | EDIGAR MATEUS LOPES | Instalação de placas de identificação (QR code) em equipamentos relacionados às barras A1/B1e A2/B2.
202510140 | STE |  | L | SERVIÇOS AUXILIARES CC |  | 202527 | 01/07/2025 09:48:36 | Instalación de placas con códigos QR para identificación de localizaciones del SOM pertenecientes al conjunto L. (servicios auxiliares CC localizados en la SEMD). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202527 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada la instalación de placas con código QR, en el conjunto L de la SEMD.
202510097 | STE |  | C015A | DISJUNTOR 500 KV 85U04 - GIS 50 HZ |  | 202527 | 30/06/2025 17:00:31 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C015A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202527 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas na SSA.
202509662 | STE |  | L | SERVIÇOS AUXILIARES CC |  | 202526 | 23/06/2025 10:43:58 | Instalación de placas con códigos QR para identificación de localizaciones del SOM pertenecientes al conjunto L. (servicios auxiliares CC 60Hz). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202526 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada la instalación de placas con código QR, en el conjunto L.
202509625 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 07:16:38 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG02 programado para o período de 23/06/2025 a 11/07/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202526 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202509359 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202525 | 17/06/2025 07:17:40 | DESMONTAR MESA DE REUNIÃO LOCALIZADA NA SALA DA SMIS.DT E DEIXAR DISPONÍVEL PARA QUE POSSA SER LEVADA ATÉ O ALMOXARIFADO (DESCARTE). ESTA MESA POSSUI UMA PARTE QUE ESTÁ LOCALIZADA EM UMA SALA DA SMMC.DT (EL. 115,00) QUE DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL NO EDD (FRENTE AO SMIL.DT) QUE SERÁ RETIRADO DIA 18/06 A PARTIR DAS 8H. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202528 | ADELAR FRONZA | Foi desmontada a mesa conforme solicitado.
202509348 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202525 | 17/06/2025 07:20:54 | Retirar os suportes do projetor de das caixas de som (assim como a fiação correspondente) da sala MIRANTE do 3º piso do Edifício da Produção e instalar na sala 223 (auditório do SMIL.DT). Para orientação do local de instalação falar com Valdecyr Ramal 3316. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202525 | ADELAR FRONZA | Foi retirado o suporte do projetor e das caixas de som, a fiação não foi retirado pois não pertence a carpintaria a execução desse trabalho.
202509346 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202525 | 17/06/2025 07:21:09 | Desligar os equipamentos de áudio sala MIRANTE e instalar na Sala 223 (auditório do SMIL.DT). Posteriormente os suportes (do projetor e das caixas de som serão retirados pela MCI2). | ISI0 | MEL3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem dos equipamentos de áudio e vídeo da sala Mirante e posteriormente a montagem, conexão e configuração dos equipamentos no Auditório da SMIL.DT. Liberado para uso.
202509322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 11:17:21 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG02 programado para o período de 23/06/2025 a 11/07/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202525 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202509183 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202524 | 13/06/2025 11:15:39 | Instalar Galeria dos Superintendentes de Manutenção no SMIL.DT na sala 222 (retira do 3º piso do Edifício da Produção) na parede conforme indicado no anexo. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202525 | WALDIR RINALDI | FORAM REINSTALADAS AS LETRAS E QUADROS CONFORME ANEXO
202508501 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202524 | 09/06/2025 08:55:13 | Colocar quadros nas salas da SM.DT, ASM.DT, SMIT.DT e SMIS.DT. Os quadros serão colocados nas paredes conforme orientação de um colaborador da divisão/superitendência e estarão disponíveis a partir de quinta-feira (05 de junho de 2025) à tarde. Anexo exemplo das paredes em "drywall" onde serão instalados os quadros. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202525 | ADELAR FRONZA | foi instalado 40 quadros de tamanhos variados nas paredes da SM.DT, ASM.DT, SMIT.DT e SMIS.DT.
202508498 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202524 | 09/06/2025 08:55:25 | Instalar prateleiras na sala anexa ao auditório do SMIL.DT onde serão armazenados os uniformes da MD no 1º piso. Obs.: as prateleiras poderão ser reaproveitadas da sala atual no 3º piso do Edifício da Produção (a altura das prateleiras é de 27cm). Qquer dúvida Valdecyr Ramal 3316. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202528 | ADELAR FRONZA | Instalar prateleiras na sala anexa ao auditório do SMIL.DT
202508432 | STE |  | L | SERVIÇOS AUXILIARES CC |  | 202523 | 03/06/2025 09:54:54 | Instalación de placas con códigos QR para identificación de localizaciones del SOM pertenecientes al conjunto L. (servicios auxiliares CC 50Hz). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202523 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada la instalación de placas con código QR, en el conjunto L.
202507731 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 22/05/2025 13:43:40 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG05 programado para o período de 26/05/2025 a 13/06/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202522 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202507545 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 22/05/2025 07:30:19 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG05 programado para o período de 26/05/2025 a 13/06/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202521 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202507485 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 19/05/2025 16:59:34 | Retirar as fechaduras de 14 (gaveteiros e armários) que encontram-se identificados nas salas 213, 214, 215 e 217 do SMIL.DT. Obs.: - Retirar para possibilitar o envio ao SGSS.DT para fabricação das chaves que encontra-se extraviadas. - Os móveis estão identificados conforme foto anexo. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202523 | ADELAR FRONZA | Foi retirada 6 fechaduras de gaveteiro para fazer a chave e posteriormente recolocado e trocado 22 fechaduras dos armários.
202507446 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202521 | 19/05/2025 07:23:24 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto G: Subestación Margen Derecha. Cantidad: 188 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202521 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la colocación de placas de forma parcial por condiciones meteorológicas. Cantidad de placas colocadas 145.
202506880 | STE |  | R025I005 | SINALIZAÇÃO | 0973.052-3 | 202519 | 05/05/2025 11:27:31 | Confeccionar placas para identificação das salas conforme relacionado anexos e relacionado abaixo: Sala 217 - Superintendente Adjunto de Manutenção Sala 218/219 - Superintendente Adjunto de Manutenção Sala 221 - Superintendente de Manutenção Sala 220/221 - Superintendente de Manutenção Sala 227 - Expediente Sala 219 - SMIL.DT Sala 224/225/226 - SMIT.DT | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202520 | WALDIR RINALDI | Depois da tentativa de execução por MCI2 e resultado insuficiente, foi solicitado e SGI que mandou confeccionar as placas. A instalação foi realizada por MCI2 sob orientação SMIS.DT.
202506539 | STE |  | R025I005 | SINALIZAÇÃO | 0973.052-3 | 202518 | 28/04/2025 14:59:14 | Realizar a troca da identificação das salas das gerências das divisões SMMG.DT, SMME.DT, SMMC.DT, SMIE.DT, SMIM.DT, SMMA.DT, SMMT.DT e retirar as identificações das salas SMIS.DT e SMIT.DT que serão utilizadas para identificar salas do SMIL.DT. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202518 | WALDIR RINALDI | SERVIÇO REALIZADO ACOMPANHADO PELO SR. VALDECIR ARAUJO, CONFORME SUAS ORIENTAÇÕES
202506264 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202517 | 21/04/2025 15:50:46 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto G: Subestación Margen Derecha. Cantidad: 188 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202517 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado el servicio de instalación de placas con códigos QR. Subestación Margen Derecha. Conjunto G. Servicio realizado parcialmente. Cantidad de placas instaladas 98.
202506046 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202516 | 15/04/2025 09:24:11 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG15 programado para o período de 21/04/2025 a 13/05/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202517 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202505841 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202515 | 11/04/2025 14:27:03 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG15 programado para o período de 21/04/2025 a 13/05/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202516 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202504808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 31/03/2025 10:49:41 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG 01 programado para o período de 31/03/2025 a 15/04/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202514 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202504414 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 16:15:27 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG01 programado para o período de 31/03/2025 a 15/04/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202513 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202504383 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202513 | 24/03/2025 11:11:03 | Solicita-se apoio para instalação de placas com código QR para identificar equipamentos do conjunto G, conforme programação da SSA 202504257, prevista para os dias 26, 27 e 28 de março de 2025. | ISI0 | MET2 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202513 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para instalación de placas con código QR en los equipamientos del conjunto G.
202504257 | STE |  | G | SUBESTACAO MARGEM DIREITA |  | 202512 | 21/03/2025 11:14:09 | Instalação de placas com código QR para identificar localizações do SOM, conjunto G - Subestação Margem Direita. Quantidade: 186 placas. | ISI0 | ISI0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ MARCELO GASPARETTO | 202513 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | Instalações de placas de código QR em equipamentos da SEMD.
202503363 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 13/03/2025 09:33:01 | Realizar relevamiento fotográfico en los equipamientos pertenecientes a los conjuntos E y F, localizados en las cotas 144 y 195 (Casa de Fuerza y Presa principal), además de los equipamientos ubicados en la SAME. Para actualización del datos en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202511 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado relevamiento fotográfico de los equipamientos de los conjuntos E y F. SAMGE actualizado.
202503352 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 10/03/2025 07:31:49 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG06 programado para o período de 10/03/2025 a 21/03/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202511 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Encontrado problemas ao realizar conexão com APs da cota 98 U05 e U07 (Jusante). Problema foi solucionado após atividade de ajuste dos APs realizada pela SITT.AA.
202503082 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202510 | 07/03/2025 07:14:59 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG06 programado para o período de 10/03/2025 a 21/03/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202510 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202501808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 07/02/2025 16:51:56 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG10 programado para o período de10/02/2025 a 28/02/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202507 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202501679 | STE | 202501525 | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202506 | 07/02/2025 16:52:23 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202501525: "Avaliar o motivo pelo qual o registrador dinâmico SRPPD não partiu para a perturbação de 05/12/2024." (Ref.: RAP 13/2024) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202509 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Se emitió la SSA 202505553 para la verificación de la UR03, el cual presentaba un problema en el disco que impedía el almacenamiento de los registros. El inconveniente fue corregido. Asimismo, se emitió la SSA 202505606 para la verificación del CR, ya que el mismo quedaba trabado cuando la cantidad de archivos era elevada. La corrección correspondiente fue realizada. Actualmente, el SRPPD se encuentra en condiciones normales de operación.
202501623 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 04/02/2025 14:06:10 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG10 programado para o período de 10/02/2025 a 28/02/2025. A verificação será realizada na semana anterior ao início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202506 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202501605 | STE | 202500626 | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202506 | 07/02/2025 16:55:38 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202500626: Avaliar a alteração na Ordem de Ajuste da proteção do TA-01 para habilitar o bloqueio cruzado por segundo harmônico. (Ref.: RAP 12/2024) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi realizada reunião formalizando a transferência de responsabilidade pela ordem de ajuste do TAP-01 da SMIN.DT para a OPSE.DT conforme AR/SMI.DT/0013/2025. Também foi acordado que na nova ordem de ajuste deve ser habilitado o bloqueio cruzado da proteção diferencial por segundo harmônico, portanto esta será baixada e serão emitidas novas SSAs para testes e implementação em campo após a emissão da nova ordem de ajuste. Ref.: https://confluence.itaipu/pages
202501596 | STE |  | F | LINHAS DE TRANSMISSAO 60 HZ |  | 202506 | 04/02/2025 08:50:10 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto F: Líneas de Transmisión 60Hz. Cantidad: 63 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202507 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fueron instaladas 63 placas con códigos QR conforme previsto. conjunto F Líneas de transmisión 60Hz.
202501595 | STE |  | E | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | 202506 | 04/02/2025 08:50:20 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto E: Líneas de Transmisión 50Hz. Cantidad: 130 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202506 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fueron instaladas 130 placas con código QR, pertenecientes al conjunto E. Líneas de Transmisión 50Hz.
202501155 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 27/01/2025 07:22:38 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UGU9A programado para o período de 27/01/2025 a 07/02/2025. A verificação será realizada na data de início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202505 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202500942 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202504 | 23/01/2025 09:38:32 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UGU9A programado para o período de 27/01/2025 a 07/02/2025. A verificação será realizada na semana anterior ao início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202504 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202500906 | STE |  | E | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | 202504 | 22/01/2025 08:43:10 | Solicita-se apoio para instalação de placas com código QR para identificar equipamentos do conjunto E, conforme programação da SSA 202500804, prevista para os dias 29 e 30 de janeiro de 2025. | ISI0 | MET2 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202508 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para la colocación de placas con códigos QR para la identificación de los equipos del conjunto E.
202500804 | STE |  | E | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | 202504 | 20/01/2025 14:43:44 | Instalação de placas com código QR para identificar localizações do SOM conjunto E: Linhas de Transmissão 50Hz. Quantidade: 190 placas. | ISI0 | ISI0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202505 | EDIGAR MATEUS LOPES | Foram instaladas as placas com código QR para identificar localizações do SOM conjunto E (Linhas de Transmissão 50Hz), conforme previsto.
202500332 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202503 | 14/01/2025 15:21:03 | Verificar motivo por el cual la bateria del TMR NEC G566 posee baja duración. Int: 9439 | ISI0 | MEL3 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202503 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de la batería por una nueva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso
202420367 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202501 | 30/12/2024 15:13:21 | Verificación de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U08 desde 06/01/25 al 24/01/25. Verificación ha ser realizada en la primera semana de la ejecución del PD | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202502 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Fue realizada la verificación de acceso a los sistemas utilizando las redes COLETORES y SIRI-MOBILE. No fueron encontrados problemas. Los resultados se detallan en anexo.
202420366 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202501 | 30/12/2024 15:13:35 | Verificación de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U08 desde 06/01/25 al 24/01/25. Verificación ha ser realizada en la semana previa de la ejecución del PD | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202501 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202420291 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202452 | 27/12/2024 08:37:38 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM conjunto C: Subestación Blindada con aislación a gas 50Hz. Cantidad: 21 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202502 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se han instalado las placas con código QR para identificación de localizaciones del SOM. GIS 50Hz. cantidad de placas 21.
202419304 | STE |  | C013A | DISJUNTOR 500 KV 85L02 - GIS 50 HZ |  | 202449 | 05/12/2024 14:42:30 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C013A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202450 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento das informações dos equipamentos e encontram-se anexadas.
202419093 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202449 | 02/12/2024 14:25:37 | Relevamiento fotográfico complementar de los equipamientos pertenecientes al conjunto C "Subestación blindada a Gas 50Hz", con la finalidad de actualizar los campos fotografía y número de serie en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202449 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el Relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la GIS 50Hz. SAMGE actualizado.
202419055 | STE |  | C012A | DISJUNTOR 500 KV 05L02 - GIS 50 HZ |  | 202449 | 02/12/2024 07:57:33 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C012A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202449 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento das informações dos equipamentos e encontram-se anexadas.
202418901 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202448 | 27/11/2024 16:46:29 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM conjunto D: Subestación Blindada con aislación a gas 60Hz. Cantidad: 185 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202449 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de placas con códigos QR conforme previsto.
202418760 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202448 | 25/11/2024 16:30:29 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM conjunto D: Subestación Blindada con aislación a gas 60Hz. Cantidad: 56 placas. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202448 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de 56 placas con código QR en la Subestación blindada a Gas.
202418677 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 25/11/2024 07:53:20 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U14 desde 25/11/24 al 06/12/24. Verificación ha ser realizada en la semana del ejecución del PD MP3S U14 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202448 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202418489 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202447 | 21/11/2024 07:24:09 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U14 desde 25/11/24 al 06/12/24. Verificación ha ser realizada en la semana anterior a la ejecución del PD MP3S U14 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202447 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Realizada la verificación de acceso a sistemas con utilización de las redes móviles COLETORES y SIRI-MOBILE. No fueron encontrados problemas en el acceso. Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis No fueron encontrados problemas de acceso. Los resultados estan detallados en anexo.
202417964 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202446 | 11/11/2024 14:28:44 | Relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto D "Subestación blindada a Gas 60Hz", con la finalidad de actualizar los campos fotografía y número de serie en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202446 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto D. SAMGE actualizado.
202417953 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202446 | 11/11/2024 14:28:53 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 18A. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 171). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202447 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se han realizado la instalación de 171 placas con código QR para las subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 18A.
202417574 | STE |  | C011A | DISJUNTOR 500 KV 45U12 - GIS 50 HZ |  | 202445 | 06/11/2024 10:47:38 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C011A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202445 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento das informações dos equipamentos. As informações e fotos encontram-se em anexo.
202416326 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 11/10/2024 14:39:27 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U12 desde 14/10/24 al 25/10/24. Verificación ha ser realizada en la semana durante ejecución del PD MP3S U12(primer dia del PD) | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202442 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202416314 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 10/10/2024 16:35:21 | Verificar a disponibilidade de sinal WIFI da rede SIRI-MOBILE nas áreas localizadas no Vertedouro, cotas 225 (pista), 222 (Sala de controle local) e 214 (Gerador diesel), com a finalidade de garantir as condições de uso das ferramentas mobile e intranet. | ISI0 | ISI0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202442 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada verificação de disponibilidade e funcionalidade da rede SIRI-MOBILE no vertedouro. A rede está operacional nas cotas 225 e 222. Em anexo mapas de sinal realizados na pista da cota 225. Em todos os locais da 225 e 222 foi possível utilizar a aplicação do SAM Mobile e aplicações da intranet. Na cota 214, sala do gerador diesel, não foi possível utilizar o acesso a partir dos access points.
202416219 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 08/10/2024 16:48:01 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U12 desde 14/10/24 al 25/10/24. Verificación ha ser realizada en la semana ANTES de ejecución del PD MP3S U12 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202441 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202416095 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202441 | 07/10/2024 14:27:57 | Relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto C "Subestación blindada a Gas 50Hz", con la finalidad de actualizar los campos fotografía y número de serie en el SAMGe. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202441 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto C. SAMGE actualizado con las imágenes.
202416094 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202441 | 07/10/2024 14:28:11 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM conjunto D: Subestación Blindada con aislación a gas 60Hz. Lista de códigos de localización se detalla en planilla anexa (Total de localizaciones 200) | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202442 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de 200 placas pertenecientes a conjunto D subestación blindada a gas 60Hz. Conforme previsto.
202414951 | STE | 202414076 | G060A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.029-6 | 202438 | 17/09/2024 16:39:22 | Se solicita evaluación y providencia en caso corresponda, conforme SSA 202414076: Avaliar se existe procedimento adicional que possa ser incorporado nas Planilhas de Inspeção e Controle para reduzir o risco de desligamentos desta natureza durante aterramento de secundários de TC. (Ref.: RAP 07/2024). | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202440 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Considerado procedente o pedido da OPSE.DT, sendo implementado alerta nos itens 12 e 18 do Grupo 3 da PIC.EQ.0256 R05, orientando a equipe executora para isolar os secundários dos TCs em relação às conexões externas quando dos ensaios de fator de potência, bem como evitar aterramento acidental quando da medição de gap de proteção.
202414784 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 13/09/2024 17:20:27 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U03 desde 16/09/24 al 27/09/24. Verificación ha ser realizada en la PRIMERA semana de ejecución del PD MP3A U03 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202438 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202414437 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 10/09/2024 15:02:21 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U03 desde 16/09/24 al 27/09/24. Verificación ha ser realizada en la semana ANTES de ejecución del PD MP3A U03 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202437 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202414326 | STE |  | D | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 60 HZ |  | 202436 | 06/09/2024 15:54:16 | Instalação de placas com código QR para identificar localizações do SOM Conjunto D: Subestação Blindada com isolação a gás 60 Hz. Lista de códigos de localização se detalha na planilha anexa (Total de localizações: 42) | ISI0 | ISI0 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ MARCELO GASPARETTO | 202437 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | Foi realizada a instalação de placas de código QR nas localizações do conjunto D, subestação isolada a gás.
202414260 | STE |  | C010A | DISJUNTOR 500 KV 85U02 - GIS 50 HZ |  | 202436 | 06/09/2024 15:54:27 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C010A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202437 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C010A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo estão as fotos dos equipamentos e a numeração serial identificada em campo.
202413436 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 26/08/2024 10:02:38 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U04 desde 26/08/24 al 06/09/24. Verificación ha ser realizada DURANTE LA PRIMERA SEMANA de ejecución del PD MP3A | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202435 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202413417 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202434 | 23/08/2024 13:40:53 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto C: Subestación blindada con aislación a gas 50Hz. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 166). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ MARCELO GASPARETTO | 202436 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | Foi realizada a instalação de placas de código QR nas localizações do conjunto C, subestação isolada a gás.
202413144 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 19/08/2024 16:35:44 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U04 desde 26/08/24 al 06/09/24. Verificación ha ser realizada ANTES de ejecución del PD MP3A | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202434 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202412483 | STE |  | C009A | DISJUNTOR 500 KV 05U01 - GIS 50 HZ |  | 202432 | 08/08/2024 08:44:13 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C009A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202433 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C008A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo as fotos e a lista de equipamentos com a numeração serial verificada em campo.
202411782 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 26/07/2024 17:19:43 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U11 desde 29/07/24 al 09/08/24. Verificación ha ser realizada en la primera de ejecución del PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202431 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202411571 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 24/07/2024 11:10:13 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U11 desde 29/07/24 al 09/08/24. Verificación ha ser realizada en la semana previa de ejecución del PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202430 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202411546 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202430 | 24/07/2024 11:10:47 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto C: Subestación blindada con aislación a gas 50Hz. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 160). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202431 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de placas con código QR en las localizaciones del conjunto C. Subestación blindada a gas.
202411173 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202429 | 16/07/2024 08:27:25 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U13 desde 05/07/24 al 26/07/24. Verificación ha ser realizada en la semana de ejecución del PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202429 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202410585 | STE |  | H | VERTEDOURO |  | 202427 | 05/07/2024 14:19:42 | Realizar relevamiento fotográfico de motores, bombas y tableros, del vertedero (Conjunto H). Para actualizar imagen del equipamiento y número de serie en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202428 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relavamiento fotográfico de motores, bombas y tableros del conjunto H. SAMGE actualizado con las imágenes.
202410566 | STE |  | C | SUBESTACAO BLINDADA COM ISOLAMENTO A GAS 50 HZ |  | 202427 | 05/07/2024 14:19:56 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto C: Subestación blindada con aislación a gas 50Hz. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 161). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202428 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | Se han instalado 161 placas en la GIS, conforme programado.
202410480 | STE |  | C008A | DISJUNTOR 500 KV 85L01 - GIS 50 HZ |  | 202427 | 05/07/2024 14:20:34 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C008A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202428 | JEFERSON TOYAMA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C008A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo as fotos e a lista de equipamentos com a numeração serial verificado em campo.
202410335 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 10:05:24 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U13 desde 08/07/24 al 19/07/24. Verificación ha ser realizada en la semana previa al PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202427 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202409346 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 10:58:37 | Emitida SSA, para ser relacionada conforme solicitud la SSA 202408906 (Verificacicón de señal de wifi para Uso de herramienta mobile, duratente PD U09 3A), para seguimiento y acompañamiento de las cotas que se encontraban con inconveniente, conforme archivo Adjuntado en la SSA señalada en este descriptivo. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202425 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação para avaliar a disponibilidade da rede COLETORES nas cotas 92 e 98 após a correção dos APs pela SITT.AA. Foi constatado que a rede está com funcionamento satisfatório.
202409289 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202424 | 13/06/2024 11:59:47 | Realizar relevamiento fotográfico y actualización en el SAMGE del número de serie de las válvulas: Bloqueo manual de CO2, Descarga rápida de CO2 y Descarga lenta de CO2. El servicio será realizado en las 10 UGs 60Hz. (B0XXA048, B0XXA049 y B0XXA050). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202424 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos y placas relacionadas a las válvulas CO2. SAMGE actualizado con las imágenes y datos levantados.
202408910 | STE |  | C007A | DISJUNTOR 500 KV 05L01 - GIS 50 HZ |  | 202423 | 07/06/2024 11:25:26 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C007A, A FIM DE REGISTRAR FOTOS E OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202423 | JEFERSON TOYAMA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C007A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo as fotos e a lista de equipamentos com a numeração serial verificado em campo.
202408906 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 07/06/2024 11:26:31 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRIMOBILE en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U09 desde 10/06/24 al 26/06/24. Verificación ha ser realizada en el primer día del PD. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202424 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Foram encontrados problemas de acesso na cota 98 e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. Problema encontrado com solicitação de correção para a informática, pois se trata da rede COLETORES. Fue emitida la SSA 2022409346 relacionada, para dar seguimiento las cotas con inconvenientes.
202408834 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202423 | 05/06/2024 17:11:58 | Realizar relevamiento fotográfico y actualización en el SAMGE del número de serie de las válvulas: Bloqueo manual de CO2, Descarga rápida de CO2 y Descarga lenta de CO2. El servicio será realizado en las 10 UGs 50Hz. (A0XXA048, A0XXA049 y A0XXA050). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202423 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la actualización del SAMGE con las imágenes de equipamientos. Fueros actualizados los nos de serie.
202408683 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 04/06/2024 14:13:25 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3A U09 desde 10/06/24 al 26/06/24 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202423 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202408287 | STE |  | C006A | DISJUNTOR 500 KV 85TA1 - GIS 50 HZ |  | 202422 | 28/05/2024 07:52:11 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C006A, A FIM DE REGISTRAR FOTOS E OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202422 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade C006A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo as fotos e a lista de equipamentos com a numeração serial verificado em campo.
202408017 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202421 | 22/05/2024 07:54:12 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras UG09 y UG09A. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 38). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202422 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de placas con código QR para las localizaciones del conjunto A. Total de placas instaladas: 38
202408014 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202421 | 22/05/2024 07:54:31 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F y G. Para unidades generadoras UG10, UG13, UG16, UG17, UG18 y UG18A. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 57). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202422 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de 57 placas con código QR, en localizaciones del conjunto B.
202407939 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202421 | 21/05/2024 15:23:30 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NO DISJUNTOR 05TA1, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202421 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a localização C005A001, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo a numeração serial verificada em campo e a imagem do equipamento.
202407039 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202418 | 02/05/2024 17:11:35 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades C, D y G. Para unidades generadoras UG10, UG11, UG12, UG14 y UG15 Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 45). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202419 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fue realizada la instalación de 45 placas con códigos QR en las unidades generadoras 60Hz.
202407037 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202418 | 02/05/2024 17:11:58 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras UG7, UG8, UG9 y UG9A Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. (Total localizaciones 76). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202419 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Se han instalado 76 placas con código QR conforme previsto.
202406823 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202418 | 29/04/2024 07:59:27 | Verificacion en el primer día del PD de la UG, la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U16 29/04 al 10/05 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202418 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Realizada la verificación de acceso a sistemas con la utilización de las redes móviles COLETORES y SIRI-MOBILE. No fueron encontrados problemas en los accesos y los resultados se encuentran detallados en anexo.
202406603 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 24/04/2024 13:55:29 | Efetuar a abertura e substituir fechadura do armário de uso pessoal do Empregado Douglas Ostroski situado no vestiário da elevação 127. | ISI0 | MCI2 | JEDIEL LEVI RIBAS TEIXEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202418 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la apertura y posterior cambio de la cerradura del armario. Finalizado el servicio la llave fue entregada a Douglas Ostroski. La cerradura instalada tiene el código 277339
202406369 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 22/04/2024 07:41:45 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U16 29/04 al 10/05 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202417 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com a utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202405915 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 12/04/2024 09:03:47 | Verificacion en el primer día del PD de la UG, la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U18A 15/04 al 26/04. | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202416 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo.
202405913 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202415 | 12/04/2024 09:03:56 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM., en subunidades A, B, C, D, E, F, G y H. Para unidades generadoras UG1, UG2, UG3, UG4 y UG5. Listado de códigos de localización se detalla en planilla adjunta. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202416 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fue realizada la colocación de placas con códigos QR en los 145 equipamientos detallados en la planilla adjunta a la emisión.
202405604 | STE |  | B010D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U10 |  | 202415 | 10/04/2024 10:19:28 | Verificación y registros fotograficos de Equipamientos de localizaciones pertenecientes al Regulador de Velocidad de U10, para actualización del SubSistema GE, será aprovechado el PD MP 9M U10 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202415 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Registro fotográfico das bombas de pressurização de óleo do RV.
202405398 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 10:13:50 | Verificacion de la disponibilidad de señal de Wifi en las redes colectores Colectores y SIRI en las diversas cotas principales con la finalidad de garantizar las condiciones para el uso de las herramientas MOBILE/WEB para ejecución de servicios de Subsistemas del SAM vinculados al PD MP3S U18A 15/04 al 26/04 | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202415 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com a utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE: - Cota 92: OK - Cota 98 eixo AB: OK - Cota 98 eixo CD: Erro COLETORES (Solicitada correção para SITT) - Cota 108 eixo AB: OK - Cota 108 eixo BC: OK - Cota 128: OK - Cota 214: OK
202404918 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 15:38:13 | Realizar relevamiento fotográfico de localizaciones pertenecientes al conjunto A, subunidades A, B, C, D, E, F, G, H. Total de localizaciones: 145. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202413 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el levantamiento fotográfico de las 145 localizaciones detalladas en el archivo anexo. SAMGE actualizado.
202404739 | STE |  | P047A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO BLOCOS 8/9/9A 50 HZ AL.KP-01 |  | 202412 | 21/03/2024 10:59:56 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P047A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202412 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade P047A, com a finalidade de atualizar o número de série no SAM-GE. Em anexo a lista de equipamentos e numeração serial verificados em campo.
202404677 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 14:59:38 | Colocación de placas con código QR a equipamientos de elevación y transporte (Conjunto N) de la SMMU.DT. Cantidad de placas: 12. (Listado de las placas en adjunto) | ISI0 | ISI0 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202412 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Realizada la colocación de placas con código QR en las 12 localizaciones de la SMMU.DT de Equipamientos de Elevación y Transporte. Obs.: Listado de las 12 localizaciones en adjunto.
202404138 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 12/03/2024 15:46:52 | Colocación de placas con códigos QR a equipamientos de elevación y transporte (Conjunto N). distribuidos en las cotas 92, 98, 108, 115, 214. Cantidad de placas=10. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202411 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada la colocación de placas con códigos QR en equipamientos de elevación y transporte pertenecientes al conjunto N.
202403801 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 08:10:51 | Colocación de placas con códigos QR (29 placas) a equipamientos de las unidad generadora UG6. Subunidades A, B, C, D, E, F, G, H. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202410 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fueron colocadas 29 placas en UG06, conforme previsto.
202403363 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202410 | 04/03/2024 07:51:50 | Resolver problema de falta de sinal de telefone dos ramais 3923 e 3922 localizados nas mesas da SMIS.DT, 3 piso Ed. Produção. Tratar com Rodrigo de Lima Castello. | ISI0 | MEL3 | JEFERSON TOYAMA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em razão da obsolescência, foi realizada a substituição dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO por aparelhos IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para os ramais. Os telefones antigos serão mantidos em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202402599 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 16/02/2024 10:29:10 | Colocación de placas con códigos QR vinculados al Subsistema de Gestión de Equipos (GE), para identificación de algunas localizaciones A0xxH009; B0xxH009, pertenencientes a la Subunidad de Agua Pura de las Unidadades Generadoras 50/60 Hz (U01-U18A). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202407 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se han colocado las placas con códigos QR en los tableros PWX de todas las unidades generadoras.
202402485 | STE |  | P048B | SISTEMA DE AR CONDICIONADO BLOCOS 10/11 60 HZ KP-06 |  | 202408 | 19/02/2024 07:39:17 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P048B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202408 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "P048B" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202402218 | STE | 202401965 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202406 | 08/02/2024 15:18:29 | Conforme SSA 202401965: Verificar em campo se os limites dos PSS (VSAD) de todas unidades geradoras do setor de 50Hz estão conforme os limites previstos na NT/OPSE.DT/03/2022. (Ref.: RAP 13/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202408 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | La PIC.EE.0167 contempla la verificación de los limites de salida del PSS en los items 684 y 685 del grupo 4, estos items fueron incluidos en la revisión 02 de la PIC (vigente desde el 12/07/2022, luego de la emisión de la NT/OPSE.DT/03/2022) y se ejecutan en los mantenimientos 3A de las UGs. Las UGs U06 y U08 ya fueron ajustadas con la ejecución de las SSPs correspondientes. El calendario de PUG muestra que las siguientes paradas de las UGs serán todas 3A por lo que los módulos serán ajustados
202402114 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202406 | 05/02/2024 16:33:18 | Realizar relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad H (Agua Pura), correspondientes a las Unidades Generadoras U16, U17, U18 y U18A. Para posterior actualización del SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202406 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fue realizado el levantamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad H (agua pura). SAMGE actualizado.
202401886 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202405 | 02/02/2024 08:33:17 | Realizar relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad H (Agua Pura), correspondientes a las Unidades Generadoras U01, U02, U03, U04. Para posterior actualización del SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202405 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad H, correspondientes a las Unidades Generadores U01, U02, U03 y U04. SAMGE actualizado con las imágenes.
202401108 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 22/01/2024 10:27:07 | Colocación de placas con códigos QR vinculados al Subsistema de Gestión de Equipos (GE), para identificación de algunas localizaciones B0xxH001; B0xxH002; B0xxH007; B0xxH008, pertenencientes a la Subunidad de Agua Pura de las Unidadades Generadoras de 60 Hz (U10-U18A) | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202404 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Fueron colocadas la totalidad de placas QR para para identificación las ocalizaciones B0xxH001; B0xxH002; B0xxH007; B0xxH008, pertenencientes a la Subunidad de Agua Pura de las Unidadades Generadoras de 60 Hz (U10-U18A)
202400712 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202403 | 15/01/2024 10:11:19 | Elaboração de projeto elétrico para instalação de uma tomada de energia na cota 128, parede próximo ao elevador E-9, próximo à oficina da SMMT.DT na GIS, conforme foto em anexo. Essa tomada será utilizada para alimentar uma TV de 55 polegadas com potência de 125W e tensão AC 100V-240V 50/60Hz. | ISI0 | IEQ2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202401110 para MEG3 con diseños marcados para instalación del tomacorriente en la elev. 128. Tomacorriente instalado conforme solicitado.
202400664 | STE |  | P048A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO BLOCOS 10/11 60 HZ KP-04 |  | 202403 | 15/01/2024 07:16:38 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P048A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202403 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "P048A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202400138 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 04/01/2024 09:25:59 | Colocación de placas con códigos QR, para identificación de algunas localizaciones pertenencientes al conjunto N-Equipos de Elevación y transporte, vinculados al Subsistema de Gestión de Equipos (GE) | ISI0 | ISI0 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202402 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Fué ejecutado el servicio de colocación de placas con códigos QR. Resumen del listado inicial de localizaciones pertenecientes al conjunto N-Equipos de Elevación y transporte: i- Localizaciones con placas colocadas: 85. ii-Localizaciones desactivadas: 3. iii-Localizaciones pendientes de colocar: 10. (A ser ejecutadas en otra SSA) Obs.: Detalles de las mismas en la planilla anexa.
202400044 | STE |  | B010E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U10 |  | 202401 | 02/01/2024 15:04:23 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B010E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U 10), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202401 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizada inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B010E. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202320141 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202350 | 15/12/2023 13:28:23 | Colocación de placas con códigos QR, para identificación de las localizaciones del conjunto A, Sistema de Agua Pura de las unidades generadoras 50Hz. (subunidad H). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202351 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la colocación de placas con códigos QR en los equipamientos perteneceintes al conjunto A, Sistema de Agua Pura de las unidades generadoras 50Hz. (subunidad H)
202320126 | STE | 202319804 | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202350 | 15/12/2023 13:28:34 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202319804: Verificar e solucionar o motivo pelo qual o servidor FTP referente às oscilografias da LI 220kV MD-IRY não está atualizando com os registros mais novos. (Ref.: RAP 11/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202351 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Verificado que el sistema operativo del Servidor SOF estaba corrompido. Fue realizado la reinstalación del mismo conforme SSA 202320462.
202320050 | STE |  | P047B | SISTEMA DE AR CONDICIONADO BLOCOS 8/9/9A 50 HZ AL.KP-03 |  | 202350 | 13/12/2023 16:34:48 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P47B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202350 | JEFERSON TOYAMA | Realizada inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade P047B com finalidade de atualizar o número de série no sistema GE. Foi anexada imagem com os números de série verificados em campo.
202319006 | STE |  | A001E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U01 |  | 202347 | 22/11/2023 07:21:36 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U01), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202348 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado el levantamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A001E (toma de agua y conducto forzado de la U01). SAMGE actualizado.
202319005 | STE |  | A002E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U02 |  | 202347 | 22/11/2023 07:22:13 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U02), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202348 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado relevamiento fotográfico de equipamientos pertenecientes a la subunidad A002E, toma de agua unidad 02. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202317524 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202343 | 27/10/2023 11:20:23 | Colocación de placas con códigos QR, para identificación de las localizaciones del conjunto B, regulador de velocidad de las unidades generadoras 60Hz. (subunidad D). | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202343 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la colocación de placas con códigos QR en los equipamientos perteneceintes al conjunto B, regulador de velocidad de las unidades generadoras 60Hz (Subunidad D)
202316958 | STE | 202316910 | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202342 | 20/10/2023 16:25:56 | Para evaluación y providencia, según corresponda de la SSA 202316910: Verificar el motivo por el cual el registrador OS5D1 de la SE-MD registró una diferencia de 350MW entre las potencias activas de las LI 500kV MD-FI 3 y 4, y tensiones nulas en las fases S y T del circuito 4. (Ref.: RAO 19/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202345 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue encontrado defecto en el módulo de adquisición remota OR5L42, canales analógico B113 y B114 correspondiente a la lectura de tensión de las fases S y T de la línea LI-MD-FI4. El mismo fue reemplazado y ensayado. Actualmente ya se encuentra restablecido y en condiciones normales de funcionamiento.
202316647 | STE |  | P060A | SISTEMA DE AR CONDICONADO DA SEMD |  | 202341 | 09/10/2023 17:03:18 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P060C, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SAM-GE. | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | 202341 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | Realizada inspeção visual nos equipamentos do sistema de ventilação e ar condicionado da SEMD que estão localizados no edifício central da SEMD, com objetivo de atualizar os dados dos equipamentos no sistema GE. Fotos em anexo.
202316382 | STE |  | A003E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U03 |  | 202340 | 03/10/2023 14:58:22 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U03), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202340 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de las localizaciones pertenecientes a lá subunidad A003E. Samge actualizado.
202316366 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202340 | 03/10/2023 14:35:20 | Se solicita la instalación del ramal telefónico del empleado Luiz Gasparetto, localizada en el 3er PISO Edificio de Producción, sector 50 Hz. División SMIS.DT | ISI0 | MEL3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202340 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Designado ramal 3063, e atualizado cadastro no sistema de tarifação. Testes de telefonia realizados com sucesso, liberado para uso.
202315694 | STE |  | P083A | SIST. AR CONDICION SALA TECNICOS/AUDITORIO EL.133 |  | 202339 | 26/09/2023 16:38:34 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE P083A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SAM-GE. | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | 202339 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | Realizada inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade com a finalidade de atualização do número de série dos DACs no SAM-GE. Informações foram anexadas a esta SSA.
202315676 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 26/09/2023 16:34:35 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo.. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. Ref: Cantidad de placas solicitadas: 100 unidades. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202342 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PLACAS GRAVADAS ATRAVES DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER CONFORME SOLICITADO.
202314900 | STE |  | A004E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U04 |  | 202336 | 06/09/2023 08:10:21 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U04), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202336 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipos pertenecientes a la subunidad A004E. SAMGE Actualizado
202314831 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 05/09/2023 08:42:32 | SSA emitida para verificar o comportamento do Planejamento após atualização do sistema SMA | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | 202336 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | Foram realizados os testes necessários para verificação da atualização do SMA, com resultados satisfatórios
202314157 | STE |  | A005E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U05 |  | 202334 | 24/08/2023 08:49:15 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202334 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipos pertenecientes a la subunidad A005E. SAMGE Actualizado
202313308 | STE |  | N076E | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE |  | 202332 | 10/08/2023 16:38:43 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD N076E (PLATAFORMA AÉREA TIPO TIJERA), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202333 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Realizado levantamento fotográfico para os equiptos das localizações N076E002, N076E005, N076E008 e N076E009.
202312985 | STE |  | A006E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U06 |  | 202332 | 09/08/2023 07:29:32 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A006E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U06), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202332 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipos pertenecientes a la subunidad A006E. SAMGE Actualizado
202312307 | STE |  | A007E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U07 |  | 202330 | 27/07/2023 10:09:43 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A007E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U07), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202330 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A007E. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202311358 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 10/07/2023 21:44:35 | Teste realizado pelo para verificação em ambiente de produção após atualização do sistema. | ISI0 | ISI0 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | 202328 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | Teste em ambiente de produção realizado por Elisiane Brites em conjunto com SID2 . Com sucesso em todas as etapas do fluxo da SSA.
202310679 | STE |  | A008E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U08 |  | 202326 | 29/06/2023 16:28:49 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A008E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U 08), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202327 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fute realizado el levantamento fotográfico de la toma de agua y conducto formado de lá unidad u08. Imagenes actualizadas EN el SAMGE.
202310678 | STE |  | A009E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U09 |  | 202326 | 29/06/2023 16:28:58 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A009E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U 09), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202326 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A009E. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202310089 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 11:18:36 | Solicitamos la aplicación de protección anticorrosiva a chapas galvanizadas que contienen códigos QR. Ref: Identificación de localizaciones del SOM. a modo de prueba son enviadas 6 placas. | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202328 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato, seguida de la aplicación de una capa de barniz poliuretano.
202309907 | STE |  | A019E | TOMADA D'ÁGUA E CONDUTO FORÇADO DA U09A |  | 202324 | 16/06/2023 15:28:28 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A019E (TOMA DE AGUA Y CONDUCTO FORZADO DE LA U 09a), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202324 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A019E. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202309132 | STE |  | A019D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U09A |  | 202322 | 02/06/2023 15:03:48 | Colocación de placas con códigos QR, para identificación de las localizaciones de la subunidad A019D, regulador de velocidad de la unidad 9A. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202337 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fueron colocadas las placas de identificación de las localizaciones pertenecientes a la subunidad A019D. Conforme previsión.
202308733 | STE | 202308418 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202321 | 25/05/2023 17:15:15 | Conforme SSA 202308418: Verificar o ajuste do limitador de ângulo de carga das unidades geradoras do 50Hz por meio de ensaios e testes, de modo que sua atuação ocorra para valores superiores a 48º. (Ref.: RAO 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202323 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron realizados simulaciones computacionales, ensayos en bancada y en campo del módulo limitador de ángulo de carga y del módulo regulador AVR para determinar la causa de las indicaciones mencionadas. Fue elaborado un informe detallado del comportamiento del módulo ante situaciones como estas, las conclusiones se encuentran el documento adjunto.
202308102 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202320 | 16/05/2023 13:19:16 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES AL CONJUNTO B, SUBUNIDADES B010B, B011B, B012B, B013B, B014B, B015B, B016B, B017B, B018B, B020B (Turbina de las unidades generadoras de 60Hz), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202320 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a las subunidades B010B, B011B, B012B, B013B, B014B, B015B, B016B, B017B, B018B, B020B. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202307101 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202317 | 27/04/2023 15:14:46 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES AL CONJUNTO A, SUBUNIDADES A001B, A002B, A003B, A005B, A006B, A007B, A008B, A009B (Turbina de las unidades generadoras de 50Hz), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202317 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a las subunidades A001B, A002B, A003B, A005B, A006B, A007B, A008B, A009B. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202305724 | STE |  | A019B | TURBINA DA U09A |  | 202314 | 03/04/2023 16:24:54 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A019B (Turbina de la unidad 9A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202314 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A019B. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202304658 | STE |  | N076 | PLATAFORMA AEREA |  | 202312 | 21/03/2023 09:05:56 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA UNIDAD N76 (PLATAFORMA AÉREA), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202312 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la unidad N076 Plataforma aérea. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202303545 | STE |  | A004B | TURBINA DA U04 |  | 202309 | 02/03/2023 15:54:59 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004B (Turbina de la U04), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202309 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A004B. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202303405 | STE | 202303354 | G073C018 | IED EP5S03 | 3272.001-0 | 202309 | 02/03/2023 08:26:26 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202303354: "Avaliar a possibilidade de implementar a coleta automática das oscilografias dos IED do ERIPU50 e sua disponibilização via SIRI." (Ref.: RAO 02/2023) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202309 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme atas anexas, foram analisadas três alternativas para o ERIPU50. Foi escolhida a primeira alternativa que previa somente a descarga de oscilografia diretamente do IED. A segunda alternativa com projeto, ensaios, montagem e supervisão de comissionamento foi planejada para ser executada na atualização tecnológica. Portanto, caso seja necessário implementar modificações antes da atualização tecnológica sugerimos que a área demandante envie memorando à EN.DT.
202303380 | STE | 202302770 | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202309 | 02/03/2023 08:26:45 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202302770: "Analizar la posibilidad de mejorar los procedimientos para análisis de polaridad de TC tanto en etapa de proyecto como en etapa de comisionamiento, de modo a reducir el riesgo de desconexión accidental de equipos." (Ref.: RAP 09/2022) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202310 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os procedimentos de comissionamento já contemplam a verificação da correta conexão com os TCs. Os projetos são analisados conforme critérios já consolidados em Itaipu. De qualquer modo, foi elaborado o RAS-17/2022 anexo (relatório de anomalia em serviço) para divulgação e conscientização sobre o trip indevido no TA-02 no âmbito da SM.DT.
202302965 | STE |  | B020D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U18A |  | 202307 | 16/02/2023 13:57:44 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B020D (Regulador de velocidad de la U18A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202307 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B020D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202302627 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202307 | 13/02/2023 14:24:44 | Verificar a conectividade da rede Siri Mobile na elevação 92,00. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202307 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Não foi possível conectar nas seguintes UGs: UG10 e UG11. Na UG11 foi solicitada a senha para conectar, conforme apresentado no anexo.
202302626 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202307 | 13/02/2023 14:25:02 | Verificar a conectividade da rede Siri Mobile na elevação 92,00. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202307 | JEFERSON TOYAMA | Não foi possível conectar nas seguintes UGs: U09A e U09.
202301887 | STE |  | B018D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U18 |  | 202305 | 01/02/2023 13:41:57 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B018D (Regulador de velocidad de la U18), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202305 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B018D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202301379 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 25/01/2023 21:13:50 | Teste realizado pelo gestor do SMA André Lenzi em ambiente de produção para verificar os anexos de todas as etapas da SSA. | ISI0 | ISI0 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | 202304 | ELISIANE SCHOSSLER DE BRITES | Inseridos anexos em todas as etapas para testar a rotina de anexos. Teste em ambiente de produção realizado pelo gestor do sistema André Lenzi em conjunto com SID2 .
202300608 | STE |  | A001D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U01 |  | 202302 | 12/01/2023 09:59:30 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001D (Regulador de velocidad de la U01), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202302 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A001D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202300470 | STE |  | M039A003 | MESA 2 - SALA DOS OPERADORES 50 HZ | 0403.008-7 | 202302 | 10/01/2023 11:13:20 | Solicitamos apoio para inverter de uma mesa a outra os seguintes ramais : 3556 e 3683. | ISI0 | MEL3 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a modificação das linhas e pontos telefônicos, e relançado os cabos pelas calhas das mesas. Realizados testes de telefonia, com sucesso. Liberado para uso.
202300100 | STE |  | A002D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U02 |  | 202301 | 03/01/2023 14:40:04 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002D (Regulador de velocidad de la U02), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202301 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A002D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202224864 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202251 | 22/12/2022 16:21:06 | Verificar condições de conectividade da rede coletores e anexar levantamento final com base na figura em anexo. | ISI0 | ISI0 | ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202251 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado levantamento de conectividade e cobertura WiFi da rede Coletores. Mapa da cobertura anexada.
202224594 | STE |  | A003D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U03 |  | 202251 | 19/12/2022 14:14:47 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003D (Regulador de velocidad de la U03), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202251 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A003D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202224393 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202250 | 15/12/2022 15:41:55 | Verificar condições de conectividade da rede coletores e anexar levantamento final com base na figura em anexo. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202250 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado levantamento de conectividade e cobertura WiFi da rede Coletores. Mapa da cobertura anexada.
202224056 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202249 | 07/12/2022 14:47:24 | Verificar condições de conectividade da rede coletores e anexar levantamento final com base na figura em anexo. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202249 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada verificação de conectividade. Mapa da qualidade do sinal de cobertura do WiFi anexada.
202223892 | STE |  | A004D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U04 |  | 202249 | 06/12/2022 13:31:29 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004D (Regulador de velocidad de la U04), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202249 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A004D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202222185 | STE |  | B017D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U17 |  | 202244 | 04/11/2022 11:17:50 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B017D (Regulador de velocidad de la U17), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202244 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B017D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202222112 | STE |  | A005D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U05 |  | 202244 | 03/11/2022 09:27:45 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005D (Regulador de velocidad de la U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202244 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A005D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202221611 | STE |  | A006D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U06 |  | 202243 | 26/10/2022 15:08:43 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A006D (Regulador de velocidad de la U06), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202243 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A006D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202220580 | STE |  | B014D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U14 |  | 202240 | 07/10/2022 10:41:52 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B014D (Regulador de velocidad de la U14), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202240 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B014D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202220220 | STE |  | B016D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U16 |  | 202239 | 29/09/2022 15:40:31 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B016D (Regulador de velocidad de la U16), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202239 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B016D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202218975 | STE |  | B015D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U15 |  | 202236 | 06/09/2022 10:14:38 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B015D (Regulador de velocidad de la U15), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202236 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B015D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202218496 | STE |  | J097A | PLANTA FIXA DE TRATAMENTO DE ÓLEO ISOLANTE - AMD |  | 202235 | 29/08/2022 08:58:05 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE J097A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202235 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "J097A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202217604 | STE |  | A007D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U07 |  | 202232 | 12/08/2022 14:02:21 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A007D (Regulador de velocidad de la U07), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202232 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A007D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202217333 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 08:49:48 | Solicitamos apoyo de ILA2, para acompañar al proveedor Jorge Aquino en el cambio del diodo de la máquina de grabación láser. La sustitución del componente se da por accionamiento de la garantía del equipo y será supervisada de forma remota por Mewin Ingeniería. Ref: Solpe: 10062205. BP: 716022. Marca: Mewin. Modelo: MW-30. | ISI0 | ILA2 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202232 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado acompañamiento de reemplazo de componente con resultado satisfactorio. Prueba de equipamiento favorable. Acompañamiento y reparo concluido sin inconvenientes.
202217171 | STE |  | B013D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U13 |  | 202231 | 05/08/2022 10:14:05 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B013D (Regulador de velocidad de la U13), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202231 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B013D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202216626 | STE |  | A008D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U08 |  | 202230 | 28/07/2022 14:16:48 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A008D (Regulador de velocidad de la U08), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202230 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad A008D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202216595 | STE | 202216430 | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202231 | 01/08/2022 15:56:03 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202216430: "Incluir na lista de ações de manutenção quadrienal dos transformadores auxiliares TA-02 e TA-01, uma atividade de limpeza dos conectores dos termômetros de forma a evitar desligamentos como o ocorrido em 10.6.2022" (Ref.: RAP 04/2022 en adjunto). | ISI0 | IEQ3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Esta actividad ya se encuentra prevista en el ítem 24 del grupo 1 de la PIC.EQ.0086-R01 vigente, correspondiente al mantenimiento preventivo 2A y 4A de los transformadores TA-01 y TA-02. Además tener en cuenta que los análisis, estudios y definiciones de las actividades de mantenimiento son atribuciones de la Ingeniería de Mantenimiento.
202214885 | STE |  | B012D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U12 |  | 202226 | 01/07/2022 15:07:52 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B012D (Regulador de velocidad de la U12), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202226 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B012D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202214309 | STE |  | B011D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U11 |  | 202225 | 23/06/2022 09:45:41 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B011D (Regulador de velocidad de la U11), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202225 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B011D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202213409 | STE |  | A009D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U09 |  | 202223 | 09/06/2022 09:48:27 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A009D (Regulador de velocidad de la U09A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202223 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Se ha realizado el relevamiento fotográfico a los equipamientos pertenecientes a la subunidad A009D. SAMGE actualizado.
202212545 | STE |  | B010D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U10 |  | 202221 | 27/05/2022 14:39:22 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B010D (Regulador de velocidad de la U10), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202221 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico a los equipamientos pertenecientes a la subunidad B010D. SAMGE actualizado.
202206903 | STE |  | A019D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U09A |  | 202218 | 06/05/2022 08:01:01 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A019D (Regulador de velocidad de la U09A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202218 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico a los equipamientos pertenecientes a la subunidad A019D. SAMGE actualizado.
202205698 | STE |  | A001D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U01 |  | 202215 | 11/04/2022 14:37:08 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LAS SUBUNIDADES A0**D y B0**D (ACUMULADOR DE AIRE Y ACEITE DEL REGULADOR DE VELOCIDAD), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202215 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los Tanques de Aire / Aceite del Regulador de Velocidad correspondientes a las 20 unidades generadoras. Imagen actualizada en el SAMGE.
202205461 | STE |  | B020A | GERADOR DA U18A |  | 202214 | 07/04/2022 12:00:21 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B020A (GENERADOR DE LA U18A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202214 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B020A. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202204894 | STE |  | A001H | SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U01 |  | 202213 | 30/03/2022 11:33:45 | Realizar inspección visual de las válvulas motorizadas correspondientes a las localizaciones A0**H012 y B0**H012, de manera a actualizar el campo imagen y número de serie en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202213 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de las válvulas motorizadas, pertenecientes a las subunidades A0**H012 y B0**H012. Las informaciones fueron actualizadas en el SAMGE.
202204257 | STE |  | B018A | GERADOR DA U18 |  | 202212 | 22/03/2022 16:08:46 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B018A (GENERADOR DE LA U18), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202212 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Realizado relevamiento fotográficos, de equipamientos pertenecientes a la subunidad B018A. Imágenes de equipamientos actualizadas en el SAMGE.
202203988 | STE |  | K094A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DE SERVIÇO 60 HZ |  | 202211 | 17/03/2022 15:45:14 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE K094A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202211 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "K094A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202203513 | STE |  | J094A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DE SERVIÇO 50 HZ |  | 202210 | 10/03/2022 09:57:14 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE J094A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202210 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "J094A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202201157 | STE | 202201076 | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202205 | 31/01/2022 15:33:45 | RAP 17/2021: Corregir el horario de la protección alternada de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202206 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | El trabajo fue ejecutado con éxito con la SSA202201076.
202201155 | STE | 202201075 | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202205 | 31/01/2022 15:34:00 | RAP 17/2021: Corregir el horario de la protección primaria de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202206 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | El trabajo fue ejecutado con éxito con la SSA 202201075.
202200885 | STE |  | K079C | EQUIPAMENTOS DO POÇO DE ESVAZIAMENTO U18 |  | 202204 | 24/01/2022 14:49:59 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE K79C, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202204 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "K079C" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202200531 | STE |  | B017A | GERADOR DA U17 |  | 202202 | 14/01/2022 14:01:18 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B017A (GENERADOR DE LA U17), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202203 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B017A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202200386 | STE | 202200335 | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202202 | 12/01/2022 07:14:13 | Con referencia al RAO 19/2021: Evaluar la posibilidad de adopción de medidas internas para evitar la realización de maniobras en el sistema de agua pura que no están previstas en la documentación en andamiento. Caso similar al ocurrido con en el RAO 07/2019 (SSA: 201911320B) | ISI0 | IME3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A válvula manobrada indevidamente em ocasião fora do PD da U11 permanece aberta durante a operação normal da unidade geradora. A PIC.ME.0060 (item 2 grupos 12 13 14) prevê verificação da correta abertura das mesmas, de modo a evitar a normalização do sistema em condição sujeita a trip. As manobras de abertura/fechamento e verificação das válvulas contempladas na PIC em questão durante atividades corretivas competem solidariamente ao operador e ao executor do serviço.
202200310 | STE | 202200262 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202202 | 12/01/2022 07:13:34 | Identificar el origen de la limitación de la información de corriente de las LI 220 kV MD-ACY1 y 2 en 2000 A en el sistema supervisorio y solucionar esta limitación. REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202202 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrito na SSA derivada (202200487) Os fundos de escala dos transdutores foram ajustados para que 4000 A seja equivalente a 20 mA na saída. No SCC a característica da curva de corrente 108 foi alterada para às linhas ACY1 e ACY2 para os valores compatíveis com os ajustes feitos nos transdutores, sendo os novos valores exibidos de forma correta nas telas de operação (vide detalhes em 202206048).
202100007 | STE |  | K079B | EQUIPAMENTOS DO POÇO DE ESVAZIAMENTO U16 |  | 202150 | 16/12/2021 11:22:00 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE K79B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202150 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "K079B" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA SEQ. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202100001 | STE |  | J076B | EQUIPAMENTOS DO POÇO ANTIINUNDACAO U03 |  | 202146 | 18/11/2021 14:00:10 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE J76B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SAM-GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202146 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade com a finalidade de atualização do número de série dos motores e bombas no SAM-GE. Informações foram anexadas a esta SSA.
202405116 | SCC | 202404494 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202414 |  | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202404494: Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. (Ref.: RAP 14/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável |  | Não
202405114 | SCC | 202404495 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202414 |  | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202404495: Verificar y solucionar motivo por el cual el registro asociado al interruptor 84LI8, en el SOE del SCC y del SCADA, registran apertura cerca de 430ms después del registro de actuación de la protección. (Ref.: RAP 14/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável |  | Não
202220150 | SCA |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202239 | 29/09/2022 11:36:12 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas no hall do 2º piso do edifício de produção em frente aos elevadores E-23 e E-24, imagem de referência em anexo. | ISI0 | MCI2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável |  | Não
202220149 | SCA |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202239 | 29/09/2022 11:36:27 | Realizar a fixação de um suporte para TV de 55 polegadas no hall do 3º piso do edifício de produção em frente aos elevadores E-23 e E-24, imagem de referência em anexo. | ISI0 | MCI2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável |  | Não
202211492 | SCA |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202219 | 14/05/2022 11:13:18 | Teste do sistema após a migração. | ISI0 | ISI0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.1 | Programável |  | Não
202211372 | STE | 202211371 | B020L009 | PAINEL GPP-18A-1/2 | 1098.002-6 | 202147 | 25/11/2021 10:23:00 | RAP 18/2021: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DEL ATRASO EN LA ACTUACION DEL RELÉ 05A DE LA UNIDAD GENERADORA U18A EN RELACION A LAS DEMAS UNIDADES GENERADORAS. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202246 | ANDRE LUIZ JORDAO | ANALISADO O RAP 18/2021 E DESENHOS REFERENTES AOS PAINÉIS GAP-18A E ULP- 18, NA QUAL FOI GERADO SSA DERIVADA 202204516 PARA MEL1 SUBSTITUIR O SEGUNDO RELE 05A-2 RXMH2 POR 02 RELES RXMS1 DE FORMA QUE AS SINALIZAÇÕES, TRIPS E BFIS SEJAM MAIS RÁPIDOS. OS RELES 05A ESTÃO INSTALADOS NO PAINEL GAP-18A E AS MODIFICAÇÕES FORAM REALIZADAS COM SUCESSO DURANTE MP-3A da U18A.
202211370 | STE | 202211369 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202147 | 25/11/2021 10:23:00 | RAP 18/2021: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE CORRIENTE MÍNIMA DE CAMPO DE LA U18A PARA LA CONDICIÓN DE CORTO-CIRCUITO EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 765KV. | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202245 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron emitidas las SSAs 202204572 y 202221111. Fue verificada que la configuración de actuación del limitador se encuentra en 800A. Fueron realizados ensayos de escalón en la teleindicación para el SCADA y verificado que el SCADA no puede indicar el valor real de la corriente de campo para variaciones bruscas de valores con duración menor a 1s por lo que se concluye que la corriente de campo alcanzó el nivel de actuación del limitador durante el evento. Informe completo en documento adjunto
202211240 | STE | 202211239 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202144 | 03/11/2021 17:21:00 | RAP 10/2021:VERIFICAR Y ADECUAR PARA EL HORARIO DE LA USINA (GMT-03) LAS ALARMAS DEL SOE DEL SCADA/NMR5. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue emitida SSA relacionada 202203603 para verificar horario de la RTU633 y realizar pruebas de actuacion de puntos SOE. Fueron realizados ensayos con funcionamiento exitoso de puntos 2WAY y LATCH conforme detalles de la SSA derivada. No fue detectado ningun desfasaje de hora.
202211033 | STE | 202211032 | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202141 | 13/10/2021 14:58:00 | RAP 11/2021:VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCC REGISTRÓ LA ABERTURA DE LOS DISJUNTORES DE LA LI MD FI 3 150MS DESPUES QUE LA PROTECCIÓN HAYA REGISTRADO ESE CAMBIO DE ESTADO. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202247 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA 202207978 derivada para IEE1 para análise de tempos nos IEDs. Conforme análise realizada, os tempos foram registrados corretamente conforme esperado e projetado. (Ver. baixa SSA Derivada)
202210990 | STE | 202210989 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202139 | 30/09/2021 09:59:00 | RAO 09/20212: ENSAYAR LA ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE ÁNGULO DE LA U18, REGISTRAR MAGNITUDES DE LA UNIDAD Y DEL CARTÓN LIMITADOR . | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202243 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ajuste del limitador conforme a IM.EE.133 R04, ejecutado con SSA202302049.
202210899 | STE | 202210898 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202137 | 13/09/2021 15:51:00 | RAO 08/202: REVALUAR LAS ALARMAS DE CAPACITANCIA DEL SISTEMA DE MONITOREAMIENTO QUE DEMANDAN DESCONEXIÓN EN URGENCIA EN SENTIDO DE EVITAR DESCONEXIONES INNECESARIAS. | ISI0 | IEQ3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.9 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202222 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Por cuestiones de espacio, adjunto parecer técnico.
202210897 | STE | 202210896 | G044D010 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L2 220 kV | 0175.035-5 | 202137 | 13/09/2021 15:52:00 | RAP 08/2021:EVALUAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS VALORES MEDIDOS POR EL DPB DE LAS BUCHAS DEL TRANSFOR. DE MODO A IDENTIFICAR MEDIDAS INCORRECTAS Y EVITAR SIÑALIZACIONES ACCIDENTALES DEL SISTEMA DE MONITOREAMIENTO. | ISI0 | IEQ3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.9 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202222 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Por cuestiones de espacio, adjunto parecer técnico.
202210630 | STE | 202210629 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202130 | 28/07/2021 16:24:00 | CON RELACIÓN AL RAO 07/2021: REALIZAR ENSAYOS CON EL INTERRUPTOR 52.B CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA CAUSA DE SU ABERTURA. | ISI0 | IEQ2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado los siguientes ensayos: prueba en disyuntor 52B para verificar funciones de protección de tiempo largo, tiempo corto e instantáneo. Dos ensayos de pruebas con carga (SSA 202109062B y 202217644). Conforme resultados obtenidos, el disyuntor se encuentra correctamente parametrizado y en buenas condiciones para operar.
202210595 | STE | 202210594 | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202128 | 16/07/2021 07:49:00 | REF. RAP 07/2021: EVALUAR LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LOS DISYUNTORES DEL TIPO OTOMAX P2C DE LAS UNIDADES GENERADORAS U02 AL U09 Y U11 AL U18 | ISI0 | IEQ1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202224 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridos por meio da SSA 202210596 os disjuntores, kits para retrofit e fontes para a substituição dos disjuntores Otomax nas unidades convencionais. Emitidas SSAs para a SMMG solicitando a substituição conforme tabela anexa.
202210099 | STE | 202210098 | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202112 | 24/03/2021 10:21:00 | CON REF. RAO 28/2020:VERIFICAR LA AUSENCIA DE MILISEGUNDOS EN EVENTO SOE DEL SCC ASOCIADO A LA LINEA LI 220KV MD-IRY DURANTE LA OCURRENCIA. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202302 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada simulación de actuación del punto y verificado su correcta actuación en la lista SOE con la estampa de tiempo correcta. Para más detalles ver la SSA 202203764.
202210012 | STE | 202210011 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202110 | 09/03/2021 16:29:00 | CON REF. RAO 20/2020:VERIFICAR LA AUSENCIA DE LOS MILISEGUNDOS EN LOS EVENTOS SOE DEL SCC ASOCIADOS A LAS LÍNEAS LI 220KV MD-ACY, DURANTE LA OCURRENCIA EN EL SISTEMA ANDE. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202244 | CARLOS RONEI ORTIZ | Conforme relatado na derivada para execução o sistema original foi descomissionado. Obs; Novo sistema de GW (RTU 560) entraram em serviço com outro arquitetura de sincronismo e não houve relato de falhas da natureza relatada no SCC durante o comissionamento do novo sistema, portanto consideramos que o funcionamento está conforme esperado.
202209853 | STE | 202211490 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202050 | 10/12/2020 13:44:00 | CON REF. RAP 10/2020: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DE LA AUSENCIA DE REGISTRO EN EL SCC DE LA OPERACIÓN DEL PARA-RAYO DE LA FASE T DE LA LI 66KV MD-FI. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | LUCAS COSTA CICARELLI | A partir da observação realizada nos ensaios, conclui-se que se torna inviável a detecção dos pulsos provenientes do contador de para-raios referente a Fase T da linha 66kV MD-FI pelo módulo da DAUC-J (DI 32 6MD1021-0AA00), em virtude de a largura mínima de pulso detectável ser de 7,1 ms, sendo que os pulsos gerados pelo contador são de largura máxima observada de 5,5 ms. Vide relatório da análise em anexo.
202209562 | ADM | 202209561 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202031 | 30/07/2020 16:56:00 | CON REF. 09/2020: INVESTIGAR Y SOLUCIONAR LA RAZON DEL PORQUE LA UNIDAD U09A PRESENTA ATRASO EN LA RECEPCION DE COMANDO DEL CAT50 DIFERENTE DEL RESTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202348 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA derivada 202506303 para modificação do ganho no EC para compensar o atraso do setpoint do CAT no SDSC.
202209530 | STE | 202209529 | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202028 | 07/07/2020 17:51:00 | CONF. RAO 04/2020: VERIFICAR LA RAZÓN DE LA PARTIDA DE LAS FUNCIONES 67NP Y 67NA DE LA LI 500KV MD-VHA 1 (FASES S Y T, TERMINAL SE-MD) EN EL SCC, SIN HABER ALCANZADO EL VALOR DE CORRIENTE DE PICKUP. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202242 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Las partidas señalizadas no son de la función Residual(67N) sino del Selector de Fase . Confirmado mediante ensayos de MEL 1: Ipickup=400A del 67N e Ipickup=300A del selector de fases de la función.
202209269 | STE | 202209268 | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202006 | 03/02/2020 13:56:00 | CONFORME RAP 17/2019, VERIFICAR LA NO SEÑALIZACIÓN DE ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE ÁNGULO DE CARGA DE LA UG18 EN EL DFR1818A. | ISI0 | IEE2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202233 | MARLON PIENIZ | Serviço executado com a SSA 202209270. Foi realizado o reajuste no EC e testado ao sinalização do DFR.
202209267 | STE | 202209266 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202006 | 03/02/2020 13:55:00 | CONF. RAP 17/2020, VERIFICAR LA NO SEÑALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DIF. DE LA FASE A DE LA PROT. PRIMARIA Y DE LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN DE DISTANCIA EN SEGUNDA ZONA DE LA PROTECCIÓN ALTERNATIVA EN EL SOE DEL SCADA. | ISI0 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202231 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado correcto funcionamiento de los puntos de protección de la LI IPU 60Hz - FI 1 luego de la modernización por la RTU560 en el proyecto CT 4500062462 - Sustitución de Gateways. El problema no se verifica en la nueva RTU91 GTW-L60.
202208785 | STE | 202208784 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201902 | 08/01/2019 10:50:00 | CONFORME RAP 12/2018, EMITIR PARECER SOBRE LA INDICACIÓN DE ESTADOS DE LOS INTERRUPTORES 84LI1, 84LI2 Y 44L11 DISCREPANTES ENTRE EL SCADA Y EN EL SCC. | ISI0 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evt 201 foi corrigido pelo fornecedor, habilitando o registro de SOE da remota SEMD1 (oriundos das DAUC´s do SCC) na Macro Excel SOE da Hitachi/ABB.
202208509 | STE | 202208508 | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 201808 | 23/02/2018 11:07:00 | VERIFICAR POR QUÉ NO HUBO REGISTRO DE PARTIDA EN EL MICRO SCADA DE LA FUNCIÓN 79P DE LA PROTECCIÓN DE LA LI 500KV MD-VHA 1 EN LA SE-MD. | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Equipamento objeto de análise substituído por RTU560 (Contrato 4500062462). Não foram observadas ocorrências semelhantes durante o comissionamento do novo sistema. Verificações realizadas através de SSA 202208510
202208507 | STE | 202208506 | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 201808 | 20/02/2018 17:20:00 | CONFORME RAP 22/2017 PG. 14, AVALIAR A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS EM CAMPO DO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LI 500KV MD-VHA 1. | ISI0 | IEE1 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202232 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Realizados ensayos en conjunto con ABB/ANDE/IB (OPSE/OPUO/SMME/SMIN) en fecha 7/08/2022. Ensayo de Recierre (79) monopolar realizado con éxito. Oscilografías del evento en anexo de la SSA 202207443 (D).
202208477 | STE | 202208476 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 201734 | 21/08/2017 09:42:00 | CON RELACIÓN AL RAP 19/2015, INVESTIGAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS EN EL SECTOR DE 66KV DE LA SE-MD. | ISI0 | IEE3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202228 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evt 201 foi corrigido pelo fornecedor, habilitando o registro de SOE da remota SEMD1 (oriundos das DAUC´s do SCC) na Macro Excel SOE da Hitachi/ABB.
202208462 | STE | 202208461 | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 201728 | 14/07/2017 16:33:00 | VERIFICAR O MOTIVO DA NÃO SINALIZAÇÃO DE ABERTURA DO DISJUNTOR 86U8A, REFERENTE A U18A, NO SOE DO SCADA. REF. RAP10/2017. | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202243 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | VERIFICADO QUE A INFORMAÇÃO SOE DO DISJUNTOR 86U8A ESTÁ SENDO REGISTRADA NO SOE DO SCADA.
202208414 | STE | 202208413 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201706 | 06/02/2017 16:28:00 | EMITIR PARECER SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL LAS INFORMACIONES EN EL SOE DEL SCADA REFERENTES A LA U18A ESTÁN CON REGISTRO DE TIEMPO INCORRETO. REF RAP 32/2016. | ISI0 | IEE3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202223 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Para permitir desactivacion de la localizacion T075C023 del antiguo SCADA NMR3 ya descomisionado. Se debe emitir nueva SSA respecto al RAP 32/2016 apuntando a la nueva localizacion del SCADA NMR5.
202208390 | STE | 202208389 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201604 | 29/01/2016 16:10:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALTA DE REGISTRO DE EVENTO DEL SOE DEL SCADA DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL 09/12/2015 DE LA LI 220KV MD-PIH-IRY-CYO (L4). REFERENCIA RAP 28/2015. | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evt 201 foi corrigido pelo fornecedor, habilitando o registro de SOE da remota SEMD1 (oriundos das DAUC´s do SCC) na Macro Excel SOE da Hitachi/ABB.
202208385 | STE | 202208384 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201549 | 02/12/2015 14:21:00 | INVESTIGAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS DE LOS INTERRUPTORES 04L01, 04L02, 44L11 Y 44L22 DE LA SE-MD CONFORME EL RAP 17/2015 | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evt 201 foi corrigido pelo fornecedor, habilitando o registro de SOE da remota SEMD1 (oriundos das DAUC´s do SCC) no Macro Excel SOE da Hitachi/ABB.
202208254 | STE | 202210174 | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202118 | 06/05/2021 10:39:00 | CON REF. RAO 01/202: ANALIZAR LA VIABILIDAD DE OBTENER EL ESTADO DE LOS PSS PARA SUPERVISIÓN EN EL SISTEMA SCADA USANDO EL MISMO PUNTO UTILIZADO EN EL CANAL DIGITAL DE LOS RESPECTIVOS DFR. | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202235 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la implementación de la señalización para el SCADA del estado del PSS en todas las unidades generadoras convencionales mediante la ejecución de las SSAs derivadas.
202208195 | SEE | 202209114 | Z099 | DIVERSOS |  | 201943 | 25/10/2019 16:50:00 | CONF. RAP 13/2019, ANALIZAR HACER UN LEVANTAMIENTO DE ACT. DE LIMPIEZA CON AGUA QUE PUEDAN CAUSAR INF. Y/O HUMEDAD EN PANELES COMO FIP, CSP, LAP/LPP, ETC. SI HAY RIESCO, ANALIZAR CORRECC. EN LOS REFERIDOS PROCESOS. | ISI0 | ISI1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202244 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Relatório técnico em elaboração.
202208065 | STE | 202211327 | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202146 | 18/11/2021 10:03:00 | REFERENCIA RAO 14/2021: EVALUAR MEDIDAS INTERNAS PARA EVITAR LA REINCIDENCIA DE BLOQUEOS ACCIDENTALES DE UNIDADES GENERADORAS DURANTE A EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL COJINETE COMBINADO. | ISI0 | IEQ1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O bloqueio foi um caso pontual causado por falha humana. Não há necessidade de criação ou revisão de procedimentos, pois a ATE já solicitava a inibição do trip. Além disso, por ser uma atividade aperiódica particular torna-se difícil criar um procedimento para cada caso. Por ser uma falha humana, não considera-se necessário modificações no painel para minimizar estas falhas. Após o evento a equipe foi orientada pelo supervisor para atentar-se à necessidade de isolamento neste tipo de atividade.
202207980 | STE | 202211035 | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202143 | 29/10/2021 13:42:00 | RAP 04/2021: VERIFICAR EL MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE UNA SEÑAL DE DESBLOQUEO PERMISIVO POR EL ESQUEMA DE TELEPROTECCIÓN DE LA PROTECCIÓN ALTERNADA SIN MOTIVO APARENTE DURANTE LA PERTURBACIÓN. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202234 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | En la SEMD el ajuste de bloqueo está en 250ms y en la SEVHA1 estaba en 150ms., esta ocurrencia fue debido al tiempo más pequeño de bloqueo en la SEVHA1. Realizado ajuste de TIMESET:8 de la Teleprotección en los IED´s PP5LMDC1 Y PA5LMDC1(SE-VHA1) en 250ms conforme sugerido por el fabricante.
202207979 | STE | 202211034 | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202141 | 13/10/2021 14:58:00 | RAP 04/2021_: VERIFICAR EL MOTIVO DEL ATRASO GENERAL EN LA PARTIDA Y EN LOS ENVÍOS DE DESBLOQUEO PERMISIVO DE LAS FUNCIONES 21 Y 67N DE LA PROTECCIÓN PRIMARIA DURANTE LA PERTURBACIÓN. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202234 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | * La condición de la protección durante el evento relatado en RAP 04/2021 es como sigue: PP (solo Carrier (FO fail)), PA ( FO y Carrier). Para mitigar la situación relatada en el RAP, por recomendación de la ABB se ha modificado en el carrier el tiempo de RX Prolongation de 100ms a 0 ms en ambos extremos. * En la baja de la SSA 201600197A también se han explicado algunos tiempos que son inherentes a éstas funciones.
202100004 | SCC |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202148 |  | Realizar teste de performance no Sistema de Manutenção Aperiódica do SAM. | ISI0 | MEG1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.7 | Programável |  | Não