## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202516688 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202543 | 20/10/2025 10:40:21 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1He= 7,145 g y 2He= 6,090 g en la motobomba M2. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, las amplitudes en las frecuencias de 1x rpm y armónicos en el espectro de envelope, con mayor amplitud en armónicos múltiplos del número de pistones de la bomba (7x), son compatibles con el histórico de este equipo. El aumento en el parámetro de tendencia de envelope es causado por las grandes amplitudes en la frecuencia de pasaje de pistones de la bomba y armónicos. No se tomarán medidas correctivas, además de la lubricación prevista en la PIC del equipo.
202516687 | SES |  | A006A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.006-5 | 202543 | 20/10/2025 10:40:31 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1He= 1,809 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, las amplitudes en las frecuencias de 1x rpm y armónicos en el espectro de envelope, con mayor amplitud en armónicos múltiplos del número de pistones de la bomba (7x), son compatibles con el histórico de este equipo. No se tomarán medidas correctivas, además de la lubricación prevista en la PIC del equipo.
202515885 | SES |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202541 | 06/10/2025 11:35:51 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en los puntos 1He= 3,507 g y 2He= 3,589 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de las vibraciones, se sugiere realizar el test de impactación en los mismos puntos de ruta para descartar frecuencias amplificadas por resonancia.
202515884 | SES |  | A008A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.010-3 | 202541 | 06/10/2025 11:35:43 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en los puntos 1He= 1,935 g y 2He= 1,908 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Analizando el espectro de vibraciones, no se detectan anormalidades. La amplitud en las frecuencias 7x de la nominal se debe al paso de los pistones de la bomba, funcionamiento normal. No se solicitan acciones correctivas para este equipo.
202514424 | SES |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202537 | 08/09/2025 16:27:19 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 1,842 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fue realizada la alineación del conjunto conforme ejecución de la SSA 202418444 y posterior verificación de los valores de vibración que se mantienen por debajo de los niveles de alarma conforme ejecución de la SSP 20250708.-
202513676 | SES |  | B017A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.017-2 | 202535 | 25/08/2025 14:15:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com alerta em Envelope: 2H= 2,185 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, las elevadas amplitudes en 7x rpm nominal y armónicos en el especto de aceleración son causadas por el paso de los pistones. Por tratarse de un comportamiento normal típico de este tipo de máquina, no se recomienda ninguna acción correctiva.
202512397 | SES |  | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR |  | 202532 | 05/08/2025 16:52:29 | Em complemento a SSA 202500119, solicitamos recomendação de ensaios necessários para testes do redutor instalado e liberação de uso da ponte rolante N12. | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizar ensaio com carga, preferencialmente 100%. Verificar se durante o funcionamento ocorrem anormalidades como vibrações excessivas, vazamentos, lubrificação deficiente, aquecimentos. Solicitar apoio a SMIL.DT para realizar ensaios de vibração do conjunto motor-redutor (RMS, espectro geral, medição em rota, impactação e coleta de sinais discretos @65kHz 5 segundos).
202511684 | SES |  | B014A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.009-1 | 202530 | 22/07/2025 17:10:54 | Solicitamos parecer técnico e providências caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope: 1H= 1,967 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Medição realizada durante PD - SSP 20252957. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de datos vibracionales no fueron constatadas anormalidades en el equipo. Las elevadas severidades de vibración verificadas en el espectro de aceleración son causadas por las frecuencias de pasaje de los pistones de la bomba, siendo este comportamiento compatible con el histórico y tipo de equipamiento. Ninguna acción adicional recomendada.
202510219 | SES |  | N087A007 | FREIO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.009-4 | 202527 | 01/07/2025 14:33:57 | Em função da substituição da bobina de acionamento do freio do sistema de elevação da ponte de 25 ton da oficina industrial (SSA 202505816), solicito parecer técnico quanto a necessidade de realizar teste com carga para verificar deslizamento do mesmo. | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Devido à criticidade do sistema de freio de elevação e por se tratar de equipamento muito antigo, recomendamos que seja feito teste com carga após normalização do sistema utilizando carga entre 80% e 100% da nominal.
202507950 | SES |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202522 | 28/05/2025 18:08:30 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2V= 4,59 mm/s y 2A= 4,24 mm/s en la motobomba N2. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Solicitada la medición de fase cruzada en SSA 202508784.
202504289 | SES |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202513 | 25/03/2025 17:07:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 1" identificado na medição dos pontos abaixo: Alerta 1 em Global de Velocidade-RMS: -> Ponto: 1H=3,81[mm/s] -> Ponto: 2H=3,86[mm/s] Alerta 1 em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1H=2,103 [g] -> Ponto 2H=1,998 [g] Mais detalhes no sistema Omnitrend | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, se aconseja verificar alineación del conjunto N1 del PAP de la UG09. Emitida la SSA 202507282 para la ejecución.
202504209 | SES |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202512 | 21/03/2025 08:53:11 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alerta 1" identificado na medição dos pontos 1HE= 2,479 [g], valor - Pico em Envelope-Aceleração e 2H = 3,85 [mm/s] em Global de Velocidade - RMS durante a execução da SSP: 20252959. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se solicita una nueva medición en fase cruzada para análisis más detallado, en SSA relacionada 202507714.
202502103 | SES |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202507 | 11/02/2025 10:31:29 | Solicitamos providencias para permitir el paso del electroducto desde la caja JBUGB1 hasta el sensor de proximidad P1S, trayecto similar al existente en la posición a montante (Keyphasors), correspondiente al sistema SVP. | IEQ1 | IME3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida SSA relacionada para providenciar la perforación del orificio de 3/4" de diámetro. Detalles en la SSA 202502119.
202501023 | SES |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202504 | 24/01/2025 16:56:42 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 5,58 mm/s, 1V= 3,95 mm/s , 2H= 4,366 g, 2V= 5,30 mm/s y 2A= 4,27 mm/s y Alarma (Alarma 2) en el punto 2H= 7,43 mm/s, medición correspondiente a la SSA 202500622. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones se recomienda lubricar rodamientos así como verificar fijación y posibles huelgos en la base del motor. Emitida la SSA202501418 relacionada para la ejecución
202500803 | SES |  | A019A034 | MOTOR M2 60 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.019-4 | 202504 | 20/01/2025 14:27:50 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 3,137 g y 2H= 4,379 g en la motobomba M2, medición correspondiente a la SSP 20252950. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Los datos medidos son compatibles con el histórico del equipo. Se recomienda una nueva colecta de datos en ruta al término del PD de la UG, luego de la lubricación prevista en la PIC del equipo.
202500791 | SES |  | A019D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.041-9 | 202504 | 20/01/2025 10:12:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos durante a medição pré-parada da U9A (SSP: 20250433 - ocorrida em 20/01/2025) conforme segue: Alerta em Global de Velocidade-RMS: Alarme 1 -> Ponto: 1V=5,24[mm/s] -> Ponto: 4H=19,19[mm/s] -> Ponto: 5H= 23,23[mm/s] -> Ponto: 6H= 21,00[mm/s] Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se sugiere verificar y realinear el equipo, actividad que está contemplada en la SSP y será ejecutada en el próximo PD 3A de la UG09, según PUG 2025.
202500787 | SES |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202504 | 20/01/2025 10:12:37 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos ponto 1-BR que está em Alerta 2 medido durante a pré-parada da U9A (SSP: 20250433 - ocorrida em 20/01/2025) conforme segue: - Alerta em Global de Velocidade-RMS (Alarme 2): Ponto: 1BR=6,99 [mm/s]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500948 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500667 | SES |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202504 | 20/01/2025 09:23:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos de medição da motobomba 01: Alarme: pontos 1V= 9,60 , 2V= 11,67 e 2A= 25,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alerta: Ponto: 3H=1,109 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente foi realizado o ensaio de fase cruzada, considerando uma rotação de 2.970 rpm (sem placa de identificação), com os seguintes resultados: 2Hx3H=236° / 2Vx3V=206° / 2Ax4A= 19°. Mais detalhes no anexo. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500950 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500504 | SES |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202504 | 20/01/2025 09:23:19 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: 3H=3,050 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=1,799 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500959 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500503 | SES |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202504 | 20/01/2025 09:23:25 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta - 1H= 2,876 1H=2,876 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 1V=5,39 , 2H=3,89 e 2V=4,05 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme ponto 2H=6,713 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500960 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500487 | SES |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202504 | 20/01/2025 09:23:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta: Ponto: 3H=2,350 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500963 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500486 | SES |  | J094A043 | MOTOR N3 50 Hz | 3274.003-3 | 202504 | 20/01/2025 09:23:39 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta: Ponto: 2H=3,490 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500964 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500485 | SES |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202504 | 20/01/2025 09:23:45 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão no nível de Alerta: Pontos: 3H=2,558 e 4H= 3,020 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500965 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500484 | SES |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202504 | 20/01/2025 09:22:50 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão no nível Alerta : Pontos: 1H= 2,104 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 2H= 3,91 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme em Envelope no ponto 2H= 10,186 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500967 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500483 | SES |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202504 | 20/01/2025 09:22:57 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta : Pontos: 3H=2,414 e 4H= 1.604 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500968 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500482 | SES |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202504 | 20/01/2025 09:23:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Envelope: 2H= 4,085 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500970 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500198 | SES |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202502 | 08/01/2025 10:22:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos durante a execução da SSP: 20250933. Alerta em Global de Velocidade-RMS: Alarme 1 -> Ponto: 1H=2,049[mm/s] Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Alarme 1 -> Ponto 3H=2,508 [g] -> Ponto 4H=3,332 [g] Mais detalhes no sistema Omnitrend | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida la SSA 202501157 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500196 | SES |  | K094A042 | MOTOR N2 60 Hz | 3276.002-0 | 202502 | 08/01/2025 10:22:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos medidos durante a execução da SSP: 20250933. Alerta em Global de Velocidade-RMS: Alarme 1 -> Ponto: 1V=3,51[mm/s] -> Ponto: 2V=3,60[mm/s] Alarme 2 -> Ponto: 2H=6,78[mm/s] Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Alarme 1 -> Ponto 1H=1,783 [g] -> Ponto 3H=2,827 [g] -> Ponto 4H=3,374 [g] Medição de fase cruzada(1775rpm) 1H-2H: 345° 1V-2V:349° 2H-4H: 222° 2V-4V: 252° Mais detalhes no sistema Omnitrend | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida la SSA 202501156 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500195 | SES |  | K094A041 | MOTOR N1 60 Hz | 3276.001-9 | 202502 | 07/01/2025 09:27:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos durante a execução da SSP: 20250933. Alerta em Global de Velocidade-RMS: Alarme 1 -> Ponto: 1H=5,39[mm/s] -> Ponto: 2H=3,79[mm/s] -> Ponto: 2V=3,72[mm/s] Alarme 2 -> Ponto: 1V=5,76[mm/s] Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Alarme 1 -> Ponto 1H=2,102 [g] -> Ponto 2H=1,645 [g] -> Ponto 3H=2,493 [g] Alarme 2 -> Ponto 4H=4,831 [g] Mais detalhes no sistema Omnitrend | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Comportamento compatível com o histórico. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202500111 | SES |  | A008C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.028-2 | 202502 | 06/01/2025 13:11:21 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta do moto-ventilador 1: 1MT= 6,09 mm/s RMS em Global de Velocidade. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento no rotor, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202500225 solicitando parecer do especialista.
202419995 | SES |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202451 | 19/12/2024 09:24:16 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope: 2,121 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Medição realizada em atendimento SSP 20250430. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível dano nos elementos rolantes do mancal inferior, evidenciado pela presença da BSF com modulação em FTF no espectro de envelope. Também, verificado o incremento da CF. Emitida SSA 202420084 solicitando parecer do especialista.
202419919 | SES |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202451 | 17/12/2024 11:52:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração que constam como insatisfatório e inaceitável, conforme planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Mais detalhes no programa Omnitrend. Obs.: Medição de vibração realizada na SSA 202417782. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais.
202419918 | SES |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202451 | 17/12/2024 11:52:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração que constam como insatisfatório e inaceitável, conforme planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Mais detalhes no programa Omnitrend. Obs.: Medição de vibração realizada na SSA 202417780. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais.
202419873 | SES |  | B015D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.002-3 | 202451 | 16/12/2024 17:32:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 1" identificado na medição do ponto 2V=5,40 [mm/s], Alerta em Global de Velocidade - RMS. Verificado durante a execução da SSA: 202418998. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência de rigidez na base de fixação do motor de acionamento, evidenciada pela presença de elevada amplitude e 1x rpm motor no espectro de velocidade das direções radiais. Somado a isso, verificada oposição de fases 1x rpm entre as partes anterior e posterior da base. Como não houve incidência de alarme, nenhuma ação corretiva será recomendada neste momento (parecer alinhado com o especialista).
202419436 | SES |  | B014A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.038-7 | 202450 | 09/12/2024 17:16:09 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos durante parada de máquina 3S (ocorrida em 03/12/2024) e que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1H=2,413 [g]; -> Ponto 2H=2,395 [g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar dos diversos harmônicos de 1x rpm no espectro de envelope, a falta de componentes causadores de choque no espectro de velocidade confirmam o diagnóstico. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202419345 | SES |  | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.047-5 | 202449 | 07/12/2024 14:21:36 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2A= 4,32 mm/s y 4A= 6,17 mm/s en la motobomba 01, medición correspondiente a la SSA 202418776. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Identificada a existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Como o equipamento foi alinhado durante o PD da UG, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202418754 | SES |  | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.004-3 | 202448 | 26/11/2024 16:10:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 1" identificado na medição do ponto 2H=1,669 [g], valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração durante a execução da SSP: 20244784. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Como esta atividade já está prevista na PIC do sistema, nenhuma ação corretiva será recomendada. Área especialista em conhecimento.
202418743 | SES |  | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202448 | 26/11/2024 16:11:12 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1MT= 7,27 mm/s - 0,995 g y 1JS= 5,79 mm/s en el motoventilador 2, medición correspondiente a la SSP 20241152. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais, ficou constatado o desbalanceamento do rotor, evidenciado pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202419010 solicitando parecer do especialista.
202418494 | SES |  | B015D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.002-3 | 202447 | 21/11/2024 07:46:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Velocidade: 2V= 5,04 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de rigidez na base de fixação do motor. Foi solicitada nova coleta de dados na SSA 202418998 para acompanhamento do caso. Como a severidade de vibração não é elevada, nenhuma ação corretiva será recomendada no momento.
202418488 | SES |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202447 | 21/11/2024 07:45:59 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2A= 5,32 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de velocidade, com predominância da primeira na direção axial. Emitida SSA 202418690 solicitando parecer do especialista.
202418081 | SES |  | B018D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.038-0 | 202446 | 12/11/2024 17:25:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta em Velocidade: 4H=21,52 , 5H=25,43 e 6H=26,88 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento inalterado e compatível com o tipo de máquina. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202418028 | SES |  | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202446 | 11/11/2024 17:56:39 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão no nível Alerta: 2V=4,25 e 2A=3,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento paralelo do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da segunda ordem na direção radial. Emitida SSA 202418452 solicitando ação corretiva.
202418027 | SES |  | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202446 | 11/11/2024 17:56:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta: Ponto: 2H=1,819 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi identificada a deficiência de lubrificação do motor de acionamento, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Emitida SSA 202418450 solicitando ação do especialista.
202417588 | SES |  | B017E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.016-7 | 202445 | 06/11/2024 14:30:52 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2H= 3,670 g y 2A= 5,51 mm/s en la motobomba M2, medición correspondiente a la SSP 20244789. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da primeira ordem na direção axial. Também, identificada a lubrificação deficitária do motor devido à elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Emitida SSA 202418448 solicitando ação do especialista.
202417586 | SES |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.021-8 | 202445 | 06/11/2024 14:30:38 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 1V= 5,09 mm/s, 2H= 2,637 g, 2A= 7,86 mm/s y 3V= 6,47 mm/s en la motobomba M1, medición correspondiente a la SSP 20244789. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da primeira ordem na direção axial. Somado a isso, foi identificada a deficiência de lubrificação dos rolamentos (elevação do ruído de fundo do espectro de envelope). Emitida SSA 202418508 solicitando ação do especialista.
202417489 | SES |  | B018A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.018-9 | 202445 | 04/11/2024 15:49:01 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H= 1,801 e 2H= 1,965 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento inalterado e compatível com o tipo de máquina (ponto 2H predominância da frequência de passagem e pistões e harmônicos, e ponto 1H com presença de 1x rpm e harmônicos). Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202417487 | SES |  | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202445 | 04/11/2024 15:49:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: 1V=9,89 e 2A= 12,59 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também consta Alerta no ponto 2V= 4,02 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da primeira ordem na direção axial. Emitida SSA 202418445 solicitando ação corretiva.
202417486 | SES |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202445 | 04/11/2024 15:48:50 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta 6,06 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da primeira ordem na direção axial. Emitida SSA 202418444 solicitando ação corretiva.
202417246 | SES |  | B017A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.017-0 | 202444 | 29/10/2024 17:47:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto 1H medido na pré parada da 9M da máquina 17 - (SSP: 20243948) feita no dia 28/10, sendo identificado em em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1H=1,791 [g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. As elevadas amplitudes em 210 Hz e harmônicos no espectro de envelope são causadas pela passagem de pistões. Por se tratar de um comportamento típico deste tipo de máquina, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202417116 | SES |  | K078B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-18A01 | 0327.002-5 | 202443 | 25/10/2024 15:47:58 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en 2MT= 2,983 g en la motobomba BIN 18A01, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito de origem elétrica, evidenciado pela presença de elevadas amplitudes em 2xFL e harmônicos no espectro de envelope e modulação AM no sinal discreto. Obs.: eventos recorrentes no sistema de bombeamento, dado o tempo de operação do equipamentos. Uma ideia mais clara será formada após a baixa da SSA 202417171. Por enquanto nenhuma ação corretiva será solicitada.
202417092 | SES |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202443 | 25/10/2024 15:44:13 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 2,240 g, 2PY= 4,869 g y 2MT= 2,200 g en la motobomba BDR 1702, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a deficiência de lubrificação do mancal de rolamento inferior. Trata-se de caso recorrente que motivou a revisão das PIC do sistema de bombeamento. Emitida SSA 202417294 solicitando ação corretiva.
202417083 | SES |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202443 | 24/10/2024 12:54:16 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 1,918 g, 2PY= 3,644 g y 2MT= 3,902 g en la motobomba BDR 1503, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível lubrificação deficitária do mancal inferior. Emitida SSA 202417188 solicitando ação corretiva.
202417082 | SES |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202443 | 24/10/2024 12:55:01 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PY= 3,411 g y 2MT= 2,043 g en la motobomba BDR 1501, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível lubrificação deficitária do mancal inferior. Emitida SSA 202417187 solicitando ação corretiva.
202417024 | SES |  | K077B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1402 | 0327.007-6 | 202443 | 23/10/2024 17:38:28 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2PY= 4,022 g en la motobomba BIN 1402, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Por se tratar de caso recorrente, já analisado nas SSA 202100271, 20222240 e 202406683, e devido à suspeita de defeito de origem elétrica, nenhuma ação corretiva será solicitada antes da solução da SSA 202417171. Obs.: problema detectado e observado desde 2021, sem o registro de evolução ou falha.
202417018 | SES |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202443 | 23/10/2024 17:38:13 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 2,066 g y 1MT= 6,48 mm/s en la motobomba BIN 1401, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Verificada novamente a condição vista nas SSA 202307073 e 202309344, que apontam para elevada amplitude em 120 Hz e harmônicos no espectro de envelope. Apesar de sugerir a existência de um defeito de origem elétrica, houve bom resultados com a substituição dos mancais superiores, cuja BPFO é próxima desta frequência. Foi emitida a SSA 202417171 para a realização de nova coleta de dados e SSA 202417172 para o acompanhamento da condição.
202416735 | SES |  | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202442 | 18/10/2024 08:08:35 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração em nível de Alerta, no ponto 1MTE=0,917 g (Envelope Aceleração_Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202416448 | SES |  | B012E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.009-4 | 202442 | 15/10/2024 12:31:36 | Foi constatado alerta Envelope no ponto 2H=2,044 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da severidade superar o patamar de alarme na direção 3A, não foram detectadas anormalidade no equipamento. A elevada amplitude em 174 Hz é causada pela frequência de passagem de pistões da bomba, sendo essa uma característica do componente. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202416424 | SES |  | J079B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0903 | 0280.009-8 | 202442 | 14/10/2024 14:46:19 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 2,180 g en la motobomba BDR 0903, medición correspondiente a la SSP 20241029. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar do parâmetro de tendência da direção 1MT superar o patamar de alerta, nenhuma anormalidade foi identificada no equipamento. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será solicitada. Nova análise será realizada durante a próxima SSP.
202416423 | SES |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202442 | 14/10/2024 14:46:29 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 7,16 mm/s en la motobomba BDR 0901, medición correspondiente a la SSP 20241029. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível afrouxamento do dispositivo de fixação da bomba, evidenciado pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e modulação AM no sinal discreto. Emitida SSA 202416561 solicitando ação corretiva.
202416375 | SES |  | J077C015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0703 | 0280.003-9 | 202441 | 11/10/2024 17:18:34 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) y Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 9,48mm/s, 1MT= 15,01 mm/s y 2MT= 6,03 mm/s en la motobomba BDR 0703, medición correspondiente a la SSP 20241029. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível afrouxamento do dispositivo de fixação da bomba, evidenciado pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e modulação AM no sinal discreto. Emitida SSA 202416558 solicitando ação corretiva.
202416272 | SES |  | J076B016 | MOTOR N4 50 HZ DA BOMBA BIN-0304 | 0262.007-3 | 202441 | 09/10/2024 17:36:05 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 6,35 mm/s en la motobomba BIN 0304, medición correspondiente a la SSP 20241029. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Constatado o possível afrouxamento do dispositivo de fixação do motor, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm do espectro de velocidade de modulação AM no sinal discreto. Emitida SSA 202416368 solicitando o reaperto. Obs.: casos similares observados com frequência nas bombas modernizadas KSB.
202416205 | SES |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202441 | 08/10/2024 17:13:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 4A=7,51 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi feito ensaio de fase cruzada com os seguintes resultados: 2Ax4A: 315° / 2Vx4V: 132° / 2Hx4H: 39°. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Existem evidências de um desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade da direção 4A. De maneira incomum, não existe oposição de fase 2A/4A. Não verificada a existência de harmônicos nas direções radiais, excluindo a possibilidade de um desalinhamento paralelo. Como o equipamento passou por alinhamento há pouco tempo, nenhuma ação corretiva será recomendada. Solicitada a coleta de novos dados discretos na SSA 202416359.
202416204 | SES |  | B012A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.002-6 | 202441 | 08/10/2024 17:10:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em ALARME: 3A=11,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi feito ensaio de fase cruzada com os seguintes resultados: 2Ax3A: 295° / 2Vx3V: 266° / 2Hx3H: 49°. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevada severidade de vibração no ponto 3A do equipamento, não existem evidências de defeitos. As frequências com maiores amplitudes no espectro de velocidade correspondem à passagem de pistões (7x rpm) e harmônicos. Desta forma, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202416203 | SES |  | B012D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.010-4 | 202441 | 08/10/2024 17:11:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2V=4,14 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência estrutural da base de fixação do motor, evidenciada pelas elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e oposição de fases 1V/2V. Contudo, como a severidade associada não superou o patamar de alarme, nenhuma ação corretiva será solicitada. Obs.: caso similar foi corrigido, com sucesso, na U16. Nova análise será realizada no próximo PD da UG.
202415714 | SES |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202440 | 30/09/2024 17:21:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2-PY=2,277 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença da BSF e harmônicos no espectro de envelope das direções radiais. Obs.: caso recorrente. Não houve amplificação da CF. Não percebida modulação AM.
202415411 | SES |  | A003C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.018-5 | 202439 | 27/09/2024 12:06:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: 1-MT=28,80 mm/s valor RMS e 1-JS=19,19 mm/s valor RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Observação: O ventilador foi substituído SSA 202415248. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada a coleta de dados em fase cruzada, de sinal discreto de aceleração, ensaio de impactação e tomada de imagens amplificadas com a RDI IRIS M com o apoio do laboratório. Foi constatada, sem margem de dúvida, a existência de batimento/ressonância em @1,5 Hz entre um modo de 26 Hz e a frequência de operação, de 24,5 Hz. Recomendada a substituição do conjunto motoventilador. Obs.: serviço em execução na SSA 202415248.
202415174 | SES |  | J087A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-9798 | 0281.022-0 | 202438 | 20/09/2024 17:26:08 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2-BR= 1,437 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2-JS= 1,467 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais, evidenciada pelo incremento do ruído de fundo do espectro de envelope. Emitida SSA 202415339 solicitando a lubrificação conforme PIC-0189.
202415111 | SES |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202438 | 19/09/2024 12:37:53 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta: Ponto: 1H=1,473 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2H=1,346 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 1H=4,60 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=5,63 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades na bomba após análise dos dados vibracionais. O comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo. Já no caso do motor existem evidências de defeito nos rolamentos por conta da presença da BPFO e harmônicos no espectro de envelope. Houve amplificação no período. Não identificada modulação. Emitida SSA 202415173 solicitando parecer do especialista.
202415108 | SES |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202438 | 19/09/2024 12:38:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta: Alerta em: -Ponto: 4H=1,320 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 5H=1,519 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar de elevado parâmetro de tendência, o comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo.
202415021 | SES |  | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202438 | 19/09/2024 12:38:25 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 5H=1,109 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar de elevado parâmetro de tendência, o comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo.
202415020 | SES |  | J091A001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0201 | 0569.001-3 | 202438 | 19/09/2024 12:38:49 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: Ponto: 1H=1,395 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2H=1,411 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 5H=2,004 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades na bomba após análise dos dados vibracionais. O comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo. Já no caso do motor, é provável que a elevação do parâmetro tenha sido motivada pela deficiência na lubrificação dos rolamentos, evidenciada pela elevação do ruído de fundo no espectro. Devido a inexistência de freqs. características e a impossibilidade de lubrificação, nenhuma ação adicional será recomendada.
202415012 | SES |  | K091C002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1702 | 0573.004-0 | 202438 | 19/09/2024 12:39:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em "Alerta" conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 4H=1,087[g]; -> Ponto 5H=2,042[g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar de elevado parâmetro de tendência, o comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo.
202414978 | SES |  | K091C001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1701 | 0573.003-1 | 202438 | 19/09/2024 12:39:24 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alarme conforme segue: - Alarme em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 4H=6,654[g]; -> Ponto 5H=3,719[g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar de elevado parâmetro de tendência, o comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo.
202414859 | SES |  | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 16/09/2024 15:49:14 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1MT= 7,85 mm/s y 1JS= 6,33 mm/s en el motoventilador 02, medición correspondiente al PD de la U03 SSP 20245447. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais fico constatada a existência de desbalanceamento do rotor, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202415001 solicitando parecer do especialista.
202414546 | SES |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202437 | 12/09/2024 12:54:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1PY=4,383 [g]; -> Ponto 1JS=4,729 [g]; -> Ponto 2PY=2,279 [g]; E -> Ponto 2JS=2,142 [g]. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevação da tendência de envelope foi causada pelo aumento do ruído de fundo associado à lubrificação deficitária. Emitida SSA 202414746. Obs.: condição recorrente. Por conta disso, fez-se a revisão/criação da PIC.ME.0189.
202414544 | SES |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202437 | 10/09/2024 17:23:08 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1PY=3,174[g]; -> Ponto 1JS=2,409[g]; -> 2PY=1,938[g]; E -> 2JS=2,027[g]. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevação da tendência de envelope foi causada pelo aumento do ruído de fundo associado à lubrificação deficitária. Emitida SSA 202414654.
202414460 | SES |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202437 | 11/09/2024 08:11:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Ponto 1BR=1,757[g], ponto 1JS=2,164[g], ponto 2BR=2,818[g] e 2JS=1,914 [g] Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevação da tendência de envelope foi causada pelo aumento do ruído de fundo associado à lubrificação deficitária. Emitida SSA 202414652.
202414457 | SES |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202437 | 11/09/2024 08:11:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em velocidade (Alarme 1): Ponto: 1BR=6,93 [mm/s]; - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Ponto 2BR=1,599[g] e ponto 2JS=2,705[g]. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise ficou constatado o possível afrouxamento dos parafusos de fixação do motor/cabeçote, evidenciado pela elevada amplitude em 1x rpm do espectro de velocidade das direções radiais. Também, existe a possibilidade da existência de um desbalanceamento, que deverá ser verificado caso o reaperto não retorne o equipamento para a condição desejada. A elevação da tendência de envelope foi causada pelo aumento do ruído de fundo associado à lubrificação deficitária. Emitida SSA 202414651.
202413573 | SES |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202435 | 27/08/2024 11:34:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário referente aos pontos em Alerta em Velocidade do motor: 1V=4,86 e 2H=6,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também foi detectado Alarme em velocidade no ponto 2V=27,13 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Foi verificado aumento na tendência (alerta) em velocidade nos pontos 4H, 5H e 6H do compressor. Mais detalhes no software Omnitrend. Obs.: Ensaio realizado na execução da SSA 20241330. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de rigidez na base e fixação do motor, evidenciada pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções verticais. Condição similar detectada e solucionada no compressor 2 da U16 (SSA 202222656). Por conta disso, foi emitida a SSA 202413742 recomendando ao especialista a realização da mesma modificação na base de fixação do motor 1 da U10.
202413491 | SES |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202435 | 27/08/2024 11:34:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1MT=0,936 [g] pico a pico. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. A elevação do parâmetro de tendência é motivada pela presença de grandes amplitudes à frequência de passagem de pás do ventilador e harmônicos. Por se tratar de condição inerente ao tipo de máquina, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202413489 | SES |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202435 | 27/08/2024 11:34:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: 1MT=10,68 e 1JS=11,81 [mm/s] RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais fico constatada a existência de desbalanceamento do rotor, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202413740 solicitando parecer do especialista.
202413488 | SES |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 27/08/2024 11:34:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1MT=9,61 [mm/s] RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais fico constatada a existência de desbalanceamento do rotor, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202413739 solicitando parecer do especialista.
202413311 | SES |  | A004A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.004-0 | 202434 | 22/08/2024 17:20:21 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração em Alerta nos pontos 1He=2.004 g e 2He=2.452 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. O aumento do parâmetro de tendência de envelope foi causada pela presença de elevada amplitude em ~210 Hz, referentes à passagem de pistões da bomba (7 x 30 Hz). Por se tratar de comportamento normal, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202413310 | SES |  | A004A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.004-9 | 202434 | 22/08/2024 17:22:05 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração que evoluiu para Alerta no ponto 1He=2,626 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. O aumento do parâmetro de tendência de envelope foi causada pela presença de elevada amplitude em ~175 Hz, referentes à passagem de pistões da bomba (7 x 25 Hz). Por se tratar de comportamento normal, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202413199 | SES |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202434 | 22/08/2024 17:19:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 2-BR=2,576 e 2-JS=3,811 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi constatado o agravamento da condição narrada na baixa da SSA 202402963. Por conta disso, foi feita a notificação por e-mail para que a área executora providencie o reparo solicitado na SSA 202403228.
202413178 | SES |  | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202434 | 19/08/2024 17:23:31 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 2,964 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U04 SSP 20242695. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais.
202413176 | SES |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202434 | 19/08/2024 17:23:38 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A= 3,96 mm/s motobomba 01, medición correspondiente a PD U04 SSP 20242695. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. Fue realizada también mediciones de fase cruzada: 1V-2V= 4°; 1H-2H= 17°; 2V-3V: 218°; 3H-4H= 230° y 2A3A= 125°. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento paralelo no conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 2x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e oposição de fase 2V/3V. Emitida SSA 202413390 solicitando ação corretiva.
202413153 | SES |  | A004D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.008-8 | 202434 | 22/08/2024 17:19:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1V=4,78, 2H=4,41 e 2V=5,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. As maiores amplitudes foram identificadas em 1x rpm (compressor) e harmônicos, sendo este comportamento típico neste tipo de equipamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202413020 | SES |  | A005E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.010-8 | 202433 | 15/08/2024 16:42:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H= 1,839 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após a análise dos dados vibracionais. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202413019 | SES |  | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.009-4 | 202433 | 15/08/2024 16:42:19 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2A= 4,00 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Também foi realizado medição de fase cruzada: 1Vx2V: 159° / 2Vx3V: 45° / 2Hx3H:14° / 1Vx3V: 237° / 1Hx2H: 1°. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais e oposição de fases em @1x rpm nas direções verticais. Como a severidade de vibração está levemente acima do patamar de alerta, e considerando que o equipamento já passou por intenção corretiva, nenhuma ação adicional será recomendada.
202412903 | SES |  | A005A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.005-7 | 202433 | 15/08/2024 16:01:09 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=1,784 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U05 SSP 20243931. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após a análise dos dados vibracionais. A elevação do parâmetro de tendência de envelope foi motivada pela presença de amplitudes significativas em 175 Hz e harmônicos, correspondentes à frequência de passagem de pistões da bomba. Por se tratar de condição normal, inerente ao tipo de máquina, nenhuma ação adicional será recomendada.
202412897 | SES |  | A002E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.003-5 | 202433 | 15/08/2024 10:57:15 | Nivel de vibración en Alarma (Alarma 2) en los puntos 1V= 7,19 mm/s, 2V= 5,65 mm/s y 2A= 12,25 mm/s y con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 3V= 6,41 mm/s, medición correspondiente a PD U02 SSP 20244769. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mediciones de fase cruzada realizadas: 2V-3V= 10°, 2H-3H= 332°, 2A-3A= 3°, 1V-2V= 169°, 1H-2H=3°. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento (paralelo+angular), evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais e oposição de fases em @1x rpm nas direções verticais. Emitida SSA 202413049 solicitando parecer do especialista.
202412808 | SES |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202433 | 14/08/2024 10:39:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1MT= 1,618 g y 1JS= 7,23 mm/s , medición correspondiente a PD U02 SSP 20244907. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desbalanceamento do conjunto rotativo, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. O alerta em tendência de envelope é motivado pela existência de elevada amplitude em 245 Hz e harmônicos, correspondentes à frequência de passagem de pás do ventilador. Para esta condição, considerada normal em ventiladores, nenhuma ação é recomendada. Emitida SSA 202412883
202412528 | SES |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202432 | 08/08/2024 17:39:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2-JS=1,897 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2-BR= 1,630 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a lubrificação as frequências identificadas na SSA 202316589 não são mais visíveis, indicando que os defeitos podem ser incipientes. Nas medições periódicas realizadas na SSA 202317529 foi possível notar o aumento do parâmetro de tendência em virtude da elevação gradual o ruído de aceleração, que pode estar associada à deficiência de lubrificação dos rolamentos. Foi emitida a SSA 202412732 solicitando parecer do especialista. Neste momento não é recomendada a substituição destes componentes
202412417 | SES |  | N051A050 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3238.004-7 | 202432 | 08/08/2024 07:37:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 4V=2,174 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Medição realizada em atendimento a SSP 20240284. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram detectadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. A elevada amplitude em 340 Hz no espectro de velocidade das direções radiais corresponde à frequência de engrenamento do redutor, sendo este comportamento compatível com o histórico do equipamento.
202412416 | SES |  | N051A048 | MOTOR DE ELEVACAO DE BAIXA VELOCIDADE | 3301.001-0 | 202432 | 08/08/2024 07:36:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2He=2,459 [g] valor - Pico a Pico. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Medição realizada em atendimento a SSP 20240284. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram detectadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. As elevadas amplitudes em 120 Hz e harmônicos no espectro de envelope das direções radiais são causadas pela distorção harmônica do inversor de frequência que aciona o motor, sendo este comportamento compatível com o histórico do equipamento.
202412177 | SES |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202431 | 02/08/2024 18:07:19 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta detectado em atendimento a SSA 202411864: 2V=3,84[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Também segue dados do ensaio de fase cruzada: 1Vx2V=127° / 1Hx2H=11° / 2Vx3V=199° / 2Ax3A=11° / 2Hx3H=305°. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A análise dos dados vibracionais indicou possível desalinhamento paralelo, evidenciado pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade nas direções radiais, com predominância do segundo harmônico. Recomenda-se um novo alinhamento. Não será emitido novo documento devido à SSA 202411725. SMMU notificada.
202411819 | SES |  | B011A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.013-0 | 202431 | 29/07/2024 17:49:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1H=2,149 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram constatadas anormalidades após a análise dos dados vibracionais. A elevação da tendência de envelope foi causada por amplitudes em 7x rpm e harmônicos, correspondentes à frequência de passagem de pistões da bomba. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202411817 | SES |  | B011A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.013-8 | 202431 | 29/07/2024 17:49:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1H: 1,833 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram constatadas anormalidades após a análise dos dados vibracionais. A elevação da tendência de envelope foi causada por amplitudes em 7x rpm e harmônicos, correspondentes à frequência de passagem de pistões da bomba. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202411552 | SES |  | B011D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.008-2 | 202430 | 24/07/2024 12:33:02 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração em nível de Alerta (Global de Velocidade-RMS), ponto 2V=5,31 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades com o equipamento. Vibrações laterais no motor em patamar de alerta, porém, compatíveis com o histórico. A frequência de maior amplitude é harmônica da velocidade de operação do compressor. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202411551 | SES |  | B011D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.044-3 | 202430 | 24/07/2024 12:33:11 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração em nível de Alerta (Global de Velocidade-RMS), pontos 5H=21,81 mm/s e 6H=22,85 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades com o equipamento. Vibrações laterais em patamar de alerta, porém, compatíveis com o histórico. Ademais, compressores verticais, como o caso em tela, podem operar com vibrações superiores às axiais, segundo a EFRC. Por conta disso, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202411540 | SES |  | B011H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.031-0 | 202430 | 24/07/2024 12:33:27 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Global de Velocidade-RMS), ponto 1H=3,71 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades que exijam atuação imediata. Por se tratar de componente reserva, cujo comportamento é conhecido e monitorado, nenhuma ação corretiva será recomendada neste momento. Nova análise deverá ser realizada no PD 9M da UG.
202411527 | SES |  | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202430 | 24/07/2024 12:33:38 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Global de Velocidade-RMS), ponto 2A=4,66 mm/s. No teste de Fase Cruzada, foram verificados os seguintes resultados: 1Hx2H=35º;1Vx2V=157º;1Ax2A=0º; 2Hx4H=315º; 2Vx3V=69º e 2Ax3A=170º. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais e oposição de fase 2A/3A @1x rpm. Emitida SSA 202411869 solicitando a realização de alinhamento durante o PD (já previsto).
202411149 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202429 | 16/07/2024 11:47:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1V=4,80 , 2V=3,94 e 2A=5,36 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também consta em alerta o ponto: 2H=2,573 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento no conjunto rotativo, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais. Emitida SSA 202411223 solicitando parecer do especialista. Não foram identificadas anormalidades relacionadas ao alerta em tendência de envelope.
202411097 | SES |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202429 | 16/07/2024 16:14:08 | Solicitamos parecer técnico e providências referente ao ponto em Alerta: 1MT=1,273 [g] PICO A PICO. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desbalanceamento do rotor do ventilador, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202411134 solicitando ação corretiva. Não foram identificadas anormalidades relacionadas ao alerta em tendência de envelope.
202411095 | SES |  | B013C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.044-4 | 202429 | 16/07/2024 16:13:43 | Solicitamos parecer técnico e providências referente os pontos em Alerta: 1MT=6,36 RMS [mm/s] e 0,881 [g] pico a pico. Também foi constatado Alerta no ponto 1JS= 5,87 RMS [mm/s]. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desbalanceamento do rotor do ventilador, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202411133 solicitando ação corretiva. Não foram identificadas anormalidades relacionadas ao alerta em tendência de envelope.
202410893 | SES |  | B014H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.043-8 | 202428 | 11/07/2024 13:53:40 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de vibração em nível de Alerta no ponto 2A=4,24 mm/s (Global de Velocidade-RMS). Foi medido Fase Cruzada nos pontos 1Hx2H=29°; 1Vx2V=172°; 2HX3H=309°; 2Vx3V=318° e 2Ax4A=180°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade da direção axial e oposição de fases 2A/3A. Emitida SSA 202411182 solicitando ação corretiva.
202410322 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 02/07/2024 15:04:46 | Elaborar Parecer Técnico respecto a la utilización de solución de resinas (Agua Pura para refrigeración del Estator de la UG) preparado por ILA4, en lugar de agua destilada para las recargas (caso haya necesidad) o como medio electrolítico en las baterías de alimentación de los Equipos de Elevación y Transporte, conforme a lo establecido en la PIC.ME.0187-R00 / 1M / "Verificar si hay pérdida de fluido en la batería y si el nivel está correcto. Adicionar Agua destilada caso sea necesario". | MMU2 | IME3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANDRE CESAR SHIRANE | A água pura preparada pela SMIL.DT pode ser utilizada para completar o nível das baterias no lugar da água destilada. Há também frascos de água destilada em estoque, código 67350.
202410218 | SES |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.046-3 | 202427 | 02/07/2024 08:52:54 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A=3,59 motobomba 02, medición correspondiente a PD U13 SSP 20242707. Fueron realizadas también mediciones de fase cruzada: 1V2V= 181°, 2A3A= 57° y 2V3V= 99°. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade e oposição de fases 2A/3A. Como o conjunto será realinhado durante o PD da UG (PIC.ME.0060), nenhuma ação corretiva será recomendada. Obs.: severidade de vibração pequena, praticamente fora do patamar de alerta.
202410214 | SES |  | B013D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.017-6 | 202427 | 02/07/2024 08:51:53 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente ao ponto em Alerta: 2-JS= 2,138 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Os espectros de envelope não apresentam frequências características e modulações típicas de defeitos em mancais de rolamento. Aparentemente existe um defeito de origem elétrica, evidenciada pela elevada amplitude em 2xfl no espectro de envelope, porém, como está presente há muito tempo, não será recomendada nenhuma ação corretiva.
202409752 | SES |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202426 | 24/06/2024 16:11:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão no nível de Alerta (detectados durante comissionamento - SSA 202405653): 1V=4,03, 2A=3,55, 2H=3,94 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes nos arquivos em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi constatada a existência de um desalinhamento entre o motor e o redutor auxiliar, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm motor (~28 Hz) no espectro de velocidade da direção axial e oposição de fases 2A/3A @28 Hz. Além disso, verificada a existência de defeito na pista interna do rolamento localizado no ponto 6 (eixo intermediário), devido a presença da BPFI com modulação AM @ 3 Hz (velocidade do eixo intermediário).
202409048 | SES |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202424 | 10/06/2024 16:18:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alarme: 2A= 5,66 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também foi realizado ensaio de fase cruzada: 1H x 2H: 9° / 1V x 2V: 160°. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm na direção axial a oposição de fases. Emitida SSA 202409234 solicitando parecer do especialista.
202408874 | SES |  | A001A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.001-4 | 202423 | 07/06/2024 16:41:50 | Encontrado Alerta de vibração global no envelope do rolamento do motor lado acoplado no ponto 2He, com 1,8 G pico. Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT, se necessário. Gráfico de tendência e espectros no relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional atual compatível com o histórico do equipamento. Não foram identificadas anormalidades após análise dos espectros de velocidade e envelope, e dados discretos de aceleração.
202408846 | SES |  | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202423 | 06/06/2024 18:05:54 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 6,04 mm/s y 2,394 g en el motoventilador 03, medición correspondiente a PD U01 - SSP 20245446. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi verificada a existência de elevada amplitude em 493 Hz nos espectros de velocidade e de envelope. Esta frequência corresponde ao 4° harmônico da frequência de passagem de pás (fr x n° pás x 4) e usualmente não representa um problema/defeito. Uma nova análise será realizada no PD da UG para verificar uma modulação AM @fr em torno desta frequência. Por enquanto nenhuma ação corretiva será recomendada.
202408592 | SES |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202423 | 03/06/2024 17:20:18 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para vibração em nível de Alarme no ponto 2A=10.38 mm/s e Alerta nos pontos2V=4,23 mm/s e 4A=8,07 mm/s(Global de Velocidade-RMS). Foi feito Ensaio de Fase Cruzada e foi verificado 2 pontos fora de fase: 2Vx3V=209 ° e 2Ax3A=179 °. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm na direção axial e oposição de fases. Emitida SSA 202409291 solicitando ação corretiva.
202408199 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202421 | 24/05/2024 14:53:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en 1H= 1,801 g y 2H= 2,912 g en la motobomba 02, medición correspondiente a PD U06 SSP 20243932. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. A elevação do parâmetro de tendência de envelope das direções radiais é causado pela existência de grandes amplitudes à frequência de passagem de pistões da bomba e harmônicos (7*fr). Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202407698 | SES |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202421 | 21/05/2024 12:31:53 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 9,06 mm/s y 2V= 18,66 mm/s y Advertencia ( Alarma 1) en los puntos 1V= 5,63 mm/s y 2H= 8,05 mm/s, medición correspondiente a la SSA 202407107. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional do CAP-01 já foi extensivamente abordado em outras solicitações de serviço, sendo os alarmes em severidade de vibração causados pela deficiência da base de fixação do compressor. Por se tratar de condição normal e compatível com o histórico do equipamento, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202407633 | SES |  | A026C003 | MOTOR 50 HZ DE ACIONAMENTO DO COMPRESSOR CAP-03 | 0152.003-2 | 202421 | 21/05/2024 12:32:04 | Encontrado Alarme de vibração Global nos pontos 1H [11,67 mm/s rms]; 2H [9,45 mm/s rms]; 2V [11,17 mm/s rms]; Alarme no envelope do rolamento lado acoplado 2He [5,86 g pico] e Alerta de Vibração Global em 1V, com 7,12 mm/s rms. Dados de medição e histórico disponível no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário, junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A severidade de vibração em patamar de alarme já foi extensivamente abordada em outras solicitações de serviço, sendo causada pela deficiência de rigidez da base de fixação do compressor. Para este caso nenhuma ação corretiva é recomendada. Já o alarme associado ao parâmetro de tendência de envelope é motivado pela deficiência de lubrificação do motor. Para corrigir este problema foi emitida a SSA 202408301 solicitando nova lubrificação do motor.
202407494 | SES |  | A006D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.036-4 | 202419 | 10/05/2024 15:01:32 | Encontrado Alerta de Vibração global no ponto 5H com 18,64 mm/s rms. Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT caso necessário. Dados da medição disponíveis no sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento característico e compatível com seu histórico. Somado a isso, a EFRC (2012) cita que em compressores verticais, como o caso em tela, é possível admitir maiores severidades de vibração nas laterais dos cilindros. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202407345 | SES |  | A006H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.020-6 | 202419 | 10/05/2024 10:18:52 | Encontrado Alerta global de vibração no envelope do ponto 2He com 3,045 g pico. Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT se necessário. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Como a lubrificação já está prevista no PD 9M da UG, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202407131 | SES |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202418 | 03/05/2024 17:12:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta em: 1H=8,36[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 1He=2,001[g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2H=6,21[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme nos pontos 2He=2,001[g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2V=24,86 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional do CAP-02 já foi exaustivamente analisada, culminando com a SSA 202314383. No caso em tela, persistem os alarmes em severidade nos pontos 1 e 2, estando eles associados à debilidade da base de fixação do motor. Já os alarmes em tendência de envelope não implicam na existência de defeitos nos rolamentos, e provavelmente são motivados pela lubrificação deficitária dos rolamentos. Emitida SSA 202407484 solicitando ação corretiva.
202407008 | SES |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202418 | 02/05/2024 13:30:04 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta em Global de Velocidade_RMS_ no ponto 2A=4,80 mm/s e Alerta em Envelope (Pico a Pico) no ponto 2He=2,845 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento do conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais (2A e 3A). Somado a isso, verificada a deficiência de lubrificação do motor, por conta da elevação do ruído de fundo no espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202407118 solicitando ação do especialista.
202407004 | SES |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202418 | 02/05/2024 13:30:47 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alarme _Global de Velocidade_RMS_ no ponto 2A=6,88 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento do conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais (2A e 3A). Emitida SSA 202407103 solicitando ação corretiva do órgão de manutenção.
202406688 | SES |  | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202417 | 26/04/2024 12:02:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PY= 2,216 g y 2MT= 2,851 g en la Motobomba BDR-1701, medición correspondiente a la SSP 20241039. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou claramente constatada a lubrificação deficitária do rolamento inferior. Por conta disso, foi emitida SSA 202406989 solicitando nova lubrificação com outro tipo de lubrificante. Obs.: a) caso recorrente. b) já está em andamento o processo de revisão das PICs do sistema de bombeamento.
202406684 | SES |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202417 | 26/04/2024 12:01:07 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en 2PY= 2,227 g y 2MT= 1,952 g en la Motobomba BDR-1503, medición correspondiente a la SSP 20241039. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou claramente constatada a lubrificação deficitária do rolamento inferior. Por conta disso, foi emitida SSA solicitando nova lubrificação com outro tipo de lubrificante. Obs.: a) caso recorrente. b) já está em andamento o processo de revisão das PICs do sistema de bombeamento.
202406683 | SES |  | K077B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1402 | 0327.007-6 | 202417 | 26/04/2024 12:00:52 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2PY=2,730 g motobomba BIN-1402, medición correspondiente a la SSP 20241039. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Problema já detectado na SSA 202100271. Por se tratar de um defeito de origem elétrica, com comportamento vibracional conhecido e estável, nenhuma ação adicional será recomendada.
202406559 | SES |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202417 | 24/04/2024 14:46:56 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=5,713, 2H=3,742 e 4H=3,909 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. -Ponto: 2V=3,90[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado medição de sinal discreto @65 kHz, 5S (dados disponível na rota - sistema Omnitrend). Mais detalhes no relatório anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados discretos de aceleração não foi possível identificar a presença de defeitos nos rolamentos do motor de acionamento do compressor. A perturbação verificada no espectro de envelope coletado em rota é causada pela existência de componentes modulantes próximas à frequência de 2 kHz (vide espectro). Quando filtradas, o espectro de envelope (em anexo) não revela o padrão repetitivo. Enviada correspondência à ILA1 para alteração dos parâmetros de filtro para este equipamento.
202406291 | SES |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202416 | 19/04/2024 14:48:49 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1V: 11,68 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais (espectros, sinal discreto e ensaio de impactação), ficou evidente a existência de vibração natural em 12 Hz (AM @1,25 Hz), muito provavelmente excitada por vibrações de mesma frequência usualmente detectadas nesta região da Casa de Força. Emitida SSA 202406524 solicitando o reaperto da junta tipo fole e, caso necessária, a instalação de barras roscadas para limitação do movimento axial.
202405118 | SES |  | A007H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.035-7 | 202414 | 01/04/2024 16:35:38 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: : 2V=3,87[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado medição de SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S nos pontos 2H e 2V (arquivos disponíveis no sistema Omnitrend: \\legacy\prims4\omnitrend\smil.dt\laboratorio\SMIL.DT.mdb - AGUA PURA [U07] MOTOBOMBA 2_65kHz_5s). Também foi realizado o ensaio de fase cruzada: 1Hx2H: 6º, 1Vx2V: 85º, 2Ax4A: 18º, 2Vx3V: 221º e 2Hx3H: 328º. Mais detalhes Doc anexo. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o desalinhamento paralelo do conjunto, evidenciado pela predominância de 2x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e pela oposição de fase 2V/3V. Ao contrário da bomba 88PW1, a modificação de sua base não produz resultados satisfatórios, portanto, não será solicitada dita alteração. Como a severidade de vibração supera o patamar de alerta por pequena margem, nenhuma ação corretiva será recomendada neste momento.
202404566 | SES |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202412 | 20/03/2024 15:01:03 | PARECER TÉCNICO PARA VALORES DE VIBRAÇÃO QUE EVOLUIU PARA ALARME, NO PONTO 1JS=8,96 MM/S E ALERTA NO PONTO 1BR=6,35 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). JÁ ESTÁ EM TRÂMITE SSAs QUE TRATAM DO DEFEITO NOS ROLAMENTO DESTE MOTOR 2022 03969 E 2022 04274. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível afrouxamento dos dispositivos de fixação e/ou desbalanceamento do motor. Houve incremento significativo da severidade de vibração desde a emissão da SSA 202316610 (SPG), que solicita ações corretivas para o problema em tela. Por conta da existência deste documento, nenhuma nova ação corretiva será solicitada.
202404343 | SES |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202411 | 15/03/2024 13:46:31 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1PY= 2,101 g en la motobomba N2, medición correspondiente a SSP 20244066. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível lubrificação deficitária, evidenciada pelo elevado ruído de fundo no espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202404438 solicitando nova lubrificação.
202404329 | SES |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202411 | 14/03/2024 16:31:10 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alarme: 1-JS=9,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desbalanceamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202404437 solicitando a correção do problema.
202404092 | SES |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202411 | 11/03/2024 17:26:23 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A= 4,94 mm/s en la motobomba N2, medición correspondiente a PD U15 SSP 20244785. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pelas elevadas amplitudes em 1 e 2x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202404866 solicitando parecer do especialista. Condição recorrente neste tipo de equipamento.
202404024 | SES |  | N052A048 | MOTOR DE ELEVACAO DE BAIXA VELOCIDADE | 3301.002-2 | 202411 | 11/03/2024 11:40:08 | Encontrado Alerta de vibração global no rolamento (envelope) de 1HE, com 2,310 G pico, 2HE com 2,148 G pico e no rolamento do redutor, 3HE com 2,130 G pico. Emitir parecer e providências, junto à SMMA.DT se necessário. Dados disponíveis no sistema Omnitrend, Rota: SMMA/MAM2/ELEVAÇÃO E TRANSPORTE/PORTICOS 60Hz TOMADA D'AGUA-N052/Elevación - Baja Velocidad/ | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. A elevação do parâmetro de tendência de envelope foi provocada pela presença de elevadas amplitudes em 2xFL e harmônicos, sendo elas causadas por distorções harmônicas do inversor de frequência que aciona o motor. O parâmetro de tendência em 3H deverá ser reavaliado na próxima manutenção, devido a suspeita de defeito no redutor. Por enquanto nenhuma ação corretiva será recomendada.
202404022 | SES |  | N052A049 | MOTOR DE ELEVACAO DE ALTA VELOCIDADE | 3302.002-7 | 202411 | 11/03/2024 11:38:36 | Encontrado Alerta de vibração global no rolamento (envelope) de 1HE, com 0,960 G pico, 2HE com 1,818 G pico e no rolamento do redutor, 3HE com 1,73 G pico. Emitir parecer e providências, junto à SMMA.DT se necessário. Dados disponíveis no sistema Omnitrend, Rota: SMMA/MAM2/ELEVAÇÃO E TRANSPORTE/PORTICOS 60Hz TOMADA D'AGUA-N052/Elevación - Alta Velocidad/ | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. A elevação do parâmetro de tendência de envelope foi provocada pela presença de elevadas amplitudes em 2xFL e harmônicos, sendo elas causadas por distorções harmônicas do inversor de frequência que aciona o motor. O parâmetro de tendência em 3H deverá ser reavaliado na próxima manutenção, devido a suspeita de defeito no redutor. Por enquanto nenhuma ação corretiva será recomendada.
202403842 | SES |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202411 | 11/03/2024 11:13:38 | Na execução da SSP 20244775 foi encontrado Alarme de Vibração global no ponto 1V, com 7,20 mm/s rms e Alerta de vibração no ponto 2A, com 4,55 mm/s rms, pontos referentes ao motor 02. Emitir parecer e providências, se necessário, junto à SMMU.DT. Relatório com gráficos anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade da direção axial. Condição conhecida neste equipamento. Solicitado parecer ao especialista na SSA 202404181.
202403744 | SES |  | A008A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.020-4 | 202410 | 06/03/2024 17:14:10 | Encontrado Alerta de vibração global no envelope do ponto 2HE com 2,855 g. Medição disponível no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. As elevadas amplitudes em 7x rpm e harmônicos verificadas no espectro de envelope são causadas pela passagem de pistões, sendo esta condição normal para este tipo de bomba. Tendência de envelope compatível com o histórico do equipamento. Não houve amplificação da CF. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202403615 | SES |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202410 | 06/03/2024 17:15:52 | Encontrado Alerta de vibração no ponto 1-BR, com 4,40 mm/s rms. As medições nos rolamentos apresentaram espectros com harmônicos. Realizar análise, emitir parecer e providências junto à SMMU.DT, se necessário. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a deficiência da base de fixação do motor de acionamento da bomba 3, evidenciada pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade. Somado a isso, é provável a existência de batimento/ressonância, dada a modulação AM em 30 Hz @3 Hz (verificados modos em 27~28 Hz no ensaio de impactação). Emitida SSA 202404143 solicitando parecer do especialista.
202403575 | SES |  | B018H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.012-0 | 202410 | 04/03/2024 16:44:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta: Ponto: 2A=4,65 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional do equipamento sugere a existência de um desalinhamento angular, contudo, como sua severidade de vibração na direção axial é elevada estando desacoplado, é possível admitir a existência de defeitos internos, tais como excentricidade do estator e o desbalanceamento do rotor. Sendo assim, foi emitida a SSA 202403818 solicitando a substituição do motor.
202403508 | SES |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202410 | 04/03/2024 16:44:40 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA NOS PONTOS: 2JSE=1.839 G // 2BRE=1.696 G (PICO A PICO). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos no mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença de choques periódicos @110 Hz no sinal discreto e modulação AM em 9,5 Hz no espectro de envelope (FTF). CF segue inalterada. Comportamento diferente das bombas N1 e N3. Emitida SSA 202403810 solicitando parecer do especialista.
202403486 | SES |  | A008H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.009-5 | 202410 | 04/03/2024 16:44:59 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta em Envelope no ponto 2HE=4,07 g (Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada uma possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Não foi verificada a presença de choques no sinal discreto ou freqs. características de defeito no espectro de envelope. CF inalterada. Parâmetro de tendência compatível com histórico. Como a lubrificação será realizada no próximo PD 9M da UG, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202403406 | SES |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202410 | 04/03/2024 16:45:35 | Solicitamos parecer técnico y providencias, caso necesario, referente a puntos en Alerta: 1Mt =5,63 mm/s-RMS y 1Py = 6,38 mm/s- RMS . Detalles en el informe en anexo - sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada o possível desbalanceamento do rotor do ventilador, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202403787 solicitando a realização de balanceamento dinâmico do equipamento.
202403126 | SES |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202409 | 26/02/2024 16:52:35 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 2,214 g, 2BR= 2,070 g y 3BR= 1,348 g, medición correspondiente a la SSA 202402309. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi possível detectar as anormalidades descritas na SSA 202318164. Houve grande redução da CF e o ruído de fundo do espectro do envelope não está visível como na coleta anterior. Apesar da recomendação de troca da SSA 202318208, é possível afirmar que o comportamento vibracional é compatível com o observado nos demais disjuntores. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202403096 | SES |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202409 | 26/02/2024 16:51:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 5H= 22,02 mm/s y 6H= 24,26 mm/s, medición correspondiente a la SSA 202402487. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. Severidades de vibração nas direções radiais compatíveis com o histórico do equipamento. Somado a isso, a EFRC (2012) admite a existência de vibrações laterais elevadas em compressores verticiais. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202402967 | SES |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202408 | 23/02/2024 15:27:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1-BR=1,367 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 1-JS=1,512 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=1,399 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Esta solicitação já foi estudada na SSA 202203034, resultando na SSA 202205303 (APV). Como o comportamento do equipamento segue inalterado, nenhuma ação adicional será recomendada.
202402963 | SES |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202408 | 23/02/2024 15:28:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2-BR=2,197 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 2-JS=2,686 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da BPFI com modulação em 1x rpm no espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202403228 solicitando a substituição dos rolamentos. Obs.: caso reincidente.
202402723 | SES |  | B018J048 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE C | 3026.121-1 | 202408 | 20/02/2024 13:14:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração que estão em Alarme: 1H= 32,15 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=15,45 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes observadas em 1x rpm no espectro de velocidade apenas nas direções radiais horizontais são provenientes de uma vibração natural (ressonância). Esta vibração, característica dos transformadores de fabricação TUSA, foi debatida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Por se tratar de uma condição crônica, porém normal, nenhuma ação corretiva será recomendada. Não houve alteração da severidade de vibração.
202402720 | SES |  | B018J042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.100-2 | 202408 | 20/02/2024 13:13:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração que estão em Alerta: 1H=13,03 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=9 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes observadas em 1x rpm no espectro de velocidade apenas nas direções radiais horizontais são provenientes de uma vibração natural (ressonância). Esta vibração, característica dos transformadores de fabricação TUSA, foi debatida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Por se tratar de uma condição crônica, porém normal, nenhuma ação corretiva será recomendada. Não houve alteração da severidade de vibração.
202402718 | SES |  | B018J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.099-4 | 202408 | 20/02/2024 13:13:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição que constam em Alarme: 1H= 21,73 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e Alerta: 2H=12,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes observadas em 1x rpm no espectro de velocidade apenas nas direções radiais horizontais são provenientes de uma vibração natural (ressonância). Esta vibração, característica dos transformadores de fabricação TUSA, foi debatida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Por se tratar de uma condição crônica, porém normal, nenhuma ação corretiva será recomendada. Não houve alteração da severidade de vibração.
202402525 | SES |  | B018D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.017-1 | 202407 | 16/02/2024 17:01:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2V 4,79 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no programa Omntrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência estrutural na base de fixação do motor, evidenciada pelas elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Entretanto, como a severidade não superou o patamar de alarme, nenhuma ação corretiva é recomendada. Obs.: não foi realizado o ensaio de fase cruzada @1x rpm, tampouco foram coletadas imagens com a câmera IRIS.
202402164 | SES |  | N051A049 | MOTOR DE ELEVACAO DE ALTA VELOCIDADE | 3302.001-5 | 202406 | 09/02/2024 12:38:20 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2He=2,189 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Valor detectado durante medição em atendimento a SSP 20240283. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatada anormalidades. As elevadas amplitudes em 2xFL no espectro de envelope são causadas pela distorção harmônica proveniente do inversor de frequência que aciona o motor. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202401594 | SES |  | B017C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.051-7 | 202405 | 02/02/2024 13:15:21 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,956 g en el motoventilador N3, medición correspondiente a PD U17 SSP 20245587. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. O aumento do parâmetro de tendência de envelope foi motivado pela presença de elevada amplitude em 534 Hz (~18x rpm) que, por sua vez, representa a frequência de passagem de pás do ventilador. Não foi identificada a presença e choques no sinal discreto. Nenhuma ação adicional recomendada.
202401589 | SES |  | B017C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.050-9 | 202405 | 02/02/2024 13:14:28 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,970 g en el motoventilador N2, medición correspondiente a PD U17 SSP 20245587. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Não foi identificada a presença e choques no sinal discreto. Nenhuma ação adicional recomendada.
202401587 | SES |  | B017A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.017-2 | 202405 | 02/02/2024 13:15:01 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=1,883 g en la motobomba 02, medición correspondiente al PD U17 según SSP 20243947. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatas anormalidades no equipamento. Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope, motivada pelos inúmeros harmônicos em 1x rpm no espectro de envelope, o comportamento é compatível com o histórico. Foi identificada a presença de choques por conta da amplificação da CF. Deverá ser novamente avaliada a condição no próximo PD.
202401385 | SES |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202404 | 26/01/2024 07:41:15 | Solicitamos parecer referente a los motores (118.656 y 118.664) adquiridos mediante las OCs 4500070379 y 4500065268 respectivamente, debido a que la caja de conexiones no cabe dentro del ventilador como se muestra en las imágenes en anexo. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Recomendamos a retirada da caixa de ligação atual, bem como da placa de conexão. Tamponar a caixa de ligação com chapa de aço SAE 1010/1020 e solicitar a emenda dos cabos de ligação, de modo a estendê-los até a caixa de ligação externa ao ventilador. Dar preferência por cabos multipolares. Empregar prensa cabos na tampa. Pintar motor e nova tampa segundo SPM-3, cor RAL 5007.
202401331 | SES |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202404 | 26/01/2024 07:42:00 | Conforme observado en OTS solicitamos parecer sobre posibilidad modificar las vigas de soporte de las bandejas porta-cables que se muestra en la imagen en anexo, de manera a dejar la viga vertical al mismo nivel que la de soporte horizontal como se señala en rojo en la imagen. Esta modificación busca disminuir el riego de accidente con la viga vertical al bajar la escalera. De ser factible replicar en las UGs 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17 y 18A | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise, que envolveu consulta às áreas envolvidas, não verifica-se óbice à remoção do trecho em excesso. Recomendamos o uso de disco de corte fino de 4". Atentar-se ao reforço das mãos-francesas e elementos de junção dos trechos inclinados.
202400973 | SES |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202403 | 18/01/2024 14:46:36 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valores de Vibração em Alerta (Global de Velocidade _RMS) nos pontos 1V=3,70 mm/s e 2H=4,16 mm/s e Alerta em Envelope (Pico a Pico) nos pontos 1He=1,939 g, 2He=4,458 g, 3He=2,297 g e 4He=2,495 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados não foi possível identificar a existência de defeitos no compressor e motor de acionamento. Verificada a presença de elevadas amplitudes em 129, 159 e 259 Hz em todos os equipamentos similares, indicando que tal comportamento pode ser característico destas máquinas rotativas. As amplitudes em 2xFL podem ser de origem elétrica e não causam risco ao equipamento. Por se tratar da primeira coleta, nenhuma ação adicional será recomendada.
202400971 | SES |  | K094A032 | COMPRESSOR N2 60 Hz | 3275.002-6 | 202403 | 18/01/2024 14:47:08 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valores de vibração em Alarme (Global de Velocidade_RMS) no ponto 2H=6,15 mm/s e Alerta em Global de Velocidade (RMS) nos pontos 1V=3,57 mm/s e 2V=4.54 mm/s e também Alerta em Envelope (Pico a Pico) nos pontos 1He=1,827 g, 3He=2,905 g e 4He=3,419 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados não foi possível identificar a existência de defeitos no compressor e motor de acionamento. Verificada a presença de elevadas amplitudes em 129, 159 e 259 Hz em todos os equipamentos similares, indicando que tal comportamento pode ser característico destas máquinas rotativas. As amplitudes em 2xFL podem ser de origem elétrica e não causam risco ao equipamento. Por se tratar da primeira coleta, nenhuma ação adicional será recomendada.
202400969 | SES |  | K094A041 | MOTOR N1 60 Hz | 3276.001-9 | 202403 | 18/01/2024 14:46:55 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valores de vibração elevados, em Alarme Global de Velocidade (RMS), no ponto 1V=6,01 mm/s e Alarme em Envelope (Pico a Pico) no ponto 4He=4,968 g. Houve Alerta em Global de Velocidade (RMS) nos pontos 1H=5,32 mm/s e 2H=4.01 mm/s e também Alerta em Envelope (Pico a Pico) no ponto 1He=1,615 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais é possível admitir a existência de um desalinhamento/desbalanceamento no equipamento, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radias. Verificada, também, a presença de 2x FL no espectro de envelope, denotando a possível existência de defeito de origem elétrica. Como se trata da primeira coleta de dados neste equipamento, somada a inexistência de valores de fase cruzada, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400961 | SES |  | B014H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.005-7 | 202403 | 18/01/2024 14:48:25 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 3,867 g en la motobomba 02, medición correspondiente a la SSP 20242708. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível lubrificação deficitária dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Não foi identificada a presença de choques nos sinais discretos. Como a lubrificação está prevista no PD 9M do equipamento, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202400958 | SES |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202403 | 18/01/2024 14:48:13 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) y Advertencia (Alarma 1) en los puntos 4H= 45,88 mm/s, 4A= 19,75 mm/s ,5H= 53,42 mm/s, 6H= 51,58 mm/s y y 6A= 25,71 mm/s, en el motocompresor 01, medición correspondiente a la SSP 20242280. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento vibracional compatível com o histórico. Somado a isso, as vibrações laterais, como as vistas neste caso, podem ser maiores que as axiais em compressores verticais, de acordo com a EFRC (2012). Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202400945 | SES |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202403 | 18/01/2024 14:46:13 | Solicitamos parecer técnico y providencias, caso necesário, referente a los puntos en Alerta y/o Alarme 1HE ( 7,9 g pK-pK) - 2HE (10,2 g pK-pK) respectivamente- Envelope-Aceleración . Mas detalles en el anexo y en el sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento do equipamento, evidenciada pela presença da BSF com modulação em FTF no espectro de envelope das direções radiais. Somado a isso, a CF >~4 é compatível com este defeito, segundo Garad et. al (2017). Emitida SSA 202401027 solicitando parecer do especialista.
202400207 | SES |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202401 | 05/01/2024 11:14:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3V=5,65 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 3H=2,586 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 4H=1,918 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400206 | SES |  | J094A043 | MOTOR N3 50 Hz | 3274.003-3 | 202401 | 05/01/2024 11:15:13 | Solicitamos parecer técnico e providências referente aos pontos em Alerta: 1V=4,03 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2V=5,52 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=3,099 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400204 | SES |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202401 | 05/01/2024 11:18:17 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3H=3,107 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 4H=1,579 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400203 | SES |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202401 | 05/01/2024 11:15:28 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alarme: 2H=6,223 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400201 | SES |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202401 | 05/01/2024 11:17:08 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3H=2,808 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 4H=2,768 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400200 | SES |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202401 | 05/01/2024 11:18:39 | Solicitamos parecer técnico refere aos pontos em Alerta: 1H=1,865 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Também há ponto em Alarme: 2H=6,605 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202320706 | SES |  | A007D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.013-4 | 202352 | 27/12/2023 17:31:44 | Solicitamos parecer técnico e providências caso necessário, referente ao ponto em Alerta do motor do Compressor 1: 2H: 1,748 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope, não foram identificadas freqs. características de defeitos nos mancais de rolamento, modulações ou amplificação da CF. Os diversos harmônicos de f0 no espectro de envelope sugere a existência de choques provocados por desalinhamento, porém, como a severidade de vibração é baixa, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202320704 | SES |  | A007D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.020-1 | 202352 | 27/12/2023 17:31:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2-BR=1,880 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pelo incremento da CF e pelo aumento do valor efetivo do sinal discreto de aceleração e do parâmetro de tendência de envelope. Emitida SSA 202320729 pelo especialista solicitando a substituição do componente.
202320012 | SES |  | B011A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.013-8 | 202350 | 14/12/2023 12:18:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=2,516 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2H=1,676 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes em 7x rpm e harmônicos do espectro de envelope são características e compatíveis com o histórico do equipamento. São causadas pela passagem de pistões e não causam prejuízo à operação. Por este motivo, nenhuma ação adicional será recomendada.
202320006 | SES |  | B011E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.008-6 | 202350 | 14/12/2023 12:19:10 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H=2,354 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Como esta atividade já é prevista na PIC do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada.
202319663 | SES |  | B011D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.008-2 | 202349 | 05/12/2023 08:24:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Velocidade: 1V= 4,11 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2V=4,61 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. Comportamento compatível com o histórico do equipamento.
202319638 | SES |  | B011D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.012-5 | 202349 | 05/12/2023 08:25:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alarme detectados durante medição, em atendimento a SSP 20230598: 2-JS=6,968 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e ponto: 2-BR=7,270 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada verificação do alarme com recoleta dos dados de vibração, incluindo relubrificação do mancal. O nível global de vibração manteve-se acima dos parâmetros de alarme. Emitida SSA 202319707 para MMU2 substituir o motor.
202317413 | SES |  | N043A065 | MOTOR DE ELEVACAO AUXILIAR | 3175.005-3 | 202344 | 01/11/2023 15:33:21 | Solicito apoio para análise de dados vibracionais (em anexo) referente à motor-redutor de elevação auxiliar da ponte N02, coletados por ILA1 durante o comissionamento da mesma, através da SSA 202014409B (sistema antigo). | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes verificadas em 2xFL e harmônicos no espectro de envelope das direções radiais são causadas pelas distorções harmônicas oriundas do inversor de frequência que aciona o motor. Esta condição, no entanto, não causa problemas e não exige ações corretivas. Já a severidade de vibração em estado de alerta nas direções radias é causa por amplitudes em 1x RPM e harmônico do redutor. Como esta condição já estava presente, nenhuma ação adicional será recomendada.
202316875 | SES |  | B013A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.015-6 | 202342 | 17/10/2023 07:20:23 | Durante SSP 20230691, foi detectado pontos em Alerta: 1H=1,902 e 2H=3,913 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Assim, solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos descritos. Mais informações disponível no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. As elevadas amplitudes em 1x rpm e harmônicos, com destaque para a sétima ordem, são motivadas pela frequência de passagem de pistões da bomba.
202316874 | SES |  | B013A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.015-4 | 202342 | 17/10/2023 07:20:32 | Durante SSP 20230691, foi detectado ponto em Alerta: 1H=1,799 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Assim, Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta medido. Mais informações, estão disponíveis no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. As elevadas amplitudes em 1x rpm e harmônicos, com destaque para a sétima ordem, são motivadas pela frequência de passagem de pistões da bomba.
202316400 | SES |  | B013D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.030-5 | 202340 | 05/10/2023 07:36:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta detectado durante inspeção - SSP 20230601. Ponto: 6H 18,55 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. Somado a isso, a EFRC (2012) afirma que compressores verticais, como o caso em tela, são capazes de suportar vibrações laterais mais elevadas que as axiais. Por conta destes fatores, nenhuma ação adicional será recomendada.
202316399 | SES |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202340 | 05/10/2023 07:53:19 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta detectado durante inspeção - SSP 20230601. Pontos 5H: 20,40 e 6H: 22,96 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. Somado a isso, a EFRC (2012) afirma que compressores verticais, como o caso em tela, são capazes de suportar vibrações laterais mais elevadas que as axiais. Por conta destes fatores, nenhuma ação adicional será recomendada.
202315351 | SES |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202337 | 15/09/2023 08:33:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=2,128 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2H=2,212 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Não foram identificadas frequências características de defeitos e tampouco houve amplificação da CF. Como a lubrificação já é prevista na PIC do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada.
202315348 | SES |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202337 | 15/09/2023 08:31:08 | Solicitamos parecer técnico e providências referente aos pontos em Alerta: 1H=1,972 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 1V=4,39 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2A=5,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada na motobomba 1 com os seguintes resultados: 1Hx2H: 5º ¦ 1Vx2V: 148º ¦ 2Vx3V: 324º ¦ 2Ax3A: 332º ¦ 2Hx3H: 354. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Como a lubrificação já é prevista na PIC do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada. A elevada severidade, no entanto, é causada por um desalinhamento, evidenciada pela presença de grande amplitude em 1x rpm e oposição de fases. Emitida SSA 202315750 solicitando parecer do especialista.
202315117 | SES |  | A001E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.001-9 | 202337 | 11/09/2023 17:22:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta no motor: Ponto 1He: 2,085 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2He: 2,035 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Não foram identificadas frequências características de defeitos e tampouco houve amplificação da CF. De fato, após o cadastramento desta solicitação ocorreu a lubrificação do equipamento, que eliminou os alertas que motivaram seu cadastramento (vide anexos).
202314313 | SES |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202335 | 28/08/2023 16:53:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta: 2JSe=1.375[g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2JS=6,91 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados defeitos no equipamento. A elevação do parâmetro de tendência de envelope apenas na direção 1BR provavelmente foi motivada pela presença de componente impulsiva no sinal discreto, sem causa aparente. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202314312 | SES |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202335 | 28/08/2023 16:52:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta: 1JSe=1.492 g; 2BRe=1.467 g e 2JSe=1.594 g - valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Esta solicitação já foi estudada na SSA 202203034, resultando na SSA 202205303 (APV). Como o comportamento do equipamento segue inalterado, nenhuma ação adicional será recomendada.
202313911 | SES |  | A019A034 | MOTOR M2 60 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.019-4 | 202334 | 22/08/2023 15:21:28 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1He: 1,830 [g] e 2He: 3,614 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes verificadas em 7x rpm e harmônicos no espectro de envelope das direções radiais são características e compatíveis com o histórico do equipamento. São causadas pela passagem periódica dos pistões das bomba e não oferecem riscos ao equipamento. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202313575 | SES |  | B016D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.012-7 | 202333 | 16/08/2023 11:09:30 | Solicitamos parecer técnico e providências referente ao ponto em Alerta: 6H=20,10 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Assinatura espectral compatível com o histórico do equipamento. Ademais, compressores de montagem vertical, como este caso, podem trabalhar com vibrações laterais mais elevadas, de acordo com a EFRI (2012). Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202313516 | SES |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202333 | 16/08/2023 14:11:38 | Solicitamos análise da possibilidade de alteração da vedação das tampas dianteira e traseira das bombas do sistema de água pura. Conforme relatório em anexo, foi realizado um teste em bancada para avaliação inicial da dificuldade de remoção e da efetividade da vedação. A modificação é motivada pela tolerância excessivamente permissiva, +/-0,13mm, da junta de papelão utilizada (ASTM F104) e da dificuldade de remoção da junta colada. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A substituição das juntas de papelão hidráulico por adesivos vedantes é viável. Necessário destacar que o teste realizado não reproduziu as condições de trabalho, portanto, é salutar uma prova de funcionamento pelo período de 9 meses. Deste modo, endossamos a modificação pleiteada pelo emissor. Tomar as providências necessárias para tanto.
202313269 | SES |  | A006H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.020-6 | 202332 | 10/08/2023 10:28:19 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 7,424 g en la motobomba 02. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência de lubrificação, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo. Como o ato de relubrificar faz parte das atividades periódicas, nenhuma ação adicional será recomendada nesse momento. Obs.: parâmetro de tendência em níveis aceitáveis, apesar de acima do patamar de alerta.
202313094 | SES |  | N051A048 | MOTOR DE ELEVACAO DE BAIXA VELOCIDADE | 3301.001-0 | 202332 | 08/08/2023 16:43:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2He=2,174 [g] valor - Pico a Pico. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades com o equipamento. As elevadas amplitudes em 2xFL e harmônicos verificadas no espectro de envelope das direções radiais é característica em motores acionados por inversores de frequência, sendo causa por distorção harmônica. Por conta disso, nenhuma ação corretiva será recomenda.
202311849 | SES |  | B010E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.005-1 | 202329 | 19/07/2023 08:19:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2He: 1,717 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2A: 3,82 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficaram constatadas as seguintes anomalias: a) lubrificação deficitária: evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Usualmente é mitigada após a lubrificação realizada no PD. b) desalinhamento: caracterizada pela presença de 1, 2 e 3x no espectro de velocidade das direções axiais. Como esta segunda condição superou o patamar de alerta por pequena margem, foi não será recomendada atividade corretiva.
202311549 | SES |  | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202328 | 13/07/2023 09:17:00 | PARECER E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALORES ELEVADOS DE VIBRAÇÃO, GLOBAL DE VELOCIDADE//ALARME, PONTOS; 2H=9,49 MM/S, e 2A = 36,42 MM/S/// ALERTA, PONTOS: 1H=3,77 MM/S, 1V=4,52 MM/S E 2V=3,96 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Solicitação de serviço será atendida na SSA 202221875.
202311485 | SES |  | B010D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.024-0 | 202328 | 13/07/2023 09:16:16 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta detectados durante atendimento da SSP 20230596; Ponto: 5H=18,64[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e Ponto 6H=22,37[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202311444 | SES |  | B020A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.020-9 | 202328 | 12/07/2023 07:55:55 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=2,163 g, motobomba 01, medición correspondiente a PD U18A SSP 20230697. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional do equipamento é conhecido e compatível com seu histórico. As elevadas amplitudes em 210 Hz e harmônicos no espectro de envelope são devidas a passagem de pistões (rotação x pistões) e não representam um defeito. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202309413 | SES |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202323 | 07/06/2023 16:10:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 4H=38,05 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 5H=44,98 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 6H=43,16 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 6A=18,49 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatas anormalidades. As severidades de vibração detectadas nos pontos 3 a 6, assim como o conteúdo espectral, são compatíveis com o histórico do equipamento. Somado a isso, a EFRC (2012) cita que compressores verticais, como os do RV, toleram maiores vibrações laterais. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202306244 | SES |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202315 | 14/04/2023 15:59:17 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALORES DE VIBRAÇÃO EM NÍVEIS DE ALERTA EM GLOBAL DE VELOCIDADE NOS PONTOS 4H=29,61 mm/s, 5H=37,43 mm/s e 6H=37,26 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As severidades de vibração são compatíveis com o tipo e histórico do equipamento.
202306152 | SES |  | A007D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.014-3 | 202315 | 13/04/2023 16:34:31 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALORES EM NÍVEIS DE ALERTA EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS 5H=20,28 mm/s e 6H=22,41 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As severidades de vibração são compatíveis com o tipo e histórico do equipamento.
202305938 | SES |  | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202315 | 11/04/2023 08:45:41 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: Ponto: 2H=3,230 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Como esta atividade já está contemplada na manutenção preventiva do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada.
202305825 | SES |  | A005A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.005-7 | 202314 | 05/04/2023 15:48:39 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS , SE NECESSÁRIO, PARA VALOR DE VIBRAÇÃO EM ALERTA (ENVELOPE-ACELERAÇÃO-PICO A PICO) NO PONTO 2HE=2,496 G. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. As elevadas amplitudes em 7x rpm visíveis no espectro de envelope são oriundas das freq. de passagem de pistões. Este comportamento é conhecido e típico deste tipo de máquina. Ademais, a elevação do ruído de fundo sugere uma possível deficiência na lubrificação dos mancais, que ainda deve sr realizada.
202303543 | SES |  | A004A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.004-0 | 202309 | 02/03/2023 15:11:41 | Parecer Técnico e providências, caso seja necessário, para Alerta em Envelope (Aceleração)_Pico a Pico_ na motobomba 2, ponto 2He=1,973 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. Somado a isso, as amplitudes elevadas no espectro de envelope das direções radiais são produzidas pela frequência de passagem de pistões, que é característica deste equipamento e compatível com seu histórico
202303422 | SES |  | A004E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.008-6 | 202309 | 02/03/2023 08:33:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta no motor: 1H=2,078 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 2H=2,305 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada uma possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Como a lubrificação é prevista na PIC do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada.
202302735 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 14/02/2023 14:15:38 | Avaliar a necessidade da realização de uma manutenção preventiva nos motores disponíveis no almoxarifado. Em anexo, segue a relação dos motores em estoque e a data da última manutenção realizada. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Motores de 50 Hz: nenhuma ação requerida. NS 1076485936 recebeu equipamento 0057.040-2. NS 1076485937 recebeu equipamento 0057.041-4. Motores de 60 Hz: descartar equipamento 0137.015-4. Emitida SSA 202302775 solicitando a aquisição de 01 un do material 669415 para reposição do equipamento que será descartado. Demais equipamentos não requerem outras ações.
202301279 | SES |  | A001A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.001-4 | 202304 | 24/01/2023 16:48:23 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Alerta em Envelope (Pico a Pico) no ponto 2He=1,699 g e Alerta em Global de Velocidade-RMS em 2V=3,54 mm/s e 2A=4,69 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Além disso, verificada a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope, indicando uma possível deficiência na lubrificação, razão pela qual se solicita a coleta de dados após a manutenção do equipamento.
202301269 | SES |  | A001E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.001-9 | 202304 | 24/01/2023 16:46:24 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em alerta: 1H=2,106 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito na pista externa dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da BPFI com modulação @1x rpm no espectro de envelope da direção 1H. Por se tratar do primeiro caso, e pelo fato do parâmetro de tendência estar apenas ligeiramente acima do patamar de alerta, não serão recomendadas ações adicionais neste momento, devendo a situção ser reavaliada no próximo PD. Condição acordada com o especialista.
202300436 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202302 | 10/01/2023 11:23:42 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2H=1,672 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e ponto: 2V=3,98 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto moto-bomba, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Apesar isso, as severidades de vibração associadas ao defeito estão ligeiramente acima da condição de alerta, motivo pelo qual nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Nova análise será realizada quando do PD da UG.
202300429 | SES |  | B013A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:22:43 | Durante medição de vibração no PD 9M de 09/01/2023 foi encontrado Alerta de Vibração no envelope do ponto 1He com 2,02 g pico. Emitir parecer e providências, se necessário. Ver relatório de medição anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202300028 | SES |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202301 | 02/01/2023 17:07:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos descritos abaixo referente a Motobomba 2: Alarme (Alarme 2) nos pontos: 1V=6,25[mm/s], 2V=6,62[mm/s], 2A=9,10[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e ponto 2H=10,171 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; Alerta (Alarme 1) no ponto 2H=3,58[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O equipamento apresenta comportamento vibracional anormal em virtude da baixa rigidez da base de fixação. Já existe SSA para tratar o assunto (202210611).
202223091 | SES |  | A006E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.012-4 | 202247 | 22/11/2022 08:14:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (alarme 1): 2H=2,275 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope na direção 2H, as características do espectro permanecem inalteradas. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Nova análise será realizada na próxima medição.
202223062 | SES |  | A009D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.021-6 | 202247 | 21/11/2022 15:33:49 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 5H=18,84 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 6H=21,28 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202222925 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202246 | 18/11/2022 15:14:09 | Solicitamos parecer técnico e providências caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 2): 1H=3,373 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2H=3,304 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202222923 | SES |  | A006H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.020-6 | 202246 | 18/11/2022 15:14:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=3,133 g motobomba 02 - Agua Pura , medición correspondiente a PD U06 SSP 20221328. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da BPFI com modulação em 1x rpm no espectro de envelope das direções radiais. No entanto, por se tratar de um problema incipiente e existente apenas no motor N2, nenhuma ação corretiva será tomada no momento. O equipamento será reavaliado no próximo PD, sem prejuízo ao funcionamento do sistema de água pura.
202222421 | SES |  | B016A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.016-4 | 202245 | 10/11/2022 15:05:43 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta (Alarme 1): 2H=1,700 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. Espectro de envelope compatível com o histórico do equipamento. Nenhuma ação adicional recomendada.
202222420 | SES |  | B016A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.016-2 | 202245 | 09/11/2022 09:01:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta (Alarme1): 1H=2,046 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. Espectro de envelope compatível com o histórico do equipamento. Nenhuma ação adicional recomendada.
202221091 | SES |  | J079B003 | BOMBA BDR-0903 | 0276.009-6 | 202242 | 18/10/2022 08:01:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 2,056 g, Motobomba N3 BDR-903, medición correspondiente a SSP 20223965. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatados problemas de origem mecânica. Apesar da tendência de envelope superar o patamar de alerta não existem indícios de defeitos nos mancais de rolamento do equipamento. Somado a isso, as severidades de vibração de todas as direções estão abaixo de alerta, permanecendo compatíveis com o histórico. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202221090 | SES |  | J079B001 | BOMBA BDR-0901 | 0276.007-0 | 202242 | 18/10/2022 08:01:46 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 2,538 g, 1MT= 2,699 g y 2PY= 2,622 g en la Motobomba N1 BDR-901, medición correspondiente a SSP 20223965. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatados problemas de origem mecânica. Apesar da tendência de envelope superar o patamar de alerta não existem indícios de defeitos nos mancais de rolamento do equipamento. Somado a isso, as severidades de vibração de todas as direções estão abaixo de alerta, permanecendo compatíveis com o histórico. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202221089 | SES |  | B020E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.020-4 | 202242 | 18/10/2022 08:02:48 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2H=1,958 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Os dados vibracionais coletados sugerem a existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença de 1x rpm e harmônicos nos espectros de envelope das direções radiais. No entanto, devido à falta de dados históricos e à própria natureza do equipamento (máquina volumétrica) é plausível assumir que o comportamento não destoe do esperado. Além disso, a bomba M1 apresenta espectros com aparência similar, porém com amplitudes menores. Por conta disso nenhuma ação é recomendada.
202221081 | SES |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202242 | 18/10/2022 08:02:21 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 3-BR=2,215 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar do parâmetro de tendência de envelope da direção 3BR superar o patamar de alerta, o comportamento vibracional do equipamento é compatível com seu histórico. Desta forma, nenhuma ação adicional é recomendada.
202221080 | SES |  | B020D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.002-3 | 202242 | 18/10/2022 08:02:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (alarme 1): 1-BR=3,72 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e Ponto: 3-BR=2,910 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatados defeitos de origem mecânica no equipamento. O espectro de envelope do ponto 3H é compatível com seu histórico. A tendência de envelope supera o patamar de alerta, contudo, os filtros utilizados não são ideais para a coleta em máquinas mancalizadas. Enviado correio à ILA1 solicitando a alteração do setup da plataforma OMNITREND.
202220870 | SES |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202241 | 14/10/2022 16:07:59 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1V=3,73[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Ponto: 2A=3,55[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Ponto: 3V=6,66[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O conjunto M2 do CTM da U08 já foi realinhado em janeiro de 2022, com efetiva redução das severidades de vibração. Na última medição, contudo, houve um aumento discreto das amplitudes de vibração em 1x rpm nos espectros de velocidade das direções axiais e radiais, demonstrando novo caso de desalinhamento. Como apenas as severidades associadas aos pontos 1H e 2H superam o patamar de alerta, e conhecendo o histórico do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada no momento.
202220868 | SES |  | A008E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.015-9 | 202241 | 14/10/2022 16:07:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário), referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2A=4,33[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O conjunto M1 do CTM da U08 já foi realinhado em janeiro de 2022, com efetiva redução das severidades de vibração. Na última medição, contudo, houve um aumento discreto das amplitudes de vibração em 1x rpm nos espectros de velocidade das direções axiais e radiais, demonstrando novo caso de desalinhamento. Como apenas a severidade associada ao ponto 2A supera o patamar de alerta, e conhecendo o histórico do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada no momento. Reanálise em outro PD.
202220785 | SES |  | A008D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.020-8 | 202241 | 13/10/2022 11:26:42 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1): Ponto 5H=23,36[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e Ponto: 6H=24,73[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades de vibração verificadas são compatíveis com o histórico do equipamento, ademais, segundo a EFRC (2012) as vibrações laterais podem ser maiores que as axiais em se tratando de compressores verticais.
202220783 | SES |  | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202241 | 13/10/2022 11:26:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao Ponto: 6H=18,16[mm/s] em Global de Velocidade-RMS, que está em Alerta (Alarme 1). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades de vibração verificadas são compatíveis com o histórico do equipamento, ademais, segundo a EFRC (2012) as vibrações laterais podem ser maiores que as axiais em se tratando de compressores verticais.
202218782 | SES |  | B015D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.002-8 | 202235 | 02/09/2022 09:29:13 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2V= 4,88 mm/s en el motocompresor 02, medición correspondiente a PD U15 SSP 20221076. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A severidade de vibração observada na direção 2V, apesar de elevada, é compatível com o histórico do equipamento. Ademais, é conhecido o comportamento anormal da base do equipamento, cuja consequência é a elevação da amplitude em 1x rpm nas direções radiais. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202218780 | SES |  | B015D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.001-5 | 202235 | 02/09/2022 09:22:39 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,48 mm/s, 2V=4,24 mm/s, 5H=19,93 mm/s y 6H= 23,65 mm/s en el motocompresor 01, medición correspondiente a PD U15 SSP 20221076. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A severidade de vibração observada na direção 2V, apesar de elevada, é compatível com o histórico do equipamento. Ademais, é conhecido o comportamento anormal da base do equipamento. As elevadas amplitudes em 3x rpm na direções radiais também são compatíveis com o histórico. Além disso, a EFRC (2012) estabelece que são permitidas vibrações laterais superiores às axiais em compressores verticais, como o caso em tela. Nenhuma ação adicional recomendada.
202217990 | SES |  | S099B004 | MOTORES | 0137.003-0 | 202234 | 22/08/2022 14:34:01 | PARECER TÉCNICO P/VALORES DE VIBRAÇÃO EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NA CONDIÇÃO DE ALARME NO PONTO 1V=6,46 [mm/s] E ALERTA NOS PONTOS: 2H=5,40 [mm/s] E 2A=3,81 [mm/s]. CONSTATADO QUE 1H/2H; 1V/2V e 1A/2A SE ENCONTRA EM FASE NAS TRÊS DIREÇÕES. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento do rotor ou empenamento do eixo. Como o motor é antigo e sem aplicação, será recomendado seu descarte.
202216979 | SES |  | B018J050 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE C | 3026.108-7 | 202231 | 03/08/2022 10:27:22 | Encontrado valor de vibração global elevada em nível de alerta no ponto 2H com 11,14 mm/s rms e com frequência preponderante em 19,5 Hz. (Medição realizada durante PD trissemestral da UG em 08/2022). Detalhes no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216977 | SES |  | B018J048 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE C | 3026.121-1 | 202231 | 03/08/2022 10:27:10 | Encontrados valores de vibração global elevada em nível de Alarme no ponto 1H [27,02 mm/s rms @ 19,5 Hz] e Alerta em 2H [11,60 mm/s rms @ 19,5 Hz]. (Medição realizada durante PD trissemestral da UG em 08/2022). Detalhes no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216975 | SES |  | B018J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE C | 3026.105-1 | 202231 | 03/08/2022 09:19:16 | Encontrados valores de vibração global elevada em nível de Alarme nos pontos 1H (15,89 mm/s rms @ 19,5 Hz) e 2H (16,00 mm/s rms @ 19,5 Hz). (Medição realizada durante PD trissemestral da UG em 08/2022). Detalhes no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216974 | SES |  | B018J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.099-4 | 202231 | 03/08/2022 09:19:54 | Encontrado valor de vibração elevada em nível de alerta global no ponto 1H com 11,96 mm/s rms e com frequência preponderante em 19,5 Hz. (Medição realizada durante PD trissemestral da UG em 08/2022). Detalhes no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216963 | SES |  | B018D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.017-1 | 202231 | 03/08/2022 09:19:37 | PARECER TÉCNICO PARA VALOR DE VIBRAÇÃO ELEVADO (ALERTA_A1) NO PONTO 2V=4,17 MM/S _GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi constatada a existência de anomalias no equipamento. A elevada amplitude em 42 Hz no espectro de velocidade da direção 2V representa o 2º harmônico da velocidade de rotação do compressor. Este comportamento é característico do equipamento e comum em máquinas alternativas. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216881 | SES |  | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202231 | 02/08/2022 14:39:09 | Parecer Técnico para vibração excessiva (Alarme-A2) em Global de Velocidade-RMS no ponto 2V=7,52 mm/s; e em Alerta (A1) nos pontos: 1H=4,24 mm/s, 2H=4,48 mm/s, 4H= 20,30 mm/s, 5H=24,52 mm/s e 6H=25,12 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi constatada a existência de anomalias no equipamento. As elevadas amplitudes em 54 Hz nos espectros de velocidade das direções radiais representa o 3º harmônico da velocidade de rotação do compressor. Este comportamento é característico do equipamento e comum em máquinas alternativas. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202215508 | SES |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202228 | 13/07/2022 09:13:56 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão com Alerta (Alarme 1) em global de velocidade: 2V=6,54 [mm/s], 4H=25,57 [mm/s], 5H=33,91 [mm/s], 6H=35,38 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202215442 | SES |  | B017J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE C | 3026.095-7 | 202228 | 12/07/2022 14:29:23 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade: 1H=7,30 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no Sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215441 | SES |  | B017J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE B | 3026.073-6 | 202228 | 12/07/2022 14:26:22 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade: 1H=5,78 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215440 | SES |  | B017J043 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE B | 3026.089-0 | 202228 | 12/07/2022 14:26:03 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade: 1H=8,20 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215439 | SES |  | B017J044 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE B | 3026.090-8 | 202228 | 12/07/2022 14:18:55 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2) em Global de Velocidade: 1H=20,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=13,40 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215438 | SES |  | B017J042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE A | 3026.080-4 | 202228 | 12/07/2022 14:18:47 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2) em Global de Velocidade: 1H=15,01 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS, 2H=9,77 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no Sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215437 | SES |  | B017J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE A | 3026.129-6 | 202228 | 12/07/2022 14:18:35 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2) em Global de Velocidade: 1H=15,00 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=10,06 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215410 | SES |  | B017A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.017-2 | 202228 | 12/07/2022 14:30:15 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=2,313 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U17 SSP 20221371. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202215409 | SES |  | B017A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.017-0 | 202228 | 12/07/2022 14:30:05 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H=1,935 g 2H=1,834 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U17 SSP 20221371. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202215016 | SES |  | B014A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.009-1 | 202227 | 06/07/2022 09:47:41 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=1,708 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U14 SSP 20221367. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202214968 | SES |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202227 | 04/07/2022 16:28:49 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 4H=36,66 [mm/s], 5H=43,81 [mm/s] e 6H=44,09 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202214091 | SES |  | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202225 | 20/06/2022 16:24:38 | Se encontró un punto con vibración en nivel de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 3,724 g en el motor de la bomba 01. Emitir análisis y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Além disso, verificada a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope, indicando uma possível deficiência na lubrificação, razão pela qual se solicita a coleta de dados após a manutenção do equipamento.
202214048 | SES |  | A007D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.014-3 | 202225 | 20/06/2022 16:25:08 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1): 5H=19,35 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 6H=22,94 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202213802 | SES |  | B011A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.013-8 | 202225 | 20/06/2022 14:36:38 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente ao ponto que está em Alerta (Alarme 1): 2H=1,922 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no Arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202213615 | SES |  | B011D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.044-3 | 202224 | 14/06/2022 08:57:15 | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1), puntos 5H y 6H en el motocompresor 01. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202213399 | SES |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202223 | 09/06/2022 15:15:16 | Parecer para valor de vibração em Alerta (A1) no ponto 2V= 4,51 mm/s e 2A=3,70 mm/s (Global de Velocidade-RMS). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202212838 | SES |  | B012E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.010-8 | 202222 | 02/06/2022 14:14:59 | Solicitação de Parecer Técnico para vibração em nível de Alerta (A1) no ponto 2He=3.494 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anomalias mecânicas presentes no espectro de envelope entre 0 e 800 Hz. Assinatura espectral compatível com o tipo de equipamento (1x rpm e harmônicos - deslocamento positivo). Recomendada a alteração da faixa de filtragem para 200 a 2500 Hz. Nenhuma ação corretiva recomendada.
202212837 | SES |  | B012E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.009-4 | 202222 | 02/06/2022 14:14:40 | Solicitação de Parecer Técnico para vibração em nível de Alerta (A1) nos pontos 1He=1.994 g e 2He=2.393 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anomalias mecânicas presentes no espectro de envelope entre 0 e 800 Hz. Assinatura espectral compatível com o tipo de equipamento (1x rpm x número de palhetas + harmônicos - deslocamento positivo). Recomendada a alteração da faixa de filtragem para 200 a 2500 Hz. Nenhuma ação corretiva recomendada.
202212723 | SES |  | B012D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.028-3 | 202222 | 31/05/2022 17:03:25 | Constatado condição de Alerta (A1) em Global de Velocidade-RMS no ponto 6H=18,86 mm/s, através do ensaio de Vibração. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202212645 | SES |  | B012A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.019-0 | 202222 | 31/05/2022 17:03:39 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente ao ponto que está com Alerta (Alarme 1): 3H=3,119 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202204694 | SES |  | A001D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.001-1 | 202213 | 28/03/2022 15:43:15 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao pontos em Alerta (Alarme 1) do compressor 1: 5H=19,10 [mm/s] e 6H=19,37 [mm/s] valor em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202204692 | SES |  | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202213 | 28/03/2022 15:39:32 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1) do motor: 1H=4,01 [mm/s], 2H=4,60 [mm/s], 2V=5,06 [mm/s] valor em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202204691 | SES |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202213 | 28/03/2022 15:36:18 | Face a execução da SSA 20220573, solicito parecer técnico quanto aos resultados das medições de vibração no compressor em questão (ver relatório em anexo), especialmente pelo motivo de que este compressor passou por um overhaul e está em garantia do serviço. | IEQ3 | IME3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas frequências características de defeitos nos mancais de rolamento, tampouco modulações de sinal. Os espectros de velocidade das direções radiais são compatíveis com o tipo de máquina. Ademais, segundo a EFRC (2012), vibrações laterais superiores às axiais são permitidas em compressores de montagem vertical. Sendo assim, nenhuma ação corretiva é indicada.
202204035 | SES |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202211 | 18/03/2022 09:55:12 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,810 [g], 1-JS=3,086 [g], 2-JS=2,303 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204225 solicitando a análise do especialista.
202204034 | SES |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202211 | 18/03/2022 09:54:57 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,782 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204226 solicitando a análise do especialista.
202203970 | SES |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202211 | 17/03/2022 14:32:52 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos de medição que estão em Alerta (Alarme 1): 1-JS=2,918 [g], 2-BR=1,720 [g], 2-JS=2,651 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível lubrificação deficitária dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204265 solicitando análise do especialista.
202203969 | SES |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202211 | 17/03/2022 08:31:31 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos medidos que estão em Alerta (Alarme 1): 1-BR=4,462 [g], 1-JS=2,516 [g], 2-BR=2,505 [g], 2-JS=3,019 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível existência de excentricidade no rotor do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de modulação FM @1 e 2x rpm e 2x FL. Não foi solicitada a coleta de dados no PDMA Mce Max em virtude da baixa capacidade de detecção de excentricidades com esta técnica. Emitida SSA 202204274 solicitando a análise do especialista.
202203906 | SES |  | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202211 | 16/03/2022 15:47:47 | PARECER TÉCNICO PARA VALOR DE VIBRAÇÃO EM ALERTA (A1) EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS, PONTO 1JS=7,33 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constado um possível desbalanceamento do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Obs.: bomba não possui reforços estruturais. Emitida SSA 202204275 solicitando a análise do especialista.
202203830 | SES |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202211 | 15/03/2022 10:04:47 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA PONTO COM VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (A1), ENVELOPE PICO A PICO, 2JSE=3.421 G. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204277 solicitando a análise do especialista.
202203773 | SES |  | A019A034 | MOTOR M2 60 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.019-4 | 202211 | 15/03/2022 08:49:40 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos de medição de vibração que constaram estarem em alerta (alarme 1): 1H=1,966 [g] e 2H=2,124 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202203733 | SES |  | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202211 | 15/03/2022 08:38:19 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA ALERTA (A1) NO PONTO 1JS=5,64 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constado um possível desbalanceamento do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Obs.: bomba não possui reforços estruturais. Emitida SSA 202204283 solicitando a análise do especialista.
202203726 | SES |  | A019D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.041-9 | 202211 | 15/03/2022 08:45:58 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1) do compressor 2: 5H=22,25mm/s e 6H=19,39mm/s, valores em Global de Velocidade RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202203725 | SES |  | A019D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.020-2 | 202211 | 15/03/2022 08:50:24 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso seja necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) do motor: 2V=5,30 mm/s em Global de Velocidade RMS. Mais detalhes no Doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202203720 | SES |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202211 | 15/03/2022 08:46:09 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto que está com Alerta (Alarme 1): 1BR=3,54[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Medição realizada no início da parada de máquina (SSP 20220178). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As amplitudes detectadas em 1x rpm nos espectros de velocidade das direções radiais não apontam para a existência de defeitos e são compatíveis com o histórico do equipamento. Apesar disso, foi detectada a presença da BSF com modulação em FTF nos espectros de envelope, razão pela qual foi solicitada a substituição dos rolamentos na SSA 202203873. Após a substituição não houve incidência de alarmes.
202203036 | SES |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202209 | 03/03/2022 08:57:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta (Alarme 1): Ponto: 2BR=1,314 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de aceleração do espectro de envelope da posição 2BR. Emitida SSA 202203242 solicitando a análise do especialista.
202202108 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202207 | 14/02/2022 15:09:42 | Solicitamos emissão de parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em alerta (Alarme 1) medidos durante parada de máquina 3S (ocorrida em 14/02/2022). Pontos: 1H=4,936 [g] e 2H=3,747 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202202105 | SES |  | A006A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.006-5 | 202207 | 14/02/2022 15:08:47 | Solicitamos emissão de parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em alerta (Alarme 1) medidos durante parada de máquina 3S (ocorrida em 14/02/2022). Pontos: 1H=1,932 [g] e 2H=1,683 [g] valores em - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202201813 | SES |  | A009D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.021-6 | 202206 | 09/02/2022 14:05:22 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1) encontrados no compressor 1 do RV09: pontos: 5H=18,97 [mm/s] e 6H=20,29 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012 - em anexo), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202201812 | SES |  | A009D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.027-9 | 202206 | 09/02/2022 14:05:01 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, do ponto em Alerta (alarme 1) detectado no motor 3 do RV: ponto: 2-JS=2,050 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope dos pontos 2JS e 2BR, não foram identificadas alterações significativas nos espectros de velocidade de todos os pontos. Tampouco identificadas modulações ou frequências características de defeitos em mancais de rolamento. Assinatura espectral compatível com o histórico do equipamento. Por este motivo nenhuma ação adicional é recomendada.
202201811 | SES |  | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202206 | 09/02/2022 14:04:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em alerta (Alarme 1) do motor 1 do RV UN09: 2-JS=2,672 [g] e 2-BR=3,123 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope dos pontos 2JS e 2BR, não foram identificadas alterações significativas nos espectros de velocidade de todos os pontos. Tampouco identificadas modulações ou frequências características de defeitos em mancais de rolamento. Assinatura espectral compatível com o histórico do equipamento. Por este motivo nenhuma ação adicional é recomendada.
202200874 | SES |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202204 | 24/01/2022 14:16:46 | En las mediciones periódicas SSP 20221362 se encontró un punto con amplitud de vibración que está por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 3,272 g, emitir análisis técnico y providencias. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do equipamento, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo dos espectros de envelope dos pontos 1H e 2H. Emitida SSA 202201084 solicitando ora a relubrificação ou a substituição dos mancais.
202200872 | SES |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 24/01/2022 14:16:54 | Solicitação de parecer técnico e se necessário, providência junto a SMMU.DT, referente ao ponto em Alarme (Alarme 2): 2V=11,34 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS e Pontos em Alerta (Alarme 1): 2H=1,743 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração / 6H=18,57 [mm/s] em Global de Velocidade - RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência da base de fixação do conjunto, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade dos pontos 1V e 2V. Não foram coletados dados de fase cruzada, porém, já houveram casos similares em outras UGs. Ademais, verificada a amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope dos pontos 1H e 2H, denotando um processo de lubrificação deficitária. Emitida SSA 202100932 solicitando análise.
202200336 | SES |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202202 | 10/01/2022 10:02:13 | Parecer Técnico para valores de vibração em Alerta (A1) nos pontos 2JSe=4.427 g e 2BRe=4.148 (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor de acionamento, evidenciada pela presença da BSF com modulação de FTF no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H. Ademais, verificada a amplificação da CF. Já existe SSA solicitando a substituição dos rolamentos.
202200260 | SES |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202201 | 07/01/2022 09:54:32 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AO PONTO EM ALERTA (ALARME 1) MEDIDO DURANTE INSPEÇÃO NONAMESTRAL SSP 20221369 1He: 2,008 [g] valor - Pico a Pico. MAIS DETALHES NO SISTEMA OMNITREND E ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A partir dos dados vibracionais coletados, ficou constatada a possível existência de desalinhamento do conjunto motobomba N1, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1 e 2x rpm no espectro de velocidade de velocidade das direções radiais, e pela predominância da amplitude em 2x rpm no spectro de velocidade da direção axial. Ademais, verificada a existência de amplitudes em 1x rpm e harmônicos no espectro de envelope, compatível com diagnóstico de choques causados por desalinhamento.
202200257 | SES |  | B016D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.010-0 | 202202 | 10/01/2022 15:04:15 | Parecer técnico para valores de vibração em nível de Alerta (A1)- Global de Velocidade-RMS. Pontos 4H=25,13 mm/s;5H=31,56 mm/s e 6H=33,09 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012 - em anexo), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202100569 | SES | 202100263 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202152 | 30/12/2021 16:34:16 | SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS PONTOS EM ALERTA (ALARME 1), 3H=7,13, 4H=7,25, 4A=6,30 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. SEGUE MEDIÇÃO ADICIONAL DE FASE CRUZADA PARA ANÁLISE: 2A x 4A: 54º/ 2V x 3V: 340º/ 1V x 3V: 50º/ 1V x 4V: 106º/ 1H x 4H: 206º/ 2H x 3H: 210º/ 2H x 4H: 201º/ Base do motor 2H fora x base da bomba: 87º. MAIS DETALHES NO ARQUIVO ANEXO E NO SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A partir dos dados vibracionais coletados na SSA 202100263 ficou constatada a possível deficiência da base de fixação do equipamento, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm do espectro de velocidade dos pontos 2A e 4A, e pela presença de fases opostas entre os pés do motor e base de fixação. Emitida SSA 202200035 solicitando a modificação da base.
202100280 | SES |  | A001H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.001-6 | 202151 | 22/12/2021 13:32:52 | Solicitamos apoio para avaliação de vazamento de água pura devido a tendência de rebaixamento do tanque de expansão conforme SSA 202115332A (Antigo som) | MMU1 | IME3 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Analisadas as temperaturas de água pura à entrada do estator e os níveis do tanque de expansão da U01 empregando a metodologia prevista o Parecer Técnico 6210-67-19530-P. A partir deste ponto de vista ficam constatadas evidências compatíveis com a existência de vazamento na UG. Maiores informações e recomendações no documento complementar em anexo.
202100276 | SES |  | B020A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.020-9 | 202151 | 21/12/2021 07:41:56 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto N1 em virtude das evidências apontadas na SSA 202115416A (SMA). Não foram detectados choques ou presença de modulação no sinal discreto. Ademais, dados vibracionais compatíveis com os dados históricos. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Emitida SSA 202200586 para realizar alineación del conjunto Moto-Bomba, buscando así, disminuir la vibración.
202411294 | STE | 202411267 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202429 | 17/07/2024 16:58:57 | Avaliar a possibilidade de isolação do trip de temperatura alta na sapata 5 (instrumento 38M2) para realização da substituição do RTD na manutenção preventiva prevista para janeiro/2026. Nota: todos os outros trips relativos a temperatura do mancal continuarão funcionando normalmente, inclusive os dos instrumentos 38M1 (sapata 9) e 38M3 (sapata 1). | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Urgente | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202429 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | En función de su naturaleza de ítem de protección de la máquina, se sugiere la sustitución inmediata del RTD de la zapata 5; en aprovechamiento de la oportunidad del PD (en inicios) y la condición hidrológica actual, con varias UG´s paradas por conveniencia operativa. Tal medida previene una intervención futura en escenarios menos favorables (falla de un segundo RTD, condición hidrológica desfavorable, etc.) y además garantiza la vigencia del seguro patrimonial.
202311918 | STE | 202311902 | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202329 | 19/07/2023 08:00:55 | Realizar evaluación y procedimiento para reparo de la fisura en la tubulacion del circuito principal de agua pura en la entrada de los intercambiadores de calor, conforme SSA matriz. | MMU1 | IME3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202329 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizar novo reparo no local utilizando o mesmo procedimento da SSA 202106364A. Por se tratar de caso reincidente, será providenciada a substituição do trecho por tee 90° comercial (SSA 202311943).
202602236 | SPG |  | A032F | BATERIA DE CO2 DA U07 |  | 202608 | 19/02/2026 09:27:46 | Solicitamos disponibilizar los materiales necesarios (cilindros y mangueras hidráulicamente ensayados) para la ejecución de la PIC.ME.0115 luego de la revisión 3, debido a las actividades incluidas en la tercera revisión. | MAM1 | IME3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202619
202519205 | SPG |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202549 | 05/12/2025 15:38:40 | Considerando a emissão da OTS 56/2025, na qual o peso das guias de ar inferiores foi identificado como fator impactante para a ergonomia das atividades de manutenção, propõe-se a análise da viabilidade técnica de substituição das peças atualmente fabricadas em aço carbono por guias confeccionadas em alumínio. Segue anexo orçamento preliminar como referência de custo, demonstrando redução significativa no peso das guias em relação às originais. | MMU1 | IME3 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202612
202518212 | SEE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202547 | 17/11/2025 08:08:20 | Teniendo en cuenta la falta de confiabilidad del sensor de agua en el aceite instalado en el Cojinete combinado (104191), solicitamos evaluar la posibilidad de instalar el sensor utilizado en el cojinete guía turbina (709957), que históricamente mostro un funcionamiento adecuado. De manera a poder sustituir en todas las UGs | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202607 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Relevamiento técnico sobre características, principio de funcionamiento, posición de instalación, diseño de ambos sensores de agua en el aceite: el actual original y el propuesto para sustituirlo.
202518211 | SPG |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202547 | 17/11/2025 08:08:26 | Teniendo en cuenta la falta de confiabilidad del sensor de agua en el aceite instalado en el Cojinete guía superior (104191), solicitamos evaluar la posibilidad de instalar el sensor utilizado en el cojinete guía turbina (709957), que históricamente mostro un funcionamiento adecuado. De manera a poder sustituir en todas las UGs | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202607
202515956 | APV | 202515751 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202541 | 08/10/2025 09:39:09 | Solicitamos análisis y parecer para un posible envío para reparo en fabrica del material con cód. de stock 99309 código de equipamiento 0009035-2 entregado con DM 70039427 LA BOMBA MOSTRÓ UN PROBLEMA DE FUGA EN LA UBICACIÓN B018A001. | IMA0 | IME3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202602 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contactado el representante de la marca, FLUIPRESS para el análisis y diagnóstico de la falla del equipo. Fue enviado un presupuesto para el servicio de análisis y evaluación técnica. Emitida una SMDTC-1639 para la contratación de este servicio de análisis y envío de la bomba.
202515038 | AIM |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202538 | 19/09/2025 10:35:20 | Solicitamos parecer técnico referente a comportamiento anormal de la presión de CO2 del tanque 4 conforme se muestra en anexo. Obs.: Ambas unidades condensadoras ya fueron revisadas mediante las SSAs. 202514304 , 202514305 y están dentro de los parámetros esperados. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202541 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se sustituirán los instrumentos de las posiciones PSC407, PSC408, TPHL406, PSAL405, TPHL416 mediante SSA´s derivadas emitidas para SMMU y SMIE.
202512340 | SPG |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202532 | 04/08/2025 14:37:01 | Em complemento a SSA 202507673 solicito avaliação quanto ao procedimento de verificação de torque de frenagem do freio eletromagnético da máquina de tração. Em tentativa de execução do teste conforme procedimento do item 6.7 da IM.ME.055, realizada pela empresa OTIS (CONTRATO nº 4500073166), verificado que não há local adequado para encaixe de soquete. Fotos em anexo. Adicionalmente, necessário revisar item 6.7 da IM.ME.055. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202624
202509980 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 30/06/2025 15:12:25 | Solicito especificar e adquirir plataforma que atenda aos requisitos da NR-12 (vide item 4.16) e da IP-11, norma interna de movimentação de pessoas (vide item 5.8), em substituição à atual plataforma extensível de manutenção das tubulações de saída de água na EL. 125 do canal de fuga. | MAM1 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202610
202506657 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202519 | 05/05/2025 11:21:27 | Solicito apoio para elaboração de projeto de guardacorpo para instalar em alçapão de acesso a escada marinheiro localizado próximo ao elevador E30. Imagens em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202538 | ANDRE CESAR SHIRANE | Demanda encaminhada à Engenharia de Projetos através da SDE-0105.
202506007 | STE |  | B020K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.069-0 | 202516 | 15/04/2025 15:22:06 | Solicito elaborar plano de rigging para atividade de desmontagem/montagem dos painéis anti-explosão da cela do TU18A (extensível para UG 9A) para compor IDM.ME.117. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202537 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada contratação de empresa especializada em elaboração de planos de rigging através da SMDTC-2452 (AS 4500080100). Visita técnica realizada em 26/06/2025 com acompanhamento da área solicitante. Planos elaborados e revisados pela empresa ALL LIFT em anexo.
202506006 | STE |  | B015K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.008-0 | 202516 | 15/04/2025 15:21:50 | Solicito elaborar plano de rigging para atividade de desmontagem/montagem dos painéis anti-explosão da cela do TU15 (extensível para UGs 01 a 18) para compor IDM.ME.117. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202537 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada contratação de empresa especializada em elaboração de planos de rigging através da SMDTC-2452 (AS 4500080100). Visita técnica realizada em 26/06/2025 com acompanhamento da área solicitante. Planos elaborados e revisados pela empresa ALL LIFT em anexo.
202505908 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202516 | 14/04/2025 17:38:40 | Solicito elaboração de plano de rigging para atividade de elevação de pessoas em cesto extensível para acessar tubulação de circuito de trocador de calor de água pura na El.125 a fim de compor IDM para a atividade. Nota: Atividade na UG18A foi realizada através das SSAs 202504172 e 202504236. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202536 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada contratação de empresa especializada em elaboração de planos de rigging através da SMDTC-2452 (AS 4500080100). Visita técnica realizada em 26/06/2025 com acompanhamento da área solicitante. Planos elaborados e revisados pela empresa ALL LIFT em anexo.
202503282 | STE | 202503264 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202510 | 07/03/2025 10:15:05 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO DE ATUAÇÃO QUANTO A FALHA DETECTADA NO SENSOR DE FASE KP1, MODELO IFS306, MARCA IFM - NUMERO DE SÉRIE AB23046285 DO GERADOR DA U10, CONFORME SSA MATRIZ 202503264. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202511 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Considerando la existencia del sensor de fase de backup KP2 funcionando correctamente, y la baja criticidad de este equipo para el funcionamiento de la UG; se recomienda aguardar el próximo PD nonamestral para la sustitución de este sensor por ejecución de la garantía mencionada en el contrato con la VOITH.
202503047 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 27/02/2025 10:09:24 | SOLICITAMOS A COMPRA, CODIFICAÇÃO E ESTOQUE (01 UNIDADE DE CADA) DE DOIS MODELOS DE MOTORES CONFORME DADOS DOS MODELOS DE PLACA EM ANEXO, EM APOIO AS MANUTENÇÕES DOS VENTILADORES AUXILIARES DE VENTILAÇÃO DOS GERADORES DURANTE AS PARADAS DE MÁQUINA, SENDO 10 INSTALADOS NAS UNIDADES GERADORAS 50HZ E MAIS 10 INSTALADOS NAS UNIDADES GERADORAS 60HZ. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202523 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2487 para la compra de los motores especificados.
202502815 | STE |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202509 | 24/02/2025 15:12:50 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi verificado que o posicionamento dos grampos de fixação do cabo de aço do sistema de elevação está invertido, conforme imagem em anexo. Solicita-se apoio para correção da pendência. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202525 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado apoio à SOCM.DT para acionar a CONTRATADA responsável pelo fornecimento da ponte rolante. Posicionamento dos grampos corrigido.
202502648 | STE |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202508 | 20/02/2025 13:36:28 | Em complemento a atividade de comissionamento da ponte rolante de 5 ton UPAC, solicita-se fornecimento da certificação do cabo de aço instalado na ponte. Configuração do cabo de aço conforme indicado no desenho 3238-DF-G9470-P em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202525 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado apoio à SOCM.DT para acionamento da contratada. Certificado fornecido em anexo.
202502626 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202508 | 20/02/2025 13:36:39 | Após energização da ponte rolante de 15 ton da UPAC e realização de translação, foi verificado que o posicionamento dos batentes mecânicos da ponte estão inadequados, não tocando em ambos os lados simultaneamente. Vide anexos. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-150 para SOCM.DT providenciar a correção.
202502622 | STE |  | N084A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.003-0 | 202508 | 20/02/2025 13:36:58 | Durante realização do comissionamento identificado que cabo de aço e gancho de elevação não estão instalados. E durante acompanhamento a instalação do cabo de aço, identificado que o cabo de aço fornecido possui diametro de 5/8 pol e configuração (6x25 AF) diferente do informado no Desenho 3238-DF-G9475-P. Além disso, solicita-se fornecimento da certificação do cabo de aço. Vide anexos. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202526 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado apoio à SOCM.DT para acionamento da CONTRATADA. Foi fornecido novo cabo de aço com a construção correta conforme projeto (5/8" 6x41 AF). Certificado em anexo.
202500715 | APV | 202416980 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202504 | 20/01/2025 09:25:49 | Solicitamos apoio para especificação e aquisição do retentor do motor de injeção de óleo do mancal de escora em atendimento à SSA matriz. Dimensões do alojamento: 90 x 70 x 10mm. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202533 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC- 2588 para la adquisición de 10 unidades del retentor especificado
202418452 | STE |  | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202447 | 21/11/2024 07:38:49 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar o alinhamento do conjunto em virtude das evidências apontadas na SSA 202418028. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202523 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Valores medidos en SSA derivada se mantienen por debajo del nivel de alerta.
202418450 | STE |  | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202447 | 21/11/2024 07:38:57 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar a lubrificação do motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA 202418027. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202448 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Servicio de relubricación realizado en SSA derivada.
202416976 | APV |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202443 | 24/10/2024 10:15:32 | PROVIDENCIAR AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INCLUSÃO NA LMR AB04 DE 3 JUNTAS DE VEDAÇÃO DAS SERPENTINAS DOS M.G.S DAS UG'S, SENDO UMA P/ A CÂMARA DE ENTRADA E OUTRA PARA A CÂMARA DE RETORNO DE ÁGUA (EM PAPELÃO HIDRÁULICO DE 1,6MM DE ESPESSURA) E ADICIONALMENTE UMA JUNTA EM BORRACHA NITRÍLICA TEXTURIZADA EM AMBOS OS LADOS, SEM REFORÇO INTERNO, COM 3MM DE ESPESSURA (CONF. CARACT. TÉC. DO MAT. CÓD. 714380) P/ O ESPELHO DE ADMISSÃO E RETORNO DE ÁGUA. ESTOQUE SUGERIDO: 4 UNIDADES DE CADA. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202504 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2413 para la adquisición de 4 unidades de cada uno de los 3 modelos de juntas, acorde diseño anexo a la emisión de esta SSA.
202414128 | STE |  | N056A011 | MOTORREDUTOR DA PORTA - COTA 144 | 1649.001-5 | 202436 | 06/09/2024 08:29:18 | Conforme AR/SMI.DT/060/24 y Planilla de Comisionamiento SDS-15119 del contrato 4500066024 Modernización del Montacargas AMC, en cuanto a motoreductores de las puertas de las cotas 144, 133 y 122 se registraron las siguientes NC: -Motoreductor puerta cota 144: Falta chumbador na Base de fixação do motor (Item 24); -Motoreductor puerta cota 133: Falta chumbador na Base de fixação do motor (Item 33); -Motoreductor puerta cota 122: Acoplamento com parafusos diferentes dos originais (Item 44). | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202603 | ANDRE CESAR SHIRANE | As pendências listadas foram sanadas pela CONTRATADA, cujo acompanhamento e verificação foi realizado através da SSA 202517913.
202414115 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202436 | 06/09/2024 08:29:52 | Conforme AR/SMI.DT/060/24 y Planilla de Comisionamiento SDS-15119 del contrato 4500066024 , se registraron las siguientes NC para las puertas: - Cabos de aço não foram lubrificados en todas as portas (Items 29/38/45/52/58); - Realizar ajustes nos roletes e colocar parafuso de trava en todas as portas (Items 32/39/48/53/59); - Falta entregar correntes novas para puerta de cota 144 (Item 30); - Porta cota 122 desnivelada (Item 47) | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202603 | ANDRE CESAR SHIRANE | As pendências listadas foram sanadas pela CONTRATADA, cujo acompanhamento e verificação foi realizado através da SSA 202517913.
202414108 | STE |  | N056A011 | MOTORREDUTOR DA PORTA - COTA 144 | 1649.001-5 | 202436 | 06/09/2024 08:30:13 | Conforme AR/SMI.DT/060/24 y Planilla de Comisionamiento SDS-15119 del contrato 4500066024, para los motoreductores de las puertas de todas las cotas se registraron las siguientes NC: -Acoplamentos do motorredutor não são novos e faltam peças na montagem (Junta e Disco de Gap), conforme projeto 5218DFJ6346 puerta dupla y 5218DFJ6351 puertas simples (Items 27/36/42/50/56); -Desalineamiento e folga de montagem não foi respeitada (Items 25/26/34/35/40/41/49/54/55) | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202603 | ANDRE CESAR SHIRANE | Foi revisado o projeto do sistema de acionamento das portas simples (5218DFJ6351) e duplas (5218DFJ6346) reaproveitando a parte engrenada dos acoplamentos originais. Foram fornecidos novos cubos rígidos, gap discs, juntas e parafusos de fixação. Nova montagem e alinhamento realizados conforme manual do acoplamento Falk G52 1015G. Acompanhamento e verificação do serviço realizado através da SSA 202517913.
202414104 | STE |  | N056A008 | FREIO 2M2 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.010-1 | 202436 | 06/09/2024 08:30:54 | Conforme AR/SMI.DT/060/24 y Planilla de Comisionamiento SDS-15119 del contrato 4500066024 Modernización del Montacargas AMC, en cuanto a los 2 frenos electro hidráulicos (2M2 y 2M3) se registra la siguiente no conformidad: -Base desnivelada/Usinar calços em aço inox para corrigir e realizar novo ajuste dos freios após substituir os calços. Realizar torque e aplicar lacre químico (Item 19 de AR/SMI.DT/060/24). | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202603 | ANDRE CESAR SHIRANE | A CONTRATADA substituiu os calços dos freios, realizou novos ajustes e apertos. O acompanhamento e verificação foi realizado através da SSA 202517913.
202414101 | STE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202436 | 06/09/2024 08:31:15 | Conforme AR/SMI.DT/060/24 y Planilla de Comisionamiento SDS-15119 del contrato 4500066024 Modernización del Montacargas AMC, se registra como no conformidad para el motor 2M1 del sistema de elevación: - Verificar situação do pé 02 do motor (base desnivelada) (Item 17 AR/SMI.DT/060/24); - Motor apresenta manchas de tinta laranja (Item 18 AR/SMI.DT/060/24). | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202603 | ANDRE CESAR SHIRANE | - Item 17: Com relação à situação do motor, decidiu-se não intervir no equipamento, já que tanto o alinhamento com equipamento laser quanto o ensaio de vibração não acusaram pé manco. A intervenção para tentar corrigir a base teria que ser feita em campo, incluindo preenchimento com solda e lixamento manual, sem garantia de resultado superior ao atual, que já foi comissionado de maneira satisfatória. - Item 18: As manchas de tinta do motor foram retocadas pela Contratada.
202414069 | STE |  | N056A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.022-0 | 202436 | 06/09/2024 08:32:00 | Conforme AR/SMI.DT/060/24 y Planilla de Comisionamiento SDS-15119 del contrato 4500066024, se registran las siguientes NC: 1) Falta de pintura y retoques de pintura en: -casa de máquinas (Item 15 del AR/SMI.DT/060/24); -cabina (Item 21); -Pozo (Item 23); -Puerta cota 144 (Item28); -Puerta cota 133 (Item 37); -Puerta cota 122 (Item 43); -Puerta cota 115 (Item 51); -Puerta cota 108 (Item 57). 2) Faltam parafusos na escotilha de acesso ao poço (Item 22) | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | As pendências listadas foram sanadas pela CONTRATADA, cujo acompanhamento e verificação foi realizado através da SSA 202517913.
202412488 | APV |  | J075B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U01 |  | 202432 | 08/08/2024 14:51:39 | Solicitamos ações para definir novo equipamento a ser instalado nesta localização. Equipamento anterior cód. 0003.031-7, retirado através da SSA202408836 e enviado para localização transitória S099B001 (202410417 e 202410426). | MAM0 | IME3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202506 | ANDRE CESAR SHIRANE | Elaborada ET 5210-20-19002 em conjunto com a SMIE.DT e emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411780 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202431 | 30/07/2024 09:28:17 | Em complemento a execução da SSA 202411394, solicito apoio para solucionar folga na porta dupla da cota 144, a qual não fecha completamente (pendencia 31 da ata AR/SMI.DT/060/24 em anexo). | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Ajuste na porta dupla realizado pela CONTRATADA, CT 4500066024. Acompanhamento e verificação realizado através da SSA 202517913.
202411038 | APV |  | K078B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U18A | 0003.023-7 | 202429 | 17/07/2024 07:44:28 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202508 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411037 | APV |  | K078C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U17 | 0003.022-5 | 202429 | 17/07/2024 07:44:35 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202508 | ANDRE CESAR SHIRANE | Aguardando SMDTC-2607.
202411036 | APV |  | K075C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U15 | 0003.026-2 | 202429 | 17/07/2024 07:44:42 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202503 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411035 | APV |  | K077B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U14 | 0003.024-9 | 202429 | 17/07/2024 07:44:48 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202518 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411034 | APV |  | K076B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U12 | 0003.025-0 | 202429 | 17/07/2024 07:44:55 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411033 | APV |  | J079B027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U09 | 0003.027-4 | 202429 | 17/07/2024 07:45:05 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411032 | APV |  | J078B027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U08 | 0003.028-6 | 202429 | 17/07/2024 07:45:14 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202505 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202411031 | APV |  | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202429 | 17/07/2024 07:45:20 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202503 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202410910 | APV |  | J076B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U03 | 0003.030-5 | 202429 | 17/07/2024 07:45:26 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha.
202408198 | AAT |  | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202421 | 24/05/2024 17:12:25 | Conforme OTS MAM2 de Maio/2024 (em anexo) solicitamos projeto para confecção de plataforma de trabalho para auxiliar acionamento de alavanca de freio nos elevadores E15, E16, E17 e E18. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202424 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0124 para ENEE.DT para elaboração do projeto.
202406486 | STE | 202406261 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202417 | 24/04/2024 09:11:50 | Solicitamos apoio com a aquisição do item 21 da LMR AB232 para substituição, conforme SSA matriz. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202431 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Material adquirido vía SMDTC-2090. 2 UNIDADES. Para proceso de codificación de stock, según planilla SOMMAT (ver anexo). Luego de la codificación de stock se deberá vincular al código SMR 819.241-3; correspondiente al ítem 21 de la LMR.AB.232 (Ficha Técnica en anexo).
202405888 | STE | 202405860 | B010A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.003-5 | 202415 | 12/04/2024 07:59:34 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO DE REPARO POR SOLDAGEM DE TRINCA ENCONTRADA DURANTE O PD 9M DO GERADOR DA U10 (SIEMENS) NA ESTRUTURA DE REFORÇO DA TAMPA DE FECHAMENTO INFERIOR DO ROTOR DAS GAVETAS 09 E 10 EM APOIO A SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202504 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Realizar la reparación utilizando el procedimiento de soldadura en anexo.
202404779 | STE | 202402137 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202412 | 22/03/2024 07:28:27 | Solicitamos avaliação da diferença de 0,41kgf/cm² entre os valores medidos pelos pressostatos PSC207 e PSC208, mesmo após a substituição deste por outro calibrado, conforme SSA matriz. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202434 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Como resultado del análisis de las evidencias detalladas en la SSA 202408341 y su derivada 202410908; y del informe de SMIL.DT en anexo; se sugiere sustituir los presostatos PSC207 y PSC208, por una marca/modelo de mayor confiabilidad de la medición. El modelo de presostato ZURICH P3.IR está presentando fallas recurrentes de indicación, pérdida de referencia y de calibración en distintas localizaciones dentro del sistema de CO2. El proceso de migración será ejecutado en la SSA 202403832.
202403832 | STE |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202410 | 08/03/2024 10:25:20 | Avaliar a possibilidade de substituição do modelo e/ou da marca dos instrumentos das posições PSC_08, PSC_07, TPHL_06, PSAL_05 e TPHL_16. Mesmo aprovados na calibração, os instrumentos apresentam variação da medida ao longo do tempo de operação, como evidenciados pelas SSAs 202402137, 202221652 e 202212797. Uma vez que os possuem função de gerar alarmes e controlar as unidades condensadoras dos tanques, não são toleráveis grandes variações em suas medidas durante o período entre calibrações. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202433 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Una vez que fueron los instrumentos fueron adquiridos (vía SMDTC-2238), verificados y aceptados; se aguarda codificación de stock para ambos modelos. Emitidas CODMAT-1000000342 y 1000000318 para la codificación e inclusión al stock. Se emitirán las SSAs relacionadas para la ejecución de los trabajos de sustitución de presostatos y transductores de presión en todas las posiciones mencionadas en la emisión de esta SSA.
202320429 | STE | 202320424 | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202351 | 21/12/2023 10:46:34 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA O REPARO DA TRINCA DETECTADA NO CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR, LOCALIZADA NA GAVETA 10 ABERTA, COLUNA 20 LADO ESQUERDO, SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR - G10A/COL.20 LADO ESQUERDO/SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202424 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Providenciar la reparación de la fisura detectada en los soportes de la tapa araña superior G10A/CO20E, conforme procedimiento PS-SMIM.DT-021-2019, en anexo.
202320427 | STE | 202320423 | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202351 | 21/12/2023 10:46:40 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA O REPARO DE TRINCA DETECTADA EM CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DA CALHA SUPERIOR LOCALIZADA NA GAVETA 04 FECHADA, COLUNA 09 LADO ESQUERDO, CALHA SUPERIOR - G04/COL.09E/CALHA SUPERIOR - TETO. NOTA: TRINCA REINCIDENTE. JÁ REPARADA POR MEIO DA SSA 202213067 | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202425 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Providenciar la reparación de la fisura reincidente, durante próximo PD de la UG03, conforme procedimiento PS-SMIM.DT-005-2017, en anexo.
202318177 | SEE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202345 | 09/11/2023 11:01:27 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT verificou durante a inspeção, a necessidade de melhorar o acesso com materiais e ferramentas na galeria cota 83 da barragem principal. Solicitamos um parecer técnico para instalação de uma plataforma elevatória para acessar a cota 83. Cópia da página do relatório está em anexo. Dúvidas entrar em contato com Waldeck Luiz - Ramal 9540 | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202429 | ANDRE CESAR SHIRANE | 20/05/2024: Realizada inspeção em campo em conjunto com a SMMG.
202318171 | AAT |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202345 | 06/11/2023 13:43:21 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT solicita que seja realizado um parecer técnico referente a instalação de um elevador de pessoas ou elevador para cargas no poço da torre do vertedouro. Detectou-se a necessidade de transportar materiais e ferramentas da cota 225, até as cotas 221 e 214. Fotos em anexo e cópia da página do relatório em anexo. Para maiores informações, ligar no ramal 9540 - Waldeck Luiz. | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202417 | ANDRE CESAR SHIRANE | Aguardando posicionamento da ENEE.DT (SDE-0043).
202317403 | STE |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 202343 | 26/10/2023 09:22:52 | Como consecuencia de la SSA 202200533 donde el dispositivo proyectado no satisface las necesidades mencionadas por la ejecución, se emite esta SSA para nuevo estudio y proyecto de modificación del sistema de abertura de la escotilla, aumentando el ángulo de abertura, o de ser posible, lograr una abertura completa (180°). Mejoría una vez evaluada y aceptada será luego implementada en todas las UG´s. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202404 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Materiales adquiridos vía SMDTC-2063 (SSA derivada 202403540) fueron verificados y retirados para su instalación de prueba en próximo PD; servicio a ser ejecutado en SSA relacionada a emitir según PUG2025 para ejecución de SMMU.
202317107 | AAT | 202210779 | B035A021 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS RECARGA NO TANQUE 4 DE CO2 | 2383.002-8 | 202343 | 23/10/2023 08:17:19 | Solicitamos procedimiento para solucionar la falta de estanqueidad total de la válvula 400V2B conforme SSA Matriz | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202412 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para este trabajo de mantenimiento se requiere la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de CO2 al Tanque 4; luego se viabilizará la sustitución de la válvula. Se verificó la existencia en stock de la válvula de la posición 400V2B que deberá ser sustituida: 1 unidad; código 717452. LMR.AB.271 ítem 28. Referencia Marca Modelo: GROFE CSF-16 (1 1/2"). Verif. de concordancia entre descriptivos SAP, SMR y en catálogos del fabricante. Se emitirá SDS para ajuste de la ficha técn
202315189 | STE |  | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202337 | 12/09/2023 14:37:51 | Dimensionar nueva placa orificio para la instalación antes de la válvula 10MC del sistema de resf. del cojinete combinado de la UG9A ; para ajuste de las mediciones del caudalímetro 80TW; según solicitado en la SSA 202315104. Placa orificio será instalada en el próximo PD 9M. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202412 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Una vez que fue ejecutado todo el servicio en las SSA´s derivadas y relacionadas, se da de baja esta SSA.
202314829 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202338 | 19/09/2023 10:52:50 | Viabilizar o alinhamento do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA 202313482. Imagens amplificadas em anexo. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202419 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida SSA relacionada 202404654 para la verificación de alineación de la bomba N1 de inyección de aceite del cojinete de empuje, de la UG09. Servicio a ser ejecutado durante el próximo PD 3A (sem24/2024) según PUG 2024 vigente.
202309441 | AAT | 202205915 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202324 | 12/06/2023 14:18:41 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 1, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202407 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para este trabajo de mantenimiento se requiere la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de CO2 a los tanques; luego se viabilizará la sustitución de la válvula. Se verificó la existencia en stock de la válvula de la posición 100V3 que deberá ser sustituida: 1 unidad; código 717450. LMR.AB.271 ítem 26. Referencia Marca Modelo: GROFE CSU4 (1/2"). Corroboración de concordancia entre descriptivo en el SAP, en el SMR y en los catálogos del fabricante. Mat. retirado no corresp
202309434 | AAT | 202220791 | B035A009 | VÁLVULA DE BLOQUEIO MANUAL DO TANQUE 3 DE CO2 (VBM300) | 2376.001-0 | 202324 | 12/06/2023 14:18:52 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NA VÁLVULA VBM300, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202407 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis del modo de falla de la válvula. Estudio del tipo de vedación de la válvula, para verificar compatibilidad de material en contacto con CO2. Reparación será realizada vía la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de los tanques y las horas cargadas en la SSA 202309432.
202309432 | AAT | 202215239 | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202324 | 12/06/2023 14:18:58 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 4, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202408 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Inspección en campo, se constata que se trata del conjunto de una válvula de 3 vías en la cual se encuentran conectadas las válvula de alivio angulares. Se verificó que las válvulas, tanto de 3 vías como las de seguridad, estén disponibles en el stock de reserva para una posible sustitución. Ítems de la LMRAB.271, que contempla a estos componentes del sistema de CO2, serán revisados y ajustados los descriptivos para compra, según SDS-15358.
202309430 | STE | 202205924 | B035A018 | TANQUE 3/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202324 | 12/06/2023 14:19:04 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 3, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202346 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se sugiere el procedimiento de reparación de fuga de CO2 activa, según documento complementar anexo.
202308023 | AAT |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202320 | 16/05/2023 09:45:19 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0021 à ENEE.DT para elaboração de projeto de plataforma e escada.
202308022 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202320 | 16/05/2023 09:51:11 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. Estender melhorias também ao PCF60Hz. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | ANDRE CESAR SHIRANE | Projeto de plataforma providenciado pela ENEE.DT através da SDE-0020. Documentação emitida: - 5220DCJ7937 - 5220DCJ7938 - 5220DFJ7937 - 522010J7937
202308021 | AAT |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202320 | 16/05/2023 09:51:21 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. Estender melhorias também ao PTA60Hz. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202422 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0019 à ENEE.DT para elaboração de projeto.
202305819 | STE |  | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 202314 | 05/04/2023 08:29:45 | Durante a instalação do novo freio da ponte N06, na execução da SSA 202222768, notou-se que os parafusos que prendem o disco estavam com anormalidade (espanados as pontas), conforme anexos. Solicitamos providências junto à contratada para substituição dos mesmos. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202350 | ANDRE CESAR SHIRANE | Substituição dos parafusos realizada pela contratada e acompanhada através da SSA 202319261. Utilizados 12 parafusos M22, com porca hexagonal padrão e torque de 550 Nm, conforme indicação do fabricante Vulkan.
202303555 | APV | 202210854 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202310 | 06/03/2023 14:26:24 | Solicitamos apoio para compra de materiais abaixo para manutenção nos redutores das pontes rolantes N11e N12: - 2 unidades de Rolamento autocompensador de rolos W33 85x180x60 mm - Código SKF 22317 CC/W33 - 2 unidades de retentor com as seguintes características: Material: Borracha NBR, Mola de aço cadmiado; Tipo: BRG - Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira. Diâmetro do eixo 113 mm; Diâmetro externo 162 mm; Altura 15 mm. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | ANDRE CESAR SHIRANE | Fornecimento dos itens solicitados será feito em conjunto com a reforma do redutor, contrato 4500075058.
202302532 | STE |  | A001A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 202306 | 10/02/2023 15:45:50 | ANALISAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE UMA VÁLVULA DE RETENÇÃO NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE (APÓS CONEXÃO "T" DE SAÍDA DA VÁLVULA 10.3 DA B2), A ALTERAÇÃO DA PIC.ME.0165 E TD, INCLUINDO O REGISTRO DE TEMPERATURA DAS TUB. DE RECALQUE E SUCÇÃO A FIM DE DETECTAR FALHA DAS VALVULAS DE RETENÇÃO DAS SAPATAS ESCORA. AVALIAR MODIFICAÇÃO DA POSIÇAO ATUAL DAS VALV. DE RETENÇÃO DAS SAPATAS, PASSANDO AS MESMAS P/ A SAÍDA DO DISTRIBUIDOR, OTIMIZANDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. NOTA: EXTENSÍVEL AS DEMAIS UG'S. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202349 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Consultado el fabricante VOITH sobre factibilidad de sustituir las válv. de retención actuales, instaladas a la entrada de cada zapata de empuje (16 zapatas en total) por una válvula de retención inmediatamente previa al distribuidor y también una válvula de retención a la salida de las bombas, en la tubería de impulsión. Respuesta de la VOITH (ver anexo): no se recomienda la sustitución de las válvulas de retención originales en cada zapata. Las modificaciones viables en la SSA 202208840.
202224754 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202251 | 21/12/2022 13:46:55 | Solicitamos análise do desempenho do novo conjunto válvula NV107 e placa de orifício na regulagem da condutividade da água pura das UGs. É observada grande sensibilidade na resposta do condutivímetro 16CM3 em posições de pequenas aberturas (abaixo de 0,2 volta): Variações de 0,01 volta chegam a causar alterações acima de 1µS/cm. Já em grandes aberturas (acima de uma volta) é observado o comportamento oposto: são necessários grandes ajustes para uma pequena alteração na leitura do 16CM3 | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Válvula recebeu código 719277. Material disponibilizado à área usuária e já aplicado na U17. Histórico de ações disponível no documento complementar em anexo.
202224049 | STE | 202208488 | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202250 | 13/12/2022 07:28:15 | Para exaustores adquiridos vía SMDTC-814 en el diseño emitido por SMIM la alimentación eléctrica es desde el circuito de iluminación. Dicho esquema fue implementado en el elevador E24, pero en el mismo se tiene el exaustor Qualitas modelo MCQ163M4 (0,7A/0.4A). Los 26 exhaustores disponibles p/ instalación son de misma marca pero modelo MCQ163M2 (4,5A/2,7A). Solicito parecer sobre el conexionado eléctrico y disponibilización en almoxarifado de componentes eléctricos de protección si es necesario | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202332 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após resultado não satisfatório do exaustor centrífugo no elevador E25, foi especificado e adquirido um modelo de ventilador axial através da SMDTC-1997. Emitida SSA 202413304 para instalação.
202223273 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 30/11/2022 08:42:51 | Solicitamos a reativação do item de estoque código 579610 (graxa, lubrificante; base asfáltica para aplicações em engrenagens; viscosidade 300). Este material é utilizado nas engrenagens abertas dos pórticos conforme PIC.ME.0158.R02, e também nos cabos de aço das pontes rolantes. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202348 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada a reativação do código 579610 com apoio de IMA0 através da SSA 202223617. Material disponível em estoque para utilização.
202223093 | STE |  | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202247 | 22/11/2022 09:02:34 | Durante utilização do PTA60Hz para atendimento ao PD 3S da U09, houve falha no inversor de translação montante, conforme anexo, o que ocasionou a frenagem momentânea das rodas à montante, não ocorrendo o mesmo nas rodas de jusante, o que acabou torcionando o pórtico, causando um ruído metálico. Tomar as providências necessárias para que tal falha não ocorra novamente. | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202309 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado apoio da IEE2 para análise da ocorrência. Realizados os seguintes ajustes na parametrização dos inversores de translação, conforme SSAs derivadas: - Identificado diferença no parâmetro de tempo de aceleração. Ajustado nos dois inversores para 6s; - Alterado corrente DC de frenagem de 72A para 10A - Alterado o modo de parada de rampa para inércia - Alterado o modo de parada rápida de rampa para inércia.
202222924 | STE | 202221651 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202246 | 18/11/2022 14:14:06 | Solicitamos apoio na análise do comportamento tanque. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202310 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Luego de ensayos de aislamiento de las válvulas solicitadas el sistema volvió a la normalidad
202221810 | AAT | 202221632 | N039A023 | MOTOR DE TRANSLACAO DA PONTE | 3161.024-1 | 202244 | 31/10/2022 17:10:56 | Solicitamos evaluar la factibilidad de instalación de protección sobre el eje de accionamiento del sistema de traslación del puente N11 y N12, así el como proyecto de fabricación. El objetivo es mitigar el riesgo de contacto con parte girante durante ensayos efectuados en paneles eléctricos próximos. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202421 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0016 solicitando projeto de proteção do eixo de acionamento à ENEE.DT.
202221527 | STE | 202217481 | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202246 | 17/11/2022 07:43:49 | En función a los resultados no satisfactorios de la aplicación de GBA250 en test realizado en un trecho de cabo de acero de éste mismo pórtico, solicitamos evaluar la factibilidad de incluir el servicio de limpieza y lubricación integral de cabo de acero de dicho pórtico dentro del alcance de la ET que será emitida para atender la SSA 202219316 (cabos de acero de puente grúa N10 de la casa de máquinas). | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202323 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquirida graxa ROCOL BIOGEN WIRESHIELD (código 720154) e ferramenta para limpeza e lubrificação de cabos de aço Viper Mid MKII (BP 720863). Realizada entrega técnica do equipamento em 11/06/2025 com participação da área usuária no cabo de aço do pórtico do canal de fuga.
202220500 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202241 | 10/10/2022 07:27:54 | Em seguimento a Observação de Trabalho Seguro Janeiro 2021 - n° 2022002, solicitamos apoio de projeto para viabilização de plataforma na viga pescadora dos pórticos de tomada de água, assim o trabalho será executado de forma segura durante a realização de atividades de manejo das comportas de STOPLOG na tomada de água. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | ANDRE CESAR SHIRANE | Elaboração do projeto realizado pela ENEE.DT através da SDE-0012. Arquivos gerados: 5183DCJ7937, 5183DFJ7937, 5183DFJ7938, 5183DCJ7938, 518310J7937, 5183BIMJ7937.
202220497 | STE |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202241 | 10/10/2022 07:32:55 | Em seguimento a Observação de Trabalho Seguro Janeiro 2021 - n° 2022002, solicitamos apoio de projeto para viabilização de plataforma na viga pescadora dos pórticos de tomada de água, assim o trabalho será executado de forma segura durante a realização de atividades de manejo das comportas de STOPLOG na tomada de água. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | ANDRE CESAR SHIRANE | Elaboração do projeto realizado pela ENEE.DT através da SDE-0012. Arquivos gerados: 5183DCJ7937, 5183DFJ7937, 5183DFJ7938, 5183DCJ7938, 518310J7937, 5183BIMJ7937.
202220493 | AAT |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202241 | 10/10/2022 07:28:47 | Em seguimento ao Observação de Trabalho Seguro Janeiro 2021 - n° 2022002, solicitamos apoio de projeto e viabilização para instalação de linhas de vida nas vigas pescadora nos pórticos: N051A057 - Pórtico tomada de água 50 Hz, N052A001 - Pórtico tomada de água 60 Hz, N048A001 - Pórtico canal de fuga 50 Hz, N049A001 Pórtico canal de fuga 60 Hz, N050A001 - Pórtico canal de desvio, N047A00 - Pórtico vertedouro. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202311 | ANDRE CESAR SHIRANE | Em nova consulta, o emissor decidiu por linhas de vida apenas nos pórtico da tomada d'água. Emitida SS-911/2024 para instalação das linhas de vida pela SOCM.DT.
202219966 | STE | 202219954 | A009F006 | QUADRO PP-09 E ACESSÓRIOS | 0111.011-0 | 202239 | 27/09/2022 12:02:56 | Solicitamos a ativação e aquisição do material código 14356-1. Material será utilizado na SSA matriz (202219954) e numa possível modificação do sistema do barramento blindado (SSA 202219956). | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202333 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emisión de la SSA 202308534 para la SMIT.DT (IMA0) para la activación del código y compra del material 143561.
202219956 | APV |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202238 | 23/09/2022 16:33:40 | Conforme apontado na OTS 2022-17 (Agosto/22 - MMU1), avaliar a possibilidade de instalação de uma válvula de isolação na saída de ar do sistema de pressurização do barramento blindado de modo a facilitar o ensaio de atuação da válvula de segurança do sistema (Item 14 - Grupo 1 - PIC.ME.0087). A instalação da válvula eliminaria o tamponamento das três mangueiras de entrada de ar das saídas de fase, atividade realizada em altura. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202333 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Proceso de codificación mediante CODMAT...540 fue finalizado. Nuevo código de stock: 720648 Válvula Esfera Acero 500bar 25mm M36. Se aguarda ejecución de la SSA 202509884 para el proceso de compra de anillas y tuercas para viabilizar la instalación, vía SMDTC-2499.
202219802 | SPG | 202210854 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202238 | 22/09/2022 16:06:44 | Solicitamos providências a serem tomadas, tendo como base a coleta de dados vibracionais realizados de forma trimestral pela SMIL.DT, através da SSA 202208289 (D), disponibilizados no Banco de Dados do Omnitrend. | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202626
202219794 | STE | 202210588 | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.005-8 | 202238 | 22/09/2022 15:56:01 | Solicitamos providências a serem tomadas, considerando o ruído associado à desgastes nas engrenagens do redutor, tendo como base a coleta de dados vibracionais realizados de forma trimestral pela SMIL.DT, através da SSA 202208277. | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202306 | ANDRE CESAR SHIRANE | Ações executadas: - Inspeção em campo em conjunto com equipe da MAM2. - Realizados ensaios de vibração. - Inspeção em conjunto com representante do fabricante. O equipamento será enviado para o fabricante para peritagem e orçamento da reforma do conjunto. Solicito realizar a retirada do redutor e enviar para a localização S099D007 - REDUTORES. Procedimento para travamento do tambor do sistema de elevação auxiliar em anexo.
202219316 | AAT | 202207800 | N028A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. ELEV. PRINCIPAL MONTANTE | 3173.016-0 | 202237 | 14/09/2022 10:36:59 | Tendo em vista as dificuldades encontradas para realização da atividade (conforme apresentação em anexo), avaliar a possibilidade de contratação de empresa especializada para: 1) Realização de limpeza e lubrificação de cabos de aço; 2)Inspeção dos cabos de aço; 3)Avaliar a substituição do lubrificante por outro mais adequado, tendo em vista resultados da aplicação do GBA250 no PCF50Hz (fotos no anexo); | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202322 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado contato com empresas para realização dos serviços de inspeção, limpeza e lubrificação dos cabos de aço. Aguardando envio de propostas comerciais.
202216667 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202230 | 29/07/2022 11:33:12 | Solicitamos a compra, codificação e inclusão na LMR dos parafusos M20x185mm dos flanges da válvula de retenção da tubulação de recalque das bombas de água pura. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202231 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Material adquirido recebeu código de estoque 718596 - TORNILLO HEXAG ACE/ZF M20X185MM. Solicitação encerrada.
202214380 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202225 | 23/06/2022 16:57:51 | Solicitamos a compra, codificação e inclusão na LMR dos kits de vedações internas das válvulas HPR e LPR do sistema de pressurização do barramento blindado das UGs 09A e 18A. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202345 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Materiales proveídos vía SMDTC-1984 inspeccionados, aceptados y con codificación de stock. Serán vinculados y agregados a la LMR.AB.232 vía SDS-15553.
202213396 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202223 | 09/06/2022 09:24:43 | PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DAS 32 SAPATAS PROVENIENTES DA U05 CONFORME SUBSTITUIÇÃO EXECUTADA ATRAVÉS DA SSA 2020/11869A, SSP 2022/3276 E DEVOLUÇÃO AO ALMOXARIFADO PARA SEU DEVIDO REPARO, CONFORME DM 70027975. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202344 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Las 32 lonas de freno están incluidas en el total de 160 unidades que serán sustituidas y reparadas según CT4500071483 con la empresa VULKAN DO BRASIL LTDA. La HH asociadas a estos servicios serán cargadas en la SSA 202208175 (matriz).
202213098 | STE | 202213063 | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202223 | 07/06/2022 15:57:49 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA O REPARO DA TRINCA DETECTADA NO CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR, LOCALIZADA NA GAVETA 11 ABERTA, COLUNA 21 LADO DIREITO, SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR - G11A/COL.21 LADO DIREITO/SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202313 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | REMOVER LAS CABEZAS DE MOLDURA SUPERIOR DE LA GAVETA 11 CONFORME PROCEDIMIENTO PS/SMIM.DT/021/2019 EN ANEXO.
202213094 | STE | 202213067 | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202223 | 07/06/2022 15:57:33 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA O REPARO DE TRINCA DETECTADA EM CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DA CALHA SUPERIOR LOCALIZADA NA GAVETA 04 FECHADA, COLUNA 09 LADO ESQUERDO, CALHA SUPERIOR - G04/COL.09E/CALHA SUPERIOR - TETO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202313 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | REALIZAR REPARACIÓN DE LA FISURA G04/COL.09E/CALHA SUPERIOR - TETO. CONFORME PROCEDIMIENTO PS/SMIM.DT/005/2017 EN ANEXO.
202213093 | SEE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:27:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202328 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após inspeção da monovia e verificação do projeto estrutural (SSA 202306718) recomenda-se que os cordões de solda entre os suportes e a monovia sejam limpos e recebam proteção anticorrosiva. Mais detalhes no documento complementar anexo.
202213092 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:27:53 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG17 (21/02/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213285.
202213091 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:28:00 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG17 (31/01/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213283.
202213090 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:28:07 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG16. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202419 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG16 (02/05/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado reparo de soldas através da SSA derivada 202407109. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após reparo, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213281.
202213089 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 16:28:14 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG15. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | ANDRE CESAR SHIRANE | Conforme parecer da SMIS.DT, realizada a instalação de reforços devido a profundidade insuficiente dos chumbadores (SSA's derivadas 202213279 e 202403748).
202213088 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 16:28:22 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG14. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202448 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG14 (27/11/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213277.
202213087 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 16:28:29 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG13. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202428 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG13 (16/07/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado reparo de soldas através da SSA 202411196. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após reparo, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213275.
202213086 | SPG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:12:28 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202627
202213085 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:12:02 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202432 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG11 (31/07/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213270.
202213083 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:10:01 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG10. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202348 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com representantes da SMIS e SMMU. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, mantendo condição inicial de instalação. Entretanto, recomenda-se a correção de alguns cordões de solda conforme documento complementar anexo.
202213082 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:09:19 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202416 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG9A (25/08/2023) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213266.
202213081 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:08:54 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG09. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202424 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG09 (12/06/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado reparo de soldas através da SSA derivada 202409187. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após reparo, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213263.
202213080 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:06:50 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG08. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202326 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após inspeção da monovia e verificação do projeto estrutural (SSA 202306718), constatou-se que a mesma apresenta-se conservada e apta ao uso normal. Mais detalhes no documento complementar anexo. Condições do chumbamento analisadas na SSA derivada 202213261.
202213070 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:02:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202702
202213069 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:04:05 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG06. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202517 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG06 (04/08/2023) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213257.
202213068 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:04:13 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202651
202213066 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:20 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG04. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202436 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG04 (28/08/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado realização de solda através da SSA 202413722. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após soldagem, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213253.
202213065 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:27 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG03. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202439 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG03 (18/09/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado realização de solda através da SSA 202415065. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após soldagem, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213250.
202213064 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:33 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG02. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202349 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia no dia 20/11/2023, durante PD da UG02. A monovia apresenta bom estado de conservação, estando apta para uso normal.
202213062 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG18A com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213243.
202213061 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:48 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202521 | ANDRE CESAR SHIRANE | A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD.
202213060 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213240.
202213059 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:11 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG17 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213237.
202213058 | SEE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:32 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada a inspeção na monovia em conjunto com a SMIS e SMMU.
202213057 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202411 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia da UG 15.
202213056 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:49 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMIS e SMMU.
202213054 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia em conjunto com a SMMU e SMIS.
202213053 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:06:08 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG12 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213052 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:16 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG11 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213050 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:22 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG10 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213048 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:28 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG9A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202305 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU.DT e SMIS.DT. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213164.
202213046 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:35 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG09 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213045 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:06:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202234 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 07/07/2022 (SSA 202213161). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213159.
202213043 | SEE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:08:37 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202445 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com representantes da SMMU e SMIS.
202213042 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:29 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202446 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213148.
202213041 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202424 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. Porém, foram identificadas chapas de suporte que não estão totalmente encostadas no concreto. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213146.
202213040 | SEE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:10:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202406 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia em conjunto com SMMU e SMIS no dia 06/07.
202213039 | SEE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:38 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202406 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMMU e SMIS no dia 05/07.
202213032 | STE |  | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202223 | 07/06/2022 10:40:11 | Realizar un estudio de transitorios eléctricos asociados a paradas de elevadores, con tendencia a aumento. Total de 20 paradas de marzo a mayo 2022, de los cuales 65% de los eventos con personas atrapadas. Así también, se resalta que 50% del total corresponden a elevadores del edificio de producción (E22/23/24/9). Solicitamos además evaluar la implementación de una solución, caso el resultado del estudio indique que los eventos estén asociados a picos de voltaje. Ver gráficos en anexo. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202315 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado monitoramento da alimentação do E24 de julho a setembro de 2022, conforme SSAs derivadas. Não foram encontradas evidências de que as paradas indevidas dos elevadores estão relacionadas à oscilação da tensão de alimentação. Mais detalhes no documento anexo.
202212876 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 08:27:30 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO E MECÂNICO EM TALHA DE ETA-02. TALHA UTILIZADA POR EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. EXECUTADO REPARO EM TALHA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202203761. AVALIAR POSSIBILIDADE/NECESSIDADE DE CADASTRO DO EQUIPAMENTO NO SOM. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202314 | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluídas atividades de manutenção da talha K090A57 na PIC.ME.0141-R03 e PIC.EQ.0409-R01.
202206673 | STE | 202206391 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.009-4 | 202218 | 03/05/2022 10:46:37 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em Alerta e Alarme encontrados durante a medição de vibração: Alerta (Alarme 1) em: 1V=4,47 [mm/s], 2H=3,98 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2H=1,652 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 2V=4,63 [mm/s], 3H=6,05 [mm/s], 3V=6,58 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: 2A=10,43 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202344 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu o alinhamento do conjunto, houve efetiva redução da severidade de vibração. Devido a inexistência de alarmes, nenhuma ação adicional será recomendada. Obs.: Hxh da etapa de análise computado nesta baixa.
202203144 | STE | 202201896 | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202209 | 04/03/2022 10:23:57 | Avaliar a necessidade de reparo da bomba N1 do mancal escora, em virtude das evidências nas SSAs relacionadas. Houve significativa amplificação da energia do sinal discreto. A influência do ponto de coleta também foi descartada. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202320 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202213825 (relacionada) para la sustitución de la bomba en la localización N1 durante el PD de la unidad.
202201049 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202204 | 27/01/2022 16:09:26 | Fabricar e instalar suportes nas guias de ar do gerador nas saídas de fase e neutro a fim de eliminar os pontos quentes relatados na SSA 201804002B e derivadas. Tomar como base a disposição dos suportes anexos para a posição de soldagem final deverá ser feito um levantamento em campo. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202247 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Los soportes para los flexibles de conexión fueron fabricados y soldados mediante la SSA 202201519
202201048 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202204 | 27/01/2022 16:09:38 | Fabricar e instalar suportes nas guias de ar do gerador nas saídas de fase e neutro a fim de eliminar os pontos quentes relatados na SSA 201712227B e derivadas. Tomar como base a disposição dos suportes anexos para a posição de soldagem final deverá ser feito um levantamento em campo. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202247 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Los soportes fueron fabricados y soldados en las guías de aire mediante la SSA 202201517
202201047 | STE |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202204 | 27/01/2022 16:09:51 | Fabricar e instalar suportes nas guias de ar do gerador nas saídas de fase e neutro a fim de eliminar os pontos quentes relatados na SSA 201703639A e derivadas. Tomar como base a disposição dos suportes anexos para a posição de soldagem final deverá ser feito um levantamento em campo. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202322 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Los soportes para los flexibles de conexión fueron fabricados según el diseño padronizado y soldados en las guías de aire superior en los puntos determinados en campo en la región de las salidas de fase y neutro, según SSA 202201516 y derivadas. Actividades realizada durante PD 3A de la UG12.
202200533 | STE | 202200465 | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 202203 | 18/01/2022 10:33:53 | Solicitamos análise da solicitação de melhoria no sistema de basculamento da portinhola de acesso ao recinto dos anéis coletores (extensível a todas unidades geradoras) de modo a evitar acidentes devidos a queda da portinhola inadvertidamente. | MMU1 | IME3 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202228 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Fue proyectado y fabricado un prototipo de dispositivo que permitiría trabar la puerta de la escotilla en su posición abierta, conforme solicitado. Se puso a consideración de la SMMG.DT para evaluación de la solución planteada y esta solicitó modificar el mecanismo de apertura de la escotilla, posibilitando la apertura total (180°). Emitida SSA 202317403 para proyecto del nuevo mecanismo.
202200289 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202201 | 07/01/2022 10:38:27 | Com base nas evidências apontadas na SSA 2022000260, analisar a necessidade de proceder o alinhamento do conjunto motobomba N1 do PAP da U16. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202247 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Fue realizada la alineación del conjunto moto-bomba mediante la SSA 202200587, sanando la anormalidad.
202602057 | SPG |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.007-0 | 202607 | 11/02/2026 10:41:58 | Em complementação a SSA 202510067 (instalação das dobradiças na escotilha do anel coletor da U07), após aproximadamente 6 meses de testes, solicitamos apoio no estudo de melhorias no prototipo desenvolvido na escotilha do anel coletor da U07 em virtude de riscos de queda da escotilha e ergonômicos identificados durante as manobras de abertura e fechamento da mesma, especialmente durante as inspeções semanais dos anéis coletores, de forma a evitar a abertura em 180° devido o peso da mesma. | MEG1 | IME3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202615
202601626 | SPG | 202601588 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 04/02/2026 07:51:15 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER/PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM PARCIAL DO BUSDUCT DO TERMINAL DE FASE T3 DA U13, EM FUNÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DESMONTAGEM DO MESMO POR MEG1 ATRAVÉS DA SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202614
202601028 | STE | 202217481 | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202605 | 26/01/2026 08:26:36 | Solicitamos apoio para confecção de suporte para melhor fixação do lubrificador de cabos. Em tentativa de utilizar a estrutura do guarda-corpo como ponto de ancoragem foi observado falta de rigidez. | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202605 | ANDRE CESAR SHIRANE | Constatou-se que a falta de rigidez relatada se deve pela força horizontal transmitida pelas cintas ao guarda corpo devido à angulação formada. Sugere-se a utilização de tubo 1.1/2 sch 40 fixado transversalmente ao guarda corpo através de braçadeira para andaime (cód 520225). O tubo fixado aumentará a rigidez horizontal e diminuirá o ângulo formado pelas cintas. Adicionalmente, caso o cabo não esteja sujo, não há necessidade de utilizar o acessório limpador de cabo, diminuindo o atrito gerado.
202600969 | STE | 202600944 | N022A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.035-5 | 202604 | 23/01/2026 08:31:46 | Solicito apoio para acionar contrato de manutenção dos elevadores a fim de reestabelecer condições operativas do elevador E22 com falha relatada na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202613 | ANDRE CESAR SHIRANE | Banco de resistências substituído e equipamento normalizado pela Otis, contrato 4500073166.
202520071 | AAT | 202519899 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 11:22:33 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha da função mola do banco do motorista, conforme relatório de atendimento técnico em anexo. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado fornecimento de peças e posterior atendimento através do contrato 4500081086.
202520069 | AAT | 202519897 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 14:19:17 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha intermitente (erro A1D404) referente ao pressostato B7 do circuito pneumático 3, conforme relatório de atendimento técnico em anexo | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado atendimento à Liebherr através do contrato 4500081086. Previsão: 02 a 06/02/2026.
202520068 | AAT | 202519892 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 14:19:26 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha intermitente (erro 1D3FC0) referente ao sensor indutivo do giro da cabine superior, conforme relatório de atendimento técnico em anexo. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado atendimento à Liebherr através do contrato 4500081086. Previsão: 02 a 06/02/2026.
202520060 | STE | 202520051 | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202552 | 23/12/2025 11:20:01 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção das PEMT para verificar/solucionar motivo pelo qual função de inclinação em rampa não desabilita/desativa na PEMT GENIE Z80/60. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | Substituído o sensor de fim de curso de extensão da lança. Serviço realizado pela empresa Hortoman, CT 4500075766. Relatório de atendimento em anexo.
202519985 | STE | 202519804 | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202552 | 22/12/2025 15:33:09 | Solicito apoio para adquirir uma unidade de bateria compatível através do contrato de manutenção das PEMT (4500075766) para substituição conforme indicado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | ANDRE CESAR SHIRANE | A bateria original do equipamento é um modelo importado, de difícil aquisição (Trojan 27TMX). Foi especificado um modelo nacional para substituição (Moura 12ML115). Material fornecido e instalado através do contrato 4500075766.
202519969 | STE | 202516859 | N086A007 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.004-1 | 202551 | 19/12/2025 15:33:41 | Solicito procedimento de ensaio do sistema de elevação após substituição do conjunto freio do motor. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202603 | ANDRE CESAR SHIRANE | Elaborado procedimento conforme documento em anexo.
202519259 | STE | 202519235 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202549 | 05/12/2025 15:38:34 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432016 BR ) DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202519235). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202551 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202517457 y sus derivadas, se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432016 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT para test de funcionamiento y elaboración de informe, antes de la devolución en garantía vía gestor de contrato ENEE.DT
202518825 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202548 | 27/11/2025 08:42:45 | Durante o comissionamento foram observados escorregamento das rodas devido a camada de tinta na pista de rolamento dos trilhos da ponte rolante e, portanto, falta realizar a remoção desta tinta. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-160.
202518824 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202548 | 27/11/2025 08:43:04 | Durante comissionamento, foi constatado que os trilhos da ponte rolante estão fora das tolerâncias de montagem estabelecidas no projeto 3238-DF-G9476. Relatório emitido pela SOCC.DT em anexo (RT-SO.DT-027-2025). | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-152.
202518786 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202548 | 27/11/2025 08:43:16 | Durante comissionamento, constatado que os batentes de limite de translação da ponte estão desalinhados e falta amortecedor a jusante no lado brasileiro. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-154.
202518785 | STE |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202548 | 25/11/2025 17:13:39 | Durante comissionamento, constatado que falta bico graxeiro para lubrificação do moitão. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Foi feita consulta ao fabricante, que informou que o projeto não prevê bico graxeiro no moitão, conforme e-mail anexo.
202518782 | STE |  | N084A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.003-0 | 202548 | 25/11/2025 17:14:10 | Durante comissionamento da ponte rolante, constatado que falta bico graxeiro para lubrificação do moitão. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Em tratativas feitas pela SOCM.DT com o fabricante da ponte rolante foi informado que não é necessário bico graxeiro na caixa de gancho, conforme anexo.
202518781 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202548 | 25/11/2025 15:29:14 | Durante comissionamento da ponte rolante, identificado que falta a linha de vida na estrutura da ponte, conforme consta em projeto (3238-DF-G9479-P). | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-149.
202518595 | STE | 202518594 | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202548 | 24/11/2025 08:18:37 | Solicito apoio para acionar empresa contratada responsável pela manutenção dos elevadores para solucionar falha funcional de contatora do inversor de frequência do elevador E16, conforme relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202549 | ANDRE CESAR SHIRANE | Foi identificado pela Otis a necessidade de substituição do inversor de frequência. Inversor CFW09 substituído pelo CFW11. Equipamento normalizado.
202517736 | SPG |  | N055A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.026-0 | 202545 | 06/11/2025 11:37:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, refere ao ruído constatado no redutor principal. Mais detalhes no sistema Omnitrend e nos relatórios anexo. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202614
202517735 | STE |  | N055A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.020-3 | 202545 | 06/11/2025 11:37:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alarme em Envelope 1He=6,635 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Alerta 2He= 2,494 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202546 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após análise dos dados vibracionais não foram constatada anormalidades. As elevadas amplitudes nos espectros de envelope são causadas pela distorção harmônica proveniente do inversor de frequência que aciona o motor. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202517688 | STE | 202517673 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202545 | 07/11/2025 08:43:00 | Solicito apoio para a aquisição de um novo cabo de aço antitorção (com trançado específico resistente à rotação e torção sob carga), visando a substituição do cabo atualmente instalado, que apresenta deformação. Além disso, solicito a avaliação quanto à possibilidade de utilização temporária do cabo deformado até a sua substituição. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202602 | ANDRE CESAR SHIRANE | 04/02/2026: Cabo de aço recebido e disponibilizado ao usuário para substituição.
202517441 | STE | 202517127 | N087A008 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.005-3 | 202545 | 03/11/2025 08:18:16 | Solicito apoio para indicação de acoplamento motor/redutor para substituição do instalado na ponte rolante da oficina industrial. (Obs: modelo instalado não disponível em estoque.) | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202545 | ANDRE CESAR SHIRANE | Sugerimos a utilização do acoplamento disponível em estoque código 719791 (Ref. Acriflex ASN 170 - Torque max 2850 Nm - ). Para as furações e chavetas, compatibilizar as dimensões de acordo com as medidas encontradas nos eixos do motor e redutor da ponte rolante.
202517199 | APV |  | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202544 | 28/10/2025 15:12:09 | Solicito apoio para adquirir e cadastrar em estoque manômetro para ser utilizado em sistema de lubrificação das pontes rolantes. Pressão de trabalho de 0 a 200 Bar; diâmetro do relógio 63 mm; conexão inferior 1/4 NPT; com glicerina. Sugestão de estoque min:2 / máx:4. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202552 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2720 para aquisição dos manômetros solicitados.
202517154 | STE |  | B020A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.020-9 | 202544 | 27/10/2025 17:28:21 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2He= 2,948 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202546 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Las nuevas mediciones realizadas comprueban la disminución del valor global de velocidad en el punto 2V. Por otro lado, el valor levemente por encima del valor de alerta (1,99g) en el parámetro de tendencia de envelope 2H se debería las elevadas amplitudes medidas en 7x rpm, compatibles con el histórico del equipo y característica del paso de los pistones de la bomba.
202516900 | STE | 202516540 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202543 | 23/10/2025 12:27:10 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P1M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432017 BR) DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO M.C - LADO BRASIL CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202516540). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202546 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202516177 y sus derivadas, se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432017 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT para test de funcionamiento y elaboración de informe, antes de la devolución en garantía vía gestor de contrato ENEE.DT
202516898 | STE | 202516541 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202543 | 23/10/2025 12:26:41 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P2M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432024 BR) DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO M.C - LADO MONTANTE CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202516541). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202546 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202516898 (matriz), se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432024 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT para test de funcionamiento y elaboración de informe, antes de la devolución en garantía vía gestor de contrato ENEE.DT
202516584 | STE | 202516524 | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202542 | 17/10/2025 09:47:20 | Solicito accionamiento del Contrato N° 4500072370 "Prestação dos serviços de manutenção sob demanda nos guindastes Manitowoc/Grove da área industrial", a fin de sustituir panel de instrumentos. En la SSA matriz se relata que el indicador de tensión/carga del alternador se encuentra averiado y el display central no posibilita visualización de datos. Ver fotos en la SSA matriz. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202543 | ANDRE CESAR SHIRANE | Painel de instrumentos part number 90022352 recebido e entregue ao solicitante para substituição.
202516561 | STE | 202516555 | N026A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.034-7 | 202542 | 17/10/2025 09:47:46 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção de elevadores (4500050300) para substituir inversor de frequencia do elevador E26 que encontra-se em falha conforme relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202543 | ANDRE CESAR SHIRANE | Fornecimento e substituição do inversor de frequência realizado pela empresa Otis (CT4500073166). Equipamento normalizado.
202516359 | STE | 202516358 | N015A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.023-1 | 202542 | 14/10/2025 16:09:23 | Durante la inspección de evaluación del elevador E-15 inoperante, fue detectado junto con colaboradores de OTIS (contrato 4500050300) que el inversor de frecuencia (drive) se encuentra con falla funcional, por lo que se solicita gestionar con la contratada la sustitución del mencionado componente. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | ANDRE CESAR SHIRANE | 20/10/2025: Substituição do drive realizada pela Otis (CT 4500073166). Equipamento normalizado.
202516282 | STE | 202514736 | N076E010 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 1251.004-0 | 202542 | 14/10/2025 15:59:12 | Solicito apoio para aquisição de reservatório de óleo hidráulico para Genie GS-1930. O tanque atual apresenta trinca com vazamento de óleo. Conforme SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | ANDRE CESAR SHIRANE | 23/10/25: Tanque hidráulico (part number 1314911GT) fornecido e substituído pela empresa Hortoman (CT 4500075766). Durante testes, verificou-se que as baterias não estavam segurando carga, portanto foi feita a substituição (material fornecido pela Itaipu). Relatório de atendimento em anexo.
202516128 | SEE | 202508908 | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202542 | 13/10/2025 17:20:31 | Em função do resultado de inspeção no moitão/gancho da ponte rolante N14 (SSA 202514918), solicito apoio para aquisição de moitão/gancho do sistema de elevação auxiliar da ponte N14 para substituição. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202550 | ANDRE CESAR SHIRANE
202516064 | STE | 202515792 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202541 | 08/10/2025 14:07:05 | Solicitamos un parecer técnico respecto a la posibilidad de inhibir las señales provenientes de los sensores en los que se detectaron fallas en la cadena de medición. En caso de no inhibirse dichas señales, la alarma de falla del sistema permanece activada de forma permanente, lo que podría ocultar o enmascarar otras fallas que se presenten posteriormente. Parecer extensivo para todos los tableros SVP de las UGs. | IEQ1 | IME3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202543 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se recomienda la inhibición temporal de los sensores del SVP que puedan estar en falla, de manera a identificar e individualizar el sensor en falla, hasta su próxima sustitución durante un PD. Con esto se evita que la señal de falla activa pueda enmascarar o superponerse a otras posibles señales de falla, ocultándolas.
202515863 | STE | 202515814 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202540 | 03/10/2025 16:27:41 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432031) DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA INFERIOR CONFORME SSA DE MEG1 A MMU1 E SEUS ANEXOS (SSA 202515814). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202543 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202515486 y sus derivadas, se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432031 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT (ver SSA 202516797) para test de funcionamiento y elaboración de informe, antes de la devolución en garantía vía gestor de contrato ENEE.D
202515574 | STE | 202515572 | N055A010 | SISTEMA DE ANCORAGEM DA CABINE | 1647.002-8 | 202540 | 01/10/2025 11:34:39 | Solicitamos apoio para providenciar solução referente à mangueira de lubrificação dos pinos do sistema de ancoragem do Monta Cargas AMD, em modernização pelo contrato 4500066024 – SSA 202515376. Durante acompanhamento da atividade, a empresa responsável informou o descarte da mangueira original e solicitou auxílio obter um exemplar semelhante, a fim de servir como modelo para substituição. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202545 | ANDRE CESAR SHIRANE | Foi disponibilizada para a empresa uma mangueira do monta cargas AMC para aquisição de modelo similar (SSA 202515574). Realizada a instalação de 8 mangueiras no monta cargas AMD e devolvida a mangueira do monta cargas AMC para MAM2 (Ângelo).
202514730 | STE | 202512957 | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202538 | 15/09/2025 13:25:23 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432028 BR) DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202512957). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202539 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en las SSA´s 202511084 y 202512957, el comportamiento anómalo tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432028 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT para elaboración de un reporte; para luego ser enviado para sustitución en garantía al proveedor del sistema SVP vía gestor de contratos ENEE.DT
202514618 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202538 | 15/09/2025 08:14:26 | Solicito avaliação quanto a possibilidade de aquisição de conjunto: suporte de espelho e espelho auxiliar da cabine giratória do guindaste Liebherr, conforme imagens em anexo. Em caso de parecer positivo, solicito apoio para realização da aquisição. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202546 | ANDRE CESAR SHIRANE | Material recebido e entregue ao solicitante para instalação. - Part number 591071008 - Suporte do espelho; - Part number 591070908 - Espelho.
202514481 | STE | 202514266 | N076E007 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202537 | 10/09/2025 11:00:53 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção de plataformas elevatórias, visando a substituição de mangueira hidraulica rompida. Foto em anexo. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202538 | ANDRE CESAR SHIRANE | 20/10/2025: Fornecimento e substituição da mangueira realizado pela empresa Hortoman (CT4500075766). Relatório de atendimento em anexo.
202514471 | STE | 202514416 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 09/09/2025 17:04:16 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção para o guindaste GROVE, visando a substituição do painel de instrumentos, tendo em vista que o display central se encontra com avaria, conforme registrado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202545 | ANDRE CESAR SHIRANE | Painel part number 80060632 recebido e disponibilizado ao solicitante para substituição.
202514469 | STE | 202514415 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 09/09/2025 16:57:10 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção para o guindaste GROVE, visando a substituição do vidro/para-brisa, conforme SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202538 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquirido vidro superior (cód. 80012081) e borracha de vedação (cód. 1000039) através do contrato 4500072370. Material disponibilizado ao solicitante.
202514448 | STE | 202513684 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202537 | 09/09/2025 17:02:10 | Durante execução da SSA 202513684 constatado que a camisa do parochoque do pórtico está com dimensões fora de tolerância de projeto (5186DF70203P), apresentando na parte inferior, interferência no diâmetro de aproximadamente 0,25 mm sendo a possível causa do travamento no retorno do êmbolo. Em complemento foi identificado danos a camada de cromo da haste e deformação na parte externa da camisa, conforme fotos. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202537 | ANDRE CESAR SHIRANE | Sugerimos realizar a diminuição do diâmetro do êmbolo de aproximadamente 0,26 a 0,3 mm a fim de eliminar interferência com a com a camisa do cilindro. Essa alteração não será significativa para a capacidade de amortecimento do para-choque.
202514196 | STE | 202514186 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202536 | 05/09/2025 13:47:56 | Solicito o acionamento do contrato de manutenção das PTAs para realização da substituição do kit de vedação do cubo de roda dianteiro direito, que apresenta vazamento de óleo lubrificante, conforme registrado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202537 | ANDRE CESAR SHIRANE | Kit de vedação (part number 72307GT) fornecido e substituído pela empresa Hortoman (CT4500075766). Relatório de atendimento em anexo.
202513447 | SEE | 202513028 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202534 | 21/08/2025 13:46:35 | EMITIR PARECER REFERENTE ÀS TRINCAS IDENTIFICADAS NO COLETOR DE SAÍDA DE AP, ,DO ESTATOR DA U09, CONFORME ANEXOS NA SSA MATRIZ | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202542 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202513422 | STE |  | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202534 | 20/08/2025 07:57:02 | Evaluar la inhabilitación total del equipamiento (desconexión de la alimentación eléctrica), durante el periodo de reforma del edificio de producción. Caso favorable, emitir recomendaciones para hibernación. Finalmente, evaluar alterar el tipo de mantenimiento a aperiódico. OBS.: SSP 20251345 cancelado por indisponibilidad conforme fotos en anexo. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | ANDRE CESAR SHIRANE | Conforme contato com a SOPG.DT, esse elevador será removido (previsão: outubro/25). A CONTRATADA responsável pela reforma do Edifício de Produção será responsável pela retirada e destinação do equipamento. Emitida SSA 202515290 para desativação da localização. A PIC.ME.0003 será cancelada.
202513286 | STE | 202513285 | N089A005 | PAINEL DE CONTROLE | 2451.004-3 | 202534 | 18/08/2025 11:10:38 | Solicitamos accionamiento del Contrato 4500073166 para verificar/solucionar el motivo por el cuál el elevador E32 (Schindler 3000 – 630 kg – 8 pessoas – 3 paradas) presenta bloqueo y no acepta comandos. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202534 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado atendimento pela empresa OTIS. Foi necessário realizar reset de fábrica e reprogramação dos parâmetros do elevador. Realizados testes operacionais. Equipamento normalizado.
202513137 | STE | 202512956 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 15/08/2025 10:42:38 | Solicito apoio para aquisição/substituição de 4 unidades de sinalizadores luminosos rotativos (Giroflex) que apresentam defeito. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquiridas e disponibilizadas ao solicitante 4 unidades do sinalizador luminoso, part number 10470032.
202513128 | STE | 202512958 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 15/08/2025 10:42:06 | Solicito apoio na verificação do motivo pelo qual ar-condicionado e ar quente do carro superior não operam. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Peças e serviço executado pela Liebherr através do contrato 4500081086
202513121 | STE | 202512961 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 15/08/2025 09:31:25 | Solicito apoio na verificação do motivo pelo qual cilindro de acoplamento do contra peso apresenta retrocesso ao final da extensão total e não se conecta. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Peças fornecidas e serviço executado pela Liebherr através do contrato 4500081086
202513084 | AAT |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202533 | 15/08/2025 07:34:22 | Solicitamos providencias para resolver alarma de carga baja de CO2 conforme registrado en SSA 202513015 | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202534 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contacto con potenciales proveedores PY y BR, solicitando presupuestos para el servicio de descarga segura, almacenamiento temporal y recarga del CO2 en los tanques acumuladores para permitir los servicios de mantenimiento y reparos de fugas.
202513081 | ADM | 202513028 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 15/08/2025 07:34:33 | CONFORME SSA MATRIZ FORAM IDENTIFICADAS TRINCAS NO COLETOR GERAL DE AP (COLETOR DE SAÍDA). CONFORME CONSENSO ENTRE SMIM.DT E SMMU.DT, COMO FORMA DE REPARO EMERGÊNCIAL, FOI APLICADA A RESINA EPÓXI BELZONA 1212 NOS LOCAIS COM VAZAMENTO. SENDO ASSIM, AVALIAR FORMA PARA CORREÇÃO DEFINITIVA DAS TRINCAS. OBSERVAÇÃO: AS TRINCAS SURGIRAM NOS PONTOS DE CONTATO ENTRE A TUBULAÇÃO DO COLETOR E OS CABOS ELÉTRICOS DOS RTDS DE TEMPERATURA DA AP. | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202542 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SSA 202519123 para inspección de la tubería colectora de agua pura para verificar el estado de las reparaciones realizadas conforme SSA 202510617, e identificar si existen nuevos puntos de corrosión/pérdida
202512815 | AAT | 202512813 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202532 | 08/08/2025 17:17:59 | Solicito apoio para solucionar sinalização de alarme de sensor de rotação do motor, conforme fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | ANDRE CESAR SHIRANE | Acionado contrato de manutenção da Liebherr - CT 4500081086. Aguardando atendimento.
202512343 | AAT |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202533 | 11/08/2025 15:33:51 | Solicitamos tratativas junto a empresa responsável pela manutenção dos elevadores e escadas mecânicas da casa de forca (CONTRATO nº 4500073166) quanto a substituição do dispositivo de segurança do elevador / freio centrífugo de emergência e providencias caso a substituição não tenha sido realizada na última manutenção preventiva quadrienal. Nota: Sugerido alteração na estruturação das SSPs dos elevadores (posteriormente será enviado via Recomendação). | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas tratativas junto à contratada OTIS para substituição do componente. Aguardando atendimento da empresa.
202512338 | STE |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202532 | 04/08/2025 15:18:13 | Em complemento a SSA 202507673, solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção dos elevadores e escadas mecânicas (CONTRATO nº 4500073166) para que seja realizado substituição do óleo lubrificante do redutor da máquina de tração do elevador. Adicionalmente, realizar revisão do volume de óleo constante no item 1.4.4.1 do manual de operação e manutenção dos elevadores de passageiros e escadas mecânicas da área industrial (5028-80-19501) o qual está com valor menor que o necessário. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202540 | ANDRE CESAR SHIRANE | Efetuada substituição do óleo durante manutenção preventiva do elevador E30 realizada em outubro/25, conforme informe individual de serviço em anexo.
202512249 | APV | 202510922 | N049A049 | MOTOR DE ELEVACAO SEM CARGA | 3169.004-0 | 202531 | 01/08/2025 10:57:58 | Solicito apoio para aquisição de conjunto de fixadores de acoplamento flexível do eixo do motor de elevaçao para substituir caso ocorra danos na montagem. Solicito apoio para cadastro em estoque. Sugestão mín 12 e máx 24. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202540 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2652 para aquisição dos fixadores.
202512245 | ADM | 202512243 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202531 | 01/08/2025 08:40:48 | Solicito apoio para reposição de alinhador de cabo de aço do sistema de elevação da ponte rolante. Fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202540 | ANDRE CESAR SHIRANE | Não foi encontrado sobressalente no mercado. A empresa fabricante do item faliu. Emitida SSA derivada 202515288 para retirada da guia da ponte rolante N19 para modelagem e fabricação na impressora 3D.
202512196 | STE | 202512193 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202531 | 01/08/2025 07:34:30 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção dos guindastes GROVE para solucionar anormalidade descrita na SSA matriz. Registro fotográfico do alarme exibido no painel da máquina em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202532 | ANDRE CESAR SHIRANE | 05/08/2025: Realizado atendimento pela Manitowoc (CT 4500072370). Identificado falha no módulo central (part number 9333107524). Feita a substituição do componente, configuração e testes funcionais do equipamento.
202512147 | STE |  | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202531 | 31/07/2025 12:07:53 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 5,112 g y 2H= 4,01 mm/s y 2H= 14,492 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202538 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Motor 01 fue sustituido por otro y luego fue realizada la alineación del conjunto motobomba N1; según SSA 202513585. Nuevas mediciones de vibraciones muestran niveles dentro del rango aceptable.
202511444 | STE |  | N088A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.004-6 | 202531 | 28/07/2025 10:36:08 | Durante execução da SSA 202502566, identificado guias do contrapeso com desalinhamento e com ressalto em uniões. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | ANDRE CESAR SHIRANE | Desalinhamento das guias e ressalto das uniões corrigido pela empresa OTIS através do contrato 4500080999, gerido pela SOCM.DT.
202511442 | STE |  | N088A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.029-2 | 202531 | 28/07/2025 10:35:59 | Durante execução da SSA 202502566, identificado que está faltando um suporte tipo Z de fixação da guia da cabine ao concreto, conforme desenho 4474-DC-J5282P. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | ANDRE CESAR SHIRANE | Instalação do suporte faltante realizado pela empresa OTIS através do contrato 4500080999, gerido pela SOCM.DT.
202511434 | STE | 202511252 | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202529 | 18/07/2025 08:27:02 | Aguardamos emisión de SMDTC con las documentaciones necesarias. | IMA0 | IME3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202530 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida a SMDTC-2552 para aquisição do cabo de aço solicitado.
202511426 | STE |  | N089A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.032-8 | 202529 | 17/07/2025 14:16:26 | Durante execução da SSA 202502570, identificado que LED do botão de chamada do térreo não acende. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | ANDRE CESAR SHIRANE | Identificado pela empresa OTIS que o defeito estava na placa de indicação de posição que alimenta o LED do botão de chamada. Foi trocada a placa do E32 pela do E31, já que o E31 estava impedido. Posteriormente a placa foi substituída pela empresa Atlas através da intermediação da SOCM.DT com a construtora MSE.
202511424 | STE |  | N089A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.005-8 | 202529 | 17/07/2025 14:16:40 | Durante execução da SSA 202502570, identificado guias do contrapeso com desalinhamento e com ressalto em uniões. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | ANDRE CESAR SHIRANE | Desalinhamento das guias e ressalto das uniões corrigido pela empresa OTIS através do contrato 4500080999, gerido pela SOCM.DT.
202511423 | STE |  | N089A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.030-0 | 202529 | 17/07/2025 14:16:55 | Durante execução da SSA 202502570, identificado que está faltando um suporte tipo Z de fixação da guia da cabine ao concreto, conforme desenho 4474-DC-J5282P | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | ANDRE CESAR SHIRANE | Instalação do suporte faltante realizado pela empresa OTIS através do contrato 4500080999, gerido pela SOCM.DT.
202510965 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202529 | 14/07/2025 13:46:54 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado movimento descontínuo de translação da ponte em velocidade de operação 01. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA.
202510963 | AAT |  | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202529 | 14/07/2025 13:48:32 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado movimento descontínuo da direção do carro em velocidade de operação 01. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA.
202510961 | AAT |  | N085A013 | FREIO DE DIREÇÃO DO CARRO | 1448.001-4 | 202529 | 14/07/2025 13:48:41 | Durante realização do comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado deslizamento do freio de direção do carro. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA.
202510945 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202529 | 14/07/2025 13:49:04 | Durante atividade de comissionamento da ponte rolante N21 (150 KN - UPAC), observado ruído anormal no conjunto motor/freio de translação lado PY do equipamento, necessário verificar anomalia. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA.
202510770 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202528 | 10/07/2025 15:58:24 | Solicito avaliar viabilidade de reparar cilindro hidráulico horizontal da patola do guindaste móvel GROVE RT 530E substituído na execução da SSA 202510751. Cilindro apresentou perda de óleo pelas vedações da haste. Caso não seja viável, solicito adquirir cilindro novo para reposição. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202532 | ANDRE CESAR SHIRANE | Serviço de reparo realizado com apoio do contrato da SGST.AD pela empresa Retifoz. Cilindros reparados entregues à MAM2 no EDC.
202510653 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202528 | 10/07/2025 17:43:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 1H= 2,953 -Ponto: 2H= 3,497 e -Ponto: 3H= 2,237 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend e no relatório anexo. Obs.: Medição de vibração realizada durante comissionamento (SSA 202509659) em atendimento ao item 10 (tabela 3.2.1 - Sistema de elevação), da planilha de comissionamento) . | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | ANDRE CESAR SHIRANE | Os relatórios e dados vibracionais coletados foram enviados para a análise do fabricante da ponte rolante (Forte Engenharia), cujo parecer é de que a vibração está dentro da tolerância, estando o equipamento apto a ser utilizado.
202510417 | AAT |  | N084A020 | FREIO 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1449.004-4 | 202528 | 07/07/2025 07:46:47 | Durante realização do comissionamento identificado deslizamento no freio de translação da ponte rolante lado PY. Identificação LD4. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-148 para tratativas da SOCM.DT junto à Contratada.
202510416 | AAT |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:46:37 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi verificado anormalidade no funcionamento do sistema de elevação. Ao realizar comando de subir com carga a partir de uma posição inicial elevada, a carga desce. Video em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-158 para tratativa da SOCM.DT junto à Contratada.
202510412 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202528 | 07/07/2025 07:47:05 | Durante realização do comissionamento identificado ruído anormal ao transladar ponte rolante com carga na velocidade de operação 02. Necessário avaliar a origem do ruído. Identificado superfície dos trilhos e rodas com pintura na região de contato do rolamento. Fotos em Anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-153 para tratativa da SOCM.DT junto à Contratada.
202510411 | AAT |  | N084A013 | FREIO DE DIREÇÃO DO CARRO | 1448.002-6 | 202528 | 07/07/2025 07:48:08 | Durante realização do comissionamento identificado deslizamento no freio de direção do carro da ponte rolante. Video em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-147 para tratativa da SOCM.DT junto à Contratada.
202510297 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 03/07/2025 13:25:21 | Solicitamos activación y adquisición del material código 239.062 Para uso en bombas del sistema de Agua pura. Sugerimos política de Stock Min 2 Max 4. Modificar descriptivo, utilizar como referencia cod 716830. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202531 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202510295 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 03/07/2025 13:25:27 | SOLICITAMOS APOIO NA COMPRA / CRIAÇÃO DE ESTOQUE DE BROCA HELICOIDAL Ø 30MM COM HASTE REDUZIDA EM Ø 1/2" EM AÇO RAPIDO PARA USO DO SETOR DE MMU1/GERADOR NA MODIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS TAMPAS DIANTEIRAS EM AÇO CARBONO (160 TAMPAS) DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DOS MANCAIS COMBINADOS DAS UNIDADES GERADORAS. NÍVEL DE ESTOQUE SUGERIDO: MÍNIMO= 1 UN. E MÁXIMO= 2 UN.. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202530 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Materiales adquiridos via SMDTC-2575 fueron verificados y aceptados. Se han retirado 2 unidades para aplicación inmediata y se ha reservado 1 unidad para iniciar el proceso de codificación. Emitida la CODMAT-1000000888 para codificación e inclusión al stock del material. Código de STOCK: 721055
202510292 | APV |  | A001A | GERADOR DA U01 |  | 202527 | 04/07/2025 08:59:35 | SOLICITAMOS APOIO NA COMPRA/CRIAÇÃO DE ESTOQUE DE ARRUELAS DE TRAVAMENTO POR CUNHA (NORD LOCK) PARA USO NOS GERADORES DAS UG'S CONF. SEGUE (TAMANHO/NÍVEL DE ESTOQUE): ARRUELAS M10 (MÍN.= 100 UN. E MÁX.= 200 UN.); M12 (MÍN.=1200 UN. E MÁX. = 2400 UN.); M16 (MÍN.= 2000 UN. E MÁX.= 1000 UN.); M20 (MÍN.=125 UN. E MÁX.= 250 UN.); M24 (MÍN.= 50 UN. E MÁX.= 100 UN.) E M30 (MÍN.= 40 UN. E MÁXIMO DE 60 UN.). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202531 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis técnico de los materiales propuestos para el oferente. Verificación y aceptación de las arandelas M30 adquiridas, emisión de la planilla SOMMAT para iniciar proceso de codificación. Emitida la CODMAT-1000000964 para codificación e inclusión al stock.
202510247 | STE |  | N084A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.004-0 | 202527 | 01/07/2025 17:29:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta e Alarme conforme segue: Alerta: 1H= 2,399 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 1V= 3,58 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme: 2H= 7,465 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Obs.: Medição realizada durante comissionamento do sistema em atendimento SSA 202509657. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202547 | ANDRE CESAR SHIRANE | Os relatórios e dados vibracionais coletados foram enviados para a análise do fabricante da ponte rolante (Forte Engenharia), cujo parecer é de que a vibração está dentro da tolerância, estando o equipamento apto a ser utilizado.
202509904 | APV | 202509564 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202526 | 27/06/2025 11:54:14 | Se solicita apoyo para adquisición de los conductos flexibles (mangueras) del sistema de lubricación del puente grúa N08 adquisición y codificación debido a avanzado deterioro y algunas se encontraron rotas. Fotos adjuntas en el anexo. Diseño 5216-DF-70892-P. | MAM2 | IME3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202547 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida a SMDTC-2714 para aquisição das mangueiras.
202509884 | APV | 202219956 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202526 | 25/06/2025 16:48:29 | Adquirir los componentes de conexión para posibilitar la instalación de las válvulas adquiridas vía SMDTC-2322, denominados anillo de penetración y tuerca de apriete; según norma DIN 2353. Referencias dimensionales: Diámetro exterior del tubo 28mm; material del tubo: cobre; rosca métrica M36x2.0mm. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202526 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2499 para la compra de las conexiones: anilla de penetración y tuerca de presión, según norma DIN 2353, compatibles con el modelo de válvula HYDAC KHB-28LR-1112
202509833 | STE | 202506321 | N076C001 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1530 - GENIE | 1251.001-8 | 202526 | 25/06/2025 09:07:36 | Solicito apoio para aquisição de sinalizador sonoro para substituir na PEMT GS-1530. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202528 | ANDRE CESAR SHIRANE | 16/07/2025: Realizado atendimento pela empresa Hortoman, que normalizou o funcionamento do alarme. Peça nova adquirida foi entregue para MAM2 para estoque em oficina. Relatório de atendimento: https://app.auvo.com.br/informacoes/tarefa/f3bf9a1e-e08c-49e9-b82d-e38a5b761e15?chave=ZzjMzy-eZSzO3P3itXVq9Q
202509734 | SEE |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202526 | 24/06/2025 18:13:46 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,879 g en el motoventilador N3, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202509733 | SEE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202526 | 24/06/2025 18:13:56 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,973 g en el motoventilador N2, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202509732 | SEE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202526 | 24/06/2025 18:14:04 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,962 g en el motoventilador N1, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202509652 | STE |  | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202526 | 23/06/2025 17:25:46 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope: 2H=5,557 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fue realizada la lubricación del motor conforme ejecución de la SSA 202511752 y la colecta de niveles de vibración conforme ejecución de la SSA 202511920, los niveles colectados se encuentran dentro de la tolerancia .-
202509404 | STE | 202508908 | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202526 | 24/06/2025 14:56:31 | Solicito avaliação e recomendações quanto aos danos causados ao cabo de aço e acessórios de elevação auxiliar da ponte para reparação. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202528 | ANDRE CESAR SHIRANE | O cabo de aço deverá ser substituído. Aquisição solicitada através da SMDTC-2490. Sugere-se desmontar o moitão e inspecionar os componentes a fim de verificar possíveis danos. Verificações mínimas indicadas no arquivo anexo. Verificar também as polias fixas. A capa de fechamento do moitão pode ser recuperada com apoio de MMU3.
202508275 | STE | 202508119 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202523 | 03/06/2025 08:15:21 | Solicito adquirir conjunto de reparo para os cilindros hidráulicos do braço articulado principal da PEMT. Obs: São 2 conjuntos de reparo, sendo um para cada cilindro. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202525 | ANDRE CESAR SHIRANE | Kits de vedação (part number 59444GT) fornecidos e substituídos pela empresa Hortoman (CT4500075766). Relatório de atendimento em anexo.
202507321 | ADM |  | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202520 | 12/05/2025 15:50:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 5,25 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202521 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Semana 2025/21: Emitida SSA 202507504 para alineación del conjunto motobomba.-
202506787 | STE | 202504506 | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202519 | 05/05/2025 11:20:18 | Solicito apoio para aquisição de sinalizador luminoso para substituição. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202526 | ANDRE CESAR SHIRANE | 17/07/2025: Realizado atendimento pela empresa Hortoman e substituído o sinalizador luminoso. Link de acesso ao relatório de atendimento: https://app.auvo.com.br/informacoes/tarefa/032a74af-41d9-4bd1-a2d1-e59eb65ccfa0?chave=jZ3loNxXmfs9Czk19-2vIg
202506781 | STE | 202504481 | N076C001 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1530 - GENIE | 1251.001-8 | 202519 | 05/05/2025 11:20:29 | Solicito apoio para aquisição de chave seletora de comando cesto/solo para substituição. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202528 | ANDRE CESAR SHIRANE | 16/07/2025: Realizado atendimento pela empresa Hortoman, que realizou a troca da chave seletora. Relatório de atendimento: https://app.auvo.com.br/informacoes/tarefa/f3bf9a1e-e08c-49e9-b82d-e38a5b761e15?chave=ZzjMzy-eZSzO3P3itXVq9Q
202506780 | STE | 202504482 | N076J001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO AWP 20S - GENIE | 3249.014-4 | 202519 | 05/05/2025 11:20:37 | Solicito apoio para aquisição de chave seletora de comando cesto/solo para substituição. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202526 | ANDRE CESAR SHIRANE | 08/07/2025: Atendimento realizado pela empresa Hortoman. Foi utilizada chave seletora que MAM2 possuía estoque. Nova peça adquirida foi deixada na oficina. Link para relatório: https://app.auvo.com.br/informacoes/tarefa/6de41321-ae5f-4ab0-b131-36babb55a416?chave=fcgL3TQmI-VYDO8tfgKQUA
202505898 | STE |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202516 | 14/04/2025 17:38:51 | Solicito elaboração de plano de rigging para atividade de substituição de rótulas (inferior e superior) do cilindro de acionamento das comportas de vertedouro. Previsão de realização da próxima atividade MP 8A/2025 SSP 20253689. Documentos de referência: PIC.ME.0080, IDM.ME.402, IDM.ME.401, Desenho 5066DI19532P. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202537 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada contratação de empresa especializada em elaboração de planos de rigging através da SMDTC-2452 (AS 4500080100). Visita técnica realizada em 26/06/2025 com acompanhamento da área solicitante. Planos elaborados e revisados pela empresa ALL LIFT em anexo.
202505167 | STE | 202504705 | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202514 | 03/04/2025 17:31:10 | Solicito apoio para adquirir 1 unidade do kit de reparo do freio de mão do guindaste (cód. fabricante 9188101041) incluindo pastilhas de freio. Obs.: Necessário verificar se é fornecido junto ao kit, as pastilhas de freio. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202515 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquiridos os seguintes itens: Cód.: 9188101041 - Kit pastilha de freio Cód.: 9188101043 - Kit do amortecedor Materiais disponibilizados ao solicitante.
202505164 | STE | 202504707 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202514 | 03/04/2025 17:31:19 | Solicito apoio para adquirir 1 unidade do kit de reparo do freio de mão do guindaste (cód. fabricante 9188101041) incluindo pastilhas de freio. Obs.: Necessário verificar se é fornecido junto ao kit, as pastilhas de freio. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202515 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquiridos os seguintes itens: Cód.: 9188101041 - Kit pastilha de freio Cód.: 9188101043 - Kit do amortecedor Materiais disponibilizados ao solicitante.
202505158 | STE | 202504956 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202514 | 03/04/2025 17:31:44 | Solicito avaliação quanto ao uso do pórtico e solicito recomendação quanto ao reparo da perfuração na estrutura do pórtico. Vide SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202525 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção no pórtico com apoio de plataforma elevatória. Elaborado procedimento de reparo conforme arquivo anexo PS/SMIM.DT/003/2025. Não foram identificadas restrições para utilização do pórtico em virtude da ocorrência.
202505002 | STE | 202504949 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202515 | 08/04/2025 08:38:56 | Solicito avaliação quanto ao uso do guindaste, devido ao incidente relatado na SSA matriz. Solicito recomendação quanto ao reparo do cabeçote da lança do guindaste móvel e aquisição do conjunto de polias de passagem do cabos de aço do cabeçote para substituição. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202524 | ANDRE CESAR SHIRANE | Polia cód. 929529108 adquirida através do contrato 4500081086. Reparo da lança: recortar apenas a parte do tubo danificado, conforme delimitado nas imagens em anexo. Dar acabamento para retirada das rebarbas. Reutilizar o suporte do pino, realizando recorte, limpeza e soldagem com eletrodo E7018. Realizar LP. Esquema de Pintura sugerido: jateamento Sa 2 1/2, fundo epoxi isocianato N2630 e acabamento PU N2677 ou limpeza mecânica St3, fundo alumínio N2288 e acabamento PU N2677.
202504853 | SEE |  | S070A009 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DA PLANTA DE RESINAS | 3070.001-5 | 202514 | 02/04/2025 07:51:11 | Se solicita parecer sobre la instalación del ultrapurificador de agua Smart2Plus Thermo Scientific conectado al sistema de tratamiento de agua pura para garantizar su buen funcionamiento. | ILA4 | IME3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202535 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 2025/35: En análisis del ultrapurificador indicado.-
202504844 | STE | 202504838 | N021A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.027-4 | 202514 | 01/04/2025 10:41:01 | Solicito apoio para acionamento da empresa OTIS a fim de providenciar substituição do Driver do elevador E21. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202517 | ANDRE CESAR SHIRANE | Drive substituído pela empresa Otis, CT 4500073166. Realizada a parametrização, ajustes, testes e a normalização do elevador.
202504761 | STE |  | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202514 | 31/03/2025 10:41:42 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3-MT= 6,25 mm/s valor RMS e 2,033 g valor global pico a pico. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202515 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Durante ejecución de la SSP 20252085 de mantenimiento trienal fueron sustituidos los rodamientos del moto-ventilador, luego fue realizada nueva medición de vibración en atención a la SSP 20253756 donde pudo constatarse la ausencia de señales en alarma o alerta. No se recomiendan otras intervenciones.-
202504711 | SEE |  | A019H003 | FILTRO MECÂNICO-MAGNÉTICO DE ÁGUA PURA | 0040.019-7 | 202514 | 31/03/2025 08:14:32 | Solicitamos apoio para especificação, aquisição e codificação do anel de vedação da tampa do filtro mecânico magnético das UGs 09A e 18A. Dimensões do alojamento: -Largura: 9,8mm -Profundidade: 4,6mm -Diâmetro interno: 750mm Atualmente é utilizado o cordão de o'ring código 221228. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202524 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202504710 | ADM | 202504698 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202514 | 31/03/2025 08:14:38 | SOLICAMOS ANÁLISE/PARECER DA SSA MATRIZ 202504698, ONDE FOI ENCONTRADO UM PONTO QUENTE NA GUIA DE AR SUPERIOR NA REGIÃO DA SAÍDA DE FASE T3. NOTA 1: SUGERIMOS EMISSÃO DE SSA DERIVADA A IEQ1 P/ PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE CORDOALHA NAS TAMPAS E GUIAS DE AR SUPERIORES DA REGIÃO DAS SAÍDAS DE NEUTRO E FASE, CONFORME INSTALADOS ORIGINALMENTE NAS UNIDADES ABB. NOTA 2: PARA DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ATIVIDADE SEMELHANTE NA SSA 2018/04733A E SUAS DERIVADAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202521 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitidas las SSA´s derivadas para la fabricación de los soportes e instalación de los flexibles de conexión para equipotencialización/aterramiento de las guías de aire superior del generador, conforme instalados originalmente en las unidades de fabricación ABB.
202504595 | STE |  | B020C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.061-7 | 202513 | 28/03/2025 07:31:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em alerta do motoventilador E2.2: 2H=1,459 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202524 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Conforme ejecución de la SSP 20252096 fueron sustituidos los rodamientos del moto-ventilador y en las mediciones de vibración realizadas conforme SSP 20253781 no se detectaron valores por encima de los niveles de alarma.-
202503260 | STE | 202503084 | N076G004 | PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.010-7 | 202511 | 10/03/2025 14:23:12 | Solicito apoio para adquirir mangueiras hidráulicas dos dois motores de translação da PEMT. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202511 | ANDRE CESAR SHIRANE | 16/07/2025: Atendimento realizado pela empresa Hortoman, CT4500075766. Realizada troca de mangueira. Link de acesso ao relatório: https://app.auvo.com.br/informacoes/tarefa/348b33a5-7a80-4042-ab27-ef41883f8a7d?chave=fm-mirGhun0slBADToK1Cg
202501523 | STE |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.024-8 | 202506 | 04/02/2025 17:22:10 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta: 6.031[g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202507 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Semana 07/2025: Emitida SSA 202502066 para sustitución de los rodamientos Semana 09/2025: Ejecutada la SSA 202502066 con sustitución de rodamientos y realineación del conjunto. Mediciones posteriores constataron vibración excesiva incluso con el motor desacoplado. Para subsanar el problema el motor fue sustituido conforme ejecución de la SSA 202502937.-
202500652 | STE | 202500586 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202503 | 17/01/2025 15:32:12 | Solicito accionamiento del Contrato N° 4500072370 "Prestação dos serviços de manutenção sob demanda nos guindastes Manitowoc/Grove da área industrial", a fin de solucionar pérdida de aceite por mangueras de accionamiento hidráulico del estabilizador horizontal izquierdo. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | ANDRE CESAR SHIRANE | 14/02/2025: Recebidas as mangueiras e disponibilizados ao solicitante para substituição.
202418922 | APV |  | N047A022 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO (Jusante) | 1223.001-7 | 202448 | 28/11/2024 11:24:25 | Solicito aquisição de motor de translação do pórtico vertedouro para cadastro e armazenamento em estoque. Considerar que este pórtico não possui duplicidade de equipamento sendo essencial para manutenções preventivas de periodicidade 2A, 4A e 8A no vertedouro. Foto da placa de identificação em anexo | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202513 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2488 para aquisição de motor sobressalente.
202417172 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202443 | 25/10/2024 12:57:54 | Fornecer diagnóstico para o problema narrado na SSA 202417018 após a coleta de dados solicitada na SSA 202417171. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202447 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados da SSA 202417171 ficou claro que a elevada amplitude em 120 Hz detectada no espectro de envelope das direções radiais do motor da bomba BIN-1401 tem origem elétrica, sendo descartada a hipótese de defeito nos mancais de rolamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202417117 | STE | 202416990 | N047A023 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO (Montante) | 1223.002-9 | 202443 | 25/10/2024 15:11:03 | Solicitamos apoio para aquisição e posterior cadastro para estoque dos seguintes itens: - Rolamento cod. 6309ZZC3 (uma unidade aplicação na SSA202416990 e outra para estoque). - Rolamento cod. 6209ZZC3 (uma unidade aplicação na SSA202416990 e outra para estoque). E também a criação de item de estoque abaixo: -Rolamento cod. 6311C3 (Rolamento do motor de translação dos pórticos de jusante canal de fuga/desvio). Sugestão de politica de estoque: mínimo 2 e máximo 4. | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 | ANDRE CESAR SHIRANE | Rolamentos recebidos e disponibilizados ao solicitante. Codificação dos sobressalentes solicitadas através da SMDTC-2344.
202416996 | STE |  | N072E001 | GRUA HIDRAULICA | 3254.002-3 | 202443 | 23/10/2024 14:37:34 | Em virtude de trinca encontrada na barra telescópica de patolamento, solicitamos apoio para realização de reparo com solda e avaliação geral de equipamento, para disponibilizar equipamento para utilização. | MMU2 | IME3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202446 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada verificação visual do equipamento. Não foi identificado dano em outros componentes do guindaste. Elaborado Procedimento de Soldagem PS/SMIM.DT/004/2024 para reparo da barra de patolamento.
202416664 | STE | 202410106 | N056A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.025-8 | 202443 | 23/10/2024 15:04:39 | Solicito projeto de dispositivo para apoiar eixo de saída do redutor principal para possibilitar substituição dos rolamentos, conforme solicitado na SSA matriz. Sugestão em esboço anexo. Diâmetro de eixo: 170 mm, Altura em relação ao solo: 855 mm, Área livre para base de 500mm x 500mm. Necessário fabricar 2 dispositivos identicos. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202526 | ANDRE CESAR SHIRANE | Elaborado proposta de dispositivo conforme desenho anexo.
202416661 | STE | 202410106 | N056A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.025-8 | 202443 | 23/10/2024 15:04:52 | Solicito elaboração de procedimento para travamento dos tambores de cabo de aço a fim de possibilitar a substituição do rolamento. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizar travamento dos tambores utilizando perfil I 3" soldados entre a base dos mancais e o flange dos tambores. Mais detalhes e procedimento de solda no documento complementar anexo.
202416581 | STE | 202416565 | N076A002 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.004-0 | 202442 | 16/10/2024 15:29:35 | Solicito acionar contrato de manutenção das plataformas elevatórias Genie para solucionar perda de oleo em sistema hidraulico de acionamento da articulação do cesto, conforme relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 | ANDRE CESAR SHIRANE | Atendimento realizado pela empresa Hortoman (Contrato 4500075766). Feita a troca do reparo do rotacionador do cesto part number: 122944GT.
202416125 | STE |  | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202441 | 07/10/2024 11:12:28 | Devido a limitações técnicas no código e na operação do modo TANDEM dessa ponte, a única forma de limitar o ganho na velocidade 2 (sem carga) seria aplicar a mesma limitação nos outros 3 ganchos (N9+N10), conforme avaliação: 202215139. Assim, solicitamos avaliar se devemos aplicar a mesma limitação no modo sem carga nos 4 ganchos das pontes N9 e N10 ou mantermos com a configuração original incluindo etiquetas de avisos no controle da ponte para evitar pos pontos 3 e 4 no gancho. Ref: 202207924. | IEE2 | IME3 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202506 | ANDRE CESAR SHIRANE | Devido a impossibilidade de limitar a velocidade em apenas um gancho, sugerimos que a alteração seja feita, então, em todos os ganchos das pontes 9 e 10. A utilização de etiquetas no controle pode não ser efetiva, além de ser desconfortável para operador manter a velocidade 2 por longos períodos, já que é necessário segurar a alavanca no meio do curso. Sendo viável, sugerimos a redistribuir a velocidade entre os pontos 1, 2, 3 e 4, limitando o ponto 4 a 1200 rpm.
202416109 | APV |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202441 | 08/10/2024 07:03:49 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS DE CILINDROS DE FREIO RECENTEMENTE SUBSTITUÍDOS DA U12 E DOS ENSAIOS REALIZADOS COM CILINDRO DE FREIO REPARADO (SSA 202415548) COM 3 MODELOS DE GAXETA, SENDO UM TESTE COM GAXETA DA MARCA COMLÍDER (ÚLTIMO LOTE RECEBIDO), UM TESTE COM GAXETA DA MARCA RETESP (PENÚLTIMO LOTE RECEBIDO) E OUTRO TESTE COM GAXETA USADA ORIGINAL, RETIRADA DO CIL. DE FREIO Nº26 (SUBSTITUÍDO DA U03) DA MARCA GA230. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202443 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contacto con el fabricante del anillo de vedación original (GRUPO GA230) y recibida la propuesta de provisión del material con diseño original, cantidad 32 unidades. El presupuesto fue enviado a SMIT.DT para la gestión de compra del material. MTSE.DF confirma que procederá con la adquisición del material código 511749, conforme al presupuesto, sin necesidad de emisión de otro documento adicional.
202415543 | STE | 202415500 | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202439 | 26/09/2024 16:19:57 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção das plataforma elevatórias a fim de solucionar defeito em mecanismo direcional da Genie Z80/60. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado atendimento pela Hortoman (contrato 4500075766), autorizada Genie. Retirado o bloco direcional para limpeza e avaliação das vedações e válvulas. Realizada a troca dos reparos das válvulas de direção. Solucionado problema de vazamento no rotacionador do cesto.
202415165 | SEE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202438 | 20/09/2024 17:27:05 | Realizar um estudo para avaliar a viabilidade de reduzir a altura da válvula do ponto de coleta do Sistema Trocador de Íons do sistema de água pura das UGs 01 a 09 (50 Hz) e 10 a 18 (60 Hz). O objetivo é permitir que a coleta de amostras para análise seja feita ao nível do solo, eliminando a necessidade de uso de escadas. Obs: Felipe Diniz ciente. | ILA4 | IME3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202442 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202415155 | STE | 202415153 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202438 | 20/09/2024 07:50:58 | Solicito apoio para aquisição de 24 conjuntos de fixadores da viga de transporte do servomotor da tomada da agua. 16 conjuntos serão utilizados para substituição imediata e 8 conjuntos para cadastro em estoque. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 | ANDRE CESAR SHIRANE | Recebidos os materiais conforme descritivo técnico anexo e disponibilizados ao solicitante. Anexados os databooks dos materiais. Codificação e estoque de 8 conjuntos solicitada através da SMDTC-2335.
202414887 | APV | 202414761 | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.074-8 | 202438 | 17/09/2024 08:44:37 | Solicitamos avaliação da possibilidade de reparo da válvula código de equipamento 0132.074-8 que foi retirada da U04 por meio da SSA 202414146 e possui avarias no mecanismo interno do atuador. Nota: borboleta e sede da válvula encontram-se íntegras. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202443 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SMDTC 2680 para adquisición de actuador.-
202412347 | STE | 202406555 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202432 | 06/08/2024 16:03:22 | Solicitamos apoio para verificar na próxima parada as condições dos filtros, redutor de ruído, dutos e borrachas de vedação do sistema de ventilação do recinto dos anéis coletores. Objetivo: pesquisa de possível causa do nível elevado de sujeira encontrado durante a inspeção semanal do recinto. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202436 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Inspección ejecutada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento desde el punto de vista mecánico.
202411944 | STE |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202431 | 30/07/2024 15:20:32 | Solicitamos avaliação para modificação dos instrumentos 63BK3 e 63BK4 devido à baixa qualidade dos instrumentos WIKA e FAMABRAS fornecidos nas últimas compras para essas posições. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202439 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se recomienda la migración y actualización de la tecnología de los instrumentos mencionados; a través de la sustitución de los manómetros de contactos eléctricos actuales en las posiciones 63BK3 y 63BK4 del panel CFM, por los presostatos digitales CERAPHANT PTP31B de Endress-Hauser, código de stock: 720488. Instalación de prueba será ejecutada en SSA relacionada.
202411321 | STE | 202411317 | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202430 | 24/07/2024 15:11:57 | Solicito apoio para aquisição de componentes sobressalentes para substituição conforme relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202430 | ANDRE CESAR SHIRANE | Material recebido e disponibilizado para o solicitante.
202410481 | SCA |  | S099B001 | BOMBAS | 0003.031-7 | 202429 | 17/07/2024 07:46:05 | Solicitamos ações para definir novo equipamento a ser instalado nesta localização. Equipamento anterior cód. 0003.031-7, retirado através da SSA202408836 e enviado para localização transitória S099B001 (202410417 e 202410426). | MAM1 | IME3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202410434 | STE | 202410236 | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202427 | 04/07/2024 09:19:10 | Solicito apoio para acionamento da equipe de manutenção da Grove (Contrato N° 4500072370-Prestação dos serviços de manutenção sob demanda nos guindastes Manitowoc/Grove da área industrial) para verificar alarme código EA8 e bloqueio de movimentos da lança e do cabo de aço do equipamento. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202428 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado atendimento da assistência técnica Manitowoc através do contrato 4500072370. Constatado falha no módulo código 9333107521. Realizada a compra e substituição do componente. Relatório técnico emitido pela Contratada em anexo. Obs: Falha nos sensores das patolas e vazamento através da válvula serão tratados na SSA 202411321.
202408387 | STE |  | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.032-2 | 202422 | 29/05/2024 10:50:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope do motor: 2H=3,166 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-aceleração. Mais detalhes nas imagens em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202423 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizada sustitución de rodamientos del motor conforme ejecución de la SSA 202504703, durante mantenimiento trienal de la UG. Las mediciones de vibración realizadas después de la intervención arrojaron valores dentro de la tolerancia, eliminando el valor de alerta mencionado en esta SSA.-
202406127 | STE | 202406121 | N056A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.025-8 | 202416 | 17/04/2024 08:33:52 | Solicitamos indicar ensayos a realizar y parecer sobre ruido anormal detectado en el reductor principal del montacargas AMC durante actividades de comisionamiento (video en anexo). | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202428 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após análise dos ensaios de vibração, foi verificada a existência de defeito na pista interna do rolamento localizado no eixo intermediário do redutor (SSA 202409752). Durante a modernização do equipamento, o sistema de elevação ficou indisponível por um grande período, e, ao retornar, foi operado em velocidades baixas. A falta de lubrificação decorrente dessa condição pode ter causado o aparecimento do defeito. Adquiridos rolamentos e retentores através da SMDTC-2036.
202405036 | APV |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202413 | 26/03/2024 16:52:12 | Solicitamos avaliação da viabilidade da instalação de um sensor de concentração de oxigênio no circuito principal de água pura com medição em tempo real. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202419 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2208 solicitando a aquisição dos materiais.
202404539 | STE | 202404460 | B012A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.014-1 | 202412 | 19/03/2024 08:07:15 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A TEMPERATURA DO ÓLEO ATUAL (52°C) DO MANCAL COMBINADO DA U12 E DAS DEMAIS UNIDADES, EM FUNÇÃO DA EMISSÃO INDEVIDA DE SSA PELA OPERAÇÃO EM FUNÇÃO DA ORIENTAÇÃO DE SUA PIO (PLANILHA DE INSPEÇÃO DA OPERAÇÃO). TEMPERATURA DE ALARME DO ÓLEO= 55ºC / TEMPERATURA DE TRIP DO ÓLEO= 60ºC. NOTA: EM APROVEITAMENTO AO PARECER TÉCNICO, EMITIR TAL PARECER TAMBÉM PARA O ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR DAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202416 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Realizado análisis del histórico y documentaciones referentes (PIC, TD, OA). Anexo mail con las conclusiones elaboradas. Análisis extenso ya realizado y anexado a la SSA 202302689. Se han revisado ambos documentos: PIC.ME.0165 y TD.ME.0041; ajustando los valores esperados de temperatura en las lecturas de los instrumentos 38TQ y 38UQ, en concordancia con la OA-0188. Temperatura máxima esperada menor a 55°C.
202402258 | STE | 202306458 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202406 | 07/02/2024 16:19:59 | Solicito apoyo para realizar pruebas funcionales al ascensor E22 debido a posible generación de distorsión armónica que afecta operación del cargador de baterías CB-05 (Ref. SSA:202306458). Favor coordinar con OTIS el acceso al inversor para mediciones de distorsión armónica durante operación de ascensor, a fin de descartar o confirmar la relación entre la falla del cargador y el Ascensor. Favor confirmar fecha probable en que podríamos realizar los ensayos para coordinar con SMIL.DT y SMMG. | IEQ2 | IME3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202408 | ANDRE CESAR SHIRANE | Feitas tratativas com a OTIS e SMMA (SSA 202402881) para prestar apoio para acesso e ensaios/medições no painel do elevador E22.
202401843 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202405 | 01/02/2024 09:09:29 | Solicitamos análise e elaboração de projeto para instalação de purgadores no corpo das válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22 de forma a possibilitar a substituição das bombas sem a necessidade de purga no interior do housing do gerador. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202407 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Elaborado projeto conforme solicitação. Croqui em anexo.
202401270 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202404 | 24/01/2024 08:52:18 | Considerando as dificuldades na desmontagem dos rolamentos do equipamento, a incidência de necessidade de intervenções e os riscos relatados na OTS-SMMA-2023033, solicitamos análise sobre a possibilidade de alteração do projeto dos ventiladores. Sugerimos, caso possível, a instalação de mancais bipartidos com rolamentos autocompensadores. | MAM3 | IME3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202407 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Material adquirido, inspecionado e liberado para utilização pela área usuária. Processo de codificação em acompanhamento na SMDTC-2025. Previsão de utilização: dezembro/2024.
202400236 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.037-1 | 202402 | 10/01/2024 07:54:32 | Solicitamos apoio para a contratação urgente de reparo de um motor 60Hz do sistema de água pura, código 669415, que encontra-se com estoque zero e em processo de reposição. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202402 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Motor foi reparado através da contratação realizada por meio da SMDTC-2002. Após a realização de testes pela área usuária o material foi devolvido ao estoque.
202320288 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202351 | 19/12/2023 07:45:17 | Solicitamos evaluar conforme diseño de modernización del puente grúa, si está acorde al mismo las soldaduras de fijación de placas de identificación, en caso de no estar conforme emitir procedimiento para reforzar las soldaduras. | MAM2 | IME3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202401 | ANDRE CESAR SHIRANE | As placas de identificação da ponte N07 estão apenas ponteadas, em desconformidade com o projeto 5216DFJ0920, que estabelece solda intermitente (50-250 mm) com perna de 3 mm ao redor da estrutura. Foi solicitado atendimento em garantia ao consórcio GEVISA/CIE para correção. ITEM 79: https://confluence.itaipu/display/MPP/Itens+de+Garantia
202319916 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.062-0 | 202350 | 11/12/2023 13:24:03 | Solicitamos avaliação da possibilidade de reparo externo ou interno da válvula código de equipamento 0132.062-0 que foi retirada da U18 por meio da SSA 202303649 e possui avarias na sede e na borboleta, conforme anexo. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202351 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Os kits de reparo foram adquiridos através da SMDTC-1977, sendo um deles, de 6", disponibilizado à área usuária para aplicação imediata. Os demais serão incorporados ao estoque.
202319461 | STE | 202318716 | A002C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.176-8 | 202349 | 05/12/2023 16:33:36 | Solicitamos avaliação das pressões do sistema de resfriamento do cubículo de excitação. N1 aberto: 5,0 bar. N2 aberto: 5,0 bar. N3 aberto: 5,0 bar. Todos abertos: 1,5 bar. Nota 1: Medições realizadas com alimentação de água pelo coletor principal e após a limpeza da placa de orifício da válvula 06EC e da substituição do manômetro da tubulação de entrada do resfriamento do cubículo. Nota 2: Conforme SSA 202318751, a placa de orifício da válvula 06EC não está na regulagem máxima. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202406 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Os valores de pressão estão abaixo do esperado. Possivelmente a placa de orifício impõe uma perda de carga superior ao necessário. Sendo assim, solicitamos a coleta e envio de informações a seguir à IME3 durante o próximo PD da UG: 1) retirar placa atual do circuito da válvula 06EC; 2) medir a vazão e a pressão no circuito com todos os trocadores abertos; 3) fechar a válvula 06EC até obter uma pressão de, no mínimo, 2 bar; 4) medir a vazão no circuito.
202319353 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202348 | 29/11/2023 15:33:47 | PROVIDENCIAR ENCAMINHAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DAS 32 SAPATAS PROVENIENTES DA U02 CONFORME SUBSTITUIÇÃO EXECUTADA ATRAVÉS DA SSA 202212972 E DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO PARA REPARO EM FÁBRICA CONFORME DM 70033681. NOTA: 16 UNIDADES DO MODELO DESENHO 6210DF71545P E 16 UNIDADES DO MODELO DESENHO 6210DF71833P. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202404 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Las 32 un. de zapatas de freno retiradas de la UG02 fueron enviadas para reparación externa, en el marco del CT 4500071483; por la empresa adjudicada VULKAN. Sumadas a otras 32 un. existentes, conforman el LOTE 2 de 64 zapatas, del contrato.
202319038 | STE | 202318551 | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202347 | 22/11/2023 08:03:37 | Durante a execução da SSA 202318339, verificou-se que o motor estava com corrente elevada. Constatou-se também que o motor, de 60 Hz, estava trabalhando em frequencia diferente do projetado, em 50 Hz. OBS: Verificado que motocompressores das pontes N09, N10, N13 e N14 foram adquiridos através da SMDTC-949. Solicitamos parecer técnico sobre providências referentes à anomalia relatada. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202446 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após ensaios e testes em conjunto com a SMIE.DT (ver SSA derivada 202319397 para detalhes), concluiu-se que para o regime de funcionamento das pontes N09, N10, N13 e N14 o motor pode operar em 50 hz de maneira segura. Foram emitidas as SSAs SSA 202417935, SSA 202417936, SSA 202417937 e SSA 202417938 para ajuste dos disjuntores e reles térmicos.
202318740 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202346 | 16/11/2023 08:33:18 | Solicita-se apoio para aquisição de revestimento dos pulsadores dos joysticks de operação do guindaste e de trava para o gancho do moitão de elevação do equipamento (GROVE N072C002). Imagens em anexo. Favor incluir como item de estoque, com política de reposição e avaliar quantidade de máximos e mínimos. Solicita-se como aquisição inicial, pelo menos a compra de : (uma trava para o gancho e de dois revestimentos dos pulsadores), para aplicação imediata. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202350 | ANDRE CESAR SHIRANE | Materiais recebidos e entregues ao usuário. - Coifa: 2 unidades (Cód. Manitowoc: 2660210, antigo 9511100017); - Kit Trava p/ moitão 20 Ton: 1 unidades (Cód. Manitowoc: 9086100649). Os itens não foram inseridos em estoque, pois podem ser adquiridos diretamente da Manitowoc através do contrato 4500072370.
202318739 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202346 | 16/11/2023 08:33:33 | Solicita-se apoio para aquisição de revestimento dos pulsadores dos joysticks de operação do guindaste e de trava para o gancho do moitão de elevação do equipamento (GROVE N072C001). Imagens em anexo. Favor incluir como item de estoque, com política de reposição e avaliar quantidade de máximos e mínimos. Solicita-se como aquisição inicial, pelo menos a compra de : (uma trava para o gancho e de dois revestimentos dos pulsadores), para aplicação imediata. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202350 | ANDRE CESAR SHIRANE | Materiais recebidos e entregues ao usuário. - Coifa: 4 unidades (Cód. Manitowoc: 2660210, antigo 9511100017); - Kit Trava p/ moitão 20 Ton: 2 unidades (Cód. Manitowoc: 9086100649). Os itens não foram inseridos em estoque, pois podem ser adquiridos diretamente da Manitowoc através do contrato 4500072370.
202318484 | STE |  | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202346 | 13/11/2023 09:10:13 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Envelope-Pico a Pico) ponto 2MTe=2.663 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de modulação @12,5 Hz no entorno da freq. de 120 Hz e harmônicos. Não foi verificada a amplificação da CF, apenas do parâmetro de tendência. Não existem evidências de freq. característica de defeito nos elementos rolantes no espectro de envelope. Existe margem para interpretação do caso como um defeito de origem elétrica. Como a severidade é baixa, e a substituição está prevista no contrato 4500065573, nenhuma ação é recomendada.
202318480 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202346 | 13/11/2023 09:10:34 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Envelope-Pico a Pico) nos pontos 2PYe=2.255 g e 2MTe=3.420 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202400031 solicitando avaliação e nova lubrificação.
202318478 | STE |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202346 | 13/11/2023 09:10:25 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Envelope-Pico a Pico) nos pontos 2PYe=1.803 g e 2MTe=2.878 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença de choques periódicos no sinal discreto e da BSF e harmônicos no espectro de envelope. Emitida SSA 202400023 solicitando a substituição do componente.
202318202 | STE |  | A002H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.037-3 | 202345 | 07/11/2023 08:58:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (SSP 20230640): 4A=6,35[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada (vide arquivo anexo). Mais detalhes no software omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o realinhamento do conjunto, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202317984 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202344 | 02/11/2023 14:45:33 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO A VALORES DE VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (ENVELOPE_PICO A PICO), NOS PONTOS:1BRe=2,083 g, 2BRe=2,560 g. HOUVE TAMBÉm INCIDÊNCIA DE ALARME EM ENVELOPE (PICO A PICO ) NO PONTO 3He=5,016 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi possível constatar a existência de defeitos no conjunto. Os dados discretos de aceleração são compatíveis com uma máquina alternativa de 3 pistões, exibindo amplitudes periódicas em 1, 2 e 3x RPM. Não foram verificadas freqs. características de defeito nos mancais de rolamento. CF ~ 3.
202317983 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202344 | 02/11/2023 14:46:20 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO A VALORES DE VIBRAÇÃO EM ALARME (ENVELOPE -PICO A PICO), NOS PONTOS: 1BRe=4,960 g; 2BRe=4,356 g e 3BRe=6,424 g. MOTOBOMBA APRESENTA RUÍDO EM NÍVEL MAIS ALTO QUE OUTRA MOTOBOMBA SIMILAR. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise, foram verificadas as seguintes evidências: CF muito elevado na bomba (~8); parâmetros de tendência de envelope compatíveis com a bomba C007; presença de modulação no sinal discreto do moto, inexistência de amplitudes em 2 e 3x rpm, diferentemente da bomba C007r; o espectro de envelope do motor da bomba C008 apresenta elevado ruído de fundo, possivelmente motivada por deficiência na lubrificação dos rolamentos. Emitida SSA 202318164 ao especialista contendo parecer.
202317618 | STE |  | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202344 | 01/11/2023 07:30:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 7,519 g, motobomba 02, medición correspondiente a la SSP 20230644. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais, ficou constatada a possível deficiência na lubrificação dos mancais de rolamento, evidenciada pela elevação do ruído de fundo. Não foram verificadas freqs. características ou modulações. Como esta atividade já é realizada no PD 9M da UG, nenhuma ação adicional será recomendada.
202317310 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202343 | 25/10/2023 09:50:03 | Como providência do RAS 016/2023, sobre "Colisão de Guindaste com Veículo Estacionado no EDD", solicito apoio para verificar a viabilidade de instalação de sensor de ré e/ou camera de ré em guindastes Grove, com a fabricante Manitowoc, visando manter as características originais do equipamento. Caso o fabricante confirme que há solução disponível, estender melhoria aos outros guindastes Grove (N072C002 e N072F001). | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202347 | ANDRE CESAR SHIRANE | O fabricante Manitowoc encaminhou a proposta comercial anexa para instalação de sensores e câmeras de ré nos guindastes. Devido ao valor elevado, não é viável prosseguir com a instalação desses equipamentos. Sugerimos a supervisão de manobras do guindaste através de um segundo colaborador.
202316822 | STE |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202342 | 17/10/2023 07:20:41 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para vibração em nível de Alerta em Global de Velocidade-RMS, ponto 2V=3,71 mm/s e Alerta em Envelope (Pico a Pico) no ponto 2He=3.913 g. Adicionalmente foi realizado ensaio de Fase Cruzada em 1780 RPM: 1Hx2H=14°; 1Vx2V=16°; 1Hx3H=295°; 1Vx3V=212°; 2Hx3H=84°; 2Vx3V=114°; 2Ax3A=50°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202342 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. O alerta associado ao ponto 2V pode ser motivado pela existência de um desalinhamento do conjunto. De qualquer forma, os parâmetros de tendência e as severidades de vibração são compatíveis com o histórico do equipamento. Como já é prevista a lubrificação do motor, nenhuma ação será recomendada.
202316820 | STE |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202342 | 17/10/2023 07:20:49 | Parecer técnico e providências, se necessário, para vibração em nível de Alarme em Global de Velocidade-RMS, ponto 2A=7,68 mm/s e Alerta em Global de Velocidade RMS no ponto 3A=7,17 mm/s. Adicionalmente foi realizado ensaio de Fase Cruzada: 1Hx2H=7°; 1Vx2V=190°; 1Hx3H=196°; 1Vx3V=182°; 2Hx3H=180°; 2Vx3V=53°; 2Ax3A=360°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202342 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm, com harmônicos, e oposição de fases. Emitida SSA 202317077 solicitando parecer do especialista.
202316640 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202341 | 09/10/2023 18:19:21 | Foi realizado a medição de vibração no final da parada nonamestral (SSP 20230658). Solicitamos novo parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 4,020 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Também solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário referente aos pontos em Alarme: 2V: 6,83 e 2A: 8,63 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. Segue ensaio Fase Cruzada: 1Vx2V:180º/ 1Hx2H:15º/ 2Ax4A:72º /2Vx3V:326º. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202341 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição do motor pela presença de desbalanceamento interno, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202316589 | STE |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202341 | 09/10/2023 18:21:43 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta: 1JS: 1,766 , 2JS: 2,381 e 2BR: 2,341 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202342 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da BPFO e harmônicos. Como esperado por Randall (2010), não há modulação. Realizado teste na árvore de decisão de Boumahdi et al. (2010), chegando-se a mesma conclusão. Emitida SSA 202316927 solicitando parecer do especialista.
202315941 | STE |  | B020H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.020-0 | 202339 | 27/09/2023 07:50:19 | Solicitamos apoio para a especificação de uma válvula reguladora de pressão para o tanque de expansão e alteração do descritivo atual do código 712925 (LMR AB244 item 48). A válvula atualmente descrita não atende a necessidade. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202340 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Material recebido e armazenado sob código 719277.
202315834 | STE |  | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202339 | 25/09/2023 15:00:24 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta 2-JS: 3,336 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202339 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a lubrificação deficitária dos rolamentos do motor, evidenciada claramente pela grande elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202316137 solicitando ação do especialista.
202315821 | AAT |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202338 | 24/09/2023 21:36:05 | Solicitamos apoio para projeto/modificações em sacador de rolamentos utilizado nos ventiladores do Sistema E, modificando garras de apoio para suporte em mancais dos ventiladores. | MAM3 | IME3 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Este tipo de abordagem já foi utilizado em outras ocasiões, obtendo resultados pouco satisfatórios (vide projeto anterior em anexo). Sendo assim, serão adquiridos rolamentos de série "Y" com as mesmas medidas dos atuais, porém com buchas cônicas para facilitar a montagem e desmontagem (SKF YSP 213-211 SB-2F). Solicitada proposta comercial à Abrascort para aquisição de 20 un.
202315587 | STE | 202302411 | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.037-1 | 202338 | 20/09/2023 09:07:35 | Solicitamos apoio para a análise dos resultados da medição de vibração da SSA 202302411 devido a um ruído não característico no conjunto. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202339 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da FTF no espectro de envelope das direções radiais e pelo aumento da CF. Não foi identificada modulação. Sendo assim, recomenda-se a substituição dos componentes quando da disponibilidade do equipamento.
202315306 | STE |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202337 | 14/09/2023 09:31:11 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 6,32 mm/s y 1JS= 6,02 mm/s en la Motobomba 01, medición correspondiente a la SSP 20235141. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202340 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível afrouxamento do dispositivo de fixação do motor, evidenciado pela elevação da amplitude em 1x rpm. Obs.: condição amplificada com o passar do tempo. Fenômeno já observado em outros equipamentos. Emitida SSA 202316387 solicitando o reaperto do dispositivo.
202315304 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202337 | 14/09/2023 09:30:36 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1JS= 5,97 mm/s y 2JS= 1,866 g motobomba 07, medición correspondiente a la SSP 20235139. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202338 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado que o aumento da tendência de envelope foi motivada pela existência de excitação impulsiva no momento da coleta. Com relação a esta demanda nenhuma ação adicional é recomendada. Já o aumento da severidade observado no ponto 1JS pode ter sido motivado pelo afrouxamento do dispositivo de fixação do motor (fato recorrente), evidenciado pela amplificação da amplitude em 1x rpm. Para esta demanda foi emitida a SSA 202315590 ao especialista.
202315303 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202337 | 14/09/2023 09:29:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1JS= 2,055 g motobomba 01, medición correspondiente a la SSP 20235139. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202338 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de defeito no rolamento do motor, evidenciada pela presença da BSF (101 Hz) com modulação em FTF (10 Hz). Verificada a presença de choque no sinal discreto. Não houve amplificação significativa da CF. Emitida SSA 202315566 solicitando atuação do especialista.
202314501 | STE | 202306362 | C050A001 | CARRO DE GAS 3-005-01 | 0916.001-9 | 202335 | 30/08/2023 11:48:37 | Solicitamos apoio para viabilizar reparo de aquecedor de gás SF6 pertencente a carro de serviço da GIS. O mesmo está apresentando vazamento de gás possivelmente pelos poços onde são inseridas as resistências de aquecimento. Ver fotos em anexo. | IEQ3 | IME3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202336 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada inspeção visual, ensaio de descontinuidades com líquido penetrante e de estanqueidade à pressão de 8 bar, não sendo verificada a presença de vazamentos. É provável que as perdas informadas pelo emitente ocorriam pelas vedações das conexões hidráulicas originais. O equipamento foi devolvido à área usuária juntamente com novos vedantes.
202313936 | STE | 202312809 | N025A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.021-8 | 202334 | 22/08/2023 08:23:40 | Realizada instalação de novo projeto de ventilador, conforme descrito na SSA 202208427. Verificar alternativas para mitigar ruído excessivo, conforme descrito na SSA matriz (202312809). | MAM2 | IME3 | ISAIAS LUIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202344 | ANDRE CESAR SHIRANE | Retirar o ventilador centrífugo instalado. Emitida SSA 202413302 para instalação de ventilador axial para teste adquirido através da SMDTC-1997.
202313592 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202333 | 17/08/2023 10:32:07 | Houve Alarme de vibração global nos pontos 1H, 2H e 2V. Gráficos, detalhes e print vetorial da câmera IRIS no decorrer do relatório anexo e vídeos anexo. Valores de vibração constam no sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202334 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após coleta de dados vibracionais em fase cruzada e de imagens amplificadas com o sistema IRIS M não existem dúvidas que as elevadas severidades de vibração observadas são motivadas pela baixa resiliência da base de fixação. Emitida SSA 202314317 solicitando ação do especialista.
202313484 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202333 | 15/08/2023 10:40:50 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 3,66 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202333 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento no motor, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Não foram identificadas modulações AM/FM. Não foi verificada severidade elevada na direção axial. Comportamento compatível com o histórico do equipamento. Emitida SSA 202313563 solicitando parecer do especialista.
202313483 | STE |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202333 | 15/08/2023 10:40:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em alerta da bomba: 2,138 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes do ponto medido no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202333 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada uma possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Não foram identificadas freqs. características no espectro de envelope, tampouco modulações AM/FM no sinal discreto. Este tipo de assinatura espectral é característica destes equipamentos, porém, exacerbada neste em questão. Emitida SSA 202313564 solicitando parecer do especialista.
202313482 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202333 | 15/08/2023 10:40:29 | Houve Alerta de vibração global em 2V [3,62 mm/s rms] e 2A [3,64 mm/s rms] na medição do PD de 14/08/2023. Informações e valores de medição de fase cruzada no relatório anexo. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202333 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise das imagens amplificadas filtradas em 2x rpm, ficou, de fato, constatada a existência de desalinhamento no conjunto. Emitida SSA 202314829 solicitando parecer do especialista.
202313090 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202332 | 08/08/2023 16:44:00 | Foram constatados Alarmes de vibração global em 1H (9,05 mm/s) e 2V (18,04 mm/s) e Alerta de vibração global em 1V (8,39 mm/s) e 2H (8,19 mm/s). Espectros gráficos, tendências e valores no relatório anexo. Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202333 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após coleta de dados vibracionais em fase cruzada e de imagens amplificadas com o sistema IRIS M não existem dúvidas que as elevadas severidades de vibração observadas são motivadas pela baixa resiliência da base de fixação. Emitida SSA 202314080 solicitando ação do especialista.
202313029 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202332 | 07/08/2023 14:27:53 | Solicitamos apoio para avaliação da possibilidade de reparo ou para a compra de um novo rotor do ventilador do sistema de excitação (Código 118869) para reposição da peça reserva utilizada na SSA 202312723. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202332 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O rotor foi adquirido através da SMDTC-1948. Após a realização de testes na U09, o rotor foi aceito e incorporado ao estoque.
202313022 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202332 | 07/08/2023 14:28:02 | Solicitamos apoio para ajuste no descritivo das engrenagens do sistema de excitação, código 617822, uma vez que os materiais em estoque não atendem plenamente aos requisitos dimensionais. Tabela de medidas em anexo. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202332 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizado o levantamento dimensional a partir da amostra entregue pela SMMU.DT, culminando com a emissão do desenho 6210DI19680P. Emitida SDS-14927 solicitando a alteração do descritivo do item 22 da LMR.AB.33.
202313006 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202332 | 07/08/2023 11:22:02 | Foram constatados Alarmes de vibração global em 2H (9,64 mm/s), no envelope de 2He (5,65 g pico) e em 2V (33,48 mm/s) e Alerta de vibração global em 1H (7,58 mm/s) e 1V (7,84 mm/s). Gráficos, valores e resultado de fase cruzada em Relatório anexo; Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202332 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após coleta de dados vibracionais em fase cruzada e de imagens amplificadas com o sistema IRIS M não existem dúvidas que as elevadas severidades de vibração observadas são motivadas pela baixa resiliência da base de fixação. Emitida SSA 202314383 solicitando ação do especialista.
202312860 | STE | 202224475 | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202331 | 04/08/2023 14:07:55 | Solicito apoio para acompanhar e avaliar o desempenho do sistema de frenagem da U9A devido a ocorrência de alarmes intermitentes de tempo de aplicação de freios excedido. Favor verificar anexo da SSA matriz 202224475 (problema similar ao da SSA 202300491 na U18A). | IEE1 | IME3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202334 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Inspección y verificación del estado de los componentes mecánicos del sistema de frenado de la U9A fue ejecutada durante el PD 3S; según SSP 20235368. No se hallaron evidencias que apunten a un desgaste excesivo de las lonas de freno (valor mínimo hallado 42,07mm vs. mín. admisible 33mm); ni a la presencia de ondulaciones en la pista de frenado. En anexo la curva de tiempo de frenado de la U9A en el histórico desde el 2013; donde se mantiene el patrón con un leve aumento esperado.
202312858 | STE | 202221316 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202332 | 07/08/2023 08:57:04 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA QUE APRESENTA ÍNDICES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202309976. OBS. JÁ REALIZADO INTERVENÇÃO COM SUBSTIUIÇÃO DE CORREIAS, POLIAS E BOMBA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA: 202223646 E BAIXA PARCIAL DA MATRIZ. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202333 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a coleta de dados de impactação e de imagens amplificadas não restam dúvidas sobre a existência de batimento no equipamento (freq. natural em 26~27 Hz nas direções H e A para uma velocidade de operação de 24,5 Hz. Freq. batimento de 1,5 Hz). Sendo assim, será necessária a modificação da base de fixação de maneira similar àquela realizada nas bombas do sistema de esgotamento sanitário da U12. Emitida SSA 202313902 solicitando parecer do especialista. Imagens amplificas @24 Hz em anexo.
202312551 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202330 | 28/07/2023 17:02:12 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 4A= 5,76 mm/s en la motobomba 01, medición realizada según SSA 202312302. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202332 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x no espectro de velocidade das direções axiais. Somado a isso, verificada a oposição de fases entre 2A/3A e 2V/3V com o sistema de amplificação de movimento RDI IRIS M. Emitida SSA 202313150 solicitando ação corretiva. Imagem amplificada em anexo.
202312468 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202330 | 28/07/2023 08:32:45 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Global de Velocidade: 2V= 4,65 [mm/s]. Medição realizada no final da parada da UN10 (SSP 20230596). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202330 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência na base de fixação do equipamento, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade e pela oposição de fases @1x rpm. Problema similar já detectado e tratado na U16 com resultados satisfatórios. Por se tratar de um caso pouco severo, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento por orientação do especialista do equipamento.
202312242 | STE | 202311827 | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202330 | 25/07/2023 16:33:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: -Ponto: 1-PY=2,287 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 1-MT=2,187 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-MT=2,043 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202330 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença de choques com elevação da CF e presença de 1x rpm e diversos harmônicos no espectro de envelope das direções radiais. Identificada modulação de ~3 Hz, sem correlação aparente. Emitida SSA 202312516 solicitando parecer do especialista.
202311943 | STE |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202329 | 19/07/2023 09:58:50 | Avaliar a possibilidade da utilização do material 12726 no reparo da tubulação avariada. Caso contrário, viabilizar a aquisição do acessório necessário. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202330 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Material adquirido em conformidade com as especificações. Processo de codificação na SMDTC-1906.
202311481 | STE |  | B020E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.020-4 | 202328 | 13/07/2023 09:16:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=1,712 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2H=2,583 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202328 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar do parâmetro tendência de envelope superar o patamar de alerta nos pontos 1H e 2H, não existem evidências de defeitos nos mancais de rolamento. Não foi verificada a existência de modulações e frequências características. A predominância de harmônicos da velocidade de rotação, neste caso, é característica do movimento do conjunto.
202311354 | SCA |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.116-7 | 202328 | 12/07/2023 07:56:09 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1V= 11,28 mm/s, medición correspondiente a PD U18A - SSP 20230726. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202328 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi aventada a possibilidade de existência de batimento no conjunto. Apesar de não haverem evidências, uma vez que não são coletados sinais discretos de aceleração nas direções V, existe a suspeita de uma resposta exagerada à excitação em 12 Hz existente naquela região. Emitida SSA derivada solicitando a coleta de novos dados.
202311214 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202327 | 07/07/2023 15:23:32 | Gestionar adición a LMR y codificación del instrumento manovacuómetro de la unidad secadora de aire comprimido del Barramento Blindado de la UG18A; adquirido según SMDTC-1810. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202334 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | La codificación y adición del material al la LMR.AB.232 será gestionada vía SDS-14935.
202311058 | STE |  | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202327 | 05/07/2023 11:45:59 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto 1BR que está em alerta em velocidade: -Ponto: 1-BR=4,46 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202327 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais em fase cruzada ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela oposição de fases @1x rpm entre os pontos 1H/2H, 2H/3H e 2V/3V. Não há evidência de "pé manco". Emitida SSA 202313712 solicitando ação do especialista.
202310525 | STE |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202326 | 27/06/2023 12:06:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2A=4,98 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 3V=5,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada nas Motobombas 1 e 2: Motobomba 2: 2Vx3V: 33º ¦ 2Hx3H: 154º ¦ 2Ax3A: 28º. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202326 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções axiais, além da oposição de fase 2A/3A e base. Emitida SSA 202310616 solicitando parecer do especialista.
202310354 | STE |  | N035A009 | SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 0528.009-5 | 202326 | 27/06/2023 10:03:23 | Verificar possibilidade de reativação de código 583332, e aquisição de 1un do motor com freio ou na impossibilidade deste, a aquisição de equipamento equivalente disponível no mercado. Aplicação na SSA 202223453, para gancho auxiliar da Ponte N18. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202328 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquirido e disponibilizado motor WEG W22 com as seguintes características: POTENCIA NOMINAL 0,55 kW (0,75CV); TENSAO NOMINAL 440 V; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; POLOS: 6; ROTACAO: 940 RPM; CLASSE ISOLAMENTO F; CORRENTE NOMINAL 1,6 A; CARCACA 80; FLANGE FF; FORMA CONSTRUTIVA: B5R(E) / B5E; COM RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO 220V 6.2-9.0 W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO FREIO: 440V
202310312 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202325 | 22/06/2023 17:00:08 | Avaliar a necessidade de modificação estrutural do equipamento em virtude da detecção de batimento em 58 ~ 59 Hz. Maiores detalhes na SSA 202220762. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202334 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | La modificación estructural se ejecutará vía SSA 202312543 (R); con la instalación del dispositivo diseñado según SSA202311099 en la base del conjunto motobomba N2 de inyección de aceite del CC.
202310289 | STE | 202310046 | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.034-6 | 202325 | 22/06/2023 18:06:41 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A= 4,57 mm/s, motobomba 01. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202326 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e axiais. Não foi realizada a coleta de fase cruzada no equipamento. Emitida SSA 202310866 solicitando ação corretiva.
202309991 | STE |  | A008H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.009-5 | 202325 | 19/06/2023 12:55:03 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 4,103 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U08 SSP 20230593. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202325 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Não será emitida solicitação de serviço executor, uma vez que a lubrificação foi realizada antes do término do PD, eliminando a condição de alerta.
202309805 | STE |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202324 | 15/06/2023 15:10:42 | Los servicios de acompañamiento listados en el archivo adjunto fueron realizados siendo los equipos liberados para operación, en ellos se encontraron diversas no conformidades las cuales deberán ser analizadas en conjunto con la empresa contratada, en consecuencia, conforme acordado solicitamos la elaboración de nuevo cronograma y emisión de nuevas SSAs para finalización de los trabajos. | MAM3 | IME3 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202327 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foram avaliadas as não conformidades e repassadas as demandas à Contratada. Após tratativas foi disponibilizado o cronograma de retrabalho (disponível em anexo). Serão emitidas SSAs individuais.
202309645 | STE |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202324 | 13/06/2023 16:04:33 | Foram encontrados valores de vibração global em nível de Alerta nos pontos 2V [4,62 mm/s]; 2A [4,88 mm/s] e 3H [8,24 mm/s]; Emitir parecer e providências, se necessário, junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x no espectro de velocidade das direções radiais. Obs.: já houve ação corretiva no passado, resultado em grande redução da severidade de vibração. Emitida SSA 202309831 solicitando o parecer do especialista.
202309399 | STE |  | B020C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.324-0 | 202323 | 07/06/2023 15:09:55 | Realizar a primeira aquisição e inclusão em estoque do material código 698580. Além disso, avaliar a possibilidade de unificar os códigos 698580 e 710550 (válvula e atuador) de modo que sejam fornecidos conjuntos compatíveis. Nota: Atuador poderá ser utilizado durante a execução da SSA 202309376, com previsão de execução para março/24. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202332 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Material recibido y codificado. Código de Stock: 720030. Emitida SDS-15498 para actualización de la LMR.AB.033.-
202309351 | STE |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202323 | 06/06/2023 17:09:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: Ponto: 2A=4,73 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=2,270 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no Relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções axiais. Obs.: já existe a SSA 202218372 solicitando ação do especialista.
202309350 | STE |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202323 | 06/06/2023 17:09:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: Ponto: 1V=6,66 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2A=7,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções axiais. Obs.: já existe a SSA 202218371 solicitando ação do especialista.
202307642 | STE | 202304603 | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202319 | 09/05/2023 09:22:23 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202322 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202308245 para la verificación y realineación del conjunto 2 de inyección de aceite del cojinete de empuje, durante próximo PD de la UG03.
202307467 | STE | 202306617 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202318 | 05/05/2023 10:39:39 | Parece Técnico e providências, se necessário, para vibração elevada em nível de alarme (Global de Velocidade-RMS) nos pontos 1Br=10,66 mm/s, 1Js=16,27 mm/s, 2Br=8,04 mm/s e 2Js=12,75 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento/desalinhamento do conjunto rotativo, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Este comportamento de amplificação também é verificado no tempo, enfatizando a suspeita sobre o desbalanceamento. Emitida SSA 202308900 solicitando parecer do especialista.
202307443 | STE | 202307194 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202318 | 05/05/2023 08:34:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1-PY=4,206 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 1-JS=2,333 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2-JS=2,177 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202323 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência da lubrificação dos mancais de rolamento, evidenciada pela elevação do ruído de fundo (carpete de aceleração) do espectro de envelope. Não foram verificadas freqs. características de defeitos ou amplificação da CF. Emitida SSA 202309381 solicitando parecer do especialista.
202307422 | STE |  | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202318 | 05/05/2023 10:12:14 | Avaliar causa das repetidas falhas ocorridas na escada EM2 e, julgando pertinente, emitir parecer para sanar o problema. As falhas tem sido recorrentes nas ultimas semanas, sendo em sua maioria com os códigos "OTIS K66" ou "OTIS NRD". | MAM2 | IME3 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202329 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após realização de diversos testes, constatou-se que as paradas estavam relacionadas à placa de comando da escada. Foram realizados ajustes, reprogramação e atualização dos parâmetros de software da placa de comando. Serviço realizado pela OTIS (4500050300). Adicionalmente, foi solicitado apoio à SMIE/SMIL para monitoramento da alimentação da escada EM2, conforme SSAs derivadas. Durante esse período foram registrados dois eventos de queda de tensão, sem influência no funcionamento da escada.
202307414 | AAT |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202318 | 04/05/2023 17:36:49 | Solicitamos viabilizar junto a LCI ventiladores referente ao contrato 4500066372 aquisição de tirantes para possibilitar ajustes em motor de VVTs no sistema C conforme acordado. | MAM3 | IME3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizado o detalhamento dos tirantes de fixação dos motores e o envio da demanda à LCI Ventiladores no âmbito do contrato 4500066372. Aguardando resposta. Arquivos disponíveis em anexo.
202307152 | STE |  | K075B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BES-1003 | 0328.003-9 | 202317 | 28/04/2023 10:56:55 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 2,244 g, motobomba N3 BES-1003, medición correspondiente a la SSP 20232081. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202323 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram detectadas freq. características de defeitos nos mancais de rolamento ou modulações. Contudo, a presença de diversos harmônicos da velocidade de rotação, com predominância de 3x rpm sugere a existência de folga excessiva nos rolamentos lubrificados a óleo. Sendo assim, será recomendada a avaliação das folgas e eventual substituição dos componentes. Emitida SSA 202309357 solicitando parecer do especialista.
202307120 | STE | 202306253 | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202317 | 28/04/2023 09:51:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta encontrado na última medição: 1H: 3,662 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. e 2H: 4,215 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo (carpete de aceleração) do espectro de envelope. Emitida SSA 202308893 solicitando a lubrificação do equipamento.
202307073 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202317 | 28/04/2023 09:51:00 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PY= 2,118 g y 2MT= 2,313 g en la motobomba BIN 1401, medición correspondiente a la SSP 20232081. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de modulação @12,5 Hz no entorno da frequência de 120 Hz e harmônicos. Verificada, também, a amplificação da CF e do parâmetro de tendência. Apesar das evidências, a freq. característica de defeito nos elementos rolantes prevista na literatura não é a mesma da apurada no espectro de envelope, havendo margem para interpretação do caso como um defeito de origem elétrica. Emitida a SSA 202309344 solicitando parecer do especialista.
202307066 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202317 | 28/04/2023 09:08:47 | Em complemento a SSA 202306968, referente à causa dos defeitos nos mancais de rolamentos das UGs 06, 08, 09 e 15, e em virtude dos resultados dos ensaios realizados na SSA 202306459, em anexo, solicitamos parecer quanto à manutenção da utilização do óleo Rocol Foodlube Hi-Power 32 ou a sua substituição pelos óleos previamente utilizados e já testados: Rocol Sapphire Hi-Bar 46/68. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevação dos parâmetros de tendência de envelope foi motivada pelo aparecimento de diversas frequências características de defeitos nos mancais de rolamento no espectro de envelope das direções 3H e 4H. Esses defeitos, por sua vez, foram causados pela degradação excessiva do lubrificante utilizado, cuja formulação mostrou-se incompatível com a aplicação. Por conta disso foram revisadas as PICs.ME.0060 e ME.0071 para contemplar a utilização dos lubrificantes ora empregados (Hi Bar 46/68).
202306968 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202317 | 26/04/2023 08:39:14 | Solicitamos análise das ocorrências de elevação abrupta dos parâmetros de tendência de envelope dos pontos 3H e 4H das bombas das U06 (SSA 202303468), U08(SSA 202305931), U09 (SSA 202304921) e U15 (SSA 202304464 ), uma vez que esse tipo de ocorrência não é frequente no histórico dos equipamentos. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevação dos parâmetros de tendência de envelope foi motivada pelo aparecimento de diversas frequências características de defeitos nos mancais de rolamento no espectro de envelope das direções 3H e 4H. Esses defeitos, por sua vez, foram causados pela degradação excessiva do lubrificante utilizado, cuja formulação mostrou-se incompatível com a aplicação. Por conta disso foram revisadas as PICs.ME.0060 e ME.0071 para contemplar a utilização dos lubrificantes ora empregados (Hi Bar 46/68).
202306715 | STE |  | B018J042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.100-2 | 202317 | 24/04/2023 17:00:36 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1H=8,99 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202320 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202306713 | STE |  | B018J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.099-4 | 202317 | 24/04/2023 17:00:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H=10,29 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202320 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As bombas dos transformadores de fabricação COEMSA operam em ressonância em virtude da existência de uma frequência natural na direção horizontal idêntica à natural. Este problema já foi tema de uma intensa investigação que resultou na elaboração do parecer 6335-67-19000-P. Por se tratar de um fenômeno conhecido, sem histórico de danos, nenhuma ação adicional será recomendada.
202306695 | STE | 202306328 | B011A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.056-1 | 202316 | 20/04/2023 16:25:20 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E PROCEDIMENTO EM APOIO A SSA MATRIZ DE ATUAÇÃO DOS INDICADORES DE FILTRO OBSTRUÍDO DA B1 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA NO MOMENTO DE DESLIGAMENTO DA MESMA. NOTA: VERIFICAR ANÁLISE DE PARTÍCULAS REALIZADA POR ILA4 CONFORME SSA DERIVADA 202306393 EMITIDA POR MMU1. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202322 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 2023/39: Verificado en campo que el filtro con indicador de filtro obstruído (Filtro 9.2) está operando normalmente. Se recomienda aislar este filtro y continuar operando con el FILTRO 9.1 hasta el próximo PD 9M de la UG11 o hasta que el mismo filtro también indique obstrucción. Objetivo: identificar si el origen es una falla en el indicador del 9.1 o si efectivamente se está produciendo precozmente la saturación del elemento filtrante.
202306590 | STE |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202317 | 24/04/2023 17:00:48 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALOR DE VIBRAÇÃO EM ALERTA (ENVELOPE) NOS PONTOS 1PYE=2,189 G E 1MTE=2,277 G. RELATÓRIO EM ANEXO. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202320 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram encontradas evidências de defeitos nos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba. Evidências: não houve amplificação da CF, não foram verificadas freqs. características de defeitos nos espectros de envelope das direções radiais e modulações no sinal discreto. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202306541 | STE |  | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202316 | 19/04/2023 15:23:17 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H=2,530 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202318 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, nenhuma ação corretiva será executada no momento. Nova análise será realizada quando do PD da UG.
202306514 | STE |  | B017E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.016-7 | 202316 | 19/04/2023 12:22:18 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=2,062 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 2H=1,760 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, nenhuma ação corretiva será executada no momento. Nova análise será realizada quando do PD da UG.
202306512 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202316 | 19/04/2023 12:22:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alarme: Ponto: 2A=6,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue medição de fase cruzada: 2Ax3A: 27º ¦ 2Vx3V: 14º ¦ 2Hx3H: 91º ¦ 1Hx2H: 350º ¦ 1Vx2V: 187º ¦ BASE (PÉ MOTOR LADO MT-BR)x BASE (PÉ MOTOR LADO JS-BR): 188º. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202318 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço será executado na SSA 202402620, dada a necessidade de substituição do equipamento.
202306239 | STE |  | J075B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0103 | 0262.003-0 | 202315 | 14/04/2023 15:59:01 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1-PY = 6,59 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, dada nas SSAs derivadas, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202306233 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202315 | 14/04/2023 09:03:18 | Solicita-se apoio para aquisição de filtros de respiro do tanque de óleo hidráulico dos guindastes Grove. Filtro código MONITOWOC (9258100173), conforme imagens em anexo. Três filtros para aplicação imediata e três filtros para incluir em estoque do almoxarifado. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202316 | ANDRE CESAR SHIRANE | Foram adquiridos e disponibilizados os filtros para o solicitante, sendo 3 unidades para aplicação imediata e 3 unidades enviadas para estoque - código: 719155 (estoque base 3 un.).
202306201 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 14/04/2023 11:25:37 | PROVIDENCIAR COMPRA, CODIFICAÇÃO E ESTOQUE (MÍNIMO 64 E MÁXIMO DE 128 UNIDADES) DE PARAFUSO ALLEN, CABEÇA CILINDRICA, AÇO CARBONO CLASSE 10.9, NORMA DIN 912, PROTEÇÃO SUPERFICIAL PRETO, TIPO ROSCA MÉTRICA TOTAL, PASSO 1,5MM, DIAMETRO NOMINAL 10MM, COMPRIMENTO TOTAL 20MM, EM APOIO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS MACACOS DE FREIO, QUANDO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DESTES PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS CHAVETAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202316 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Material adquirido, inspeccionado y aceptado. Anexo planilla SOMMAT para la codificación y adición al stock. Emitida la SDS-14937 para la adición a la LMR.AB.005. Imágenes del tornillo allen con cabeza cilíndrica M10 x 20mm longitud rosca total métrica, paso 1,5mm. Según norma DIN 910. Material acero carbono CLASE 12.9.
202306149 | STE |  | A007D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.013-4 | 202315 | 13/04/2023 16:34:20 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALORES EM NÍVEIS DE ALERTA NO PONTO 2HE=1.548 G (ENVELOPE-PICO A PICO) E ALERTA EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS 4H=29,01 mm/s, 5H=35,07 mm/s e 6H=33,96 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após lubrificação do motor houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope, tornando o equipamento (motor) livre de alarmes, como visto na imagem em anexo. Nenhuma ação adicional recomendada.
202306133 | STE |  | A035A013 | TUBULAÇÕES/JUNTAS EXPANSÃO/ACESS/RAMAL CO2 UN 1 A 9A | 2377.001-5 | 202315 | 13/04/2023 08:30:10 | Em virtude da pressurização acidental da tubulação de interligação das UGs à central de CO2 da SSA 202303084, solicitamos procedimento para despressurização e, se necessário, projeto de modificação da tubulação. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202325 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de los manuales y diseños del sistema de combate a incendio por CO2 de baja presión de las UG´s se recomienda no modificar la tubería y aguardar el proceso ya descripto (ver anexos). Una vez retornadas a sus posiciones originales las válvulas VDG, VDR y VDL, el CO2 residual retenido en la tubería retornará para el tanque a través de las válv. de retención (sistema by-pass), de forma lenta y progresiva, con el aumento de presión de la red por la absorción del calor del ambiente.
202306129 | STE |  | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202315 | 13/04/2023 16:34:53 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente aos pontos em Alarme e Alerta: Alarme: -Ponto: 2V=7,50 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alerta: -Ponto: 4H=19,03 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 5H=22,75 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 6H=24,87 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada (vide relatório anexo). Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, nenhuma ação corretiva será realizada neste momento. Uma nova análise será realizada em ocasião do PD da UG.
202305977 | STE | 202305931 | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202315 | 11/04/2023 10:11:04 | Encontrado Alerta de vibração global no ponto 3He, com visível elevação dos espectros de vibração nos rolamentos 3He e 4He. Realizar análise, emitir parecer e providências junto à SMMU.DT, se necessário. Detalhes das vibrações e termograma no relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202315 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve efetiva redução da severidade de vibração e tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202305919 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202315 | 11/04/2023 08:45:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2V=3,90 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no relatório anexo e no sistema Omitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência de rigidez na base de fixação do equipamento. Este comportamento é bem conhecido e típico deste equipamento. Por se tratar da posição 2, somado ao fato das severidades estarem compatíveis com o histórico, nenhuma ação adicional será recomendada nesse momento.
202305822 | STE | 202305487 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202314 | 05/04/2023 10:57:58 | Providenciar atendimento do representante Grove para verificação e solução da anormalidade no sistema de giro da lança. | MAM2 | IME3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202317 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado atendimento pela assistência técnica Manitowoc Brasil. Realizadas verificações e ajustes de pressão e fluxo de óleo no sistema hidráulico de giro da lança através da válvula direcional. Foram realizados testes, deixando o equipamento em condição normal de funcionamento.
202305199 | SCA |  | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202313 | 29/03/2023 09:09:29 | Solicitamos análise das ocorrências de elevação abrupta dos parâmetros de tendência de envelope dos pontos 3H e 4H das bombas das U06 (SSA 202303468), U09 (SSA 202304921) e U15 (SSA 202304464 ), uma vez que esse tipo de ocorrência não é frequente no histórico dos equipamentos. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202305158 | SCA | 202304603 | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202313 | 28/03/2023 10:38:22 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202318 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES
202305103 | STE | 202304400 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202313 | 28/03/2023 09:02:09 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2A=2,70 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após ação corretiva executa pela SMMA.DT houve efetiva redução das severidades de vibração em todas as direções (medição realizada em 11/04/23). Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202305051 | STE | 202304580 | N036A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.023-8 | 202313 | 28/03/2023 09:02:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: Ponto: 2H=0,872 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 3H=1,305 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Ponto em Alarme: 1H=0,872 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend (primeira medição é referente a alta velocidade). | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais coletados no comissionamento não foram verificadas anormalidades no equipamento. As severidades de vibração estão abaixo dos patamares de alerta da ISO 10816-3 e as maiores amplitudes verificadas nos espectros de envelope são causadas pela distorção harmônica inserida pelo inversor de frequência. Dados de entrada: baixa: 3 / 6 Hz, alta 35 / 70 Hz (mecânica / rede, respectivamente). Modulações verificadas em 2x rede com bandas laterais em 1x rpm.
202305002 | STE | 202304464 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202312 | 24/03/2023 10:22:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em alerta: 3H: 4,927 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 4H:4,112 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 4A: 6,32 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva pelo órgão de manutenção houve efetiva redução das severidades de vibração.
202304989 | STE |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202312 | 24/03/2023 08:04:53 | Parecer Técnico e providências, se necessário para Alerta em Envelope (Pico a Pico) nos pontos: 1PYe=3,544 g; 1JSe=2,363 g e 2PYe=2,002 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu a nova lubrificação do equipamento, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Por conta disso, nenhuma ação adicional será recomendada.
202304961 | STE |  | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.008-0 | 202312 | 24/03/2023 10:35:23 | Após medição de vibração solicitada na SSA 2023/04921, foi verificada a incidência de Alerta de vibração global no envelope de 3He (6,08 g) e 4He (5,06 g). Ver relatório anexo. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da severidade de vibração e tendência de envelope. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202304603 | STE |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202312 | 22/03/2023 08:27:39 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2V= 5,14 mm/s , medición correspondiente a PD U03 SSP 20230674. Se realizaron mediciones de fase cruzada 1V2V= 155°, 1H2H=12°, 2V3V= 345°,2A3A=337, 2H3H=274° y Piemotor-Base=360 y 12°.Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como informado pelo especialista na baixa da SSA derivada, o alinhamento do conjunto será realizado durante o próximo PD da UG, momento no qual será realizada nova coleta de dados vibracionais.
202304600 | STE |  | A003A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.003-0 | 202312 | 22/03/2023 08:27:29 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2V= 4,36 mm/s y 2A= 4,71 mm/s, medición correspondiente a PD U03 SSP 20230674. Se realizaron mediciones de fase cruzada 1V2V= 189°, 1H2H=202°, 2V3V= 356°,2A3A=332°,2H3H=147° y Piemotor-Base=350 y 30°.Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. As elevadas severidades de vibração verificadas nos pontos 2V e 2A são causadas pelas frequências de passagem dos pistões (n x rpm) e 1° harmônico, sendo este comportamento compatível com o histórico e tipo de equipamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202304447 | STE |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202311 | 17/03/2023 13:54:51 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR=1,557 g y 2BR= 2,091 g, medición correspondiente a la SSP 20235138. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu nova lubrificação do motor de acionamento, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Por conta disso, nenhuma ação adicional será recomendada.
202304446 | STE |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202311 | 17/03/2023 13:59:09 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2BR=2,173 g y 2JS= 1,715 g, medición correspondiente a la SSP 20235138. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu nova lubrificação do equipamento, houve efetiva redução do parâmetros de tendência de envelope. Por conta disso, nenhuma ação adicional será recomendada.
202304321 | STE |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202311 | 15/03/2023 16:45:08 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2-BR=2,032 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu a lubrificação do motor, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Obs.: houve novo registro de alerta na SSA 202404755. Está sendo avaliada a troca do tipo de graxa utilizada.
202304320 | STE |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202311 | 15/03/2023 16:46:27 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1-BR=2,751 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após substituição dos mancais de rolamento do motor houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional será recomendada. Obs.: após a baixa da solicitação de serviço observou-se o aumento da severidade de vibração, cuja causa não está relacionada com esta SSA. Este caso específico será elucidado na SSA 202316610. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202303912 | STE |  | N008A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.006-4 | 202310 | 08/03/2023 14:54:02 | Solicito apoio para aquisição de 3 chapas em acrílico branco leitoso 2000mm x 1500mm, na espessura 4 mm, para utilização como forro no teto do elevador E8 e cadastro em estoque com política de máximos e mínimos, para possibilitar a retirada nos demais elevadores os quais sejam necessários substituição. | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202311 | ANDRE CESAR SHIRANE | 13/06/2023: Material recebido e disponibilizado para utilização. Criada codificação: 718796 - CHAPA ACRIL BR LEIT 4X1500X2000MM Política de estoque ZM: - Máx: 7 un. - Min: 3 un.
202303869 | STE |  | J083A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-003 | 0281.006-9 | 202310 | 08/03/2023 09:38:50 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1BR= 5,71 mm/s, motobomba 03, medición correspondiente a la SSP 20235136. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202311 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o reaperto dos dispositivos de fixação e o balanceamento do motor, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202303714 | STE | 202303687 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202310 | 07/03/2023 09:34:56 | Verificar a possibilidade de alternativa para aquisição de 8 un. do item ELEMENTO BAT 350AH 6V D350 DYNO, cód. 701969, na maior brevidade possível, para substituição de baterias da Genie Z45/25 que encontram-se com capacidade de armazenamento reduzido. Estoque zerado devido a política de reposição ZD. Aguardando chegada outro pedido de 8 un através da SSA 202214289, desde a semana 202225 para substituição na localização N076A002, que também encontra-se com avarias. | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202311 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquiridas e disponibilizadas 8 unidades de baterias tracionárias Moura 6ML370. Instalar no equipamento e acompanhar o desempenho e durabilidade em comparação às originais Dyno D350 (cód. 701969).
202303334 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.044-2 | 202309 | 28/02/2023 10:33:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta 1H: 1,107 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202309 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202303185 | STE |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202308 | 23/02/2023 17:06:33 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1BR=7,36 mm/s de la motobomba 02, medición correspondiente a SSP 202301732. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202309 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, narradas nas SSAs derivadas, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202302771 | STE | 202300709 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202307 | 14/02/2023 17:29:41 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3H=2,44 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Ponto: 3H=5,344 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; Ponto: 3V=1,99 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202307 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Recomendada a substituição dos mancais de rolamento pelo especialista. Deverá ser realizada nova coleta de dados vibracionais ao término da intervenção.
202302192 | STE |  | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.007-8 | 202306 | 07/02/2023 09:56:46 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H=3,084 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202306 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise do especialista não foram definidas ações corretivas para o momento. Nova avaliação será realizada quando do PD da UG.
202302040 | STE |  | B011D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.008-2 | 202305 | 03/02/2023 13:11:38 | Parecer técnico e providências, se necessário, para valor de vibração em Alerta no ponto 2V=4,42 mm/s em Global de Velocidade-RMS. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202306 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar de elevada, a amplitude verificada em 56 Hz (~4x rpm compressor) é compatível com o histórico do equipamento. Por se tratar de uma condição típica e apenas ligeiramente acima da condição de alerta, nenhuma ação adicional será recomendada.
202301907 | STE | 202300190 | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202305 | 02/02/2023 07:09:48 | Solicitamos parecer técnico sobre la posibilidad de reposicionar los instrumentos 80SWI, 63RWI y 26RWO para permitir trabajos a nivel del suelo. Verificar posibles nuevas ubicaciones de los instrumentos para evitar divergencias con las mediciones actuales. | IEQ1 | IME3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202306 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise da solicitação e inspeção detalhada do local, concluímos que: a) o traslado do fluxômetro 80SWI/O não é viável, pois requer também a migração do orifício calibrado. Emitida a GSM 012/2023; b) o traslado do transdutor de temperatura é viável. Utilizar a conexão roscada localizada à saída do trocador N2 vista no anexo; c) o traslado do transdutor de pressão é viável. Para tanto, usinar rosca DN 1/2" BSP na tampa do fluxômetro extinto de água bruta vista no anexo.
202301579 | STE | 202300831 | J086A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-013 | 0281.016-6 | 202305 | 31/01/2023 14:46:11 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2BR=2,278 g y 2JS= 2,184 g en la motobomba N3. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a lubrificação do equipamento e o ajuste do dispositivo de fixação, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202301358 | STE |  | A004D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.008-8 | 202304 | 26/01/2023 14:50:53 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2V: 5,29 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com as informações da área executora, a ação corretiva recomendada não será realizada, uma vez que a severidade atual não supera o patamar de alarme. Condição verificada em 2023 manteve-se inalterada.
202300843 | STE |  | N039A064 | PAINEL DA ELEVACAO AUXILIAR - PEA | 3174.004-7 | 202303 | 17/01/2023 15:35:53 | Solicito apoio para padronização de rampas de frenagem entre pontes N11 e N12, gancho auxiliar. Se possível, favor ajustar a ponte N11 com a rampa da ponte N12 (rampa mais acentuada). | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202309 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado apoio para IEE2/MEL2 para realizar o ajuste solicitado conforme SSAs derivadas. Parâmetros ajustados: Tempo de desaceleração: 10s. Curva S :10%.
202300829 | STE |  | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202303 | 17/01/2023 15:40:35 | Parecer técnico e providências se necessário, para Alerta no motocompressor 1 nos seguintes pontos:1H=4,64 mm/s, 2H=5,23 mm/s, 5H=20,81 mm/s e 6H=20,42 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202303 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com as informações da área executora, a ação corretiva recomendada não será realizada, uma vez que a severidade atual não supera o patamar de alarme. Condição verificada em 2023 manteve-se inalterada.
202300783 | STE | 202223453 | N035A009 | SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 0528.009-5 | 202303 | 16/01/2023 14:24:52 | Durante a execução da SSA matriz verificou-se desgaste dos retentores da caixa de engrenagens de elevação da ponte N18, porém não encontramos código ativado no sistema. Assim pede-se a reativação e aquisição de 2 unidades do retentor código 474126 - consta na LMR NN111: - RETENTOR ANEL METÁLICO RECOBERTO; COM MOLA; SELAGEM TIPO LISA; NUMERO DE LÁBIOS VEDANTES 1; CARCAÇA DE AÇO CARBONO 1010/1020; MOLA DE AÇO CARBONO; FIXAÇÃO EXTERNA; DIÂMETRO DO EIXO 75 mm; DIÂMETRO EXTERNO 100 mm; ALTURA 10 m | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202303 | ANDRE CESAR SHIRANE | Código do retentor reativado: 474126.
202300491 | STE | 202222938 | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202302 | 10/01/2023 14:39:44 | Solicitamos análise e parecer a respeito do aumento do tempo de parada da UG após a aplicação do freio. Conforme anexo, o tempo esperado original era inferior a 192s, mas só ocorreu 20s depois. Conforme ssa 202220999, os relés de medição de velocidade e detecção de parada do TGC estão atuando corretamente. | IEE2 | IME3 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202322 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Realizado el análisis del histórico de paradas, se verifica que el tiempo de frenado tiene un promedio de 59 segundos; el accionamiento de la referida alarma se dio en 191s; y no hubo reincidencia de actuación desde Oct.2022. Mecánicamente el sistema de frenado no muestra indicios de desgaste acentuado en lonas y/o pista de freno. El análisis in extenso en adjunto.
202300472 | STE |  | A001A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 202302 | 12/01/2023 09:47:19 | SOLICITAMOS APOIO NA AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO (VER CÓD. 712531) E INCLUSÃO NA LMR DE DOIS MODELOS DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO EM AÇO CARBONO EMBORRACHADAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: MODELO 1= Ø EXTERNO: 29MM X Ø INTERNO: 17,8MM (M18 X 1,5MM) X ESPESSURA: 2,2MM. MODELO 2= Ø EXTERNO: 24MM X Ø INTERNO: 21,8MM (M22 X 1,5MM) X ESPESSURA DE 1,9MM. NOTAS: ARRUELAS DE VEDAÇÃO USADAS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DOS MANCAIS ESCORA DAS UGS. PEÇAS INSTALADAS: 36 ARRUELAS DE CADA MODELO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202330 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Codificación e inlcusión a la LMR.AB.04 será vía SDS-14991.
202300435 | STE |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202302 | 10/01/2023 11:24:27 | Solicitamos emissão de parecer técnico e providências (caso necessário), referente a ponto em Alarme: 2A=4,84 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e ponto em Alerta: 1V=4,99 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, nenhuma ação corretiva será executada no momento. Nova análise será realizada quando do PD da UG.
202300385 | STE | 202300318 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202302 | 12/01/2023 15:47:36 | Solicitamos análisis y paracer para un posible envio para reparo en fabrica del material con cod. de stock 99309 engregado con DM 70030065. Código de equipamiento 0009031-0 - Modelo/Datos de placa A2F55R2P3/D33 El material presento problemas de filtración en el eje de acoplamiento en la localización B016A001, Ref. SSA 202222958. OBS. Material sin garantía. | IMA0 | IME3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202312 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | La bomba debe repararse en FLUIPRESS AUTOMAÇAO LTDA, ya que es el único distribuidor autorizado Bosch Rexroth habilitado para realizar análisis y reparos en ese tipo de bombas. Fue emitida SMDTC-1639 para contratación de servicio de análisis técnica para cotizar el reparo de la bomba. CONTACTO: Thais Ramos ¦ Fluipress Automação <vendas06-parana@fluipress.com.br>
202300233 | STE | 202225117 | N008A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.006-4 | 202301 | 06/01/2023 11:12:17 | Avaliar/emitir parecer sobre a adequabilidade de aplicação das lâmpadas 715686 - LAMPADA LED SPOT 7W 100/220V 6000K PR, na cabine do elevador E8, tendo em vista a recorrente necessidade de substituição das mesmas por defeito (queima), conforme baixa parcial da SSA matriz (202225117). | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202310 | ANDRE CESAR SHIRANE | Em vista do elevado número de lâmpadas spot queimadas em curto período no novo sistema de iluminação, sugerimos que seja reinstalado o sistema antigo utilizando as placas de acrílico e lâmpadas convencionais.
202300153 | STE | 202300094 | N039A068 | FREIO 02 DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3244.004-8 | 202301 | 04/01/2023 17:17:42 | Realizar aquisição de lonas de freio e cadastro no estoque de materiais, para possibilitar a substituição dos mesmos, que encontram-se com avarias, conforme SSA matriz. Descrição: LONA DE FREIO EMH P/ POLIA Ø315MM – 4 unidades (2 pares), com os devidos rebites. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202304 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada a aquisição das lonas de freio através da SMDTC-1098 e cadastradas em estoque com o código: 718501.
202300017 | STE |  | N033A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.002-4 | 202301 | 04/01/2023 17:18:24 | Durante a instalação do novo freio da ponte N05, na execução da SSA 202222767, notou-se que os parafusos que prendem o disco estavam com anormalidade (espanados as pontas), conforme anexos. Solicitamos providências junto à contratada para substituição dos mesmos. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202350 | ANDRE CESAR SHIRANE | Substituição dos parafusos realizada pela contratada e acompanhada através da SSA 202319262. Utilizados 12 parafusos M22, com porca hexagonal padrão e torque de 550 Nm, conforme indicação do fabricante Vulkan.
202300015 | STE |  | N035A009 | SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 0528.009-5 | 202301 | 02/01/2023 09:23:02 | Em virtude dos resultados colhidos das SSA 202223657 (D), referente a anormalidade no funcionamento dos freios de elevação da talha de 3 toneladas, solicitamos parecer/apoio da engenharia para resolução da SSA 202223453. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202347 | ANDRE CESAR SHIRANE | Constatada a necessidade de substituição do motor e freio de baixa velocidade da elevação auxiliar (aquisição realizada através da SSA 202310354). Realizada manutenção no conjunto de alta velocidade (substituídos rolamentos, retentores, cabeamento). Conjunto instalado e testado conforme SSA 202223453.
202224863 | STE | 202222811 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202252 | 26/12/2022 10:59:13 | Realizado o recebimento do joystick do equipamento (N072F001 - GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE) fornecido pelo fabricante Manitowoc em garantia. Realizada a instalação do joystick e verificado após teste de funcionamento que a manete de acionamento do moitão do guindaste ainda apresenta sobreaquecimento anormal. Solicita-se apoio para tratativas junto ao fabricante Manitowoc para solucionar o problema de sobreaquecimento da manete. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202317 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado atendimento em garantia pela empresa Manitowoc Brasil nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2023. Foi identificada a falta de um resistor no circuito do sistema de indicação de rotação do guincho principal. Realizada a instalação do resistor e testes no equipamento, não apresentando mais aquecimento do manete. Relatório de atendimento em anexo.
202224860 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202251 | 22/12/2022 15:35:16 | ADQUIRIR LANTERNAS TRASEIRAS PARA REPOSIÇÃO. | MAM2 | IME3 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202320 | ANDRE CESAR SHIRANE | Lanternas traseiras e suportes adquiridos através da SMDTC-1634. Material disponibilizado ao usuário para aplicação.
202224633 | STE |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202251 | 20/12/2022 09:30:31 | Solicitamos a definição de um valor aceitável para a diferença de leitura entre os instrumentos da mesma linha de comando dos tanques de CO2: PSC_07, PSC_08 e TPHL_06. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202252 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Teniendo en cuenta el error de los instrumentos y las presiones de trabajo, de 20 kgf/cm2 para accionar la UC principal, 20,5 kgf/cm2 para accionar la UC de reserva y 21 kgf/cm2 para dar alarma. Recomendamos no exceder una diferencia de lectura entre instrumentos de 0.35 kgf/cm2
202224623 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202251 | 19/12/2022 14:08:22 | Solicitamos análise da possibilidade de uso temporário do motor código 118664 (60Hz) para os ventiladores do sistema de excitação das UGs 50Hz em casos onde os dois motores reservas disponíveis estejam em reparo e não exista reposição imediata para o material. Nota: Realizada a emissão da SSA 202224619 para a compra do terceiro motor reserva 50Hz, aumentando, assim, a disponibilidade de unidades reparadas e prontas para uso. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202251 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Conforme consultado con la SMIE.DT (Anexo), no se recomienda utilizar el motor de 60 Hz en las UGs de 50 Hz, ya para utilizarlo, minimamente habría que variar la tensión de alimentación y no garantizaría la seguridad del motor.
202224569 | STE |  | A019A034 | MOTOR M2 60 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.019-4 | 202251 | 19/12/2022 14:29:01 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2H=2,062 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202224501 | STE |  | A002H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.037-3 | 202250 | 16/12/2022 16:07:23 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 4A=5,72 mm/s RMS motobomba 02 , medición correspondiente a PD U02 SSP 20221323. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. Ademais, por se tratar da posição 02 nenhuma ação adicional será recomendada.
202224232 | STE |  | A002E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.004-3 | 202250 | 14/12/2022 10:59:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alarme (Alarme 2): 2A=6,73 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada: 1Vx2V: 205º ¦ 1Hx2H: 40º ¦ 2Ax3A: 1º ¦ 2Vx3V: 2º ¦ Pé dianteiro (lado PY)xPé traseiro (lado PY): 183º ¦ Pé dianteiro (lado PY)xBase: 1º. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o alinhamento do conjunto, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional recomendada.
202224178 | STE |  | A019D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.020-2 | 202250 | 13/12/2022 09:38:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1V=4,81, 4H=18,15 e 5H=20,63 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar das elevadas severidades de vibração, o comportamento verificado é compatível com o histórico do equipamento. As amplitudes em 39 Hz no espectro de velocidade da direção 1V é causada, possivelmente, pelo movimento alternativo do compressor (3x rpm compressor). Já as vibrações laterais verificadas nos pontos 4H e 5H são normais para compressores verticais, segundo a EFRC (2012). Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202224171 | STE |  | A002A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.002-4 | 202250 | 13/12/2022 11:27:32 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 2,229 g y 2H=2,839 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U02 SSP 20221350. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202224170 | STE |  | A002A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.002-2 | 202250 | 13/12/2022 11:27:21 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 2,318 g y 2H=2,270 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U02 SSP 20221350. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202224163 | STE | 202224047 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202250 | 12/12/2022 15:18:57 | Solicitamos anilisis y paracer para un posible envio para reparo en fabrica del material con cod. de stock 99309 Nº serie 1521695 engregado con DM 70029872 El material presento problemas de vibración en la localización A009A001, Ref. SSA 202213825. OBS. Material sin garantía. | IMA0 | IME3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202252 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | La bomba debe repararse en FLUIPRESS AUTOMAÇAO LTDA, ya que es el único distribuidor autorizado Bosch Rexroth habilitado para realizar análisis y reparos en ese tipo de bombas. Fue emitida SMDTC-1639 para contratación de servicio de análisis técnica para cotizar el reparo de la bomba. CONTACTO: Thais Ramos ¦ Fluipress Automação <vendas06-parana@fluipress.com.br>
202223814 | STE | 202209158 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202249 | 06/12/2022 09:07:27 | EMITIR PARECER TÉCNICO Y PROVIDENCIAS CON RESPECTO A LAS MEDICIONES DE VIBRACIÓN (SSA 202214463) OBTENIDAS LUEGO DE REALIZADO EL REFUERZO DE LA BASE CONFORME SSA 201914785K. VALORES E INFORME INCLUIDOS EN LA SSA 202214463 | IME2 | IME3 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a modificação da base a 1ª freq. natural na direção 2A foi deslocada de 30 para 48 Hz, causando uma redução de 90% na severidade de vibração nesta direção. Nas direções radiais não houve modificação das freq. naturais. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202223726 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202249 | 05/12/2022 11:10:14 | Solicitamos avaliar e, caso pertinente, especificar modificação nos flanges cegos dos permutadores de íons e das unidades alcalinizadoras: -Substituir flange do permutador de íons por flange em aço inox; -Instalar niple, válvula e tampão em ambos os flanges. Sugestão de materiais: 145840, 512150. Modificação simplificará o processo de drenagem da resina dos tanques, tornando-o mais rápido e seguro. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizado o levantamento de campo, a revisão de desenhos de referência e a elaboração do projeto da modificação solicitada. Caso necessário, substituir os parafusos de fixação, sendo recomendados os códigos: 6688, 2801 e 6017.
202223518 | STE | 202223203 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202248 | 30/11/2022 07:51:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1H=1,137 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2H=2,871 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202248 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope das direções radiais. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202223290 | STE | 202222808 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202247 | 25/11/2022 09:00:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,26 mm/s y 2H= 1,029 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202248 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados do ensaio de impactação foi verificada a presença de frequências naturais próximas à rotação do equipamento, provocando batimento. Recomenda-se analisar a modificação da base do conjunto com o especialista do equipamento (direções 1H e 2H). Obs.: já existe fluxo para esta SSA, portanto, não serão emitidos novos documentos.
202223067 | STE |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202247 | 21/11/2022 15:50:35 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1V= 3,96 mm/s y 2A= 5,25 mm/s en la motobomba 01, medición correspondiente a PD U9 SSP 20225817. Así mismo, se realizaron mediciones de fase cruzada en dicha motobomba. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a realização das ações corretivas apresentadas nas SSA derivadas não foi verificada a existência de alertas/alarmes.
202222852 | STE |  | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202246 | 17/11/2022 14:51:18 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2JS= 3,935 g y 2BR=1,623 g en la motobomba 03, medición correspondiente a PD U06 SSP 20221064. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento do motor, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202221458 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202243 | 25/10/2022 10:36:12 | Solicitamos a ativação e aquisição do material código de sobressalente (SMR) 819282-0. O material será utilizado em substituição a possíveis válvulas defeituosas enviadas à calibração durante as manutenções 3A do sistema. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202402 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Material adquirido para reserva fue codificado en el stock y establecida la política de reposición asociada. CÓDIGO 720615 VALVULA SEGUR AIRE 3PSI 1/2"X1"NPT Aplicación: Válvula de seguridad del Sistema de Presurización del Bus Duct (Tablero PP) de las UG9A y 18A.
202220550 | STE |  | A033D011 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 07 | 0942.001-0 | 202241 | 10/10/2022 09:44:41 | DEVIDO AOS RISCOS ENVOLVIDOS, AVALIAR NECESSIDADE DE ELABORAR INSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA PESAGEM DOS CILINDROS DE CO2. CONFORME OTS EM ANEXO, O DISPOSITIVO FORNECIDO PARA PESAGEM NÃO APRESENTA TRAVAS DE SEGURANÇA PARA IÇAMENTO. IÇAMENTO PELA VÁLVULA DE DISPARO CONSTA COMO UMA CONDIÇÃO INSEGURA (DISPARO) UMA VEZ QUE O CILINDRO CONTA COM PRESSÃO INTERNA E MAIS DE 120KG . | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202337 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foi adquirido o instrumento portátil através da SMDTC-1964 e, na sequência, realizados testes operacionais juntamente com a área usuária. Por fim, emitiu-se a IM.ME.0135 (SDS-15257) e revisou-se a PIC.ME.0115 para enquadra-la na NFPA 12. Todo o processo foi acompanhado pela SMMA.DT.
202219276 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202237 | 14/09/2022 15:03:48 | Adquirir, codificar e incluir em LMR a junta de papelão hidráulico do flange do permutador de íons das UGs 01 a 18. Diâmetro interno: 687mm Diâmetro externo: 741mm | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202238 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Materiais adquiridos e disponibilizados à área usuária. Código de estoque: 718515.
202217682 | STE | 202207800 | N028A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. ELEV. PRINCIPAL MONTANTE | 3173.016-0 | 202233 | 15/08/2022 14:06:43 | Solicitados indicar el material lubricante a utilizar. En la IM.ME.051.R01 indica que la lubricación del cabo debe realizarse con GBA 300 (Referencia: Petrobrás) con aplicación en caliente y control de temperatura 660 ± 5°C. No se tiene registrado entre los materiales de Almacenes dicho material y si el código SAP 583626 - GRASA LUBRIC ASFAL LUBRAX FLD 250F 20KG. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202233 | ANDRE CESAR SHIRANE | Ambas as graxas podem ser utilizadas para executar a lubrificação do cabo de aço. Segundo consulta ao fornecedor, não há diferença de desempenho perceptível entre as duas após evaporação do solvente da graxa FLD 250. O manual de manutenção do equipamento menciona a utilização do GBA 250 FL. O código 579610 do GBA 300 foi desativado por não ter havido uso. Caso o executor prefira executar o serviço com o GBA 300, pode ser feita a solicitação de reativação do código.
202217663 | STE | 202217481 | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202233 | 15/08/2022 09:13:21 | Solicitamos parecer en relación al código de material a utilizar para la lubricación de cabo de acero. La PIC.ME.0149.R02 e IM.ME.051.R01 solicita utilizar GBA 300 Petrobrás (en caliente) con control de temperatura 60 ± 5°C. No se cuenta con dicho material catastrado entre los códigos de materiales de Almoxarifado. El material cód. SAP 583626 - GRASA LUBRIC ASFAL LUBRAX FLD 250F 20KG es la que se tiene disponible (2 baldes de 20 kg). | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202233 | ANDRE CESAR SHIRANE | Ambas as graxas podem ser utilizadas para executar a lubrificação do cabo de aço. Segundo consulta ao fornecedor, não há diferença de desempenho perceptível entre as duas após evaporação do solvente da graxa FLD 250. O manual de manutenção do equipamento menciona a utilização do GBA 250 FL. O código 579610 do GBA 300 foi desativado por não ter havido uso. Caso o executor prefira executar o serviço com o GBA 300, pode ser feita a solicitação de reativação do código.
202217154 | ADM |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202231 | 05/08/2022 16:03:06 | PARECER TÉCNICO PARA VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (A1) EM ENVELOPE NO PONTO 4HE=2.696 G; ALERTA (A1) EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS 1V=3,74 MM/S, 2A=3,73 MM/S E 3V=3,50 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202232 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos novos dados vibracionais ficou constatado que: 1) as amplitudes verificadas em 29,5 Hz nos espectros de velocidade do turbocompressor são, na verdade, advindas da bomba de óleo, portanto, sem problemas à operação. 2) existe um defeito nos mancais de rolamento do equipamento. Emitida SSA solicitando a substituição dos mancais. Aguardando a realização do batimento para confirmação da existência de desalinhamento no conjunto.
202215820 | STE | 202215813 | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202229 | 18/07/2022 11:12:57 | SOLICITAMOA ANÁLISE/PARECER REFERENTE A DISCREPÂNCIA DE VAZÃO DO FLUXÔMETRO 80WO RELATADA POR OPUO.DT COM RELAÇÃO AS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. FLUXO ATUAL (ENTRE 26000 E 26800 L/MIN), DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202252 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Una vez instalada la placa orificio según SSA 202308268 (D) durante PD 3A de la UG12, se normalizó el sistema de resfriamiento estabilizándose la lectura del caudalímetro 80WO en 24310 L/min. Imagen en anexo.
202215349 | STE | 202215173 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202228 | 15/07/2022 17:05:33 | Solicitamos apoio visando viabilizar correção de erros apresentados no painel do equipamento. Não é possível verificar o valor correto de temperatura de fluido de arrefecimento no painel de instrumentos. Em anexo, imagens do painel do veículo. | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202240 | ANDRE CESAR SHIRANE | 05/01/2023: Realizado atendimento pela empresa Motormac (assistência técnica autorizada Cummins). Constatado módulo do motor com o contato de saída do medidor de temperatura danificado. Realizada substituição do módulo e calibração. Boletim técnico de atendimento em anexo.
202214973 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 17:25:29 | Solicitamos a compra, codificação e inclusão na LMR do kit de vedações do atuador pneumático das válvulas VDR do sistema de CO2 das unidades geradoras. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202323 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Aquiridos y aceptados los materiales: KIT DE REPUESTOS PARA LOS ACTUADORES NEUMÁTICOS AT451, 4 unidades. Solicitada la codificación e inclusión a LMR.AB.271 vía SDS-15063. Se anexa el informe con el desglose de las 18 piezas contenidas en el kit.
202214646 | STE |  | A001A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.001-0 | 202226 | 29/06/2022 16:26:49 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO DE VALORES MÁXIMOS, REFERENTE AOS ATUAIS VALORES DE VAZÕES DOS TROCADORES DE CALOR DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS 50 E 60HZ (RADIADORES- 80WO, TROCADORES DE CALOR DO M.C - 80TW E DO MGS - 80UW) EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS VAZÕES DETECTADAS ENTRE O PERÍODO DO ANO/SEMANA 2020/06 E 2022/21, ONDE FORAM SUBSTITUÍDAS VÁLVULAS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS UGS - 08AP, 10MC, 11RG E 13TC. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202321 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se ejecutaron los tests de caudal en el PD de cada UG, calculando el ajuste de caudal necesario y dimensionando la placa orificio, según SSA´s relacionadas a esta matriz. Todos los caudales ajustados quedaron por debajo de los niveles de alerta (valores máximos). Resumen de las placas instaladas en cada UG en planilla anexo, para histórico y seguimiento.
202214573 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202226 | 28/06/2022 11:57:29 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de dois alçapões para acesso ao telhado. Obs.: Um dos alcapões encontra-se bloqueado (lado PY) e também necessita ser recuperado. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202336 | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluído no orçamento 2024 a contratação de empresa para execução do serviço de substituição completa da cobertura do pórtico e recuperação das calhas e dutos de escoamento. O contrato englobará todos os pórticos e será realizado através da SSA 202214177.
202214571 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202226 | 28/06/2022 11:57:11 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de um alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202318 | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluído no orçamento 2024 a contratação de empresa para execução do serviço de substituição completa da cobertura do pórtico e recuperação das calhas e dutos de escoamento. O contrato englobará todos os pórticos e será realizado através da SSA 202214177.
202214562 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202226 | 29/06/2022 08:27:24 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de um alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202327 | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluído no orçamento 2024 a contratação de empresa para execução do serviço de substituição completa da cobertura do pórtico e recuperação das calhas e dutos de escoamento. O contrato englobará todos os pórticos e será realizado através da SSA 202214177.
202214558 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202226 | 29/06/2022 08:27:49 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202323 | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluído no orçamento 2024 a contratação de empresa para execução do serviço de substituição completa da cobertura do pórtico e recuperação das calhas e dutos de escoamento. O contrato englobará todos os pórticos e será realizado através da SSA 202214177.
202214555 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202226 | 29/06/2022 09:30:56 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202321 | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluído no orçamento 2024 a contratação de empresa para execução do serviço de substituição completa da cobertura do pórtico e recuperação das calhas e dutos de escoamento. O contrato englobará todos os pórticos e será realizado através da SSA 202214177.
202214553 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202226 | 29/06/2022 08:28:32 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202322 | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluído no orçamento 2024 a contratação de empresa para execução do serviço de substituição completa da cobertura do pórtico e recuperação das calhas e dutos de escoamento. O contrato englobará todos os pórticos e será realizado através da SSA 202214177.
202214177 | AAT |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202225 | 21/06/2022 14:50:02 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de dois alçapões para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202233 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas pesquisas, reuniões, visita em campo e tratativas com empresas para execução do serviço. Enviado memorando I/SM.DT/040159/24 à SO.DT solicitando a execução dos serviços.
202214173 | STE |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202225 | 21/06/2022 14:50:31 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202233 | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluído no orçamento 2024 a contratação de empresa para execução do serviço de substituição completa da cobertura do pórtico e recuperação das calhas e dutos de escoamento. O contrato englobará todos os pórticos e será realizado através da SSA 202214177.
202213038 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:44 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202232 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 24/05/2022 (SSA 202206044). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213238.
202213037 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202227 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213096.
202211895 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202220 | 18/05/2022 16:11:36 | Avaliar a necessidade de realinhar os acoplamentos motor/redutor dos carros de jusante e montante da ponte em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202223 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas novas medições de vibração através da SSA 202212814. Solicitado e realizado o realinhamento dos motores através das SSAs 202213445 e 202213446.
202206582 | STE |  | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202217 | 29/04/2022 16:18:32 | En las mediciones realizadas se encontraron valores con vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la Motobomba BIN-18A02 del Pozo U18A. Analizar y tomar providencias si es necesario. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve significativa redução da severidade de vibração do equipamento.
202206569 | STE |  | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202217 | 29/04/2022 15:01:59 | En las mediciones realizadas se encontraron valores con vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la Motobomba BIN-1405 del Pozo de drenaje de la U14. Analizar y tomar providencias si es necesario. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do especialista/órgão de manutenção, houve efetiva redução da severidade de vibração, sem incidência de alerta/alarme.
202206568 | STE |  | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202217 | 29/04/2022 14:53:17 | En las mediciones realizadas se encontraron valores con vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la Motobomba BIN-1404 del Pozo de drenaje de la U14. Analizar y tomar providencias si es necesario. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como apontado em SSA derivada, uma ação corretiva somente será definida em ocasião da falha do motor de acionamento. Dados vibracionais seguem inalterados.
202206288 | STE |  | A005A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.005-7 | 202217 | 25/04/2022 11:30:41 | En las mediciones realizadas se encontró un punto con amplitud de vibración que está por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la motobomba 01, 2H= 3,872 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Para mas información ver informe anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento. Obs.: caso similar em outras UGs.
202206286 | STE |  | A005D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.032-1 | 202217 | 25/04/2022 11:23:37 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 5H=22,00 [mm/s] e 6H=22,21 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. As elevadas amplitudes nas direções radiais são permitidas em compressores verticais, segundo a EFRC (2012). Ademais, os parâmetros de tendência não sofreram alterações significativas, mantendo-se em conformidade com o histórico do equipamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202206112 | STE |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202216 | 20/04/2022 07:58:43 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos de medição de vibração que estão em Alerta (Alarme 1): 1-PY: 2,170 [g] e 1-MT: 2,249 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos de origem elétrica, evidenciada pela presença de 2xFL nos espectros de envelope das direções radiais. Não será emitida nova SSA derivada em decorrência do parecer fornecido na SSA 201914709A. Como o motor será substituído em breve, nenhuma ação adicional é recomendada.
202206111 | STE |  | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202216 | 20/04/2022 07:58:49 | Solicitamos parecer técnico e providências caso necessário, referente ao ponto de medição de vibração que está em Alerta (Alarme 1): 1-PY=6,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, não foi constatada a existência de alertas/alarmes.
202206090 | STE | 202206089 | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202217 | 25/04/2022 08:17:34 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER/PROCEDIMENTO EM FUNÇÃO DAS TRINCAS ENCONTRADAS NOS CORDÕES DE SOLDAGEM DE FIXAÇÃO DO CONTRA-PESO DO ROTOR DO GERADOR CONFORME DESCRITO NA SSA MATRIZ E ANEXOS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | REALIZAR REPARACIÓN POR SOLDADURA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO.
202206040 | STE |  | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202216 | 18/04/2022 16:35:30 | PARECER TÉCNICO P/ VIBRAÇÃO EXCESSIVA, ALERTA (A1), EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS SEGUINTES PONTOS:1H=4,47 MM/S; 2H=4,16MM/S; 2V=5,62 MM/S; 5H=21,23 MM/S E 6H=19,72 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do especialista/órgão de manutenção não foram identificados novos pontos em alerta/alarme.
202206039 | STE |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202216 | 18/04/2022 16:35:43 | PARECER TÉCNICO P/ VIBRAÇÃO EXCESSIVA, ALARME (A2), GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS : 1H=9,56 MM/S, 1V=7,84 MM/S, 2H=9,65 MM/S e 2V=16,27 MM/S. E TAMBÉM, ALERTA (A1) NOS PONTOS: 4H=22,42 MM/S, 5H=26,87 MM/S E 6H=33,96 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiências na base de fixação. Emitida SSA ao especialista para avaliação. Com relação ao compressor, as severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais.
202206037 | STE |  | A004D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.008-9 | 202216 | 18/04/2022 16:36:00 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 5H=19,61 [mm/s] e 6H=18,94 [mm/s], valores em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202206015 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202216 | 18/04/2022 16:36:14 | Se encontraron valores de vibración con nivel de Alarma 1 en el punto 2A= 3,93 mm/s. Se requiere Análisis y providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Dichos valores fueron detectados en las mediciones periódicas de parada de maquina U04 correspondiente a la SSP 20221325. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve significativa redução da severidade de vibração do equipamento.
202206012 | STE |  | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202216 | 18/04/2022 10:32:45 | Se encontraron valores de vibración con nivel de Alarma 2 en los puntos 1V= 13,62 mm/s; 2H= 8,8 g; 2V= 6,14 mm/s y 2A= 15,22 mm/s. Se requiere Análisis y providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Dichos valores fueron detectados en las mediciones periódicas de parada de maquina U04 correspondiente a la SSP 20221325. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu o reforço da base, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhum ponto em patamar de alerta. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202205719 | STE |  | B013A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.015-6 | 202215 | 11/04/2022 16:15:49 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2): 1H=6,365 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2H=5,419 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. Medição realizada durante parada de máquina nonamestral SSP: 20221366. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202205507 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202214 | 07/04/2022 15:41:49 | Avaliar a necessidade de reparo/substituição do motor de acionamento do sistema de translação de baixa velocidade. Outrossim, verificar a presença de desgaste no redutor do sistema de elevação da viga pescadora. Evidências na SSA 202204354. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202219 | ANDRE CESAR SHIRANE | De acordo com os dados do ensaio realizado através da SSA 202221998 e respectivo parecer da SSA 202223858, o equipamento está em condições normais, não são necessárias ações adicionais.
202205271 | STE |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202214 | 05/04/2022 09:43:09 | Ante dos eventos similares, y sus consecuencias para la generación de la unidad, solicitamos parecer técnico sobre la posibilidad de instalar supervisión remota de posición de la válvula SV17 del sistema de agua pura - extensible a todas las unidades generadoras. | MMU1 | IME3 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Demanda similar atendida na SSA 201911320B (antigo SMA). Na ocasião foram revisadas as PICs 9M do Sistema de Água Pura, que passaram a contemplar a verificação desta e outras diversas válvulas que impactam na geração. Intervenções fora do PD deverão ser realizadas com AT específica, já prevendo a isolação/normalização das válvulas mencionadas. Demandas de automação serão tratas por meio de outro documento, caso necessárias.
202202338 | STE |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202207 | 16/02/2022 16:33:20 | Solicito apoyo para levantar datos y confeccionar un diseño dimensional de la manopla de accionamiento para posterior fabricación de dos (2un.) de piezas de repuesto. La pieza instalada actualmente no es la pieza original y solicitamos "replicar" esta pieza para disponibilizarlo en el almacén como repuesto. En anexo diseño orientativo. | IEQ2 | IME3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202231 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S.36/2022: Contato com o emitente para realização de visita ao local. Encontrados os desenhos de fabricação da chave seccionadora no site do fornecedor. S.37/2022: Realizada a coleta de dados dimensionais no local, a modelagem e o detalhamento técnico das peças, resultando no documento em anexo. Emitida a SSA 202219505 solicitando a fabricação de 02 un.
202100167 | STE |  | K077B002 | BOMBA BIN-1402 | 0260.017-0 | 202150 | 17/12/2021 09:00:57 | PARECER TÉCNICO P/ ALERTA (A1) PARA PONTO 2PYE=2.276 G (ENVELOPE-PICO A PICO). SSA DERIVADA DA 2021 14292D. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202151 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Parecer enviado ao especialista através da SSA relacionada.
202602125 | STE | 202510320 | N041A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.004-5 | 202607 | 13/02/2026 07:56:28 | Solicito procedimento de ensaio do sistema de elevação após substituição do cabo de aço. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202607 | ANDRE CESAR SHIRANE | Para as movimentações, utilizar maior curso possível. Realizar teste sem carga para assentamento inicial (5x). Teste com carga (10 a 20% - 5x ): conferir estabilidade, distribuição de carga e nivelamento do moitão, observar comportamento do cabo. Teste com carga nominal: manter a carga suspensa por 10 min. Observar escorregamento e acomodação do cabo no tambor. Executar subida e descida completa (5x). Inspecionar o conjunto de elevação após o teste. Reajustar cabo, se necessário.
202602123 | STE | 202602020 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202607 | 13/02/2026 07:56:52 | Solicito procedimento de ensaio do sistema de elevação após substituição do cabo de aço. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202607 | ANDRE CESAR SHIRANE | Seguir recomendações do fabricante conforme trecho do manual anexo.
202601669 | SEE |  | B015H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.025-5 | 202606 | 04/02/2026 13:51:40 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2V= 4,10 mm/s en la motobomba N1, medición correspondiente a la pre parada U15 SSP 20265267. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202607 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202601586 | AAT | 202601572 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202606 | 03/02/2026 07:56:22 | Solicito apoio para contratação de manutenção externa para reparo do Guindaste Grove GCD25 (BP 715821) que apresenta falha, permanece luz de indicação de atenção do motor ligada impedindo aceleração. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado atendimento da Manitowoc através do contrato 4500072370.
202601240 | STE | 202601089 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202605 | 27/01/2026 16:34:28 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P2M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432009 BR ) DE VIBRAÇÃO RELATIVA DO MANCAL COMBINADO - POSIÇÃO MONTANTE, CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202601089). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202606 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202520019, se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432009 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT para test de funcionamiento y elaboración de informe, antes de la devolución en garantía vía gestor de contrato ENEE.DT
202601125 | STE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202605 | 27/01/2026 07:43:55 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1Mte= 1,057 g en el moto-ventilador 3 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202605 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | La SMIL.DT realizó ensayo de impactación y colecta de vibración en aceleración por 5 seg. El análisis de los datos no reveló defecto alguno. No serán recomendadas acciones correctivas.-
202600745 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.046-3 | 202604 | 20/01/2026 11:31:16 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Velocidade: 3,53 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202604 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Tras el análisis de los datos vibracionales, no se identificaron anomalías que requieran una actuación inmediata. Dado que se trata de un componente de reserva, cuyo comportamiento es conocido y se encuentra bajo monitoreo, no se recomienda ninguna acción correctiva en este momento. Se deberá realizar un nuevo análisis en el PD 9M de la UG.-
202519704 | STE | 202519655 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 15/12/2025 10:23:34 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P2M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432025 BR) DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO MANCAL COMBINADO – LADO MONTANTE CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202519655). NOTA: UNIDADE GERADORA FOI A PRIMEIRA NA INSTALAÇÃO DO SVP, COM SENSORES DE PROXIMIDADE INSTALADOS DENTRO DOS MANCAIS, DIFERENTEMENTE DAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202551 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202519371 (matriz), se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432025 BR. Se recomienda la instalación de un nuevo sensor en la posición externa al cojinete, tal como estandarizado en las demás UGs. Servicio a ser realizado en SSA relacionada.
202519191 | STE | 202518869 | N076H001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO DPL 35S - GENIE | 3249.013-2 | 202549 | 03/12/2025 18:27:27 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção das plataformas elevatórias para realizar fornecimento de um botão de emergência para substituir no painel inferior da GENIE DPL 35S | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202549 | ANDRE CESAR SHIRANE | Botão de emergência (part number124641GT) fornecido e instalado pela empresa Hortoman, CT 4500075766.
202518330 | ADM |  | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202547 | 17/11/2025 15:33:08 | En función de las evidencias apuntadas en la SSA 202517259 y de la imposibilidad de solucionar los niveles de vibración elevados (punto 2A alarma 6.12 mm/s y punto 2V alerta 5.16 mm/s) a través de la alineación del conjunto moto-bomba. Solicitamos análisis y parecer técnico sobre la necesidad de cambiar la bomba 1. Obs.: Motor rodado en vacío con niveles de vibración aceptables. y huelgo del del eje de la bomba fuera de tolerancia. Mas información en el sistema OMNITREND base de datos SMMU.DT | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202547 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SSA 202518339 para sustitución de la Bomba 01.-
202518220 | SEE |  | A019H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.029-1 | 202547 | 17/11/2025 08:08:07 | Solicitamos parecer técnico sobre ruido anormal detectado en el motor N2 conforme SSA 202516896. Valores de vibración por debajo de los niveles de alarma. Obs: en adjunto se muestra el espectro de frecuencia de envelope en el punto 2H donde hay un pico en la frecuencia de BPFI del rodamiento. Más información en el sistema OMNITREND base de datos agua pura SMMU.DT | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202547 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202516477 | STE | 202516409 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202542 | 16/10/2025 07:09:36 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P1S (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432006 BR ) DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO M.G.S LADO BRASIL, CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202516409). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202542 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Luego del análisis de las mediciones en el OnCare del SVP-10, se verifica el comportamiento anormal de la medición de este sensor, por lo que se sugiere la sustitución del sensor de vibración relativa en la posición P1S del CGS de la UG10. El sensor en falla deberá ser entregado a la SMIL.DT para la verificación de sus mediciones e informe para la sustitución por garantía con la proveedora VOITH.
202516428 | STE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202542 | 15/10/2025 17:02:29 | Constatado Alerta de vibração global no envelope do ponto 2He (4,104 g pico a pico), conforme visualizado na Figura 1 do relatório anexo. Evidenciado aumento do carpete no espectro. Realizar análise, emitir parecer e procedimentos, se necessário, junto à SMMU.DT. Valores e gráficos constam no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202543 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones medidas en la SSA derivada se observa una disminución considerable del nivel de carpete, pero aún por encima del nivel de alerta 1, luego de la lubricación del equipo. Se emitirá SSA relacionada para el monitoreo periódico de este equipo.
202516422 | STE |  | A019A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.041-4 | 202542 | 15/10/2025 17:04:43 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 1H (3,75 mm/s rms), conforme visualizado na Figura 1 do relatório anexo. Valores e gráficos de medição constam no sistema Omnitrend. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202542 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Nueva colecta de datos /16/10/2025) arroja valores por debajo de los niveles de alerta. Ninguna acción adicional es necesaria.
202516420 | STE |  | A019A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.042-1 | 202542 | 15/10/2025 17:02:58 | Constatado Alerta de vibração global nos envelopes dos pontos 1He (2,336 g pico a pico), e 2He (2,322 g pico a pico) conforme visualizado nas Figuras 2 e 3 do relatório anexo. Valores e gráficos de medição constam no sistema Omnitrend. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202542 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Nueva colecta de mediciones luego de la lubricación de los rodamientos muestran una disminución en los valores de 1He y 2He. No se sugieren acciones correctivas, debido al comportamiento esperado de este tipo de equipos.
202514718 | STE |  | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202538 | 15/09/2025 11:01:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Velocidade no moto ventilador 2: 1MT= 5,85 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202538 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizado balanceo del ventilador conforme SSA 202514908, con posterior verificación de niveles de vibración conforme SSP 20250708, arrojando un resultado satisfactorio.-
202513778 | STE | 202513764 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202535 | 26/08/2025 16:20:20 | Solicitamos parecer técnico referente a coloración anormal encontrada en la tubería de impulsión de las bombas, conforme SSA matriz. | MMU1 | IME3 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202535 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Conforme ejecución de la SSA 202513809, no fue identificada presencia significaba de cobre en las muestras analizadas. La composición del material rojizo indica que se trata de un producto de oxidación de la tubería metálica original. No recomendamos intervenciones adicionales en el sistema.-
202512332 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202532 | 04/08/2025 14:52:28 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto 2V=3,76 mm/s valor RMS, que apresentou Alerta. Medição realizada na data de 01/08/02 com motor desacoplado. Obs.: valores de amplitude estão apresentando variação no tempo. Dados disponíveis no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202532 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Ejecutada la sustitución del motor durante parada para mantenimiento trienal conforme solicitado en la SSA 202512341.
202512291 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202531 | 01/08/2025 15:52:36 | Solicitamos parecer técnico sobre posibilidad de retirar placa de orificio ubicada a la entrada del tanque de la unidad de alcalinización entre luego de la válvula NV107, buscando aumentar el flujo de agua que pasa por el tanque y así probar si aumenta vida útil de la resina CNP80 | MMU1 | IME3 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202532 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Después de análisis, emitimos parecer favorable para remoción de la placa de orificio ubicada a la entrada del tanque de la unidad de alcalinización.-
202510529 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202528 | 07/07/2025 18:01:11 | Durante medição de vibração em atendimento SSP 20250701, foi constatado Alerta em velocidade: 4A= 6,25 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Assim, solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto descrito. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202528 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizada la alineación del conjunto moto-bomba conforme ejecución de la SSA 202510957 y realizada la verificación posterior con los valores de vibración dentro de las tolerancias.
202510372 | STE | 202510320 | N041A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.004-5 | 202527 | 04/07/2025 11:16:20 | Solicitamos parecer técnico sobre deformações encontrados no cabo de aço da elevação auxiliar da ponte N13. | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202528 | ANDRE CESAR SHIRANE | Foi constada uma possível torção e ondulação no cabo de aço. Conforme critério estabelecido pela NBR ISO 4309:2022, cabos com torção devem ser imediatamente descartados, pois ocorre um desequilíbrio de cargas entre as pernas do cabo, comprometendo a capacidade de içamento. Não é possível estabelecer de maneira segura uma restrição de carga, sendo, portanto, recomendada a não utilização desse gancho. Solicitada a aquisição de novo cabo de aço através da SMDTC-2490.
202509999 | STE | 202417967 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202528 | 07/07/2025 07:50:56 | Solicitamos apoio para avaliar possibilidade de fabricação/aquisição e instalação de postes articuláveis, ou outras alternativas para fixação de Access Point na Elev. 225 Vertedouro Objetivo: Redução de riscos relacionados a altura durante manutenção nestes APs. Informações adicionais na SSA Matrix 202417967. Riscos detectados na OTS anexa à SSA Matriz. Instalação Atual: Diagrama 6018-DC-15224-E anexo. | IEE4 | IME3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202528 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após contato com as empresas FORTLIGHT, COBAPEE e TECHNOMAST, verificou-se ser mais vantajoso adquirir os postes ao invés de realizar o desenvolvimento e fabricação interna. Portanto, sugere-se que a área solicitante realize as tratativas com as empresas a fim de verificar o detalhamento dos produtos e realize o processo de aquisição. A SMIM.DT não possuiu ingerência sobre postes e a instalação de infraestrutura elétrica.
202509636 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202526 | 23/06/2025 17:26:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope: 1,030 g pico a pico. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202528 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fueron sustituidos los rodamientos del motoventilador conforme ejecución de la SSP 20252086, luego de esta intervención fueron medidos los valores de vibración a través de la ejecución de la SSP 20253757, arrojando valores por debajo de los niveles de alerta, sin necesidad de intervención adicional.-
202508249 | STE | 202508107 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202522 | 30/05/2025 14:39:55 | Solicito adquirir 7 jogos (2 un/jogo) de mangueira de acionamento das barras de estabilização/patola para substituir nos guindastes móvel Grove RT530E 02 e 01. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202523 | ANDRE CESAR SHIRANE | Material recebido e disponibilizado ao solicitante. Mangueiras código: 7554315600 - 14 unidades.
202507858 | STE |  | A005C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.014-2 | 202522 | 28/05/2025 18:08:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Envelope: 1MTe: 0,893 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202523 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fueron sustituidos los rodamientos del motoventilador conforme ejecución de la SSP 20252087, luego de esta intervención fueron medidos los valores de vibración a través de la ejecución de la SSP 20253760, arrojando valores por debajo de los niveles de alerta, sin necesidad de intervención adicional.-
202507856 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202522 | 28/05/2025 18:08:10 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1MT: 6,02 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202523 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fueron sustituidos los rodamientos del motoventilador conforme ejecución de la SSP 20252087, luego de esta intervención fueron medidos los valores de vibración a través de la ejecución de la SSP 20253760, arrojando valores por debajo de los niveles de alerta, sin necesidad de intervención adicional.-
202505636 | STE | 202505575 | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202515 | 09/04/2025 08:26:31 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER REFERENTE A SSA MATRIZ (SSA 202505575) DO COMPORTAMENTO ANORMAL DOS SENSORES DE FASE KP1 E KP2 DURANTE TESTES PRELIMINARES PÓS MONTAGEM VIA SSA 202503746, ONDE FORAM CONSTATADOS REPIQUES QUANDO SENSIBILIZADOS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202515 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Comportamiento anormal resuelto conforme ejecución de la SSA 202505668 y su derivada SSA 202505750.-
202504999 | STE | 202504998 | N014A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.022-3 | 202514 | 02/04/2025 13:52:05 | Solicito apoio para acionamento da empresa OTIS a fim de providenciar substituição do Driver do elevador E14. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202517 | ANDRE CESAR SHIRANE | Equipamento substituído pela empresa Otis, CT 4500073166.
202504455 | STE |  | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.032-2 | 202513 | 25/03/2025 17:05:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 2" identificado na medição do ponto 2H=9,407 [g], Alerta em Envelope Aceleração de Pico. Verificado durante a execução da SSP: 20250685. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202513 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizada sustitución de rodamientos conforme ejecución de la SSA 202504703, las mediciones de vibración realizadas después de la intervención arrojaron valores dentro de la tolerancia.-
202504230 | STE | 202504210 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202512 | 21/03/2025 09:03:17 | Solicito adquirir conjunto de calços inferiores para substituição em guindaste GROVE RT530E-2 | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202512 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquiridas 6 unidades dos calços código 7671100116 através do contrato 4500072370. Material disponibilizado ao solicitante.
202503259 | STE | 202503251 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202511 | 10/03/2025 14:23:25 | Solicito apoio para adquirir reparo do cilindro hidráulico de inclinação do cesto de elevação de pessoas da PEMT Z45/25 | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202511 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada a substituição das vedações do cilindro de nivelamento pela empresa Hortoman (CT 4500075766). Serviço realizado em garantia. Relatório de atendimento em anexo.
202500750 | STE |  | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR |  | 202503 | 17/01/2025 17:07:11 | Após instalação da polia de freio do lado a qual se acopla com o motor, verificado comprimento do eixo do redutor maior do que o anterior que estava instalado. Solicito parecer com relação ao procedimento a ser tomado para ajustar comprimento do eixo. Fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | ANDRE CESAR SHIRANE | O redutor deverá ser devolvido ao fabricante para que ele realize o ajuste do comprimento do eixo de entrada. Desmontar as polias de freio e disponibilizar o redutor no almoxarifado (G2) para envio. ID Remessa 0011/2025.
202500468 | STE |  | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR |  | 202503 | 13/01/2025 10:46:34 | Durante execução da SSA 202500119 foram realizadas medidas das polias de frenagem e encontrado o seguinte: Eixo curto Ø 50,005 / Polia Ø 49,980 e Eixo longo Ø 50,005 / Polia Ø 49,960. Verificado interferências de 0,02 mm e 0,04 mm respectivamente. Solicito avaliação quanto a sugestão de usinar furos das polias para medida entre 49,98 e 50,00 mm a fim de se aproximar da tolerância H7. | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | ANDRE CESAR SHIRANE | Estamos de acordo com a realização da usinagem sugerida, já que o projeto dos freios estabelece tolerância H7, conforme desenho 5217DFJ0944.
202500310 | STE | 202418440 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202502 | 10/01/2025 15:57:40 | Solicitamos apoio para reposição do sensor de proximidade do MC da posição montante que foi danificado durante a instalação. NºS do sensor danificado: 2432026 BR. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202502 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se ha montado el sensor con número de serie 2432025 en la posición montante del Cojinete Combinado (P2M). Emitida SSA derivada 202500438 para IEQ1, para cambiar ajustes en el tablero SVP.
202500225 | STE |  | A008C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.028-2 | 202502 | 07/01/2025 14:21:20 | Avaliar a necessidade de balancear o rotor do ventilador, em virtude das evidências apontadas na SSA 202500111. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202502 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202502: Emitida SSA 202500284 a MMU1 para balanceo del ventilador.- 202503: Fue realizado el balanceo del conjunto, reduciendo los niveles de vibración a valores aceptables conforme ejecución de la SSA 202500284.-
202419265 | STE | 202416582 | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202449 | 05/12/2024 14:42:54 | Avaliar possibilidade de demarcação do piso da cota 225 para posicionamento de container, solicitada na SSA matriz 202416202, tendo em vista que a área a ser demarcada situa-se sobre o trilho do Limpa Grades. | ISI1 | IME3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202449 | ANDRE CESAR SHIRANE | Devido à baixa utilização dos Limpa Grades, não há problema em realizar a demarcação no local desejado. Sugerimos que seja gravado na área que o uso desse espaço será somente durante os PDs 9A.
202419162 | STE | 202418445 | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202449 | 04/12/2024 08:44:13 | Solicitamos avaliação da necessidade do serviço solicitado na SSA matriz (202418445) devido à nova medição (SSA 202418561) realizada após a eliminação de folga no acoplamento da bomba (SSA 202417843). | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202451 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Analizada la nueva medición por especialista, quien constató que las evidencias de desalineación continúan presentes. Realizar la alineación del conjunto conforme indicado en la SSA 202418445.-
202419010 | STE |  | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202449 | 02/12/2024 09:08:50 | Avaliar a necessidade de balanceamento do rotor do ventilador, por conta das evidências apontadas na SSA 202418743. Providenciar a ação corretiva, caso necessária. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202449 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SSA 202419098 a MMU1 para balanceo del ventilador.
202417132 | STE | 202417123 | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202443 | 25/10/2024 15:10:27 | Solicitamos apoio para solucionar presença de aves no interior da casa de maquinas do pórtico. Sugerimos fechar a abertura dos cabos de aço com viga u e lençol de borracha 8 mm (Cod: 718472, 498882), e realizar o fechamentos do acesso aos cabos da ancoragem com tela para pássaros fixada no piso. (cod. 706355). Segue em anexo fotos do acesso aos cabos de ancoragem e fotos de protótipo do fechamento da abertura dos cabos. | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202443 | ANDRE CESAR SHIRANE | Estamos de acordo com a proposta. Atentar para que não haja interferência com os componentes móveis (cabos de aço, correntes, tambores). Sugerimos realizar teste de movimentação completo do sistema de elevação para avaliar todo o percurso do cabo de aço para posicionamento do perfil U.
202417122 | STE | 202416978 | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202443 | 25/10/2024 15:10:39 | Solicito apoio para acionar contrato de manutenção dos guindastes móveis Grove a fim de verificar/solucionar não funcionamento do freio do sistema de giro da cabine, conforme relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 | ANDRE CESAR SHIRANE | 05/11/2024: Atendimento realizado pela empresa Manitowoc através do contrato 4500072370. Foi feita a desmontagem e limpeza das válvulas de freio part number 90000895 e substituição da válvula 90000894. Foram encomendadas duas unidades das válvulas 90000895 conforme recomendação do fabricante para substituição posterior.
202417108 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202443 | 25/10/2024 15:11:40 | Solicito apoio para adquirir conjunto de calços inferiores das lanças de içamento do guindaste GROVE RT530E para substituição preventiva. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 | ANDRE CESAR SHIRANE | Recebidos os calços e disponibilizados ao usuário para aplicação. Part number: 7671100116 - 6 unidades.
202417095 | STE | 202416979 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202443 | 24/10/2024 14:11:24 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção das PTAs a fim de verificar/solucionar perda de óleo pelo cilindro de elevação da gaiola, conforme relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202445 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado atendimento pela Hortoman, autorizada Genie, através do contrato 4500075766. Retirado o cilindro, feita a revisão e solucionado o vazamento.
202416986 | STE | 202416960 | N086A005 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3243.017-2 | 202443 | 24/10/2024 14:12:25 | Solicito parecer técnico com relação a defeito em sustentação de carga identificado na ponte N23 durante içamento de plataforma elevatória GENIE Z45/25, conforme relatado na SSA matriz e apoio para aquisição de sobressalente para solução do defeito. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 | ANDRE CESAR SHIRANE | Conjunto do motofreio muito antigo e desgastado, não conseguindo mais segurar a carga nominal. Necessário substituição. Aquisição será feita pela SOCM.DT. Enviado e-mail com modelo e orçamento. Até que a substituição seja feita, recomendamos a isolação da ponte rolante N23.
202416222 | STE | 202416129 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202441 | 09/10/2024 07:58:26 | Solicito apoio para aquisição de 2 unidades de tubos de alimentação hidráulica do cilindro de acionamento de barra de estabilização do equipamento e de 3 unidades de conexões hidráulicas do mesmo cilindro para solucionar defeito relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202441 | ANDRE CESAR SHIRANE | Material recebido e disponibilizado ao usuário. 1) Tubo, código 7910100671 - 1 unidade 2) Tubo, código 7910100672 - 1 unidade 3) Adaptador, código 7447080801 - 3 unidades 4) Anel de vedação, código 7755014002 - 3 unidades 5) Anel de vedação, código 7755908002 - 3 unidades
202415001 | STE |  | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 18/09/2024 07:47:33 | Analisar a necessidade de balancear o rotor do ventilador, em virtude das evidências apontadas na SSA 202414859. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202438 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizado el balanceo del rotor del ventilador conforme ejecución de la SSA 202415143. Resultados satisfactorios indicados en la ejecución de la SSP 20245447.-
202414921 | STE |  | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202438 | 17/09/2024 15:16:28 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alarme em: -Ponto: 1H=6,46 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=9,39 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202438 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Confirmada a existência de batimento durante a análise das imagens amplificadas. Recomenda a instalação de reforços estruturais na SSA 202415682.
202414920 | STE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202438 | 17/09/2024 15:16:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta em: -Ponto: 2A=5,53 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 5V=4,09 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme em: -Ponto: 1H=6,86 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=5,94 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202438 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Confirmada a existência de batimento durante a análise das imagens amplificadas. Recomenda a instalação de reforços estruturais e novos chumbadores na SSA 202415683.
202414148 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202436 | 05/09/2024 11:57:12 | Durante execução da manutenção preventiva 2A do equipamento (SSP 20244494) verificado incompatibilidade do filtro de combustivel (código de estoque 717816 e part number 90038671) e do filtro de ar primario (código de estoque 717804 e part number 90024437). Solicito apoio para que sejam adquiridos e cadastrados os seguintes itens: filtro de combustivel primário, filtro de combustível secundário, filtro de ar primário - Vide fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202437 | ANDRE CESAR SHIRANE | Recebidos os sobressalentes e incluídos em estoque: 717816 - PRÉ FILTRO COMB GUIND GROVE GCD25 (referência Manitowoc:90026681) 717818 - FILTRO SECUND COMBUS GUIND GROVE GCD25 (código Manitowoc: 90049239) 717804 - FILTRO AR PRIM GUIND GROVE GCD25 (referência Manitowoc: 90023610)
202414089 | STE | 202414079 | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202436 | 06/09/2024 15:07:05 | Solicito apoio para aquisição de placa de visualização de informações da PTA Genie Z80/60 para substituição conforme indicado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202437 | ANDRE CESAR SHIRANE | 19/11/2024: Recebido e disponibilizado o visor (PN 88056GT) ao solicitante para instalação.
202413981 | STE |  | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202436 | 02/09/2024 17:09:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta em: -Ponto: 2A=5,19 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 3H=1,512 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Alarme em: -Pontos: 1H=12,26 e 2H=11,73 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202436 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Confirmada a existência de batimento durante a análise das imagens amplificadas. Recomenda a instalação de reforços estruturais e novos chumbadores na SSA 202414162.
202413915 | STE |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202436 | 02/09/2024 14:16:00 | Solicitamos a avaliação e, caso pertinente, o detalhamento da implementação de um novo arranjo das válvulas NV107 e NV104 de modo a padronizar os modelos hoje instalados e tornar o ajuste da condutividade menos sensível. Nota: proposta em anexo. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202436 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Elaborada proposta para substituição da válvula NV104 e modificação da bitola da válvula NV107. Projeto disponível em anexo. Uma vez aprovado, o projeto será incorporado ao SAT.
202413888 | STE | 202413852 | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202435 | 30/08/2024 14:32:27 | Solicito parecer técnico e providências necessárias para correção de fixação dos cabos de aço da porta para solucionar evento relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202438 | ANDRE CESAR SHIRANE | Acionada a empresa Solução Industrial para atendimento em garantia. Foi retirada a porta da cota 133, substituídos perfis danificados e refeitas as soldas trincadas. O soquete de fixação dos cabos de aço foi trocado para soquete tipo cunha.
202413740 | STE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202435 | 29/08/2024 08:07:30 | Analisar a necessidade de balancear o rotor do ventilador, em virtude das evidências apontadas na SSA 202413489. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202435 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizado el balanceo del rotor del ventilador conforme ejecución de la SSA 202413818. Resultados satisfactorios indicados en la ejecución de la SSP 20245448.-
202413739 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 29/08/2024 08:07:38 | Analisar a necessidade de balancear o rotor do ventilador, em virtude das evidências apontadas na SSA 202413488. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202435 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizado el balanceo del rotor del ventilador conforme ejecución de la SSA 202413808. Resultados satisfactorios indicados en la ejecución de la SSP 20245448.-
202412425 | STE | 202412338 | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 07/08/2024 11:03:43 | Debido a la ocurrencia de pérdida de aceite hidráulico en este equipo Interruptor 05L03), se solicita apoyo para la realización de inspección con cámara acústica perteneciente a ese sector, con la expectativa de verificar y localizar posibles puntos de fuga del aceite hidráilco en el accionamiento, conforme relatado en la SSA matriz. | IEQ3 | IME3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202432 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se realizó el acompañamiento según solicitado, para la inspección con la cámara de imagen acústica NLF-10. Se verificó la funcionalidad en la detección de pérdidas internas en el sistema de accionamiento hidráulico del interruptor, donde no son visibles estas posibles fugas. NO se detectaron pérdidas con el uso de este instrumento.
202412348 | STE | 202406556 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202432 | 06/08/2024 16:03:12 | Solicitamos apoio para verificar na próxima parada as condições dos filtros, redutor de ruído, dutos e borrachas de vedação do sistema de ventilação do recinto dos anéis coletores. Objetivo: pesquisa de possível causa do nível elevado de sujeira encontrado durante a inspeção semanal do recinto. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202434 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Resultados de la insp. y test de funcionamiento: - Se observa gran cantidad de polvo del ambiente y suciedad en el reductor de ruido. Esperado. - Se observa polvo negro brillante (carbonilla) en el ducto de salida del aire de ventilación, proveniente del recinto del anillo colector. - Se verificó el accionamiento del conjunto motoventilador (principal y reserva) y la apertura/cierre de las aletas de la rejilla de ventilación. Todo ok. - SMMG reporta que las escobillas desgastan más (marca SHUNK)
202412104 | STE | 202412087 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202431 | 01/08/2024 16:02:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO RTD 38T3 DE TEMPERATURA ALTA DA SAPATA ESCORA Nº01 NA PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, PREVISTA PARA MARÇO/2026, EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DA SSA MATRIZ 202412087. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202432 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | En función de su naturaleza de ítem de protección de la máquina, se sugiere la sustitución inmediata del RTD de la zapata de empuje 01; en aprovechamiento de la oportunidad del PD actual (en inicios) y la condición hidrológica actual, con varias UG´s en parada por conveniencia operativa. Tal medida previene una intervención futura en escenarios menos favorables (falla de un segundo RTD, condición hidrológica desfavorable, etc.).
202411448 | STE | 202411238 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202430 | 23/07/2024 17:23:21 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER/PROCEDIMENTO DE REPARO DE TRINCA DETECTADA DURANTE EXECUÇÃO DA SSA MATRIZ, LOCALIZADA NA GAVETA 01 ABERTA, JUNTO AO SUPORTE DE FIXAÇÃO DA TAMPA ARANHA INFERIOR, COLUNA 02, LADO ESQUERDO, CONFORME ANEXO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202430 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Realizar una perforación pasante de diámetro 12.7mm en la extremidad de la fisura para evitar la propagación de la misma. Repetir el ensayo de LP para verificar condición posterior a intervención. Monitorear el estado de esta fisura en el próximo PD de la Unidad.
202411197 | STE | 202301924 | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202429 | 16/07/2024 14:38:57 | Solicitamos parecer técnico para resolver perdida de aceite registrada en SSA matriz. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202429 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Material adquirido vía OC 4500080816 - ITEM 90 - VÁLVULA ESFERA AÇO 500BAR 12MM; fue entregado e inspeccionado por MTSI.DF (Boletín de Inspección en anexo). Instalación será realizada en SSA matriz.
202410211 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202427 | 01/07/2024 14:26:25 | Solicito apoio para acionamento da empresa responsável pela modernização do montacargas AMC para correção da pendencia 46 - Cabo de aço fixado na porta incorretamente (cota 122) conforme relatado na AR/SMI.DT/060/24. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202427 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado resolução da pendência à empresa Solução Industrial através do Contrato 4500066024. Emitida SSA derivada 202410216 para acompanhamento e verificação do serviço.
202409696 | STE |  | B032E042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.135-2 | 202426 | 26/06/2024 13:50:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: 1H= 13,25, e 2H=9,08[mm/s] em global de velocidade RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202426 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise das imagens amplificadas e dos ensaios de impactação ficou evidente a existência de ressonância/batimento, sendo este comportamento típico em bombas instaladas em transformadores de fabricação COEMSA. Por se tratar de caso conhecido e monitorado, nenhuma ação adicional será recomendada.
202409695 | STE |  | B032E040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.134-0 | 202426 | 26/06/2024 13:50:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1H= 6,72 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202426 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise das imagens amplificadas e dos ensaios de impactação ficou evidente a existência de ressonância/batimento, sendo este comportamento típico em bombas instaladas em transformadores de fabricação COEMSA. Por se tratar de caso conhecido e monitorado, nenhuma ação adicional será recomendada.
202407368 | STE | 202407081 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202419 | 10/05/2024 10:18:32 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 28,41 mm/s y 2H= 35,96 mm/s. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202421 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional das bombas do sistema de esgotamento sanitário já foi exaustivamente debatido em outras solicitações de serviço, sendo a elevada severidade causada por um batimento/ressonância. Sendo assim, recomendamos a modificação da base de fixação de maneira análoga àquela realizada na SSA 202313902. Emitida SSA 202408507 solicitando ação do órgão especialista.
202406548 | STE |  | A001H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.001-6 | 202417 | 24/04/2024 09:11:38 | Conforme sugestão de melhoria relatada na OTS.SMMU.2024.007, solicitamos avaliação da viabilidade e apoio para a implantação de um ponto de despressurização da linha de alta pressão de nitrogênio do tanque de expansão. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202418 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise da situação e entendimento da demanda do emissor, foi elaborado o desenho esquemático em anexo. Uma vez implantada, a solução irá possibilitar a despressurização de todos os segmentos da linha de alimentação de N2 dos tanques de expansão das U01 a U18. Além disso, o circuito passará a ser de baixa pressão, trazendo mais segurança à equipe. Obs.: 1) ajustar o regulador de pressão em 10 bar. 2) retirar o transdutor de pressão 63PW6 (pressão do cilindro) e viabilizar a remoção do PWB.
202404847 | STE | 202403719 | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202413 | 25/03/2024 17:23:27 | Solicitamos adquisición de 2 unidades del item 24 del listado de piezas indicado en el archivo anexo a fin de dar cumplimiento a la SSA matriz. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | ANDRE CESAR SHIRANE | Material adquirido e entregue ao usuário para substituição. Apoio para braço de guindaste, código 7033001063 – 02 unidades.
202404841 | STE | 202403880 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202413 | 25/03/2024 17:23:36 | Solicitamos adquisición de 2 unidades del item 24 del listado de piezas indicado en el archivo anexo a fin de dar cumplimiento a la SSA matriz. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | ANDRE CESAR SHIRANE | Material adquirido e entregue ao usuário para substituição. Apoio para braço de guindaste, código 7033001063 – 02 unidades.
202402404 | STE | 202400704 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202407 | 16/02/2024 15:57:49 | Verificar possibilidade de reparação/substituição do ar condicionado do guindaste, que encontra-se com defeito, através do contrato de manutenção com o fabricante (Manitowoc). | MAM2 | IME3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202407 | ANDRE CESAR SHIRANE | Ventilador do ar condicionado (part number 90018843) recebido e entregue ao usuário para instalação.
202402161 | STE | 202402020 | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202406 | 09/02/2024 12:38:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta em: 1V= 5,41; 2H= 4,79; 3H= 4,72; 4H= 6,82; 4V= 6,88; 4A= 6,55 - [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme nos pontos: 2V= 7,57; 2A= 10,09; 3V= 7,50 -[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado medição de fase cruzada (vide relatório anexo). | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202407 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível empenamento do eixo do ventilador, evidenciado pela presença de choques periódicos @9,5 Hz no sinal discreto, elevadas amplitudes em 1x rpm do ventilador, com harmônicos, e oposição de fases em 3A/4A. Sendo assim, recomendamos a substituição do eixo do ventilador.
202401900 | STE | 202400847 | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202405 | 02/02/2024 13:13:09 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=2,28 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2H=1,96 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 1H=1,455 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no Sistema Omnitrend. Também segue anexo imagens do equipamento. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202406 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi possível identificar a existência de defeitos no equipamento. Evidências: 1) a severidade de vibração é baixa. 2) a presença de choques periódicos no sinal discreto de aceleração, também observados no espectro de envelope, pode ser causada pelo próprio movimento alternativo do equipamento (múltiplos da velocidade de rotação). 3) o ruído auscultado não tem relação com os rolamentos do motor. Recomendamos a verificação dos componentes internos da bomba.
202401791 | STE | 202401481 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202405 | 02/02/2024 13:13:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2A=2,18 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; e 3H=5,630 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND. Adicionalmente foi realizado a medição de fase cruzada com os seguintes valores: 1Vx2V: 182º , 2Vx3V: 189º, 2Hx3H: 215º, 1Hx2H: 343º, 2Ax3A: 40º. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202405 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento paralelo no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1 e 2x rpm, com predominância desta última, e oposição de fase nas direções radiais. Somado a isso, verificada a existência de choques periódicos no sinal discreto com presença da FTF e harmônicos no espectro de envelope, além de modulação em 2x FTF. Recomendamos o alinhamento e a substituição dos rolamentos da bomba.
202400813 | STE | 202400746 | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202403 | 17/01/2024 07:34:45 | Emitir parecer sobre propuesta de reinstalar placas de acero faltantes en la estructura de la viga pescadora del pórtico del vertedero , específicamente a las chapas correspondientes al detalle L del diseño 5071DF75225P. En caso de parecer favorable, indicar procedimiento de soldadura. | MAM2 | IME3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202403 | ANDRE CESAR SHIRANE | Não foi encontrado registro sobre a retirada das chapas de limite de curso dos ganchos da viga pescadora. Anexo o procedimento de solda PS-SMIM.DT-001-2024 para recolocação.
202320708 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202352 | 27/12/2023 17:31:18 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2H: 4,492 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2V: 3,60 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1x rpm e harmônicos no espectro de envelope. Emitida SSA 202400013 solicitando o alinhamento.
202320707 | STE |  | A007H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.030-9 | 202352 | 27/12/2023 17:31:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H: 7,343 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença da BSF e harmônicos com modulação em FTF. Emitida SSA 202400025 solicitando a substituição dos mancais de rolamento.
202320432 | STE |  | A003E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.005-1 | 202351 | 21/12/2023 13:02:46 | Durante medição de vibração no PD 9M, foi constatado Alarme de vibração global nos pontos 1V [6,86 mm/s] e 2A [10,26 mm/s] e Alerta de vibração global em 2V [4,04 mm/s]. Dados de medição, gráficos e fase cruzada constam em relatório anexo. Emitir parecer e providências, se necessário, junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade da direção axial. Emitida SSA 202320644 solicitando parecer do especialista.
202320357 | STE | 202306253 | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202351 | 21/12/2023 13:03:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta e Alarme: Segue pontos em Alerta: 2He: 5,945 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, ponto 2V: 4,90 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue ponto em Alarme: 2A: 7,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada nos seguintes pontos: 2Ax4A: 41º ¦ 2Vx3V: 287º ¦ 1Vx2V: 185º ¦ 2Hx3H: 33º. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anomalias. Severidades e parâmetros de tendência de envelope coletados em 21/12/2023 dentro da normalidade. Emitida SSA 202320642 para ampliar a investigação.
202320159 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.043-0 | 202350 | 15/12/2023 17:07:16 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de vibração elevada, na condição de Alerta, no ponto 1He=1.347 g (Envelope Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Como a lubrificação é realizada pelo fluido bombeado, é possível que tenha ocorrido a obstrução parcial dos canais de fornecimento de óleo. Emitida SSA 202400021 solicitando parecer do especialista.
202319832 | STE | 202319618 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202349 | 06/12/2023 16:31:10 | Solicitamos apoio para aquisição do kit reparo do bloco direcional do guindaste Liebherr conforme consensado com o técnico do fabricante. | MAM2 | IME3 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202349 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquiridos e entregues os seguintes componentes indicados pelo fabricante após visita técnica: 010 / KIT DE VEDACAO LIEBHERR 11182286 - 2 un. 020 / KIT DE VEDACAO LIEBHERR 10872986 - 1 un. 030 / KIT DE VEDACAO LIEBHERR 11182287 - 1 un. 040 / KIT DE VEDACAO LIEBHERR 10872987 - 4 un. 050 / KIT DE VEDACAO LIEBHERR 10872988 - 1 unidade 060 / CONJUNTO TUBEIRAS LIEBHERR 10353991 - 2 unidades
202319015 | STE | 202318319 | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202347 | 22/11/2023 13:33:48 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1-JS=7,97 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de ressonância/batimento, evidenciada pela amplificação do sinal discreto de aceleração. Este comportamento é comum neste equipamento e pode ter sido motivado pelo afrouxamento do dispositivo de fixação. Emitida SSA 202320634 solicitando o reaperto deste componente.
202319002 | STE | 202318396 | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202347 | 22/11/2023 13:33:53 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alarme em Velocidade: Ponto: 1H=20,34 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS, 2H=17,35 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também segue ponto em Alerta em Velocidade: 2A=4,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais de detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Confirmada a hipótese de excitação forçada a partir da análise dos dados coletados com o sistema IRIS M. Por conta disso, foi emitida a SSA 202400436 solicitando a substituição dos chumbadores da base e a instalação de reforço entre os pés de sustentação do motor. Coordenar a coleta de novos dados vibracionais após a intervenção corretiva.
202318271 | STE | 202306617 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202345 | 08/11/2023 07:39:19 | Luego de los ajustes realizados se volvieron a medir niveles vibración según SSA 202317603, donde fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 1,922 g, 1JS= 1,435 g, 2BR= 1,789 g y 2JS= 0,775 g. Para mas información ver documento anexado o en el sistema ONITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição do redutor, houve efetiva mitigação da severidade de vibração em todas as direções (aproximadamente 90%). O comportamento visto no espectro de envelope é compatível com o tipo de máquina, sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202318270 | STE | 202221350 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202345 | 08/11/2023 07:39:03 | Luego de los ajustes realizados se volvieron a medir niveles vibración según SSA 202317605, donde fue constatado un punto con vibración elevado en condición de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A= 4,62 mm/s, todos los demás puntos se encuentran por debajo de los niveles de alarma. Para mas información ver documento anexado o en el sistema ONITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a modificação da base de fixação da bomba, houve efetiva mitigação da severidade de vibração na direção 2A (da ordem de 90%). Não existem evidências de que a severidade atual, em nível de alerta apenas, seja causada pelo problema na base, mas sim pelo próprio sistema de transmissão por correias. Como o comportamento atual não impõe risco à integridade do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento.
202318159 | STE |  | K076B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1203 | 0327.003-3 | 202345 | 06/11/2023 14:29:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1-MT= 2,875 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de choques no sinal discreto, causando elevação do parâmetro de tendência de das amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope. Outrossim, verificada a existência de modulação AM ~1,5Hz no sinal discreto. Não existem evidências de defeitos nos mancais de rolamento. É provável que tais efeitos sejam causados pelo afrouxamento do dispositivo de fixação do motor. Emitida SSA 202318451 solicitando ação do especialista.
202317620 | STE |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202344 | 30/10/2023 16:00:02 | Solicita-se apoio para aquisição de elementos filtrantes para o óleo hidráulico da plataforma aérea GENIE Z80/60. Filtro código fabricante (60857), conforme imagens em anexo. Favor incluir como item de estoque, com política de reposição e avaliar quantidade de máximos e mínimos. Solicita-se como aquisição inicial, pelo menos a compra de 03 filtros para aplicação imediata e outros 03 filtros para incluir em estoque de almoxarifado. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202346 | ANDRE CESAR SHIRANE | 02/07/2024: Recebidos 6 elementos filtrantes, sendo 3 entregues ao usuário e 3 deixados no almoxarifado para estoque. Processo de codificação solicitado através da SMDTC-1962.
202316461 | STE | 202306328 | B011A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.056-1 | 202340 | 05/10/2023 13:37:39 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E PROCEDIMENTO REFERENTE AO MONITORAMENTO DA ATUAÇÃO DO INDICADOR DE FILTRO OBSTRUÍDO DO FILTRO 9.1 CONFORME SOLICITADO POR IME3 ATRAVÉS DA SSA 2023/06695. NOTA: ATUAÇÃO OCORREU NO PRIMEIRO ACIONAMENTO DA BOMBA P/ A PARADA DA UNIDADE GERADORA EM 05/10/2023. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202340 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según los resultados de análisis de aceite del cojinete combinado, anexado a la SSA 202316479, no se evidencia la presencia un número significativo de partículas metálicas de gran tamaño en las muestras colectadas. El aceite está en buenas condiciones para el uso específico.
202316298 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202340 | 03/10/2023 07:27:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto 2H em Alerta: 4,149 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202340 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram constatadas anormalidades nos dados vibracionais. A elevação do parâmetro de tendência de envelope ocorreu em virtude da existência de diversas amplitudes em 1x rpm no espectro de envelope. Não foram identificadas freqs. características, tampouco modulações. Esta condição, de acordo com Gurusamy (2015) sugere a existência de choques no sinal, como os causados por desalinhamento e desbalanceamento. Emitida SSA 202316385 solicitando o realinhamento do conjunto.
202315104 | STE | 202315018 | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202337 | 12/09/2023 07:54:47 | DETERMINAR A CONFIGURAÇÃO DO FLUXÔMETRO 80TW RESERVA Nº S. U247707 (CONFIGURAÇÃO ATUAL: 4 A 20MA / 0 A 500MBAR) QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE C/ ATUAÇÃO DE LIMITE SUP. ATUADO (6045 L/MIN A 20,3MA) E DIMENSIONAR UMA PLACA DE ORIFÍCIO QUE DEVERÁ SER MONTADA ANTES DA VÁLVULA 10MC EM PD 9M, EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO ACIMA DE 1000 L/MIN DO FLUXO DO SIST. DE RESF. DO M.C, CONF. SUBST. DA VALVULA 10MC POR MAM1 NO ÚLTIMO PD 3S. FLUXO ANTERIOR A SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULA: 5000 L/MIN, FLUXO POSTERIOR: 6045 L/MIN | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202337 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Alterar la configuración del caudalímetro instalado en la posición 80TW, con Serial Nro. 158450; para el rango: 0 a 1000 mbar, con flujo esperado 8495 L/min; según documento anexo. Este ajuste será temporal hasta la instalación de la placa orificio, redimensionada según SSA 202315189.
202314017 | STE |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202334 | 22/08/2023 14:46:20 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valores de Vibração em níveis de Alerta em Global de Velocidade no ponto 2A=3,87 mm/s. Foi realizado o ensaio de Fase Cruzada que resultou em fora de fase em 2AX3A=180º. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202334 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade da direção axial e oposição de fases 2A/3A @ 1x rpm. Emitida SSA 202314311 solicitando parecer do especialista.
202311421 | STE | 202311332 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202328 | 11/07/2023 15:16:52 | Solicitamos apoio na compra do recipiente para cal sodada da unidade alcalinizadora. Recipiente transparente encontra-se trincado, conforme SSA matriz. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202328 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Verificado no manual de operação do equipamento (621080B3445I) que o componente LIME CONTAINER AT 217 é, na verdade, um filtro de ar comprimido com copo de policarbonato. Sendo assim, recomenda-se a utilização das opções já existentes em almoxarifado: 271829 (1" e maior volume) ou 250678 (1/4" e menor volume). Realizar as mínimas adaptações necessárias para fixá-lo ao skid.
202310096 | STE | 202309647 | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.002-7 | 202325 | 21/06/2023 10:34:56 | Solicitamos parecer técnico para el procedimiento de soldadura conforme a feedback durante la ejecución de la SSA 202309647. | MMU3 | IME3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación según procedimiento de soldadura PS-SMIM.DT-004-2023; en adjunto.
202309738 | STE | 202309695 | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202324 | 14/06/2023 18:23:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos de medição: Alerta em: 1H=4,57; 1V=4,77 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme em: 2V=7,49; 2A=15,40[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado o ensaio de fase cruzada (vide anexo). Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento do conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções axiais. Somado a isso, observada a oposição de fases 1V/2V, 2A/4A, 1H/2H e diversos outros pontos da base. Emitida SSA 202309779 solicitando intervenção do órgão de manutenção.
202306382 | STE | 202306380 | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202316 | 17/04/2023 17:35:15 | Gestionar junto con la contratada (Contrato N°4500050300 ) items de reposición para la realización del mantenimiento correctivo del cuadro eléctrico principal de comando del elevador E18, en función al principio de incendio registrado.. OBS.: elevador fuera de servicio. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202319 | ANDRE CESAR SHIRANE | A peritagem realizada pela Otis / WEG não demonstrou a relação entre o princípio de incêndio e a falha do inversor. Relatório em anexo.
202305170 | STE | 202305164 | N023A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.031-2 | 202313 | 28/03/2023 11:03:07 | Durante la inspección de evaluación del elevador inoperante, fue detectado junto con colaboradores de OTIS (contrato 4500050300) que el inversor de frecuencia (drive) se encuentra con falla funcional, por lo que se solicita gestionar con la contratada la reparación o sustitución del mencionado componente. | MAM2 | IME3 | ISAIAS LUIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202313 | ANDRE CESAR SHIRANE | 28/03/2023: Encaminhada solicitação de substituição do drive ao supervisor da contratada. 29/03/2023: Novo componente recebido e instalado. Funcionamento do elevador normalizado.
202304373 | STE | 202304345 | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202311 | 17/03/2023 13:51:19 | Solicitamos apoio na avaliação de avaria mangueira de teflon da cabeça de bobina da capa protetora Nº 499,5, conforme SSA matriz e fotos em anexo. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após visita ao local e análise da avaria com acompanhamento da SMMU.DT concluiu-se que o dano não apresenta riscos à operação do sistema de água pura. Deste modo, nenhuma ação adicional será recomendada. Obs.: decisão tomada após breve reunião conclusiva realizada no dia 15/03.
202304346 | STE | 202303556 | A004C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.178-4 | 202311 | 17/03/2023 13:51:34 | Solicitamos avaliação das pressões lidas no manômetro de entrada do circuito de resfriamento do sistema de excitação. Realizada a substituição do manômetro por um calibrado por ILA2 e a limpeza da placa de orifício por meio da SSA 202303583. Após as ações mencionadas, realizadas as seguintes leituras: Todos os trocadores abertos: 1,3bar Apenas trocador N1 aberto: 4,2bar Apenas trocador N2 aberto: 4,2bar Apenas trocador N3 aberto: 4,2bar | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após ensaios realizados pela MMU1, feito o cálculo e o projeto de nova placa de orifício para o circuito da válvula 06EC. Uma vez instalada, a pressão com todos os trocadores de calor abertos ficou em ~2,5 bar. Projeto e cálculo em anexo.
202304208 | STE |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202311 | 14/03/2023 14:34:39 | PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DAS 32 SAPATAS PROVENIENTES DA U04 CONFORME SUBSTITUIÇÃO EXECUTADA ATRAVÉS DA SSA 202210678 E DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO PARA REPARO EM FABRICA CONFORME DM 70030654. NOTA: 16 UNIDADES DO MODELO DESENHO 6210DF71545P E 16 UNIDADES DO MODELO DESENHO 6210DF71833P. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202311 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 16/10/2024: Lote 2 (64 un.) de zapatas de freno retrabajadas y reacondicionadas fueron entregadas en Depósito de IB-MI. Materiales verificados e inspeccionados por la SMMU.DT cumplen con la ET y fueron aceptados. Databook en anexo.
202303490 | STE | 202303468 | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202309 | 02/03/2023 08:17:23 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta: 1He=5,246 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 3He=3,706 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 2V=3,50[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2A=3,69[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado o ensaio de fase cruzada: 2Hx3H: 129º, 2Vx3V: 339º, 2Ax3A:124º, BASE (PRÓXIMO PÉ DO MOTOR LADO MT-BR)xBASE PRÓXIMO ACOPLAMENTO: 290º. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202309 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202302886 | STE | 202302811 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202307 | 16/02/2023 07:10:39 | Devido ao rompimento das arruelas de pressão cônicas, solicita-se a indicação de materiais para uso na fixação dos links de saída de fase e neutro. Dados na SSA matriz. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202317 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se recomienda la utilización de material acero inoxidable, compatible con el nuevo kit de fijación de los links de salida de fase neutro. El mismo fabricante propone la utlización de arandelas cónicas de presión M16 (ARRUELA MOLA PRATO) Din 6796 en material Acero INOX 304.
202302878 | STE | 202301646 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202307 | 15/02/2023 15:30:10 | Conforme solicitado pela OPSE.DT, avaliar a possibilidade de redução da histerese do indicador 80SWI-1 para rearme do alarme de fluxo baixo de água pura e evitar a transferência de bomba em casos de sobrefrequência no painel UMCC. Valor atual da histerese: 2 l/s. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202307 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Recomendamos a alteração da histerese do instrumento 80SWI para 1 L/s. Por se tratar de uma condição transitória, cuja ocorrência está limitada ao período em que a UG encontra-se desconectada da barra, nenhum efeito adverso será observado durante a operação normal.
202302730 | STE | 202302661 | P042E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1102 E ACESSÓRIOS | 0816.005-8 | 202307 | 14/02/2023 15:08:45 | Proveer procedimiento de reparo para perdida de agua en cuerpo/casco del filtro de autolimpieza proveniente de fisuras mostradas en imágenes adjuntas en SSA matriz. | MAM3 | IME3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202308 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizar abertura da junta (trinca) a ser reparada com disco de aço de 2 mm de espessura em toda sua extensão. Em seguida, aplicar procedimento de soldagem PS/SMIM.DT/006/2017. Temporariamente é possível utilizar reparo a frio Belzona-1212.
202302689 | STE | 202302679 | B012A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.014-1 | 202307 | 14/02/2023 08:28:21 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER QUANTO A ATUAL TEMPERATURA DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO RELATADA NA SSA MATRIZ EM 52,2ºC. NOTA: ÚLTIMA CARGA DE ÓLEO FOI SUBSTITUÍDA NO ANO/SEMANA 2017/14 ATRAVÉS DA SSA 2015/07454A COM 11.800 LITROS DE ÓLEO NOVO E 20.000 LITROS DE ÓLEO REGENERADO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202307 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según el análisis realizado, no se encontraron evidencias de la influencia del uso de mezclas de aceites, nuevo y regenerado, en el aumento de la temperatura del aceite del cojinete combinado. Luego del último PD 3A de la UG12 (sem 20/21/22 del 2023), la curva de la temperatura del aceite del CC presenta un comportamiento estabilizado por debajo de los 50°C; con un valor promedio de 44,4°C. Ver documento anexo.
202302009 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 08/02/2023 14:45:53 | A "OTS_FEBRERO_2023_MMU3_1" identificou a necessidade de melhorar o modo como são transportados as placas do torno e os macacos de freio até os tornos mecânicos na oficina de usinagem. Assim, solicitamos ajuda para elaboração de um projeto que resolva esse problema. Contato para mais informações: Jean 4971/ Ever 9642/ John 9288. | MMU3 | IME3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202307 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Elaborado projeto de uma ponte rolante de acionamento manual com talha elétrica de 1 tn de capacidade. Projeto e planta de situação em anexo.
202301539 | STE | 202300707 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202305 | 30/01/2023 16:46:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3H=2,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 8,293 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo, e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Recomendada a substituição dos mancais de rolamento pelo especialista. Deverá ser realizada nova coleta de dados vibracionais ao término da intervenção.
202301538 | STE | 202301300 | A003H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.024-2 | 202305 | 30/01/2023 10:20:07 | Solicitamos avaliação das temperaturas do motor indicadas na SSA matriz e avaliação da necessidade de intervenção. Realizadas medições de vibração e inspeção visual e não observadas anormalidades. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A temperatura verificada na carcaça do motor, de fato, supera o esperado. Trata-se de caso conhecido e monitorado, cujos impactos diretos sobre a performance podem ser negligenciados. Tal situação decorre da redução da vazão de ar motivada pela troca do modelo de ventilador (vide SSA 201403619A). Ademais, a classe de isolação do motor permite uma elevação de temperatura de até 80°C, o que não é observado nesta situação. Por conta destas evidências nenhuma ação adicional é recomendada.
202300105 | STE | 202225088 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202301 | 03/01/2023 17:17:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1V=3,99[mm/s], 3V=3,76[mm/s], 4V=3,54[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Pontos: 2He=1,594 [g] e 4He=2,963 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente, foi realizado ensaio de fase cruzada (vide arquivo anexo) para análise. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não houve alteração significativa nos dados vibracionais. Já foi recomendada a verificação do batimento radial e a substituição dos mancais de rolamento. Nova coleta deverá ser realizada apenas após o término da intervenção corretiva.
202223858 | STE | 202205507 | N054A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.004-5 | 202249 | 06/12/2022 08:46:09 | Realizar análise e emitir parecer sobre os resultados do ensaio de vibração realizado através da SSA 202221998. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202249 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o comportamento normal do equipamento. A presença de 1x rpm e harmônicos no espectro de envelope das direções radiais é característica do acionamento por inversor de frequência. Comportamento observado em ambos os guindastes limpa-grades.
202223729 | STE |  | A009D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.018-5 | 202249 | 05/12/2022 07:33:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 2): 2V=4,11 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Esse ponto foi detectado durante segunda medição (dia 01/12/2022) da parada de máquina. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202249 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu o realinhamento e tensionamento da transmissão, houve significativa redução da severidade de vibração. Apesar disso, ainda persistem valores em patamar de alerta. Nenhuma ação adicional recomendada.
202223016 | STE |  | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202247 | 21/11/2022 11:14:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 1-BR=1,570 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=2,015 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-BR=2,568 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, não foram constatados novos alarmes.
202223013 | STE |  | A009H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.008-7 | 202247 | 21/11/2022 11:14:44 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=6,357 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U09 SSP 20221333. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da FTF e harmônicos no espectro de envelope. Emitida SSA 202223066 solicitando a substituição do equipamento. Obs.: o documento em tela foi encerrado para permitir a troca no sistema.
202222785 | STE | 202222453 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202246 | 16/11/2022 15:20:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto onde consta Alarme (Alarme 2): Ponto: 4A=9,29[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado medição de fase cruzada (vide arquivo anexo). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do órgão de manutenção não houve incidência de alertas/alarmes.
202222656 | STE | 202222438 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202246 | 16/11/2022 08:16:54 | Conforme reunião, apoio p/ elaborar croqui c/ ind. da posição dos reforços para alteração da base do compressor. A alteração busca obter resultados, do incremento na rigidez do conjunto, para identificar a influência nos valores de vibração do conjunto e possibilitar identificar característica operacional dos equipamentos. Após alteração do conjunto, solicita-se apoio para avaliar a periodicidade do ensaio de vibração nos moto-compressores e atuação somente em condição de alarme. | IME1 | IME3 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Instalar novo reforço composto por uma barra de 470 mm de perfil estrutural "I" 4" cód. estoque 209465 e novos pontos de fixação da base formados por 02 un de 67 mm (cada) de perfil estrutural "U" 4" código de estoque 232343 com furação central de Ø18 mm e dimensões similares aos pontos de fixação já existentes. Utilizar chumbadores de expansão 5/8" código de estoque 706276. Empregar costura contínua com P = 6 mm. Manter periodicidade de coleta de dados conforme IM.LA.0347.
202222330 | STE |  | B010D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.006-6 | 202245 | 08/11/2022 15:07:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): Ponto: 5H=19,20 [mm/s] e 6H=20,99 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 2H=1,743 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Medição foi realizada durante nonamestral antecipada. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, os mancais de rolamento serão substituídos utilizando documento específico.
202222319 | STE |  | B010D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.007-9 | 202245 | 08/11/2022 15:08:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2-BR=2,172 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Medição realizada durante nonamestral realizada na semana 41/2022 (antecipada). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, os mancais de rolamento serão substituídos no próximo PD da UG utilizando documento específico.
202222203 | STE | 202222060 | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202245 | 07/11/2022 09:27:12 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOBOMBA BSN-1201 QUE APRESENTA VIBRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | IME2 | IME3 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada análise do relatório e dos dados vibracionais coletados, sendo verificada a presença de modulação AM @2Hz no sinal discreto, característico da existência de batimento. Por se tratar de caso similar àquele observado na BSN-1202, recomendamos a modificação da base de suporte do motor.
202222140 | STE |  | K077B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1402 | 0327.007-6 | 202245 | 07/11/2022 08:24:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,139, 1-MT=2,044, 2-MT=2,140 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo Anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Já foi constatada a existência de defeito nos mancais de rolamento do motor na SSA 202100167. Está pendente a solução da SSA 202100271. Reiterado o pedido de substituição por e-mail no dia 11/11/2022. Não é recomendada a utilização do equipamento nestas condições.
202222079 | STE |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202244 | 03/11/2022 09:38:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,181 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202222077 | STE |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202244 | 03/11/2022 09:38:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 1-PY=6,18 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, narrada nas SSAs derivadas, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202222074 | STE |  | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202244 | 02/11/2022 16:30:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 2-PY=2,696 , 2-MT=2,245 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento do equipamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202222072 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202244 | 02/11/2022 16:30:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 1-PY=2,008 , 2-PY=2,047 , 2-MT=1,843 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após ação corretiva, que envolveu a relubrificação do equipamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202222071 | STE |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 0329.002-6 | 202244 | 02/11/2022 16:30:36 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 2-MT=4,774 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos de origem elétrica no motor de acionamento, evidenciada pela presença de 2xFL com modulação em 4 Hz no especto de envelope das direções radiais. Apesar disso, não foram verificados choques ou a elevação das severidades de vibração. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento.
202221999 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202244 | 02/11/2022 08:33:45 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 7,59 mm/s, 2H= 13,39 mm/s y 2A= 12,58 mm/s. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Parecer técnico já fornecido na SSA 202222203. Não é necessária a emissão de novo documento, uma vez que a SSA matriz já é de responsabilidade da área especialista.
202221961 | STE | 202210678 | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202244 | 02/11/2022 10:37:52 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER QUANTO AOS ENCAMINHAMENTOS DA DEFINIÇÃO/PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO REFERENTE A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DO CIRCUITO 2 OU DE AMBOS OS CIRCUITOS EM COMPLEMENTO AO LIXAMENTO DA PISTA DE FRENAGEM (SSA 2022/10672 E 2022/21818). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202244 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Teniendo el estado de las lonas de freno del circuito 2, que la pista de freno se encuentra con ondulaciones, como constatado en SSA 202210672, y al hecho de las lonas de freno del circuito 1 fueron sustituidas mediante la SSA 199913231A (SOM), servicio realizado en 1999/48. Recomendamos sustituir las 32 lonas de freno de la Unidad Generadora.
202221878 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202244 | 02/11/2022 08:17:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1H=2,440 e 2H= 1,718 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202244 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da tendência de envelope na direção 1H, contudo, o valor permaneceu acima de alerta na direção 2H. Por se tratar de um equipamento de operação intermitente, com baixo risco de danos, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Novo monitoramento será realizado no próximo PD da UG.
202221877 | STE |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202244 | 02/11/2022 08:16:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 1V=4,69 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e ponto em Alarme (Alarme 2): 7,70 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado medição de fase cruzada nos pontos: 1Vx2V: 169º ¦ 2Vx3V: 359º ¦ 1Hx2H: 0º ¦ 2Hx3H: 16º ¦ 2Ax3A: 5º. Dados estão disponíveis no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202244 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da severidade de vibração, contudo, as amplitudes em 1x rpm e harmônicos permaneceram acima de alerta na direção 2A. Por se tratar de um equipamento de operação intermitente, com baixo risco de danos, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Novo monitoramento será realizado no próximo PD da UG.
202221875 | STE | 202221350 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202244 | 02/11/2022 08:17:29 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en el punto 3H= 7,152 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202248 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Hipótese da existência de batimento confirmada na SSA 202312858. Esta solicitação será finalizada em detrimento da existência de outro documento, complementar a ela.
202221818 | STE | 202210672 | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202244 | 31/10/2022 10:29:57 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER QUANTO AOS ENCAMINHAMENTOS DA DEFINIÇÃO/PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO REFERENTE A SSA MATRIZ DE LIXAMENTO DA PISTA DE FRENAGEM DO GERADOR DA U04, EM FUNÇÃO DO ATUAL ESTADO DA MESMA (VER ANEXOS NA SSA 202210672) | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202244 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Debido al estado de la pista de freno, registrado en la SSA 202210672, se deberá realizar el lijamiento de la misma, solicitado mediante la SSA 202221811 y posteriormente la sustitución de las lonas de freno mediante, solicitado en la SSA 202221961
202221733 | STE | 202221581 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202243 | 28/10/2022 15:17:03 | Solicitamos procedimento para teste do trecho do barramento após o reparo do vazamento encontrado no terminal de neutro T4, conforme SSA matriz. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202244 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Se detalla el procedimiento en el documento en anexo.
202221411 | STE | 202221071 | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202243 | 24/10/2022 09:08:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos de vibração: Alerta (Alarme 1) em: -Pontos: 1V=6,36[mm/s] e 2H=8,14[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: -Ponto: 1H=9,28 e 2V=17,50 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202243 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar das severidades de vibração dos pontos 1V/1H/2V/2H superarem o patamar de alerta/alarme, o comportamento é compatível com o histórico do equipamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202221077 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.008-0 | 202242 | 18/10/2022 08:02:08 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en el punto 1PY= 11,30 mm/s, Motobomba N3 BIN-303, medición correspondiente a SSP 20223965. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva não foram verificados novos alertas/alarmes.
202220762 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202241 | 11/10/2022 15:51:36 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H=2,527 g y 2H= 2,941 g en la motobomba 02. Medición correspondiente al PD U08 SSP 20221358. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após coleta dos dados de impactação foi verificada a presença de freq. natural em 58 ~ 59 Hz nas direções 1H/2H, sendo esta a provável causa da modulação AM. As elevadas amplitudes no espectro de envelope em 210 Hz são características do equipamento e não exigem atenção. Emitida SSA 202310312 solicitando parecer do especialista.
202220675 | STE |  | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202241 | 11/10/2022 15:58:21 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta (Alarme 1). -Ponto: 1-JS=1,780 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=1,662 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-BR=1,644 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202220439 | STE | 202220437 | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202240 | 05/10/2022 09:44:56 | Solicitamos evaluar defecto encontrado durante el traslado de la grúa móvil telescópica grove 01 que al llegar a 2000 rpm la rotación del motor, donde inmediatamente se reduce dicha rotación sin poder mantener la operación normal de traslado y perdiendo fuerza el motor. Condición repetida varias veces especialmente en pista con pendiente pronunciada (subida a elev. 225 toma de agua y vertedero). | MAM2 | IME3 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202240 | ANDRE CESAR SHIRANE | 04/01/2023: Realizado atendimento pela empresa Motormac (assistência técnica autorizada Cummins). Constatado que o cabeçote do filtro Racor está danificado, causando perda de potência no motor. Funcionamento do equipamento normalizado após substituição. Boletim técnico de atendimento em anexo.
202220419 | STE | 202219962 | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202240 | 05/10/2022 14:47:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração descritos abaixo: Alerta (Alarme 1) em: -Pontos: 1H=8,70[mm/s] em Global de Velocidade-RMS Alarme (Alarme 2) em: -Ponto: 1V=8,93 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 2H=13,58 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 2V=37,98 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202241 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada análise de ODS e de determinação de frequências naturais do equipamento no Artemis Modal Pro, sendo concluído que: 1) a elevada severidade de vibração não é fruto de ressonância/batimento; 2) o estudo de ODS confirmou a existência de deficiência de base no equipamento em 2x rpm do compressor (19,5 Hz). Sendo assim, recomenda-se a verificação da integridade/aperto dos coxins instalados na parte posterior do equipamento (sentido montante-jusante) e, em seguida, a necessidade de reforço.
202219980 | STE | 202219794 | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.005-8 | 202239 | 26/09/2022 07:59:48 | Realizar análise emitir parecer referente aos dados vibracionais coletados de forma trimestral no redutor de elevação auxiliar da ponte N12, realizados através da SSA 202208277. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais coletados no período não foi possível confirmar o desgaste percebido nos dentes das engrenagens das árvores de transmissão 2 e 3 do redutor de elevação auxiliar, evidenciado pela presença de elevadas amplitudes em 7,62 Hz no espectro de envelope coletado no dia 13/10/2020. A causa provável para tanto pode ser a falta de esforço sobre o redutor, uma vez que as medições foram todas feitas sem carga. De qualquer modo é recomendável a coleta anual com carga.
202219979 | STE | 202219802 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202239 | 26/09/2022 07:59:55 | Realizar análise emitir parecer referente aos dados vibracionais coletados de forma trimestral no redutor de elevação auxiliar da ponte N11, realizados através da SSA 202208289. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais coletados no período não foi possível confirmar o desgaste percebido nos dentes das engrenagens das árvores de transmissão 2 e 3 do redutor de elevação auxiliar, evidenciado pela presença de elevadas amplitudes em 7,62 Hz no espectro de envelope coletado no dia 06/04/2021. A causa provável para tanto pode ser a falta de esforço sobre o redutor, uma vez que as medições foram todas feitas sem carga. De qualquer modo é recomendável a coleta anual com carga.
202219431 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202237 | 16/09/2022 09:28:51 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2BR= 2,010 g y 2JS=2,065 g en la motobomba 07, medición correspondiente a SSP 20223102. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202238 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva não foram constatados novos pontos em alerta/alarme.
202219279 | STE | 202208576 | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202237 | 14/09/2022 08:07:33 | Solicitamos apoyo para definir limites de tolerancia de oscilaciones con UG en operación y variación de nivel (error de medición) cuando comparado con el nivel real, de manera a no perjudicar análisis de mantenimiento y evitar intervenciones cuando no sean aplicables. | IEQ1 | IME3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202237 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Gráfico en anexo muestra el nivel de aceite del CGS en 10 horas aprox, las oscilaciones normales, causadas por el instrum, por posibles vibrac. o por movimiento del aceite, no perjudican el análisis mecánico ya q se centra más en la línea de tendencia, para detectar posibles pérdidas de aceite en la cuba o de agua de los IC y en la imagen se aprecia que dichas oscilaciones no afectan la línea de tendencia. En cuanto a la variación de nivel solicitamos se mantenga en 3 mm como es actualmente.
202219277 | STE | 202208576 | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202237 | 14/09/2022 08:07:43 | Solicitamos apoyo para definir limites de tolerancia de oscilaciones con UG en operación y variación de nivel (error de medición) cuando comparado con el nivel real, de manera a no perjudicar análisis de mantenimiento y evitar intervenciones cuando no sean aplicables. | IEQ1 | IME3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202237 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Como se presenta en el documento en anexo, las oscilaciones presente en las UGs no afectan el análisis mecánico. Se solicita mantener la variación de nivel en 3 mm.
202219225 | STE |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202237 | 14/09/2022 14:53:53 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 3,748 g y 1JS= 2,385 g, motobomba 02, medición correspondiente a SSP 20222614. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202238 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como citado na baixa da SSA 202219657, após intervenção corretiva houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202219144 | STE |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202236 | 09/09/2022 16:36:08 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1), puntos 2BR=1,736 g y 2JS= 1,905 g en la motobomba N1, medición correspondiente a SSP 20223100. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202237 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do órgão de manutenção não foram constatados novos alarmes.
202218615 | STE |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202235 | 30/08/2022 14:14:02 | En la medición realizada se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 1,333 g, 1JS= 2,110 g, 2BR= 3,192 g y 2JS= 2,362 g en la Motobomba N3. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a troca de rolamentos por meio da SSA 202218980 (MAM1). Confirmada (SSA 202601189) a queda dos valores de vibração após a troca de rolamentos. Equipamento em condições normais de operação.
202218614 | STE |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202235 | 30/08/2022 14:14:15 | En las mediciones realizadas se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1BR= 1,401 g en la Motobomba N2. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento do equipamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202218608 | STE | 202218589 | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202235 | 30/08/2022 16:41:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER EM APOIO A SSA MATRIZ, QUANTO A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DE REAPERTO DOS TIRANTES (SSP 2022/3291 - 22/08 A 02/09/2022) OU SE ATIVIDADE PODE SER EXECUTADA EM PRÓXIMO PD 3A EM 2024. NOTAS: 1) ATIVIDADE NECESSITA DE PELO MENOS 5 DIAS PARA SER EXECUTADA, CONFORME HISTÓRICO DA SSA 201704836A. 2) EM MAIS DE UM CASO ATIVIDADE DE REAPERTO DOS TIRANTES FOI EFETUADA EM PD POSTERIOR, DE ACORDO COM O AS SSA'S 201211520A, 201509256A E 201704836A. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202235 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Teniendo en cuenta el histórico de maquinas con situaciones similares demostradas en la SSA matriz, el reaprieto de los tirantes puede ser realizado en el proximo PD 3A en 2024
202218128 | STE |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202234 | 24/08/2022 08:38:37 | PARECER TÉCNICO PARA VIBRAÇÃO EM ALERTA, NO MOTOR 2, PONTOS 1V=3,72 MM/S E 2A=4,41 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). VALORES FASE CRUZADA:1H/2H=354°; 1V/2V=160°; 1V/3V=198°;1H/3H=36°; 2A/3A=36°; BASE DIANTEIRA MOTOR/BASE TRASEIRA MOTOR =103°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, foi realizada apenas a lubrificação do equipamento, sendo dispensado o alinhamento. Apesar da redução do parâmetro de tendência de envelope nas direções radiais, o equipamento ainda apresenta uma condição de alerta. Nova avaliação deverá ser realizada quando do PD da UG.
202218124 | STE |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202234 | 24/08/2022 08:38:24 | PARECER TÉCNICO PARA VIBRAÇÃO ELEVADA (ALARME) NO MOTOR 1, PONTO 2A=6,84 MM/S GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS E ALERTA NO ROLAMENTO DO MOTOR 1, NO PONTO 2He=2.178 g (ENVELOPE-PICO A PICO). VALORES FASE CRUZADA:1H/2H=318°; 1V/2V=131°; 1V/3V=119°;1H/3H=297°; 2A/3A=192°; BASE DIANTEIRA MOTOR/BASE TRASEIRA MOTOR =177°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o alinhamento do conjunto, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202218078 | STE |  | B015D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.005-0 | 202234 | 22/08/2022 15:39:56 | Constatado Alerta de vibração global no envelope do ponto 3BRe [5,040 g pico]. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do especialista/órgão de execução a severidade de vibração foi mitigada, sem incidência de alertas/alarmes.
202218075 | STE |  | B015D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.003-4 | 202234 | 22/08/2022 15:40:04 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 3BRe [5,032 g pico]. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do especialista/órgão de execução a severidade de vibração foi mitigada, sem incidência de alertas/alarmes.
202218060 | STE |  | B015J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE C | 3026.126-0 | 202234 | 22/08/2022 14:19:36 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 1He [1,243 g pico] na motobomba N3 da Fases C; Valores, detalhes e observações no decorrer do relatório anexo e no sistema OMNITREND. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com as informações do especialista dadas na SSA derivada, o equipamento foi substituído durante o PD da UG.
202216883 | STE |  | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202231 | 02/08/2022 10:42:58 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): Ponto 2H=2,333 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto 2A=3,87 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202231 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Em atenção à recomendação do especialista foi realizada a lubrificação dos mancais de rolamento e o realinhamento, contudo, não houve redução dos parâmetros de tendência de envelope. A severidade de vibração em 2A foi mitigada, retirando o equipamento da condição de alerta. Ainda de acordo com o especialista, uma nova análise será realizada no próximo PD da UG para a definição da ação corretiva necessária (substituição ou não dos rolamentos).
202216882 | STE |  | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202231 | 02/08/2022 10:43:05 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1H=1,682 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 2H=2,454 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202231 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da tendência de envelope na direção 1H, contudo, o valor permaneceu acima de alerta na direção 2H. Por se tratar de um equipamento de operação intermitente, com baixo risco de danos, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Novo monitoramento será realizado no próximo PD da UG.
202216681 | STE | 202216659 | S098M003 | VÁLVULAS | 0132.070-0 | 202231 | 01/08/2022 11:41:47 | Após inspeção interna da válvula, observado que o pino do mecanismo de atuação do limitorque encontra-se rompido (foto 1) e que a vedação da borboleta está avariada (foto 2). Nota: Aparentemente, foi realizada uma operação de abertura da válvula onde nem os fins de curso, nem os batentes mecânicos atuaram e a borboleta atingiu o corpo da válvula (foto 2). | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202231 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Substituir o pino avariado e ajustar os fins de curso mecânicos. Em seguida, remontar o atuador e ajustar os cames de acionamento da placa de seleção e testar. Aparentemente não houve dano à sede do disco, portanto, nenhuma ação adicional é necessária. Caso o resultado não seja satisfatório o atuador será enviado ao fabricante para reparo. Manual em anexo.
202215903 | STE | 202215860 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202229 | 20/07/2022 08:36:15 | Solicitamos avaliação da intercambiabilidade, elétrica e mecânica, entre o modelo de bomba atualmente utilizado na posição 88PW3 (Gamma/L) e o novo modelo adquirido por meio da OC 4500065853 (Beta/4). Caso haja alguma necessidade de modificação no ajuste ou na instalação da bomba, emitir procedimento para tal. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202229 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise das documentações e consulta ao departamento técnico da Prominent concluímos que, de fato, os modelos Gamma L e Beta 4 são compatíveis. Entretanto, algumas alterações são necessárias para que o modelo novo possa operar com recepção de sinais externos: 1) chave seletora superior direita: passar para a posição 4-20 mA. 2) chave seletora inferior direita: passar para a posição "EXTERN". 3) chave seletora central: seletar posição 30%. O cabeamento não precisa ser alterado.
202215257 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.001-0 | 202227 | 08/07/2022 16:35:04 | Elaborar modelo térmico simplificado do gerador para possibilitar o estudo do impacto da modificação da sistemática de operação do sistema de água pura. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foram elaborados dois modelos térmicos entre as semanas 2022/25 e 2022/35, culminando com a emissão de parecer técnico. Documentos em anexo. Em resumo, a configuração que prevê o comportamento intermitente da válvula motorizada é capaz de manter tanto os patamares atuais de temperatura dos componentes do gerador quanto o fluxo de água pura pelo enrolamento estatórico.
202215248 | STE |  | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.004-3 | 202227 | 08/07/2022 07:49:49 | Parecer Técnico para valor de vibração em nível de Alerta (A1)-Envelope-Pico a Pico, ponto 2He=2.972 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do especialista/órgão de manutenção, houve efetiva redução da severidade de vibração, sem incidência de alertas/alarmes.
202215247 | STE |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202227 | 08/07/2022 07:49:37 | Parecer Técnico para valores de vibração em níveis de Alerta (A1)-Velocidade RMS nos pontos: 2V=4,52 mm/s, 2A=4,04 mm/s e 3H=6,52 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento do conjunto moto-bomba, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm nos espectros de velocidade das direções radial e axial. Como já foi realizado um trabalho extensivo na SSA 202211358 e derivadas, com efetiva mitigação dos sintomas, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. O problema será reavaliado quando da manutenção 9M do equipamento.
202215084 | STE | 202215027 | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.002-7 | 202227 | 06/07/2022 11:50:57 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA O REPARO DAS TRINCAS DETECTADAS NOS CORDÕES DE SOLDA DE FIXAÇÃO DOS SUPORTES DAS TAMPAS ARANHA SUPERIORES, LOCALIZADAS NAS GAVETA 09 E 11 ABERTAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202232 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | REALIZAR REPARACIÓN POR SOLDADURA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO.
202215014 | STE |  | B014A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.009-0 | 202227 | 06/07/2022 09:47:29 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=2,545 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U14 SSP 20221367. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202214754 | STE | 202209986 | B017H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.001-2 | 202226 | 30/06/2022 10:41:29 | Solicitamos alteração do projeto de reforço da base de modo a evitar interferências entre as bases das bombas 1 e 2 durante a modificação desta. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202226 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Desenho 6210DI19660P atualizado para a versão 3. Documento disponível em anexo e em processo de submissão para o SATEdms.
202214400 | STE |  | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202225 | 23/06/2022 16:40:18 | Parecer para valor de vibração elevado (Alarme-A2) em Velocidade-RMS no ponto 2A=8,47 mm/s e em Alerta (A1) nos pontos 1V=4,03 mm/s, 2V=3,66 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como apontado na SSA derivada, o serviço está em execução através dos documentos 202214157, 202214275 e 202214341 (cadastramento duplicado pela SMIL.DT).
202214271 | STE |  | B011E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.008-6 | 202225 | 22/06/2022 09:26:31 | Parecer Técnico para valor de vibração elevado, em Alerta (A1) nos pontos 1He=2.308g e 2He=2.564g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202226 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com o parecer da área especialista, fornecido em SSA derivada, não serão tomadas ações corretivas neste momento.
202214270 | STE |  | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.007-8 | 202225 | 22/06/2022 09:26:25 | Parecer Técnico para valor de vibração elevado, em Alerta (A1) nos pontos 1He= 3.905g e 2He=2.717g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202226 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista dado em SSA derivada, nenhuma ação corretiva será realizada neste momento,
202214198 | STE | 202213853 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202225 | 21/06/2022 17:15:25 | Analizar y emitir parecer sobre Motoagitador ASN-F17-001 que presenta vibraciones excesivas conforme ejecución de la SSA 202213172 (SSA ejecutada despúes del reparo y sustitución de rodamientos del motor eléctrico) | IME2 | IME3 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento do conjunto motoagitador, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Após a substituição dos rolamentos não houve incidência de alarmes.
202214159 | STE |  | A007E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.014-0 | 202225 | 21/06/2022 14:43:45 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão em Alerta (alarme 1): 2A=4,00[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 3V=5,82[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Arquivo Anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a realização das atividades corretivas listadas nas SSAs derivadas houve significativa redução da severidade vibração, tornando o equipamento isento de alertas.
202214157 | STE |  | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202225 | 21/06/2022 14:42:54 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto que está em Alerta (Alarme): 1H=4,027 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição do motor e o alinhamento do conjunto, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202214043 | STE |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202225 | 20/06/2022 16:24:54 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 4H=26,60 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS, 5H=33,13 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 6H=32,59 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais. Obs.: execução anterior equivocada.
202213319 | STE | 202212795 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202223 | 08/06/2022 11:50:57 | Após verificação em campo, notou-se perda de óleo pela chicana de metal atualmente instalada nas caixas de cambio/transmissão das pontes N09 e N10, pois as mesma apresentam medidas que não permitem o perfeito acoplamento entre as peças. Assim a SMMA-DT solicita validação de projeto do novo modelo de chicana do respiro, conforme fotos e vídeo anexo. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202223 | ANDRE CESAR SHIRANE | Estamos de acordo com o projeto proposto, porém alertamos que as peças fabricadas pela impressora 3D apresentam porosidade e em contato com o óleo irão encharcar e apresentar vazamento. Sugerimos a realização de tratamento superficial de pintura. Recomendado pela SMMC a utilização de condicionador de aderência isocianato e tinta de acabamento epóxi amina.
202213198 | STE |  | A003D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.005-4 | 202223 | 07/06/2022 16:46:47 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos na condição de Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade-RMS: 2V=4,54 [mm/s], 4H=22,40 [mm/s], 5H=28,06 [mm/s] e 6H=31,69 [mm/s]. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As amplitudes às frequências de 1x rpm e harmônicos verificadas nos espectros de velocidade das direções radiais são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202212654 | STE | 202212649 | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.005-1 | 202222 | 30/05/2022 14:47:29 | SOLICITAMOS LA EMISIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA EL REPARO DE UNA FALTA DE FUSIÓN EN LA SOLDADURA DEL REFUERZO TUBULAR DEL ROTOR U12 - TUNEL INFERIOR/ TETO EN LA POS. GAVETA 11 CERRADA, COLUMNA 22, LADO DERECHO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202223 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | REALIZAR REPARACIÓN POR SOLDADURA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO.
202212651 | STE | 202212648 | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.005-1 | 202222 | 30/05/2022 14:47:43 | SOLICITAMOS EMISSÃO DE PROCEDIMENTO PARA REPARO DA TRINCA DETECTADA NO ROTOR DA U12, NA POSIÇÃO GAVETA 13 ABERTA, COLUNA 25 LADO DIREITO, PARTE SUPERIOR TETO (SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR) | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202223 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | REALIZAR REPARACIÓN POR SOLDADURA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO.
202212426 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.034-6 | 202221 | 26/05/2022 15:43:36 | Verificar, emitir parecer técnico y providencias a ejecutar respecto al motor 02 del sistema de agua pura que fue sustituido por presentar medidas dimensionales del eje fuera de la tolerancia admisible. SSA 202207083. Obs: Rodamientos marca FAG 6314 C3 provenientes del almoxerifado presentan golpes, oxidacion y suciedad. | MMU1 | IME3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Metalizar os assentamentos dos rolamentos dianteiro e traseiro, ajustando as dimensões finais em 70k5 mm (70+0,002/+0,015 mm). Referência: SKF PUB 54/P7 13459 EN · August 2013.
202212019 | STE | 202212013 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202220 | 20/05/2022 16:41:57 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER/PROCEDIMENTO REFERENTE A NECESSIDADE DE LIXAMENTO/POLIMENTO DA PISTA DE FRENAGEM, EM FUNÇÃO DAS ONDULAÇÕES/RISCOS ENCONTRADOS CONFORME SSA MATRIZ. NOTA: NÃO HÁ INDÍCIOS DE DESGASTE/PÓ EXCESSIVO DAS LONAS DE FREIO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202222 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Debido al estado en que se encuentra la pista de freno, solicitamos realizar el lijado de la misma. La sustitución de las lonas de freno sera realizada mediante la SSA 202212972
202211812 | STE |  | A002A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.004-2 | 202220 | 17/05/2022 08:30:25 | Encontrado Alerta de vibração no rolamento lado acoplado do motor 02 da motobomba de injeção de óleo. 2He=2,357 g. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202211810 | STE |  | A002A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.036-0 | 202220 | 17/05/2022 08:30:37 | Encontrado Alerta de vibração nos rolamentos do motor 01 da Motobomba de injeção de óleo. 1He=2,244 g e 2He=2,088 g. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202211747 | STE |  | A002D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.003-8 | 202220 | 17/05/2022 15:22:54 | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2V, 4H y 6H en el motocompresor 01. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202206503 | STE | 202206416 | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202217 | 29/04/2022 11:49:53 | Solicito avaliação de comportamento de nível de água do sistema de água pura. | MMU1 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202218 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Se observa una tendencia de disminución del nivel del tanque de expansión, por lo que solicitamos realizar los procedimientos e inspecciones factibles de ejecutar fuera del PD y esperar el PD9M marcado para el 06/06/2022 para realizar la inspección de las cabezas de bobina.
202205576 | STE |  | N008A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.006-4 | 202216 | 18/04/2022 09:14:54 | Avaliar resultado da alteração do projeto de iluminação/teto da cabine do elevador, conforme executado via SSA 201807223A e verificar possibilidade de replicar o projeto para os demais elevadores da CHI. | MAM2 | IME3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202219 | ANDRE CESAR SHIRANE | A substituição das placas de acrílico por chapas de alumínio com lâmpadas LED spot apresentou resultados satisfatórios, sendo possível replicar nos demais elevadores. Conforme relatado pelo executor da instalação, a chapa de alumínio utilizada nesse protótipo foi muito fina (0,8 mm). Há disponível em estoque chapas de alumínio de 3 mm (código 245445). Sugestão: realizar uma instalação utilizando chapa de aço inox 1,9 mm (cód. 245178). Pode ser necessário realizar polimento da chapa.
202205016 | STE | 202204036 | A019H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.048-4 | 202213 | 01/04/2022 08:04:47 | Para especificar o disjuntor de alimentação e o ajuste da proteção térmica, informar a corrente nominal em 60 Hz do atuador da válvula de água bruta 20WI instalada na U9A. Foto da placa anexa com a corrente nominal em 50 Hz. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202213 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com a JCN, empresa fabricante do atuador elétrico da válvula, a faixa de corrente esperada para o motor alimentado à tensão de 460 Vca / 50 Hz é de 1,0 a 1,3 A. Sendo assim, recomendamos ajustar o dispositivo de proteção de acordo com as medições realizadas na SSA 202204481, isto é 1,09 A (corrente média nas fases).
202204519 | STE | 202204481 | A019H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.048-4 | 202213 | 28/03/2022 14:21:24 | Solicitamos análise da ocorrência relatada na SSA matriz: Corrente alta no atuador da válvula 20WI. Nota: Válvula é nova e foi recém instalada. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202213 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com a JCN, empresa fabricante do atuador elétrico da válvula, a faixa de corrente esperada para o motor alimentado à tensão de 460 Vca / 50 Hz é de 1,0 a 1,3 A. Sendo assim, conclui-se que as medições realizadas na SSA 202204481 são compatíveis com os valores admissíveis. O dispositivo de proteção será ajustado conforme parecer fornecido na SSA 202205016. No âmbito mecânico nenhuma ação adicional é recomendada.
202204354 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202212 | 23/03/2022 15:37:41 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) dos pontos em Alerta (Alarme 1) que constam nos relatórios em anexo. Mais detalhes nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202214 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As amplitudes existentes em 1x FL e harmônicos do espectro de envelope são compatíveis com àquelas encontradas em motores acionados por inversores de frequência, não caracterizando uma falha ou defeito. Translação de baixa velocidade: possível existência de excentricidade do rotor do motor de acionamento, evidenciada pela presença de modulação FM em 1x rpm e harmônicos. Elevação guia pescadora: possível existência de desgaste nas engrenagens do redutor. Emitida SSA 202205507 solicitando análise.
202204174 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.005-1 | 202212 | 22/03/2022 15:13:35 | SOLICITAMOS PROCEDIMIENTO PARA EL REPARO DE LA FISURA DETECTADA EN LOS CORDONES DE SOLDADURA DEL SOPORTE DE LA TAPA ARAÑA SUPERIOR DE LA GAVETA ABIERTA N°11 SEGÚN LA SSA 2021/09255A. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202220 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar reparación de la fisura detectada conforme procedimiento PS-SMIM.DT-021-2019 en anexo.
202203390 | STE | 202203389 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202210 | 08/03/2022 10:59:42 | Solicitamos procedimiento de soldadura para reparación de soporte metálico de faro de luz trasero de la grúa móvil telescópica Liebherr. Fotos en anexo. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202211 | ANDRE CESAR SHIRANE | Para reparo do suporte metálico da lanterna traseira realizar as atividades a seguir: 1- Reposicionar o suporte na condição original utilizando maçarico; 2 - Limpar a superfície a soldar por processo de lixamento eliminando contaminantes (oxidação e pintura); 2 - Realizar chanfro em "V" na região a soldar; 3 - Fixar as peças com ponteamento com solda; 4 - Soldar conforme parâmetros do procedimento PS-SMIM.DT-004-2020 em anexo. Os ensaios com líquido penetrante podem ser dispensados.
202203221 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202210 | 10/03/2022 07:46:03 | Projetar novo orifício calibrado para o instrumento 80PW das U01 a U18, de modo a compatibilizar a vazão de 1,0L/s com o fundo de escala, de 400 mbar. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202210 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizados o cálculo e o projeto do novo orifício calibrado para a posição 80PW do sistema de água pura das U01 a U18. Será providenciada a substituição dos orifícios naquelas UGs onde já ocorreu a modernização do instrumento. Documentos em anexo.
202203179 | STE | 202203165 | A006H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.006-6 | 202209 | 04/03/2022 08:25:23 | Solicitamos análise da variação da leitura do instrumento 80PW, conforme SSA matriz. Ocorrência recorrente, como visto nas SSAs: 202202362, 202202565, 202202673, 202202985, 202203084, 202203085 e 202203165. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202209 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Pequenas oscilações de vazão percebidas pelo instrumento 80PW são normais e inerentes à posição e ao local de montagem. Novo orifício calibrado será projetado pela SMIM.DT através da SSA 202203221. Maiores informações e recomendações disponíveis no documento complementar em anexo.
202203053 | STE | 202202764 | S099B004 | MOTORES | 0137.003-0 | 202209 | 03/03/2022 08:50:48 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos seguintes pontos de medição: Alerta (Alarme 1) no Ponto: 2H=5,04 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS / Alarme (Alarme 2) no Ponto: 1V=5,74 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202211 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a presença de 1x rpm e harmônicos no espectro de velocidade das direções radiais, podendo esta condição ser causada pelo próprio inversor de frequência utilizado no circuito de alimentação (visto como 2x FL no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H) ou pela base de fixação utilizada na oficina mecânica. Ademais, verificada a presença da BSF com modulação em FTF no espectro de envelope, razão pela qual é recomendada a substituição de rolamentos.
202203034 | STE |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202209 | 03/03/2022 08:59:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta (Alarme 1): Ponto: 2BR=1,890 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202214 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível existência de excentricidade no rotor do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de modulação FM @1 e 2x rpm e 2x FL. Não foi solicitada a coleta de dados no PDMA Mce Max em virtude da baixa capacidade de detecção de excentricidades com esta técnica. Emitida SSA 202205303 solicitando a análise do especialista.
202202868 | STE | 202202085 | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202208 | 23/02/2022 14:28:13 | Solicitamos a procedimento para teste funcional da resina M500 com prazo de validade expirado visando a sua utilização. Além disso, atualizar o documento complementar da SSA 202100277A, que se encontra em anexo, e trata do procedimento de validação da resina S108. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202208 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizar o teste funcional da resina SBA M500OH conforme procedimento descrito no documento complementar em anexo. Obs.: 1) o procedimento em questão deverá ser realizado em todas as ocasiões que requeiram o emprego de resinas com prazo de validade expirado no leito misto do sistema de água pura das Unidades Geradoras. 2) é sugerida a inclusão deste procedimento na IM.ME.043.
202202687 | STE | 202201898 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202208 | 21/02/2022 15:18:24 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, CASO NECESSÁRIO, PARA PERMANÊNCIA DE ALARME NO MOTOR DO COMPRESSOR 1 DA U13 APÓS SUBSTITUIÇÃO DA BASE. ALARME (A2) EM GLOBAL DE VELOCIDADE NOS PONTOS 1H=9,39 MM/S; 1V=9,37 MM/S; 2H=10,32 MM/S E 2V=15,44 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202210 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a substituição do compressor, realizada na SSA 202212663, houve redução significativa das severidades de vibração em todas as direções do motor e compressor do equipamento. As frequências apontadas nas execuções parciais ainda persistem no espectro de velocidade dos pontos 1 e 2, porém, com amplitudes muito inferiores às anteriores.
202202639 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 15:44:37 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1) e Alarme (Alarme 2) constantes nos relatórios. Os dados estão disponível nos arquivos anexo e no sistema Omnitrend. Comissionamento realizado em atendimento a SSA 202111698B (sistema antigo SMA). | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202208 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após duas tentativas de realinhamento dos conjuntos foi verificada a redução das severidades de vibração de ambos os carros, entretanto, os níveis permaneceram acima do patamar de alarme. É possível a existência de baixa rigidez na base de suporte dos motores. Diante deste cenário, nenhuma ação corretiva será solicitada.
202201896 | STE |  | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202206 | 10/02/2022 08:14:19 | Parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2H=4,81 [mm/s] em Global de Velocidade - RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202207 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve efetiva redução das severidades de vibração do equipamento. Nenhuma ação adicional recomendada.
202201895 | SCA |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202206 | 10/02/2022 08:19:39 | Parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 3V=8,54 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202208 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES
202201429 | STE | 202201228 | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202205 | 03/02/2022 15:20:00 | Solicitamos apoio para determinação de criticidade e procedimento/materiais (inclusive de soldagem) para reparo de vazamento de Água Pura identificado em tubulação de saída de água pura do gerador no interior do túnel de concreto próximo ao primeiro suporte após a válvula TV15 (ver também anexos da SSA principal 202201228). | MMU1 | IME3 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202206 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Elaborado o procedimento de reparo após consenso com a área executora. Documentos disponíveis em anexo.
202201332 | STE | 202200223 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:30 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1) e Alarme (Alarme 2), constantes nos relatórios de comissionamento em anexo. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202206 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes observadas em 2xFL e harmônicos no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H de todos os equipamentos do conjunto N052 são causadas pela distorção harmônica observada em motores elétricos alimentados por inversores de frequência. Como não se trata de um problema/defeito, não são recomendadas ações adicionais. Além disso, as elevadas amplitudes e parâmetros de tendência de envelope observados nos redutores (ponto 3H dos equipamentos) estão compatíveis com o histórico.
202201270 | STE | 202200612 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202205 | 31/01/2022 16:46:19 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER REFERENTE A TEMPERATURA DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO Á 52,1ºC (38TQ) CONFORME DESCRITO NA SSA MATRIZ - 2022/00612A. NOTA: SUGERIMOS A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL (CARGA SUBSTITUÍDA EM 2012/11), CONFORME ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO ÓLEO DO M.C DA U02 APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO NO ANO/SEMANA 2019/14 | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202205 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Dado que el aceite del Cojinete combinado de la UG06 presenta actualmente la mayor degradación de aditivos de todas las UGs, y teniendo en cuenta el histórico de caso similar ocurrido en la UG02. Solicitamos sustituir la carga de aceite, de manera a reducir la temperatura.
202201177 | STE | 202200873 | B010A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.012-0 | 202204 | 28/01/2022 15:28:12 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor de acionamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202205 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Teniendo en cuenta, que en las mediciones registradas, al final del PD, luego de realizar lubricación, conforme se muestra en análisis realizado por SMIL, no se hace necesario sustituir los rodamientos.
202201084 | STE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202204 | 27/01/2022 09:53:57 | Avaliar a necessidade de relubrificar ou substituir os mancais de rolamento do motor M2 de acionamento da bomba 50 Hz do PAP da U10, em virtude das evidências apontadas na SSA 202200874. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202205 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Teniendo en cuenta, que en las mediciones registradas, al final del PD, luego de realizar lubricación, conforme se muestra en análisis realizado por SMIL, no se hace necesario sustituir los rodamientos.
202200873 | STE |  | B010A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.012-0 | 202204 | 24/01/2022 14:17:10 | En las mediciones periódicas SSP 20221362 se encontró un punto con amplitud de vibración que está por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 1,750 g, emitir análisis técnico y providencias. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista dado na SSA derivada, não houve necessidade de substituição dos rolamentos por conta da significativa redução das severidades de vibração após a lubrificação realizada ao fim do PD da UG. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202200769 | STE | 202200625 | A008E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.019-0 | 202203 | 21/01/2022 14:42:15 | Emitir parecer técnico, e providência junto a SMMU.DT, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (alarme 1) medido na motobomba 2: 2A=4,93[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 3V=6,80[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais (espectros e fases cruzadas), e considerando o resultado alcançado no equipamento A008E006, ficou constatada a possível existência de desalinhamento do conjunto. Emitida SSA solicitando avaliação do especialista.
202200386 | STE | 202200335 | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202202 | 12/01/2022 07:14:13 | Con referencia al RAO 19/2021: Evaluar la posibilidad de adopción de medidas internas para evitar la realización de maniobras en el sistema de agua pura que no están previstas en la documentación en andamiento. Caso similar al ocurrido con en el RAO 07/2019 (SSA: 201911320B) | ISI0 | IME3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A válvula manobrada indevidamente em ocasião fora do PD da U11 permanece aberta durante a operação normal da unidade geradora. A PIC.ME.0060 (item 2 grupos 12 13 14) prevê verificação da correta abertura das mesmas, de modo a evitar a normalização do sistema em condição sujeita a trip. As manobras de abertura/fechamento e verificação das válvulas contempladas na PIC em questão durante atividades corretivas competem solidariamente ao operador e ao executor do serviço.
202200334 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202202 | 10/01/2022 10:01:47 | Solicitamos parecer técnico referente aos pontos em alerta (alarme 1) medidos no motor 2 dos sistema PAP: 1He=1,686 [g] valor - Pico a Pico e 2He=2,961[g] valor - Pico a Pico. Medição realizada durante parada trissemestral (SSP: 20221357). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos novos dados vibracionais não foi verificada a existência de ressonância, tampouco de deficiências na base de fixação e desalinhamento. Houve redução significativa do parâmetro de tendência dos espectros de envelope na última medição por conta de uma provável relubrificação, tornando o equipamento livre de alertas e alarmes. Em virtude deste panorama não são recomendadas ações adicionais.
202200296 | STE |  | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202201 | 07/01/2022 15:55:13 | Foi constatado Alerta de vibração global na motobomba AN3 (B16J08) no ponto 1V com 6,12 mm/s durante medição da parada 9M. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como citado em parecer anterior, a elevada severidade de vibração é motivada por ressonância/batimento. Por se tratar de condição comum do equipamento, sem registro de avarias, nenhuma ação adicional será recomendada. Assunto já debatido extensamente no parecer técnico 6335-67-19000-P.
202200259 | STE |  | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202201 | 07/01/2022 09:59:20 | Parecer técnico para valores de vibração em nível de Alerta (A1). Pontos 2H=4,25mm/s ; 2V=5,90 mm/s e 6H=19,72 mm/s (Global de Velocidade-RMS). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202201 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição do dispositivo de fixação do motor, houve efetiva redução da severidade de vibração. Deste modo, nenhuma ação adicional é recomendada.
202600260 | SCC | 202513028 | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202602 |  | Durante execução da SSA 202519123 foram identificados novos vazamento na tubulação coletora de agua pura próximos as caixas 497 e 296. Observação: os pontos originalmente reparados com belzona não apresentam vazamentos. | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável |  | Não
202309437 | SCC | 202222511 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202323 |  | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 1, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202221559 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 26/10/2022 08:26:01 | Solicitamos apoio de compra para materiais de manutenção da SSA 202219640: - 3 kit reparo para bomba ENERPAC modelo P80 10000 PSI; Modelo D5007K (Enviar um kit para estoque ); - 1 kit reparo p/ Cilindro ENERPAC RC102 - 10000 PSI; 10 TON; Modelo DK1508K; - 1 kit reparo p/ Cil. ENERPAC RSM100 - 10000 PSI; 10 TON; Modelo A1008C; - 2 Manômetro e adaptador para bomba ENERPAC modelo P80; - 10 Lts de óleo hidráulico ENERPAC -1L HF-100. Não há código de estoque. Orçamento em anexo. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.9 | Programável |  | Não
202211393 | STE | 202211392 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202149 | 07/12/2021 15:34:00 | VIBRACION ELEVADA CON NIVEL DE ALARMA 1, PUNTOS 1H= 6,93 MM/S ,4H= 19,93 MM/S ,5H= 21,50MM/S Y 6H= 27,82MM/S Y ALARMA 2 EN LOS PUNTOS 1V= 7,05 MM/S, 2H= 7,48 MM/S Y 2V= 14,31 MM/S. EMITIR ANALISIS TECNICO. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2.3 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202238 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer fornecido na SSA 202200056, após a substituição do compressor foram normalizadas as severidades de vibração do equipamento. Nenhum ação adicional recomendada.
202211358 | STE | 202208085 | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202147 | 26/11/2021 14:58:00 | VERIFICADO ALERTA:1V=4,39 MM/S, 2H= 2,8 G-PP(RODAMIENTO), 3H=7,45 MM/S ALARMA:2V=6,0 MM/S, 2A=10,9 MM/S FASE CRUZADA: 1V-2V(164°)/1V-3V(222°)/1H-3H(76°)/2A-3A(98°). | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S2.5 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise de ODS com o Artemis Modal ficou constatada a existência de desalinhamento severo no conjunto. Após intervenção da área mecânica foram mitigadas as severidades de vibração em alarme, trazendo o equipamento para uma condição normal de operação. Nenhuma ação corretiva adicional é recomendada.
202211324 | STE |  | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202146 | 17/11/2021 11:00:00 | PARECER TÉCNICO PARA ALERTA(A1) NOS PONTOS 1MTE=2.297 G E 2PYE=2.994 G - RESULTADOS EM ENVELOPE PICO A PICO. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S2.5 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a análise do especialista e de nova coleta de dados vibracionais à época não foram necessárias ações corretivas, uma vez que as severidades de vibração não foram mais detectadas. Será dada continuidade ao serviço na SSA 202206568 pelo critério de antiguidade.
202211313 | STE |  | B015H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.014-6 | 202146 | 16/11/2021 11:27:00 | DETECTADO ALARMA 1 EN LOS PUNTOS 2V Y 2A DEL MOTOR 02 DE AGUA PURA (3,98 MM/S Y 3,78 MM/S)RESPECTIVAMENTE, VERIFICAR DOC. O EN EL SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S3.9 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202501 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o reaperto da porca de travamento dos mancais de rolamento da bomba, houve efetiva redução da severidade de vibração. Não foi necessário novo alinhamento.
202211306 | STE |  | B015A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.016-6 | 202145 | 12/11/2021 14:58:00 | NA MEDIÇÃO DA SSP 2021/5086A HOUVE INCIDÊNCIA DE ALERTA DE VIBRAÇÃO GLOBAL NO PONTO 2A [3,54 MM/S RMS]. DETALHES E MEDIÇÃO NO DOC ANEXO E NO SISTEMA OMNITREND. EMITIR PARECER E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.8 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do órgão de manutenção houve significativa redução da severidade de vibração, sem incidência de alarmes.
202211300 | STE | 202211299 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202148 | 30/11/2021 16:02:00 | GUINDASTE ENCONTRA-SE INOPERANTE. APÓS INSPEÇÃO/SERVIÇO DO FABRICANTE (MANITOWOC), SOLICITAMOS APOIO VISANDO ANÁLISE E AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES (VER LISTA EM ANEXO). | MAM2 | IME3 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202231 | ANDRE CESAR SHIRANE | Materiais adquiridos através da SMDTC-1108 e disponibilizados em 10 de maio de 2022. Realizada codificação dos sobressalentes solicitados. Códigos em anexo.
202211099 | STE |  | B012H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.010-3 | 202142 | 18/10/2021 11:26:00 | DETECTADO ALARMA 2 EN EL MOTOR 2 DEL SIST.DE AGUA PURA.PD U12 EN LOS PUNTOS 1V (5,86 MM/S), Y 2A ( 7,01 MM/S). | ILA1 | IME3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.9 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a instalação de reforços na base de fixação do equipamento, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional recomendada.
202211023 | STE | 202211022 | N054A013 | SISTEMA HIDRAULICO DE COMANDO DO LIMPA GRADES | 0598.002-0 | 202140 | 06/10/2021 10:22:00 | SOLICITO APOIO PARA ADQUIRIR, CADASTRAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE OS MATERIAIS PARA TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DOS PÓRTICOS LIMPA GRADES. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202251 | ANDRE CESAR SHIRANE | Materiais cadastrados em estoque: 718717 - MANGUEIRA HIDR BORR SINT 3/4" 1200MM 718716 - MANGUEIRA HIDR BORR SINT 3/8" 1200MM 718715 - MANGUERA HIDR BORR SINT 1/2" 1200MM 718718 - PORCA APERT SEXT ACO 25MM M36X2 400BAR 718747 - ADAPTADOR TUB PREC MACH NPT 25MMX3/4"
202210808 | STE |  | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202133 | 19/08/2021 17:25:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS VALORES ENCONTRADO EM ALERTA DO MOTOR 1. PONTOS 2JS=2,178, 2BR=2,126 [G] VALOR - PICO A PICO EM ENVELOPE- ACELERAÇÃO. VIDE ARQUIVO ANEXO E SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S3.7 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, não foram encontradas severidades de vibração superiores à norma. Serviço concluído.
202210806 | STE |  | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.024-4 | 202133 | 19/08/2021 17:25:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS VALORES ENCONTRADO EM ALERTA DO MOTOR 1. PONTOS 1JS=1,816, 2JS=2,713 E 2BR=2,362 [G] VALOR - PICO A PICO EM ENVELOPE-ACELERAÇÃO. VIDE ARQUIVO ANEXO E SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S3.7 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202230 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do departamento de manutenção houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope.
202210785 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202133 | 18/08/2021 11:36:00 | REALIZAR ANÁLISE DOS DADOS DE VIBRAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTORES-REDUTORES COLETADOS ATRAVÉS DAS SSA'S 202103073B/C APÓS PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202239 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais coletados no período ficou constatada novamente a existência de desalinhamento entre as engrenagens do eixo de entrada de baixa velocidade, evidenciada pela presença da GMF (17 dentes x 20 Hz = 340 Hz) com bandas laterais em 1x rpm (20 Hz). Não é possível avaliar a amplificação do defeito, uma vez que as medições atuais não foram feitas com carga. Como a severidade de vibração associada ao defeito é baixa recomenda-se apenas a coleta periódica de vibração.
202210724 | STE | 202210723 | N073C001 | EMPILHADEIRA CLARK 5t | 0665.003-2 | 202133 | 18/08/2021 08:14:00 | AQUISIÇÃO DE 2 RETENTORES MEDIDAS 63X90X10 PARA UTILIZAÇÃO IMEDIATA (AVALIAR NECESSIDADE DE IMPLANTAR POLÍTICA DE ESTOQUE). | MAM2 | IME3 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202223 | ANDRE CESAR SHIRANE | SEM. 2021/34: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. SEM. 2021/35: EMITIDA SMDTC- 1158 PARA AQUISIÇÃO DOS RETENTORES. SEM. 2022/18: RECEBIDOS OS RETENTORES SOLICITADOS. 2 UNIDADES RETIRADAS PELO USUÁRIO E 2 UNIDADE ENVIADAS PARA ESTOQUE. CRIADO CÓDIGO: 718159.
202210680 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202131 | 06/08/2021 16:41:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO A ESTADO DE CONSERVAÇÃO (ESTRUTURAL E DE FIXAÇÃO) DAS MONOVIAS INSTALADAS ACIMA DO TQ SEM PRESSÃO E TQS ACUMULADORES DE AR DO RV. | MMU2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202226 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto em Solidworks. Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG2. Pela complexidade e tempo necessário para realizar o serviço, foram emitidas SSA's individuais, em consenso com SMMU e SMIS, para inspeção e análise em cada monovia de todas as UGs, conforme lista anexa.
202210610 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202129 | 20/07/2021 07:51:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A MEDIÇÃO REALIZADA NA DATA DE 15/07/2021 PARA O VALOR GLOBAL EM VELOCIDADE NO PONTO 2A=5,89[MM/S]. MAIS DETALHES DOC ANEXO E NO SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S3.8 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a modificação da base, como sugerido no parecer desta SSA, não foi constatada a incidência de alertas/alarmes no equipamento. Coleta de dados vibracionais nas solicitações derivadas.
202209581 | STE |  | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202032 | 04/08/2020 17:18:00 | ENCONTRADO VALOR ELEVADO DE VIBRAÇÃO NOS ENVELOPES DOS PONTOS 1HE [1,1G] E 2HE [1,35G]. VERIFICAR OS TIPOS DE ROLAMENTOS, AJUSTAR OS NÍVEIS DE ALERTA/ALARME, EMITIR PARECER E PROVIDÊNCIAS JUNTO A SMMT.DT. VER ANEXO. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.8 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como informado na SSA derivada, a substituição da bomba será realizada em outro documento. Uma vez finalizada, será solicitada nova coleta de dados vibracionais.
202209541 | STE | 202209540 | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202030 | 22/07/2020 08:10:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO RESPECTO A LA ANORMALIDAD IDENTIFICADA POR LA MEG1 DE EXCESO DE HUMEDAD EN EL INTERIOR DEL BUS-DUCT, CAUSANDO OXIDACIÓN DE LOS TORNILLOS DE LA SECCIONADORA, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202236 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | El exceso de humedad se debe a la falta de purga suficiente, para optimizar este procedimiento solicitamos instalar válvula solenoide y válvula bypass (lugar de instalación y esquema con códigos de materiales en anexo). Fue solicitado apoyo a la SMIE.DT para instalación eléctrica (SSA 202219047)
202209525 | STE |  | B014A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.009-7 | 202027 | 01/07/2020 11:30:00 | PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DAS 32 SAPATAS PROVENIENTES DA U14 CONFORME SUBSTITUIÇÃO EXECUTADA ATRAVÉS DA SSA 2018/15248A E DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO CONFORME DM 70021515. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202329 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-1355 para contratación de servicios de sustitución de lonas de freno de las zapatas reservas de las UG´s (hasta 160 unidades) seguimiento del proceso a través de la SSA 202208175 (más antigua). SolPE /ReqC 10067426.
202209453 | STE |  | B012F006 | QUADRO PP-12 E ACESSÓRIOS | 0111.014-4 | 202021 | 19/05/2020 15:33:00 | SOLICITAMOS ANALISIS EN CUANTO A LA NECESIDAD DE COMPRAR MANGUERAS DE ENTRADA DE AIRE DEL BUS DUCT CONSIDERANDO QUE LAS PROVIDENCIADAS EN LA SSA:201815048B NO PASARON EL ENSAYO DE MEGGER DE MEG1 (SSA:202002933A). | MMU1 | IME3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202247 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Material adquirido a modo de prueba, para realizar ensayos de resistencia a la aislacion mediante SMDTC-923. Ensayo satisfactorio, luego se adquirieron 80 unidades para sustitución en las 20 UGs de ser necesario mediante las OCs 4500065996 y 4500068254
202209419 | STE | 202209418 | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202018 | 27/04/2020 08:57:00 | SOLICITAMOS AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DESCRITA NA SSA MATRIZ: CONDUTIVIDADE BAIXA NA SAÍDA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PURA (CONDUTIVÍMETRO 16CM3) DURANTE CONVENIÊNCIA OPERATIVA DA UNIDADE GERADORA. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202320 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intensa investigação, que envolveu a mobilização de um grupo de trabalho, formado por integrantes da SMIM, SMIE e SMMU, e a elaboração do parecer técnico 62106719540P (SSA 202215257), concluiu-se que o aumento da condutividade do sistema durante as paradas por conveniência operativa são motivadas pelo fluxo intermitente da água. Apesar das inúmeras evidências favoráveis a implantação das modificações sugeridas na AR SMI.DT/010/2023, nenhuma ação adicional será realizada a pedido do SMI.DT.
202209315 | STE |  | A019F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.019-2 | 202008 | 17/02/2020 10:46:00 | AVALIAR E IMPLEMENTAR MELHORIAS P/ REDUÇÃO < 70 C DA TEMPERATURA AMBIENTE DO BARRAMENTO BLINDADO DA FASE B/S DO LADO DE NEUTRO, CONF. RECOMENDAÇÃO ANEXA FABRICANTE TCS DE FASE DIVIDIDA. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202410 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | La mejoría ya implementada y evaluada para la UG18A será ejecutada vía SSA 202304300 en el próximo PD de la UG9A (sem 34 y 35 /2023), donde se instalará la malla de acero inoxidable con mayor área de paso de aire de ventilación. Informe realizado donde se verifica la efectividad de la mejoría implementada en anexo.
202209258 | STE | 202209257 | N020A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202004 | 23/01/2020 16:40:00 | PROVIDENCIAR SOLUCIÓN Y/O PARECER TÉCNICO RESPECTO A LA INUNDACIÓN DEL POZO DEL ELEVADOR E27 DEBIDO A FILTRACIÓN DE AGUA | MAM2 | IME3 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202221 | ANDRE CESAR SHIRANE | O vazamento da junta de dilatação do conduto forçado da U17 foi sanado através do contrato 4500059667. Solicitado apoio à SMIS/SMMC, que providenciou a instalação de cobertura acima da entrada do elevador, impermeabilização das paredes do poço e construção de uma mureta na base da porta de acesso ao poço (mais detalhes nas SSAs 201902312A, 202000875D e 202209259).
202209163 | STE | 202209162 | N034A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.003-6 | 201948 | 29/11/2019 17:00:00 | PROVIDENCIAR JUNTO À CONTRATADA SOLUÇÃO PARA PROBLEMA DE ESCORREGAMENTO NO FREIO DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA, RELACIONADO NA SSA 201914982A. | MAM2 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202343 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada a substituição do freio externo ao redutor pelo modelo de freio a disco Vulkan FED2-1OC + disco DS705 com torque de 17.703 Nm. Realizados testes com carga de 250 toneladas. Não foram observados escorregamentos.
202209161 | STE | 202209160 | N033A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.001-2 | 201948 | 29/11/2019 17:00:00 | PROVIDENCIAR JUNTO À CONTRATADA SOLUÇÃO PARA PROBLEMA DE ESCORREGAMENTO NO FREIO DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA, RELACIONADO NA SSA 201914979A. | MAM2 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202343 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada a substituição do freio externo ao redutor pelo modelo de freio a disco Vulkan FED2-1OC + disco DS705 com torque de 17.703 Nm. Realizados testes com carga de 250 toneladas. Não foram observados escorregamentos.
202209124 | STE |  | N065C002 | BARRAS DE ALIMENTAÇÃO PONTES ROLANTES | 0797.015-4 | 201942 | 15/10/2019 13:35:00 | CONFORME OBSERVACIÓN DEL TRABAJO SEGURO,SOLIC.PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE LINEA DE VIDA, EN EL TRAYECTO DE ACCESO A LOS PUENTES N15-N16. FOTOS EN ANEXO. | MEG3 | IME3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202251 | ANDRE CESAR SHIRANE | SMDTC-756: Realizada a contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto, fornecimento e instalação de sistema de proteção contra quedas (linha de vida flexível horizontal permanente) para os caminhos de rolamento das pontes rolantes. Contrato 4500062407 - Empresa ACESSO VERTICAL EPIS LTDA. Instalação concluída no dia 16/12/2022.
202208985 | STE |  | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 201934 | 21/08/2019 13:59:00 | AVALIAR E IMPLEMENTAR MELHORIAS P/ REDUÇÃO < 70 C DA TEMPERATURA AMBIENTE DO BARRAMENTO BLINDADO DA FASE B/S DO LADO DE NEUTRO, CONF. RECOMENDAÇÃO ANEXA FABRICANTE TCS DE FASE DIVIDIDA. VALIDO TB P/ U9A. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202312 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | De manera a permitir el que pase el flujo de aire frio, que sale de los radiadores del estator, fueron sustituidas las tapas de las ventanas de inspección, del involucro de los links de conexión, por ventanas con un agujero de ventilación con tela metálica protectora, conforme se detalla en documento en anexo. Esto llevo a una reducción en la temperatura, alcanzando máximos de 59°C, una temperatura de trabajo segura ya que es menor a los 70°C solicitados.
202208937 | STE |  | N001A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.040-9 | 201927 | 03/07/2019 08:45:00 | PARECER/PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE TRAÇÃO DO ELEVADOR E01. | MAM2 | IME3 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202220 | ANDRE CESAR SHIRANE | Elaborado projeto das plataformas e solicitada a fabricação através da SSA 202208938 para MMU3 (executada através da SS-332/2020 NO SISTEMA SOS). As plataformas foram instaladas nas casas de máquinas dos elevadores E01 e E03.
202208919 | STE | 202208918 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 201923 | 05/06/2019 14:24:00 | SOLICITAMOS AVALIAR ANORMALIDADE IDENTIFICADA PELA MEG-1 DE EXCESSO DE UNIDADE NO INTERIOR BUS-DUCT, OCASIONANDO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DAS SECCIONADORAS STE E STAU BARRAMENTO BLINDADO, FOTOS ANEXAS. | MMU1 | IME3 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202223 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Fue implementado el proyecto de purgador automático mediante las SSAs 201906718D y E. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202208909 y 202208907, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Sanando así la anormalidad.
202208883 | STE | 202208882 | N079A005 | PAINEL DE CONTROLE | 2451.003-1 | 201919 | 10/05/2019 16:06:00 | PROVIDENCIAR CON OTIS BR SOLUCIÓN DEL DEFECTO DE LA PLACA DE CONTROL DE LLAMADA DEL ELEVADOR E30. FUE ENVIADA A LABORATORIO PARA REPARACIÓN (SSA201812910A)PERO NO FUE POSIBLE | MAM2 | IME3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202237 | ANDRE CESAR SHIRANE | 22/08/2019: Emitida a SMDTC-355 para aquisição de componentes para o elevador E30. 14/07/2021: Recebidas as peças e iniciadas as tentativas de reparo pela CONTRATADA. 06 a 08/09/2022: Reparado o circuito de chamada externo, incluindo a substituição do módulo de chamada, refeitas a ligações dos chicotes e efetuada a reprogramação para reconhecimento do sistema operacional. Serviço executado pela Otis, Contrato 4500050300.
202208840 | STE |  | A001A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 201912 | 21/03/2019 09:13:00 | SOLICITAMOS ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN DEL COJINETE COMBINADO A SER IMPLEMENTADO EN TODAS LAS UNIDADES GENERADORES, CONFORME ANEXO. | MMU1 | IME3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202344 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Adquiridos y aceptados todos los materiales para la instalación de prueba en una unidad generadora, según SMDTC-2300. Se emitirá SSA relacionada para la ejecución de la instalación de prueba en una UG del PUG-2026.
202208814 | AAT | 202208813 | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202031 | 28/07/2020 07:50:00 | REALIZAR ANÁLISE/COMPRA/CODIFICAÇÃO DE UM PERFIL DE VEDAÇÃO A SER UTILIZADO NA VEDAÇÃO EXTERNA DO INVÓLUCRO DOS TERMINAIS DE SAÍDA DE NEUTRO ENTRE HOUSING DO GERADOR E GALERIA EXTERNA, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202329 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | En fecha 24/10/2025 fue ejecutada la prueba de instalación de la junta adquirida. Según se menciona en la SSA relacionada 202515436; la junta de goma no encaja correctamente por lo que se necesita ajustes de diseño del perfil. Se ha retirado una muestra de la junta original que será enviada al proveedor para los ajustes dimensionales y un nuevo diseño. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208222 | STE |  | S098J002 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA | 0047.050-3 | 202017 | 20/04/2020 12:08:00 | ESTUDIAR VIABILIDAD DE REALIZAR REPARO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR CON MAYOR CANTIDAD DE TUBOS TAPONADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA Y DE SER FACTIBLE SOLICITAR REPARO DE LOS MISMOS. | IME3 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Fueron adquiridos, inspeccionados y aceptados: 3 Intercambiadores de Calor Aire/Agua, 2 pares de tapas (inferior y superior) y 1 par de juntas de vedación, según SMDTC-1322. Los IC´s serán adicionados al código de stock existente 99341. Fue solicitado vía planillas SOMMAT la codificación de tapas y juntas para su inclusión en el stock y la adición a la LMR AB04 mediante SDS-14932. En anexo imágenes de los IC´s y sus datos de placas.
202208178 | STE | 202207439 | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 201737 | 14/09/2017 17:21:00 | SOLICITAMOS ANÁLISE PARECER SOBRE ANORMALIDADE IDENTIFICADA PELA MEG-1 DE EXCESSO DE UNIDADE NO INTERIOR BUS-DUCT, OCASIONANDO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DAS SECCIONADORAS STE E STAU BARRAMENTO BLINDADO, FOTOS ANEXAS. | MMU1 | IME3 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Fue implementado el proyecto de purgador automático mediante las SSAs 201710422D y E. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202207464 y 202207465, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Sanando así la anormalidad.
202208175 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201723 | 08/06/2017 08:22:00 | AVALIAR/PROVIDENCIAR REPARO EM FÁBRICA DE 32 LONAS DE FREIO RETIRADAS DA UN12 EM ATENDIMENTO A SSA 2015/02993A. NOTAS: 1) LONAS ARMAZENADAS NO G2; 2) LONAS DEVOLVIDAS PELA DM DE Nº 70010746. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202217 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 16/10/2024: Lote 2 (64 un.) de zapatas de freno retrabajadas y reacondicionadas fueron entregadas en Depósito de IB-MI. Materiales verificados e inspeccionados por la SMMU.DT cumplen con la ET y fueron aceptados. Databook en anexo. HH fueron cargadas en la SSA 202304208 relacionada.
202208060 | STE |  | N053A034 | REDUTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1470.001-5 | 202147 | 24/11/2021 14:45:00 | ANALISAR A NECESSIDADE DE INSPEÇÃO DO REDUTOR EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIA RELATADAS NA SSA 202110808C. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SSA 202114190B para desmontagem das tampas do redutor e inspeção do estado geral. A análise visual não encontrou anormalidades nos dentes das engrenagens, conforme relatado na SSA mencionada. Devido ao baixíssimo uso do equipamento, não são necessárias ações adicionais nesse momento.
202207985 | STE | 202211074 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202142 | 22/10/2021 10:54:00 | SOLICITAMOS A COMPRA, CODIFICAÇÃO E INCLUSÃO NA LMR DO MANOVACUÔMETRO DA UNIDADE SECADORA DE AR COMPRIMIDO DO BARRAMENTO BLINDADO. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Creada la SMDTC-1810 para la compra del manovacuómetro; total 3 unidades: una de aplicación inmediata para sustitución del que está en falla (ver SSA matriz) y 2 unid. para codificación y adición a la LMR. La codificación será ejecutada según SSA relacionada 202311214.
202207925 | STE | 202210792 | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSÓRIOS | 0111.008-0 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | DURANTE ENSAIO REALIZADO, VERIFICADA PRESSÃO REMANESCENTE NO BARRAMENTO BLINDADO EM TORNO DE 1.5MBAR MESMO COM A ALIMENTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO FECHADA. SOLICITAMOS ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202228 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Manómetro retornado de fábrica que fue ajustado según técnicos de WIKA (ver mail anexo) volvió a presentar errores de lectura durante test ejecutado según SSA202301850: "El manómetro queda de nuevo trabado en el punto, 7 mbar (...).- No liberado para uso". Se recomienda aumentar el rango de alarma del manómetro; manteniendo alarma de baja p. 2mbar, y ajustando alarma alta presión 9mbar; sin afectar la seguridad de la operación. Ajustes aprobados en reunión entre áreas involucradas, anexo AR/0019
202207833 | STE | 202210693 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202143 | 29/10/2021 10:50:00 | ANTE LA DIFICULTAD DE MEDIR LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL EJE CONFORME IM.EQ.009, EVALUAR CALIDAD DE ACEITE FÍSICO-QUIMICO DEL CGS PARA COMPROBAR AUSENCIA DE DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL COJINETE. | IEQ1 | IME3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202311 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | El documento adjunto presenta la comparativa de resultados de metales disueltos en el aceite de las UGs. Se puede apreciar que la UG04 se encuentra con valores por debajo de varias UGs. Podemos afirmar que no existe un desprendimiento de metal patente mayor que en otras UGs. Por lo tanto no se evidencian anomalías. De igual manera cabe destacar que es un análisis cualitativo, la muestra representa 1ml dentro de 3.500 L. No podemos asegurar que no exista descarga sobre el segmento del cojinete.
202207556 | STE | 202209452 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202021 | 18/05/2020 09:59:00 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 1, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202332 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se sugiere el procedimiento de reparación de fuga de CO2 activa, según documento complementar anexo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202207516 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202010 | 03/03/2020 17:01:00 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE SECAGEM DE AR POR COMPLETA, PARA UTILIZAÇÃO EM CASOS DE URGÊNCIA | MMU1 | IME3 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não |  | 202218 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Equipo adquirido Mediante SMDTC-1354, disponible en almacén con código de stock 718435
202207459 | STE |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.058-1 | 201911 | 14/03/2019 11:24:00 | ADQUIRIR E CODIFICAR (NO CASO DO VENTILADOR) OS ITENS 32, 34 E 35 DA LMR AB33, REFERENTES AOS MOTORES (50 E 60HZ) E VENTILADOR DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DAS U09A E 18A, UMA VEZ QUE NÃO POSSUÍMOS ITENS RESERVAS. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202318 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SDS-15131 para codificación, adición y actualización de los ítems 34, 35 y 32 de la LMR.AB.33. Se anexan las planillas SOMMAT elaboradas para cada equipo: Motor de 50 hz, Motor de 60Hz, Ventilador 2.15m3/s sentido de giro antihorario, Ventilador 2.90m3/s sentido de giro horario. Los motores y ventiladores son intercambiables entre sí, de manera a cubrir todas las configuraciones dentro del sistema de excitación de las Unidades generadora 9A y 18A.