## Pendentes de Execução
Pendentes de Execução
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202514434 | SPG |  | G075A023 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD-02 | 0448.004-3 | 202537 | 08/09/2025 22:07:24 | Verificar disparo do DJ 52-2 do TN-CRL-4 de alimentação CA do painel PSDVD\PSAI. Em inspeção da operação constatou-se que havia uma goteira de água proviniente do ar condicionado logo acima do painel PSAI na parede. Ar condicionado desligado e a goteira parou, painel ficou molhado. | OUO7 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 1d 7h : 52mi | 09/09/2025 07:24:26 | [5 empty] | 4.5
202514390 | SPG |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202537 | 08/09/2025 09:25:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível realizar comando de TAP via SCC e Estação Centralizada. Realizado comando local elétrico com sucesso. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 1h : 17mi | 08/09/2025 13:59:56 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4.5
202312480 | SPG | 202311848 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202330 | 27/07/2023 17:21:16 | Emitir parecer técnico y diseños para el siguiente pedido: "Fabricación y montaje de plataforma para tener acceso a las válvulas de maniobras, del reservatorio de agua tratada localizada en la elevación 149, PP, Bloque F05" | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202550 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 28d 8h : 42mi | 08/12/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 11d 6mi | 30/04/2025 15:10:57 |  |  |  | 2 |  | 32
202402350 | SPG |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202406 | 09/02/2024 07:08:11 | Emitir parecer técnico sobre desnivel en sala de control de la cota 108. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202603 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 2d 8h : 41mi | 12/01/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 14d 11h : 43mi | 27/05/2025 15:34:07 |  |  |  | 960 |  | 80
202404922 | SPG |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202413 | 25/03/2024 17:00:12 | Emitir parecer técnico sobre infiltração de água na cota 92, U07, eixo CD. Fluxo de água saindo pela tomada de ar do Sistema K de ventilação. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 3d 20h : 42mi | 14/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 22d 18h : 18mi | 19/03/2025 08:58:26 |  |  |  | 16 |  | 16
202413654 | SPG |  | A004J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.115-9 | 202435 | 27/08/2024 15:53:33 | Substituir luminárias que encontram-se avariadas. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202618 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 15d 20h : 41mi | 27/04/2026 23:59:59 |  |  | 11m, 2d 16h : 10mi | 07/10/2024 11:06:24 |  |  | 3 | 36 | 3.83 | 34.5
202501138 | SPG |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.020-5 | 202504 | 24/01/2025 16:55:09 | Solicitamos parecer referente a adecuaciones necesarias para acoplar la salida de la bomba BDR-0801 ( salida 8 ") a la tubería existente de 12 " conforme se anexa en fotografias | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202708 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 12d 20h : 41mi | 23/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 32mi | 13/02/2025 14:44:34 |  |  |  | 3 |  | 3.5
202508182 | SPG | 202508133 | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202522 | 30/05/2025 09:26:45 | Solicitamos parecer técnico cuanto a procedimiento en el tanque de expansión debido al rompimiento del filtro del cilindro de la silica gel. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 29/08/2025 23:59:59 | 11d 15h : 18mi | 29/08/2025 23:59:59 | 1m, 16d 13h : 45mi | 25/07/2025 13:31:38 |  |  |  | 2 |  | 2
202511540 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202529 | 20/07/2025 06:02:37 | Verificar e solucionar por qual motivo a campainha do ramal 2122 não está funcionando. Localizado: El. 98,00, eixo CD, U02. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 28/08/2025 23:59:59 | 12d 15h : 18mi | 28/08/2025 23:59:59 | 27d 7h : 30mi | 14/08/2025 07:46:57 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2 | 1 | 6.5
202512742 | SPG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202532 | 08/08/2025 13:55:35 | SOLICITO REPARO PARA TMR ALCATEL, O QUAL NÃO TEM SOM AUDÍVEL. O NUMERO DO TMR É: 9603. | MAM1 | MEL3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202537 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 5d 7h : 49mi | 05/09/2025 07:27:44 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3.5
202513175 | SPG |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202533 | 15/08/2025 10:56:42 | Durante ejecución de SSA 202508514, fue constatado el indicador de presión del manómetro trabado. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 01/09/2025 23:59:59 | 8d 15h : 18mi | 01/09/2025 23:59:59 | 26d 4h : 10mi | 15/08/2025 11:06:47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
202513383 | SRP |  | J100A005 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E ACESSÓRIOS – EDIF. MANUTENÇÃO | 1750.001-1 | 202534 | 19/08/2025 11:18:38 | Realizar la limpieza y desinfección del reservorio de agua potable del Edificio de Mantenimiento ubicado en el bloque AMD. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não |  |  | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 11:18:38 | 1d 3h : 58mi | 09/09/2025 11:18:38 | 23h : 47mi | 09/09/2025 15:29:24 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202513502 | SPG |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202534 | 21/08/2025 05:47:21 | Verificar alarme "Network fail port B" e led "Problema Sistema" acionado sem possibilidade de rearme. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 29/08/2025 23:59:59 | 11d 15h : 18mi | 29/08/2025 23:59:59 | 13d 23h : 57mi | 27/08/2025 15:19:48 |  |  | 0.75 | 6 | 0.25 | 7
202513537 | SPG |  | R025D001 | COBERTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0988.001-8 | 202535 | 26/08/2025 13:42:14 | Cobertura del edificio: Se observa acumulación de suciedad en la cobertura. Realizar limpieza. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 13d 6h : 6mi | 28/08/2025 09:10:42 |  |  | 0.25 | 8 | 0.08 | 8
202513748 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 26/08/2025 16:38:08 | Solicitamos apoio para a semana 36 de operador para atender a SSA 202513098 no Limpa Grades 60HZ. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 01/09/2025 23:59:59 | 8d 15h : 18mi | 01/09/2025 23:59:59 | 12d 4h : 9mi | 29/08/2025 11:08:04 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.75
202513795 | SPG |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202535 | 26/08/2025 23:31:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe una diferencia de 1,6°C entre ambos instrumentos de medición de temperatura de entrada de agua pura, detectado estando la máquina conectada al sistema. Obs: 26SWI-2 = 26,5°C 26SW1 = 28,1°C | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 14d 36mi | 27/08/2025 14:40:18 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 4 | 0.75 | 5.5
202513796 | SPG |  | A009D021 | QUADRO PA-09 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.011-3 | 202535 | 27/08/2025 04:51:40 | Após encontrar diversas vezes a porta do painel aberta, foi verificado que a mesma está abrindo devido a vibração. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 6d 7h : 18mi | 04/09/2025 07:58:14 |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.83 | 4 | 0.75 | 5.5
202513789 | SPG |  | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202535 | 27/08/2025 07:28:28 | Solicitamos repetir la medición de tensión y corriente en la motobomba 2 debido al desequilibrio de tensión superior al 1% detectado en la SSP 20254220, para análisis y acompañamiento de la situación del equipo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 14d 6h : 58mi | 27/08/2025 08:19:00 |  |  | 1.5 | 3.5 | 1 | 6
202513801 | SPG |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202535 | 27/08/2025 07:33:58 | Verificar iluminação inoperante no cúbicos da seccionadora 500 kV 34L44, fase S. Detectado durante o atendimento da SSP 20254403. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 27/08/2025 23:59:59 | 13d 15h : 18mi | 27/08/2025 23:59:59 | 14d 7h : 41mi | 27/08/2025 07:35:49 |  |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 2
202513772 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 27/08/2025 14:04:04 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores desde el TU-17 fase T hasta acerca de los TUs de la UG15. El traslado debe ser programado para el día 11/09/2025. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 13d 5h : 48mi | 28/08/2025 09:29:07 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 2.5
202514037 | SPG |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202536 | 01/09/2025 13:59:31 | Durante a execução da MP6M SSP 20255355, foi localizado a presença de formigueiro (cupim), no pé A da estrutura 1004. contato para coordenar trabalho, ramal: 9426 - 9427. | MET2 | MCI3 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 5h : 1mi | 03/09/2025 10:15:44 |  |  | 0.17 | 1 | 0.17 | 1.25
202513926 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 01/09/2025 14:18:05 | Realizar identificación nueva de contenedor para residuos metálicos. Consulta y mas detalles hablar con Samuel Vieira al 3405/9627. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 02/09/2025 23:59:59 | 7d 15h : 18mi | 02/09/2025 23:59:59 | 9d 56mi | 01/09/2025 14:20:52 |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.25
202514043 | SPG |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202536 | 01/09/2025 14:44:50 | Solicitamos apoio para a desconexão do barramento aéreo e instalação de aterramento temporário do conjunto T5/R5 para permitir os ensaios referentes a MP4A. Normalizar as conexões após finalização dos ensaios. Atividade programada para os dias 08, 09 e 10/09/2025. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 7d 5h : 50mi | 03/09/2025 09:27:01 |  |  | 1 | 36 | 1 | 38
202514090 | SPG |  | B017J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE A | 0045.193-2 | 202536 | 02/09/2025 08:01:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N1 se encuentra con perdida de aceite, problema detectado durante ejecución de la SSP: 20253848. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 8h | 03/09/2025 07:16:37 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202513995 | SPG |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202536 | 02/09/2025 16:56:44 | Cfe. verificado na SSP 20250316, as medições de corrente do motor do compressor apresentaram um aumento em relação as medições realizadas em preventivas anteriores. Assim, pede-se realizar novas medições e, se necessário, solicitar apoio da equipe ILA1 para realizar registros de corrente usando o instrumento PdMA e termografia. Caso as medições corroborem o exposto na SSP, proceder com investigação das causas elétricas e/ou mecânicas. Comunicar SMIE.DT/IEQ3 para acompanhamento. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 34mi | 03/09/2025 14:43:00 |  |  | 0.5 | 2 | 0.33 | 3
202514081 | SPG |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202536 | 03/09/2025 11:30:38 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 6d 22h : 17mi | 03/09/2025 16:59:27 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4.5
202514170 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 03/09/2025 14:27:35 | Fachada del edificio con suciedad apreciable. Realizar limpieza de la fachada. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 6d 23h : 51mi | 03/09/2025 15:25:49 |  |  | 0.17 | 4 | 0.17 | 4
202514201 | SPG |  | K097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.197-0 | 202536 | 03/09/2025 16:27:59 | Durante ensayo con nebulización en preventiva bienal verificado pérdida de agua a través del diafragma de agua del mecanismo de disparo de la válvula diluvio de la sala de aceite aislante. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 6d 8h : 12mi | 04/09/2025 07:04:58 |  |  | 0.67 | 4.67 | 0.67 | 3
202514199 | SPG |  | K097E004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.124-6 | 202536 | 03/09/2025 16:28:25 | Durante preventiva bienal verificado mal funcionamiento de válvula solenoide de aire del mecanismo de disparo, no siendo capaz de dar disparo remoto de la válvula diluvio de la sala de aceite aislante. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 6d 8h : 11mi | 04/09/2025 07:05:57 |  |  | 0.67 | 6 | 0.67 | 7.5
202514214 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 03/09/2025 17:31:15 | Fabricar calces de madera de 2 pulgadas para montaje de Fuente Resonante Aislada a Gas en la Cota 144 por motivo de ensayos de Tensión Aplicada en componentes reemplazados en Línea MD1. | ILA1 | MCI2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 6d 5h : 53mi | 04/09/2025 09:23:47 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 7
202514206 | SPG |  | J090A023 | RESERVATORIO RWP-F05-001 ÁGUA POTAVEL PARA BP/VERTEDOURO | 0516.005-7 | 202536 | 04/09/2025 08:05:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba de recalque de la ETA 2 no parte en automático estando la Torre E1 vacía. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 6h : 19mi | 05/09/2025 08:57:31 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 12 | 0.5 | 13
202514270 | SPG |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 15:57:23 | Durante el ensayo de giro eléctrico de la unidad, realizar inspección con cámara ultravioleta dentro del cubículo del CTG, por sospecha de ocurrencia de efecto corona. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 23h | 04/09/2025 16:17:00 |  |  | 3 | 1.5 | 2 | 6.5
202514271 | SPG |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 15:58:14 | Solicitamos prestar apoyo a ILA1 para realización de inspección de corona en uno de los cubículos del CTG-17 (ref.: SSA 202514270). Abrir una de las puertas del cubículo previo al giro eléctrico de la unidad, posterior al giro eléctrico e inspección normalizar el CTG. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 6h : 53mi | 05/09/2025 08:23:19 |  |  | 1.5 | 4 | 1 | 6.34
202514314 | SPG | 202514311 | B018L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.018-8 | 202536 | 05/09/2025 14:49:19 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 11/09/2025 DE 7:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 10mi | 05/09/2025 15:06:10 |  |  | 0.25 | 5 | 0.25 | 7
202514348 | SPG |  | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202536 | 06/09/2025 11:04:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o equipamento DAC-102 não funciona em automático nem em manual. | OUO7 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 8h | 08/09/2025 07:17:01 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 12 | 1 | 14
202514360 | SPG |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202536 | 07/09/2025 11:57:50 | Verificar y solucionar perdida de agua en la entrada de la piscina de la evaporativa | OUO6 | MAM3 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 4h : 19mi | 09/09/2025 10:57:17 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 1.33 | 2 | 0.75 | 4
202514363 | SPG |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202537 | 08/09/2025 06:42:28 | Verificar / sanar motivo do disjuntor 2F5 ter disparado, com alarme "Falha Circuito de Alimentação" na IHM. | OUO6 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 8h : 9mi | 08/09/2025 07:07:53 |  |  | 0.5 | 12 | 0.5 | 13
202514318 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 06:57:06 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el desmontaje y montaje de la válvula de aireación de la UG 18, posterior al servicio llevar la válvula de aireación que fue retirada de la unidad generadora al taller mecánico. Actividades previstas para el dia 15/09/2025 de 13:30 a 17:00 Actividades y maniobras a ser coordinadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 1h : 25mi | 08/09/2025 13:51:42 |  |  | 0.33 | 4 | 0.17 | 3.5
202514317 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 06:57:12 | Solicitamos apoyo del puente grua para el izamiento y la movilización de la válvula de aireación de Turbina el día viernes 12/09/2025 en el periodo de la mañana de 07:30 a 11:00 para el translado de la válvula de aireación hasta la UG 18. Actividades y maniobras a ser coordinadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 4mi | 08/09/2025 11:12:55 |  |  | 0.33 | 1 | 0.17 | 1
202514305 | SPG | 202513452 | B035A017 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS (UC42) | 2380.004-8 | 202537 | 08/09/2025 06:57:18 | Solicitamos apoyo para verificar correcto funcionamiento conforme los siguientes parámetros (TEMP DE BAJA APROX -30°C, SOBRECAL DE 5 A 11°C SUBENF. 4 A 8°C), Presostato de baja de la UC (CUT IN= 1,2 BAR, DIFF= 0.7BAR). Unidad condensadora no esta cumpliendo los ciclos de refrigeración del tanque de forma esperada | MMU1 | MAM3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 7h : 22mi | 09/09/2025 07:54:29 |  |  | 0.75 | 3 | 0.5 | 4
202514304 | SPG | 202513452 | B035A016 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS (UC41) | 2380.003-6 | 202537 | 08/09/2025 06:57:22 | Solicitamos apoyo para verificar correcto funcionamiento conforme los siguientes parámetros (TEMP DE BAJA APROX -30°C, SOBRECAL DE 5 A 11°C SUBENF. 4 A 8°C), Presostato de baja de la UC (CUT IN= 1,2 BAR, DIFF= 0.7BAR). Unidad condensadora no esta cumpliendo los ciclos de refrigeración del tanque de forma esperada | MMU1 | MAM3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 7h : 20mi | 09/09/2025 07:57:06 |  |  | 0.75 | 3 | 0.5 | 3.5
202514301 | SPG | 202513900 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:03 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32572/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 45mi | 10/09/2025 10:31:45 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 3
202514300 | SPG | 202513901 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:19 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24253/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 44mi | 10/09/2025 10:32:26 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 3
202514330 | SPG | 202514247 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202537 | 08/09/2025 10:36:40 | Realocar o cabo de 6mm² lançado pela SSA 202512630 devido à mudança de posicionamento dos aparelhos de ar condicionado, conforme email e desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 22h : 16mi | 08/09/2025 17:00:56 |  |  | 2 | 24 | 2 | 32
202514327 | SPG |  | K040A011 | QUADRO QTVE-04 U15/16 - EIXO CD | 2160.002-0 | 202537 | 08/09/2025 10:36:42 | Reconectar o circuito TVE-2, desconectado pela SSA 202513717, pois esse totem será ainda utilizado pela SOCM. Realizar as marcações no desenho 6201DC15238E. Coordenar com Lindomar. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 9d 8h : 42mi | 19/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 7h : 6mi | 09/09/2025 08:10:16 |  |  | 1.33 | 8 | 1.33 | 9
202514374 | SPG |  | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202537 | 08/09/2025 10:51:41 | Verificar motivo pelo qual a válvula 3 vias não fecha completamente permitindo fluxo de agua estando com indicação de 0% de abertura. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 1h : 1mi | 09/09/2025 14:16:01 |  |  | 1.67 | 4 | 1.25 | 6.75
202514313 | SPG |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202537 | 08/09/2025 16:18:55 | [CONTRATO 4500067817] Prestar apoio na atividade de movimentação do transformador SIEMENS NS 4002463 entre a cota 108 e a cota 144, para realização dos ensaios elétricos após reparo. A carga a ser içada é de aproximadamente 220T. Atividade programada para dia 15/09/2025. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7h : 13mi | 10/09/2025 08:03:55 |  |  | 2 | 2 | 0.17 | 4
202514155 | SPG |  | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202537 | 09/09/2025 08:44:26 | Durante maniobras de aislación de tomadas localizadas en la elev. 141, verificado que aún después de la abertura del circuito correspondiente conforme diagrama (QL 3.4 - C7), las mismas permanecían con tensión (160Vca +-), solamente fue posible desenergizarlas por completo después de la abertura del disjuntor (QL 3.4 - C8). Obs. Responsable de la AT 202507900 en conocimiento. | OUO1 | MEG3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 6h : 7mi | 09/09/2025 09:09:33 |  |  | 2 | 12 | 2 | 16
202514453 | SPG | 202218980 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202537 | 09/09/2025 08:57:44 | SOLICITAMOS APOIO COM EMPILHADEIRA E OPERADOR PARA TRANSPORTE DO MOTOR N3 DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM H14, DESDE A OFICINA MECÂNICA DA MMU3 (COTA 108 AMD) ATÉ O ACESSO À ESTAÇÃO H14 , NA COTA 144 (PRÓXIMA À U18A). PREVISÃO PARA O DIA 18/09/2025 NO PERÍODO DA MANHÃ. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 7h : 34mi | 10/09/2025 07:42:44 |  |  | 0.5 | 3 | 0.33 | 3.5
202514462 | SPG |  | P042B007 | EVAPORADOR EV-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0814.005-7 | 202537 | 09/09/2025 10:47:19 | Realizar a recarga de gás refrigerante no Unitop 1102. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 4h : 28mi | 09/09/2025 10:48:31 |  |  | 1.08 | 2 | 0.75 | 3.5
202514428 | SPG | 202514264 | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202537 | 09/09/2025 14:42:44 | Solicitamos reparo del voltímetro analógico (VOLTIMETRO ANALO F/M 600V 115V 96MM 1,5%) con código de stock 154032, el cual no registra indicación de tensión. Problema detectado durante ejecución de SSP 20251428. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 39mi | 10/09/2025 11:37:37 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202514476 | SPG |  | P088B010 | SELF-CONTAINED DAC1044 - RESERVA SALA REDOM - 3# PAV | 0783.072-1 | 202537 | 09/09/2025 14:49:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1044 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 14mi | 09/09/2025 15:02:22 |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 1
202514474 | SPG |  | P087A010 | SELF-CONTAINED DAC9A30 - 2# PAV | 0783.031-9 | 202537 | 09/09/2025 14:49:52 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A30 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 14mi | 09/09/2025 15:03:06 |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 1
202514478 | SPG |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202537 | 09/09/2025 16:14:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta actuando en SCADA el punto "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de la UG-17. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 22h : 49mi | 09/09/2025 16:27:44 |  |  | 0.17 | 8 | 0.25 | 9
202514460 | SPG | 202514319 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 09/09/2025 16:37:47 | Solicito el grabado de ID N° 2740 en el manómetro Willy de 0 a 100 bar. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 8h : 33mi | 10/09/2025 06:44:00 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1
202514447 | SPG |  | B018E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.018-1 | 202537 | 10/09/2025 07:13:25 | Solicitamos apoyo para lavado del nicho de mantenimiento de la compuerta de servicio y guías, para posterior inspección. Previsión de actividades en los días: Lunes 15/09/2025 y Martes 16/09/2025. | MMU2 | MCI1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7h : 29mi | 10/09/2025 07:47:24 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5
202514442 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 10/09/2025 07:13:38 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG18. PREVISIÓN: LUNES 15/09/2025 AL MIÉRCOLES 01/10/2025. LOCAL: ELEV. 225. ANEXO CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA GRUA MÓVIL PARA LOS DÍAS CORRESPONDIENTES. | MMU2 | MAM2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7h : 15mi | 10/09/2025 08:01:49 |  |  | 0.33 | 24 | 0.17 | 24.5
202514480 | SPG |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202537 | 10/09/2025 07:22:42 | EN EL MANTENIMIENTO 1A SE CONSTATO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VVT-18A14 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 7h : 30mi | 10/09/2025 07:46:39 |  |  | 1.33 | 4 | 1 | 6.25
202514486 | SPG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 | 10/09/2025 08:14:02 | Con apoyo del representante de la contratada, restaurar la imagen del módulo Expert Vibro S/N 53060280, retirado del SVP-17 (ref. SSA 202513061). Procedimiento en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 1h : 31mi | 10/09/2025 13:46:10 |  |  | 0.83 | 9 | 0.67 | 10.5
202514488 | SPG |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202537 | 10/09/2025 10:16:58 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL P/RTD , MOD-2180A , MARCA FLUKE , BP-89524 , IB-5199 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 43mi | 10/09/2025 11:33:28 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514524 | SPG |  | S015A003 | AQUISIÇÃO DE DADOS E ACESSÓRIOS | 0735.003-1 | 202537 | 10/09/2025 11:07:03 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUISIÇÃO DE DADOS , MOD-LOGBOOK/360 , MARCA-IOTECH BP-627117 , IB-5146 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 45mi | 10/09/2025 11:32:10 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514523 | SPG |  | S015A003 | AQUISIÇÃO DE DADOS E ACESSÓRIOS | 0735.003-1 | 202537 | 10/09/2025 11:07:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUISIÇÃO DE DADOS , MOD-WAVEBOOK 512H , MARCA-IO TECH BP-628890 , IB-1502 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 44mi | 10/09/2025 11:32:47 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202201368 | SPG |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202206 | 09/02/2022 07:41:38 | Emitir parecer técnico y recomendación de solución sobre pedido generado en la SSA 202114308A , "COTA 115,00: SE OBSERVA INFILTRACIÓN CONSIDERABLE EN LA GALERÍA, REALIZAR CANALIZACIÓN DE LAS INFILTRACIONES." | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202604 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 9d 8h : 42mi | 19/01/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 14d 11h : 40mi | 27/05/2025 15:36:46 |  |  |  | 8 |  | 32
202201797 | SPG |  | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202208 | 22/02/2022 13:22:53 | Emitir parecer tecnico sobre "ACUMULACIÓN DE AGUA EN LOS SIGUIENTES BLOQUES: F33/F34, F22/F23 Y F20/F21. EN LOS LOCALES NO SE ENCONTRARON DRENOS PARA EL FLUJO DE LAS MISMAS. REALIZAR PERFORACIONES EN LAS MURETAS PARA MEJORAR EL FLUJO" originado en la SSA 202110536A | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202616 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 4d 20h : 41mi | 16/04/2026 23:59:59 |  |  | 26d 22h : 42mi | 14/08/2025 16:35:05 |  |  |  | 16 |  | 8
202203282 | SPG | 202202833 | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202210 | 09/03/2022 08:33:18 | Emitir parecer técnico sobre posibilidad de aumentar la abertura del portón de acceso a la SEMD o mejorar el sistema de control de acceso. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202612 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 6d 8h : 42mi | 18/03/2026 23:59:59 |  |  | 27d 1mi | 14/08/2025 15:15:14 |  |  |  | 8 |  | 8
202207193 | SPG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 11/05/2022 10:19:00 | Las tapas de las aberturas localizadas en la cota 108, casa de máquinas (U01 a U18A) que comunican las cotas 108 con la cota 98 por donde se bajan equipos izados con grúas, están desniveladas en su gran mayoría. Se puede observar desniveles elevados que necesitan ser colocados al mismo nivel, manteniendo la horizontalidad al ras con el objetivo de evitar tropiezos y caídas con consecuencias traumáticas. En el 2021 fue emitido un Informe de Riesgo de Accidentes - IRA 07/2021 - CIPA | OUO0 | ISI1 | CENTURION VALDEZ CARLOS ALBERTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202550 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 30d 8h : 41mi | 10/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 10h : 46mi | 26/05/2025 16:30:23 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO |  | 16 |  | 32
202212937 | SPG | 202212872 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202223 | 06/06/2022 17:30:28 | Emitir parecer técnico para solucionar problema de infiltración en el techo de la sala de MMU2, cota 214, entre U9A y U10. En la parte superior de la sala (cota 225) existe una tapa metálica para acceso de materiales/equipos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202617 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 8d 20h : 42mi | 20/04/2026 23:59:59 |  |  | 1a, 4m, 28d 21h : 53mi | 11/04/2024 17:24:00 |  |  |  | 32 |  | 80
202213255 | SPG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202644 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 1m, 17d 20h : 42mi | 29/10/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 1d 10h : 14mi | 09/06/2025 17:02:38 |  |  |  | 32 |  | 32
202213259 | SPG | 202213070 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202651 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 3m, 2d 20h : 42mi | 14/12/2026 23:59:59 |  |  | 28d 1h : 34mi | 13/08/2025 13:42:26 |  |  |  | 32 |  | 32
202214931 | SPG |  | R021A002 | TRECHO ENTRE ESTACA 128 + 80,00 E 142 + 36,50 | 0977.007-3 | 202227 | 05/07/2022 14:46:45 | Se observa área húmeda en el cruce entre el pavimento y la presa de tierra. Solicito parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202537 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 5m, 27d 11h : 18mi | 14/03/2025 15:58:12 |  |  |  | 32 |  | 18
202214929 | SPG |  | R021A001 | TRECHO ENTRE ESTACA 122 + 47,17 E 128 + 80,00 | 0977.006-6 | 202227 | 05/07/2022 14:46:57 | Se observan varias areas húmedas de considerables dimensiones, se encuentran en E + 122, E+123 y E125. Solicito parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 20d 20h : 41mi | 31/10/2025 23:59:59 |  |  | 6m, 21d 5h : 53mi | 18/02/2025 09:23:13 |  |  |  | 32 |  | 16
202214430 | SPG | 202214348 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202227 | 05/07/2022 14:47:39 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar posibilidad de instalar guarda cuerpos en muro lateral derecho del vertedero, en la divisa con la presa de tierra. De manera a garantizar acceso seguro a cajas de conexión eléctrica y electroductos de la región" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 26d 8h : 42mi | 06/10/2025 23:59:59 |  |  | 6m, 21d 5h : 52mi | 18/02/2025 09:24:32 |  |  |  | 32 |  | 32
202214321 | SPG | 202212192 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202227 | 05/07/2022 14:48:24 | Emitir parecer técnico sobre pedido "VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA JUNTO A TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO DA U18A. INFILTRAÇÃO NO TETO DA ELEV. 92. NA U18A, JUSANTE". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202618 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 15d 20h : 41mi | 27/04/2026 23:59:59 |  |  | 7d 22h : 38mi | 02/09/2025 16:38:51 |  |  |  | 32 |  | 16
202214266 | SPG | 202213315 | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202227 | 05/07/2022 14:49:01 | Emitir parecer técnico sobre el pedido "Solicitamos reparo da estrutura civil acima do UMCC - 15, devido infiltração de água (já existe no local contenção provisória com lona, conforme imagem em anexo). Observado durante Grupo de Trabalho de inspeção das instalações industriais". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 03/09/2025 23:59:59 | 6d 15h : 18mi | 03/09/2025 23:59:59 | 8m, 21d 22h : 23mi | 18/12/2024 16:53:39 |  |  |  | 32 |  | 32
202217481 | SPG |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202232 | 12/08/2022 15:26:35 | Durante a execução da SSP 20225201, 1A - PTA50HZ, verificou-se a que o cabo de elevação, de forma geral, encontra-se com ausência de lubrificante (GBA 300). | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202537 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 1m, 9d 18h : 30mi | 01/08/2025 08:46:45 |  |  | 2.42 | 112 | 2.67 | 116.5
202220223 | SPG |  | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202239 | 30/09/2022 17:20:04 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 500kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202626 | Fora de Prazo |  |  | 9m, 14d 20h : 42mi | 26/06/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 13h : 51mi | 31/07/2025 13:26:08 |  |  |  | 4 |  | 4
202220224 | SPG |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202239 | 30/09/2022 17:20:43 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 220kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202626 | Fora de Prazo |  |  | 9m, 14d 20h : 42mi | 26/06/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 13h : 49mi | 31/07/2025 13:27:57 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202220010 | SPG | 202203592 | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202240 | 04/10/2022 07:37:25 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en la cota 128, en la junta entre AMC1 y AMC2. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202616 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 3d 20h : 42mi | 15/04/2026 23:59:59 |  |  | 27d 3h : 52mi | 14/08/2025 11:24:22 |  |  |  | 16 |  | 16
202220385 | SPG | 202220359 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202240 | 05/10/2022 15:48:41 | Emitir parecer tecnico sobre el siguiente pedido: "Conforme levantamento do grupo de trabalho de melhorias da SMMG.DT, verificar a possibilidade de adequação das portas de aço de acesso das galerias de inspeção civil do vertedouro, para melhorar a ventilação durante os trabalhos de manutenção elétrica. Em anexo fotos das portas localizadas na lateral do vertedouro e no túnel viário". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202543 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 10d 20h : 41mi | 21/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 13d 10h : 10mi | 28/03/2025 17:06:19 |  |  |  | 8 |  | 16
202221209 | SPG |  | N063C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.014-8 | 202242 | 19/10/2022 14:16:51 | Elaborar parecer sobre os desprendimentos de concreto observados e registrado em relatório da SMMA.DT. E-mail e relatório em anexo. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 3d 20h : 42mi | 14/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 22d 17h : 55mi | 19/03/2025 09:21:38 |  |  |  | 32 |  | 24
202221470 | SPG | 202221331 | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202243 | 25/10/2022 16:45:11 | Emitir parecer tecnico: "Confeccionar escadas para acesso as válvulas do sistema de resfriamento por água bruta dos geradores diesel 03 e 04. Localização: Elevação 122m, eixo CD, AMC2 (próximo ao painel KH62). " | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202616 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 3d 20h : 42mi | 15/04/2026 23:59:59 |  |  | 27d 3h : 58mi | 14/08/2025 11:18:56 |  |  |  | 8 |  | 8
202220432 | SPG | 202220361 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202243 | 25/10/2022 16:45:41 | Emitir parecer técnico sobre: "Substituir guarda corpo instalados por guarda corpo de proteção com tela nos munhões do vertedouro para melhorar a segurança nos trabalhos de manutenção da iluminação. Deixar abertura para manutenção nas luminárias de supervisão das comportas, marcada na imagem 5. Substituir correntes no acesso ao braço hidráulico da comporta por portão metálico,acesso ilustrado na imagem 3". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 27d 11h : 11mi | 14/03/2025 16:05:44 |  |  |  | 8 |  | 18
202222478 | SPG | 202220980 | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202246 | 17/11/2022 14:05:35 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar possibilidade de sinalizar, iluminar ou tapar valeta". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202606 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 25d 8h : 42mi | 04/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 24d 10h : 16mi | 17/07/2025 17:00:21 |  |  |  | 8 |  | 16
202222864 | SPG |  | J057C005 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 500 kV | 1241.009-0 | 202246 | 17/11/2022 16:03:59 | EMITIR PARECER TECNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS COMANDOS PARALELOS DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PISO INFERIOR E SUPERIOR DA GUARITA DE ENTRADA DA SEMD POR SISTEMA DE ACIONAMENTO SIMPLES, DEVIDO NÃO HAVER ESTOQUE DE INTERRUPTORES PARALELOS BIPOLARES NO ALMOXARIFADO. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 20220734. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 11d 8h : 42mi | 23/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 9d 15h : 42mi | 01/08/2025 11:34:35 |  |  |  | 3 |  | 3
202223385 | SPG | 202223239 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202248 | 30/11/2022 07:07:43 | Emitir parecer técnico: "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD1 y MD2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202543 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 13d 20h : 42mi | 24/10/2025 23:59:59 |  |  | 6m, 21d 5h : 49mi | 18/02/2025 09:27:19 |  |  |  | 32 |  | 16
202223355 | SPG | 202223240 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202248 | 30/11/2022 07:07:54 | Emitir parecer técnico: "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD3 y MD4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 6d 20h : 42mi | 17/10/2025 23:59:59 |  |  | 6m, 21d 1h : 25mi | 18/02/2025 13:52:07 |  |  |  | 32 |  | 16
202223352 | SPG | 202223241 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202248 | 30/11/2022 07:08:03 | Emitir parecer técnico : "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI1 y FI2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 30d 8h : 41mi | 10/10/2025 23:59:59 |  |  | 6m, 21d 1h : 20mi | 18/02/2025 13:56:27 |  |  |  | 32 |  | 16
202223349 | SPG | 202223243 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202248 | 30/11/2022 07:08:12 | Emitir parecer técnico : "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI3 y FI4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 13d 10h : 9mi | 28/03/2025 17:08:01 |  |  |  | 32 |  | 16
202223693 | SPG | 202223512 | R009B003 | BLOCO F5/6 | 0980.084-4 | 202249 | 05/12/2022 16:42:07 | Emitir parecer técnico sobre: "AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS À GELARIA DO BLOCO F05, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 22d 17h : 59mi | 19/03/2025 09:17:32 |  |  |  | 16 |  | 24
202223690 | SPG | 202223509 | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202249 | 06/12/2022 13:23:14 | Emitir parecer tecnico sobre: "AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS DA PASSARELA À GELARIA DO BLOCO F17, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202543 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 9d 20h : 41mi | 20/10/2025 23:59:59 |  |  | 6m, 21d 1h : 14mi | 18/02/2025 14:02:28 |  |  |  | 16 |  | 16
202224403 | SPG | 202224381 | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202250 | 16/12/2022 10:29:05 | Emitir parecer tecnico sobre : "Verificar/solucionar infiltração de água pelo concreto, próximo à escadaria na cota ~207m". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 23d 20h : 42mi | 03/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 22d 17h : 38mi | 19/03/2025 09:38:26 |  |  |  | 32 |  | 24
202224608 | SPG |  | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 202251 | 21/12/2022 07:54:50 | Se observan fisuras en la caja de escaleras, en todas las garitas, también se observan vidrios rotos. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202604 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 11d 8h : 42mi | 21/01/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 3d 4h : 3mi | 08/07/2025 11:13:49 |  |  |  | 32 |  | 16
202224439 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202251 | 21/12/2022 07:57:51 | Emitir parecer técnico sobre soporte de tubería desagüe caído en la cota 111, F24. Además se observa riesgo de caída de otros soportes pertecientes a otras tuberías de desagüe similares en otras unidades. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202614 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 19d 8h : 41mi | 31/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 3d 19h : 15mi | 07/08/2025 08:01:36 |  |  |  | 32.27 |  | 32
202300198 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202302 | 11/01/2023 14:45:40 | Emitir parecer técnico sobre tubería de desagüe desprendida debido a la corrosión, ubicada en la U9A , cota 111. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202615 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 25d 8h : 42mi | 06/04/2026 23:59:59 |  |  | 28d 1h : 11mi | 13/08/2025 14:05:57 |  |  |  | 8 |  | 32
202301590 | SPG | 202301443 | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202305 | 30/01/2023 08:48:53 | Emitir parecer técnico sobre: "Devido a grande vazamento de água na central de água gelada 60Hz cota122 - U10 (SSA: 202301118), cuja água escorreu pela prumada de cabos até o painel UAM-11 dentro da sala de controle U11 cota 108 (SSA: 202301121), solicitamos ações para direcionamento das águas de eventuais vazamento para as canaletas de água da galeria evitando que a mesma acesse o cabeamento dessas prumadas de cabos. Obs.: estender ações para a central de água gelada 50Hz cota 122 - U09." | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202607 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 1d 20h : 42mi | 11/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 24d 10h : 11mi | 17/07/2025 17:05:21 |  |  |  | 8 |  | 32
202301746 | SPG | 202210561 | R031C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.019-0 | 202305 | 03/02/2023 07:20:55 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE SOLICITUD DE CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMC P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202547 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 10d 8h : 42mi | 20/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 6d 18h : 25mi | 04/04/2025 08:51:59 |  |  |  | 16 |  | 32
202301745 | SPG | 202210560 | R025C005 | SALAS E SANITARIOS | 0974.017-6 | 202305 | 03/02/2023 07:21:05 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE SOLICITUD DE CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMD P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202616 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 1d 20h : 42mi | 13/04/2026 23:59:59 |  |  | 27d 4h : 14mi | 14/08/2025 11:03:08 |  |  |  | 16 |  | 32
202302115 | SPG |  | K079C024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.018-7 | 202307 | 13/02/2023 16:53:47 | SOLICITAMOS PROJETO DE DISPOSITIVO PARA DESLOCAMENTO E IÇAMENTO PARA OS MOTORES DO POÇO BES-18. VERIFICADO DIFICULDADES CONFORME DESCRITO EM OTS ANEXA. NECESSIDADE VERIFICADA APÓS INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL DE MONITORAMENTO DE NÍVEL E SUBSTITUIÇÃO DE TALHA DO POÇO. SUGESTÃO DE DISPOSITIVO SIMILAR EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202609 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 13d 20h : 42mi | 23/02/2026 23:59:59 |  |  | 5m, 3d 13h : 6mi | 07/04/2025 14:10:51 |  |  |  | 12 |  | 11.67
202308231 | SPG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202320 | 21/05/2023 05:47:51 | Solicito parecer para retirar o disparo automático de disjuntores (trip) da lógica de intertravamento quando os quadros QACC-1, QACC-2, QDCC-1 e QDCC-2 estiverem em manual. | OUO7 | IEQ2 | IANDRO FICANHA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 26d 8h : 42mi | 06/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 12d 13h : 42mi | 29/07/2025 13:34:22 |  |  |  | 3 |  | 4
202312358 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202330 | 26/07/2023 14:53:15 | Em função do parecer emitido na SSA 202213261, solicitamos providências para corrigir o problema encontrado com chumbador da monovia instalada acima dos acumuladores do RV. Em anexo proposta de suporte. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202627 | Fora de Prazo |  |  | 9m, 18d 20h : 42mi | 30/06/2026 23:59:59 |  |  | 6m, 21d 22h : 26mi | 17/02/2025 16:50:58 |  |  |  | 8 |  | 16
202312382 | SPG | 202312348 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202330 | 27/07/2023 11:07:45 | Solicitamos gestion referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-9A13. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 26d 8h : 42mi | 06/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 18h : 27mi | 18/07/2025 08:49:44 |  |  |  | 3 |  | 3
202312886 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 04/08/2023 08:24:55 | Solicito análise/parecer da possibilidade de realizar pintura de faixa amarela no eixo CD da cota 108,0m da casa de força para separar pista destinada circulação de bicicletas e pista destinada a circulação de pedestre. Solicito, também, avaliação quanto a possibilidade de replicar simbologia de bicicleta e pedestre em mais pontos de cada pista com finalidade de reforçar sinalização. Melhorias levantadas para atender RAS 012/2023. | MMU2 | ISI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202602 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 27d 20h : 41mi | 07/01/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 3d 23h : 54mi | 07/07/2025 15:22:45 |  |  |  | 32 |  | 16
202313450 | SPG |  | J077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.003-9 | 202334 | 25/08/2023 17:03:48 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en el pozo de vaciado de la U05, a una altura de aproximadamente 10 metros por encima del fondo del pozo, entre la bomba 2 y 3. Además definir materiales y procedimiento de reparo. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202613 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 13d 8h : 41mi | 25/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 10h : 12mi | 31/07/2025 17:04:47 |  |  |  | 16 |  | 32
202314902 | SPG | 202314593 | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202337 | 11/09/2023 08:04:24 | Emitir parecer técnico sobre: "Analizar viabilidad de instalación de una puerta de acceso entre la sala del QA-01 y el patio del TB-01, ubicado en el AMD cota 144 eje AB. Con el objetivo de facilitar el acceso para realización de inspecciones y maniobras, incrementando así la seguridad personal para el acceso al sistema anti incendio del TB-01." | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202605 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 16d 8h : 42mi | 26/01/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 3d 3h : 56mi | 08/07/2025 11:21:06 |  |  |  | 16 |  | 16
202315742 | SPG |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202338 | 22/09/2023 09:15:22 | Solicita-se atualização do desenho 6229-DC-15254E, referente à ligação de cabos de alarme para monitoramento dos disjuntores dos painéis CDCE-10/12/14/16 (SSA 202315330/202315331/202315326/202315328, respectivamente). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 3d 8h : 41mi | 13/11/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 22d 2mi | 18/12/2024 15:14:26 |  |  |  | 16.27 |  | 2.5
202315670 | SPG |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202339 | 26/09/2023 11:34:03 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-60 (SSA 202223622), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15243-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 26d 20h : 41mi | 06/11/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 29d 23h : 8mi | 10/12/2024 16:08:47 |  |  |  | 16 |  | 2.5
202316106 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202339 | 29/09/2023 14:09:21 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 40mi | 09/09/2025 14:36:53 |  |  | 0.67 | 32 | 0.67 | 16.5
202316255 | SPG |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202340 | 02/10/2023 11:05:51 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de los cables de puntos externos para la supervisión del panel CBM-CF60 (SSA 202315925), conforme diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 29d 23h : 7mi | 10/12/2024 16:10:00 |  |  |  | 9 |  | 2.5
202316517 | SPG |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202340 | 06/10/2023 10:36:49 | Solicitamos análisis, proyecto e instalación de protección en mampostería para el Hidrante HD-21022 que se encuentra expuesto a la intemperie y ha presentado frecuentes averías por oxidación. Se adjunta fotografía del hidrante (ubicado en la cota 144, AMD, al lado del motacargas) y fotografía del hidrante HD-23022 como ejemplo de protección. | IME2 | ISI1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 5d 20h : 41mi | 16/12/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 2d 24mi | 09/05/2025 14:52:12 |  |  |  | 32 |  | 32
202316783 | SPG |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202342 | 16/10/2023 08:48:32 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CDCE-9A (SSA 202315751), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15251-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202550 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 30d 8h : 41mi | 10/12/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 21d 23h : 48mi | 18/12/2024 15:28:22 |  |  |  | 9 |  | 2.5
202317395 | SPG | 202317168 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202343 | 26/10/2023 07:17:12 | Verificar posibilidad de realizar ampliación de cercado del sector MEG2 en la cota 115. Se anexa propuesta de los interesados. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202547 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 8d 8h : 41mi | 18/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 10d 15h : 52mi | 31/03/2025 11:24:57 |  |  |  | 32 |  | 16
202317763 | SPG |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202344 | 01/11/2023 07:22:39 | Solicita-se atualização da lista de cabos 6209-LC-15244-E referente à ligação entre a UPS-CF50 e o banco de baterias, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202547 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 10d 8h : 42mi | 20/11/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 29d 23h | 10/12/2024 16:16:19 |  |  |  | 9 |  | 2.5
202319112 | SPG |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202347 | 23/11/2023 07:22:52 | Solicito emissão de parecer técnico sobre: (1) a instalação de chaminé de dissipação de arco elétrico no cubículo CD-01 e (2) dispositivo de proteção através de detecção de arco elétrico, similares ao adotado na Atualização Tecnológica dos cubículos de MT. | OUO2 | IEQ2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 20/03/2025 23:59:59 | 5m, 21d 3h : 18mi | 20/03/2025 23:59:59 | 1a, 3d 4h : 38mi | 06/09/2024 10:38:53 |  |  |  | 8 |  | 2.5
202319330 | SPG | 202318892 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202348 | 28/11/2023 09:42:40 | Emitir P.T. de posible solución a variación de indicación de temperatura de la caseta 2CRL1. La misma se encuentra con una oscilación constante indicada en el PLC CAREL. Constatado en manual del instrumento que bajo fuertes ondas electromagneticas (10V/m) el sensor puede tener una variación de +-2°C. Sensor Marca carel modelo DPW. Tambien detectado falta de cabos con apantallamiento. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 18d 20h : 42mi | 29/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 11d 10h : 23mi | 30/05/2025 16:53:21 |  |  |  | 4 |  | 6
202401668 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202405 | 31/01/2024 08:36:05 | CONFORME PARECER DE SSA:202315176, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA GLOBO E GAVETA POR UMA VÁLVULA ESFERA ÚNICA (COD:713049) EM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 42mi | 09/09/2025 14:34:32 |  |  | 0.33 | 10 | 0.33 | 8
202402130 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202406 | 05/02/2024 15:05:50 | Realizar el acompañamiento y puesta en servicio de la instalación del proyecto de suministro de agua bruta en la presa principal ejecutado por la SOCM.DT (ver acta de reunión AR/SP.DT/018/2023 en anexo). | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202552 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 21d 19h : 35mi | 20/05/2025 07:41:33 |  |  | 0.67 | 4 | 0.67 | 16
202402316 | SPG |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202406 | 08/02/2024 15:17:17 | Verificar estado actual de conservación de los sistemas de impermeabilización de la cobertura de la cota 148 debido a varias demandas infiltraciones sobre la casa de máquinas en la cota 108 y 144. Incluido pedido de la SSA 202316441 a la acción 904 - R1 del planeamiento plurianual para impermeabilización de estructuras de la casa de máquinas. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 16d 8h : 42mi | 26/09/2025 23:59:59 |  |  | 27d 5h : 10mi | 14/08/2025 10:06:21 |  |  |  | 160 |  | 8
202403234 | SPG |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202409 | 26/02/2024 15:51:51 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202403232. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 01/09/2025 23:59:59 | 8d 15h : 18mi | 01/09/2025 23:59:59 | 20d 23h : 4mi | 20/08/2025 16:12:36 |  |  | 0.42 | 7 | 0.5 | 6.25
202403602 | SPG | 202403449 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202410 | 05/03/2024 10:56:32 | Solicito Parecer Técnico sobre a impossibilidade de rearme do alarme "Defecto cierre 52-4-1" y "Defecto cierre 52-4-2" através da IHM. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 21/10/2024 23:59:59 | 10m, 18d 15h : 18mi | 21/10/2024 23:59:59 | 1a, 3m, 3d 18h : 15mi | 06/06/2024 09:01:34 |  |  |  | 4 |  | 4
202403279 | SPG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202410 | 06/03/2024 07:28:07 | Cota 98: Se observan fisuras de hasta 1 mm en las aberturas de los depósitos de aceite. Emitir parecer técnico sobre la integridad de la estructura. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202609 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 13d 20h : 42mi | 23/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 20h : 1mi | 18/07/2025 07:15:57 |  |  |  | 32 |  | 32
202402423 | SPG | 202307308 | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202410 | 06/03/2024 07:30:10 | Emitir parecer técnico sobre dreno trancado en el punto de anclaje del pórtico 225 lado 50HZ. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 22d 8h : 42mi | 02/10/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 21d 5h : 28mi | 19/12/2024 09:48:16 |  |  |  | 16 |  | 32
202403805 | SPG |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202410 | 07/03/2024 10:31:49 | Esta SSA reemplaza a la SSA 202319914 (APV) cuyo texto original es: "Substituição do manômetro que monitora a pressão do cilindro de acetileno, responsável pela alimentação do equipamento de absorção atômica, e que atualmente está fora de escala". La SSA 202319914 deberá ser cancelada. Este es el procedimiento recomendado por la SMIS.DT ya que el equipo posee nueva localización (S017A021) y la anterior (S017A008) será dada de baja. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 27/08/2025 23:59:59 | 13d 15h : 18mi | 27/08/2025 23:59:59 | 4m, 2d 8h : 54mi | 09/05/2025 06:22:32 |  |  | 0.83 | 5 | 1.42 | 4.5
202404724 | SPG |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202412 | 21/03/2024 08:39:35 | Analizar posibilidad de instalar reductor de presión en baño ubicado en la cota 108, U01. Extender el análisis a todos los baños de las cotas 98, 108, 115, 127 , 131, 133, 135, 139, 145. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 28d 8h : 42mi | 08/10/2025 23:59:59 |  |  | 6m, 21d 22h : 20mi | 17/02/2025 16:56:57 |  |  |  | 64 |  | 24
202404552 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 22/03/2024 13:29:12 | Avaliar possibilidade de de desenhar /projetar dispositivo para prensa hidraulica de extração de conjuntos eixo/rolamento, conforme demonstrado em anexos. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 4m, 23d 8h : 42mi | 03/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 22h : 8mi | 12/02/2025 17:08:40 |  |  |  | 8 |  | 8
202405142 | SPG | 202312482 | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202414 | 02/04/2024 08:51:22 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en el techo, ubicado en la cota 98, eje AB, Casa de Máquinas, próximo a la UTR 615-1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 2d 20h : 42mi | 13/10/2025 23:59:59 |  |  | 6m, 21d 1h : 10mi | 18/02/2025 14:06:51 |  |  |  | 16 |  | 16
202405363 | SPG | 202316554 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202414 | 03/04/2024 16:59:14 | Emitir parecer técnico sobre infiltración por la pared, próximo al sistema splinker, cota 95, U1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 25d 20h : 42mi | 05/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 9d 17h : 17mi | 01/04/2025 09:59:14 |  |  |  | 16 |  | 32
202405650 | SPG | 202315300 | R031E001 | ESTRUTURA DA SALA DO GRUPO DIESEL | 0987.006-0 | 202415 | 12/04/2024 08:15:23 | Solicito parecer técnico para analisar a viabilidade de aplicação impermeabilização no teto (cota 144) da sala de armazenamento de combustível pertencente ao grupo diesel 60 hz, devido a recorrência de infiltração neste local. | MCI1 | ISI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 21d 22h : 20mi | 18/12/2024 16:56:24 |  |  |  | 32 |  | 16
202405933 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202415 | 12/04/2024 11:58:14 | Verificar y solucionar pequeña perdida de agua por el dreno de la valvula 11RG conforme anexo. | OUO6 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 44mi | 09/09/2025 14:32:35 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.67 | 6 | 0.67 | 1.5
202406002 | SPG | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202416 | 15/04/2024 16:52:07 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202507 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/02/2025 23:59:59 | 6m, 26d 15h : 17mi | 12/02/2025 23:59:59 | 7m, 1d 10h : 3mi | 07/02/2025 17:13:48 |  |  |  | 2 |  | 8
202405996 | SPG | 202405859 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202416 | 16/04/2024 08:09:33 | Emitir parecer técnico sobre: "Instalación de tapas más reforzadas en zona de tránsito de vehículos pesados en la cota 108 del AMC. Las rejillas instaladas actualmente se encuentran deformadas, pudiendo ocasionar caídas al mismo nivel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202605 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 18d 8h : 41mi | 28/01/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 3d 3h : 52mi | 08/07/2025 11:24:14 |  |  |  | 8 |  | 16
202406040 | SPG | 202405889 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202416 | 16/04/2024 08:11:50 | Emitir parecer tecnico sobre: "Construcción e instalación de una estructura de protección a fin de resguardar las tuberías pasante y válvulas además de evitar accidentes con el personal que trabaje en los alrededores, dicha estructura se encuentra en la torre del vertedero en la cota 119 (ingresando por la cota 225 se debe bajar una cota por las escaleras) en el pasillo que lleva a la escalera para bajar a la siguiente cota" Imagen anexa en SSA matriz | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 7d 8h : 41mi | 17/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 22d 17h : 27mi | 19/03/2025 09:49:17 |  |  |  | 8 |  | 8
202406124 | SPG |  | A033A015 | CAMARA DE ESTOCAGEM E5/6 | 0564.005-9 | 202416 | 17/04/2024 08:34:13 | Conforme Observación de Trabajo Seguro MAM2-Febrero 2024 (en anexo) solicitamos proyecto de nuevo guardacuerpo para la cámara de almacenamiento de compuertas stop-log de la toma de agua, de tal forma a posibilitar la operación simultanea de movimientos de las referidas compuertas entre nichos sin la necesidad de abertura y cierre de las tapas, garantizando así mayor seguridad para los colaboradores envueltos en el servicio. | MAM2 | IME2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202602 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 25d 20h : 42mi | 05/01/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 4d 12h : 49mi | 06/06/2025 14:27:11 |  |  |  | 8 |  | 8
202406306 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202416 | 19/04/2024 11:42:11 | Verificar/solucionar pequeña pérdida de agua por falta de vedación de la válvula de dreno del mancal guía superior ubicada en la cota 98, eje C-D, atrás del sistema de agua pura de la UG18, conforme anexo. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 45mi | 09/09/2025 14:31:19 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.67 | 6 | 0.67 | 3
202406908 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202418 | 30/04/2024 07:35:07 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 27mi | 08/09/2025 14:49:44 |  |  | 0.67 | 16 | 0.67 | 15
202406960 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202418 | 30/04/2024 16:58:37 | CONFORME PARECER DA SSA:202314885 , PROCEDER COM A ELIMINAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUNDÂNCIA DA 12VE. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS ELIMINAÇÃO DA VÁLVULA PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 32mi | 08/09/2025 14:44:28 |  |  | 0.67 | 6 | 0.67 | 5
202407130 | SPG | 202405768 | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202418 | 03/05/2024 11:33:49 | Emitir parecer técnico sobre: "Construir piso de concreto armado com rampa de acesso até a escada marinheiro de entrada da galeria de inspeção que está localizada no muro lateral esquerdo do vertedouro. Em função do caminho irregular e com pedregulhos o caminho até o acesso pode ocasionar quedas, torções e possíveis ataques de animais peçonhentos" | MCI1 | ISI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202605 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 16d 8h : 42mi | 26/01/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 3d 3h : 58mi | 08/07/2025 11:18:48 |  |  |  | 16 |  | 16
202407140 | SPG | 202405769 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202418 | 03/05/2024 15:43:56 | Emitir parecer técnico sobre: "Substituir guarda-corpos atuais para outros com altura maior e com grade, localizadas entre as unidades 15 e 16, na elev.132/135, blocos 30-36, barragem principal. O guarda corpo atual não garante a segurança efetiva contra quedas, podendo em ocasiões de acidentes passar uma pessoa por cima ou entre os seus vãos. Imagens de referência e planta de localização em anexo" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 9d 8h : 42mi | 19/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 9d 17h : 23mi | 01/04/2025 09:53:46 |  |  |  | 16 |  | 8
202407164 | SPG | 202313105 | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202420 | 17/05/2024 14:49:12 | Emitir parecer técnico sobre: "Infiltração pela parede na elevação 95, próximo ao sistema antiincêndio da U4" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 3d 8h : 41mi | 13/11/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 14d 17h : 29mi | 27/05/2025 09:47:49 |  |  |  | 16 |  | 32
202407781 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202421 | 21/05/2024 14:58:36 | Desprendimiento de hormigón y armadura expuesta con presencia de corrosión en base del pilar. Estación de Drenaje N°2. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202611 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 29d 20h : 42mi | 11/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 12d 10h : 22mi | 29/07/2025 16:54:24 |  |  |  | 16 |  | 32
202408511 | SPG |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202422 | 29/05/2024 17:10:41 | Prezados, favor: realizar cálculos de esforços mecânicos nas condições atuais do sistema TA01/TA02 para comparação com o Relatório_SMIM em anexo. Condições para os cálculos (ver Desenho1 em anexo) - barramento horizontal de 7,52 m - interligação entre para-raios e bucha do trafo com barramento rígido em L | IEQ3 | IME2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 4d 8h : 42mi | 14/11/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 16h : 52mi | 18/07/2025 10:24:38 |  |  |  | 16 |  | 16
202408794 | SPG |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202423 | 05/06/2024 10:56:51 | Conforme SSA 202318177, solicitamos rampa de concreto para transporte de materiais e ferramentas na saída do elevador E27 na cota 83. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202613 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 11d 8h : 42mi | 23/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 12d 10h : 18mi | 29/07/2025 16:58:41 |  |  |  | 32 |  | 32
202409476 | SPG |  | E001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.001-6 | 202425 | 18/06/2024 08:26:04 | Solicito elaborar proyecto de sub-base de adaptación para soportes de los nuevos Descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550, para compensar un aumento de altura de 1900 mm. Los detalles se indican en los anexos. Carga mecánica máxima del nuevo equipo es de 21000 Nm (estática) y 40000 Nm (dinámica). Para mayores informaciones conversar con Crhistian Carreras/Mario Augusto/Marcelo Luiz da Silva (SMIE.DT) | IEQ3 | IME2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 03/09/2025 23:59:59 | 6d 15h : 18mi | 03/09/2025 23:59:59 | 8m, 29d 23h : 47mi | 10/12/2024 15:29:48 |  |  |  | 16 |  | 16
202409475 | SPG |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202425 | 18/06/2024 08:26:15 | Solicito elaborar proyecto de sub-base de adaptación para soportes de los nuevos Descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550, para compensar un aumento de altura de 1820 mm. Los detalles se indican en los anexos. Carga mecánica máxima del nuevo equipo es de 21000 Nm (estática) y 40000 Nm (dinámica). Para mayores informaciones conversar con Crhistian Carreras/Mario Augusto/Marcelo Luiz da Silva (SMIE.DT) | IEQ3 | IME2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202706 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 4m, 28d 8h : 41mi | 08/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 28mi | 13/02/2025 14:48:31 |  |  |  | 16 |  | 16
202409734 | SPG |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 11:31:41 | Atualizar desenhos 6530-DF-99108-P FL.2 e 6530-DF-99111-P FL.1 conforme anexo, referente a substituição do relé 27.B e remoção do relé temporizado 27BT (SSA 202409593) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 25d 20h : 42mi | 05/11/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 21d 23h : 25mi | 18/12/2024 15:51:23 |  |  |  | 0.5 |  | 2.5
202410041 | SPG |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202426 | 27/06/2024 09:39:30 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 34mi | 08/09/2025 14:42:27 |  |  | 0.67 | 24 | 0.67 | 23.25
202410489 | SPG |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202427 | 05/07/2024 15:23:24 | ATUALIZAR DESENHOS DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NO SISTEMA SAT. TUBULAÇÃO INSTALADA CONFORME PARECER DE SSA:20231329 E EXECUÇÃO DA SSA:202315254. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202726 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 9m, 17d 20h : 42mi | 30/06/2027 23:59:59 |  |  | 3m, 4d 19h : 7mi | 06/06/2025 08:09:43 |  |  |  | 4 |  | 8
202410832 | SPG |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202428 | 09/07/2024 15:53:14 | Pintar franja amarilla en la carcaza del reductor y pared de concreto (ver imagen en anexo) a fin de definir como punto de referencia para posicionar el puente grúa N06. | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 26/08/2025 23:59:59 | 14d 15h : 18mi | 26/08/2025 23:59:59 | 1m, 12d 12h : 13mi | 29/07/2025 15:04:03 |  |  | 0.42 | 4.5 | 0.42 | 5.5
202410812 | SPG | 202410083 | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202428 | 10/07/2024 09:18:34 | Solicitamos apoyo para instalación de un transductor de presión en el carrete del antiguo medidor de flujo de agua bruta del sistema de agua pura. Confeccionar rosca de 3/8'' NPT en uno de los orificios y taponar los demás orificios. | MMU1 | MAM1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 48mi | 09/09/2025 14:28:39 |  |  | 0.67 | 16 | 0.67 | 6
202411857 | SPG | 202411633 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202431 | 29/07/2024 14:12:45 | Solicitamos gestión referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-1013. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202533 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 15/08/2025 23:59:59 | 25d 15h : 18mi | 15/08/2025 23:59:59 | 8m, 30d 13mi | 10/12/2024 15:03:46 |  |  |  | 9 |  | 2.5
202412094 | SPG |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202431 | 01/08/2024 14:17:25 | Solicito atualização do desenho 6120-DF-83713 referente ao quadro QNB-09, devido a substituição do modulo "MDA" com defeito pelos relés supervisórios de tensão PSVA no atendimento a SSA:202224107. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 30d 11mi | 10/12/2024 15:05:19 |  |  |  | 9 |  | 2.5
202412289 | SPG | 202412193 | L016B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-02 | 0434.053-1 | 202432 | 06/08/2024 09:06:53 | Solicito parecer técnico referente a los elementos 38,61,62,68,88,89 6un. del banco HNB-02 no soportaron las 4h de ensayo previstas para la descarga, cayendo sus tensiones por debajo de 1VCC. SSP 4A 20243753 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 30d 8h : 41mi | 10/10/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 30d 6mi | 10/12/2024 15:10:44 |  |  |  | 9 |  | 4.5
202412091 | SPG |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 202432 | 07/08/2024 11:28:20 | Elaborar relatório técnico sobre as condições da estrutura da cobertura do Edifício de Acesso à AMC. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202549 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 24d 8h : 41mi | 04/12/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 10h : 14mi | 08/04/2025 17:02:39 |  |  |  | 64 |  | 32
202412493 | SPG | 202315458 | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202432 | 08/08/2024 10:46:16 | Solicitamos la provisión de los sgtes componentes, que no se encuentran disponibles en el stock de materiales para la ejecución de la SSA derivada 202315986 y la SSP 20241005 : - 2 válvulas de seguridad de 1º etapa (3,2bar) | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 29/08/2025 23:59:59 | 11d 15h : 18mi | 29/08/2025 23:59:59 | 1m, 23d 16h : 27mi | 18/07/2025 10:49:29 |  |  |  | 4 |  | 4.5
202412729 | SPG | 202409949 | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202433 | 14/08/2024 09:12:41 | Emitir parecer técnico sobre infiltraciones de agua que caen a la cota 128 sobre el compartimiento A47-2, como también en partes de la llave tierra b6TA2T fase C, en la parte superior en la cota 144 se encuentra el TA-02. Se observa que las piezas de los equipos mencionados están con indicios de corrosión. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202543 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 11d 20h : 42mi | 22/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 16h : 12mi | 24/07/2025 11:04:33 |  |  |  | 32 |  | 24
202412889 | SPG | 202412302 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202433 | 15/08/2024 09:15:27 | Realizar pintura na cor cinza, na chapa lateral do painel PMT da Ponte N02 com pintura deteriorada devido ao curto circuito. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 6d 22h : 48mi | 03/09/2025 16:29:05 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33 | 3.17
202413004 | SPG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202433 | 16/08/2024 10:40:06 | Mejoras del taller eléctrico: solicitamos apoyo para retocar pintura en tuberías expuestas de aire comprimido y agua que se encuentran en el taller eléctrico AMD cota 108. Fotos en anexo. | MMU3 | MCI4 | APONTE APONTE CLAUDIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 1m, 10d 17h : 15mi | 31/07/2025 10:01:15 |  |  | 0.33 | 13 | 0.33 | 13.5
202413272 | SPG | 202413010 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202434 | 21/08/2024 08:37:41 | Emitir parecer técnico sobre instalación de una reja de seguridad que pueda separar el área de los ductos de salida de fase provenientes de la GIS que se encuentran accesibles por peatones, no contando con alguna separación física de las zonas de circulación y zonas de riesgo eléctrico. Correspondiente al área de salida de las puertas del lado montante, AMD2 y AMD3, cota 144 (detrás del QA-01). Fotos en ANEXO. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202607 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 30d 8h : 41mi | 09/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 24d 10h : 14mi | 17/07/2025 17:02:53 |  |  |  | 32 |  | 16
202413695 | SPG |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202435 | 28/08/2024 08:48:35 | [UPAC - Integração com ESAI]:Solicitamos apoio para realizar as gestões necessárias para integrar o switch de UPAC ESAI-STC60-SWA25 ao CISCO ISE e PRIME do ambiente do SIRI. O equipamento foi instalado na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount para a integração em rede dos equipamentos de segurança instalados. | IEE3 | IEE4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202509 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 24/02/2025 23:59:59 | 6m, 14d 15h : 18mi | 24/02/2025 23:59:59 | 7m, 1d 10h : 4mi | 07/02/2025 17:12:49 |  |  |  | 3 |  | 12.5
202413794 | SPG | 202412311 | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202435 | 29/08/2024 10:04:38 | Se solicita el análisis y elaboración de propuesta (proyecto) de solución para la adecuación de tubos de conexión (en cobre) entre dos comparitmientos del vano de Acople de Barras (Bus Coupler) de la GIS, conforme imágenes en adjunto. Esta necesidad surge a raíz de la instalación de sensores de monitoreo del estado del gas SF6, y con la actual configuración las lecturas del manómetro asociado han quedado poluidas visualmente, sería mejorada con la propuesta en adjunto. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 22d 3mi | 19/08/2025 15:13:11 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202414509 | SPG | 202414031 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202437 | 11/09/2024 11:26:29 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre dimensionamiento de protección de circuito de tomada especifica de maquina de limpieza ultrasónica. Corriente de transformador en vacío: IA/IB/IC:2,8/1,3/1,3A Tensión de salida en transformador: VAB/VAC/VBC: 395/398/396. Encontrado Tensión de 48VCA en centro estrella con respecto a tierra. Actualmente se encuentra instalado un disyuntor de 20A de Curva C. Datos de placa y ensayo de TTR en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 11d 8h : 42mi | 23/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 9d 15h : 44mi | 01/08/2025 11:32:45 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
202414630 | SPG |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202437 | 12/09/2024 07:44:11 | Solicitamos pintura na cor marrom, como as demais portas de salas da CHI, tendo em vista que a atual está deteriorada ,em duas portas na sala próximo da Unidade Geradora 06 cota 108 . Contato Valdecir - Ramal 9539.Fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 10d 17h : 3mi | 31/07/2025 10:13:14 |  |  | 0.42 | 7 | 0.42 | 6.75
202415166 | SPG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202438 | 20/09/2024 17:30:56 | Solicito parecer técnico com relação a oportunidade de melhoria de depósito / oficina de MAM2 localizada na El. 133, eixo CD, AMC3. Objetivo é readequar ambiente de depósito de ferramentas e equipamentos em alvenaria e local para realizar reparo em equipamentos de pontes e pórticos com cercado. Proposta e planta para avaliação em anexo. | MAM2 | ISI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202612 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 4d 8h : 42mi | 16/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 16h : 10mi | 24/07/2025 11:06:19 |  |  |  | 32 |  | 32
202415363 | SPG |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202439 | 25/09/2024 08:21:17 | Solicito parecer técnico sobre o contato proveniente do rele 27-1 do painel QD-CD para acionamento do contator K1 do painel QCC-CD-B, responsável pelo acionamento da iluminação de emergência, que está ocupado com o mesmo proposito no painel QCC-CD. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202547 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 10d 8h : 42mi | 20/11/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 29d 23h : 41mi | 10/12/2024 15:35:46 |  |  |  | 4 |  | 2.5
202415523 | SPG | 202407816 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202439 | 26/09/2024 13:58:04 | Emitir parecer técnico sobre dreno obstruido en la cota 98, U18 Eje B. Fueron realizados trabajos de desobstrucción sin éxito, por lo que se requiere verificar diseño y función de dicho dreno. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202611 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 27d 20h : 41mi | 09/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 16h : 9mi | 24/07/2025 11:07:23 |  |  |  | 32 |  | 16
202415698 | SPG |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202440 | 30/09/2024 11:37:15 | Solicitamos pintura na cor marrom, como as demais portas de salas da CHI, tendo em vista que a atual está deteriorada ,em duas portas na sala próximo da Unidade Geradora 02 cota 108 . Contato Valdecir - Ramal 9539.Fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 28/08/2025 23:59:59 | 12d 15h : 18mi | 28/08/2025 23:59:59 | 1m, 10d 17h : 2mi | 31/07/2025 10:15:03 |  |  | 0.42 | 3.5 | 0.5 | 4
202415816 | SPG |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202440 | 02/10/2024 16:39:52 | Identificado chumbadores oxidados na base do elevador de canecas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 18d 20h : 42mi | 01/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 27mi | 13/02/2025 14:49:47 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202415825 | SPG |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202440 | 02/10/2024 16:47:33 | Identificado falta de fixadores na base do cilindro duplo. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 26d 20h : 41mi | 09/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 17mi | 13/02/2025 14:59:23 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202415822 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:47:41 | Identificado divergência na alimentação pneumática e no posicionamento dos sensores dos cilindros pneumáticos com relação ao desenho. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 21d 20h : 41mi | 04/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 21mi | 13/02/2025 14:55:26 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202415821 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:48:14 | Identificado uso de tubulação PPR na cor verde para alimentação de cilindros pneumáticos. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 19d 20h : 41mi | 02/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 22mi | 13/02/2025 14:54:30 |  |  |  | 5 |  | 3.5
202415824 | SPG |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202440 | 02/10/2024 16:48:33 | Identificado problemas gerais nas conexões pneumáticas (acessórios não conectados, acessórios com saídas isoladas, mangueiras sem cabo de segurança, mangueiras conectadas diretamente à tubulação). Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 25d 20h : 42mi | 08/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 18mi | 13/02/2025 14:58:32 |  |  |  | 5 |  | 3.5
202415820 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:49:06 | Identificado tampas de acesso ao cilindro amassadas e com interferência para remoção. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 20d 20h : 41mi | 03/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 23mi | 13/02/2025 14:53:30 |  |  |  | 5 |  | 3.5
202415819 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:49:25 | Identificado necessidade de limpeza geral. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 20d 20h : 41mi | 03/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 24mi | 13/02/2025 14:52:28 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202415818 | SPG |  | S060G015 | CÂMARA DE TRABALHO | 0938.003-3 | 202440 | 02/10/2024 16:49:37 | Identificado dificuldade em fechamento da porta do operador. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 19d 20h : 41mi | 02/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 25mi | 13/02/2025 14:51:24 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202415817 | SPG |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202440 | 02/10/2024 16:49:44 | Identificado necessidade de limpeza geral. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 18d 20h : 42mi | 01/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 26mi | 13/02/2025 14:50:39 |  |  |  | 5 |  | 3.5
202415823 | SPG |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202440 | 02/10/2024 17:00:44 | Identificado presença de pó na cor verde em toda a superfície dos elementos filtrantes. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 25d 20h : 42mi | 08/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 19mi | 13/02/2025 14:57:29 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202415713 | SPG | 202415148 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202440 | 04/10/2024 08:19:53 | Emitir parecer tecnico sobre: "Modificar acesso aos nichos dos TAs (TA 01) construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados". | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202608 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 8d 20h : 42mi | 18/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 24d 10h : 7mi | 17/07/2025 17:09:27 |  |  |  | 32 |  | 32
202416137 | SPG |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202441 | 07/10/2024 16:29:54 | CONFORME PARECER DE SSA:202303179, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE JUNTAS DRESSER A CADA 64M (APÓS A UNIÃO ROSCADA) NA TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 214M. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 21d 19h : 16mi | 20/05/2025 08:00:28 |  |  | 0.67 | 32 | 0.67 | 32
202416136 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202441 | 07/10/2024 16:30:23 | CONFORME PARECER DE SSA:202303179, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE JUNTAS DRESSER A CADA 64M (APÓS A UNIÃO ROSCADA) NA TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 214M. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202552 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 21d 19h : 18mi | 20/05/2025 07:59:01 |  |  | 0.67 | 32 | 0.67 | 64
202416258 | SPG |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202441 | 10/10/2024 10:11:25 | Fornecer parecer técnico quanto a constante falha dos indicadores de posição das válvulas pneumáticas dos filtros FWR. OBS: Não há material de reparo/substituição para os respectivos indicadores. OBS: SSAs relacionadas: 202415074, 202316483 e 202316482. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 16h : 4mi | 18/07/2025 11:13:06 |  |  |  | 5 |  | 5
202416306 | SPG | 202416278 | P041A007 | EVAPORADOR EV-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0814.001-4 | 202441 | 10/10/2024 10:36:42 | Solicitamos parecer, devido a óleo aparentemente contaminado, retirado de UNITOP 0901, conforme descrito em SSA matriz. OBS: Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 20d 20h : 41mi | 31/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 16h | 18/07/2025 11:16:59 |  |  |  | 5 |  | 5
202416468 | SPG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202442 | 16/10/2024 09:12:37 | Viabilizar melhoria nas condições do vestiário da oficina da equipe do gerador (MMU1) na cota 108, AMC, ao lado do monta cargas: -Construção de uma sala fechada com ventilação e ar condicionado onde hoje existem as duas salas abertas com divisórias (parte externa) -Reforma do banheiro e construção de mais duas cabines para banho, além das quatro já existentes (parte interna). | MMU1 | ISI1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202609 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 15d 20h : 41mi | 25/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 19h : 58mi | 18/07/2025 07:18:52 |  |  |  | 144 |  | 32
202416264 | SPG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202443 | 21/10/2024 11:02:04 | Solicitamos parecer técnico para cambio de moto ventiladores del Sistema E por modelo con motor dentro de la envolvente del VVT (mismo eje Motor y ventilador para eliminar transmisión con poleas/correas), considerando las situaciones expuestas en documento adjunto. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 20d 20h : 41mi | 31/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 8d 15h : 38mi | 02/04/2025 11:38:59 |  |  |  | 5 |  | 5
202416785 | SPG |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202443 | 22/10/2024 09:47:37 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KG.10. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 9mi | 09/09/2025 15:07:48 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.5 | 4 | 1.5 | 7
202416810 | SPG |  | P012C006 | CCM KH-08 | 0592.030-2 | 202443 | 23/10/2024 16:03:49 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KH.08. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 13mi | 09/09/2025 15:03:13 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 6 | 1.5 | 7
202416808 | SPG |  | P002B007 | CCM KH-14 | 0592.005-1 | 202443 | 23/10/2024 16:03:57 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KH.14. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 14mi | 09/09/2025 15:02:28 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 6 | 1.5 | 9
202416784 | SPG |  | P004A003 | QUADRO KG-12 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.005-3 | 202443 | 23/10/2024 16:04:11 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KG.12. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 16mi | 09/09/2025 15:01:03 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 6 | 1.5 | 7
202416773 | SPG |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202443 | 23/10/2024 16:04:20 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KH.34. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 1h : 27mi | 09/09/2025 13:49:31 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 6 | 1.5 | 9
202416783 | SPG |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202443 | 23/10/2024 16:04:27 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KG.14. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 16mi | 09/09/2025 15:00:17 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 6 | 1.5 | 9
202416771 | SPG |  | P010C009 | QUADRO KG-26 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.019-3 | 202443 | 23/10/2024 16:04:37 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento do painel KG.26. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 18mi | 09/09/2025 14:59:00 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.5 | 6 | 1.5 | 9
202416739 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 24/10/2024 14:20:08 | SOLICITAMOS PARECER PARA DESMONTAGEM (SEM PERDA DE GARANTIA) DO BOMBEADOR DA MOTOBOMBA BDR-0902 (SSA:202416608) PARA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL DOS ANÉIS DE DESGASTE DOS ROTORES. OBS: VERIFICADO DIVERGÊNCIA ENTRE DESCRITIVO NO MANUAL DA BOMBA E DESENHOS DE CORTE DE MONTAGEM DOS ANÉIS DE DESGASTES. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202606 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 26d 8h : 42mi | 05/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 12d 11h | 29/07/2025 16:16:58 |  |  |  | 8 |  | 8
202417625 | SPG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202445 | 05/11/2024 14:13:01 | Mejorías del taller eléctrico. Solicito pintura para sistemas de electroductos y tuberías expuestas ubicado en el taller eléctrico.conversado con Janio. | MMU3 | MCI4 | APONTE APONTE CLAUDIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 02/09/2025 23:59:59 | 7d 15h : 18mi | 02/09/2025 23:59:59 | 1m, 10d 17h : 18mi | 31/07/2025 09:59:07 |  |  | 0.58 | 10 | 0.5 | 11
202417867 | SPG | 202416374 | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202445 | 08/11/2024 13:50:49 | Se solicita evaluar aplicación de producto "ULTRATECH" en esta localización con registro de pérdida de gas SF6 conforme relatado en SSA de origen. Las características e instrucciones de uso se encuentran en archivos adjuntos. Se propone evaluar su desempeño por un tiempo plausible, y caso no atienda a la demanda, sería razonable aplicar el producto Belsona SF6-Fix en una segunda instancia, o caso aparezca otra pérdida en localización similar. A criterio vuestro el sector SMM a implementar. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 27d 20h : 42mi | 10/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 15mi | 13/02/2025 15:01:38 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202417962 | SPG |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:14 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de aterramiento en los Acces Point LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos no se encuentran aterrados. Foto de referencia en Anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 18/02/2025 23:59:59 | 6m, 20d 15h : 18mi | 18/02/2025 23:59:59 | 7m, 1d 10h : 8mi | 07/02/2025 17:08:49 |  |  |  | 6 |  | 16
202418117 | SPG |  | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202446 | 13/11/2024 14:02:15 | Verificar / corrigir vazamento de ar nas válvulas S7 e S8 do sistema auto limpante filtro cuno-flo. | OUO2 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 9d 8h : 42mi | 19/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 50mi | 09/09/2025 14:26:37 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | 0.67 | 4 | 0.67 | 4
202418057 | SPG |  | P060A025 | SELF CONTAINED DAC-101 | 0783.094-4 | 202446 | 13/11/2024 14:38:20 | Realizar especificação, compra e codificação de correia BX 81 utilizada em DAC-101 da SEMD. Acrescentar item em LMR.PP.250. Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 27d 20h : 42mi | 10/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 14mi | 13/02/2025 15:02:28 |  |  |  | 5 |  | 3.5
202418478 | SPG | 202415149 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202447 | 19/11/2024 14:57:09 | Emitir parecer tecnico sobre: "Modificar acesso aos nichos dos TAs (TA 02) construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados". | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 8h : 42mi | 10/11/2025 23:59:59 |  |  | 7m, 2d 11h : 51mi | 06/02/2025 15:25:39 |  |  |  | 32 |  | 32
202418472 | SPG |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202447 | 19/11/2024 15:46:26 | Solicito realización de trabajos de pintura en dos armarios de telefonía (QS) ubicados en la presa principal, conforme anexo. Cuadro QS-2H: Cota 214 trecho H5 del canal de desvío. Cuadro QS-23: Cota 99 trecho F28 (acceso por elevador E4 a la cota 99 o acceso vía elevador E3 hasta la cota 111 y bajar por las escaleras el cuadro se encuentra atrás de las escaleras). Obs: Realizar el trabajo de pintura en la parte externa, la parte interna de las puertas y en la base interna del armario. | MEL3 | MCI4 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202534 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 22/08/2025 23:59:59 | 18d 15h : 18mi | 22/08/2025 23:59:59 | 1m, 12d 15h : 52mi | 29/07/2025 11:24:31 |  |  | 0.42 | 6 | 0.5 | 6.5
202418817 | SRP |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202448 | 26/11/2024 14:58:12 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9436 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C2, QC-COM-02, localização K094B004. Painel comissionado com a SSA 202410851, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não |  |  | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/01/2025 14:58:12 | 7m, 14d 12h : 19mi | 25/01/2025 14:58:12 | 13d 1h : 13mi | 28/08/2025 14:03:42 |  |  |  | 4
202418926 | SPG |  | H004A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO (STOP-LOGS) | 0248.001-8 | 202448 | 28/11/2024 10:08:48 | En función a defecto acentuado del motor 02 de traslación del pórtico del vertedero (SSA 202416990-AIM-aguardando compra de repuestos vía SMDTC-2344) no fue posible finalizar la SSP 20241761, cumpliendose únicamente la PIC.ME.0022-R01 en las compuertas de mantenimiento (stop-logs) N11 y N09, en lo que se refiere a la localización H004A002. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 21d 8h : 42mi | 01/10/2025 23:59:59 |  |  | 12d 47mi | 29/08/2025 14:29:59 |  |  | 0.83 | 64 | 0.17 | 28.5
202418979 | SPG |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202449 | 03/12/2024 17:08:18 | Identificado perda de ar na conexão roscada do filtro coalecente saída do compressor C2 entrada do secador S2. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 8h : 42mi | 10/11/2025 23:59:59 |  |  | 21d 4h : 59mi | 20/08/2025 10:17:31 |  |  |  | 4 |  | 4
202418995 | SPG |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202449 | 03/12/2024 17:08:30 | Identificado anomalias na tubulação da UPAC - Vide anexo "Lista de anomalias encontradas na UPAC". Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 21d 5h : 21mi | 20/08/2025 09:55:57 |  |  |  | 4 |  | 4
202418978 | SPG |  | K094B011 | SECADOR DE AR S2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 3079.005-3 | 202449 | 03/12/2024 17:09:22 | Identificado tubulação da válvula de carga de gás com deformação. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comis. da UPAC 2024. Obs: Foi emitida a SSA 202415625 p/ sanar a tubulação do S1 com deformação, no entanto a SSA 202415631 foi emitida pois identificações do S1 e S2 estavam invertidas, ao passo que esta foi solucionada, perdeu-se a referencia da deformação da tubulação. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 8h : 42mi | 10/11/2025 23:59:59 |  |  | 21d 4h : 55mi | 20/08/2025 10:22:08 |  |  |  | 4 |  | 4
202418975 | SPG |  | K094B007 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R2 | 0441.006-5 | 202449 | 03/12/2024 17:09:44 | Não foi entregue o certificado de calibração (NR13) do reservatório R2. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 21d 4h : 45mi | 20/08/2025 10:32:06 |  |  |  | 4 |  | 4
202418974 | SPG |  | K094B006 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R1 | 0441.005-3 | 202449 | 03/12/2024 17:09:55 | Não foi entregue o certificado de calibração (NR13) do reservatório R1. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 21d 4h : 46mi | 20/08/2025 10:30:36 |  |  |  | 4 |  | 4
202419097 | SPG |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 05/12/2024 16:20:38 | Identificado manômetro danificado na entrada de ar do coletor de pó. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 26d 20h : 41mi | 09/03/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 16mi | 13/02/2025 15:00:18 |  |  |  | 5 |  | 3.5
202419775 | SPG | 202419760 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:30 | Emitir parecer técnico e efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a presença de pontos de oxidação nos captores e em parafusos de conexão dos condutores do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica da UPAC. Relatório emitido pela ILA1 em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202617 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 11d 20h : 42mi | 23/04/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 13h : 14mi | 31/07/2025 14:03:04 |  |  |  | 2 |  | 2
202419822 | SPG |  | P047A003 | FAN-COIL DAC-9A01 SALA TELEX/PABX/RADIO DUTOS/AGREG E AC | 0815.025-7 | 202451 | 16/12/2024 08:18:06 | Relatada baixa capacidade de refrigeração nas salas de treinamento (SSA relacionada 202419619). Em inspeção realizada por MAM3, verificado equipamento em condições normais de operação, porém a temperatura das referidas salas encontrava-se acima do necessário. Avaliar medidas de intervenção, se necessário. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 8d 20h : 42mi | 19/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 35mi | 13/02/2025 14:41:25 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202420166 | SPG |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202451 | 20/12/2024 15:44:05 | Providenciar identificação conforme padrão do disjuntor 521-03, que era RESERVA e agora passou a ser QDRT. Altura da letra 1,5cm conforme fotos em anexo. Obs. Painel QM-04, localizado na elevação 115, eixo C/D, AMC 02. | OUO2 | MCI4 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 01/09/2025 23:59:59 | 8d 15h : 18mi | 01/09/2025 23:59:59 | 1m, 11d 19h : 51mi | 30/07/2025 07:25:57 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.42 | 1 | 0.42 | 1.75
202500083 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202501 | 04/01/2025 11:19:16 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la moto-bomba 1. | OUO7 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 21d 19h : 32mi | 20/05/2025 07:44:30 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.17 | 16 | 0.17 | 16
202500303 | SPG |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202502 | 08/01/2025 16:25:14 | Verificar e solucionar, chave seletora de voltímetro travada no painel QI-01, da entrada do disjuntor 52-C. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 7mi | 09/09/2025 15:09:40 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 15 | 0.5 | 7
202500270 | SPG | 202416983 | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202502 | 09/01/2025 15:32:24 | Providenciar especificação, compra e inclusão no estoque do motor do evaporador do DAC. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 7d 20h : 41mi | 18/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 37mi | 13/02/2025 14:39:49 |  |  |  | 5 |  | 3.5
202500424 | SPG |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202502 | 10/01/2025 14:35:43 | Solicito apoio para verificar projeto em anexo para instalar pontos de fornecimento de ar comprimido na El. 98 acima dos tanques acumuladores N1/N2/N3 do sistema de regulação de velocidade semelhante ao existente em algumas UGs para atender solicitação da SMMU.DT. Locais que necessitam instalação: UG02, 04, 06, 09, 16, 17, 18, 18A Observação: 1) Para a UG18A, necessário fabricar mão francesa para sustentar trecho de tubulação adicional; 2) Para a UG 01 necessário readequar instalação existente. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 23d 20h : 42mi | 03/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 8d 16h : 36mi | 02/04/2025 10:40:40 |  |  |  | 8 |  | 5
202500388 | SPG | 202411106 | P016A007 | SISTEMA "E3" EXAUSTAO EL.219 S.BATERIA GD (VVT-9810/11) | 0458.139-3 | 202502 | 10/01/2025 17:23:59 | Providenciar especificação, compra e inclusão no estoque do motor de accionamiento do VVT-9810. Anexo imagen placa del motor | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 7d 20h : 41mi | 18/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 44mi | 13/02/2025 14:32:40 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202419860 | SPG |  | R055K005 | SINALIZAÇÃO | 0973.040-0 | 202503 | 14/01/2025 16:47:00 | Cartel principal del patio con pintura deteriorada. Restaurar el cartel | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 2d 20h : 42mi | 13/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 8d 10h : 59mi | 02/04/2025 16:17:33 |  |  | 0.42 | 2 | 0.42 | 2.75
202500569 | SPG |  | R031D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.023-9 | 202503 | 16/01/2025 15:50:03 | Solicito apoio para realizar pintura de faixas no piso da garagem de máquinas El.144 AMC a fim de identificar o local da vaga de estacionamento das máquinas. Sugestão em Anexo. Contato Edson Castilho: 9606 | MAM2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 27/08/2025 23:59:59 | 13d 15h : 18mi | 27/08/2025 23:59:59 | 1m, 11d 12h : 34mi | 30/07/2025 14:42:12 |  |  | 0.5 | 6 | 0.42 | 12
202500589 | SPG |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202504 | 20/01/2025 16:55:29 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MANÔMETRO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO DE FORMA A ALTERAR DIÂMENTRO EXTERNO. POIS O FORNECIDO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DE MONTAGEM NO PAINEL. SUGESTÃO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 5d 20h : 41mi | 16/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 45mi | 13/02/2025 14:31:42 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202500889 | SPG |  | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202504 | 21/01/2025 16:15:12 | Favor realizar trabajo de pintura para la identificación de los siguientes VVT's 1226/ 1227. Ubicacion: UN12 cota 122, frente al KH-50. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 5d 20h : 41mi | 16/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 18h : 42mi | 08/04/2025 08:34:38 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.33 | 2 | 0.33 | 2.5
202500887 | SPG |  | P029A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.095-3 | 202504 | 21/01/2025 16:15:46 | Favor realizar trabajo de pintura para la identificación de los siguientes VVT's 1826/ 1827. Ubicacion: UN18 cota 122, frente al KH-78. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 4d 20h : 41mi | 15/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 18h : 44mi | 08/04/2025 08:32:52 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.33 | 2 | 0.33 | 2.5
202500885 | SPG |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202504 | 21/01/2025 16:16:31 | Favor realizar trabajo de pintura para la identificación de los siguientes VVT's 18A26/ 18A27. Ubicacion: UN18A cota 122, frente al KH-82. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 3d 20h : 42mi | 14/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 18h : 45mi | 08/04/2025 08:31:53 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.33 | 2 | 0.33 | 2.5
202500970 | SPG |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:02 | Según evidencias anexas a la SSA 202500482, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 4d 17h : 58mi | 06/08/2025 09:18:14 |  |  |  | 1 |  | 1
202500968 | SPG |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:07 | Según evidencias anexas a la SSA 202500483, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 20d 20h : 41mi | 31/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 4d 10h : 41mi | 06/08/2025 16:36:03 |  |  |  | 1 |  | 1
202500967 | SPG |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202504 | 22/01/2025 16:50:13 | Según evidencias anexas a la SSA 202500484, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 4d 17h : 47mi | 06/08/2025 09:29:48 |  |  |  | 1 |  | 1
202500965 | SPG |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202504 | 22/01/2025 16:50:19 | Según evidencias anexas a la SSA 202500485, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 4d 17h : 43mi | 06/08/2025 09:34:04 |  |  |  | 1 |  | 1
202500964 | SPG |  | J094A043 | MOTOR N3 50 Hz | 3274.003-3 | 202504 | 22/01/2025 16:50:25 | Según evidencias anexas a la SSA 202500486, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 26d 8h : 42mi | 06/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 9d 10h : 37mi | 01/08/2025 16:39:22 |  |  |  | 1 |  | 1
202500963 | SPG |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202504 | 22/01/2025 16:50:31 | Según evidencias anexas a la SSA 202500487, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 16d 10h : 58mi | 25/07/2025 16:18:54 |  |  |  | 1 |  | 1
202500960 | SPG |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:37 | Según evidencias anexas a la SSA 202500503, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 16d 11h : 4mi | 25/07/2025 16:12:56 |  |  |  | 1 |  | 1
202500959 | SPG |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:44 | Según evidencias anexas a la SSA 202500504, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 16d 11h : 6mi | 25/07/2025 16:10:21 |  |  |  | 1 |  | 1
202501156 | SPG |  | K094A042 | MOTOR N2 60 Hz | 3276.002-0 | 202505 | 27/01/2025 07:20:28 | Según evidencias anexas a la SSA 202500196, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 5m, 5d 20h : 41mi | 16/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 46mi | 13/02/2025 14:30:51 |  |  |  | 1 |  | 3.5
202501159 | SPG |  | A035A023 | PAINEL DE ALIMENTACAO AC (PAC-02) | 2401.002-4 | 202505 | 27/01/2025 14:06:12 | Realizar pintura de la puerta trasera del cuadro PAC-02. En anexo foto mostrando el desperfecto. | MEG1 | MCI4 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 23d 20h : 42mi | 03/11/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 18d 22h : 51mi | 22/04/2025 16:25:21 |  |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 1.58
202501186 | SPG |  | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202505 | 27/01/2025 16:09:59 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: Edgar Ariel Díaz (4866). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 24d 20h : 42mi | 04/11/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 18d 22h : 49mi | 22/04/2025 16:27:36 |  |  | 0.42 | 4 | 0.42 | 3
202501183 | SPG |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202505 | 27/01/2025 16:10:45 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: Edgar Ariel Díaz (4866). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 25d 20h : 42mi | 05/11/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 18d 22h : 48mi | 22/04/2025 16:28:53 |  |  | 0.42 | 4 | 0.42 | 3
202501181 | SPG |  | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202505 | 27/01/2025 16:10:54 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: Edgar Ariel Díaz (4866). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 26d 20h : 41mi | 06/11/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 18d 22h : 46mi | 22/04/2025 16:30:52 |  |  | 0.42 | 5 | 0.42 | 3
202501180 | SPG |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202505 | 27/01/2025 16:11:06 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: ANGELO AURELIO GNOATTO (4984). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 27d 20h : 41mi | 07/11/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 18d 22h : 44mi | 22/04/2025 16:32:17 |  |  | 0.42 | 4 | 0.42 | 3
202501178 | SPG |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202505 | 27/01/2025 16:11:18 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: ANGELO AURELIO GNOATTO (4984). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 8h : 42mi | 10/11/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 18d 22h : 42mi | 22/04/2025 16:35:09 |  |  | 0.42 | 4 | 0.42 | 3
202501487 | SPG |  | B018K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.111-4 | 202506 | 03/02/2025 16:25:37 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 9d 8h : 42mi | 19/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 51mi | 09/09/2025 14:25:12 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 10.5
202501551 | SPG |  | R070E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.033-0 | 202506 | 04/02/2025 08:03:33 | Emitir parecer técnico y diseños para la fabricación e instalación de escalera marinera para acceder a la cobertura del puesto de observación MD y MI, y las tres garitas de guardias de la subestación MD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202548 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 16d 8h : 42mi | 26/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 17h : 10mi | 08/04/2025 10:06:19 |  |  |  | 8 |  | 32
202500830 | SPG |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202506 | 07/02/2025 03:13:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave selectora del voltímetro se encuentra trabada imposibilitando verificar tensión en ¨TR¨, conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 5mi | 09/09/2025 15:11:21 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 15 | 0.5 | 7
202501916 | SPG |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:20 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 60 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202510 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 05/03/2025 23:59:59 | 6m, 5d 15h : 17mi | 05/03/2025 23:59:59 | 7m, 1d 10h : 10mi | 07/02/2025 17:06:57 |  |  |  | 9.97 |  | 12.5
202501915 | SPG |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:36 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 50 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202510 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 06/03/2025 23:59:59 | 6m, 4d 15h : 17mi | 06/03/2025 23:59:59 | 7m, 1d 10h : 15mi | 07/02/2025 17:02:07 |  |  |  | 9.97 |  | 12.5
202502040 | SPG |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202507 | 10/02/2025 14:05:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave de seleção do voltimetro encontra-se travada. Referente ao circuito do DJ 52-C | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 3mi | 09/09/2025 15:13:22 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 8 | 0.5 | 7
202502033 | SPG |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202507 | 10/02/2025 14:05:50 | Voltímetro não indica valor quando seletado a fase TR da entrada do disjuntor 52-B, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 16d 8h : 42mi | 26/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 56mi | 09/09/2025 15:21:06 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 8 | 0.5 | 9
202501613 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 17/02/2025 14:28:20 | Elaborar proyecto electrico para estación de tomadas, de preferencia con 4 Tomadas Industriales 3P+T 440V-63A con Disyuntor; 2 Tomadas Industriales 2P+T 220/240V 32A. A ser utilizado en ocasiones que requieran del funcionamiento de múltiples Carros de Servicio en simultáneo durante los servicios en la galeria GIS cota128. | MET3 | IEQ2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 2d 20h : 42mi | 13/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 18h : 29mi | 31/07/2025 08:47:30 |  |  |  | 4 |  | 4
202502567 | SPG | 202502360 | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202508 | 19/02/2025 11:22:06 | Emitir parecer técnico para solucionar problema de pérdida de agua proveniente de la presa principal en la cota 195 conforme se aprecia en video anexo. Obs: Está cayendo sobre el tanque de agua potable de la ETA-2, mojando válvulas, boyas de nivel, y plataformas de maniobra, dificultado la operación. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202548 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 18d 8h : 41mi | 28/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 10h : 26mi | 08/04/2025 16:51:01 |  |  |  | 64 |  | 16
202502771 | SPG |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202508 | 21/02/2025 15:31:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alerta 1" identificado na medição do ponto 1BR=1,584 [g] e 1JS= 1,794[g], valores - Pico a Pico em Envelope-Aceleração durante a execução da SSP: 20250367. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202934 | Fora de Prazo |  |  | 3a, 11m, 10d 20h : 41mi | 24/08/2029 23:59:59 |  |  | 20d 5h : 38mi | 21/08/2025 09:38:51 |  |  |  | 5 |  | 8
202502760 | SPG | 202502458 | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202508 | 21/02/2025 16:33:01 | Emitir parecer técnico sobre infiltración de agua proveniente de la represa generando humedad en las siguientes estructuras: en las bandejas de los cables y en el piso de la pasarela de la cota 169 bloques F30/F31 generando que el piso sea muy resbaloso para el transito y en los cables del tablero KVB-2. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202549 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 21d 8h : 42mi | 01/12/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 10h : 23mi | 08/04/2025 16:53:22 |  |  |  | 32 |  | 16
202503089 | SPG | 202503062 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 16:04:51 | Solicitamos parecer técnico con relación a los parámetros de humedad relativa que se encuentra por encima de los valores recomendados en el proyecto 55% +/-5%. Realizado ajuste en las configuraciones del PLC (SSA 202319127), sellado de puntos de intercambio de humedad (SSA 202319432) y ajustes de presión y temperatura del equipo (SSA 202318764). En anexo informe de ILA-1 de estudio realizado posterior a las intervenciones mencionadas precedentemente. | IEQ2 | IME2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 21d 23h : 51mi | 19/08/2025 15:25:29 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202502962 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 08:03:47 | Elaborar propuesta de mejoría de dispositivo utilizado en el montaje del compartimiento 5, utilizado para desplazar el trecho horizontal del compartimiento 4 desde el VL apoyado por la pared de la celda del TU. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.006.2025. En anexo imagen del dispositivo utilizado. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 25d 18h : 9mi | 16/07/2025 09:07:28 |  |  | 1 | 24 | 1 | 26
202503108 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202509 | 28/02/2025 08:40:10 | Verificar/solucionar falta de vedación en la válvula de agua de servicio ubicada en la el.98 detrás del sistema de agua pura de la máquina 7. Obs: Dicha pérdida provoca infiltración de agua en la el.92. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202550 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 28d 8h : 42mi | 08/12/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 2d 22h : 14mi | 08/05/2025 17:02:51 |  |  | 0.67 | 4 | 0.67 | 9
202503370 | SPG |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202511 | 10/03/2025 10:39:21 | Alerta de vibração no envelope do motor BDR F12-001, pontos 2-BRe e 2-JSe, com elevação da vibração de fundo (carpete), onde houve excitação de todas as freq. do espectro, estando este efeito, muitas vezes relacionado a deficiência na lubrificação. Este efeito aparece com maior intensidade no elemento rolante no lado acoplado. No lado desacoplado a intensidade é menor, podendo ser um efeito de influência do lado acoplado (reflexo). Ver relat. anexo e sist. Omnitrend. Para Análise e providências. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 18d 20h : 42mi | 29/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 22mi | 13/06/2025 09:54:11 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202503126 | SPG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202511 | 11/03/2025 15:36:47 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de colocar una escalera metálica en la ubicación mostrada en el anexo, AMD 2 Eje B. El mismo es utilizado para acceder a las la cobertura de la casa de maquinas y presenta un riesgo de caiga al momento de acceder al local. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 7d 20h : 42mi | 18/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 10h : 20mi | 26/05/2025 16:56:57 |  |  |  | 4 |  | 32
202503555 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 15:56:53 | Confeccionar dispositivo para suporte dos novos condutores da GIS, adquiridos através do contrato 4500057274. Este dispositivo será utilizado para a montagem e desmontagem dos novos condutores, que possuem dimensões diferentes dos condutores já instalados. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202548 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 14d 8h : 42mi | 24/11/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 6d 16h : 49mi | 04/08/2025 10:27:44 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5 | 40
202503562 | SPG |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202511 | 12/03/2025 14:59:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2-BR=1,682 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=1,806 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 18d 20h : 42mi | 29/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 21mi | 13/06/2025 09:55:47 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202503518 | SPG |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202511 | 12/03/2025 15:00:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico: Ponto 1JS=1,814[g] e Ponto 2BR=2,524[g] Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 18d 20h : 42mi | 29/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 22mi | 13/06/2025 09:55:04 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202503772 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202511 | 14/03/2025 06:45:11 | Reponer manija de maniobra de la válvula de agua potable ubicada en la Elv. 214, Bloque D10. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 7d 20h : 42mi | 18/12/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 12d 17mi | 29/04/2025 15:00:04 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 4 | 0.67 | 4.5
202503663 | SPG |  | J076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-03 | 0261.002-7 | 202511 | 14/03/2025 16:57:21 | AVALIAR NECESSIDADE DE DESATIVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS LUBRIFICADORES UMA VEZ QUE TODAS AS BOMBAS DO POÇO ESTÃO COM SISTEMA DE AUTO-LUBRIFICAÇÃO COM A ÁGUA BOMBEADA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202552 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 20mi | 13/06/2025 09:56:35 |  |  |  | 3 |  | 3
202504104 | SPG | 202504095 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202512 | 19/03/2025 13:40:29 | Solicitamos Parecer Técnico referente aos ensaios executados durante a SSP 20250405 no rele de proteção RP1. (Relé Argus 7SR10), onde foram encontrados valores discrepantes aos valores da ordem de ajuste OA.0484. Arquivo dos ensaios e OA. em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 11d 10h : 13mi | 30/05/2025 17:04:03 |  |  |  | 4 |  | 4
202504229 | SPG | 202504227 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202512 | 20/03/2025 16:38:48 | Solicitamos parecer técnico referente a los ensayos ejecutados durante SSP: 20253950 en el relé de protección RP1. ( relé Argus 7SR10), donde fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA. 0478. Archivo de ensayos y OA. En anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 11d 10h : 11mi | 30/05/2025 17:05:51 |  |  |  | 4 |  | 4
202504222 | SPG |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202512 | 21/03/2025 09:04:01 | Solicitamos apoio para realizar demarcações no piso para oficina de MAM3, conforme proposta em anexo, e oficializar oficina com respectivo layout. Local: Cota 122 Jusante - AMC | MAM3 | ISI1 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202552 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 10h : 17mi | 26/05/2025 16:59:13 |  |  |  | 8 |  | 32
202504322 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 09:22:42 | PROVER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA ESTOQUE E/OU PARA DESCARTE LOCALIZADOS NA COTA 128 (GIS). OBSERVAÇÃO: MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO SMMT.DT/MET3. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 8h : 42mi | 10/11/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 21d 11h : 9mi | 20/05/2025 16:07:46 |  |  | 1.75 | 207 | 1.25 | 210
202504453 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202513 | 25/03/2025 10:37:04 | Solicito cambio de alimentación de agua, por agua bruta, para la red de tuberías que alimenta todo bloque de la presa lateral Derecha, debido al alto consumo de agua tratada durante los trabajos de lavado al pie de la presa. Observaciones: -La tuberia es continuación del trecho de tuberias ubicado en la unidad 1, elevación 214. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 7d 20h : 42mi | 18/12/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 11d 23h : 50mi | 29/04/2025 15:26:45 |  |  | 0.25 | 8 | 2.5 | 16
202505497 | SPG |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202515 | 08/04/2025 05:12:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro de presión de agua correspondiente a la fase "S" se encuentra indicando 6,3 bar a diferencia de las otras fases según se observa en el anexo. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 12d 6h : 46mi | 29/08/2025 08:30:51 |  | 37 - PRESSAO BAIXA | 0.67 | 4 | 0.67 | 4
202505663 | SPG |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:20:56 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, sensores de temperatura ST4.1, ST4.2 y ST4.3 sin conexión al circuito del cubículo 5. Ademas los mismos están mal identificados por que se encuentran con numeración 4 y están en el cubículo 5. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 22h : 12mi | 09/09/2025 17:05:07 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 1
202505685 | SPG |  | M085F003 | GPS | 0893.016-6 | 202515 | 09/04/2025 14:27:33 | Verificar e possivelmente substituir transceptor GPS da estação. Equipamento não respondeu a comandos e não informa dados de posição e hora à UTR. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 5h : 40mi | 05/09/2025 09:36:41 |  |  | 6.43 | 3 | 7 | 4.5
202505919 | SPG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202516 | 14/04/2025 09:09:45 | Realizar identificação da numeração e sinalização de segurança das seguintes caixas de passagem da linha de 13,8Kv: CE16, CE16A e CP004, conforme localização em anexo. Obs: Foram removidas as tampas danificadas que haviam identificação, sendo fabricadas e instaladas tampas novas, conforme anexo. | MCI1 | MCI4 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202607 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 30d 8h : 41mi | 09/02/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 8d 22h : 50mi | 02/07/2025 16:26:26 |  |  | 0.42 | 3.5 | 0.33 | 4
202505897 | SPG |  | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202516 | 15/04/2025 14:11:43 | Dar parecer técnico o accionamiento de garantía de equipo; dado problema relatado en SSA 202503588 Fue Realizada inspección mecánica y medición de todos los parámetros de funcionamiento no encontrándose anormalidades. Trabajo realizado en conjunto con SMMG | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 22d 6mi | 19/08/2025 15:11:08 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202504578 | SPG | 202500171 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202517 | 23/04/2025 10:57:04 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU1 na SSA 202500171. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202610 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 20d 20h : 41mi | 02/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 17h : 25mi | 24/07/2025 09:51:36 |  |  |  | 8 |  | 16
202504577 | SPG | 202500170 | R030B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.016-4 | 202517 | 23/04/2025 10:57:17 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU1 na SSA 202500170. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202610 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 22d 20h : 42mi | 04/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 16h : 26mi | 24/07/2025 10:51:00 |  |  |  | 8 |  | 8
202504575 | SPG | 202500169 | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202517 | 23/04/2025 10:59:55 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU1 na SSA 202500169. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202606 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 26d 8h : 42mi | 05/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 16h : 24mi | 24/07/2025 10:52:21 |  |  |  | 8 |  | 3.5
202506374 | SPG |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202517 | 23/04/2025 13:40:17 | AVALIAR NECESSIDADE DE REVISÃO DE DESENHOS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549-P CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202315606. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202627 | Fora de Prazo |  |  | 9m, 18d 20h : 42mi | 30/06/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 11d 6h : 12mi | 30/06/2025 09:04:51 |  |  |  | 3 |  | 3
202506583 | SPG |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202518 | 28/04/2025 07:30:14 | Durante comisionamiento del cuadro TG-TR01 SSA: 202505076 encontrada lámpara de señalización posición 24HL3 (disparo de disyuntor 52.1.13) con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 6h : 13mi | 03/09/2025 09:03:48 |  |  | 1 | 12 | 1 | 9
202506607 | SPG | 202503968 | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202518 | 28/04/2025 11:03:00 | Providenciar fabricação do carretel/retirada dos materiais conforme anexo. Instalar provisoriamente o conjunto na posição da válvula de retenção da bomba e medir a vazão. Calibrar e parametrizar o instrumento conforme abaixo: -Faixa de medição: 0-500mbar; -Saída quadrática; -Indicação no display de 0-770m³/h. Solicitar a ILA3 alimentação do instrumento em campo. Em paralelo, isolar a entrada de água no poço, rodar a por 20 minutos e anotar o nível inicial e final do poço. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 14d 22h : 15mi | 26/08/2025 17:01:37 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 13.5
202506480 | SPG |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202518 | 28/04/2025 11:45:44 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA ELIMINAÇÃO DE VÁLVULAS DE RESFRIAMENTO DE COMPRESSORES DE AR DE SERVIÇO (15CS). EMITIR SSA PARA REMOÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. OBS: APARENTEMENTE O SISTEMA NUNCA FOI IMPLEMENTADO POR COMPLETO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202653 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 3m, 19d 20h : 41mi | 31/12/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 16h : 39mi | 18/07/2025 10:37:48 |  |  |  | 5 |  | 4
202506526 | SPG | 202506215 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202518 | 29/04/2025 14:19:40 | Solicitamos apoio para avaliação da possibilidade de infiltração da água proveniente da junta de dilatação do conduto forçado, na cota 111, com saída entre a tubulação da válvula 18DC e o concreto, na cota 78. Caso necessário, solicitar apoio ao setor de MMU2. | IME2 | ISI1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202607 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 30d 8h : 41mi | 09/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 16h : 21mi | 24/07/2025 10:55:26 |  |  |  | 4 |  | 16
202506722 | SPG | 202502354 | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202519 | 05/05/2025 09:49:06 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU2 na SSA 202502354. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 18d 8h : 41mi | 30/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 16h : 19mi | 24/07/2025 10:57:47 |  |  |  | 4 |  | 8
202506842 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 20:38:26 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de medidor de descarga parcial. Obs: Equipo disponible en el laboratorio. Código IB-3741. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 20h : 51mi | 18/07/2025 06:26:08 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202506794 | SPG | 202505101 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202519 | 06/05/2025 20:39:09 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE FORMA A SOLUCIONAR MOTOBOMBA QUE APRESENTA VIBRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202824 | Fora de Prazo |  |  | 2a, 9m, 1d 20h : 42mi | 14/06/2028 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 11h : 11mi | 26/05/2025 16:05:45 |  |  |  | 3 |  | 3.5
202507167 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202519 | 09/05/2025 10:16:01 | Emitir parecer técnico respecto a la posibilidad de remoción de las bancadas de concreto y substitución del piso elevado de las salas blindadas del LQEE (Salas 113, 115, 116, 117, 118 y 119, incluyendo el corredor y la rampa de acceso). | ILA3 | ISI1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202610 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 20d 20h : 41mi | 02/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 16h : 17mi | 24/07/2025 10:59:58 |  |  |  | 4 |  | 32
202507134 | SPG | 202507075 | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202519 | 09/05/2025 14:45:30 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería sobre infiltración de agua en la parte inferior de la escotilla de la caja espiral, estando la unidad generadora conectada al sistema. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 16h : 37mi | 18/07/2025 10:39:40 |  |  |  | 8 |  | 8
202507210 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 12/05/2025 09:13:29 | Realizar testes/ensaios de remoção de umidade residual através do método de termo vácuo nos compartimentos reservas montados para ensaios na GIS. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202606 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 23d 8h : 42mi | 02/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 10h : 15mi | 24/07/2025 17:01:17 |  |  | 10 | 240 | 10 | 260
202507368 | SPG |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202520 | 13/05/2025 11:16:14 | CONFORME PARECER DE SSA:202307157, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:116572 (AJUSTADA EM 10BAR) E INSTALAR ELIMINADORA DE AR COD:101206 CONFORME DEMOSNTRADO NO DESENHO ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 8d 23h : 23mi | 01/09/2025 15:53:35 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 16
202507591 | SPG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202521 | 20/05/2025 15:13:09 | Verificar y solucionar problema en desagüe de baño, ubicado en cota 108, AMD. Conforme video anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202602 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 28d 20h : 42mi | 08/01/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 2d 18h : 29mi | 08/08/2025 08:47:15 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 5
202507597 | SPG | 202507591 | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202521 | 20/05/2025 15:53:22 | Dar apoyo para verificar y solucionar problema en desagüe de baño, ubicado en cota 108, AMD. Existe la posibilidad que la tubería de ventilación del sistema de desagüe se encuentre taponada. Video anexo. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 19h : 50mi | 26/05/2025 07:26:13 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 9
202507604 | SPG |  | M085C003 | GPS | 0893.014-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:35 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20250530, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 5h : 9mi | 05/09/2025 10:07:59 |  |  | 6.43 | 3 | 7 | 5.5
202508039 | SPG | 202505666 | C080D013 | SMG MÓVEL 01 - DISPOSITIVO MÓVEL DE MONITORAMENTO DO GÁS SF6 | 1724.001-2 | 202522 | 28/05/2025 14:39:19 | Conforme orientación del personal de la FPTI-PY, la Itaipu cuenta con dispositivos convertidores de medios similares o compatibles con el indicado en la SSA 202505666. Se solicita la retirada de una unidad de cada uno de los siguientes códigos de Almacenes de la margen izquierda, de forma a verificar esta compatibilidad en el SMG-Móvil. A seguir se informan los códigos disponibles de stock: 719538 (14 unidades), 712475 (02 unidades), 717667 (01 unidad). Informar caso haya incompatibilidad. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 6d 17h : 15mi | 04/08/2025 10:01:30 |  |  | 1 | 10 | 1 | 12
202507696 | SPG | 202507658 | R070M002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.051-2 | 202522 | 28/05/2025 15:34:36 | Emitir parecer tecnico sobre instalación/construcción de un puente o pasarela de hormigón que permita el transito de personas y materiales del estacionamiento del nuevo patio de pintura a la caseta donde se encuentra el cuadro CD-01, atendiendo que actualmente se utiliza un puente de madera que presenta un riesgo para la seguridad de los empleados. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202615 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 27d 8h : 42mi | 08/04/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 3d 18h : 55mi | 07/08/2025 08:21:33 |  |  |  | 64 |  | 32
202508245 | SPG |  | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202522 | 30/05/2025 15:20:29 | Durante preventiva semestral verificado ruido anormal en el conjunto motobomba BDR-F16-013. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 9mi | 08/09/2025 15:07:32 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 14
202508550 | SPG | 202508503 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 08:54:05 | Conforme indicado en la SSA matriz, fue encontrada baja aislación en el motor del ventilador 3M9 por el acumulo de agua en el compartimiento del motor. Posterior a la descarga del agua fueron realizados nuevamente los ensayos de resistencia de aislación con ensayos satisfactorios. Dado que el equipo estuvo expuesto al agua, solicitamos evaluar las condiciones internas del motor y adoptar medidas correctivas para evitar presencia de agua en un futuro. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 22d 9mi | 19/08/2025 15:07:42 |  |  |  | 5 |  | 4.5
202508614 | SPG |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202523 | 05/06/2025 14:21:19 | Nivel de densidad del Gas SF6 por debajo del límite establecido en la Fase T. Valores encontrados : 29,49 g/l / 471 kPa / 23ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 5d 18h : 9mi | 05/08/2025 09:07:28 |  |  | 0.75 | 9 | 0.75 | 10.5
202508697 | SPG |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202524 | 09/06/2025 08:11:48 | Verificar/solucionar infiltración de aguas pluviales en la galería del Vertedero cota 222 trecho A. Fotos en anexo. | MAM2 | MCI1 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202548 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 14d 8h : 42mi | 24/11/2025 23:59:59 |  |  | 20d 22h : 10mi | 20/08/2025 17:06:28 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 3
202508661 | SPG |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202524 | 09/06/2025 10:55:10 | Compartimiento A36-1 Fase B con valores incoherentes de lectura en el Sistema SMG. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252298. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 21d 6h : 41mi | 20/08/2025 08:35:34 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202508654 | SPG |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202524 | 09/06/2025 11:30:54 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A25-1 Fase T. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 21d 6h : 40mi | 20/08/2025 08:36:41 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202508653 | SPG |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202524 | 09/06/2025 11:32:09 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A13-1 Fase S. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 21d 8h : 42mi | 01/10/2025 23:59:59 |  |  | 21d 6h : 39mi | 20/08/2025 08:37:44 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202508645 | SPG |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202524 | 09/06/2025 14:24:08 | Bajo nivel de densidad del Gas SF6 próximo al del límite establecido en la Fase S. Valores encontrados : 29,6 g/l / 472 kPa / 24ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 21d 6h : 35mi | 20/08/2025 08:41:59 |  |  | 0.75 | 9 | 0.75 | 10.5
202508827 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202524 | 09/06/2025 15:28:30 | Realizar calibración en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 Verificar y solucionar motivo por el cual la tapa frontal se encuentra suelta. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 15d 15mi | 26/08/2025 15:01:20 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202509140 | SPG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202524 | 12/06/2025 18:01:58 | Verificar e solucionar infiltração de água da chuva pelo teto da sala de controle. Localização: Parte posterior do painel 4R1, nas proximidades da janela . Obs. Forro removido. | OUO7 | MCI1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 20d 22h : 8mi | 20/08/2025 17:08:15 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 2 | 0.5 | 3
202509334 | SPG |  | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202525 | 16/06/2025 17:22:36 | Avaliar fabricação e instalação em guarda-corpo ao redor de toda lage de casa de baterias. Necessário acessar respectiva lage para manutenção de equipamentos. OBS: Extender para demais Unidades: 01, 03, 05, 07 ,09 ,10 , 12, 14, 16 e 18. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202950 | Fora de Prazo |  |  | 4a, 2m, 27d 8h : 41mi | 10/12/2029 23:59:59 |  |  | 6d 22h : 40mi | 03/09/2025 16:36:13 |  |  |  | 5 |  | 8
202509245 | SPG |  | K076B004 | BOMBA BIN-1204 | 0260.014-5 | 202525 | 17/06/2025 07:53:25 | Verificar e solucionar vazamento de água pelo eixo da bomba BOMBA BIN-1204. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202550 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 28d 8h : 42mi | 08/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 24d 7h : 5mi | 17/06/2025 08:11:40 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.33 | 4 | 0.67 | 6
202509293 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202525 | 17/06/2025 13:56:22 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 54mi | 09/09/2025 14:23:02 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 6
202509338 | SPG |  | R021A001 | TRECHO ENTRE ESTACA 122 + 47,17 E 128 + 80,00 | 0977.006-6 | 202525 | 17/06/2025 16:36:13 | Se pudo observar existencia de erosión en progreso comparando con inspecciones anteriores. Solicito parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202618 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 17d 20h : 42mi | 29/04/2026 23:59:59 |  |  | 13d 22h : 54mi | 27/08/2025 16:22:12 |  |  |  | 8 |  | 32
202509479 | SPG |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202525 | 17/06/2025 23:32:09 | Verificar e solucionar corrosão em válvula de água industrial que alimenta as evaporativas (EL. 132 - F9 - Unidade 05). | OUO5 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 23d 7h : 37mi | 18/06/2025 07:39:45 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.67 | 8 | 0.67 | 16
202509578 | SPG |  | B018J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-18 | 0127.117-2 | 202525 | 18/06/2025 16:39:48 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el ladrón del tanque RWR-18. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 55mi | 09/09/2025 14:21:23 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.67 | 12 | 0.67 | 11.5
202509478 | SPG |  | K083A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.128-8 | 202526 | 23/06/2025 09:49:43 | Durante a execução da SSP 20255640 verificou-se que a válvula da tubulação de recalque da motobomba BDR-I20-001apresentou funcionamento irregular durante a tentativa de manobra da mesma com travamento do mecanismo na posição aberta. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 8h : 42mi | 10/11/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 18d 11mi | 23/06/2025 15:06:09 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 6
202509683 | SPG |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202526 | 23/06/2025 17:04:27 | Verificado durante execução da SSP 20252287 incoerência nas medições do sensor WIKA associado ao compartimento A17-1 fase R. Parâmetros encontrados: Pressão 9 kPa Densidade 0,54 g/l Umidade 146,02 ppmw Verificado no local normalidade na medida de pressão pelo manômetro. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 30d 8h : 41mi | 10/10/2025 23:59:59 |  |  | 15d 50mi | 26/08/2025 14:26:54 |  |  | 0.75 | 12 | 0.75 | 13.5
202509689 | SPG |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202526 | 23/06/2025 17:06:27 | Verificado durante execução da SSP 20252287 falha na comunicação com o sensor associado ao compartimento A03-1 fase S. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 15d 1h | 26/08/2025 14:16:50 |  |  | 0.75 | 12 | 0.75 | 13.5
202509699 | SPG |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:29 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do hidrante 03 (HD-26022), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202222289. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 14d 40mi | 27/06/2025 14:37:04 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 16
202509695 | SPG |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:37 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00 – AMC1, nas proximidades do SCI do TA-02 (fim da linha), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202406371. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202549 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 21d 8h : 42mi | 01/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 14d 7h : 38mi | 27/06/2025 07:39:01 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 16
202509691 | SPG |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:29:48 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00, na U11, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção visa melhorar o desempenho hidráulico do sistema e prevenir oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202552 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 14d 10mi | 27/06/2025 15:06:39 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 7
202509585 | SPG |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:16 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00 – U07, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo melhorar a eficiência do sistema e mitigar possíveis oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202550 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 28d 8h : 42mi | 08/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 14d 6mi | 27/06/2025 15:10:48 |  |  | 0.67 | 4 | 0.67 | 7
202509905 | SPG |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202526 | 26/06/2025 07:56:39 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM INSTALAR TOMADA 220V NA OFICINA DE MAM1 (ELEV.108, EIXO AB) COM CAPACIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SOLDA ELÉTRICO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 14d 3h : 48mi | 27/08/2025 11:29:01 |  |  | 2.5 | 2 | 0.5 | 48
202509454 | SPG |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202526 | 26/06/2025 08:56:14 | Realizar limpeza e troca do protetor anticorrosivo (tectyl) do eixo da turbina da U17. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 02/09/2025 23:59:59 | 7d 15h : 18mi | 02/09/2025 23:59:59 | 20d 22h : 45mi | 20/08/2025 16:32:02 |  |  | 0.83 | 21 | 0.92 | 22.5
202509698 | SPG | 202509535 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:58 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 28d 8h : 42mi | 08/10/2025 23:59:59 |  |  | 1d 22h : 50mi | 08/09/2025 16:26:24 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202509924 | SPG |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:34 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202541 | Fora de Prazo |  |  | 29d 8h : 42mi | 09/10/2025 23:59:59 |  |  | 1d 22h : 49mi | 08/09/2025 16:27:21 |  |  | 0.42 | 7.42 | 0.17 | 8
202509941 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 15:42:36 | Estudio y elaboración de propuesta de plataforma desmontable a utilizar como base para los servicios de intervención prolongada dentro de los tableros A (ejemplo, servicios de modificación de circuito para instalación del SMG). Solicitud levantada en OTS.SMMT.0160_2023. Seguidamente, enviar propuesta a IEQ3 de Parecer Técnico para la confección del mismo. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202543 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 9d 20h : 41mi | 20/10/2025 23:59:59 |  |  | 15d 44mi | 26/08/2025 14:32:50 |  |  | 0.5 | 25 | 0.5 | 26
202509815 | SPG |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202526 | 26/06/2025 15:43:08 | Verificado durante execução da SSP 20252287 falha na comunicação com o sensor associado ao compartimento A52-1 fase C. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 16d 8h : 42mi | 26/09/2025 23:59:59 |  |  | 15d 4h : 25mi | 26/08/2025 10:51:52 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202509919 | SPG |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 27/06/2025 07:34:18 | REALIZAR CONSERTO/SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DE ESFERA DA REDE DE AGUA DE SERVIÇO NA COTA 122, AMC, PROXIMO AO SISTEMA "M' DE VENTILAÇÃO. FOTO DO EM ANEXO. | MAM3 | MAM1 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202552 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 13d 22h : 58mi | 27/06/2025 16:18:19 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 9
202510046 | SPG |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 30/06/2025 08:46:57 | Solicitamos a realização de reparo da fonte MTE PPS400.3 de BP692477 NS45859. A fonte apresentou falha na Fase B com vídeo em anexo. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 27/08/2025 23:59:59 | 13d 15h : 18mi | 27/08/2025 23:59:59 | 1m, 10d 18h : 55mi | 31/07/2025 08:21:38 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202509990 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202527 | 30/06/2025 11:58:40 | Se solicita las siguientes modificaciones en el predio del Laboratorio de mantemiento - SMILDT: 1- Adelantar 70 cm la pared debajo de la escalera, cerca del ascensor. Objetivo: Mejorar el espacio de almacenamiento de las bicicletas. 2- Remover el mostrador y adelantar la pared y la puerta de la sala 132. Objetivo: Mejorar y aumentar la disponibilidad de puestos de trabajo. En anexo imagenes y planos corespondientes. | ILA0 | ISI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202619 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 22d 20h : 42mi | 04/05/2026 23:59:59 |  |  | 11d 22h : 59mi | 29/08/2025 16:18:03 |  |  |  | 8 |  | 16
202510053 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 30/06/2025 14:54:12 | Realizar el izaje y traslado de la tapa del pozo de viga pescadora. Descarte del mismo en Almox. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 9d 18h : 56mi | 01/08/2025 08:20:19 |  |  | 0.67 | 3 | 0.17 | 5
202510006 | SPG |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202527 | 30/06/2025 15:50:34 | Durante preventiva 7D fueron verificadas fisuras en visor de nivel de aceite perteneciente al motor eléctrico de la motobomba BDR-F16-004. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202550 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 28d 8h : 42mi | 08/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 10d 22h : 37mi | 30/06/2025 16:39:25 |  |  | 0.07 | 6 | 0.67 | 9
202510247 | SPG |  | N084A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.004-0 | 202527 | 01/07/2025 17:29:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta e Alarme conforme segue: Alerta: 1H= 2,399 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 1V= 3,58 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme: 2H= 7,465 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Obs.: Medição realizada durante comissionamento do sistema em atendimento SSA 202509657. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202547 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 7d 8h : 41mi | 17/11/2025 23:59:59 |  |  | 7d 54mi | 03/09/2025 14:22:25 |  |  |  | 8 |  | 8
202510082 | SPG |  | R025A001 | BLOCO AMD-1 | 0980.137-0 | 202527 | 02/07/2025 14:17:45 | Verificar y solucionar infiltración de agua por la cota 115, adyacente al bloque de los elevadores E15, E16 y el montacargas del área de montaje derecha. | OUO1 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202609 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 13d 20h : 42mi | 23/02/2026 23:59:59 |  |  | 7d 7h : 13mi | 03/09/2025 08:04:09 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 2 | 0.5 | 3
202510325 | SPG |  | N087A007 | FREIO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.009-4 | 202527 | 03/07/2025 08:45:53 | Realizar teste com carga conforme recomendações da SSA 202510219 e verificar se há deslizamento do freio do sistema de elevação da ponte. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 19d 20h : 42mi | 30/10/2025 23:59:59 |  |  | 9d 7h : 27mi | 01/09/2025 07:49:46 |  |  | 0.67 | 8 | 0.5 | 11
202510515 | SPG |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202528 | 07/07/2025 10:57:40 | Consertar a tampa do espectrofotômetro de infravermelho - arca Jasco, Modelo FT/IR-4100, BP 674185) que está quebrada conforme fotos anexas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 05/09/2025 23:59:59 | 4d 15h : 18mi | 05/09/2025 23:59:59 | 14d 8h : 23mi | 27/08/2025 06:54:09 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4
202510885 | SPG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202528 | 11/07/2025 08:34:15 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 9320. Marca Philips modelo G955 DECT hanset. | OUO6 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 27.9mi | 10/09/2025 14:49:16 |  |  | 0.42 | 1 | 0.92 | 3
202510801 | SPG | 202510717 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202529 | 14/07/2025 15:43:08 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 22d 8h : 45mi | 19/08/2025 06:31:31 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202511095 | SPG | 202509551 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202529 | 14/07/2025 17:01:01 | Solicita-se auxílio para a SSA em questão, por reparo no terminal oxidado conforme foto em anexo. Salienta-se que o pino de encaixe da carcaça do multímetro se encontra quebrado, conforme foto. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 27/08/2025 23:59:59 | 13d 15h : 18mi | 27/08/2025 23:59:59 | 1m, 26d 18h : 40mi | 15/07/2025 08:36:39 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202511357 | SPG |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202529 | 16/07/2025 15:24:35 | Se solicita la instalación de un estante en la sala 7, elev. 131 U10. Motivo: Adecuación de la sala debido a la mudanza del personal de Pre Operación desde el 4to Piso por motivo de reforma del edificio de producción. | OUO0 | MCI2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 2d 7h : 31mi | 08/09/2025 07:46:05 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5
202511347 | SPG |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 17/07/2025 07:06:47 | Verificar y de ser posible reparar inversor marca Proteco, modelo -48 Vcc/220 VCA 1KVA, que no presenta tensión en la salida. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 8h : 33mi | 02/09/2025 06:43:44 |  |  | 0.42 | 3 | 0.17 | 3.5
202511497 | SPG |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202529 | 18/07/2025 13:58:30 | Dar apoyo para retirar tapa de madera instalada en la sala de MEL1 de la subestación blindada GIS-50 Hz cuya fotos se encuentra en el anexo. Motiva esta petición el hecho de que las placas de madera se encuentran con termitas. | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 26mi | 08/09/2025 07:50:31 |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5
202511504 | SPG |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202529 | 18/07/2025 14:37:39 | Providenciar tranca para porta de sanitário de banheiro, localizado na elevação 108, eixo BC, entre as LCR-10/11 e LCR-12/13. | OUO0 | MCI2 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 2d 6h : 25mi | 08/09/2025 08:51:27 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.25 | 1 | 0.25 | 2
202511526 | SPG |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202530 | 21/07/2025 08:55:58 | Durante ejecución de SSA 202510800 encontrada resistencia de calentamiento del motor referente a la bomba BDR-9998 con defecto (Resistencia con baja aislación). OBS: dejada resistencia de calentamiento desconectada en la caja de conexión. | MEG2 | MAM1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202552 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 14d 20h : 42mi | 25/12/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 19d 10h : 53mi | 22/07/2025 16:23:15 |  |  | 0.67 | 16 | 0.67 | 16
202511392 | SPG |  | R010B006 | BLOCO F29/30 | 0980.096-5 | 202530 | 22/07/2025 07:37:00 | Cota 214, bloque F30: Se observo adherencia de moho en la ménsula. Realizar limpieza de ménsula. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 30mi | 08/09/2025 10:46:16 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5
202511496 | SPG | 202511440 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202530 | 22/07/2025 08:31:22 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 9d 8h : 42mi | 19/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 8h : 32mi | 02/09/2025 06:44:36 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202511645 | SPG |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202530 | 22/07/2025 08:45:19 | [RETROFIT TBP-02] Desconectar, testar e reconectar o cabo H6S-0066 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 18d 12h : 9mi | 23/07/2025 15:07:17 |  |  | 1.5 | 8 | 0.5 | 10
202511643 | SPG |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202530 | 22/07/2025 08:45:26 | [RETROFIT TBP-02] 1) Testar e conectar os condutores 3, 4 e 5 do cabo B6S-0197 conforme anexos 2) Desconectar e passar a reserva os cabos A6S-0015 e H6X-9075 3) Conectar o cabo A6X-9098 e link conforme anexos 4) Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9076 e A6X-9074 5) Desconectar e passar a reserva o condutor 6 do cabo A6X-9076 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 18d 12h : 6mi | 23/07/2025 15:11:00 |  |  | 1 | 28 | 1 | 30
202511637 | SPG |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202530 | 22/07/2025 08:45:48 | [RETROFIT TBP-02] Corrigir o descritivo dos anunciadores do TB-02 conforme anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 18d 11h : 55mi | 23/07/2025 15:21:33 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5
202511636 | SPG |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202530 | 22/07/2025 08:45:54 | [RETROFIT TBP-02] Testar e conectar os condutores 3, 4 e 5 do cabo B6S-0197. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 18d 11h : 51mi | 23/07/2025 15:25:15 |  |  | 0.25 | 8 | 1 | 9.25
202511635 | SPG |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202530 | 22/07/2025 08:46:00 | [RETROFIT TBP-02] 2) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos D6X-0012, A6X-9112 e A6X-9113 2) Desconectar e passar a reserva os cabos H6X-9075, A6S-0015 e A6X-9107 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 18d 11h : 49mi | 23/07/2025 15:27:23 |  |  | 0.25 | 16 | 0.25 | 16.5
202511251 | SPG | 202506791 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202530 | 22/07/2025 10:18:08 | Realizar mejorias en el estacionamiento ubicado en AMD, al costado del nuevo edificio de mantenimiento, para facilitar el paso de vehículos en los sectores donde están ubicadas las bocas de desagüe (5 en total). | MCI1 | MCI1 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 6h : 36mi | 09/09/2025 08:40:21 |  |  | 0.5 | 10 | 0.5 | 10
202511710 | SPG | 202511251 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202530 | 23/07/2025 07:46:00 | Realizar pintura de 5 rampas metálicas en color amarillo. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 2d 7h : 22mi | 08/09/2025 07:54:27 |  |  | 0.08 | 4 | 0.08 | 4
202511763 | SPG |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 23/07/2025 16:35:43 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 0303. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 14d 22h : 11mi | 26/08/2025 17:05:14 |  |  | 0.67 | 16 | 0.67 | 14
202511750 | SPG | 202511479 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:01:11 | Solicitamos reparo y calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 12d 20h : 41mi | 29/07/2025 06:35:37 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202511492 | SPG | 202511471 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202530 | 23/07/2025 17:02:48 | Durante ejecución de SSA 202511386, encontrado relé de subtensión marca SIEMENS, modelo 3UG4513-1BR20 con defecto, actuando indebidamente el contacto auxiliar sin efectuar rearme. Solicitamos reparo. Cód. 709247 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 20h : 16mi | 24/07/2025 07:00:25 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202511977 | SPG |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202531 | 28/07/2025 10:44:07 | Árvores com tamanho considerável e em crescimento na faixa de passagem, sob os cabos condutores, com possível risco para a LT. Vãos 606/607 (estima-se 3 árvores) e 616/617 (estima-se 2 árvores). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 19d 30mi | 22/08/2025 14:46:24 |  |  | 2.83 | 30 | 2.17 | 35
202512081 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202531 | 29/07/2025 16:36:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual mediante el teléfono fijo con ramal 2433 no es posible mantener una comunicación constante. Localización: teléfono ubicado dentro de la sala del QA-01, cota 144, AMD-1. OBS: El mismo ramal está relacionado a la anomalía descripta en la SSA 202503606. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 | Fora de Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 4h : 5mi | 15/08/2025 11:11:17 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2 | 1.5 | 4.5
202512228 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 01/08/2025 07:59:31 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de 1 tubo de aço carbono de 1''x 150cm . O mesmo servirá de cabo para um dobrador de tubos manual . | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 2d 7h : 19mi | 08/09/2025 07:57:59 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5
202512292 | SPG |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202531 | 01/08/2025 16:08:55 | Avaliar a ocorrência de desprogramação da célula de carga , ocasionando o acionamento de sobrecarga e bloqueando o pórtico conforme descrito na SSA202511513, para a proposição de providências. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 20d 7h : 22mi | 21/08/2025 07:54:31 |  |  |  | 8 |  | 8
202512334 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 04/08/2025 13:51:07 | EFETUAR JATEAMENTO/PINTURA EM 4 TAMPAS DE TROCADORES DE CALOR OLEO/ÁGUA, SENDO 2 DIANTEIRAS E 2 TRASEIRAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS DA U07, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A. CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE REPARO DAS MESMAS. NOTA: TAMPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS AO PÁTIO DE PINTURA NO DIA 12/08/2025. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 14mi | 08/09/2025 08:02:14 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 6.5
202512372 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202532 | 05/08/2025 05:39:00 | Verificar e solucionar ramal 3372 está sem a tampa de proteção campainha. El 98,00, CD, em frente ao UMCC U12. | OUO6 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 4h : 13mi | 15/08/2025 11:03:17 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.5 | 5 | 1.5 | 4
202512218 | SPG | 202512207 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202532 | 05/08/2025 11:24:03 | Durante atendimento da SSA 202512453 constatadas oscilações intermitentes no indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light (cod. 711605). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 4d 20h : 49mi | 06/08/2025 06:27:29 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202512175 | SPG | 202511775 | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202532 | 05/08/2025 11:27:47 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, con código de stock: 217930. La placa presento falla, no detectando circuito interrumpido. SSA de referencia 202406181. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 15d 8h : 42mi | 25/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 4d 20h : 51mi | 06/08/2025 06:25:51 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202512445 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 05/08/2025 15:32:00 | REALIZAR DESMONTAGEM E REPARO EM MOTOBOMBA HELICOIDAL NEMO 2NE50A (COD:152099). MOTOBOMBA SUBSTITUIDA NA ZSN F-17 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202413167. ENVIAR PARA ESTOQUE APÓS REPARO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 14d 22h : 19mi | 26/08/2025 16:57:38 |  |  | 0.67 | 32 | 0.67 | 14
202512495 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:48 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 27/08/2025 23:59:59 | 13d 15h : 18mi | 27/08/2025 23:59:59 | 1m, 4d 20h : 54mi | 06/08/2025 06:22:11 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202512164 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:57 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 27/08/2025 23:59:59 | 13d 15h : 18mi | 27/08/2025 23:59:59 | 1m, 4d 20h : 54mi | 06/08/2025 06:22:51 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202512503 | SPG | 202500039 | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 06/08/2025 07:40:41 | REALIZAR ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE AMOSTRA DE ÓLEO REGENERADO EP50 PREVIAMENTE FILTRADO QUE SERÁ USADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO DA U17 DURANTE O PD 3S, CONFORME SOLICITADO PELA SSA DERIVADA 202500039 E PUG/2025. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 02/09/2025 23:59:59 | 7d 15h : 18mi | 02/09/2025 23:59:59 | 8d 5h : 46mi | 02/09/2025 09:30:48 |  |  | 0.08 | 0.33 | 0.08 | 8
202512448 | SPG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 06/08/2025 08:03:45 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 30d 27mi | 11/08/2025 14:49:20 |  |  | 2 | 8 | 4.5 | 14.5
202512569 | SPG | 202512441 | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202532 | 06/08/2025 14:28:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU17-2006 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 02/09/2025 23:59:59 | 7d 15h : 18mi | 02/09/2025 23:59:59 | 1m, 2d 12h : 6mi | 08/08/2025 15:10:24 |  |  | 0.25 | 6 | 1.25 | 7
202512568 | SPG | 202512441 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 14:28:49 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-17. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6 e 9 cabo AU17-0103 (GGB-17/02) - mover cond. 1 do cabo AU17-01003 do term. 1335 para 1601 do ULP\18 (GGB-17/02) - con. novos cabos AU17-1010 e AU17-1020 (SVP-17) - descon. cond. 8 cabo AU17-0844 (KT-17/C) - mover cond. 16 cabo BU17-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-633) - descon. cond. 18 cabo EU17-0008 (UTR-617) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 2d 12h : 11mi | 08/08/2025 15:05:55 |  |  | 1 | 32 | 1 | 34
202512637 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202532 | 07/08/2025 05:20:03 | Verificar e solucionar ramal 2120 está sem a tampa de proteção da campainha. El 92,00, CD, U9A. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 4h : 19mi | 15/08/2025 10:57:54 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 4 | 1 | 5.5
202512684 | SPG | 202510678 | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202532 | 07/08/2025 14:00:57 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 26/08/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 16mi | 08/09/2025 08:00:35 |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 2
202512605 | SPG |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202532 | 07/08/2025 16:12:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 1d 7h : 56mi | 09/09/2025 07:20:11 |  |  | 0.17 | 24 | 0.17 | 22.5
202512604 | SPG |  | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.011-0 | 202532 | 07/08/2025 16:12:18 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 1d 8h | 09/09/2025 07:16:15 |  |  | 0.17 | 24 | 0.17 | 22.5
202512565 | SPG |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202532 | 07/08/2025 17:24:14 | Solicito a avaliação do módulo eletrônico do Guindaste Grove RT530E-2, marca HIRSCHMANN, modelo IFLEX E2/0001, número de série 606949000210104319, com o objetivo de verificar a causa da falha apresentada. Obs.: A atividade consiste na verificação do estado dos componentes e na identificação de possíveis causas do defeito, não sendo necessário o reparo do equipamento. | MAM2 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 30d 8h : 42mi | 11/08/2025 06:34:59 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202512761 | SPG |  | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202532 | 08/08/2025 13:30:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la electroválvula de retrolavado permaneció abierta una vez finalizado el ciclo de lavado | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 14d 22h : 17mi | 26/08/2025 17:00:04 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.67 | 6 | 0.67 | 15
202512775 | SPG |  | G045A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.056-9 | 202532 | 08/08/2025 14:18:41 | Em razão de diferenças de temperatura detectadas ao longo das SSP's de termografia, no corpo dos para-raios, solicita-se fazer inspeção termográfica aérea, com suporte de drone, para melhor avaliação da distribuição térmica no topo do transformador e os respectivos reflexos nos para-raios. Recomenda-se realizar a inspeção com carga elevada no transformador e sob condições de pouca radiação solar. Comunicar a IEQ3 (Mario Augusto), quando da execução do trabalho, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202541 | Dentro do Prazo |  |  | 27d 8h : 42mi | 07/10/2025 23:59:59 |  |  | 20d 22h : 41mi | 20/08/2025 16:35:15 |  |  | 4 | 18 | 3 | 24.75
202512777 | SPG |  | G045C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.059-4 | 202532 | 08/08/2025 14:19:24 | Em razão de diferenças de temperatura detectadas ao longo das SSP's de termografia, no corpo dos para-raios, solicita-se fazer inspeção termográfica aérea, com suporte de drone, para melhor avaliação da distribuição térmica no topo do transformador e os respectivos reflexos nos para-raios. Recomenda-se realizar a inspeção com carga elevada no transformador e sob condições de pouca radiação solar. Comunicar a IEQ3 (Mario Augusto), quando da execução do trabalho, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202541 | Dentro do Prazo |  |  | 27d 8h : 42mi | 07/10/2025 23:59:59 |  |  | 20d 22h : 46mi | 20/08/2025 16:31:09 |  |  | 4 | 18 | 3 | 21
202512781 | SPG |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:06:07 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A03 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 17mi | 01/09/2025 15:59:27 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 16
202512765 | SPG |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:12:37 | Durante la ejecución de la SSA 202509974 de comisionamiento de la Motobomba 18A05 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12" y Válvula de Retención 12". CONTRATO 4500065573 RURHPUMPEN. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 16mi | 01/09/2025 16:00:35 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 16
202512763 | SPG |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:12:56 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A04 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 13mi | 01/09/2025 16:03:40 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 13
202512800 | SPG |  | E002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.012-1 | 202532 | 08/08/2025 16:35:57 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir los 03 conjuntos de aisladores soporte de porcelana de la salida de LT 500 kV 50 Hz IPU MD2 (L2) por nuevos aisladores marca Grantel/Sinoma (Contrato 4500052441), altura 6000 mm, color gris, diseño 6380DFJ1396P(1)R0, disponibles en el Almox. MI (cód. stock 7000610), realizando inspección visual y ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente (10 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202541 | Dentro do Prazo |  |  | 26d 8h : 42mi | 06/10/2025 23:59:59 |  |  | 20d 6h : 50mi | 21/08/2025 08:26:33 |  |  | 0.75 | 12 | 3.75 | 20.25
202512785 | SPG |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 08/08/2025 16:57:06 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-17 conforme PUG. Contato: Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 2d 7h : 18mi | 08/09/2025 07:58:49 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5
202512832 | SPG |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202533 | 11/08/2025 00:04:42 | Verificar e solucionar perda de óleo na conexao existente no filtro 9.2 da bomba 1 do PAP. | OUO6 | MMU1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 16d 8h : 42mi | 26/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 23mi | 29/08/2025 07:54:09 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.58 | 4 | 0.5 | 5.08
202512829 | SPG |  | K090B012 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. CLARIFICACAO | 0477.017-0 | 202533 | 11/08/2025 06:55:52 | Verificar y solucionar perdida constante de agua de la válvula, toma de muestra de agua clarificada. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202543 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 9d 20h : 41mi | 20/10/2025 23:59:59 |  |  | 1d 23h : 35mi | 08/09/2025 15:41:50 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 4 | 0.67 | 3
202512802 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:25 | Verificar y solucionar teléfono fijo con ramal 2245 se encuentra quebrado e inoperante. Localización: cota 124, eje A-B, UG05. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 4h : 32mi | 15/08/2025 10:44:41 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2 | 1 | 6.5
202512779 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal 2241 se encuentra con bajo tono, imposibilitando comprender el mensaje del emisor. Localización: cota 124, eje A-B, UG01. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 4h : 27mi | 15/08/2025 10:49:18 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2 | 1 | 4.5
202512778 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:49:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal 2247 se encuentra con bajo tono, imposibilitando comprender el mensaje del emisor. Localización: cota 124, eje A-B, UG07. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 4h : 25mi | 15/08/2025 10:51:21 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2 | 1 | 5
202512899 | SPG |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202533 | 12/08/2025 08:58:07 | Realizar mantenimiento correctivo de la estación sismológica San Clemente - ITF10, debido a defectos encontrados durante la ejecución del mantenimiento preventivo, con SSP 20255407. Utilizar Instrucción de Mantenimiento en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 22d 8h : 42mi | 02/10/2025 23:59:59 |  |  | 26d 3h : 54mi | 15/08/2025 11:22:44 |  |  | 3.6 | 4 | 5 | 8
202512935 | SPG |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202533 | 13/08/2025 10:31:53 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 18A05 Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 14d 22h : 9mi | 26/08/2025 17:07:30 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 15
202512951 | SPG |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202533 | 13/08/2025 13:41:01 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202512950. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 4h : 16mi | 15/08/2025 11:00:55 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5
202512978 | SPG |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202533 | 13/08/2025 14:03:58 | Ejecutar ensayo de circulación de corriente en el primario del transformador a fin de verificar que la medición en los secundarios de los TCs sea la correcta para los relés de protecciones. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 28d 34mi | 13/08/2025 14:42:34 |  |  | 6 | 16 | 8 | 27
202512991 | SPG |  | J099C003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA APV | 2166.001-5 | 202533 | 13/08/2025 15:24:26 | Conforme registrado na ata de reunião AR/SMI.DT/060/2025, realizar a modificação na tubulação de água potável de acordo com o projeto em anexo (5237DC15201/2-P-R5 e 5237LM15201), visando permitir duas fontes de alimentação para o edifício do laboratório, sendo a principal proveniente dos reservatórios da cota 219,00 e a redundante proveniente dos reservatórios da cota 161,00. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 27d 4h : 40mi | 14/08/2025 10:37:02 |  |  | 0.67 | 32 | 0.67 | 55
202512990 | SPG |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202533 | 13/08/2025 15:24:37 | Conforme registrado na ata de reunião AR/SMI.DT/060/2025, realizar a modificação na tubulação de água potável de acordo com o projeto em anexo (5237DC15201/2-P-R5 e 5237LM15201), visando permitir duas fontes de alimentação para o edifício do laboratório, sendo a principal proveniente dos reservatórios da cota 219,00 e a redundante proveniente dos reservatórios da cota 161,00. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 27d 4h : 39mi | 14/08/2025 10:38:07 |  |  | 0.67 | 48 | 0.67 | 33
202512994 | SPG | 202512978 | K002A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 69 KV | 0163.109-8 | 202533 | 13/08/2025 16:19:48 | Dar apoyo en la ejecución del Item 27 del cronograma del retrofit del TBP-02 el cual consiste en efectuar arreglos provisorios y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. Fecha prevista 10 y 11 de septiembre del 2025. | MEL1 | MET2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 1h : 9mi | 15/08/2025 14:07:10 |  |  | 0.67 | 8 | 0.58 | 9
202512993 | SPG | 202512978 | K011B011 | TCS 13,8 KV ASSOCIADOS AOS DISJUNTORES DO BAY TB-02 | 0250.015-9 | 202533 | 13/08/2025 16:19:59 | Dar apoyo en el Item 27 del cronograma del retrofit del tablero TBP-02 el cual consiste en efectuar arreglos provisorios y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. Fecha prevista 10 y 11 de septiembre del 2025. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 7h : 21mi | 15/08/2025 07:55:54 |  |  | 0.5 | 31 | 0.5 | 32
202513035 | SPG |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202533 | 14/08/2025 10:45:35 | INSPEÇÃO POR DRONE - ESFERAS DE SINALIZAÇÃO - MD1 Objetivo: Identificar e geolocalizar as esferas dos vãos 103/104 e 104/105. Procedimento: Capturar imagens close-up e panorâmica de cada esfera Registrar coordenadas geográficas das imagens (centro da esfera) Elaborar relatório com imagens e coordenadas Sugestão de Nomenclatura das imagens no relatório: Imagem X: Vão 103/104 - Para-Raios 1 - Esfera 1 Imagem Y: Vão 104/105 - Para-Raios 2 - Esfera 3 etc | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 7h : 37mi | 15/08/2025 07:39:12 |  |  | 1 | 30 | 6 | 36.99
202513070 | SPG | 202512676 | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202533 | 14/08/2025 15:56:42 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU18-2006 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 01/09/2025 23:59:59 | 8d 15h : 18mi | 01/09/2025 23:59:59 | 22d 22h : 15mi | 18/08/2025 17:02:09 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25 | 6
202513068 | SPG | 202512676 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 14/08/2025 15:57:01 | Executar modificações e/ou apoio para ensaios conforme anexos devido ao comissionamento do painel SVP-18 referente aos cabos AU18-0103 (GGB-18/02), AU18-1010 e AU18-1020 (SVP-18), EU18-0008 (UTR-618), AU18-0844 (KT-18/C) e BU18-2006 (TAC-634). Coordenar com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 4h : 18mi | 15/08/2025 10:58:55 |  |  | 1 | 20 | 1 | 22
202513089 | SPG |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202533 | 14/08/2025 16:21:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 38mi | 29/08/2025 09:38:20 |  |  | 1.83 | 15 | 1.75 | 18.5
202513090 | SPG |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 14/08/2025 16:23:10 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 36mi | 29/08/2025 09:40:40 |  |  | 2.5 | 24 | 3 | 29.5
202513091 | SPG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 40mi | 29/08/2025 09:36:40 |  |  | 3 | 24 | 3 | 30
202513094 | SPG |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202533 | 14/08/2025 16:31:52 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 44mi | 29/08/2025 09:32:17 |  |  | 3 | 32 | 3 | 38
202513096 | SPG |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202533 | 14/08/2025 16:32:16 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 47mi | 29/08/2025 09:30:07 |  |  | 3 | 28 | 3 | 34
202513093 | SPG |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202533 | 14/08/2025 16:32:37 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 43mi | 29/08/2025 09:33:53 |  |  | 2 | 18 | 2.75 | 22.75
202513115 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202533 | 15/08/2025 08:41:21 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. • Testar e reconectar os condutores dos cabos AU09-6001, AU09-6004, AU09-6006, FU09-6003, FU09-6004; • Testar e conectar os novos cabos AU09-6010 e AU09-6011; • Desconectar, testar, isolar e passar para reserva o cabo AU09-6003. • Retirar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR. Coordenar os trabalhos con MEL2. Ref SSA:202508975. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 13d 22h : 34mi | 27/08/2025 16:42:55 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16
202513122 | SPG |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202533 | 15/08/2025 11:23:02 | Durante el MP3M SSP N° 20254685, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 201/202, 219/220, 226/227 y 242/243. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 14d 8h : 42mi | 24/09/2025 23:59:59 |  |  | 21d 7h : 9mi | 20/08/2025 08:07:59 |  |  | 2 | 72 | 2 | 76
202513166 | SPG | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:27 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 19d 1h : 19mi | 22/08/2025 13:57:10 |  |  | 1 | 12 | 1 | 12
202513189 | SPG |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202533 | 15/08/2025 14:57:21 | Em atendimento à SSA 202417844, realizar a inversão das tubulações, posicionando a linha de by-pass na parte superior e a linha com a solenóide na parte inferior, conforme imagem em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 19d 20h : 42mi | 30/12/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 12mi | 01/09/2025 16:04:42 |  |  | 0.67 | 6.67 | 0.67 | 18
202513217 | SPG |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 15/08/2025 16:46:06 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU18-1101 e AU18-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 22d 22h : 12mi | 18/08/2025 17:04:17 |  |  | 0.25 | 20 | 1 | 21
202513251 | SPG | 202512482 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202534 | 18/08/2025 09:40:15 | Favor reparar del amperímetro PA4 del tablero SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064). El amperímetro no indica la corriente medida y acciona de forma intermitente el relé 1 sin motivo aparente. Falla encontrada durante la ejecución de la SSA 202512482. | MEG2 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202541 | Dentro do Prazo |  |  | 28d 8h : 42mi | 08/10/2025 23:59:59 |  |  | 22d 4h : 21mi | 19/08/2025 10:55:26 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202513278 | SPG |  | K002E011 | IED PP6TB02 | 1534.001-5 | 202534 | 18/08/2025 15:51:30 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 22d 4h : 10mi | 19/08/2025 11:06:43 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 8.5
202513279 | SPG |  | K002E012 | IED PA6TB02 | 1534.002-7 | 202534 | 18/08/2025 15:51:37 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 22d 4h : 12mi | 19/08/2025 11:04:40 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 8.5
202513312 | SPG |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202534 | 18/08/2025 15:51:44 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en los paneles FIP-PCG 1. Planos marcados en anexo. Coordinar con MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 1h : 13mi | 29/08/2025 14:03:45 |  |  | 0.25 | 6 | 0.5 | 6.5
202513313 | SPG |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202534 | 18/08/2025 15:51:59 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en los paneles FIP-PCG 1. Planos marcados en anexo. Coordinar con MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 1h : 12mi | 29/08/2025 14:04:56 |  |  | 0.25 | 6 | 0.5 | 6.5
202513321 | SPG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202534 | 18/08/2025 16:52:29 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 14d 8h : 42mi | 24/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 6h : 29mi | 29/08/2025 08:47:56 |  |  | 3.75 | 49 | 2.25 | 54.25
202513303 | SPG |  | S014B002 | BANHOS PARA CALIBRAR TERMOMETROS | 0734.002-8 | 202534 | 19/08/2025 14:09:04 | Realizar verificação de funcionamento do banho para calibração de temperatura Rosemount 910AC3 (NS 1590, IB 4408, BP 99029). | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202542 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 4d 20h : 41mi | 15/10/2025 23:59:59 |  |  | 21d 5h : 58mi | 20/08/2025 09:18:12 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4
202513380 | SPG | 202512914 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202534 | 19/08/2025 15:03:35 | EFETUAR PINTURA EM 04 PEÇAS, CHAPAS GALVANIZADA NA COR (CINZA 7032) SENDO 02 PEÇAS DE 620X260X2mm) E ( 02 PEÇAS DE 260mmX190mm), PARA INSTALAÇÃO DOS (RELES REJ601 ABB) NA PORTA DO PAINEL. | MEG2 | MCI4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 5h : 50mi | 08/09/2025 09:26:20 |  |  | 0.08 | 2.5 | 0.08 | 2.67
202513409 | SPG | 202513276 | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202534 | 20/08/2025 13:58:17 | Solicitamos realizar especificação técnica, aquisição, codificação e inserir em LMR resistência de aquecimento de compressor (480V 70W) de DACs de precisão, conforme informado em SSA matriz. Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202541 | Dentro do Prazo |  |  | 26d 8h : 42mi | 06/10/2025 23:59:59 |  |  | 14d 4h : 33mi | 27/08/2025 10:43:24 |  |  |  | 2 |  | 2
202513451 | SPG |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202534 | 20/08/2025 15:14:11 | Reparar com massa e na sequência a pintar as partes externa e interna do invólucro do da bucha X1 do Transformador. Atividade após o reparo do invólucro realizado pela MMU3 devido aos danos causados pelo impacto do moitão do guincho auxiliar da ponte rolante 14, conforme SSA 202511360. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 6h : 5mi | 08/09/2025 09:11:56 |  |  | 0.08 | 6.5 | 0.08 | 6.5
202513472 | SPG | 202500490 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202534 | 20/08/2025 16:19:01 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 1h : 16mi | 29/08/2025 14:01:10 |  |  | 0.83 | 8 | 1.33 | 10.25
202513470 | SPG | 202407842 | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202534 | 20/08/2025 16:19:07 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°02, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24 E Nº23 (SSA 202500490) QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 1h : 8mi | 29/08/2025 14:08:15 |  |  | 0.83 | 8 | 1.33 | 10.25
202513468 | SPG | 202407842 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202534 | 20/08/2025 16:19:13 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 1h : 17mi | 29/08/2025 13:59:27 |  |  | 0.83 | 8 | 0.83 | 9.5
202513435 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 06:55:55 | Solicitamos apoyo para aplicación de pintura anticorrosiva a caja de protección del sensor de vibración absoluta de la tapa de turbina. Previsto para semana 35. | MMU2 | MCI4 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 5h : 53mi | 08/09/2025 09:24:06 |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08 | 1.67
202513441 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 07:44:38 | REALIZAR PINTURA DE 10 BASES (BRANCO) E 10 MINIATURAS DE TURBINA DA UG (PRATA). | ILA3 | MCI4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 5h : 54mi | 08/09/2025 09:22:20 |  |  | 0.08 | 4 | 0.08 | 4
202513505 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202534 | 21/08/2025 10:25:23 | Realizar reparo e calibração multímetro digital portátil Fabricante FLUKE, Modelo 177, Identificação IB1821, Código de Barras 95570482. O mesmo não liga. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 23d 8h : 42mi | 03/10/2025 23:59:59 |  |  | 16d 6h : 13mi | 25/08/2025 09:03:23 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202513489 | SPG |  | Z | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 14:06:39 | Solicito pintar 01 caja de termoplástico para herramientas en color blanco. | MET2 | MCI4 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 4mi | 08/09/2025 08:12:19 |  |  | 0.08 | 2 | 0.08 | 2.17
202513479 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 14:06:49 | Solicito pintar 09 suportes para cabos de aterramento na cor amarela. | MET2 | MCI4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 3mi | 08/09/2025 08:13:50 |  |  | 0.08 | 3.5 | 0.08 | 3.67
202513534 | SPG | 202512950 | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202534 | 21/08/2025 15:30:13 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (15/09/2025). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 8h : 20mi | 29/08/2025 06:56:14 |  |  | 0.58 | 42 | 0.67 | 43.25
202513543 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202534 | 21/08/2025 15:45:28 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca SAMSUNG, modelo UN65MU6103P, BP 709994, com número de série 07073CDJA00195D, conforme anexos. O equipamento está com manchas claras na tela. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 22d 8h : 42mi | 02/10/2025 23:59:59 |  |  | 15d 1h : 50mi | 26/08/2025 13:26:37 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202513551 | SPG |  | B018A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.282-4 | 202534 | 21/08/2025 16:50:22 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 20mi | 29/08/2025 07:56:31 |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.5
202513550 | SPG |  | B018A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.281-6 | 202534 | 22/08/2025 07:42:28 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 21mi | 29/08/2025 07:55:42 |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.5
202513568 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202534 | 22/08/2025 13:59:14 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 1h : 25mi | 03/09/2025 13:51:10 |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
202513569 | SPG |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202534 | 22/08/2025 13:59:40 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 1h : 27mi | 03/09/2025 13:49:51 |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
202513570 | SPG |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202534 | 22/08/2025 14:00:16 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 1h : 30mi | 03/09/2025 13:46:49 |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
202513571 | SPG |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202534 | 22/08/2025 14:01:07 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 1h : 31mi | 03/09/2025 13:45:41 |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
202513572 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202534 | 22/08/2025 14:01:40 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 1h : 32mi | 03/09/2025 13:44:27 |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
202513573 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202534 | 22/08/2025 14:02:03 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 1h : 33mi | 03/09/2025 13:43:17 |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
202513598 | SPG | 202513314 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202534 | 22/08/2025 15:04:27 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Conforme al acta AR/OPU.DT/011/2025, implementar en la base de datos las señales de supervisión de la selección maestro/esclavo del FIP-PCG-1, siguiendo los documentos anexos. Posteriormente, realizar los ensayos de actuación en conjunto con MEL1. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513312 y SSA 202513313 (MEL1). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 13d 37mi | 28/08/2025 14:40:07 |  |  | 0.17 | 4 | 0.17 | 32
202513629 | SPG |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202534 | 24/08/2025 12:03:12 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "ANTI INCENDIO FALLA" en la caseta 3-CRL-2, verificado en el local módulo central con led de alarma encendido aceptando rearme. | OUO7 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 6d 6h : 36mi | 04/09/2025 08:41:09 |  |  | 1 | 4 | 1 | 6
202513656 | SPG |  | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:19 | Verificar posibilidad de reparo de la sonda flexible de corriente Marca PDMA, Modelo: 2128.15, de 300/3000A, NS: 12NN45745DV, utilizado con el analizador de motores eléctricos MCEMAX PDMA BP 706451. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 14d 8h : 42mi | 24/09/2025 23:59:59 |  |  | 15d 22h : 51mi | 25/08/2025 16:26:07 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202513638 | SPG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72C não carrega mola automaticamente. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 4h : 10mi | 03/09/2025 11:07:07 |  |  | 0.67 | 11 | 0.33 | 12
202513697 | SPG |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202535 | 25/08/2025 15:34:22 | Defeito na câmera termográfica fabricante FLIR, modelo T1020, BP 715933, S/N 72502652 e IB-4223. A câmera apresenta ruído agudo durante a inicialização; A inicialização “trava” (congela) esporadicamente; Quando a câmera completa o processo de inicialização o display apresenta temperaturas máxima e mínima iguais na escala; Detalhes no DOC, fotos e vídeos em anexo. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 12d 20h : 42mi | 23/10/2025 23:59:59 |  |  | 15d 23h : 4mi | 25/08/2025 16:12:29 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4
202513715 | SPG |  | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202535 | 26/08/2025 03:56:59 | Verificar y solucionar pérdida de aire através de la válvula reductora de presión ubicado sobre el tanque hidroneumático. | OUO7 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202544 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 14d 8h : 1mi | 27/08/2025 07:15:24 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.67 | 8 | 0.67 | 9
202513735 | SPG |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202535 | 26/08/2025 13:34:13 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1801, TSA-1802 e TSA-1803, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 18, PD a ser realizado de 15/09/2025 à 03/10/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 9d 8h : 42mi | 19/09/2025 23:59:59 |  |  | 14d 7h : 1mi | 27/08/2025 08:15:58 |  |  | 0.67 | 8 | 0.33 | 9
202513624 | SPG |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202535 | 26/08/2025 15:11:00 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 9d 8h : 42mi | 19/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 5h : 50mi | 08/09/2025 09:27:07 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9
202513730 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202535 | 26/08/2025 15:51:35 | Solicito trocas peças forro salas laboratório SMIL.DT, Sala 212 - 3 peças ,sala ensaio química 1 peça ,sala secretaria superintendente PY ,2 peças, sala 206 1 peça ,corredor enfrente a copa 2 peças. Solicitamos a fabricação de dois bancos para banheiro feminino , Banheiro térreo medida banco 1,40 cm. Banheiro 1° piso medida 0.60 cm. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 6h : 20mi | 08/09/2025 08:57:07 |  |  | 0.17 | 8 | 0.17 | 8
202513414 | SPG |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202535 | 26/08/2025 16:12:49 | Verificar e solucionar discrepância de corrente entre carregadores do conjunto CB-09 e CB-10. | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 4h : 6mi | 03/09/2025 11:10:50 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 2 | 0.33 | 3
202513798 | SPG |  | J076B004 | BOMBA BIN-0304 | 0260.009-9 | 202535 | 27/08/2025 05:19:43 | Verificar e solucionar não tendo fluxo de água pelo dreno da bomba BIN 0304, ocorrendo o transbordamento de água. | OUO5 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202601 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 18d 20h : 42mi | 29/12/2025 23:59:59 |  |  | 14d 8h : 2mi | 27/08/2025 07:14:11 |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO | 0.67 | 4 | 0.67 | 9
202513806 | SPG |  | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202535 | 27/08/2025 08:37:54 | verificar y solucionar estación sin datos flu desde el 25/08 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 7h : 34mi | 05/09/2025 07:42:54 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 3.33 | 0.5 | 5.5
202513848 | SPG |  | K003C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-03 | 0129.089-4 | 202535 | 27/08/2025 13:28:21 | CONFORME PARECER DE SSA:202311757, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO (COD:102873) E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (COD:117323) EM LINHAS DE AR DO TRAFO AUXILIAR TD-03. OBS: O OBJETIVO É TONAR A LINHA DE AR INDEPENDENTE DO TRAFO TD-04. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 02/09/2025 23:59:59 | 7d 15h : 18mi | 02/09/2025 23:59:59 | 14d 1h : 39mi | 27/08/2025 13:37:45 |  |  | 0.67 | 8 | 0.67 | 7
202513862 | SPG |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202535 | 27/08/2025 15:30:49 | Durante trabalhos de apoio ao retrofit do TBP-02, verificado indicador analógico TB02/96-MW (0-10 mA / 0-18MW; COD. ALM: 672130) fora dos valores de ajuste. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 29/08/2025 23:59:59 | 11d 15h : 18mi | 29/08/2025 23:59:59 | 13d 1h : 27mi | 28/08/2025 13:49:17 |  |  | 0.25 | 10 | 0.25 | 9
202513861 | SPG |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202535 | 27/08/2025 15:42:27 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK para realizar la conexión de dos nuevas sirenas en el FMC 4.41 del SDI. Los dispositivos serán instalados en el techo H9/10 de la Elev. 144,00 y en el trecho H14 de la Elev. 67,25. Trabajo previsto para el viernes 29/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 29/08/2025 23:59:59 | 11d 15h : 18mi | 29/08/2025 23:59:59 | 13d 23h : 19mi | 27/08/2025 15:57:49 |  |  | 0.33 | 4 | 0.17 | 4.5
202513877 | SPG |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202535 | 27/08/2025 16:53:46 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 8h : 42mi | 29/08/2025 06:34:53 |  |  | 8 | 45 | 7 | 60
202513876 | SPG |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202535 | 27/08/2025 16:53:59 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 8h : 46mi | 29/08/2025 06:30:55 |  |  | 1.25 | 7 | 0.75 | 9
202513875 | SPG |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202535 | 27/08/2025 16:54:07 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 8h : 48mi | 29/08/2025 06:28:28 |  |  | 3.75 | 39 | 2.25 | 45
202513792 | SPG | 202513549 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202535 | 28/08/2025 11:01:12 | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:511-0101-228598) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), LED FAULT encendido, perdida de total de lecturas analógicas, solicitamos reparo. Ref SSA 202513526. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202543 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 11d 20h : 42mi | 22/10/2025 23:59:59 |  |  | 9d 2h : 6mi | 01/09/2025 13:10:18 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202513922 | SPG |  | B018E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.003-1 | 202535 | 28/08/2025 14:01:05 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U18. Previsto para a quarta-feira 17/09/2025 no período da manhã. Contato com Evandro R.9550. Serviço referente a manutenção preventiva 3S da U18 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 8h : 7mi | 01/09/2025 07:10:08 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17 | 2.5
202513910 | SPG |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202535 | 28/08/2025 14:01:21 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24368/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 9d 1h : 15mi | 01/09/2025 14:01:48 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17 | 2.5
202513909 | SPG |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202535 | 28/08/2025 14:01:32 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24341/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 9d 1h : 14mi | 01/09/2025 14:02:48 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202513908 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:01:45 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24250/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 9d 1h : 9mi | 01/09/2025 14:07:36 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202513904 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:01:54 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24224/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 1h : 8mi | 01/09/2025 14:08:45 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202513903 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:02:04 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24239/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 1h : 6mi | 01/09/2025 14:10:12 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202513901 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:03:33 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24253/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 1h : 4mi | 01/09/2025 14:12:30 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202513900 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:04:37 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32572/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 59mi | 01/09/2025 14:18:02 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202513879 | SPG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202535 | 28/08/2025 17:04:33 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 8h : 37mi | 29/08/2025 06:39:28 |  |  | 6.75 | 57 | 6.25 | 69.99
202513958 | SPG | 202513314 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202535 | 29/08/2025 09:06:57 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Con el fin de facilitar el control interno de los cambios de señales en los sistemas de supervisión (SCADA e IHM), estandarizar la nomenclatura/descripción de las señales en el Gateway, según el anexo adjunto. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513598 (IHM). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 4h : 31mi | 29/08/2025 10:45:32 |  |  | 0.25 | 16 | 0.25 | 16
202513984 | SPG |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.080-9 | 202535 | 29/08/2025 14:58:13 | Em atendimento ao projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), solicito retirar temporariamente do Almox. ME o para-raios fabricante Tridelta, modelo SB 228/10.3-I, n° série 200627 (cód. estoque 713018) e montá-lo em local designado pela equipe ILA1, a fim de atender-se a SSA 202513983. Ao final dos ensaios da ILA1, desmontar o para-raios e devolvê-lo ao Almox. ME. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 28mi | 03/09/2025 14:48:56 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202513987 | SPG |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.111-2 | 202535 | 29/08/2025 14:59:25 | Em atendimento ao projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), solicito retirar temporariamente do Almox. ME o para-raios fabricante Tridelta, modelo SBKT 240/SM-A-II, n° série 372408 (cód. estoque 713018) e montá-lo em local designado pela equipe ILA1, a fim de atender-se a SSA 202513986. Ao final dos ensaios da ILA1, desmontar o para-raios e devolvê-lo ao Almox. ME. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 7d 26mi | 03/09/2025 14:50:24 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202513985 | SPG |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202535 | 29/08/2025 15:28:11 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-UTA00-DIO03 reinstalado en el Rack ESAI-CCP-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 9d 4h : 32mi | 01/09/2025 10:44:37 |  |  | 1.47 | 10 | 0.77 | 18
202514005 | SPG |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202536 | 01/09/2025 07:04:25 | Verificar y solucionar perdida de agua en la unión de la tubería ubicada en la Elev. 140, proveniente de la Torre 2, para carga de agua al edificio de producción. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202652 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 3m, 9d 20h : 42mi | 21/12/2026 23:59:59 |  |  | 9d 7h : 26mi | 01/09/2025 07:51:05 |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA | 0.67 | 4 | 0.67 | 9
202513456 | SPG |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202536 | 01/09/2025 07:32:24 | Cota 115: Se observa desprendimiento de hormigón en el piso. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 22mi | 08/09/2025 10:54:32 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5
202513461 | SPG |  | R026A002 | BLOCO U02 | 0980.142-0 | 202536 | 01/09/2025 07:51:29 | Cota 98, eje A. Se observa desprendimiento de hormigón en canaleta. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 18mi | 08/09/2025 10:58:27 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5
202513467 | SPG |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202536 | 01/09/2025 07:52:21 | Cota 124, eje A: Se observa área considerable con desprendimiento y armadura expuesta. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 20d 20h : 41mi | 31/10/2025 23:59:59 |  |  | 2d 1h : 50mi | 08/09/2025 13:26:58 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5
202513462 | SPG |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202536 | 01/09/2025 07:53:41 | Cota 92: Se observa descamación con armadura expuesta en pared. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 8mi | 08/09/2025 11:08:29 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5
202513464 | SPG |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202536 | 01/09/2025 07:55:59 | Cota 60: Se observa descamación con armadura expuesta en techo de la galería. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h | 08/09/2025 11:16:51 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5
202513463 | SPG |  | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202536 | 01/09/2025 08:00:35 | Cota 92: Se observa descamación con armadura expuesta en el acceso al eje de la turbina. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 5mi | 08/09/2025 11:12:02 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5
202513971 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 01/09/2025 09:16:38 | INSTALAR LIMITADOR DE PORTA NA SAÍDA DO AUDITÓRIO DO SMIL.DT. Motivo: atualmente estão colocando uma cadeira para manter a porta aberta, principalmente durantes os coffee break. Anexo foto do local. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 05/09/2025 23:59:59 | 4d 15h : 18mi | 05/09/2025 23:59:59 | 6d 22h : 45mi | 03/09/2025 16:32:09 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 2.25
202513942 | SPG |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202536 | 01/09/2025 09:32:29 | Solicitamos apoyo para pintura e identificación del compartimiento de GAS SF6 y de las tapas, con el color ya existente en las 3 fases. Fotos anexo. | MET3 | MCI4 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 7d 7h : 53mi | 03/09/2025 07:23:50 |  |  | 0.42 | 21 | 0.33 | 19.5
202514035 | SPG |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202536 | 01/09/2025 10:05:24 | Durante realização da MP6M SSP 20255355, foram encontradas cercas na faixa de passagem sem aterramentos, nos seguintes vão: 1014/1015 (02 aterramentos e 01 reparo), 1015/1016 (03 reparos), 1022/1023 (05 aterramentos e 01 reparo), 1023/1024 (10 aterramentos) e 1024/1025 (06 aterramentos e 01 reparo). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 9d 20h : 41mi | 20/10/2025 23:59:59 |  |  | 6d 5h : 47mi | 04/09/2025 09:29:29 |  |  | 1.5 | 99 | 1.5 | 102
202513944 | SPG |  | E006B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.059-0 | 202536 | 01/09/2025 10:05:39 | Durante el MP1A SSP° 20255351, se encontró arboles dentro de la franja de servidumbre con riesgo para la línea de transmisión, en el pie de la torre 403. | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 6d 6h : 16mi | 04/09/2025 09:00:52 |  |  | 0.67 | 10 | 1.33 | 12
202514059 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 01/09/2025 13:47:06 | INSTALAR LIMITADOR NA SALA 235 PARA QUE A PORTA NÃO BATA NO RACK. Obs.: Foto do local anexo. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 05/09/2025 23:59:59 | 4d 15h : 18mi | 05/09/2025 23:59:59 | 6d 22h : 43mi | 03/09/2025 16:33:24 |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5
202514054 | SPG |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202536 | 02/09/2025 05:11:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR EM 5,6ºC. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 7h : 45mi | 02/09/2025 07:31:21 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 15 | 1 | 16
202514101 | SPG |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-575, IB-5269. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 51mi | 10/09/2025 10:25:55 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514100 | SPG |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-574, IB-5268 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 50mi | 10/09/2025 10:26:51 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514099 | SPG |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:33 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-573, IB-5267 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 49mi | 10/09/2025 10:27:33 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514098 | SPG |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:39 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-572, IB-5266 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 49mi | 10/09/2025 10:28:07 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514097 | SPG |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:48 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-570, IB-5265 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 48mi | 10/09/2025 10:29:02 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514124 | SPG |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1029, BP-89535. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 25mi | 09/09/2025 15:51:12 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514123 | SPG |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:11 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1027, BP-89533. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 25mi | 09/09/2025 15:51:43 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514122 | SPG |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1028, BP-89534. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 24mi | 09/09/2025 15:52:11 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514121 | SPG |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1026, BP-89531. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 56mi | 10/09/2025 10:20:56 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514120 | SPG |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1025, BP-89530. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 55mi | 10/09/2025 10:21:24 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514127 | SPG |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1030, BP-79591. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 26mi | 09/09/2025 15:50:42 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514119 | SPG |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-5080, BP-89532. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 54mi | 10/09/2025 10:22:14 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514112 | SPG |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202536 | 02/09/2025 10:57:50 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA MAQUINA DE CORRENTE , MOD-TF2512/1000A , MARCA KELDIAN , IB-4729 , BP-88160 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 54mi | 10/09/2025 10:22:42 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514107 | SPG |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:57:55 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-588, IB-5273. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 53mi | 10/09/2025 10:23:40 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514105 | SPG |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:58:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-587, IB-5272. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 52mi | 10/09/2025 10:24:11 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514104 | SPG |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:58:08 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-585, IB-5271. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 52mi | 10/09/2025 10:24:44 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514102 | SPG |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:58:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-584, IB-5270. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 52mi | 10/09/2025 10:25:10 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514131 | SPG | 202513996 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202536 | 02/09/2025 13:42:04 | Com a motobomba BIN-18A05 do KA-05 (SSA 202514129) em regime medir a tensão (pontos 1 a 7) e a corrente (pontos 1 e 7) nos pontos marcados nos desenhos em anexo, com o objetivo de verificar a queda de tensão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 1h : 12mi | 02/09/2025 14:04:49 |  |  | 0.67 | 3 | 0.33 | 4
202514136 | SPG |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202536 | 02/09/2025 13:44:41 | O fabricante (Parquetec) solicita inspeção na UMR 3S1 para verificação do script de envio de registros e da configuração atual para recebimento do sinal de sincronismo de tempo por GPS para avaliar possíveis modificações no projeto das novas UMRs para a subestação MD. Solicitamos acompanhar o pessoal do Parquetec e coordenar a visita conforme a disponibilidade da área. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 15d 8h : 42mi | 25/09/2025 23:59:59 |  |  | 6d 7h : 27mi | 04/09/2025 07:50:05 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4.5
202514073 | SPG |  | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202536 | 02/09/2025 16:53:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual foi detectado vazamento na válvula de resfriamento do compressor conforme video em anexo. | OUO1 | MMU2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 38mi | 08/09/2025 14:38:50 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.5 | 24 | 0.5 | 16
202514154 | SPG |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202536 | 03/09/2025 05:47:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO , MOD-OS-300 , MARCA GOLD , NS3461 ,IB-3531 BP-89119 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 27mi | 09/09/2025 15:49:27 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514162 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 03/09/2025 07:24:18 | Providenciar alteração de STACON, ACRONM,, NORMST, SOEHIS, PNLNAM, DEVNAM e correção de 4 descritivos na SOSTAT e SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4d 17h : 26mi | 05/09/2025 21:50:40 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.67
202514047 | SPG | 202513945 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:06 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 11d 20h : 42mi | 22/10/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 10mi | 10/09/2025 11:06:28 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202514151 | SPG |  | M088G181 | ESAI-C/D.U16/U17-CCO087 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.050-3 | 202536 | 03/09/2025 16:30:56 | SOLICITAMOS A POYO PARA REALIZAR AJUSTE DE BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO DE LA PUERTA CA087/B, UBICADA EN LA SAL LCR 16/17 COTA 108. NO REALIZA EL CIERRE TOTAL DE LA MISMA. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 2d 6h : 21mi | 08/09/2025 08:55:42 |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3
202514217 | SPG |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202536 | 03/09/2025 23:26:49 | Verificar e solucionar pelo qual o motivo a luminaria não se mantém acessa. El.: 92,00 sistema de resfriamento da U18. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 6d 1h : 24mi | 04/09/2025 13:53:07 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.5
202514211 | SPG |  | K090A022 | RESERVATORIO RWP-F33 003 ÁGUA POTAVEL CASA DE MAQUINAS | 0516.009-0 | 202536 | 04/09/2025 07:07:23 | Verificar la posibilidad de realizar el cambio de la boya del reservorio ubicada en la PP de Elv.149, lado 60, por exceso de oxido en la boya en el reservorio de agua tratada. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 5d 5h : 49mi | 05/09/2025 09:27:16 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.67 | 12 | 0.67 | 16
202514225 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202536 | 04/09/2025 10:43:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual soldador de estaño de la marca milwaukee modelo m12 N/S: H97AB204300524A no calienta una vez encendido. Se entrega el soldador con una bateria y cargador. | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 17d 20h : 42mi | 28/10/2025 23:59:59 |  |  | 2d 6h : 42mi | 08/09/2025 08:34:57 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202514237 | SPG | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 04/09/2025 13:56:02 | Realizar ensaios com PdMA no motor da bomba BIN-18A05. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 22h : 46mi | 08/09/2025 16:31:04 |  |  | 2 | 12 | 6 | 20
202514195 | SPG |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202536 | 04/09/2025 15:11:12 | Con el Puente Grúa alimentado en 50 Hz realizar la medición de corriente (con osciloscopio) en la salida del disyuntor 22Q1 en las siguientes condiciones: 1. Con el contactor 24K2 abierto, para registrar la corriente magnetizante del transformador 22T1. 2. Con el contactor 24K2 cerrado. Luego ajustar el disyuntor 22Q1 a un valor ligeramente superior a la corriente total medida en servicio. Registrar el valor de ajuste aplicado a fin de actualizar la OA.1140. Ref.: 5224-DF-J1013-P pág. 22. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 5h : 32mi | 09/09/2025 09:44:46 |  |  | 0.75 | 12 | 0.25 | 13
202514259 | SPG |  | B018A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202536 | 04/09/2025 15:33:19 | Se recomienda la sustitución de la bomba N1, del PAP, por otra bomba de reserva disponible en Almoxarifado, debido al histórico de fugas de aceite persistentes e intervenciones no efectivas en la solución de la anomalía. Ver histórico en las SSA´s 202203252; 202300507; 202307032 y 202311154. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 14d 8h : 42mi | 24/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 7h : 21mi | 05/09/2025 07:55:19 |  |  | 0.67 | 24 | 1 | 25.5
202514282 | SPG | 202514245 | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202536 | 04/09/2025 16:06:01 | Dar apoyo con la gennie z80/60 para realizar trabajos en las juntas del EDD, altura aproximada desde la cota 144 es de 23 metros. Previsión 22 y 23 /09. | MCI1 | MAM2 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 6mi | 08/09/2025 11:10:33 |  |  | 0.33 | 8 | 0.17 | 7.5
202514287 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202536 | 04/09/2025 16:20:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual la tuberia de entrada a la caja de agua, ubicada en la sala de supervisión y control presenta ruido anormal y vibración. | OUO7 | MAM1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202552 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 5d 5h : 52mi | 05/09/2025 09:24:46 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 12 | 0.67 | 9
202514262 | SPG |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202536 | 04/09/2025 16:22:07 | Substituir os disjuntores QA, QC, QC1, QC2, QC3 pelo disjuntor de código 513563. Identificado que os atuais disjuntores são de uso exclusivo em CA. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 7h : 22mi | 05/09/2025 07:54:30 |  |  | 1.17 | 13 | 0.83 | 14
202514303 | SPG |  | A019H005 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N2 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.038-0 | 202536 | 04/09/2025 17:53:28 | Verificar solucionar pérdida de agua por la válvula de dreno DC-602 en el intercambiador de calor 2 de la U9A | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 48mi | 08/09/2025 07:28:59 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 3 | 0.33 | 3.5
202514268 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 05/09/2025 07:09:42 | Fabricar carretel da válvula piloto do cilindro de aplicação da trava hidráulica, com ajuste de tolerância J6/f5 para o diâmetro de 20mm, equivalente ao ajuste da válvula distribuidora principal. Material Latão. Charles ciente. Ver anexos. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202545 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 24d 20h : 42mi | 04/11/2025 23:59:59 |  |  | 1d 22h : 42mi | 08/09/2025 16:34:22 |  |  | 0.5 | 15 | 0.5 | 16
202514311 | SPG |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.018-4 | 202536 | 05/09/2025 07:32:43 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 11/09/2025 DE 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 7h : 34mi | 05/09/2025 07:42:49 |  |  | 0.92 | 4 | 0.58 | 5.5
202514316 | SPG | 202511759 | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202536 | 05/09/2025 08:24:49 | Durante instalação de carretel para de teste de vazão da bomba bin 0301, conforme SSA matriz, foi constatado que as válvulas de retenção e borboleta 12" da tubulação de recalque da bomba bin 0301, não apresentaram estanqueidade. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 05/09/2025 23:59:59 | 4d 15h : 18mi | 05/09/2025 23:59:59 | 5d 5h : 56mi | 05/09/2025 09:21:07 |  |  | 0.67 | 12 | 0.67 | 8
202514310 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 05/09/2025 09:18:19 | Providenciar alteração de ACRONM, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos da 9A e 18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 4d 22h : 28mi | 05/09/2025 16:48:59 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.5 | 0.08 | 0.67
202514333 | SPG |  | E114P010 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA PC 2S-L1314-2CRL2-EE3 | 2411.001-1 | 202536 | 05/09/2025 14:22:41 | Verificar la posibilidad de configurar la colecta automática de oscilografias de los relés de protecciones de las líneas YZU1 e YZU2 utilizando el software PCM600. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 47mi | 08/09/2025 14:30:03 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 8
202514338 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:30 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR WIKA; MODELO: S20. ID: 344911; 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 27d 20h : 41mi | 07/11/2025 23:59:59 |  |  | 2d 5h : 17mi | 08/09/2025 09:59:52 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5
202514337 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:37 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR WIKA; MODELO: S20. ID: 344910; 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 27d 20h : 41mi | 07/11/2025 23:59:59 |  |  | 2d 5h : 16mi | 08/09/2025 10:00:26 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5
202514335 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:42 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR MARCA: IFM, MODELO: PT5002. ID 1741, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 26d 20h : 41mi | 06/11/2025 23:59:59 |  |  | 2d 5h : 16mi | 08/09/2025 10:00:58 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5
202514334 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:48 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR MARCA: IFM, MODELO: PT5002. ID 1740, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 26d 20h : 41mi | 06/11/2025 23:59:59 |  |  | 2d 5h : 15mi | 08/09/2025 10:01:28 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5
202514321 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 08/09/2025 06:56:54 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NUMERO SÉRIE: 8200FHA2 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 23h : 5mi | 08/09/2025 16:11:16 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202514319 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 08/09/2025 06:57:01 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. GRAVAR NUMERO DE ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 23h : 5mi | 08/09/2025 16:11:49 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514290 | SPG |  | S013A003 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL | 0732.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:13:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MOD-OF-61169,2 MARCAEASA IB-2053 , BP 78115 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 19mi | 09/09/2025 14:57:59 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514261 | SPG |  | S008D002 | RESISTENCIAS | 0722.002-2 | 202537 | 08/09/2025 08:13:08 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS 12 UNIDADES RESISTENCIAS DE PLATINA 150°C. CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 18mi | 09/09/2025 14:58:29 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514253 | SPG |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:13:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR MONOFASICO 220/220V 500VA MOD-TR6200, MARCA ITAVOLT BP-78174. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 18mi | 09/09/2025 14:59:02 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514248 | SPG |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202537 | 08/09/2025 08:13:22 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE , MOD-KEW SNAP 8 , MARCA -KYORITSU , BP-86108 , IB-5346 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 17mi | 09/09/2025 14:59:30 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514233 | SPG |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202537 | 08/09/2025 08:13:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLT-AMPERIMETRO-OHMIMETRO ALICATE DIGITAL , MOD-SNAP777 , MARCA -KYORITSU , IB-886 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 14mi | 09/09/2025 15:02:19 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514230 | SPG |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:13:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-652 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 14mi | 09/09/2025 15:02:48 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514189 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:13:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL, MOD- 8021B MARCA FLUKE ,BP-85967 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 13mi | 09/09/2025 15:03:21 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514187 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:13:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL ,MOD- 8020A MARCA FLUKE ,BP-79449 , IB-1056. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 13mi | 09/09/2025 15:03:49 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514178 | SPG |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:34 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-654 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 28mi | 09/09/2025 15:48:25 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514179 | SPG |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-653. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 29mi | 09/09/2025 15:47:44 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514177 | SPG |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-657 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 28mi | 09/09/2025 15:48:55 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514142 | SPG |  | S006A003 | REGISTRADORES RETILINEOS E ACESSÓRIOS | 0932.003-2 | 202537 | 08/09/2025 08:15:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO REGISTRADOR GRAFICO COM 2 CANAL CG , BP-85874F . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 27mi | 09/09/2025 15:49:54 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514373 | SPG |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202537 | 08/09/2025 08:43:38 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 5h : 41mi | 09/09/2025 09:35:48 |  |  | 0.75 | 17 | 0.25 | 18
202514391 | SPG |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202537 | 08/09/2025 09:43:28 | Realizar a criação de perfil de acesso “Operador” ao sistema ESAI para os colaboradores listados en anexo. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 5h : 26mi | 10/09/2025 09:50:52 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 5
202514398 | SPG | 202500523 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 08/09/2025 10:36:31 | En virtud de la emisión de la SSA 202514312, y con el objetivo de mejorar el factor de corrección del rizado en la salida, sustituir 7 elementos capacitivos del banco C1 por 4 elementos capacitivos con código de almacén 654680. Realizar medición de nivel del ripple antes y después de la sustitución de los capacitores. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 2d 4h : 8mi | 08/09/2025 11:09:04 |  |  | 1.17 | 11 | 0.83 | 11
202514345 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 13:51:09 | Imprimir na impressora 3D o logo da Itaipu, conforme modelo em anexo, para uso na sala do Centro de Monitoramento de Ativos. As letras deve ter profundidade de 20 mm. | ISI0 | ILA3 | JEFERSON TOYAMA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202545 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 23d 20h : 42mi | 03/11/2025 23:59:59 |  |  | 1d 23h : 31mi | 08/09/2025 15:45:39 |  |  | 0.25 | 23.5 | 0.25 | 24
202514409 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 15:31:43 | Reparar multímetro Fluke 73 (IB-1623, BP-614508, NS 73790124). O instrumento encontra-se fora de classe para medições de resistência (ver certificado em anexo). | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 17d 20h : 42mi | 28/10/2025 23:59:59 |  |  | 1d 23h : 4mi | 08/09/2025 16:12:42 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17 | 2
202514394 | SPG |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202537 | 08/09/2025 16:28:01 | Gostaríamos de solicitar a verificação do sensor LM325B, pois ele não está funcionando corretamente. Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. | ILA0 | MEL4 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 42mi | 10/09/2025 10:35:06 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202514439 | SPG |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.121-6 | 202537 | 09/09/2025 08:37:08 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO E EFETUAR TESTE DE ESTANQUEIDADE DOS TUBOS ALETADOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº09 SUBSTITUÍDO DA U15 QUE APRESENTOU VAZAMENTO POR UM DOS TUBOS NA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DURANTE O PD 3S DA U17 (SSA 202512357) EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 09 DA U18 (PREVISTO P/ 15/09/2025), PORTANTO SERÁ NECESSÁRIO SOMENTE A MONTAGEM DA TAMPA SUPERIOR. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 1h : 18mi | 09/09/2025 13:58:27 |  |  | 3.42 | 60 | 4.17 | 65.5
202514450 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 08:56:15 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 181 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 19d 20h : 42mi | 30/10/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 46mi | 10/09/2025 10:30:59 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 3
202514451 | SPG | 202218980 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202537 | 09/09/2025 08:58:30 | Conectar conductores de accionamiento y resistencia de calentamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BDR-H14-003 (BDR-9999). | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 9d 8h : 42mi | 19/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d 1h : 5mi | 09/09/2025 14:11:10 |  |  | 0.67 | 11 | 0.33 | 12
202514452 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 10:06:50 | Se solicita la alteración de campos PNTNAM de puntos del ECCANDE, en función a la actualización realizada en la fecha 03/08/2025 y para adecuar descriptivos conforme se presentan en las instrucciones. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 11mi | 10/09/2025 12:05:32 |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08 | 0.67
202514425 | SPG | 202513845 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:25 | Solicitamos reparo de fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 17d 20h : 42mi | 28/10/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 41mi | 10/09/2025 11:35:55 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202514429 | SPG | 202514250 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:42:36 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado el cartón posición E3(BT3) del panel CB-10 con defecto (no permite que el cargador conduzca de manera intermitente). (Cod. Almox: 302139,MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC). Solicitamos el reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 48mi | 10/09/2025 11:28:25 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202514427 | SPG | 202513846 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:54 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:99235244. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 17d 20h : 42mi | 28/10/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 42mi | 10/09/2025 11:34:29 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202514426 | SPG | 202513847 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:43:02 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:00066291. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 17d 20h : 42mi | 28/10/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 41mi | 10/09/2025 11:35:11 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202514281 | SPG | 202514249 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:43:14 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado cartón de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presenta defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V). El defecto es el siguiente: bloquea el cargador no permitiendo que conduzca el mismo. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 22d 8h : 42mi | 02/10/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 46mi | 10/09/2025 11:30:26 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202514279 | SPG | 202514249 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:43:23 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado cartón de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presenta defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V). El defecto es el siguiente: provoca actuación indebida de la alarma de falta de CA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 47mi | 10/09/2025 11:29:22 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202514278 | SPG | 202514249 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:43:31 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado cartón de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presenta defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V). El defecto es el siguiente: provoca actuación indebida de la alarma de falta de CA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 22d 8h : 42mi | 02/10/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 45mi | 10/09/2025 11:31:14 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202514260 | SPG | 202514229 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 15:27:42 | Providenciar a criação do ponto "SEMD_220.ECE_50 LOGICA A/C (ENVIO SENAL ECCA) " utilizado na aplicação IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 12mi | 10/09/2025 12:04:54 |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08 | 0.67
202514487 | SPG | 202512952 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 16:49:54 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-18 (PSDF-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 12mi | 10/09/2025 12:04:19 |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08 | 0.67
202514483 | SPG |  | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202537 | 09/09/2025 17:02:47 | Verificar y solucionar actuación de la protección en el interruptor 52.H "RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL" al energizar en vacio el TRB.02, estando los CM-1 y CM-2 interconectados. | OUO7 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 8h : 8mi | 10/09/2025 07:08:57 |  |  | 0.67 | 13 | 0.33 | 14
202514492 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 07:52:06 | Providenciar alteração de descritivo de ponto do TB-02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 13mi | 10/09/2025 12:03:23 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.5 | 0.08 | 0.67
202203314 | SPG |  | K004C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-04 | 0129.090-8 | 202210 | 11/03/2022 09:46:29 | DURANTE PREVENTIVA 6M, VERIFICADO PERDA DE AR COMPRIMIDO EM VÁLVULA UNI-DIRECIONAL. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 02/09/2025 23:59:59 | 7d 15h : 18mi | 02/09/2025 23:59:59 | 14d 1h : 31mi | 27/08/2025 13:45:27 |  |  | 1.17 | 6 | 1.33 | 8
202204999 | SPG | 202203667 | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202214 | 05/04/2022 09:49:45 | Emitir parecer tecnico con diseño para ejecutar el pedido: "Solicitamos instalação de proteção física ao redor dos transformadores TINC-1A e TIEC-1A, localizados no pátio atras da Sala de Supervisão e Controle da Semd, por risco de contato e impacto devido ao pátio ser utilizado como depósito de materiais, conteineres, área de fluxo de pessoas e veículos, e os referidos transformadores estarem desprotegidos" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202546 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 2d 8h : 41mi | 12/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 17h : 26mi | 08/04/2025 09:50:47 |  |  |  | 48 |  | 16
202205329 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202214 | 06/04/2022 16:46:54 | Emitir parecer técnico sobre desprendimientos de concreto ubicados sobre el conducto forzado de la U3, cota 111. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 10h : 20mi | 08/04/2025 16:56:45 |  |  |  | 80 |  | 48
202207212 | SPG | 202205920 | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202221 | 23/05/2022 08:37:17 | Emitir parecer técnico sobre desprendimiento de hormigón en el muro lateral lado derecho del elevador 14, cota 108. Se habían retirado los materiales sueltos y luego de un tiempo se presentaron nuevos desprendimientos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202616 | Fora de Prazo |  |  | 7m, 1d 20h : 42mi | 13/04/2026 23:59:59 |  |  | 27d 4h : 7mi | 14/08/2025 11:10:05 |  |  |  | 32 |  | 16
202213070 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:02:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 14d 8h : 42mi | 24/09/2025 23:59:59 |  |  | 1a, 5m, 20d 11h : 44mi | 20/03/2024 15:33:09 |  |  |  | 4 |  | 4
202213068 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:04:13 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202651 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 3m, 2d 20h : 42mi | 14/12/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 4d 7h : 22mi | 07/07/2025 07:54:28 |  |  |  | 4 |  | 4
202213086 | SPG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:12:28 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202627 | Fora de Prazo |  |  | 9m, 17d 20h : 42mi | 29/06/2026 23:59:59 |  |  | 10m, 10d 4h : 49mi | 30/10/2024 10:27:27 |  |  |  | 4 |  | 4
202213256 | SPG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202649 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 2m, 19d 8h : 42mi | 30/11/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 1d 10h : 10mi | 09/06/2025 17:06:23 |  |  | 10.5 | 4 | 10 | 22.5
202212753 | SPG |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:34 | Solicito que en el panel de la llave de aterramiento de las barras de alimentación de los puentes grúa principales sean instaladas dos señalizaciones, similares a los de ausencia de tensión, de posición extraído de los interruptores 52.02 del QP.01 y 52.30 del QP.03. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 19d 20h : 42mi | 30/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 11d 10h : 28mi | 30/05/2025 16:48:31 |  |  |  | 12 |  | 12
202212750 | SPG |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:41 | Solicito implementación de voltímetro con selector de fases para verificación de ausencia de tensión, además de los led´s ya existentes, en el cuadro de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 18d 20h : 42mi | 29/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 11d 10h : 18mi | 30/05/2025 16:58:39 |  |  |  | 12 |  | 12
202215149 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:18:34 | Se solicita realizar gestiones para revisar plano 5451-DC-15201-E, de acuerdo a la DdC001/2018 y según observado en la sala de cargadores 2CCB-1. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 20d 8h : 42mi | 01/04/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 3d 19h : 20mi | 07/08/2025 07:57:04 |  |  |  | 16 |  | 8
202215136 | SPG | 202214349 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202228 | 12/07/2022 11:19:14 | Emitir parecer tecnico: "Verificar posibilidad de realizar alteraciones correspondientes para garantizar accesibilidad con carritos de herramientas entre los bloques 18/19 de las cotas 56/74/99/124" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202548 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 14d 8h : 42mi | 24/11/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 22d 17h : 22mi | 19/03/2025 09:54:21 |  |  |  | 16 |  | 16
202216200 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202229 | 22/07/2022 11:12:56 | Em complemento à SSA 202215149, avaliar necessidade de atualização do desenho 4519-DC-G6946-E em função da disposição de campo DdC01 em anexo. | IME2 | ISI1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202614 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 18d 8h : 41mi | 30/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 3d 19h : 22mi | 07/08/2025 07:54:38 |  |  |  | 32 |  | 8
202222088 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 07:35:57 | Elaborar projeto e viabilizar a fabricação de dispositivo para içamento das luminárias das estações de drenagem da barragem. O objetivo é possibilitar a manutenção das luminárias no nível do solo, eliminando o trabalho em altura e risco de queda. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202604 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 9d 8h : 42mi | 19/01/2026 23:59:59 |  |  | 5m, 8d 18h : 9mi | 02/04/2025 09:07:11 |  |  |  | 24 |  | 25.75
202222087 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202244 | 03/11/2022 07:36:10 | Avaliar projeto de chumbamento das monovias instaladas no sistema E de ventilação e propor alterações para adequação, se necessário. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202608 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 6d 20h : 42mi | 16/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 24d 10h : 10mi | 17/07/2025 17:07:03 |  |  |  | 16 |  | 32
202222073 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 07:36:26 | Analisar viabilidade e projetar ponto de ancoragem para trabalho em altura nos painéis CS e QP. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202603 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 3d 8h : 41mi | 13/01/2026 23:59:59 |  |  | 5m, 8d 18h : 30mi | 02/04/2025 08:47:04 |  |  |  | 40 |  | 24.5
202224707 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 21/12/2022 08:55:38 | Confeccionar dispositivo de montagem/desmontagem das hélices dos moto ventiladores do painel EC das unidades U01 a U18, conforme desenhos em anexo. | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 14d 1h : 19mi | 26/12/2024 13:58:07 |  |  | 0.25 | 55.5 | 0.25 | 56
202300938 | SPG | 202300674 | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202303 | 19/01/2023 08:18:34 | Prestar apoio a MEL1 para desconexão, teste, e reconexão de cabos no quadro PAI-31 durante o retrofit do painel TBP-02. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 01/09/2025 23:59:59 | 8d 15h : 18mi | 01/09/2025 23:59:59 | 22d 7h : 20mi | 19/08/2025 07:56:27 |  |  | 0.33 | 16 | 0.17 | 18
202301644 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 31/01/2023 07:41:39 | AVALIAR RESPONSABILIDADES DE MANUTENÇÃO EM HIDRANTES DO EDIFÍCIO DE BOMBEIROS. AVALIAR NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOMENCLATURA E EM PIC ADEQUADA. OBS: SISTEMA ALIMENTADO POR ÁGUA POTÁVEL DA ETA-ME (FORA DA ÁREA INDUSTRIAL). OBS2: VÁLVULA UTILIZADA COMO ÁGUA DE SERVIÇO PARA LIMPEZAS DIVERSAS E ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202829 | Fora de Prazo |  |  | 2a, 10m, 4d 8h : 41mi | 17/07/2028 23:59:59 |  |  | 1m, 26d 18h : 1mi | 15/07/2025 09:15:20 |  |  |  | 8 |  | 8
202303823 | SPG |  | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202310 | 07/03/2023 17:12:35 | Se observa infiltración a través de fisuras en la losa de cobertura en la galería, posible infiltración de aceite. La misma cae en el piso de la galería causando deterioro considerable. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202549 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 22d 8h : 42mi | 02/12/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 2d 10h : 17mi | 08/04/2025 16:59:23 |  |  |  | 32 |  | 32
202303390 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 08:27:17 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del actuador electromecánico cod. 117153 y del motor eléctrico cod. 117277, para atender la SSA 202217343 donde solicitan disponibilizar dichos materiales en almacenes. Materiales poseen código de stock, pero nunca fueron adquiridos. Materiales catastrados en la LMR AB30 (Ítems 3 y 27). Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202725 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 9m, 8d 20h : 41mi | 21/06/2027 23:59:59 |  |  | 3m, 4d 19h : 8mi | 06/06/2025 08:08:42 |  |  |  | 16 |  | 8
202305852 | SPG |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202315 | 12/04/2023 15:21:57 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÕES PREVENTIVA DE DECANTAÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERVIDA. OBS1: EM SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DESAGUE DE ÁGUA SERVIDA DA AMC, KL-02 (SSA:202221536), VERIFICOU-SE OBSTRUÇÃO PARCIAL COM 50% DA TUBULAÇÃO (FOTOS EM ANEXO). OBS2: HÁ HISTÓRICO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS BIODEGRADADOR NO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA (SSA:200511437A). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202808 | Fora de Prazo |  |  | 2a, 5m, 10d 20h : 42mi | 22/02/2028 23:59:59 |  |  | 6m, 11d 57mi | 28/02/2025 14:19:43 |  |  |  | 40 |  | 16
202307284 | SPG | 202307266 | K007D003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.173-3 | 202318 | 03/05/2023 10:24:22 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE FORMA A SOLUCIONAR A NÃO ATUAÇÃO DA CAMPAINHA HIDRÁULICADA SALA DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL QUE APRESENTA ANORMALIDADE CONFORME RELATADO NA BAIXA PARCIAL DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202809 | Fora de Prazo |  |  | 2a, 5m, 16d 20h : 41mi | 28/02/2028 23:59:59 |  |  | 6m, 11d 56mi | 28/02/2025 14:20:50 |  |  |  | 16 |  | 8
202307997 | SPG | 202221328 | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202319 | 12/05/2023 15:22:08 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOBOMBA BSN-1201 QUE PERMANECE COM ALERTAS DE VIBRAÇÃO APÓS EXECUÇÃO PARCIAL DA SSA MATRIZ. ILA1 REALIZOU NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202307426. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202627 | Fora de Prazo |  |  | 9m, 18d 20h : 42mi | 30/06/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 4d 19h : 16mi | 06/06/2025 08:01:02 |  |  |  | 8 |  | 8
202307931 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202320 | 16/05/2023 07:47:14 | Analisar a possibilidade de instalação de cobertura sobre a plataforma entre os blocos F28 e F29 na cota 144 para proteger da água de infiltração da barragem. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202605 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 18d 8h : 41mi | 28/01/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 3d 3h : 50mi | 08/07/2025 11:26:20 |  |  |  | 32 |  | 16
202308126 | SPG | 202304217 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202320 | 16/05/2023 17:17:08 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de cortar tubería de desagüe del camino de rodamiento del pórtico (cota 144) obstruida y conectar a tubería de desagüe pluvial de mayor diámetro conforme indicado en la imagen adjunta. La modificación propuesta se encuentra en la viga hueca cota 141, U18A/V1, U16/AMC3 y U13/U14. Incluir la posibilidad de aplicar la solución en todas las vigas huecas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202606 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 23d 8h : 42mi | 02/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 24d 10h : 21mi | 17/07/2025 16:55:37 |  |  |  | 8 |  | 16
202311850 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 18/07/2023 17:22:27 | Confeccionar ferramenta metálica para utilização na prototipadora LPKF S63 do laboratório. Desenhos em anexo. | ILA2 | MMU3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202708 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 5m, 14d 20h : 42mi | 25/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 19d 23h : 41mi | 19/02/2025 15:35:36 |  |  | 0.67 | 23 | 0.33 | 136
202312062 | SPG | 202312056 | J005B006 | TROCADOR DE CALOR DO GERADOR | 0474.001-7 | 202329 | 21/07/2023 08:32:58 | Solicitamos a confecção de duas tampas novas para o trocador de calor do gerador conforme projeto em anexo. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202711 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 6m, 6d 8h : 41mi | 19/03/2027 23:59:59 |  |  | 2a, 1m, 16d 18h : 35mi | 24/07/2023 08:41:35 |  |  | 2 | 77 | 1 | 80
202312340 | SPG |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202331 | 01/08/2023 11:13:01 | Devido a problemas de autonomia nas luminárias de emergência do Laboratório(SMIL.DT), para evitar manutenções constantes(relacionadas a troca de baterias) e visando o aumento de confiabilidade do sistema de iluminação do prédio, solicita-se a elaboração de um projeto (ABNT NBR 10898 - Item 6.3) que contemple a utilização de um sistema centralizado de alimentação através de UPS (Fonte de alimentação ininterrupta) e a substituição das luminárias atuais por um modelo compatível com o novo sistema. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 13d 8h : 41mi | 25/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 12h : 55mi | 31/07/2025 14:21:22 |  |  |  | 12 |  | 12
202314533 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 01/09/2023 15:09:26 | Fabricar pistones de reserva para las reparaciones de las válvulas de aireación. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202750 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 20h : 42mi | 13/12/2027 23:59:59 |  |  | 2a, 7d 23h : 47mi | 01/09/2023 15:29:21 |  |  | 0.25 | 39.5 | 0.25 | 40
202314665 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 08:01:57 | Solicito fabricación de 2 soportes fijos para 4 bicicletas cada una. Obs.: Mismo modelo ya fabricado con SSA 2017/02130A. Ver imagen adjunta. | MET1 | MMU3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202752 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 14d 20h : 42mi | 27/12/2027 23:59:59 |  |  | 2a, 5d 6h : 12mi | 04/09/2023 09:05:04 |  |  | 0.25 | 23.5 | 0.25 | 24
202314651 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 06/09/2023 07:47:11 | Realizar reparo no conjunto Enerpac BP659188, que apresenta vazamento de óleo através pistão da bomba e da haste do macaco. | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 10d 20h : 41mi | 23/12/2027 23:59:59 |  |  | 2a, 3d 6h : 51mi | 06/09/2023 08:25:44 |  |  | 0.25 | 23.5 | 0.25 | 24
202315974 | SPG |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202339 | 27/09/2023 08:24:36 | DURANTE EL MP1A SSP N° 20233666, EN LA TORRE 910, SE ENCONTRO LA GRAPA DE SUSPENSION DEL PARARRAYOS N° 1 DESALINEADO (FUERA DEL CENTRO), Y EN LA TORRE 922, LAS DOS GRAPAS DE SUSPENSION DEL PARARRAYOS (N° 1 Y N° 2) DESALINEADOS (FUERA DEL CENTRO). | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 37.216666666666666666666666667mi | 10/09/2025 14:39:57 |  |  | 4 | 42 | 4 | 50
202316254 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 03/10/2023 06:24:12 | Fabricar 6 prolongadores para bico graxeiro dos motores das bombas de pressurização do regulador de velocidade em aço, conforme desenho em anexo. Contato Mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202750 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 2d 20h : 42mi | 15/12/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 11m, 6d 20h : 16mi | 03/10/2023 07:00:14 |  |  | 0.25 | 15.5 | 0.25 | 16
202316656 | SPG | 202316488 | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202342 | 17/10/2023 08:49:44 | Verificar a viabilidade de reparo da válvula de diluvio 6" COD: 103985, válvula disponibilizada na oficina mecânica mmu3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202750 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 20h : 42mi | 13/12/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 10m, 23d 4h : 53mi | 17/10/2023 10:24:03 |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.23 | 8
202317657 | SPG | 202317423 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202344 | 31/10/2023 10:32:39 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição da sinalização luminosa da "saída de veículos" da garagem dos bombeiros. Dispor material codificado no almoxarifado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202625 | Fora de Prazo |  |  | 9m, 3d 20h : 42mi | 15/06/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 9d 16h : 39mi | 01/08/2025 10:37:29 |  |  |  | 6 |  | 3
202318022 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 09:36:54 | FABRICAR 2UN DE CARRETEIS 24" PARA SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS BARBARÁ POR RTS. UTILIZAR FLANGES DE CARRETEL 24" DISPONIBILIZADO EM CALDERARIA, O CARRETEL DEVE TER 70MM DE ESPESSURA. CROQUI EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202749 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 2m, 24d 8h : 42mi | 06/12/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 10m, 3d 1h : 10mi | 06/11/2023 14:06:51 |  |  | 0.25 | 31.5 | 0.25 | 32
202318713 | SPG |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202346 | 16/11/2023 07:44:32 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202602 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 25d 20h : 42mi | 05/01/2026 23:59:59 |  |  | 5d 6h : 12mi | 05/09/2025 09:04:16 |  |  | 6.17 | 160 | 6.17 | 105
202318712 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202346 | 16/11/2023 07:44:38 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202602 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 25d 20h : 42mi | 05/01/2026 23:59:59 |  |  | 5d 6h : 6mi | 05/09/2025 09:10:48 |  |  | 6.17 | 160 | 6.17 | 90
202318692 | SPG |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202346 | 16/11/2023 07:44:54 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 25d 20h : 42mi | 05/01/2026 23:59:59 |  |  | 5d 6h : 2mi | 05/09/2025 09:14:26 |  |  | 6.17 | 160 | 6.17 | 90
202318688 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202346 | 16/11/2023 07:45:00 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202602 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 25d 20h : 42mi | 05/01/2026 23:59:59 |  |  | 5d 5h : 59mi | 05/09/2025 09:17:54 |  |  | 6.17 | 160 | 6.17 | 90
202318819 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 17/11/2023 11:02:19 | FABRICAR DISPOSITIVO PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM DE BUCHAS CÔNICAS. AMOSTRA DE BUCHA ENTREGUE NA OFICINA. | MAM3 | MMU3 | EVANDRO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 9d 20h : 42mi | 22/12/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 9m, 22d 13h : 49mi | 17/11/2023 13:27:32 |  |  | 0.25 | 23.5 | 0.25 | 24
202319135 | SPG | 202319030 | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202347 | 23/11/2023 17:00:03 | Confeccionar escotilha no duto de saída para possibilitar acesso de manutenção (para substituição de rolamentos, mancais, polias e correias) ao motoventilador VVT-0930. Após substituição, realizar o fechamento definitivo do acesso. Executar modificação conforme realizada no VVT-1126 (SSA:202007770B). | MAM3 | MMU3 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202752 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 15d 20h : 41mi | 28/12/2027 23:59:59 |  |  | 9m, 14d 18h : 9mi | 25/11/2024 09:07:53 |  |  | 0.5 | 30 | 0.5 | 32
202319365 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 28/11/2023 13:30:07 | Coletar número de série das buchas de H1, H2, H3, X1, X2 e X3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232539. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 35mi | 01/09/2025 14:41:20 |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5
202319366 | SPG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202348 | 28/11/2023 13:30:13 | Coletar número de série das buchas de L1, L2, L3, S1, S2 e S3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232540. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 38mi | 01/09/2025 15:39:09 |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5
202319849 | SPG | 202304508 | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202349 | 07/12/2023 10:37:07 | Solicitamos apoio para fabricação de 24 chapas de cada amostra, para utilizar nas colmeias das centrais evaporativas, conforme amostra deixada em oficina e foto anexa. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202750 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 4d 20h : 42mi | 17/12/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 8m, 28d 7h : 49mi | 12/12/2023 07:27:55 |  |  | 0.25 | 39.5 | 0.25 | 40
202320171 | SPG |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202350 | 15/12/2023 15:17:58 | Verificar pérdida de aceite proveniente de la válvula inferior del radiador, próximo al ventilador V10, ver imagen adjunta. Constatado durante SSP 20232632. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 29/08/2025 23:59:59 | 11d 15h : 18mi | 29/08/2025 23:59:59 | 22d 7h : 43mi | 19/08/2025 07:33:32 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 4.5
202320387 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 20/12/2023 15:06:22 | Solicito fabricar base móvel para reservatório de ar comprimido de mmu2/tomada da agua conforme desenho em anexo. Reservatório será disponibilizado na caldeiraria para auxiliar desenvolvimento. Contato Victor Panuci 4964, Edson Kirienco 9585. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202749 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 2m, 27d 8h : 41mi | 09/12/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 8m, 19d 23h : 12mi | 20/12/2023 16:05:02 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5 | 40
202320358 | SPG |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202352 | 28/12/2023 16:58:28 | Solicitamos verificar a possibilidade de instalar um UPS para o servidor SIRI-UTA00-SRV01 instalado na sala REDOM, no terceiro piso do edifício de produção. O mesmo tem sofrido de falta de energia elétrica e já apresentou falhas devido a esses eventos. SSA de referência 202320072 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202509 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 26/02/2025 23:59:59 | 6m, 12d 15h : 18mi | 26/02/2025 23:59:59 | 7m, 1d 10h : 19mi | 07/02/2025 16:57:39 |  |  |  | 20 |  | 24
202320815 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 29/12/2023 15:16:13 | Realizar o ajuste da rosca, em 4 apoios com altura regulável, de uso geral no regulador de velocidade. Os apoios estão atualmente com a rosca travada. Os apoios serão disponibilizados na oficina de MMU3. Contato Mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202748 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 2m, 17d 8h : 41mi | 29/11/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 8m, 6d 7h : 6mi | 03/01/2024 08:10:42 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5 | 24
202401698 | SPG | 202401394 | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202405 | 01/02/2024 06:35:26 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202401393. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 7d 20h : 41mi | 20/12/2027 23:59:59 |  |  | 7m, 5d 14h : 17mi | 03/02/2025 13:00:08 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 8
202401985 | SPG | 202319796 | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202407 | 15/02/2024 09:24:10 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202319790. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 8d 20h : 41mi | 21/12/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 6m, 23d 6h : 49mi | 16/02/2024 08:27:33 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 8
202402537 | SPG |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202407 | 15/02/2024 16:53:16 | Favor realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3354P, 6459-DC-G3329P y 6458-DC-15211P (marcaciones en anexo), referente a la desconexión del cable M83010 (cable dejado como reserva), que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue retirado según solicitado en la SSA 202401918. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 03/09/2025 23:59:59 | 6d 15h : 18mi | 03/09/2025 23:59:59 | 8m, 21d 23h : 22mi | 18/12/2024 15:54:28 |  |  |  | 4 |  | 2.5
202402603 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 19/02/2024 10:48:24 | Confeccionar dispositivo para tampa do filtro cuno-flo conforme desenho em anexo. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202750 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 20h : 42mi | 13/12/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 6m, 10d 1h : 26mi | 29/02/2024 13:50:36 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5 | 40
202403787 | SPG |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202410 | 07/03/2024 10:10:25 | Realizar o balanceamento dinâmico do rotor do ventilador, por conta das evidências apontadas na SSA 202403406. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 20d 28mi | 21/08/2025 14:49:00 |  |  | 3 | 10 | 2.5 | 6.5
202403818 | SPG |  | B018H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.012-0 | 202410 | 07/03/2024 16:02:22 | Substituir o equipamento, por conta das evidências apontadas na SSA 202403575. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 20d 41mi | 21/08/2025 14:35:38 |  |  | 11 | 10.5 | 0.5 | 22
202404271 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 14/03/2024 08:41:32 | Confeccionar 4 kits de chaves, conforme foto em anexo, dispositivo será utilizado para substituição de mancal danificado da alavanca de engate dos disjuntores DS 460Vca Marini& Daminelli. Obs. Modelo da chave entregue em mãos ao Sr. CHARLES | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202747 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 2m, 10d 8h : 42mi | 22/11/2027 23:59:59 |  |  | 1a, 5m, 26d 13h : 58mi | 14/03/2024 13:18:14 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5 | 24
202404633 | SPG | 202404328 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202412 | 19/03/2024 16:11:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os ventiladores V1 e V2 não estavam funcionando. Problema detectado durante inspeção termográfica do TB02, conforme SSA 202404328.. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 29/08/2025 23:59:59 | 11d 15h : 18mi | 29/08/2025 23:59:59 | 22d 7h : 41mi | 19/08/2025 07:35:30 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 4.5
202404680 | SPG |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202412 | 20/03/2024 14:05:41 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 6h : 56mi | 29/08/2025 08:20:43 |  |  | 2 | 60 | 3 | 65
202404678 | SPG |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202412 | 20/03/2024 14:05:49 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 6h : 54mi | 29/08/2025 08:22:56 |  |  | 1.75 | 29 | 1.25 | 32
202404666 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 21/03/2024 08:22:10 | EFETUAR REPARO CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. HUMPLMAIER ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES DE 4 BOMBAS MANUAIS MARCA ENERPAC, MODELO P142 (BP: 659186, 659187, 707505 E 707507) E ADICIONALMENTE UMA BOMBA MANUAL MARCA GUIMY DO SETOR DE MMU1/GERADOR EM APOIO AS ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO/REAPERTO DOS TIRANTES DOS ESTATORES E NA MANUTENÇÃO DOS MANCAIS DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202550 | Fora de Prazo |  |  | 2m, 30d 8h : 41mi | 10/12/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 7d 4h : 36mi | 02/01/2025 10:40:42 |  |  | 0.5 | 15 | 0.5 | 24
202405009 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 01/04/2024 07:45:52 | Realizar adequação da chave fixa encaixe retangular para encaixe cilíndrico conforme amostra (modelo Gedore) para utilizar com o torquímetro de uso especifico das conexões M42 da agua pura. | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202747 | Fora de Prazo |  |  | 2a, 2m, 13d 8h : 41mi | 25/11/2027 23:59:59 |  |  | 5m, 24d 13h : 7mi | 17/03/2025 14:09:12 |  |  | 0.17 | 7 | 0.33 | 32
202404970 | SPG | 202310749 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202414 | 01/04/2024 08:22:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “License Authorization Status: Out of Compliance". Obs.: Funcionalidade do ISE está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/07/2025 23:59:59 | 1m, 16d 3h : 18mi | 25/07/2025 23:59:59 | 1m, 16d 10h : 27mi | 25/07/2025 16:49:45 |  |  |  | 2 |  | 1.5
202405453 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 16:49:47 | Realizar reparo e dimensionamento das valvulas de retenções do circuito do RV, desenho anexo. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202634 | Dentro do Prazo |  |  | 11m, 9d 20h : 41mi | 21/08/2026 23:59:59 |  |  | 4m, 18d 7h : 53mi | 23/04/2025 07:23:21 |  |  | 0.33 | 15 | 0.67 | 40
202405722 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 09/04/2024 15:08:45 | Realizar a confecção das peças em anexo, para a montagem do dispositivo para teste de pressão das conexões hidráulicas "M42" da agua pura.( barras estatoricas, "telefones", mangueiras e terminais de faze e neutro). | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202741 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 29d 8h : 41mi | 11/10/2027 23:59:59 |  |  | 8m, 7d 6h : 33mi | 02/01/2025 08:44:08 |  |  | 0.33 | 7 | 0.67 | 40
202405778 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 11:55:01 | 1- Realizar análise estrutural e validação do TENSIONADOR AUXILIAR utilizado pela SMMT/MET2 na troca de isoladores de LTs da Itaipu 2- Avaliar possíveis melhorias ao equipamento. Informações complementares em anexo. | IEQ3 | IME2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202627 | Fora de Prazo |  |  | 9m, 17d 20h : 42mi | 29/06/2026 23:59:59 |  |  | 14d 4h : 3mi | 27/08/2025 11:13:45 |  |  |  | 16 |  | 15
202406149 | SPG |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202416 | 17/04/2024 11:35:51 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 15d 8h : 42mi | 25/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 4h : 45mi | 29/08/2025 10:32:05 |  |  | 2 | 3 | 1 | 6
202406702 | SPG |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202417 | 26/04/2024 11:25:08 | Solicitamos apoyo para retoque de la pintura del piso del taller de calderería. | MMU3 | MCI1 | ACOSTA MAURO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202605 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 16d 8h : 42mi | 26/01/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 11d 19h : 21mi | 30/07/2025 07:55:52 |  |  | 0.5 | 5 | 0.5 | 6
202406898 | SPG | 202405970 | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202418 | 29/04/2024 16:11:49 | SE SOLICITA APOYO DE ESE SECTOR PARA LA CONFECCIÓN DE ACCESORIOS PARA TRANSPORTE DE COCHES DE SERVICIO (DILO), ASÍ COMO DE FILTROS, TANQUES DE ALMACNAMIENTO Y OTROS, CONFORME DETALLADO EN LA SSA DE ORIGEN. SE AGUARDA EL RESULTADO CONFORME DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DEL TALLER MECÁNICO. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202706 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 4m, 30d 8h : 41mi | 10/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 13mi | 13/02/2025 15:03:41 |  |  |  | 8 |  | 8
202407778 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202420 | 17/05/2024 11:33:34 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula do trocador de calor do lado direito do tanque principal, foto em anexo. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 44mi | 01/09/2025 14:33:07 |  |  | 1 | 4 | 1 | 5
202407799 | SPG |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202420 | 17/05/2024 16:42:05 | Se solicita parecer técnico sobre el estado actual del rack de la UTA19 donde recientemente fue instalado el servidor WITNESS del SIRI y SOPHO (detalle en la SSA 202407015). Los postes que sujetan los equipos se encuentran fijados a una profundidad y anchura menor a las necesarias para que el servidor físico del WITNESS pueda ser rackeado de manera óptima (ya sea con sus propios rieles deslizantes o soportes fijos, ver imagenes adjuntas). | MEL4 | IEE4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 17/02/2025 23:59:59 | 6m, 21d 15h : 17mi | 17/02/2025 23:59:59 | 7m, 1d 10h : 26mi | 07/02/2025 16:50:25 |  |  |  | 4 |  | 9
202407818 | SPG |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202420 | 18/05/2024 12:23:44 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "U18 EXCITACAO RESFRIAMENTO 1 FALLA" durante la preparación de partida estando la misma como reserva, aceptando rearme en el EC-18. Verificado en el local accionamiento de alarma "Refrig 1 Válvula posición incorrecta" | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 54.366666666666666666666666667mi | 10/09/2025 14:22:48 |  |  | 1 | 16 | 1 | 18
202407842 | SPG | 202407805 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202421 | 20/05/2024 11:38:55 | SUBSTITUIR CILINDRO DE FREIO Nº24 EM FUNÇÃO DE SEU EMPERRAMENTO E ISOLAMENTO MECÂNICO ATRAVÉS DA SSA MATRIZ 2024/07805. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 8h : 42mi | 23/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 8h : 5mi | 29/08/2025 07:12:00 |  |  | 1.5 | 60 | 1.5 | 58.5
202408283 | SPG | 202305127 | H013A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV02 | 0284.003-0 | 202422 | 27/05/2024 16:08:40 | Solicitamos apoyo para la especificación de las características eléctricas del sensor de nivel de los tanques diarios de los GDV. El objetivo es realizar la compra de un sensor nuevo para reemplazar el actual, que ya fue descontinuado. En anexo, se incluyen informaciones sobre el sensor de nivel actual. | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 13d 20h : 42mi | 24/12/2025 23:59:59 |  |  | 2m, 9d 6h : 38mi | 02/07/2025 08:38:26 |  |  |  | 3 |  | 3
202408211 | SPG |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202422 | 28/05/2024 14:21:01 | Verificar o circuito de alimentação e energizar o secador de ar eletrônico instalado no Transformador Regulador R5. Utilizando o manual do fabricante em anexo (capítulo 9), realizar o diagnóstico do erro apresentado pelo equipamento e adotar a medida de solução indicada no próprio manual. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 16mi | 01/09/2025 16:00:47 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4
202408210 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202422 | 28/05/2024 14:21:03 | Verificar o circuito de alimentação e energizar o secador de ar eletrônico instalado no autotransformador T5. Utilizando o manual do fabricante em anexo (capítulo 9), realizar o diagnóstico do erro apresentado pelo equipamento e adotar a medida de solução indicada no próprio manual. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 17mi | 01/09/2025 15:59:21 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4
202408507 | SPG |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202422 | 29/05/2024 16:58:32 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do equipamento, por conta das evidências apontadas na SSA 202407368. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202822 | Fora de Prazo |  |  | 2a, 8m, 16d 8h : 41mi | 29/05/2028 23:59:59 |  |  | 1m, 26d 18h : 3mi | 15/07/2025 09:13:35 |  |  |  | 8 |  | 8
202408741 | SPG |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202423 | 05/06/2024 08:55:40 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 5mi | 29/08/2025 10:11:34 |  |  | 2.5 | 8.5 | 1 | 12
202409059 | SPG |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202424 | 11/06/2024 16:52:56 | Durante execução da SSP 20245239 observou-se óleo do sistema de acionamento hidráulico depositado sobre assoalho interno e canaleta de cabos, na parte de trás do cubículo, nas fases R e T, conforme imagens anexas. Efetuada a limpeza do local. Como esse disjuntor ainda tem realizado o "Overhaul", realizar uma inspeção para avaliar se será necessário um "Overhaul" Total ou Parcial. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 1a, 2m, 25d 22h : 23mi | 14/06/2024 16:53:28 |  |  | 1 | 6 | 1 | 8
202410083 | SPG |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202426 | 27/06/2024 15:40:09 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 13d 13h : 3mi | 28/07/2025 14:13:19 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4.5
202410192 | SPG | 202410058 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202427 | 01/07/2024 14:14:36 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de instalação de tomadas para a conexão de furadeira e moto esmeril, localizada na (AREA CERCADA AMC COTA 122 , EIXO CD). OBS. Verificar se o cercado em questão é uma área destinada a serviço de oficina. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202609 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 13d 20h : 42mi | 23/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 2d 12h : 33mi | 08/08/2025 14:43:43 |  |  |  | 2 |  | 2
202410311 | SPG |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202427 | 02/07/2024 14:14:23 | Realizar la verificación estructural y el diseño para la modificación de la escalera de acceso a la válvula TV15, de manera que el pasamanos pueda servir como punto de anclaje estructural. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 03/09/2025 23:59:59 | 6d 15h : 18mi | 03/09/2025 23:59:59 | 8m, 29d 7h : 20mi | 11/12/2024 07:56:40 |  |  |  | 16 |  | 16
202411030 | SPG | 202410966 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202429 | 15/07/2024 08:46:06 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de instalação de ponto elétrico para a conexão de motor de portão eletrônico, localizada na AMC2 , cota 115 , EIXO CD). OBS. Verificar se o cercado em questão é uma área destinada a serviço de oficina. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202609 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 15d 20h : 41mi | 25/02/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 2d 12h : 34mi | 08/08/2025 14:42:47 |  |  |  | 3 |  | 3
202411119 | SPG |  | K097A001 | QUADRO KW-02 | 0341.002-1 | 202429 | 15/07/2024 11:09:10 | Según el análisis realizado teniendo en cuenta el pedido del sector MET1 en la SSA 20241740 se solicita un PROYECTO de cubierta protectora para los tableros KW-02 y KQ-02 de la sala de tratamiento de aceites del AMC debido a que los mismos se exponen a chorros de agua durante los ensayos del sistema de combate a incendios. | IEQ3 | IME2 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202602 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 25d 20h : 42mi | 05/01/2026 23:59:59 |  |  | 5m, 8d 17h : 46mi | 02/04/2025 09:31:09 |  |  |  | 8 |  | 6
202411231 | SPG |  | B018H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.012-0 | 202429 | 17/07/2024 05:42:24 | Verificar/solucionar guardapolvo de goma suelto dentro de la tapa de protección del ventilador del motor, conforme anexo. | OUO6 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 16d 57mi | 25/08/2025 14:19:46 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 2.5
202411492 | SPG |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.001-9 | 202430 | 24/07/2024 07:59:21 | Elaborar procedimento para a realização de ensaio de circulação de corrente pelo eixo do gerador/turbina estando a UG em operação. Fornecer parecer conclusivo ao término dos ensaios solicitados. Aventa-se este fenômeno como provável causa para o processo de oxidação eletroquímico narrado na SSA 202403732. | IME2 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202629 | Dentro do Prazo |  |  | 10m, 3d 8h : 41mi | 15/07/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 18h : 8mi | 31/07/2025 09:09:03 |  |  |  | 20 |  | 20
202410983 | SPG | 202410729 | R015C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.009-5 | 202430 | 24/07/2024 11:45:16 | Emitir parecer técnico sobre: "SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE ALTERAR DEGRUAS, POIS NÃO HÁ PADRÃO DE ALTURA E COMPRIMENTO ENTRE OS DEGRAUS" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 19d 8h : 41mi | 31/03/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 9d 10h : 22mi | 01/08/2025 16:54:53 |  |  |  | 8 |  | 8
202412096 | SPG |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202431 | 01/08/2024 11:21:11 | Verificar acionamento dos alarmes no SCADA referentes à pressão alta ou sobretensão na bucha, desvio de capacitância e detecção de gás. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202601 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 20d 20h : 41mi | 31/12/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 1d 1h : 44mi | 08/01/2025 13:32:38 |  |  | 0.5 | 8 | 0.5 | 0.5
202412231 | SPG |  | R025D004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.020-2 | 202432 | 05/08/2024 08:45:04 | Solicito elaboração de projeto, e posterior encaminhamento para execução, de escada metálica com corrimão, para adequação de escada de acesso à viga da ponte rolante do EDD, em substituição à escada de madeira que se encontra no local (imagens anexas) | ILA1 | IME2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202606 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 23d 8h : 42mi | 02/02/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 11d 5h : 38mi | 30/06/2025 09:38:11 |  |  |  | 16 |  | 16
202412350 | SPG |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202432 | 07/08/2024 07:31:56 | Durante inspeção de rotina, observado vazamento pela gaxeta das válvulas SV8 e SV10, sem possibilidade de reaperto. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | Fora de Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 20d 1h : 15mi | 21/08/2025 14:01:58 |  |  | 1.75 | 24 | 0.25 | 10.5
202413130 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 19/08/2024 09:50:59 | Solicito apoio para verificação de desenho técnico elaborado para fabricação de dispositivo para içamento de pinos de conexão da comporta / haste intermediária e haste intemediária / garfo do servomotor, realizado através da SSA 202413084, conforme anexos. | MMU2 | IME2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705 | Fora de Prazo |  |  | 1a, 4m, 21d 8h : 42mi | 01/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 49mi | 13/02/2025 14:27:39 |  |  |  | 24 |  | 24
202413234 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202434 | 20/08/2024 16:18:59 | Conforme OTS MAM2 de Julho/2024 (em anexo) solicitamos apoio para viabilizar instalação de guarda corpo na elevação 144 na região dos vãos de acesso para descer materiais até elevação 111 próximos UG 02, 13 e 17 semelhante ao que existe próximo a UG08. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202931 | Fora de Prazo |  |  | 3a, 10m, 17d 8h : 41mi | 31/07/2029 23:59:59 |  |  | 1m, 20d 12h : 58mi | 21/07/2025 14:19:09 |  |  |  | 12 |  | 16
202413622 | SPG |  | M082U020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.052-7 | 202435 | 27/08/2024 09:46:45 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina. Nível de referência do sensor = 1,38m. | OSH1 | MCI1 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202536 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 01/09/2025 23:59:59 | 8d 15h : 18mi | 01/09/2025 23:59:59 | 6m, 1d 1h : 15mi | 10/03/2025 14:01:17 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 4.25 | 10 | 4.25 | 18.5
202413877 | SPG |  | M085J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.064-4 | 202435 | 30/08/2024 15:47:52 | Prolongar tubulação do sensor de nível que se encontra fora d'água ou próximo a isso. Falha diagnosticada durante supervisão diária. Nível de referência do sensor = 0,57m. | OSH1 | MCI1 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 23d 20h : 42mi | 03/11/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 22d 18h : 27mi | 19/05/2025 08:49:51 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 16 | 0.17 | 16
202413879 | SPG |  | M085K020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.065-6 | 202435 | 30/08/2024 15:48:08 | Prolongar tubulação do sensor de nível que se encontra fora d'água ou próximo a isso. Falha diagnosticada durante supervisão diária. Nível de referência do sensor = 1,39m. | OSH1 | MCI1 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202545 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 23d 20h : 42mi | 03/11/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 22d 12h : 17mi | 19/05/2025 14:59:11 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 32 | 0.08 | 32
202414440 | SPG |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202437 | 09/09/2024 16:22:00 | A fim de aumentar a segurança no manuseio de resistores de aquecimento temporário, durante as manutenções preventivas da UG, e nas manutenções de longo período, fabricar 20 bancos de resistores com alimentação em 460VCA trifásico, conforme desenhos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202544 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 5d 19h : 46mi | 05/06/2025 07:30:27 |  |  | 6.33 | 122.5 | 1.17 | 160
202414971 | SPG |  | M044E003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.012-3 | 202438 | 18/09/2024 07:30:30 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de São Miguel do Iguaçu. Local apresenta pintura desgastada e necessidade de reparos no piso. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202628 | Fora de Prazo |  |  | 9m, 24d 20h : 41mi | 06/07/2026 23:59:59 |  |  | 22d 6h : 19mi | 19/08/2025 08:57:39 |  |  | 4.25 | 42 | 4.25 | 50.5
202414970 | SPG |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202438 | 18/09/2024 07:30:43 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de Santa Terezinha de Itaipu. Local apresenta ferragens expostas, pintura desgastada e cobertura danificada. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202631 | Fora de Prazo |  |  | 10m, 15d 8h : 41mi | 27/07/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 18d 10h : 21mi | 23/07/2025 16:56:04 |  |  | 4.25 | 42 | 4.25 | 51.5
202414969 | SPG |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202438 | 18/09/2024 07:30:50 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de São Clemente. Local apresenta ferragens expostas, pintura desgastada e cobertura danificada. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202614 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 18d 8h : 41mi | 30/03/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 16d 7h : 26mi | 25/06/2025 07:50:14 |  |  | 4.25 | 42 | 2.25 | 48
202415173 | SPG |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202438 | 20/09/2024 16:39:43 | Avaliar a necessidade de substituir os rolamentos do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202415111. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202705 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 4m, 21d 8h : 42mi | 01/02/2027 23:59:59 |  |  | 11m, 15d 19h : 25mi | 24/09/2024 07:51:19 |  |  |  | 8 |  | 8
202415207 | SPG |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202438 | 21/09/2024 11:00:34 | Verificado oscilações de tensão, no secundário do transformador TB.02, na ordem de 800V durante o período que ficou energizado em carga para trabalhos no TA.02. Obs.: Gráficos do PI em anexo. | OUO6 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 28/08/2025 23:59:59 | 12d 15h : 18mi | 28/08/2025 23:59:59 | 22d 7h : 25mi | 19/08/2025 07:51:39 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 3 | 0.5 | 13.5
202415344 | SPG |  | R031D004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.023-4 | 202439 | 25/09/2024 15:49:51 | CONFORME OTS EM ANEXO SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE E REALIZAR ALTERAÇÕES NO TRILHO DE MOVIMENTAÇÃO DA PORTÃO DA GALERIA DOS TRAFOS DE MODO A POSSIBILITAR PASSAGEM DE CARRINHOS E PALETEIROS DE FORMA SEGURA. OBS: TRILHO DO PORTÃO DA AMD É SECCIONADO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202533 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 13/08/2025 23:59:59 | 27d 15h : 18mi | 13/08/2025 23:59:59 | 28d 6h : 42mi | 13/08/2025 08:34:29 |  |  |  | 16 |  | 8
202416047 | SPG | 202414025 | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202440 | 04/10/2024 14:54:31 | Ensayar módulo de potencia SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo ya ha pasado por mantenimiento. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 8d 13h : 19mi | 02/06/2025 13:58:00 |  |  | 3.03 | 6 | 3.4 | 9.5
202416128 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 08/10/2024 07:20:47 | Solicito apoio para verificar e realizar manutenção em talha de 2 toneladas, número de serie 2068, que não esta suportando carga, a mesma faz o içamento mas não suporta o peso e começa a descer. | MMU2 | MMU3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202552 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 10m, 23d 7h : 31mi | 17/10/2024 07:45:34 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5 | 40
202416694 | SPG |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202442 | 18/10/2024 08:12:34 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202609 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 13d 20h : 42mi | 23/02/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 22d 10h : 21mi | 19/05/2025 16:55:43 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1
202416693 | SPG |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202442 | 18/10/2024 08:12:43 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202612 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 4d 8h : 42mi | 16/03/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 1d 12h : 51mi | 09/06/2025 14:25:53 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1
202416680 | SPG |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202442 | 18/10/2024 08:13:36 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202609 | Fora de Prazo |  |  | 5m, 13d 20h : 42mi | 23/02/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 19h : 21mi | 26/05/2025 07:55:51 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.75
202416679 | SPG |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202442 | 18/10/2024 08:13:47 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202612 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 6d 8h : 42mi | 18/03/2026 23:59:59 |  |  | 3m, 1d 12h : 40mi | 09/06/2025 14:36:41 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1
202416677 | SPG |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202442 | 18/10/2024 08:14:00 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202613 | Fora de Prazo |  |  | 6m, 11d 8h : 42mi | 23/03/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 22d 22h : 28mi | 18/06/2025 16:48:22 |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17 | 1
202416969 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 23/10/2024 09:31:26 | Realizar projeto e fabricação de suporte para transporte seguro das buchas de saída de linha da GIS. Conforme SSA 202415696 e foto em anexo, o suporte de madeira utilizado atualmente não é confiável e seguro. Segue em anexo o projeto dimensional da bucha, com massa de 2060 kg. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202534 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 20/08/2025 23:59:59 | 20d 15h : 18mi | 20/08/2025 23:59:59 | 10m, 12d 22mi | 28/10/2024 14:55:00 |  |  |  | 24 |  | 24
202416889 | SPG |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202444 | 31/10/2024 10:20:46 | Solicitamos el cambio de la alimentación eléctrica de las tomas y la iluminación en el laboratorio y el depósito de la ETA-02 (ubicado en la cota 161 bloque F33 de la presa principal) . pasando a ser el KTA-02 la alimentación principal | OUO0 | IEQ2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 7d 20h : 42mi | 18/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 11d 10h : 49mi | 30/05/2025 16:27:45 |  | 72 - EQUIPAMENTO COM SUBCORRENTE |  | 6 |  | 6
202417227 | SPG |  | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202444 | 31/10/2024 11:01:25 | Solicitamos el cambio de la alimentación eléctrica de las tomas y la iluminación en el laboratorio y el depósito de la ETA-01 (ubicado en la cota 161 entre los bloques E4 Y E3) . pasando a ser el KTA-01 la alimentación principal | OUO1 | IEQ2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | Fora de Prazo |  |  | 3m, 8d 20h : 42mi | 19/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 11d 10h : 48mi | 30/05/2025 16:28:37 |  | 72 - EQUIPAMENTO COM SUBCORRENTE |  | 6 |  | 6
202417857 | SPG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202445 | 08/11/2024 10:51:10 | Durante parada da unidade para MP9M, encontrado prensa cabo solto da carcaça do estator, ao lado do campo 11, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 1h : 10mi | 29/08/2025 14:06:39 |  |  | 1.5 | 4 | 1 | 6.5
202417895 | SPG | 202417857 | B018A026 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N11 DO GERADOR | 0047.283-2 | 202445 | 08/11/2024 16:39:27 | Solicitamos afastar trocador de calor Ar/Água do campo 11 de modo a possibilitar acesso à parte interna de prensa cabo que se encontra solto da carcaça do estator. Serviço previsto para o próximo PD 3S conforme PUG. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 8h : 32mi | 29/08/2025 06:44:52 |  |  | 1.58 | 6 | 1.67 | 9.24
202418010 | SPG |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202446 | 11/11/2024 13:59:58 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 4h : 56mi | 29/08/2025 10:20:18 |  |  | 1.33 | 6 | 0.67 | 8
202418008 | SPG |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202446 | 11/11/2024 14:00:06 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 4h : 55mi | 29/08/2025 10:21:27 |  |  | 1.33 | 6 | 0.67 | 8
202418024 | SPG |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202446 | 11/11/2024 16:01:42 | Durante la inspección 9M fue detectado perdida de aceite por el visor del nivel del cojinete combinado | MMU1 | MMU1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 16d 8h : 42mi | 26/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 32mi | 29/08/2025 07:44:28 |  |  | 0.92 | 4 | 0.58 | 5.5
202417572 | SPG |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202446 | 11/11/2024 16:37:51 | Verificar e corrigir, válvula de isolamento da tubulação de ar de serviço da turbina 18U não está vedando e as válvulas desta tubulação estão com vazamento acentuado. UN 18, EL 92. Acesso ao poço da turbina. | OUO2 | MAM2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 29d 17mi | 11/12/2024 14:59:34 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | 0.17 | 5.67 | 0.17 | 6
202418236 | SPG |  | J091A001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0201 | 0569.001-3 | 202446 | 14/11/2024 16:49:59 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MOTOBOMBA COD:152099 DE MODO QUE O FORNECIMENTO SEJA COMPATÍVEL COM OS COMPONENTES DISPONÍVEIS EM ESTOQUE (COD:182826 E 182761) E DE MODO QUE SEJA FORNECIDO COM MOTOREDUTOR ACOPLADO. OBS: CONTATADO O FABRICANTE NETZSCH E HÁ DISPONIBILIDADE DA MESMA MARCA E MODELO DA JÁ INSTALADA (2NE50A) COM MOTOREDUTOR (50/60HZ). ORÇAMENTO E CATÁLOGO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202739 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 15d 8h : 42mi | 27/09/2027 23:59:59 |  |  | 9m, 21d 16h : 30mi | 18/11/2024 10:46:41 |  |  |  | 8 |  | 8
202418238 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202447 | 18/11/2024 07:19:22 | RECUPERAR PELO PROCESSO DE SOLDAGEM E POSTERIOR AJUSTE DA PLANICIDADE ATRAVÉS DO ESMERILHAMENTO/LIXAMENTO OU FRESAMENTO, SE NECESSÁRIO, DE 01 TAMPA RETIRADA DE RADIADOR DA U12, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202551 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 20d 3h : 34mi | 20/12/2024 11:42:42 |  |  | 3 | 66 | 3 | 72
202418420 | SPG | 202306771 | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202447 | 19/11/2024 07:38:07 | Reparar moto-ventilador Eberle M110, que encontra-se travado e com isolação avariada. Dados moto-ventilador M110: -Modelo: S 71 A6 E144 -N/S: 1672EM -Potência: 1/4 CV -Tensão 440 VCA | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 18d 20h : 42mi | 29/12/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 2d 23h : 43mi | 06/01/2025 15:33:52 |  |  | 1 | 78 | 1 | 80
202418444 | SPG |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202447 | 19/11/2024 08:52:07 | Realizar novo alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202417486. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 8h : 42mi | 18/09/2025 23:59:59 |  |  | 20d 1h : 18mi | 21/08/2025 13:58:51 |  |  | 0.5 | 12 | 0.33 | 12.75
202418445 | SPG |  | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202447 | 21/11/2024 07:39:37 | Realizar novo alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202417487. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 14d 8h : 42mi | 24/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 51mi | 08/09/2025 07:25:48 |  |  | 0.5 | 12 | 0.33 | 12.75
202418767 | SPG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202448 | 26/11/2024 05:17:00 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "TENSION FASE TR" no SCC. Verificadas oscilações bruscas na indicação de tensão da fase T. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 46mi | 01/09/2025 15:30:20 |  |  | 0.33 | 4 | 0.33 | 3
202418937 | SPG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202448 | 28/11/2024 11:17:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador presenta ruido anormal MV02 | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 43mi | 01/09/2025 15:33:32 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.33 | 4 | 0.33 | 4
202418931 | SPG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202448 | 28/11/2024 11:17:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador presenta ruido anormal V8 | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 45mi | 01/09/2025 15:31:38 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.33 | 4 | 0.33 | 4
202419087 | SPG |  | B014J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-14 | 0127.052-4 | 202449 | 03/12/2024 17:02:18 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE TINTA EPÓXI BICOMPONENTE BELZONA 5812 DW. TINTA NECESSÁRIA CONFORME PROCEDIMENTO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 5m, 4d 20h : 42mi | 15/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 50mi | 13/02/2025 14:26:33 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5
202418118 | SPG |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202450 | 09/12/2024 14:17:55 | Verificar e corrigir, válvula de isolamento da tubulação de ar de serviço do filtro cuno-flo 18U não está vedando. UN 18. | OUO2 | MAM2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 8h : 42mi | 10/09/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 29d 23mi | 11/12/2024 14:53:30 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | 0.08 | 1.83 | 0.08 | 2
202419697 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202450 | 11/12/2024 22:55:52 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual acionou no SCC o alarme "ALIMENTACION 460VCA FALLA". Obs.: Inspecionado painel de controle dos ventiladores e moto-bombas e não encontrado nenhuma anormalidade. Após efetuar comando manual nos grupos 1 e 2, verificado o rearme do alarme, após a partida do grupo 2. | OUO7 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 42mi | 01/09/2025 14:34:39 |  |  | 0.33 | 4 | 0.33 | 3
202420025 | SPG |  | H001A001 | COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0237.001-8 | 202451 | 19/12/2024 09:07:19 | Solicitamos apoyo para elaboración de proyecto de soportes y ojales fijos a la compuerta para tareas de mantenimiento, conforme levantamiento realizado en OTS en anexo | IME1 | IME2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 21d 8h : 42mi | 01/10/2025 23:59:59 |  |  | 7m, 22d 18h : 44mi | 17/01/2025 08:32:47 |  |  |  | 12 |  | 12
202420024 | SPG |  | H001A001 | COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0237.001-8 | 202451 | 19/12/2024 09:07:26 | Solicitamos apoyo para alteración de proyecto de plataforma de mantenimiento conforme orientaciones indicadas en OTS anexa | IME1 | IME2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 7m, 22d 18h : 48mi | 17/01/2025 08:28:59 |  |  |  | 12 |  | 12
202420216 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202451 | 21/12/2024 17:17:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual el sensor Hydran 201Ti se encuentra con dificultad de lectura del display e indicacion de "SensTemp 15.0 C" , estando la temperatura ambiente en 34.5°C y temperatura del aceite en 59.4°C | OUO7 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 41mi | 01/09/2025 14:36:01 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.33 | 3
202420308 | SPG |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202452 | 27/12/2024 14:39:55 | Conforme SSA 202401843, realizar modificação nas válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22 de modo a permitir a purga do trecho de tubulação após a substituição da bomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 20d 3h : 49mi | 21/08/2025 11:27:32 |  |  | 4.25 | 24 | 0.25 | 28.5
202500340 | SPG |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202503 | 13/01/2025 08:35:20 | Estudar uma alteração na lógica da controladora ou no circuito do SCF1 para que o alarme de falha de processamento indique apenas falha na medição de vazão no conduto forçado. Atualmente o alarme atua em caso de máquina parada ou em caso de variações bruscas dos parâmetros operativos da unidade (potência, nível montante, nível jusante e rotação), o que não representa uma falha no sistema SCF. Ref: SSA 202206316. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | Dentro do Prazo |  |  | 4m, 20d 8h : 42mi | 30/01/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 18h : 8mi | 31/07/2025 09:08:42 |  |  |  | 8 |  | 8
202500490 | SPG |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202503 | 13/01/2025 23:49:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 23 permaneceu agarrada na parada da unidade. Obs.: sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 14d 8h : 42mi | 24/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 58mi | 29/08/2025 07:18:37 |  |  | 1.5 | 60 | 1.5 | 60
202420222 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 16/01/2025 15:50:24 | Solicitamos proyecto para rampa (metálica o concreto), siendo el local el pasillo entre la compuerta N8 y N9 del Vertedero. Datos en adjuntos. Equipo a considerar para cicular sobre la rampa: central oleodinámica de emergencia del vertedero/unidad de filtrado móvil/unidad compresora móvil. | MAM2 | IME1 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202537 | Fora de Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 19h : 11mi | 18/07/2025 08:05:15 |  |  |  | 10 |  | 10
202500630 | SPG |  | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202503 | 17/01/2025 17:09:01 | Durante ensaios em preventiva 6M, foi verificada falta de sinalização no PAI-31 referente a "baixa pressão de água", referente a pressostato PS2 a montante da válvula dilúvio. Sendo identificado que pressostato não se encontra travado, nem há perda de água por seu mecanismo interno. | MAM1 | MET1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 02/09/2025 23:59:59 | 7d 15h : 18mi | 02/09/2025 23:59:59 | 22d 7h : 19mi | 19/08/2025 07:57:49 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 7
202501157 | SPG |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202505 | 27/01/2025 07:26:55 | Según evidencias anexas a la SSA 202500198, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202706 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 4m, 29d 8h : 41mi | 09/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 22h : 15mi | 12/02/2025 17:01:35 |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
202501201 | SPG | 202501193 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, da a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 devido a inexistência do sistema OnCare no momento do comissionamento do quadro. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202603 | Dentro do Prazo |  |  | 4m, 2d 8h : 41mi | 12/01/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 29mi | 13/06/2025 09:48:06 |  |  |  | 2 |  | 2
202501125 | SPG |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202505 | 28/01/2025 09:39:06 | Solicitamos revisión y actualización de diseños correspondiente al sistema de resfriamiento por la eliminación de las redundancias de la válvulas 12VE y 12VE-1 conforme ejecución total (SSA 202415791 y 202401656). | MAM1 | IME2 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202706 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 4m, 30d 8h : 41mi | 10/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 22h : 15mi | 12/02/2025 17:02:09 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5
202501345 | SPG | 202501341 | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202505 | 30/01/2025 14:25:39 | SOLICITAMOS PARECER E PROJETO DE DISPONIBILIDADE DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SALA DE ACESSORIA 60HZ, ELEV.108, U15. OBS: ÁGUA SERÁ UTILIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBEDOURO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202801 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 21d 20h : 41mi | 03/01/2028 23:59:59 |  |  | 7m, 8d 18h : 25mi | 31/01/2025 08:51:35 |  |  |  | 8 |  | 8
202501442 | SPG | 202501307 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 31/01/2025 08:08:08 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de punto sobre falla de los IEDs IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 8d 20h : 42mi | 19/12/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 15d 16h : 29mi | 26/03/2025 10:47:27 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 16
202501617 | SPG | 202500593 | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202506 | 04/02/2025 14:10:24 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202705 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 4m, 23d 8h : 42mi | 03/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 22h : 22mi | 12/02/2025 16:54:15 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5
202501455 | SPG |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202506 | 04/02/2025 16:21:29 | Conforme OTS de MAM2 de Janeiro/2025, solicito elaboração de projeto para instalação de escada marinheiro e guarda corpo para acesso a laje da estufa de secagem da UPAC a fim de atuarem como barreira para trabalho em altura para cumprir atividades de inspeção nas tubulações de distribuição de ar comprimido previstas na PIC.ME.0186. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 4m, 25d 8h : 42mi | 05/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 22h : 16mi | 12/02/2025 17:00:37 |  |  |  | 8 |  | 8
202501453 | SPG |  | K094B006 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R1 | 0441.005-3 | 202506 | 04/02/2025 16:22:24 | Conforme OTS de Janeiro/2025 solicito elaboração de projeto de plataforma com escada e guarda corpo para acesso as válvulas de segurança e de isolamento dos reservatórios de ar comprimido a fim de atender as atividades previstas na PIC.ME.0186. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202706 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 4m, 28d 8h : 41mi | 08/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 22h : 17mi | 12/02/2025 16:59:39 |  |  |  | 8 |  | 8
202501722 | SPG |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202506 | 05/02/2025 16:16:30 | Avaliar a necessidade de elaboração de procedimento de soldagem de suportes de aço na cruzeta superior e na cruzeta inferior para a fixação de eletrodutos para a instalação do sistema SVP na próxima parada. Documentos com trajeto dos eletrodutos e croqui dos suportes anexo. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202705 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 4m, 22d 8h : 41mi | 02/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 22h : 23mi | 12/02/2025 16:53:28 |  |  |  | 8 |  | 8
202501773 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 07/02/2025 08:04:46 | REALIZAR EMBUCHAMENTO PARA PINO DE ARTICULAÇÃO (14MM) EM CAPACETE DE VÁLVULA BÓIA DO RWR. COMPONENTE ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202552 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 23d 20h : 10mi | 18/03/2025 07:06:55 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5 | 24
202502078 | SPG | 202418529 | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202507 | 11/02/2025 07:21:22 | Fabricar pistão da válvula de isolamento automática do acumulador N3 (20QT). Ver desenhos em anexo. Utilizar pistão da válvula distribuidora principal, disponível no setor de MMU3, como matéria prima. Previsão de utilização, Fevereiro de 2026. Dúvidas contatar Mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202549 | Dentro do Prazo |  |  | 2m, 21d 8h : 42mi | 01/12/2025 23:59:59 |  |  | 4m, 11d 1h : 44mi | 30/04/2025 13:32:57 |  |  | 0.5 | 159 | 0.5 | 120
202502242 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 07:48:44 | Confeccionar 60 unidades de bujes de Nylon conforme medidas del anexo, a ser utilizados en las persianas del sistema de excitacion de las unidades generadoras. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202653 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 3m, 19d 20h : 41mi | 31/12/2026 23:59:59 |  |  | 4m, 11d 1h : 55mi | 30/04/2025 13:22:08 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5 | 40
202502102 | SPG | 202418529 | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202507 | 13/02/2025 08:53:04 | Após inspeção SSA 202418529, constatado perda de óleo do acumulador N3, para o TQSP - UG parada em conveniência operativa. Solicitamos apoio técnico - avaliar opções para correção do defeito. Observação - tema foi obj. de comentário SM.DT nos documentos do PAT no RV. Informamos que a válvula modelo 9A/18A não é compatível, e apresenta vazamento elevado mesmo na condição nova, reduzindo a confiabilidade e disponibilidade do sistema. Não há sobressalente compatível disponível como sobressalente. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202542 | Fora de Prazo |  |  | 1m, 6d 20h : 42mi | 17/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 19h : 3mi | 18/07/2025 08:14:10 |  |  |  | 20 |  | 20
202502385 | SPG |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202507 | 14/02/2025 16:57:54 | Verificado LED 86RL "Comutador em Modo Remoto" apagado. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 31mi | 01/09/2025 15:45:19 |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 3 | 0.5 | 3
202502401 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202508 | 17/02/2025 03:08:49 | Verificar y solucionar ruido anormal del MV01.- | OUO7 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 31mi | 01/09/2025 14:45:27 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 8 | 0.5 | 5
202502672 | SPG |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202508 | 20/02/2025 11:24:19 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la válvula 12 de la bomba 1 del PAP | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 16d 8h : 42mi | 26/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 26mi | 29/08/2025 07:50:42 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.42 | 1.17
202502677 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 24/02/2025 08:19:16 | Modificar dos guardacuerpos para reducir los espacios laterales superiores con marcos metálicos y rejilla electrosoldada similar a los laterales inferiores. GC1 usado entre las cotas 108 a la 92: cubrir los 8 vanos 1370x405mm. GC2 usado entre las cotas 108 a la 98: cubrir los 6 vanos 1400x550mm y los 4 vanos de 1550x550mm. En anexo fotos, medidas y descriptivo de materiales. Contacto Ever 9642. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202653 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 3m, 19d 20h : 41mi | 31/12/2026 23:59:59 |  |  | 5m, 29d 19h : 24mi | 12/03/2025 07:52:22 |  |  | 1 | 78 | 1 | 80
202503055 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 27/02/2025 08:58:53 | EFETUAR O REBOBINAMENTO DO MOTOR 50HZ DO VENTILADOR QUEIMADO (BP 717855), ORIUNDO DO GERADOR DA U08 EM FUNÇÃO DO RELATADO NA SSA 202500208. DADOS DE PLACA DO MOTOR EM ANEXO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202653 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 3m, 19d 20h : 41mi | 31/12/2026 23:59:59 |  |  | 6m, 12d 4h : 14mi | 27/02/2025 11:02:26 |  |  | 1 | 158 | 1 | 160
202503335 | SPG |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202510 | 07/03/2025 17:46:57 | Observado durante alguns dias que a resistência de aquecimento da coluna 10 não desliga, estão no mesmo ajuste das demais colunas | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 4h : 57mi | 29/08/2025 10:19:22 |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.83 | 4 | 0.83 | 5.75
202503435 | SPG | 202503417 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 11/03/2025 07:55:03 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P, em que observou-se a a impossibilidade de obter quaisquer dados de vibração e pressão através do servidor OnCare. Todos os ensaios realizados antes e durante o PD, e inclusive o ensaio descrito na SSA 202501716, tiveram que ser efetuados localmente, conectando o notebook diretamente ao switch de rede interno ao painel SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620 | Dentro do Prazo |  |  | 8m, 8h : 42mi | 12/05/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 30mi | 13/06/2025 09:47:01 |  |  |  | 1 |  | 1
202503362 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 16:23:34 | Verificar possibilidade de reparo para válvula de dilúvio DN 4" (cód. 102849), substituída do equipamento conforme SSA - 202503214. Válvula disponibilizada na oficina mecânica. ref. SSA 202503249 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202601 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 20d 20h : 41mi | 31/12/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 29d 19h : 27mi | 12/03/2025 07:49:31 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 8
202503668 | SPG |  | B017K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 17 | 0943.019-9 | 202511 | 13/03/2025 16:57:36 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 19d 4h : 4mi | 22/08/2025 11:13:06 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 3
202504309 | SPG |  | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.070-0 | 202512 | 23/03/2025 11:38:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a válvula 20W1 não veda totalmente quando a mesma está na posição fechada. | OUO6 | MMU1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | Fora de Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 20d 3h : 54mi | 21/08/2025 11:22:26 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 4 | 0.25 | 4.75
202504798 | SPG |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202514 | 31/03/2025 10:29:01 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 15d 8h : 42mi | 25/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 4h : 45mi | 29/08/2025 10:31:12 |  |  | 1.5 | 6 | 1 | 8.5
202505147 | SPG |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202514 | 03/04/2025 08:10:00 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 7mi | 29/08/2025 10:10:08 |  |  | 0.83 | 2 | 0.67 | 3.5
202506175 | SPG |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202516 | 19/04/2025 16:24:51 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la válvula 07 de la bomba N°2 del PAP conforme se muestra en el anexo. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 16d 8h : 42mi | 26/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 27mi | 29/08/2025 07:49:25 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 1.33 | 1 | 0.58 | 2.92
202506216 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:48:59 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-08 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência do sinal de: - Vibração Absoluta Axial Tampa da Turbina - Mancal Guia Turbina; - Vibração Relativa - Cruzeta (Mancal Combinado); | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620 | Dentro do Prazo |  |  | 8m, 8h : 42mi | 12/05/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 32mi | 13/06/2025 09:44:44 |  |  |  | 1 |  | 1
202506212 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202517 | 21/04/2025 09:49:19 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-10 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência dos sinais de: - Vibração Abs. X - MGT; - Vibração Abs. Y - MGT; - Vibração Abs. Axial Tampa da Turbina - MGT; - Vibração Abs. X - MC; - Vibração Abs. Y - MC; - Vibração Abs. X - MGS; - Vibração Abs. Y - MGS.; | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620 | Dentro do Prazo |  |  | 8m, 8h : 42mi | 12/05/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 31mi | 13/06/2025 09:45:25 |  |  |  | 1 |  | 1
202506207 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:49:28 | Solicito parecer técnico, pois verificou-se a ausência no servidor OnCare da UG-01 de sinais necessários para a realização do ensaio de retorno da unidade. Conforme foto anexa à emissão, na seção "Sinal no Tempo Mancais" verificou-se a ausência dos sinais de: - Vibração Relativa X - Mancal Combinado; - Vibração Relativa Y - Mancal Combinado; - Vibração Relativa X - Mancal Guia Superior; - Vibração Relativa Y - Mancal Guia Superior. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620 | Dentro do Prazo |  |  | 8m, 8h : 42mi | 12/05/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 31mi | 13/06/2025 09:46:08 |  |  |  | 1 |  | 1
202506141 | SPG | 202410156 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:50:41 | Solicitamos parecer quanto à filosofia de medição de tensão nos disjuntores Emax, instalados nas posições 52-1 e 52-2 nas unidades convencionais. Constatado que na U01, a tensão indicada no display é a tensão à montante do disjuntor (disjuntor inserido e aberto indica tensão na fonte), enquanto nas demais unidades, a tensão indicada é a tensão à jusante (Disjuntor inserido e aberto indica tensão da barra do UMCC). As configurações dos disjuntores são as mesmas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202712 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 6m, 13d 8h : 42mi | 26/03/2027 23:59:59 |  |  | 4m, 18d 4h : 6mi | 23/04/2025 11:10:18 |  |  |  | 4 |  | 4
202506572 | SPG |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202517 | 26/04/2025 15:06:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor Q25 está aberto. | OUO7 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 34mi | 01/09/2025 15:42:11 |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 0.5 | 4 | 0.5 | 3
202506591 | SPG | 202503884 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 09:05:55 | Solicitamos configuración y liberación de acceso de la notebook provista por VOITH a través del contrato 4500067514 al servidor del sistema SVP (OnCare) (acceso a las VMs 1, 2 y 3). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202531 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 31/07/2025 23:59:59 | 1m, 10d 3h : 18mi | 31/07/2025 23:59:59 | 1m, 16d 10h : 48mi | 25/07/2025 16:28:26 |  |  |  | 16 |  | 16
202506734 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 29/04/2025 16:03:58 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-10, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620 | Dentro do Prazo |  |  | 8m, 8h : 42mi | 12/05/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 34mi | 13/06/2025 09:42:12 |  |  |  | 1 |  | 1
202506733 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202518 | 29/04/2025 16:04:05 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-08, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620 | Dentro do Prazo |  |  | 8m, 8h : 42mi | 12/05/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 34mi | 13/06/2025 09:42:59 |  |  |  | 1 |  | 1
202506732 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202518 | 29/04/2025 16:04:12 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-01, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620 | Dentro do Prazo |  |  | 8m, 8h : 42mi | 12/05/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 5h : 33mi | 13/06/2025 09:43:49 |  |  |  | 1 |  | 1
202506751 | SPG | 202503772 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202519 | 06/05/2025 20:44:49 | CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ SOLCITAMOS ANÁLISE PARA NORMALIZAÇÃO DE OPERACINALIDADE DA VÁLVULA EM QUESTÃO. POIS O VOLANTE DA VÁLVULA FOI REMOVIDO POR MEDIDA DE SEGURANÇA. A VÁLVULA DELIMITA O ABASTECIMENTO DA ETA-03/ ETA-01. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202823 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 8m, 23d 8h : 42mi | 05/06/2028 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 11h : 20mi | 26/05/2025 15:56:42 |  |  |  | 8 |  | 8
202506999 | SPG |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202519 | 06/05/2025 23:56:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 10 permaneceu agarrada na parada da unidade. Obs.: sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 8h : 16mi | 29/08/2025 07:00:28 |  |  | 1.5 | 60 | 1.5 | 2
202506749 | SPG | 202504453 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202519 | 07/05/2025 09:01:24 | CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ, SOLICITAMOS ANÁLISE PARA ALTERAÇÃO DO TRECHO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA ÁGUA BRUTA. NECESSÁRIO PROJETO PARA ALTERAÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. OBS: ESTA TUBULAÇÃO FOI INSTALADA PELA EQUIPE DE SOCM E AINDA NÃO ESTA INCLUÍDA EM PIC DE ÁGUA POTÁVEL. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202821 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 8m, 9d 8h : 42mi | 22/05/2028 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 11h : 19mi | 26/05/2025 15:57:47 |  |  |  | 8 |  | 8
202507117 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 16:48:51 | Solicitamos parecer e confecção de dispositivo móvel para efetuar a desmontagem e montagem dos painéis 4 e 5, da porta corta fogo da UN01 á UN09 e UN10 á UN 18, para utilizar o dispositivo já utilizado para desmontar os painéis 6 e 7, Sugestão de dispositivo em croqui anexado. | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202822 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 8m, 18d 8h : 41mi | 31/05/2028 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 11h : 21mi | 26/05/2025 15:55:37 |  |  |  | 8 |  | 8
202507073 | SPG | 202506961 | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202520 | 13/05/2025 09:02:17 | Verificar reparo/descarte del motor de accionamiento del VVT-1726, retirado en la SSA 202408876. NOTA: Motor entregado en la oficina de MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202550 | Dentro do Prazo |  |  | 2m, 28d 8h : 42mi | 08/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 28d 14h : 8mi | 13/05/2025 13:08:27 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 8
202507072 | SPG | 202506933 | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202520 | 13/05/2025 09:02:40 | Solicitamos reparo de motor elétrico do conjunto motobomba 4-P1-JW GD04 , pois o motor encontra-se queimado conforme SSA 202506417. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 5d 20h : 41mi | 16/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 28d 14h : 9mi | 13/05/2025 13:07:54 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 8
202507219 | SPG |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202520 | 13/05/2025 09:27:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite en la tapa de la turbina. Obs: Se observa que la pérdida proviene de la parte superior, sector del generador. Video en anexo. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 35mi | 29/08/2025 07:41:44 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 1.33 | 9 | 0.92 | 11
202507722 | SPG |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202521 | 22/05/2025 10:33:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula correspondiente al Hidrante HD-21023 no está reteniendo el flujo de agua. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202550 | Dentro do Prazo |  |  | 2m, 28d 8h : 42mi | 08/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 19d 13h : 36mi | 22/05/2025 13:40:23 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.67 | 8 | 0.67 | 9
202507771 | SPG |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202521 | 23/05/2025 11:39:47 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 15d 8h : 42mi | 25/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 4mi | 29/08/2025 10:12:44 |  |  | 2.5 | 8.5 | 1 | 12
202507745 | SPG |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202521 | 23/05/2025 14:31:53 | Durante recorridos del Grupo de Trabajo, identificado un riesgo operativo asociado al movimiento horizontal de translación del aparejo monovía del pozo de la turbina de las unidades generadoras, según se relata en anexo. Se solicita parecer técnico sobre la posibilidad de implementar un mecanismo de seguridad (eléctrico o mecánico) que impida el paso del aparejo de un tramo de riel a otro cuando no se garantice la continuidad entre los rieles fijo y móvil. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202743 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 1m, 16d 20h : 41mi | 29/10/2027 23:59:59 |  |  | 3m, 15d 18h : 21mi | 26/05/2025 08:56:00 |  |  |  | 8 |  | 4
202508063 | SPG | 202418276 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202522 | 28/05/2025 15:56:05 | Realizar soporte de mancales conforme croquis adjuntos, conforme las siguientes cantidades: 6 unidades de la pieza 01, 3 unidades de la pieza 02, y 3 unidades de la pieza 03. En los croquis adjuntos no figuran las perforaciones para fijacion de los mancales, los mismos seran realizados despues de marcado de las piezas para garantizar coincidencia de los agujeros. En caso de dudas dimensionales favor coordinar con Alberto Aquino - Ramal: 9610. | MAM3 | MMU3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202552 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 15d 20h : 41mi | 26/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 11d 13h : 25mi | 30/05/2025 13:51:53 |  |  | 0.5 | 15 | 0.5 | 16
202508467 | SPG |  | J099C | SUB-SISTEMA APV (ÁGUA POTAVEL BACIAS) |  | 202523 | 03/06/2025 15:37:41 | Seguindo solicitação da SSA 202224216, AVALIAR POSSIBILIDADE EM ELIMINAR SISTEMA APV DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. OBS: IMPLEMENTADO SISTEMA BY-PASS CONFORME SSA:202207553 E SSA:202220122. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203023 | Dentro do Prazo |  |  | 4a, 8m, 19d 8h : 42mi | 03/06/2030 23:59:59 |  |  | 3m, 6d 17h : 55mi | 04/06/2025 09:21:33 |  |  |  | 16 |  | 16
202508521 | SPG |  | C060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.003-9 | 202523 | 04/06/2025 10:40:53 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.003-9 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438 . Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 25d 23h : 36mi | 15/08/2025 15:40:57 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5
202508516 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 04/06/2025 13:52:50 | EFETUAR INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CÓDIGO 650200 (DISPONIBILIZADA POR MMU1) EM 2 VENTILADORES BP'S: 717864 (60HZ) E 717854 (50HZ) QUE SERÃO INSTALADOS NOS GERADORES, NA ELEVAÇÃO 98, JUNTO A PLATAFORMA DE ACESSO AO GERADOR LADO PY, EM APOIO AO RESFRIAMENTO DOS MESMOS DURANTE OS PD'S 3S E 3A. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202549 | Dentro do Prazo |  |  | 2m, 23d 8h : 42mi | 03/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 6d 11h : 4mi | 04/06/2025 16:12:33 |  |  | 1 | 46 | 1 | 48
202508530 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 05/06/2025 09:49:36 | Solicitamos apoyo en la fabricación de 20 soportes para uso en moto--ventiladores del sistema de excitación conforme diseño en anexo | MMU1 | MMU3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202653 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 3m, 16d 20h : 42mi | 28/12/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 23h : 37mi | 12/06/2025 15:39:13 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5 | 24
202508399 | SPG |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202523 | 06/06/2025 14:04:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-B está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 1d | 09/09/2025 15:16:56 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202508403 | SPG |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202523 | 06/06/2025 14:04:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-B está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 53mi | 09/09/2025 15:23:26 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202508402 | SPG |  | J036A001 | QUADRO QI-03 | 0272.003-5 | 202523 | 06/06/2025 14:04:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-B está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 16d 8h : 42mi | 26/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 55mi | 09/09/2025 15:21:51 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202508400 | SPG |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202523 | 06/06/2025 14:08:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-A está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202539 | Dentro do Prazo |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 23h : 59mi | 09/09/2025 15:17:48 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.5 | 7
202508808 | SPG |  | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 13:39:49 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 6h : 19mi | 29/08/2025 08:57:16 |  |  | 1.08 | 12 | 0.92 | 14
202509123 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 12/06/2025 14:35:26 | Solicito apoyo para la fabricación de 2 cajas para el transporte de herramientas y tornillos. (imagen de referencia) largo: 35cm ancho: 20cm alto de la caja: 13cm alto total hasta la manija: 25cm Mamerto en conocimiento. La caja sera utilizada en la cota 78 | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202749 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 2m, 24d 8h : 42mi | 06/12/2027 23:59:59 |  |  | 2m, 28d 23h : 38mi | 12/06/2025 15:38:27 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5 | 24
202509206 | SPG |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202524 | 13/06/2025 12:07:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 15 no señalizó aplicada durante el proceso de preparación de partida. OBS: Verificado correcta funcionalidad mediante prueba de lámpara. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 1h : 20mi | 29/08/2025 13:56:43 |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.92 | 5 | 0.42 | 6.25
202509319 | SPG |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202525 | 16/06/2025 16:45:53 | Durante inspeção do anel coletor foi encontrado a tampa da fechadura da escotilha de acesso do anel coletor com a solda quebrada. Imagem em anexo. | MEG1 | MMU1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 42mi | 29/08/2025 07:34:23 |  |  | 0.33 | 2 | 0.42 | 2.75
202509273 | SPG |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202525 | 16/06/2025 16:48:12 | Debido al evento de indicacion intermitente de "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS" en el SCADA relatado en la SSA 202509251, y el mismo evento ocurrido en la U06 relatado con SSA 202504431, se solicita un PT respecto a la posibilidad de tener un registro historico en el cual se pueda individualizar las zapatas cuyo sensor pierda señal. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202712 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 6m, 13d 8h : 42mi | 26/03/2027 23:59:59 |  |  | 2m, 24d 3h : 53mi | 17/06/2025 11:23:30 |  |  |  | 4 |  | 4
202509350 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 17:08:45 | Solicita-se apoio para a confecção de 6 unidades de peças em aço, destinadas ao apoio de miras topográficas. O projeto em anexo, elaborado pelo Engenheiro Ramirez Centurion, serve como referência do modelo desejado. | OSH1 | MMU3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202752 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 3m, 14d 20h : 42mi | 27/12/2027 23:59:59 |  |  | 19d 22h : 3mi | 21/08/2025 17:13:53 |  |  | 0.5 | 79 | 0.5 | 80
202509418 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 07:38:47 | Confeccionar/fabricar dispositivo trava de segurança para possibilitar a medição de vibrações e desbalanceamento dos moto ventiladores do cubículo de excitação das unidades geradoras, conforme anexo. Obs; Material, chapa inox com espessura 3/16". | MMU1 | MMU3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202652 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 3m, 13d 20h : 42mi | 25/12/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 9d 10h : 7mi | 01/08/2025 17:09:21 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 8
202509548 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 13:37:31 | Solicito apoyo para el ajuste del soporte a ser utilizado para el translado de la válvula de aireación. Mamerto en conocimiento. imagen de referencia en anexo. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202653 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 3m, 16d 20h : 42mi | 28/12/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 22d 23h : 8mi | 18/06/2025 16:09:03 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5 | 40
202509088 | SPG |  | K090B010 | RESERVATORIO ADICONAL DE ÁGUA CLARIFICADA | 0516.012-0 | 202526 | 24/06/2025 14:59:38 | CONFORME OTS EM ANEXO, DE MODO A EVITAR ACESSOS À ESPAÇOS CONFINADOS DE DIFÍCIL ACESSO, SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA SUBSTITUIÇÃO DE VISORES DE NÍVEIS POR SENSORES ELETRÔNICOS OU OUTRA FORMA DE MONITORAMENTO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202826 | Dentro do Prazo |  |  | 2a, 9m, 13d 20h : 42mi | 26/06/2028 23:59:59 |  |  | 2m, 13d 22h : 5mi | 27/06/2025 17:12:06 |  |  |  | 8 |  | 8
202509062 | SPG | 202509056 | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202526 | 26/06/2025 10:30:57 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4121 SISTEMA I, RETIRADO EN SSA 202408748. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 80 Cod. de Material: 116777) | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202653 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 3m, 17d 20h : 41mi | 29/12/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 14d 1h : 32mi | 27/06/2025 13:44:23 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 8
202510002 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 30/06/2025 07:36:14 | Realizar el mecanizado y ajuste dimensional de cuatro bujes intermediarios de las paletas del distribuidor, a fin de permitir la instalación del nuevo recubrimiento interno (DEVA). | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202653 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 3m, 16d 20h : 42mi | 28/12/2026 23:59:59 |  |  | 2m, 11d 5h | 30/06/2025 10:16:48 |  |  | 0.5 | 79 | 0.5 | 80
202510260 | SPG |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202527 | 02/07/2025 07:11:24 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU17-1101 e AU17-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 20d 10h : 52mi | 21/07/2025 16:24:38 |  |  | 1 | 40 | 1 | 42
202510274 | SPG |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202527 | 02/07/2025 09:17:48 | DURANTE MONITORAMENTO VIA PI VISION, DETECTADO NÍVEL DE ÓLEO DO MGS EM 34,94MM A 27,62°C. COM UNIDADE GERADORA EM PD EFETUAR O CARREGAMENTO DE 12 LITROS (CERCA DE 3MM NO VISOR) DE ÓLEO LUBRIFICANTE EP50 NO MANCAL. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 7h : 46mi | 29/08/2025 07:30:57 |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.17 | 1.75
202510332 | SPG |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202527 | 02/07/2025 17:58:27 | Verificar e solucionar lâmpadas 1,2,3,4,5,8,9 e 10 do indicador de estado/anunciador h102 não acendem. Foi realizado teste de lâmpadas e as mesmas também não acendem. | OUO6 | MEL1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 19d 12h : 42mi | 22/07/2025 14:34:11 |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.25 | 8 | 0.25 | 8.5
202510439 | SPG |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 04/07/2025 15:09:34 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07035E(1)R11 y 6006DC07034E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202509544 y 202510354. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202543 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 12d 20h : 42mi | 23/10/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 13d 11h : 24mi | 28/07/2025 15:52:12 |  |  |  | 4 |  | 4
202510638 | SPG |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 06:48:59 | Solicito parecer técnico referente a indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare durante: - Os ensaios realizados com os sensores antes do PD da UG-02 (itens 3.6.1 a 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19034) - Os ensaios de impactação realizados durante o PD da UG-02 (itens 4.4.1.1 a 4.4.1.5 da planilha de comissionamento 6210-83-19034). A indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare persiste até o presente momento, conforme imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 17h : 31mi | 31/07/2025 09:45:22 |  |  |  | 3 |  | 3
202510681 | SPG |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202528 | 09/07/2025 15:55:18 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202510678. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:59 | 15d 15h : 18mi | 25/08/2025 23:59:59 | 1m, 20d 10h : 48mi | 21/07/2025 16:28:48 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5
202511008 | SPG |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202529 | 14/07/2025 13:54:04 | Solicitamos Actualizar y garantizar su disponibilidad en SAT los siguientes diseños: 6090DF90094P(1)R1, 6090DF90096P(1)R4, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90098P(1)R2, 6090DF90099P(1)R1, 6090DF90102P(1)R1, 6090DF90103P(1)R2, 6090DF90119P(1)R0, 6090DF90122P(1)R0. Referentes a instalación de controlador digital y sensor de temperatura PT100 instalados en KDV-01 En SSA 202507561. Diseños se encuentran en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 11d 20h : 42mi | 22/12/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 24d 13h : 35mi | 17/07/2025 13:41:41 |  |  |  | 1 |  | 1
202511381 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202529 | 17/07/2025 04:13:41 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor "Q3" (Iluminación y Calentamiento). | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 9d 39mi | 01/09/2025 14:37:25 |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 1 | 4 | 1 | 4
202511524 | SPG |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202529 | 18/07/2025 16:42:50 | Solicitamos Parecer Técnico sobre as ocorrências de desligamento da IHM, sem motivo aparente, e não religando ao toque na tela como o esperado. Referente as SSA`s U01: 202511458, U13: 202510272 e U18 202509716. Obs. ao retirar a alimentação por 10 segundos e re-energizá-las, as mesmas voltam a funcionar normalmente. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 4d 20h : 41mi | 15/12/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 20d 19h : 38mi | 21/07/2025 07:39:08 |  |  |  | 5 |  | 5
202511500 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 13:59:24 | CONFECCIONAR 8 CONEXÕES HIDRÁULICAS EM AÇO CARBONO 1045 PARA 4 VÁLVULAS RETIRADAS DO ALMOXARIFADO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR, DEIXANDO A DISTÂNCIA ENTRE FACES EM 115MM CONF. MODELO EM ANEXO DAS VÁLVULAS INSTALADAS NOS PAP'S DAS UN. GERADORAS. NOTA: VÁLVULAS SERÃO DISPONIBILIZADAS A MMU3 POR MMU1, ASSIM COMO O MODELO DA CONEXÃO NECESSÁRIA PARA A ADAPTAÇÃO DAS VÁLVULAS DISPONIBILIZADAS. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | Dentro do Prazo |  |  | 2m, 16d 8h : 42mi | 26/11/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 19d 19h : 53mi | 22/07/2025 07:23:25 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5 | 24
202511552 | SPG | 202511449 | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202530 | 21/07/2025 15:12:15 | Repetir la inspección termográfica de los anillos colectores y escobas en enero/2026 para acompañar las temperaturas y verificar la evolución de las diferencias encontradas en la SSP 20252520. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202603 | Dentro do Prazo |  |  | 4m, 2d 8h : 41mi | 12/01/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 17d 17h : 29mi | 24/07/2025 09:47:31 |  |  | 2 | 4 | 3 | 9
202511549 | SPG |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202530 | 21/07/2025 15:49:06 | Elaborar especificación técnica para reparo del polo encontrado con baja aislación durante MP3A de la UG, sustituido vía SSA 202510782. | IEQ1 | IEQ1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202628 | Dentro do Prazo |  |  | 9m, 24d 20h : 41mi | 06/07/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 10d 17h : 9mi | 31/07/2025 10:07:21 |  |  |  | 10 |  | 10
202511715 | SPG |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202530 | 23/07/2025 11:06:09 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 58.616666666666666666666666667mi | 10/09/2025 14:18:33 |  |  | 0.75 | 12.5 | 0.25 | 13.5
202511949 | SPG |  | B016B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.016-2 | 202531 | 28/07/2025 07:06:13 | Fabricar 8 placas de contragiro, en acero al carbono, según plano adjunto y muestra entregada a Valério (MMU3). | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202601 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 18d 20h : 42mi | 29/12/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 13d 19h : 52mi | 28/07/2025 07:24:21 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5 | 40
202512069 | SPG |  | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202531 | 29/07/2025 17:04:21 | Gestionar reparo de la placa eletrónica E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que no deja el cargador entrar en carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202512066. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 31/07/2025 23:59:59 | 1m, 10d 3h : 18mi | 31/07/2025 23:59:59 | 1m, 10d 18h : 29mi | 31/07/2025 08:47:23 |  |  |  | 1 |  | 1
202512118 | SPG | 202511632 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202531 | 30/07/2025 11:16:48 | [Apoio RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 27/08/2025 23:59:59 | 13d 15h : 18mi | 27/08/2025 23:59:59 | 22d 7h : 23mi | 19/08/2025 07:53:41 |  |  | 0.5 | 31 | 0.5 | 72
202512203 | SPG | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202531 | 31/07/2025 10:51:14 | A fim de identificar e reconhecer o tipo de evento vermelho acionado no TAPGUARD 260, solicito a verificação no equipamento conforme instruções apresentadas nas folhas 108 à 110 do manual em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 20mi | 01/09/2025 15:56:28 |  |  | 0.5 | 8 | 0.5 | 3
202512244 | SPG | 202512209 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202531 | 01/08/2025 14:29:30 | Solicitamos Parecer Técnico referente as seguidas falhas de Pré aquecimento no grupo diesel devido as baixas temperaturas externas, modificação já implementada no KDV-01, SSA 202507561. OBS. resistor de aquecimento em condições normais. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202617 | Dentro do Prazo |  |  | 7m, 12d 20h : 42mi | 24/04/2026 23:59:59 |  |  | 1m, 3d 17h : 43mi | 07/08/2025 09:34:01 |  |  |  | 4 |  | 4
202512261 | SPG |  | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202531 | 01/08/2025 14:35:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes valores: Alarme em: 3H= 15,253 e 4H= 12,716 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Alerta em: 2H= 1,831 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 3H= 7,46 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202734 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 11m, 10d 20h : 41mi | 23/08/2027 23:59:59 |  |  | 1m, 6d 17h : 42mi | 04/08/2025 09:34:49 |  |  |  | 8 |  | 8
202512300 | SPG | 202510944 | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202532 | 04/08/2025 10:49:15 | SOLICITAMOS MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOBOMBA DE RETROLAVAGEM DE FILTROS DE AREIA (BWP-E05-014) QUE APRESENTA VIBRAÇÕES CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202933 | Dentro do Prazo |  |  | 3a, 10m, 30d 8h : 41mi | 13/08/2029 23:59:59 |  |  | 1m, 5d 19h : 23mi | 05/08/2025 07:53:52 |  |  |  | 8 |  | 4.5
202512356 | SPG |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202532 | 05/08/2025 08:07:25 | Verificar y solucionar luminarias con defecto (33 luminarias) en la cota 128 eje AB, desde AMD4 hasta la U9A. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 6d 5h : 38mi | 04/09/2025 09:38:38 |  |  | 1.5 | 30 | 0.5 | 32
202512682 | SPG |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:42:53 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540 | Dentro do Prazo |  |  | 23d 8h : 42mi | 03/10/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 55mi | 29/08/2025 09:21:34 |  |  | 1.33 | 12 | 2.5 | 15.75
202512671 | SPG |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202532 | 08/08/2025 07:44:05 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202512663. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 1h : 14mi | 29/08/2025 14:02:56 |  |  | 1.75 | 8 | 2 | 11.75
202512665 | SPG |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:44:58 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 5h : 34mi | 29/08/2025 09:43:06 |  |  | 2.5 | 32 | 7 | 41.5
202512717 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 08/08/2025 08:04:54 | Solicito apoyo para la fabricación y montaje de 3 dispositivos para remolcar 3 cabinas acústicas. En anexo fotos de referencia del remolcador y de las cabinas acústicas | ISI1 | MMU3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202601 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 18d 20h : 42mi | 29/12/2025 23:59:59 |  |  | 30d 7h : 2mi | 11/08/2025 08:14:46 |  |  | 1 | 78 | 1 | 80
202512842 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 12/08/2025 08:25:30 | Realizar granallado y pintura anticorrosiva de la brida de 4 bujes intermediarios de las paletas del distribuidor. | MMU2 | MCI4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 7mi | 08/09/2025 08:10:04 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5
202512923 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 08:54:01 | Solicitamos aplicación de pintura epoxi alquitrán de hulla en la parte interior del tanque de aspirador industrial del sector turbina MMU2. | MMU2 | MCI4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 13mi | 08/09/2025 08:03:13 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 4
202512747 | SPG |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202533 | 13/08/2025 11:29:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07135E(1)R11 y 6006DC07134E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202511340 y 202511324. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202547 | Dentro do Prazo |  |  | 2m, 11d 8h : 42mi | 21/11/2025 23:59:59 |  |  | 21d 1h : 29mi | 20/08/2025 13:47:42 |  |  |  | 4 |  | 4
202512865 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 11:39:11 | REALIZAR PINTURA CINZA RAL 7035 DO MOTOR CONFORME ENVIADO PARA OFICINA MCI4. FOTO EM ANEXO. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 7h : 12mi | 08/09/2025 08:04:32 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5
202512953 | SPG |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202533 | 13/08/2025 13:43:39 | En complemento a la SSA 202512950 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202512950. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 12d 1h : 11mi | 29/08/2025 14:05:19 |  |  | 1.5 | 8 | 1.5 | 11
202512971 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 17:13:36 | Efetuar confecção de 02 niples adaptadores de rosca 3/4"NPSM x 3/4"NPT de acordo com mangueiras deixadas na oficina. Niples para utilização na montagem de mangueiras dos compressores de ar da ETA01. Foto anexo. | MAM1 | MMU3 | EVERTON JONI MACHADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202601 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 19d 20h : 42mi | 30/12/2025 23:59:59 |  |  | 27d 8h : 9mi | 14/08/2025 07:08:04 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5 | 8
202513044 | SPG | 202512948 | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202533 | 14/08/2025 16:23:46 | Realizar conexão provisória na seccionadora de aterramento das pontes N02/N03, a fim de permitir alimentação 13,8kV para o circuito de ensaios da contratada Hitachi Energy. Previsão de conexão dos cabos para o dia 16/09/2025. Previsão de desconexão para o dia 10/10/2025. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 8h : 42mi | 16/09/2025 23:59:59 |  |  | 26d 1h : 14mi | 15/08/2025 14:03:10 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16
202513311 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202534 | 18/08/2025 16:36:33 | Solicito un análisis técnico para la instalación de una válvula de seccionamiento dentro de la SE-MD. Considerando que: Actualmente la válvula principal existente se encuentra fuera del perímetro de la subestación y está bajo control de otro sector. Esto limita la capacidad operativa del personal de la subestación para realizar maniobras en caso de emergencias, mantenimientos o reparaciones internas, esto tambien permitiría un mayor control, autonomia operativa y seguridad. | OUO7 | IME2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202733 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 11m, 3d 20h : 42mi | 16/08/2027 23:59:59 |  |  | 22d 7h : 28mi | 19/08/2025 07:48:29 |  |  |  | 8 |  | 8
202513439 | SPG |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202534 | 20/08/2025 17:07:41 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202551 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 8d 20h : 42mi | 19/12/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 2mi | 08/09/2025 11:14:18 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16
202513516 | SPG | 202508238 | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202534 | 21/08/2025 14:16:42 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR SOLDA DE CHAPA (1/4") DE REFORÇO DE ESTRUTURAL EM BASE DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BSN-F05-001. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202552 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 13d 20h : 42mi | 24/12/2025 23:59:59 |  |  | 1d 7h : 42mi | 09/09/2025 07:34:22 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16
202513515 | SPG | 202508246 | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202534 | 21/08/2025 14:18:39 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR SOLDA DE CHAPA (1/4") DE REFORÇO DE ESTRUTURAL EM BASE DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BSN-F05-002. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202552 | Dentro do Prazo |  |  | 3m, 15d 20h : 41mi | 26/12/2025 23:59:59 |  |  | 1d 7h : 44mi | 09/09/2025 07:32:42 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16
202513557 | SPG | 202513540 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 22/08/2025 08:46:39 | Se solicita parecer tecnico respecto a base de rele posicion K8 del tablero, cuyos contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | Dentro do Prazo |  |  | 9m, 14d 20h : 42mi | 26/06/2026 23:59:59 |  |  | 18d 23h : 42mi | 22/08/2025 15:34:17 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
202513650 | SPG | 202505748 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202535 | 25/08/2025 10:09:27 | Realizar termografia no transformador TR-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento e à inspeção termográfica inicial (202505983). A termografia deverá ser realizada com o transformador energizado e com carga, no período da tarde, durante o verão. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202605 | Dentro do Prazo |  |  | 4m, 20d 8h : 42mi | 30/01/2026 23:59:59 |  |  | 13d 22h : 47mi | 27/08/2025 16:30:03 |  |  | 2 | 6 | 2 | 10
202513719 | SPG | 202513702 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202535 | 26/08/2025 13:48:24 | Solicitamos parecer técnico respecto al relé posición K8 con defecto, marca Phoenix Contact con dos contactos reversibles, 24 VDC, modelo 2961192. En ocasiones sus contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | Dentro do Prazo |  |  | 6m, 15d 8h : 42mi | 27/03/2026 23:59:59 |  |  | 14d 1h : 47mi | 27/08/2025 13:29:55 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
202513531 | SPG |  | R025E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.018-3 | 202536 | 01/09/2025 07:37:33 | Piso deteriorado en la Sala de Comando. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 1h : 32mi | 08/09/2025 13:44:40 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.5
202513469 | SPG |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202536 | 01/09/2025 07:44:01 | Cota 98, eje C-D: Se observa descamación alrededor de ojal instalado en el techo de la sala de compresores. Se observa la misma anormalidad en las unidades U02, U03 y U04. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 8h : 42mi | 11/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 14mi | 08/09/2025 11:03:01 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25 | 3.5
202514034 | SPG |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202536 | 01/09/2025 15:33:30 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en S.A.T. los diseños 6090-DF-90116-P, 6090-DF-90096-P y 6090-DF-90102-P debido a modificación realizada en SSA 202513589. En la modificación fue insertado el contacto NC 41-42 del contactor ARG en la linea de alimentación de la banderola 11A, de manera a inhibir la alarma "Falla de Precalentamiento" durante la partida y operación del Generador Diesel. Diseños modificados en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202609 | Dentro do Prazo |  |  | 5m, 17d 20h : 42mi | 27/02/2026 23:59:59 |  |  | 8d 6h : 25mi | 02/09/2025 08:52:03 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
202514147 | SPG |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202536 | 02/09/2025 16:25:59 | Em função da desativação do antigo sistema de supervisão de vibração (SSA 202512439), atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6539-DC-07100-P, 6539-DC-07101-P, 6212-DF-74501-I,6212-DF-74507-I e 6212-DF-74500-I. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 03/09/2025 23:59:59 | 6d 15h : 18mi | 03/09/2025 23:59:59 | 7d 5h : 35mi | 03/09/2025 09:41:53 |  |  |  | 2 |  | 2
202514459 | SPG |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202537 | 09/09/2025 14:44:31 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202510678 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-17. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202703 | Dentro do Prazo |  |  | 1a, 4m, 11d 8h : 42mi | 22/01/2027 23:59:59 |  |  | 5h : 3mi | 10/09/2025 10:13:55 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
202514449 | SPG |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202537 | 09/09/2025 16:17:02 | En atendimiento a la SSA 202510684, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-17, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-17 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | Dentro do Prazo |  |  | 5m, 10d 20h : 41mi | 20/02/2026 23:59:59 |  |  | 5h | 10/09/2025 10:16:32 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
202514386 | SPG |  | N022A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.035-5 | 202537 | 08/09/2025 09:01:14 | Verificar y solucionar el elevador se encuentra trabado con las puertas cerradas en la cota 145 con dos personas atrapadas. | OUO5 | MAM2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | Não Aplica |  |  | 4d 8h : 42mi | 14/09/2025 23:59:59 |  |  | 2d 4h : 8mi | 08/09/2025 11:08:50
202514490 | SPG |  | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202537 | 09/09/2025 17:45:16 | Elevador E-24 está travado próximo ao primeiro piso com pessoas dentro. | OUO5 | MAM2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | Não Aplica |  |  | 4d 8h : 42mi | 14/09/2025 23:59:59 |  |  | 7h : 19mi | 10/09/2025 07:57:49
202208361 | SPG |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 201409 | 25/02/2014 15:30:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NA CONEXÃO DO COMPARTIMENTO 4, PRÓXIMO AO CT1 NA FASE S. VERIFICADO DURANTE MP3M SSP Nº2014/0284A. ANEXO IMAGEM TERMOGRÁFICA. (I=1078A; TA=30°C) | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202540 | Não Aplica |  |  | 20d 8h : 42mi | 30/09/2025 23:59:59 |  |  | 15d 1h : 16mi | 26/08/2025 14:00:50 | [5 empty] | 7
202208174 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201703 | 20/01/2017 10:37:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REGRAS N-1 "NÃO COLOCAR EM PARALELO O SEXTO CONJ. TRAFO REGULADOR". | OUE2 | OUO0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202207 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 14/02/2022 23:59:59 | 3a, 6m, 22d 15h : 18mi | 14/02/2022 23:59:59 | 3a, 6m, 20d 22h : 24mi | 16/02/2022 16:53:00 | [5 empty] | 15
202208612 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 3443 EN LA COTA 144, EJE AB, U12, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202605 | Não Aplica |  |  | 4m, 16d 8h : 42mi | 26/01/2026 23:59:59 |  |  | 5d 5h : 50mi | 05/09/2025 09:26:37 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA |  |  |  | 6
202209241 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202002 | 09/01/2020 13:37:00 | REALIZAR RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA TAMPA SUPERIOR DO AUTOTRANSFORMADOR DEVIDO A EXISTÊNCIA DE PONTOS DE CORROSÃO. OBSERVADO DURANTE EXECUÇÃO DA AT 2020/00344 | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202537 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 1d 23h : 7mi | 08/09/2025 16:10:01 | [5 empty] | 26
202209242 | SPG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202002 | 09/01/2020 13:37:00 | REALIZAR RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR REGULADOR DEVIDO A EXISTÊNCIA DE PONTOS DE CORROSÃO | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202537 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 09/09/2025 23:59:59 | 15h : 18mi | 09/09/2025 23:59:59 | 1d 23h : 5mi | 08/09/2025 16:12:06 | [5 empty] | 22.25
202209243 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202002 | 10/01/2020 11:03:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.7 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202534 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 20/08/2025 23:59:59 | 20d 15h : 18mi | 20/08/2025 23:59:59 | 22d 23h : 10mi | 18/08/2025 16:06:22 | [5 empty] | 64
202209311 | SPG |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202007 | 14/02/2020 16:24:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-18A01 A 18A05, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406100C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202537 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 8d 7h : 42mi | 02/09/2025 07:34:42 | [5 empty] | 96
202207563 | SPG |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202029 | 15/07/2020 08:22:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UNA BARANDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN GUARDA-CUERPO, SOBRE EL MURETE DE HORMIGON UBICADO EN LA COBERTURA DE LA CASA DE BOMBAS. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202539 | Não Aplica |  |  | 14d 8h : 42mi | 24/09/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 21d 5h : 43mi | 19/12/2024 09:33:41 | [5 empty] | 32
202209685 | SPG |  | P093A004 | FAN-COIL FC-2P-123/124 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.001-5 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DEL LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202549 | Não Aplica |  |  | 2m, 21d 8h : 42mi | 01/12/2025 23:59:59 |  |  | 1m, 23d 18h : 8mi | 18/07/2025 09:08:31 | [5 empty] | 10
202208235 | SPG |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LA COBERTURA LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202612 | Não Aplica |  |  | 6m, 7d 8h : 41mi | 19/03/2026 23:59:59 |  |  | 1a, 4m, 29d 5h : 29mi | 11/04/2024 09:47:19 | [5 empty] | 32
202209899 | SPG | 202209898 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202101 | 08/01/2021 07:08:00 | VERIFICAR COM A FRIOBRASIL A NECESSIDADE DE REVISÃO DO EQUIPAMENTO OU AJUSTE DO CONTADOR QUE GEROU ALARME DE REVISÃO DO UNITOP 0902. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 08/09/2025 23:59:59 | 1d 15h : 18mi | 08/09/2025 23:59:59 | 28d 6h : 57mi | 13/08/2025 08:20:04 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  |  |  | 4.5
202207630 | SPG |  | P042F016 | TUB/VALV./ACESS. DISTRIBUICAO DE ÁGUA GELADA | 0836.003-0 | 202102 | 14/01/2021 16:39:00 | REALIZACIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AGUA HELADA CONFORME ANEXO. | OUO2 | OUO2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202203 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 17/01/2022 23:59:59 | 3a, 7m, 20d 3h : 17mi | 17/01/2022 23:59:59 | 4a, 7m, 22d 10h : 38mi | 14/01/2021 16:39:00 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  |  |  | 100
202210334 | SPG |  | P041F003 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0901 | 0821.001-2 | 202121 | 26/05/2021 07:59:00 | REALIZAR AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INCLUIR EM LMR, MOTORES, VENTOINHAS E BOMBAS DE GRUPOS RESFRIADORES PRINCIPAIS 50HZ E 60HZ. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202708 | Não Aplica |  |  | 1a, 5m, 13d 20h : 42mi | 24/02/2027 23:59:59 |  |  | 6m, 26d 30mi | 13/02/2025 14:46:25 | [5 empty] | 8
202209435 | SPG | 202209434 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202121 | 26/05/2021 09:29:00 | AVALIAR E DEFINIR ESQUEMA DE PINTURA QUE POSSA SER APLICADO NA TAMPA DA TURBINA COM PROBLEMAS DE DESCASCAMENTO, FALTA DE ADERÊNCIA, PRESENÇA DE ÓLEO E PINTURA ANTIGA COM ZINCO E BORRACHA CLORADA. | MCI4 | IME2 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202538 | Não Aplica |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 21d 23h : 50mi | 19/08/2025 15:26:55 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA |  |  |  | 4.5
202210573 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202127 | 06/07/2021 16:47:00 | VERIFICAR FALTA DE AGUA EN EL SANITÁRIO DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD EMPRESARIAL QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COTA 225 BLOQUE A01 VERTEDERO. | OUO1 | MAM1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202538 | Não Aplica |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 5h : 49mi | 05/09/2025 09:28:02 | [5 empty] | 4
202207784 | SPG | 202210578 | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202130 | 28/07/2021 13:48:00 | EMITIR PROYECTO PARA REALIZAR ADECUACIONES Y MODIFICACIONES. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202540 | Não Aplica |  |  | 19d 8h : 42mi | 29/09/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 21d 7h : 31mi | 19/12/2024 07:45:42 | [5 empty] | 32
202207910 | SPG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202132 | 12/08/2021 10:50:00 | CRIAR TELA ASSOCIADA AO VÃO DO CONJUNTO T03/R03. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202133 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 16/08/2021 23:59:59 | 4a, 21d 15h : 17mi | 16/08/2021 23:59:59 | 4a, 21d 6h : 4mi | 17/08/2021 09:13:00 | [5 empty] | 20
202210853 | SPG |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202134 | 29/08/2021 06:04:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO EL R05 COM TAP 16, ESTE INDICA TAP 15 EN EL MICROSCADA Y EL SCC. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | Não Aplica |  |  | 7d 8h : 42mi | 17/09/2025 23:59:59 |  |  | 8d 23h : 27mi | 01/09/2025 15:49:52 | [5 empty] | 3
202207440 | SPG | 202208487 | R004B001 | ESTRUTURA DA TORRE DO MIRANTE | 0980.017-1 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | ESPECIFICAR MATERIAL Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EJECUTAR EL TRABAJO. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202526 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 23/06/2025 23:59:59 | 2m, 17d 15h : 18mi | 23/06/2025 23:59:59 | 10m, 9d 5h : 47mi | 31/10/2024 09:29:59 | [5 empty] | 32
202208313 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202146 | 17/11/2021 14:46:00 | ANALISAR CONDIÇÃO DE FIXAÇÃO DAS MONOVIAS EXISTENTES SOBRE OS VENTILADORES DAS CENTRAIS EVAPORATIVAS PARA USO DE TRANSPORTE DE CARGAS E PONTO DE ANCORAGEM PROVISÓRIO PARA TRABALHO EM ALTURA. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202539 | Não Aplica |  |  | 12d 8h : 42mi | 22/09/2025 23:59:59 |  |  | 8m, 21d 6h : 8mi | 19/12/2024 09:09:08 | [5 empty] | 32
202208025 | SPG | 202211249 | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202148 | 29/11/2021 13:52:00 | VERIFICAR POSIBLE ORIGEN Y SOLUCIÓN A PRESENCIA DE AGUA EN LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PISO DE LA COTA 98M AMD, EJE CD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202618 | Não Aplica |  |  | 7m, 15d 20h : 41mi | 27/04/2026 23:59:59 |  |  | 26d 22h : 38mi | 14/08/2025 16:38:47 | [5 empty] | 16
202208327 | SPG |  | R025A002 | BLOCO AMD-2 | 0980.138-7 | 202148 | 03/12/2021 15:33:00 | ANALIZAR ORIGEN DE INFILTRACIÓN DE AGUA MENCIONADA EN EL ACTA DE REUNIÓN AR-SMI.DT-0141-2021 Y EVALUAR POSIBLES SOLUCIONES. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202544 | Não Aplica |  |  | 1m, 16d 20h : 41mi | 27/10/2025 23:59:59 |  |  | 5m, 22d 16h : 31mi | 19/03/2025 10:46:01 | [5 empty] | 16
202303691 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202310 | 06/03/2023 10:12:12 | Disponibilizar na tela utilitários conforme as demais grandezas para a linha YZU1 (graficos,leituras,parametros elétricos). | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202312 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 21/03/2023 23:59:59 | 2a, 5m, 19d 3h : 17mi | 21/03/2023 23:59:59 | 2a, 5m, 23d 12h : 15mi | 17/03/2023 15:02:05 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  |  |  | 72
202403456 | SPG |  | M086F008 | LIMNÍMETRO | 0395.016-4 | 202410 | 04/03/2024 08:41:56 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 01/07/2025 23:59:59 | 2m, 9d 15h : 18mi | 01/07/2025 23:59:59 | 3m, 8d 16h : 51mi | 02/06/2025 10:26:03 | [5 empty] | 18
202403455 | SPG |  | M086E008 | LIMNÍMETRO | 0395.015-2 | 202410 | 04/03/2024 08:42:05 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 01/07/2025 23:59:59 | 2m, 9d 15h : 18mi | 01/07/2025 23:59:59 | 3m, 8d 16h : 46mi | 02/06/2025 10:30:32 | [5 empty] | 14
202403454 | SPG |  | M085G008 | LIMNÍMETRO | 0395.027-0 | 202410 | 04/03/2024 08:42:11 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 03/07/2025 23:59:59 | 2m, 7d 15h : 18mi | 03/07/2025 23:59:59 | 3m, 8d 16h : 38mi | 02/06/2025 10:38:16 | [5 empty] | 9
202502769 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 11:27:19 | Implementar na tela B_SEA1RAS (em anexo) a informação do RDAS selecionado como principal. Avaliar também a possibilidade de implementar um alarme informando da operação cruzada entre os servidores RAS e RDAS. Referência: baixa da ATE 202501727. | OUO5 | OUO0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202509 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 27/02/2025 23:59:59 | 6m, 11d 15h : 18mi | 27/02/2025 23:59:59 | 6m, 12d 22h : 54mi | 26/02/2025 16:22:38 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  |  |  | 63
202512222 | SRP |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 15:39:33 | Verificar motivo pelo qual a tela SEMD está indicando LI-MD-VHA1 "Línea sin tension". RTU Name: UTRIBCAL, RTU Number: 127, Point Number: 1611. | OUO5 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR |  | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 01/08/2025 15:39:33 | 1m, 9d 11h : 37mi | 01/08/2025 15:39:33 | 1m, 2d 12h : 58mi | 08/08/2025 14:18:54 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202512621 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202532 | 07/08/2025 08:02:29 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512527) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 10/08/2025 23:59:59 | 1m, 3h : 18mi | 10/08/2025 23:59:59 | 1m, 2d 11h : 36mi | 08/08/2025 15:41:06
202512620 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202532 | 07/08/2025 08:03:19 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512525) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 10/08/2025 23:59:59 | 1m, 3h : 18mi | 10/08/2025 23:59:59 | 1m, 2d 11h : 36mi | 08/08/2025 15:40:36
202512619 | SPG |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202532 | 07/08/2025 08:03:44 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512525) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 10/08/2025 23:59:59 | 1m, 3h : 18mi | 10/08/2025 23:59:59 | 1m, 2d 11h : 37mi | 08/08/2025 15:40:04
202512618 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202532 | 07/08/2025 08:04:13 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Obs: Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512525) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 10/08/2025 23:59:59 | 1m, 3h : 18mi | 10/08/2025 23:59:59 | 1m, 2d 11h : 37mi | 08/08/2025 15:39:25
202512672 | SRP |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 07/08/2025 11:25:24 | Realizar os seguintes ajustes na tela PROTR03: - Incluir texto "externa" para partida do BF 43TL3; - Corrigir link do ponto ECCA; - Alterar ponto R02 50BF-A PARTIDA do Int. 43TL3 para partida externa. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR |  | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 08/08/2025 11:25:24 | 1m, 2d 15h : 52mi | 08/08/2025 11:25:24 | 1m, 2d 11h : 25mi | 08/08/2025 15:51:34
202514023 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 01/09/2025 06:06:35 | Verificar motivo por el cual el TD-04 se encuentra sin indicación de TAP en la pantalla AU6ASP. | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202536 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 04/09/2025 23:59:59 | 5d 15h : 18mi | 04/09/2025 23:59:59 | 8d 6h : 58mi | 02/09/2025 08:18:45 |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  |  |  | 3
202514293 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 16:41:46 | Ajustar os links inválidos dos pontos GF03 e TOC1 (Partida Desbloqueo) da tela PROTMD1. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202538 | Não Aplica |  |  | 5d 8h : 42mi | 15/09/2025 23:59:59 |  |  | 5d 22h : 31mi | 04/09/2025 16:45:15 | [5 empty] | 13.5
202514477 | SPG |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202537 | 09/09/2025 15:33:24 | Ascensor E-09 se encuentra parado en la 128m, sin aceptar comandos y sin ocupantes en su interior. | OUO6 | MAM2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | Não Aplica |  |  | 4d 8h : 42mi | 14/09/2025 23:59:59 |  |  | 8h : 3mi | 10/09/2025 07:13:38
202514497 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 08:13:59 | Providenciar alteração das telas IOUMCC60, REGRA1 e IO46U01A para atualizar textos da regra N-1 do SARTRE "Evitar sincronizar unidade geradora com UMCC alimentado por fonte externa" com a Revisão 21 da IOPI 66. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202537 | Não Aplica |  |  | 2d 8h : 42mi | 12/09/2025 23:59:59 |  |  | 7h | 10/09/2025 08:16:19 |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  |  |  | 2