## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202100277 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202151 | 21/12/2021 07:42:59 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR.PRINC.CTM-7 F13/14 EL.214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" SEM REARME. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202152 | 202202 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Accionamiento indebido por suciedad y presencia de insectos dentro de la recamara de detección de humo del sensor (N2-M2.06). Sensor sustituido y ensayado. ejecutada con la AT 202110645 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202100282 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202151 | 21/12/2021 08:58:55 | Verificar/solucionar motivo por el cuál está ocurriendo "ERRO DE COMUNICAÇÃO COM DFR". Información recibida vía correo de forma reincidente. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202151 | 202151 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | VERIFICADA E REPARADA FALHA NA CONEXÃO FÍSICA DO CONECTOR ÓPTICO DO MÓDULO DE RECEBIMENTO E ENVIO DE INTER-TRIGGER. NESTA CONDIÇÃO O EQUIPAMENTO ESTAVA OPERANDO NORMALMENTE, MAS NÃO RECEBIA NEM ENVIA INTER-TRIGGER, O QUE FEZ COM QUE O ÚLTIMO REGISTRO TIVESSE MAIS DE 48H, CONDIÇÃO QUE FAZ COM QUE O O SOFTWARE DE SUPERVISÃO EMITA O EMAIL DE ALARME. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 4.08 | 0.13
202100273 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202151 | 22/12/2021 08:36:31 | SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "EXCITAÇÃO ANGULO DE CARGA EM ACAO - ATUADO", DE FORMA INTERMITENTE, VALORES DA UNIDADE 620MW/-60MVAR E TENSAO 17,45kv. VERIFICADO UNIDADE OPERANDO DENTRO DOS VALORES DA CURVA DE CAPABILIDADE. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202151 | 202228 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO OSCILÓGRAFO QUE SE ENCONTRABA COLOCADO PARA MONITOREO EC#14 NO HABIENDO NUEVO ACCIONAMIENTO DURANTE EL TIEMPO QUE EL MISMO SE ENCONTRÓ INSTALADO. VER REGISTROS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 26 | 1.17
202100387 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202151 | 23/12/2021 02:55:34 | Verificar/solucionar el accionamiento intermitente de la alama "DF BAR. PRINCI. F29/F30 EL. 214 (N2-M3.93) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202151 | 202152 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado accionamiento indebido por detector de humo excesivamente sucio, se procedió a su sustitución. Con DM: 70025321 no validado por el sistema | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 16 | 2
202100507 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202152 | 28/12/2021 12:11:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó con posterior rearme la alarma "DF BAR. PRINC. F31/F32-EL.214 (N2-M3.88) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM" | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202152 | 202152 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada falla. Fue sustiuido el detector de humo. DM:70025321 | Dentro do Prazo |  |  | 5.15 | 7 | 1.33
202100563 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202152 | 30/12/2021 07:09:46 | Verificar/Solucionar accionamiento intermitente de la alarma "DF BAR.PRINC. CTM-7 F13/F14 EL.214 (N2-M2.7) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202152 | 202202 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla fue sustituido el sensor (N2-M2.07)por presencia de insectos dentro de la recamara de detección de humo del sensor. el mismo fue sustituido y ensayado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202200272 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202201 | 07/01/2022 10:56:26 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC. F19/20 EL.214 (N2-M3.111) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sem rearme. | OUO0 | MEL2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202201 | 202202 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCION DEL SENSOR CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION M3-111, REARME DE LOS PICOS DE ALARMA DEL SENSOR Y DEL PANEL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.58
202200922 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202204 | 25/01/2022 01:59:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "FALHA FLUXO DE AR - CIRCUITO 3", ESTANDO COMO PRINCIPAL, ACEITANDO REARME. SELETADO PARA RESERVA. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202204 | 202207 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Feito medidas resistência bobinas do motor M202 média de 0,75ohms, dentro do esperado, com motor em operação feito medidas de corrente em regime valor médio de 20,5A, dentro do esperado. Feito inspeção persianas todas na posição correta. Realizado manobras e teste de transferência não ocorrendo nenhuma anormalidade.Unidade liberada para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 0.83
202200937 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202204 | 25/01/2022 09:54:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido OP-02 esta partiendo los DFRs 12/13, 16/17 y 18/18A, señalizando en los DFRs mencionados la alarma "Disk 75% Full". Obs.: Barra A3 se encuentra en PD. En conocimiento Willian-SMME.DT. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202204 | 202207 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fueron deshabilitadas los canales referente a la Barra A3, evitando así el disparo excesivo en los DFRs del lado 60Hz y posteriormente habilitados nuevamente al final del PD, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. Cada ves que haya desconexión de la barra, ocasionara este problema en los DFRs | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.25 | 0.75
202200984 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202204 | 25/01/2022 15:56:22 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF OPUE TECNICOS 4PAV. (M9.68) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202204 | 202204 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion de dicho sensor, se ejecuto la sustitución del mismo. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202201064 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202204 | 27/01/2022 08:11:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual DFR com alarme "DISK 75% FULL". OBS.: foi realizado restart sem sucesso. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202204 | 202204 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado grande quantidade de registros gerados devido ao desligamento da barra A3, ocasionando o acionamento do alarme de "75% Disco Cheio". Estes registros gerados indevidamente foram removidos. Equipamento normalizado e operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202201070 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202204 | 27/01/2022 08:25:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual DFR com alarme "DISK 75% FULL". OBS.: foi realizado restart com sucesso. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202204 | 202204 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado grande quantidade de registros gerados devido ao desligamento da barra A3, ocasionando o acionamento do alarme de "75% Disco Cheio". Estes registros gerados indevidamente foram removidos. Equipamento normalizado e operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.42
202201385 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202205 | 02/02/2022 10:56:09 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE PROTEÇÃO INSTANTÂNEA DE “SOBRECORRENTE POSITIVA LADO SECUNDÁRIO DO TRAFO -TEP” ESTÁ ACESSO SEM ACEITAR REARME. OBS.: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202205 | 202206 | 0 | 0 | AYALA QUINONEZ ADOLFO | Substituição de módulo defeituoso e ensaio do módulo novo em bancada para substituição do módulo com defeito. | Dentro do Prazo | GIO | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 2.25 | 6 | 1.5
202201914 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202206 | 10/02/2022 12:21:46 | Verificado led de alarma apagados conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | 202207 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada verificação do sistema, verificados os sinais de indicação e realizado reset total do registrador. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 8 | 0.83
202201962 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202206 | 11/02/2022 04:29:58 | Verificar/solucionar motivo que acionou de forma intermitente o alarme "BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2.M3.81) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202206 | 202206 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi efetuada a limpeza da base, reaperto e substituição do sensor M3-81. DM 70026520 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202202438 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202207 | 17/02/2022 15:32:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estando a unidade conectada ao sistema, a indicação de velocidade está em 0% no convencional e no SCADA. | OUO5 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202208 | 202210 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas verificações nos módulos, pentes, fiação, borneiras e realizadas medições no circuito de velocidade não encontrando nenhuma anormalidade. Liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.83 | 3.25 | 0.67
202202986 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 24/02/2022 23:38:46 | Verificar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2-M3.82) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". Obs.: Alarme acionando de forma intermite. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | 202208 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição dos detectores de fumaça, (M3-82), . Rearme do sistema e reset do pico de fumaça. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.67
202203070 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 27/02/2022 10:34:01 | Verificar acionamento intermitente do alarme "DF BAR.PRINC.F15/F16 EL.214 (N2-M2.60) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem rearme. Detetor inibido. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202208 | 202209 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada falla intermitente de incendio, fue sustituido el detector M2-60, por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 1
202203263 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202209 | 06/03/2022 17:59:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR. PRINC. F19/F20 EL. 214 (N2-M3.110) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", SIN REARME. | OUO6 | MEL2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202210 | 202210 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M3.110, REALIZADO REARME DE ALARMA Y CERADO DE VALORES DE PICO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202204141 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202211 | 20/03/2022 16:10:57 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SOB LAJE U16/U17 EL. 133,20 (M2.33) SMOKE DETECTOR NO ANSWER", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202212 | 202212 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue sustituido sensor y base, realizado ensayos funcionales actuando correctamente | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10 | 0.5
202204371 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202212 | 23/03/2022 09:02:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación del edificio de produccion se encuentra intermitente, sin ningun motivo aparente Obs. Verificado presencia de água en la antena | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202212 | 202215 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el cambio de la antena y prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación, la antena fue proveída por la Ingeniería de mantenimiento IEE2. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11.5 | 0.5
202204511 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202212 | 25/03/2022 06:33:30 | Verificar el accionamiento de la alarma, "UR2 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA". Obs: Verificado que los leds de señalización se encuentran apagados. | OUO7 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202212 | 202212 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento estava com todos os leds apagados, tela ligada porém travada. Realizado reinicio local do equipamento que voltou a funcionar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202205049 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202213 | 31/03/2022 23:10:44 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF BAR.PRINC.H3/H4 EL.214 (N2-M3.74) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", DE FORMA INTERMITENTE. EL MISMO FUE INHIBIDO. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202213 | 202213 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CORRESPONDIENTE A DF BAR.PRINC.H3/H4 EL.214 (N2-M3.74), CERADO DE PICO Y REARME DE ALARMA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.75
202205054 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202213 | 01/04/2022 08:26:14 | Verificar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.F3/F4 EL.214 (N2-M2.35) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sem rearme. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202213 | 202213 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CORRESPONDIENTE ADF BAR.PRINC.F3/F4 EL.214 (N2-M2.35), CERADO DE PICO Y REARME DE ALARMA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.75
202205458 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202214 | 07/04/2022 10:11:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona si rearme la alarma "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA". Obs.: Verificado in situ, led de 'SINCRONISMO' apagado. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202214 | 202214 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado no local alarme de falta de sincronismo. Realizada inspeção visual e reinicio do equipamento. Após reinicio o alarme de sincronismo foi normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 0.25
202206200 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202216 | 22/04/2022 07:01:18 | Verificar el accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. H11-EL.214 (N2-M3.64) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", de forma intermitente. | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la alarma (fire alarm) N2-M3.64. Se procedió a sustitución por suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 0.5
202206201 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202216 | 22/04/2022 07:58:58 | VERIFICAR POSSÍVEL AVARIA NO CAPACITOR C121, LOCALIZADO NO “CUBÍCULO DE EQUIP. DESCARGA DO CAMPO”. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | 202217 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | A válvula de segurança do capacitor C121 encontrava-se rompida. Realizada a substituição do capacitor e realizados ensaios funcionais de partida e transferência do sistema de refrigeração 2. | Dentro do Prazo | GIO | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 1.5 | 6.5 | 1
202206302 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202217 | 25/04/2022 12:03:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DEFECTO CENTRAL" en el panel de la caseta 3CRL-1, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202217 | 202217 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada alarma. Falla "Defecto central". Fue realizado verificación y reaprieto de borneras. encontrado falso contacto borne 6 de la placa E/S. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 0.67
202206384 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202217 | 26/04/2022 23:29:18 | Solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 - CARD TROUBLE STATUS". | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202217 | 202229 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Conforme SSA IEEQ2 202206407 "esta falla no impide el funcionamiento normal de la central CPAI sólo indica una falla presente en el nodo 2 en uno de sus cartones o módulos electrónicos. Debido a la obsolescencia de estos tableros, los cartones o módulos no pueden ser sustituidos. El inconveniente será corregido con la modernización de las dos centrales (ver baja SSA 202206407) Actualmente el panel esta en condición normal y cada ves que aparece esta falla se debe resetear el panel. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.25 | 0.75
202206611 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 02/05/2022 09:11:14 | Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/F14-EL.214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM" | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | 202218 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue sustituido el sensor n2-M2-6, ensayado y quedando en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.83
202206668 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 02/05/2022 15:13:13 | Verificar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.H2-EL.214 N2-M3.77 SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | 202219 | 1 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do sensor N2-M3-77 , devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202206902 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202218 | 06/05/2022 04:41:29 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "U15 OSCILO DFR-14/15 CONDIÇÃO ANORMAL", sem rearme. Obs.: Verificado no painel Led referente a "EVENTO" ligado e "DISCO RIGIDO" apagado. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202218 | 202219 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi observado um comportamento inesperado relacionado com picos de frequência e espaço em disco ocupado por arquivos de log. Emitida SSA 202207067 para IEE2 solicitando apoio junto ao fabricante. Equipamento continua em condições de efetuar o registro normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 7 | 1.25
202207115 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202219 | 10/05/2022 06:00:16 | Verificar/solucionar atuacion de la alarma "DF BAR.PRINCIP.F7/F8 EL.214 (N2-M2.44) SMOKE DETECTOR DIRTY", sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCIÓN DE LOS SENSORES M2-44 Y M1-63 CON ALARMA DE INCENDIO POR SENSOR EXCESIVAMENTE SUCIO Y TROUBLE POR SUCIEDAD RESPECTIVAMENTE, SE PROCEDIÓ AL RESET DE LOS PARAMETROS DE AMBOS SENSORES. QUEDANDO EL PANEL EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.5
202211957 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202220 | 19/05/2022 04:31:02 | El instrumento ION 7550 se encuentra con defecto. Indicación de temperatura del rotor en -37°C en el SCADA y alarma "FALHA EQUI MEDICAO TEMP ROTOR" en el panel EC. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | 202540 | 0 | 2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O ION 7550 foi baixado (SSA 202212053). Foi instalado um ION 7440 no seu lugar. Realizada a configuração do ION e o seu ensaio está em anexo. Foram confeccionadas duas placas novas para a fixação do novo ION através da SSA 202514758 e as mesmas foram enviadas para a pintura através da SSA 202514833. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 34.75 | 3.25
202212078 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202220 | 19/05/2022 22:14:19 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF BAR. PRINC. F23/24 ELEV. 214 (N2-M3.104) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM",sin REARME. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M3.104, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202212226 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202221 | 23/05/2022 21:16:46 | Verificar accionamiento de la alarma en el SCADA "ANT_INCEN U10 A U15 EL. 127 NC FOGO". En el local verificado "DETETORES INCENDIO LAÇO 6 - EL. 127,60 - U15". Efectuado rearme, volviendo a accionar minutos después. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202221 | 202221 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi substituido o sensor 1 do laço 6, reaperto das bases e o painel ficou em observação por um período e não foi constatada alteração do valor de tensão do laço ou sua atuação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 11.5 | 0.75
202212357 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202221 | 25/05/2022 15:26:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DEFECTO CENTRAL" en el panel de la caseta 3CRL-1, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202221 | 202221 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi implementado um aterramento na régua X2, ponto 7 e foi refeita a solda na placa fonte do fio que vem do Trafo. O painel ficou em observação até o dia seguinte. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 20.5 | 1
202212480 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202221 | 27/05/2022 14:06:10 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF BAR. PR. H8-ELEV. 214 (N2 M3.69)", ACEPTANDO REARME. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202221 | 202221 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SE PROCEDIÓ A SUSTITUIR EL SENSOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A LA UBICACIÓN M3-69, RESET DE LOS PARÁMETROS DEL SENSOR Y REARME DEL PANEL. QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 1
202212602 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202221 | 28/05/2022 15:03:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante cierre del interruptor 03T02 fue constatado un ruído elevado en el referido oscilógrafo y accionamiento de la alarma "220KV OSCILO 3S1.1 FALLA". | OUO7 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202221 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi conectado jumper de neutro do circuito de corrente que vai até o condutor #4 do cabo A62013 que estava desconectado no painel 3S1-1. Também foi identificada falha de conexão do mesmo cabo no painel de origem (R02). Esta falha foi corrigida pelo setor responsável. Após correção das conexões o painel 3S1-1 foi liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.25
202213186 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202223 | 07/06/2022 10:18:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ajuste carga/frecuencia de la unidad indicó valor 0 y posición en vacio reduciendo la carga, estando la unidad en AUTO en el CAG/CAT. | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202223 | 202223 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Fue verificado el cartón 244 CF, el mismo se encontraba trabado en el momento del ensayo de aumento y disminución de carga frecuencia. Retirado y llevado al laboratorio con SSA: 202213202. Fue sustituido y verificado, offset, tiempo de rampa y comando de carga frecuencia através r21, r22, r23 y r49, constado correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202213613 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202224 | 13/06/2022 11:48:32 | Verificar acionamento do alarme "lazo det. interrumpido lazo 4 - el.127,60 - U3" sem aceitar rearme. | OUO5 | MEL2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección , reapriete y limpieza de los sensores , contactos de los mismos y bases. Se encontró 70mV de caída de tensión de lazo disminuyendo a 8mV. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202214337 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202225 | 23/06/2022 07:41:15 | Verificar accionamiento de la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.7/.8 (PUENTE+) FALLA EC-02", sin aceptar rearme. Verificado en el local señalización de "Falla imp etapa fin G1.7, G1.8"Obs.: Unidad en carga. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202225 | 202226 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Substituímos os módulos referente as pontes G1.7/G1.8 que possivelmente poderiam apresentar defeito ocasionando essa falha. Módulos Substituídos. Fonte UN0006, Amplificador final UN0005, Supervisão amplificador final UN0056 e módulo de supervisão de condução ponte G1.7 UN0025. Unidade liberada para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202214392 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202225 | 23/06/2022 15:56:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL OS LEDS DE +/-15 VCC DOS MÓDULOS IF1, IF2 E IF3 (INTERFACE EC-DFR) DO CUBÍCULO DE PROTEÇÃO E EXCITAÇÃO INICIAL ENCONTRAM-SE APAGADOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202225 | 202226 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Substituído modulo de alimentação IF3 que apresentou defeito por outro reserva. Unidade Liberada para operação. SSA 202214431 EMITIDA PARA ILA2 REPARO DEL MODULO | Dentro do Prazo |  | 23 - LED DE FONTE APAGADO | 1.5 | 7 | 1.5
202214746 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202226 | 29/06/2022 16:19:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma en el SCADA "OSCILO DFR 9/9A CONDIC. ANORMAL." y en el local "SISTEM OFF LINE" | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202226 | 202226 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada reinicialização do equipamento (reset). O equipamento voltou a funcionar normalmente normalizando o alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202215339 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202227 | 10/07/2022 13:43:13 | Verificar accionamiento de la alarma "REG_VELOC FALLA ELECTRICA NC ACTUAD TGC-01 1R29" | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202228 | 202228 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições, verificação geral do painel e constatado o rompimento de um capacitor eletrolítico de 100 micro faraday no módulo CI244CF (carga frequência). Realizada a substituição do módulo por um reserva, realizados ensaios funcionais e ajuste do zero. Módulo com falha enviado ao laboratório para reparo sob SSA 202215356. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 7 | 1.5
202215765 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202228 | 15/07/2022 15:56:38 | Verificar/solucionar led vermelho (RUN/STOP) no módulo DM230R. | OUO1 | MEL2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202228 | 202229 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla , el modulo de expansión DM230R fue sustituido. Fue realizado ensayo de encendido de las luces en forma local, posteriormente, el panel fue dejado en condiciones normales. emitida SSA 202215910 para reparo del modulo | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.33 | 2.25 | 0.17
202216018 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202229 | 20/07/2022 11:44:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA OSCILO DFR-18/18A CONDICAO ANORMAL", EN EL LOCAL VERIFICADA ALARMA "SYSTEM OFF-LINE", SIN REARME. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202229 | 202229 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección en el equipo, el mismo se encontraba desligado, fue ligado y hecho prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202216596 | STE |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202230 | 27/07/2022 23:45:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "U14 ANT_INCENDIO GALERIA 98.50 FOGO" sin aceptar rearme. Verificado en el local sin accionamiento de alarmas. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202230 | 202231 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla, encontrado dentro de las canaletas cortocircuito entre cables debido a resecamiento. Se procedió a la sustitución de los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 11.5 | 0.17
202216598 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202230 | 28/07/2022 07:34:50 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "OSCILO DFR-18/18A CONDICAO ANORMAL" no SCADA, no local verificado acionado o alarme "SYSTEM OFF-LINE", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202230 | 202231 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | El equipo fue inspeccionado, luego desligado y vuelto a ser ligado después de unos minutos, posterior prueba de funcionamiento del mismo, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.75 | 1
202217007 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202231 | 03/08/2022 11:44:20 | Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "Falla sector 2". | OUO0 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202231 | 202231 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN DE MÓDULO PCB5001 CORRESPONDIENTE A SECTOR 2. REALIZADO DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DE LLAVE SELECTORA DE BLOQUEO DE SECTOR 2. REALIZADA SUSTITUCIÓN DE DETECTORES DE HUMO CORRESPONDIENTES A SECTOR 2 D2-1,D2-2,D2-3 Y D2-4. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 13 | 1.75
202217010 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202231 | 03/08/2022 13:11:16 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITACION TIRISTOR TENSION SUPERVISION FALLA" sem rearme. Verificado no EC acionado o alarme "Falta tensão C1" . | OUO5 | MEL2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202231 | 202231 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizada a substituição da fonte KT-7480d 48 vcc posição A29/U19 e realizadas medições. Fonte com falha enviada ao laboratório para reparo SSA 202217049. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 5.5 | 1
202217070 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202231 | 04/08/2022 08:13:20 | Verificar/solucionar o motivo da atuação intermitente do alarme ""DF BAR. PRINC. F23/24 ELEV. 214 (N2-M3.103) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM" com rearme. | OUO6 | MEL2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202231 | 202231 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue sustituido el sensor (N2-M3.103) , con posterior ensayo quedando en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1.17
202217512 | STE |  | K006J005 | REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE | 0556.004-7 | 202232 | 11/08/2022 10:43:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante maniobras de ajuste de frecuencia en el GD.04, ocurrieron variaciones bruscas en la frecuencia conforme video en anexo. Dentro de la ATE 202207159 (SSA 202217431) verificado correcto funcionamiento del relé 81Max. | OUO2 | MEL2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202232 | 202232 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições e constatado desajuste no moto-potenciômetro 48RF1 o qual foi ajustado em 100ohms, após a partida do gerador a vazio realizado ajuste no ganho do regulador de velocidade eletrônico realizando variações de ajuste da frequência e verificando a isenção de oscilação após o ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.25 | 0.5
202218376 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202234 | 25/08/2022 11:06:52 | Devido a necessidade de reparo com isolação da UPS-18A, solicitamos desligamento de forma controlada do sistema de supervisão do TGC - (MMI). Observação: foi emitido a AT202207739 para serviços na UPS. | MEL3 | MEL2 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202234 | 202235 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESLIGAMIENTO Y POSTERIOR NOMALIZACIÓN DE FORMA CONTROLADA DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL TGC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.17 | 0.5
202218664 | STE |  | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202235 | 31/08/2022 09:15:18 | Verificar motivo por el cual el DFR 3S2 no reporta alarmas en el SCC, cuando son accionadas las siguientes fallas: -Timen Sync Fail -System Off Line | OUO7 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202235 | 202235 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que a indicação de "Time Sync Fail" nunca foi conectada ao SCC. Quando a indicação de "System Off Line", verificado que este ponto foi desconectado logicamente do SCC através da SSA 202215850. Emitida SSA 202218687 para IEE3 solicitando verificar motivo do desligamento do ponto em questão e reativação do mesmo. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 2.83 | 3.5 | 0.33
202218776 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202235 | 01/09/2022 16:00:33 | Devido a necessidade de reparo com isolação da UPS-18A, solicitamos desligamento de forma controlada do sistema de supervisão do TGC - (MMI). Observação: foi emitido a AT202208001 para serviços na UPS. | MEL3 | MEL2 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202235 | 202235 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi efetuado o desligamento da IHM para reparo na UPS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 1.67 | 0.42
202219461 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202237 | 15/09/2022 15:58:16 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "OSCILO DFR 14/15 CONDICION ANORMAL" sin rearme. obs: Verificado el UMR 14/15 con todos los LEDs apagados | OUO6 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202237 | 202237 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha de comunicação entre o WatchDog e UMR-PC. Realizado reinicio do WatchDog e UMR-PC para normalização. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 1.25
202220007 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202239 | 26/09/2022 08:36:29 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o DFR apresenta falha de comunicação com envio de e-mail pelo segundo dia seguido. | OUO6 | MEL2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución de la fuente del conversor de media posterior prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.5
202220375 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202240 | 04/10/2022 08:05:29 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "DF BAR. PRINC. F15/F16 EL.214 (N2-M2.61) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202240 | 202240 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M2-61), devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202220405 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202240 | 04/10/2022 15:00:19 | Verificar falha a terra proveniente dos circuitos de alimentação em 125Vcc do EC-02, detectada dentro da AT 202208934. | OUO1 | MEL2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202240 | 202240 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeções e medições no painel e detectado que realmente a tensão de alimentação 125vcc proveniente do banco de baterias estava desequilibrada, substituído transdutor N13 o qual estava causando a falha a terra. Emitida SSA202220431 para reparo do transdutor com falha pelo laboratório. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202220637 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202240 | 09/10/2022 22:18:04 | Verificar e solucionar o acionamento de alarme de Incêndio no Setor 5. Obs.: Verificado o sensor da sala da MEL-3 acionado, sem causa aparente. Não sendo possível o rearme, setor bloqueado e quadro normalizado. | OUO7 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202241 | 202241 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | ENCONTRADO BASE CON SIGNOS DE HUMEDAD/INFILTRACIÓN DE AGUA. REALIZADO LIMPIEZA. ALARMA REARMADA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 1
202221498 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202243 | 24/10/2022 17:20:54 | Verificar motivo pelo qual acionou na central de alarme de incêndio VESDA 4 o seguinte alarme: "Filtro fault". Verificado vários alarmes acionados no sensor VESDA, conforme anexo. Realizado tentativa de rearme sem sucesso. | OUO6 | MEL2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202243 | 202243 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a verificação do acionamento indevido do sistema anti-incêndio VESDA L4-AS-05 do segundo pavimento do Laboratório AMD, devido a obras que estão gerando grande quantidade de poeira fazendo com que o equipamento interprete como fumaça e acionando o sistema. O sistema VESDA foi desativado momentaneamente para realização dos trabalhos. A sala continua sendo monitorada por sensores de fumaça instalados sob o piso. Al termino de los trabajos de obras fueron conectados nuevamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 13 | 0.5
202221584 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202243 | 26/10/2022 07:03:45 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "SMOKE DETECTOR WRONG DEVICE DF BAR. PRINC. CTM-1 F1/F2 EL.214-N2-M2.29" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202243 | 202244 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO REFERENTE A N2-M2.29. REALIZADO CERADO DE VALORES DE PICO Y REAME DEL ALARMA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.5
202221750 | STE |  | A019C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE POSITIVA | 0026.019-7 | 202243 | 28/10/2022 15:15:50 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "Excitacion tiristores del puente 5 falla", sem aceitar rearme. | OUO5 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202243 | 202251 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el módulo electrónico UNS 880. Emitida SSA: 202224489 para reparo. Falla rearmada automáticamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12 | 0.67
202222281 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202245 | 07/11/2022 08:09:49 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o DFR apresenta falha de comunicação com envio de e-mail pelo segundo dia seguido. | OUO5 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202245 | 202245 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada comunicação com equipamento, a mesma encontra-se em estado normal. Possível causa do alerta via email foi que o DFR099A teve alguma instabilidade de comunicação durante rotina de coleta do SINAPE. Verificado que o DFR realizou registros normalmente durante o período conforme anexo de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 4 | 0.17
202222342 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202245 | 07/11/2022 21:30:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el LED correspondiente a la indicacion de "Disk 75% Full" se encuentra accionado. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202245 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al borrado de registros con fechas lejanas para liberar espacio en el disco. Se realizó el reset de las alarmas, quedando en condición normal del operación. | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 0.75 | 3 | 0.42
202222828 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202246 | 17/11/2022 05:39:25 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "REG. VELOC.PRINCIPAL DEFECTO MENOR" sem aceitar rearme. (Verificado no TGC DF_MIPO - falha menor do posicionador P11). | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202246 | 202247 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | ENCONTRADO ALARMA REAMADA. VERIFICADO VALORES DE SETPOINT Y POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR EN CONDICIONES NORMALES TANTO EN EL REG. NORMAL COMO EN EL STANBY. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.33 | 0.92
202223101 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202247 | 22/11/2022 15:50:34 | Verificar accionamiento intermitente de la alarma "DF BAR. PRINC. F21/22 EL.214 (N2-M3.108) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", com posterior rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202247 | 202247 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição de detector de fumaça, devido a atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.67
202223670 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202248 | 01/12/2022 08:34:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ALARMA DE "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2- M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", INTERMITENTE | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202248 | 202248 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Realizada substituição do detector de fumaça ( N2-M3.75) da elevação 214, devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. Luego fue testado y ensayado quedando en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202223769 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202248 | 03/12/2022 08:54:59 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ALARMA DE "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2- M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", INTERMITENTE | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202248 | 202249 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE TECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M3.75, CERADO DE NIVELES DE PICO Y REAME DE LA CENTRAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.67
202223783 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202248 | 04/12/2022 18:01:21 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA DE FORMA INTERMITENTE LA ALARMA "EXCITACIÓN CANAL MANUAL IMPULSOS - FALLA". ACEPTANDO REARME. | OUO5 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202248 | 202249 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE MÓDULO UN1007 Y REARME DE FALLAS. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. SSA LAB.202224044. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 3.98 | 0.92
202224017 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202249 | 07/12/2022 08:21:32 | Verificar o acionamento do sistema de abandono do edifício e casa de força necessária após a ausência de sinalização durante o exercício de abandono simulado do dia 06/12/2022. REF.: SSA202223867. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202249 | 202249 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acionamento de abandono da usina e certificado que todas as cotas relacionados ao sistema CPAI/CAAI corresponderam corretamente, acionando alarmes sonoros e luminosos. Equipamento funcionando corretamente e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 13.5 | 0.67
202224050 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202249 | 07/12/2022 13:33:22 | Verificar motivo del disparo del interruptor CB33. Obs: observado disyuntor disparado durante normalización de la unidad retornando de mantenimiento. | OUO3 | MEL2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202249 | 202249 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que disjuntor CB33 estava desarmado provocando alarme de alimentação do relé falha terra. Rearmado disjunto e realizadas medições de correntes nas três fases. Encontrados valores próximos de 600mA RMS. Após as medições o equipamento foi liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.5 | 0.33
202224084 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202249 | 09/12/2022 12:05:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ATUACAO DO ALARME "DF BAR. LAT. DIR. D-53 EL: 214,00 (N2-M1.26) WRONG DEVICE , SEM REARME. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202249 | 202250 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição da base do detector de fumaça (N2-M1.26) devido a atuação indevida. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.5
202224289 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202250 | 14/12/2022 08:39:39 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "EXCITACION CONDICION ANORMAL EC-07 K 100" con rearme sin intervención. Verificado que la alarma accionó solamente en el SCADA.SSA original:202220549. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202250 | 202250 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Alarme era causado por uma falha intermitente do módulo RTMB, saída "falha de equipo". O módulo foi retirado e enviado ao laboratório por meio da SSA2022237456 ILA2. O módulo foi reparado, instalado e ensaiado ficando em condição normal de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.5
202224427 | STE |  | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202250 | 16/12/2022 09:14:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "Exitación resfriamiento 3 falla", sin aceptar rearme. Obs: dejado el sistema 3 como reserva. Obs: Verificado en el EC-01 interruptor CB 202 disparado. | OUO5 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202250 | 202251 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del sistema de refrigeración 3. Presentando desequilibrio en la resistencia de las bobinas. Se acompaño a los colegas de mecánica en la sustitución del motor (SSA 202224453 ). Posterior sustitucion fue ejecutado medición de resistencias de bobinados, resistencia de aislamiento entre bobinas y todos con respecto a tierra. Fue ejecutado ensayo de funcionalidad, operando en condiciones normales. Anexo magnitudes medidas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 17 | 0.83
202224903 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202251 | 24/12/2022 03:00:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ATUACION DE LA ALARMA "DF SOB PISO MONDING U9A/U10 135, (80-M7.26) SMOKE DETECTOR WRONG DEVICE , SEM REARME | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202251 | 202252 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do sensor e sua base. As peças retiradas estavam com resquícios de agua. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202225146 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202252 | 31/12/2022 01:47:38 | VERIFICAR ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME "DF BARRAGEM PRINCIPAL H14 ELEV. 214,00M (N2-M3.60) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202252 | 202301 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M3.60. REALIZADO REARME DE ALARMA Y CERADO DE VALORES DE PICO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.92
202225152 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202252 | 31/12/2022 16:28:34 | Verificar accionamento sin rearme de la alarma "DF BARRAGEM PRINCIPAL H14 ELEV. 214,00M (N2-M3.82) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202252 | 202301 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado sustitución del sensor N2-M3.82. Reseteo de picos de humo, verificación de funcionalidad. Operando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.83 | 0.67
202300108 | STE |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202301 | 03/01/2023 15:56:53 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.5/G1.6", sin aceptar rearme. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202301 | 202302 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado rearme local en módulo UN0056 aceptando reame de la falla. Equipo en condición normal, no habiendo reincidencia de accionamiento de alarma hasta la fecha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.83
202300096 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202301 | 04/01/2023 01:57:41 | Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. H3/H4 ELEV. 214 (N2- M3.75) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202301 | 202301 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de los respectivos sensores, reseteado los picos. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.58
202300211 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202301 | 04/01/2023 22:27:38 | Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/14 EL. 214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202301 | 202301 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de la base del sensor, fue hecho limpieza, reapreto, y sustitución del sensor. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202300213 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202301 | 05/01/2023 00:06:57 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. H6/H7 EL. 214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202301 | 202301 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de la base del sensor, fue hecho limpieza, reapreto, y sustitución del sensor. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202300242 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202301 | 05/01/2023 10:49:32 | Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. F27/28 EL. 214 (N2-M3.95) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202301 | 202301 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de la base del sensor, fue hecho limpieza, reaprieto, y sustitución del sensor. Quedando en condiciones normales de operación. ejecutada con la AT 202300390 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.25 | 0.33
202300799 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202303 | 16/01/2023 12:19:23 | Verificar el accionamiento con rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F23/F24 -EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202303 | 202303 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a inspeção da base, com a sua limpeza e reaperto. O sensor M3-105 foi substituído por um sensor novo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.5
202301107 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 22/01/2023 14:04:01 | Verificar motivo por el cual el PSS se encuentra desconectado con la unidad en el sistema. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202303 | 202304 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Efetuado a verificação e constatado que era apenas a chave que estava na posição errada. Colocada na posição correta, verificado tanto na ULP, quanto SCADA que estava corrigido o problema. | Fora de Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 2 | 4 | 2
202301226 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202304 | 24/01/2023 08:47:35 | Verificar el accionamiento con rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F13/F14 -EL.214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202304 | 202304 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M26), devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.67
202301229 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202304 | 24/01/2023 08:51:48 | Verificar el accionamiento sin rearme de la alarma "DETETORES INCENDIO LAÇO 2 - EL. 98,50-18A". | OUO6 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202304 | 202513 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del lazo 2 de cada sensor y base, realizando limpieza y reapriete. quedando en condicion normal sin alarma. El sensor (P1022) esta con problemas con falla y no pudo ser sustituido por que se encuentra ubicado en un lugar difícil acceso. el sensor P1022 se encuentra inhibido y la sustitución del mismo será realizado con la SSA 202320143 | Dentro do Prazo |  |  | 2.09 | 17 | 1.1
202301354 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202304 | 25/01/2023 15:09:02 | Verificar/solucionar acionador manual quebrado, localizado na AMD1/AMD4 EL. 115 (M3.36). | OUO5 | MEL2 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202304 | 202305 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do acionador manual, localizado na AMD1/AMD4 da Elevação 115 (m3.36). | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.5
202301468 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202304 | 27/01/2023 05:14:20 | Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. F13/F14 ELEV. 214 (N2- M2.57) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", intermitente. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202304 | 202304 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M2.57), devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.5
202301507 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202304 | 27/01/2023 13:16:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado o alarme "SEMD 220KV OSCILO UMR 3S1 FALLA", sem rearme. Obs.: Verificado no painel que o LED "SINCRONISMO" encontra-se apagado. | OUO7 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202304 | 202416 | 0 | 2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituição do relógio através da SSA 202300377. | Dentro do Prazo |  |  | 1.2 | 5.52 | 0.52
202301574 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202305 | 30/01/2023 05:01:31 | Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL. 214 (N2- M3.105) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", en forma intermitente. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202305 | 202305 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificado o alarme e constatado que era necessário a troca do sensor. Zerado os picos no painel. Realizado a troca, entregue o equipamento para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.67
202301629 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202305 | 30/01/2023 11:09:30 | Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "DF BAR.PRINC. F9/F10-EL.214 (N2-M2.49) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202305 | 202305 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Concluído a manutenção, efetuado a troca do sensor, zerado os picos no painel e liberado o equipamento para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.67
202301813 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202305 | 01/02/2023 06:57:21 | Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. F9/F10 ELEV. 214 (N2- M2.48) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202305 | 202305 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificado o sensor, providenciada sua troca. Zerado os picos no painel. Liberado para a operação o equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.67
202302500 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202306 | 10/02/2023 00:08:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL. 214 (N2-M3.104) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202306 | 202306 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M3-104), por atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.5
202302531 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202306 | 10/02/2023 09:51:08 | Verificar el accionamiento sin rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F9/F10-EL.214 (N2-M2.49) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202306 | 202306 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M2.49) da elevação 214, devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 0.5
202302721 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202307 | 14/02/2023 09:39:44 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "DF BAR. PRINC. F35/36 ELEV. 214 (N2- M3.82) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", de forma intermitente. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202307 | 202308 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de incêndio (N2-M2.82) de elevação 214, devido sua atuação indevida por sujeira indevida. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.5 | 0.5
202302817 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202307 | 15/02/2023 05:00:16 | Verificar/solucionar motivo que acionou de forma intermitente o alarme "BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2.M3.81) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202307 | 202307 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2M3.81) da elevação 214, devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202302935 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202307 | 17/02/2023 07:26:42 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.F33/F34 EL.214 (N2-M3.86) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" com acionamento intermitente. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202307 | 202307 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M3.86) da elevação 214, devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.5 | 0.5
202303107 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202307 | 19/02/2023 08:04:22 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF BAR. PRINC.CTM-3 F5/6 EL.214-N2-M2.22 SMOKE DETECTOR". REALIZADO REARME AL VERIFICAR AUSÊNCIA DE HUMO/FUEGO EM EL LOCAL. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202307 | 202308 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Substituído sensor e base n2-22 e sensor n2-37. Anti-incêndio CPAAI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202303148 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202308 | 21/02/2023 14:03:18 | Verificar accionamiento intermitente de la alarma "DF BAR. PRINC.F33/F34 EL.214 (N2-M3.86) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202308 | 202308 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M3.86) da elevação 214, devido atuação indevido por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.5
202303270 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202308 | 24/02/2023 23:03:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O ACIONAMENTO DO ALARME SEM REARME "EXCITAÇÃO REGULADOR AUT/MAN DESBALANÇO" OBS: VERIFICADO CANAL MANUAL EM 100% E DESBALANÇO EM +10 V. VERIFICADO NO LOCAL O ACIONAMENTO DO ALARME " FALTA TENSION SINC CANAL MAN " E " FALHA IMPULSOS MANUAL" | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202308 | 202308 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Fue verificado que el Fusible F127 de la fase S estaba quemado, se procedió a la sustitución del mismo quedando el sistema en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.25 | 1
202303236 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202308 | 25/02/2023 10:09:49 | Verificar/solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F9/F10-EL.214 (N2-M2.49) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202308 | 202308 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Fue sustituido el sensor N2-M2-49 POR ESTAR CON FALLA INTERMITENTE | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.25 | 1
202303398 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202309 | 01/03/2023 00:15:29 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA", sem reame. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202309 | 202309 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado rearme do módulo detector de velocidade CIN 258.1, pois o mesmo encontrava-se com o relé R229 bloqueado. Realizado rearme painel TGC e acompanhado oscilação da teleindicação de velocidade no SIRI sin anormalidades hasta la fecha. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.33
202303768 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202310 | 07/03/2023 08:15:52 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF BAR. PRINC. F19/20 ELEV. 214 (N2-M3.112) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sem rearme | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202310 | 202310 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição de detectores de fumaça (N2-M3.112) da elevação 214, devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.33
202303838 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202310 | 07/03/2023 20:13:05 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - NO ANSWER". | OUO6 | MEL2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202310 | 202310 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição de base e sensor (N2-M2.62) por não responder ao sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.75 | 0.5
202304416 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202311 | 16/03/2023 17:54:58 | Verificar/solucionar accionamiento sin rearme, de la alarma "DF BAR. PRINC. F35/36 ELEV. 214 (N2-M3.79) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM" | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202311 | 202311 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M3.79) da elevação 214, devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.42
202304770 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202312 | 22/03/2023 05:32:46 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALLA" sem aceitar rearme. | OUO5 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202312 | 202312 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições e identificado a queima do fusível F127 fase R referente a tensão de sincronismo do canal manual. Efetuada a substituição do fusível de 0,8A da fase R, excitada a máquina, realizadas medições e rearmado o alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202305196 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202313 | 28/03/2023 14:38:30 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO. | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202313 | 202315 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado comando via comando manual e automático e verificado que em manual o comando chega no TGC e em automático o comando é enviado pelo CAG/CAT porém não chega ao TGC. TGC em condições normais de operação. O problema se encontrava no SCADA e foi solucionado com a SSA 202305285 AT 202303067 ; Após restart do BITPCU1 os comandos de setpoint de carga/frequência passaram a funcionar pelo canal primário. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6.5 | 0.67
202305845 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202314 | 05/04/2023 12:59:55 | Verificar o acionamento intermitente do alarme "DF BAR.PRINC. H6/H7 -EL.214 (N2-M3.71) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | WHALTER PEREIRA PINTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202314 | 202314 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça ( N2-M3.71), devido a atuação indevida por sujeira excessiva. Trabajo ejecutada con la AT 202303139 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.75 | 0.5
202305861 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202314 | 09/04/2023 13:39:17 | Verificar motivo por el cual acciona la alarma "DF BAR. PRINC. F35/F36 EL. 214 (N2-M3.79) - FIRE ALARM" intermitente. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202314 | 202315 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor en la ubicación M3-79, reset de los picos y del panel en general. Panel rearmado y en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202305879 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202314 | 09/04/2023 13:47:50 | Verificar motivo por el cual, posterior al comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de excitacion de 1523A, descendiendo en forma gradual hasta llegar a 0A en un periodo de tiempo aproximado de 2min. Observación: Verificado en el momento accionamíento de las alarmas "EXCITACAO CONDICAO NC ANOR EC-15 K100" "EXCITACAO RELE 40 PROT BLOQUEADA FALTA ALIM NC ATUADO ULP-15 30L45K3" "EXCITACAO LIMITADOR CORRENTE CAMPO MINIMO NC ATUADO EC-15 K78" | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202314 | 202315 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizado reaprieto de los bornes de las bases de conección los reles k18 y k18.1. Realizados los siguientes ensayos: 1. Desconección de excitación con orden de desligar excitación via ULP.(comando stop sequence) 2. Desconección de excitación por falla "falta tensión de amplificador de pulsos intermediario" 3. Desconección de excitación por falla "excitación inicial tiempo excesivo". Solicitado a la operación giro eléctrico con orden de parada. El ensayo no presento anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.17
202305948 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202315 | 10/04/2023 16:56:37 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F17/18 ELEV. 214 (N2- M3.113) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202315 | 202315 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor de la ubicación M3-113, se procedió al reset de los picos y rearme del panel, quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.25
202306347 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202315 | 16/04/2023 04:24:48 | Verificar/solucionar motivo pelo qual após comando de parada da unidade 09 não sinalizou unidade "Listo para Operar". Verificado no SCADA tela "Pré condiçoes de partida" relé K216 "Sistema Excitacion listo P/serviço" sem indicação. | OUO5 | MEL2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202315 | 202315 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificado o relé k216 e verificado que internamente ele estava danificado. Trocado o relé, não apresentando mais problemas, 'excitação pronta para operar'. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.5
202306517 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202316 | 18/04/2023 21:42:02 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC. F31/32 EL. 214 (N2-M3.89) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARMA". sin rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202316 | 202316 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M3.89) devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.5 | 0.67
202308947 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202322 | 31/05/2023 07:22:13 | Verificar motivo de acionamento de alarme "PAD 20S FALLA", verificado no local alarme referente ao SETOR 13 (sala da MEG3), de forma intermitente. | OUO7 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202322 | 202322 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCION DEL SENSOR CORRESPONDIENTE AL SECTOR 13 MEG-3 Y LIMPIEZA DE LAS RANURAS DE CONEXION DE LOS MODULOS CORRESPONDIENTES AL MONITOREO DE ESE SECTOR. EL PANEL QUEDÓ REARMADO Y EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.33
202309194 | STE |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202322 | 03/06/2023 16:48:55 | Verificar/solucionar motivo por el cuál hubo desconexión del sistema de refrigeración N3 con accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" durante toma de carga de la unidad, aceptando rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202322 | 202323 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del sistema N3 de refrigeración. Se constato percianas trabadas. Fue acompañado a los colegas de mecanica y ejecutado ensayos de funcionalidad de los 3 sistemas, ademas de transferencia de los mismos. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.67
202309336 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202323 | 06/06/2023 14:48:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "Estado Refrig. desigual entre CH1&2" durante la preparación de partida de la unidad. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202323 | 202419 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 1-Ejecutada SSA202315506 para alteración de lógica de supervisión de tensión de alimentación de motores a fin de evitar señalización de falla durante la transferencia y detección de discrepancia entre canales, realizados ensayos funcionales en condición normal. 2- Orientamos al personal que opera el equipo que al realizar las maniobras locales en el EC presionar cada botón por al menos un segundo para garantizar que el comando sea recibido por ambos canales. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202310393 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202325 | 23/06/2023 23:51:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após apresentação a iluminação monumental permaneceu conectada. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202325 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a inspeção visual sem constatar nenhuma anormalidade. Realizado os comandos para ligar e desligar a iluminação monumental e foi verificado o seu correto funcionamento (Constatado que todos os setores acenderam as lampadas e apagaram quando comandado). O sistema foi normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.58 | 2.5 | 0.25
202310799 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202326 | 01/07/2023 10:03:50 | Verificar/solucionar motivo por el cuál está ocurriendo falla de comunicación con el DFR. Información recibida vía correo de forma reincidente. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA INSPECCIÓN, VERIFICADOS PUNTOS DE CONEXIÓN, CAMBIO DE CONVERSORES Y FUENTE DE LOS MISMOS PERSISTIENDO LA FALLA. SOLICITADO APOYO DE MEL3 PARA VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE CONECTORES DE F.O. COMUNICACIÓN RESTAURADA. REALIZADA NORMALIZACIÓN DE CONVERSORES ORIGINALES. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 10 | 1.92
202310910 | STE |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202327 | 04/07/2023 07:29:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva, el mismo aceptó rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202327 | 202327 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA INSPECCIÓN, CONSTATADO PERSIANA Y14 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 3, EN POSICIÓN ANORMAL.ACCIONADO MMU1 PARA APOYO EN AJUSTE DE SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PERSIANA.UNA VEZ AJUSTADO REALIZADO ENSAYOS Y VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.75
202311224 | STE |  | G073P008 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-YZU2) | 0805.039-6 | 202327 | 07/07/2023 16:01:30 | Acompañar al personal de SIEMENS en la solución de la lectura incorrecta del oscilógrafo OS5L34-1, el cual presenta valores de tensión y corriente erróneos. Será necesario colocar el bloque de test de manera a aislar el equipo para verificación de la placa interna. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202327 | 202331 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la corrección de los parámetros en el software posibilitando la correcta lectura de tensión y corriente en el oscilógrafo OS5L34-1, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.5 | 0.5
202311268 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202327 | 09/07/2023 11:43:54 | Verificar motivo pelo qual posterior ao comando de parada, a unidade permaneceu com um valor de corrente de excitação aproximadamente de 2050A, reduzindo de forma gradual até chegar a 0A em um periodo de tempo aproximado de 3min. Observação: Verificado no momento o acionamento dos alarmes "EXCITACAO CONDICAO NC ANOR EC-15 K100", "EXCITACAO RELE 40 PROT BLOQUEADA FALTA ALIM NC ATUADO ULP-15 30L45K3" e "EXCITACAO LIMITADOR CORRENTE CAMPO MINIMO NC ATUADO EC-15 K78". | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202327 | 202328 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | 09/07/2023 Foi realizado inspeção e limpeza do relé K18, realizados teste estáticos no EC, efetuados comandos de parada via ULP e ensaio dinâmico com parada normal pós maquina excitada. AT202306160 10/07/2023 Efetuada a substituição do relé K18 e instalado registrador para monitorar as próximas paradas da unidade até o próximo PD. AT202306169 | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 12.25 | 0.5
202311271 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202328 | 10/07/2023 15:44:51 | Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "AM CIRC. C.F. U7/U8 EL. 98,50 (M5.19) PULL STATION FIRE ALARM", verificado acionador manual quebrado, sem possibilidade de rearme do alarme. | OUO6 | MEL2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202328 | 202329 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | encontrado accionador manual roto, el mismo fue sustituido y ensayado quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202311449 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202328 | 11/07/2023 21:13:12 | Verificar/solucionar motivo por el cuál luego del comando de parada, la unidad permaneció con un valor de corriente de campo de 2105 A, reduciendose gradualmente en 01 minuto 57 segundos aproximadamente. Problema reincidente. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202328 | 202339 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Analisado o registro gerado durante a falha na parada da máquina e constatado que o comando de parada vinda da ULP chegou ao sistema de excitação, porém não bloqueou os pulsos. Após inspeções e medições verificado que um dos relés do módulo UN0801 posição A09 U10 (automático) apresentava valores alterados na medição de sua bobina de fechamento. Substituído módulo por sobressalente e realizado ensaio real através da partida e parada da máquina via CCR. | Fora de Prazo |  |  | 2.34 | 65 | 0.66
202311701 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202328 | 14/07/2023 22:25:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta atenuando las luminarias viales de todo el sector 50Hz. | OUO5 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202328 | 202329 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 15/07/23 Verificado que la antena "A40" correspondiente a la iluminación viaria lado 50 Hz se encontraba en off. Se procedió al reset de la antena Maestra y posterior envío de comandos de LIGA y DESLIGA con resultados satisfactorios con varios comandos enviados. 20/07/2023 Fue sustituido el disyuntor de la antena y fue ensayado nuevamente accionando correctamente. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 23 | 1.33
202312861 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202331 | 03/08/2023 11:31:36 | Verificar falla de comunicación en el DFR, ya fue realizado restar , verificar y cambiar conversor de midia | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202331 | 202331 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que a fonte do conversor de mídia estava queimada. Realizada substituição da fonte e normalização do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.25
202312903 | STE |  | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202331 | 04/08/2023 07:39:59 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "DEFEITO EXCITATRIZ" ocasionando el bloqueo del GD04, estando el mismo parado sin comando de partida. Obs.1: Verificado en la lista de eventos que el interruptor de campo señalizada abierto/cerrado de forma intermitente en el Sistema SCADA. Obs.2: Realizado rearme del mismo con éxito. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202331 | 202332 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições no circuito do regulador de tensão, reaperto, inspeção, ensaios de abertura e fechamento Disjuntor de Campo e realizado o giro elétrico do GD04 sem anomalias. Concluiu-se que que alarme de DEFEITO EXCITRATIZ é gerado a partir da abertura do DJ de Campo. Aberta SSA derivada para MEL01 verificar atuação da proteção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.63 | 0.67
202313115 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202332 | 08/08/2023 08:23:31 | Verificar/solucionar motivo por el cuál está ocurriendo falla de comunicación con el DFR. Información recibida vía correo de forma reincidente (sin comunicación y sin nuevos datos desde el 03/08/2023). | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202332 | 202332 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Inspecioando equipamento e não observada nenhuma anormalidade. Constatada comunicação FTP normal. Último registro encontrado foi de 31/07/23. Alarme enviado à operação pelo sinape por auxência de registro recente. Gerado registro manual localmente e constatado presença do registro no FTP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.25 | 0.17
202314338 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202334 | 27/08/2023 02:09:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INSTABILIDADE NO REGULADOR DE VELOCIDADE, COM VARIAÇÃO NA ABERTURA DO DISTRIBUIDOR, POTENCIA ATIVA E ENTRADA DE CARGA DA BOMBA. | OUO5 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202334 | 202335 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Fue sustituido modulo 273 principal, realizada mediciones con unidad en vacío y con carga estando en condición normal hasta la fecha. Fue emitida la SSA 202314429 para instalación de oscilógrafo para un estudio mas detallado a modo de mantenimiento predictivo. El modulo retirado será ensayado a profundidad en el MP3S de la U01 a fin identificar exactamente la falla antes de ser enviado a ILA2. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 1
202314704 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202335 | 03/09/2023 06:12:49 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR INESTABILIDAD EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD, CON VARIACION EN LA ABERTURA, POTENCIA ACTIVA Y ENTRADA DE CARGA DE LA BOMBA. | OUO5 | MEL2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202335 | 202336 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Instalado oscilógrafo para acompanhar as oscilações dos parâmetros da unidade. As ações corretivas serão tomadas no PD da unidade(16/10/2023) quando será retirado o oscilógrafo e analisado os registros. La unidad presento nuevamente variaciones y fue emitida la SSA 202316558, el servicio será solucionado con la nueva SSA | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 6 | 0.5
202314705 | STE |  | G075J001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL3 | 1597.001-3 | 202335 | 03/09/2023 06:12:59 | Verificar/solucionar motivo por el cuál se encuentra accionado en el SCC la alarma "QDI ANTI INCENDIO ACTUADO". | OUO7 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202335 | 202336 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a adequação dos cabos no relé de saída de informação de incêndio. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202314697 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202335 | 03/09/2023 09:56:15 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de potência ativa total entre o JCC-01 e SCADA. Obs.: JCC-01 instrumento 96W: 3027MW, SCADA: 3621MW, correspondendo aproximadamente a potência ativa de 1 UG. | OUO5 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202335 | 202336 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizadas algumas medições no JTC, constatado que informação de potencia JCC-1 esta relacionado com equipamentos da SMME MEL1. Operação abriu documentos para setor responsável. AT 202307859 | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 0.5
202314713 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) | 1226.001-0 | 202335 | 03/09/2023 16:05:12 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.E2/E3 EL.214 (N2-M1.11) SMOKE DETECTOR WRONG DEVICE", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202336 | 202337 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido base y sensor, ambos estaban con humedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1
202314814 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202336 | 05/09/2023 15:01:52 | Verificar e solucionar fonte G60 com led apagado, localizado na coluna referente ao relé de falla a terra do rotor. | OUO5 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202336 | 202336 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA MEDICIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN G60. ENCONTRADA CON DEFECTO. REALIZADA SUSTITUCIÓN DE LA MISMA. REALIZADA MEDICIÓN DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 2.17 | 0.83
202314946 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202336 | 06/09/2023 11:05:53 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL CON MÁQUINA PARADA LA INFORMACIÓN DE TENSIÓN DE CAMPO SE ENCUENTRA CON VALOR DE 1.424 A EN EL SCADA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202336 | 202337 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN Y MEDICIONES, VERIFICADO FUENTES G40.1 Y G40.2 CON DEFECTO. REALIZADO SUSTITUCIÓN DE LAS MISMAS Y VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON NORMALIZACIÓN DE LOS VALORES DE INDICACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3 | 1.85
202315468 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) | 1226.001-0 | 202337 | 15/09/2023 17:50:09 | Verificar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F23/24 EL.214 (N2-M3.103) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202337 | 202338 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do detector de incêndio N2-M3.103 elevação 214, realizado resset de pico de fumaça e rearme do alarme. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.33
202315844 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202338 | 24/09/2023 20:57:38 | Verifiacar e solucionar: Painel está apresentando FALHA GERAL (todos LEDS estão acendendo intermitentemente), sem aceitar rearme. | OUO7 | MEL2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202338 | 202339 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla. Sustituido el modulo de fuente de alimentación por otro de reserva. Modulo enviado para reparo con SSA 202315911 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.17
202316530 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202340 | 06/10/2023 13:57:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "SALA 3CRL-2 ANTI INCENDIO ACTUADO". | OUO7 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202340 | 202342 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue verificado el panel y no se encontró ninguna falla operacional, se constató que dentro de la caseta se estaban realizando trabajos de pintura, la causa probable de la actuación indebida fue el polvo levantado a causa del personal que estaba lijando la pared. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.17
202316558 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202340 | 07/10/2023 22:20:45 | Verificar y solucionar variaciones de potencia activa, presión del tanque aire/aceite, y en la posición del distribuidor. Obs: Las variaciones persistieron con la unidad en manual en el CAG/CAT | OUO5 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202340 | 202343 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Após análise dos registros verificado que ocorria a oscilação na alimentação +/- 15vcc oriunda da fonte principal 273PPL. Após a parada da unidade realizados ensaios na fonte e verificado que a mesma oscilava quando submetida a algum tipo de vibração. Substituída a fonte por fonte sobressalente e verificado que a oscilação foi solucionada, foi mantido o registrador instalado e verificado que o problema foi solucionado. O registrador será retirado no PD previsto para ocorrer a partir do dia 13/11 | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 5 | 16.75 | 0.83
202316830 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202342 | 16/10/2023 10:05:11 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA", sem reame. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202342 | 202342 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO CIN258.1 CON FALLA SIN ACEPTAR REARME. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO CON REARME DE FALLA Y VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 3.5 | 1.5
202317118 | STE |  | K059E003 | COMANDO DE ATENUACAO - ILUMINAÇÃO VIARIA E GALERIAS | 1124.001-8 | 202342 | 20/10/2023 21:37:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta atenuando las luminarias viales de todo el sector 50Hz. | OUO5 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202342 | 202343 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y sustitución de un resistor interno averiado que esta ubicado en la antena entre la U04 y U05, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 5.75 | 0.25
202317981 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202344 | 02/11/2023 10:36:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado alarme identificado no painel SDI: "Lazo 1 falla a tierra", conforme foto anexa. Obs.: Não aceitou rearme. | OUO7 | MEL2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de todos los dispositivos correspondiente al lazo 1, no encontrandose algun dispositivo que produzca dicha falla. Fue verificado funcionalidad del panel, accionado alarma audio visual y desligamiento de los AA. Panel operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.67 | 6 | 1.58
202318124 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202344 | 03/11/2023 16:58:38 | Verificar solucionar presencia de agua en el detector de humo, el mismo ocasiona falla a tierra. | OUO7 | MEL2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202344 | 202345 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | UN SENSOR DEL SECTOR 5 SE ENCONTRABA TOTALMENTE AFECTADO POR UNA GOTERA DE AGUA DEL TECHO, SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA Y SECADO DE LOS CONTACTOS, DE LA BASE Y DEL SENSOR. EL PANEL REARMO Y QUEDÓ EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Fora de Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 0.25 | 1.5 | 0.25
202318589 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202346 | 13/11/2023 10:41:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual DFR sinaliza intermitentemente FALHA DE COMUNICAÇÃO. | OUO5 | MEL2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202346 | 202346 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que equipamento não apresenta falha de funcionamento. Verificada comunicação com equipamento e geração de registros OK conforme imagem em anexo. Equipamento em operação normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.12
202318782 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202346 | 16/11/2023 09:53:17 | Acionado alarme “Lazo 1 Falla a Tierra”, sem rearme. | OUO7 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202346 | 202346 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi detectado que um contato do módulo (FDM-1) dentro da caixa de passagem estava em contato com a estrutura ocasionando a falha para terra. Foi realizada a devida isolação,equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo | GIO | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.83 | 8 | 1.5
202318895 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202346 | 18/11/2023 16:31:36 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-11 F23/24 EL214 HUMO(FOTO)", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202346 | 202347 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del sensor, se procedio a la limpieza de mismo. Rearme de actuación. Quedando en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 1.33
202319033 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202347 | 21/11/2023 14:20:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma sin rearme "EXCITACION TENSION M-AP1-AP2-P1-P2", pasando la unidad a Manual en el CAT. Obs; encontrado los modulos siguientes apagados: UN 900a-P (A01 U17) y UN 901b-P (A01 U20) | OUO5 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202347 | 202347 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN, ENCONTRADO MÓDULO UN0031 CON DEFECTO, CAUSANDO SOBRECARGA EN LAS FUENTES UN0900 Y UN901 POR LO CUAL ACCIONÓ EL ALARMA Y SE ENCONTRABAN CON LEDS APAGADOS. REALIZADA SUSTITUCIÓN DEL UN 0031, REALIZADO REARME DE ALARMA Y VERIFICADO NORMALIZACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1.5 | 1.33
202319226 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202347 | 25/11/2023 11:10:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DE SOBRE CORRENTE DE CAMPO POSITIVO CAUSANDO ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86E | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202347 | 202348 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Na inspeção e ensaio do módulo UN0026(Proteção por curto circuito dos anéis coletores) constatou que sua atuação ocorreu devido um curto circuito nos anéis coletores. Orientado a operação a acionar a SMMG para inspeção dos mesmos. Sistema de excitação esta funcional sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202319239 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202347 | 26/11/2023 06:10:31 | Verificar motivo pelo qual posterior ao comando de parada, a unidade permaneceu com um valor de corrente de excitação aproximadamente de 2000A, reduzindo de forma gradual até chegar a 0A em um periodo de tempo aproximado de 21 segundos. Observação: Acionou o alarme "EXCITACAO LIMITADOR CORRENTE CAMPO MINIMO NC ATUADO EC-14 K78" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202347 | 202348 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaios no módulo XZ9304 (limitador de corrente de campo mínima) o mesmo estava com seu funcionamento normal. Analisado os registros no PI, a parada ocorreu como esperado. O Alarme relativo ao K78 é um alarme comum em todas as máquinas quando estão paradas. Operação realizou uma partida e uma parada de máquina. Equipamento respondeu como esperado. Não foi encontrado anormalidade no sistema de excitação nem comportamento de parada anormal. Equipamento liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 1.33
202319337 | STE |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202348 | 27/11/2023 17:45:48 | Verficar/solucionar motivo por el cual durante retiro de compuerta de mantenimiento de la UG07 se detecto alarma por sobrecarga. Compuerta en la cota 105. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202348 | 202348 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento da movimentação da carga e observado valores de corrente do inversor dentro dos padrões esperados. Emitida SSA 202319359 para MEG3 solucionar intermitência do sensor de freio aberto 17F1. Realizada calibração da célula de carga. Realizado acompanhamento da movimentação do dia 30/11/23 e não foi observado novo evento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 6.5 | 0.17
202319602 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202348 | 03/12/2023 13:55:49 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma incendio "DF BAR.PRINC.CTM-3 F5/6 EL214 HUMO(FOTO)" sin rearme. Verificado en el local ausencia de humo/fuego. | OUO5 | MEL2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202349 | 202349 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Realização de limpeza no detector de fumaça e calor, devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.7 | 1.67
202319692 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202349 | 05/12/2023 05:05:07 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma incendio "DF BAR.PRINC.CTM-7 F13/14 EL214 HUMO(FOTO)" de forma intermitente. Verificado en el local ausencia de humo/fuego. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202349 | 202349 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del sensor, limpieza del mismo y rearme de dicho sensor. Quedando en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.17 | 2
202319753 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202349 | 05/12/2023 17:56:56 | Verificar/solucionar motivo por el cual los LED´s: APLICACAO, MEMORIA, DISCO RIGIDO, SINCRONISMO, REDE y CONCENTRADOR se encuentran apagados en el panel. | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202349 | 202349 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, VERIFICADO FALSO CONTACTO EN CONECTOR D-SUB 9 VIAS DEL PANEL DE SEÑALIZACIÓN. REALIZADO REAPRIETO. NORMALIZADO FUNCIONAMIENTO DE LEDS DE SEÑALIZACIÓN. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202319884 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202349 | 09/12/2023 16:32:14 | Verificar/solucionar motivo de falla en el canal AUTOMATICO, con ajuste de ref. de tensión en 100%. Obs.: verificado oscilaciones de tensión en la unidad. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202349 | 202350 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do módulo Limitador Ângulo de Carga UN1043, realizados ajustes com aplicação de tensão e corrente com Ohmicron utilizando a IM.EE.133 com preenchimento da tabela de ajustes TD.EE.0006-R00. Tabela em anexo. Módulo com falha enviado ao laboratório para reparo SSA202319934. | Fora de Prazo |  |  | 1.47 | 9.5 | 2.1
202319885 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202349 | 09/12/2023 19:32:46 | Verificar/solucionar motivo de falla del canal AUTOMATICO, con ajuste de ref. de tensión en 100%. Obs.: verificado oscilaciones de tensión en la unidad. | OUO5 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202349 | 202350 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Este servicio fu dado de baja en la SSA 202319884, ATs 202310459 y 202310461 "Realizada a substituição do Limitador de Ângulo de carga UN1043, realizados ajustes estáticos conforme IM.EE.133 com preenchimento da TD.EE.0006-R00. Após substituição rodando máquina a vazio excitada em automático. Liberado para operação" | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.5
202319959 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202351 | 20/12/2023 08:37:42 | Verificar e solucionar acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.QT-03 H9/H10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D052, sem rearme. Verificado no local ausência de fumaça/fogo. | OUO6 | MEL2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO LIMPIEZA DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N002L03D052. VERIFICADO NORMALIZACIÓN DE VALORES ACTUALES DEL MISMO Y REARME DEL ALARMA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2 | 1.83
202320439 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202351 | 21/12/2023 00:03:19 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-7 F13/14 EL214 HUMO(FOTO)" de forma intermitente. Verificado no local ausência de fogo/fumaça. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO PERSONAL TERCERIZADO REALIZANDO TRABAJOS DE CORTES EN LA CERCANÍA DEL DETECTOR DE HUMO. REALIZADA SUSTITUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MISMO POR MODELO TERMOVELOCIMÉTRICO CONFORME SSA202320366. ALARMA REARMADA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1.33 | 1.17
202320678 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202352 | 27/12/2023 08:06:41 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionaram os alarmes de problema em anexo sem rearme. | OUO6 | MEL2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202352 | 202352 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue desabilitada la alarma de incendio correspondiente a M0037 cota 214 y rearmada las demas fallas correspondientes a la placa de alimentación map 7 de las sirenas. Verificadas las tensiónes de la fuente de alimentación del lazo V=26 Vcc y las tensiones de las sirenas corespondiente a QA1, QA2 , Scada, Matrix y TAC todas con un valor V = 20 Vcc. Rango esperado de estos dispositivos según fabricante (12 Vcc a 28 Vcc) | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202400406 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202402 | 10/01/2024 05:44:14 | Verificar motivo de acionamento intermitente de alarma de Incendio referente al SETOR 7 (sala Microondas, 2° piso), con rearme. Obs.: inspeccionado el local no siendo verificado incendio/humo y que el detector se encontraba actuado. | OUO7 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la inspección y prueba de funcionamiento del sistema de alarma del PAD 20S, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 2
202401025 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202403 | 19/01/2024 10:46:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "220kV OSCILO UMR 3S1 FALLA", sem rearme. Verificado que o led de sincronismo está apagado | OUO7 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | 202403 | 202405 | 0 | 0 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | Foi realizado o reinício do relógio de tempo. Após o reinício do relógio, o sincronismo de tempo voltou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202401440 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202404 | 25/01/2024 23:39:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual no hay indicacion de ''Excitacion pos de partida'' en el ULP/SCADA. Obs: efectuado test de preparacion de partida sin exito indicando preparacion de partida incompleta. | OUO6 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202404 | 202437 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS Y CIRCUITO REFERENTES A AJUSTE DE TENSIÓN CANAL MANUAL, ENCONTRADO RELÉ K44 CON DEFECTO INTERMITENTE, REALIZADA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, AJUSTE EN MÓDULO UN0811 REFRENTE AL CANAL MANUAL Y RETIRADO OSCILÓGRAFO PREVIAMENTE INSTALADO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 9.5 | 25.8 | 1.28
202401597 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202405 | 29/01/2024 16:31:08 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA" sem rearme. Verificado que o LED "Concentrador" está apagado. | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202405 | 202405 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que alarma foi causado por desligamento indevido de alimentação que provocou a perda de comunicação com o servidor SRPPD. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 2.5 | 0.25
202402066 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202405 | 03/02/2024 13:04:46 | Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme de temperatura alta de oleo do sistema. Obs.: Verificar perturbação no ciclo de entrada e saída de carga da bomba. | OUO6 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202405 | 202407 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Oscilações refletidas nas bombas estavam sendo causadas pelo PSS da unidade 15. Foi desligado o PSS e as oscilações cessaram. Problema do PSS esta sendo tratado pelas SSAs 202402075, 202402440. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202402075 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202405 | 04/02/2024 17:09:46 | Realizar registros oscilograficos durante conexión del PSS de la Unidad. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202405 | 202412 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | 04/02/2024 - Instalado Registrador. 11/02/2024 - Desligado chave PSS 01 ULP, oscilações cessaram. 16/02/2024 - Substituído Módulo UN0031 Acompanhado comportamento após a substituição. Problema resolvido. Liberado sem restrições. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.25
202402082 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202406 | 05/02/2024 05:56:57 | Verificar y solucionar actuación de alarma: "UMR 3S1 FALLA" posterior a la transferencia del servicio auxilar de la usina 50 Hz. Verificado led de sincronismo apagado. | OUO7 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202406 | 202406 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reinicio do relógio no painel 2OD1. Relógio atual é provisório e encontra-se com alimentação AC. O que provoca seu travamento durante troca de fonte AC na SEMD. Normalizado sincronismo de tempo do painel UMR3S1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.8
202402202 | STE |  | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202406 | 07/02/2024 00:22:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.1/2 (PUENTE +) falla" sin aceptar rearme. Obs: Unidad generadora sincronizada al sistema. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do módulo supervisor de pulsos UN0025 ponte G1.2 e procedido o rearme no painel solucionando a falha. Módulo com falha enviado ao laboratório SSA 202402211. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8.25 | 0.25
202402375 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202406 | 09/02/2024 09:42:09 | Verificar y solucionar actuación de alarma: "UMR 3S1 FALLA" luego de maniobras en el servicio auxiliar de la SEMD. Verificado led de sincronismo apagado. | OUO7 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202406 | 202408 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reset no reslógio servidor de tempo e com isso normalizado alarme de sincronismo de tempo. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.1
202402662 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202407 | 18/02/2024 05:45:23 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMENTO DE LAS ALARMAS "INDACTIC 1 Y 2 DEFECTO REGISTRADOR" SIN REARME. | OUO5 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202407 | 202508 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição dos Módulos PS25 e CI10, substituição das baterias recarregáveis, realizadas as configurações de parâmetros e triggers. Módulos substituídos enviados ao laboratório SSAs 202501670 e 202501672. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 20 | 0.38
202403503 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202409 | 29/02/2024 16:23:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual, estando la unidad en carga, la misma señaliza CERO amperes de corriente de excitación. Obs.: Verificado problema en el EC-18, ULP-18, GUS-18 y SCADA. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | 202410 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o reposicionamento do linck da borneara EE-14 referente a informação de corrente de campo que encontrava-se com mau contato, isolando o sinal. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.5 | 5 | 0.25
202403563 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202410 | 04/03/2024 10:01:44 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA" sem rearme. Verificado que o LED "Concentrador" está apagado. | OUO5 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202410 | 202410 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección en el equipo no encontrando anormalidad, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. Esto ocurre cuando hay falla en el SIRI, una ves que retorne la señal del SIRI vuelve a rearmar en forma automática. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.17
202403680 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202410 | 05/03/2024 20:34:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual encontra-se aberto o disjuntor da alimentacao 2 em 125VCC. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202410 | 202411 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la inspección y medición, se procedió al cierre del disyuntor en el panel. no fue encontrando averías, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 1 | 4 | 1
202403989 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202410 | 09/03/2024 06:14:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante parada de la unidad, la misma no paso carga/frecuencia a posición vacío. Obs.: Realizado comando a la llave 01GSP sin éxito. | OUO5 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202410 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación de un fallo en el módulo electrónico 244 CF, se procedió a la sustitución del mismo, se realizaron ensayos de subida y bajada de la rampa por R21 y R22 respectivamente con resultados dentro de lo esperado. Verificado indicación de regulador de velocidad en posición de partida por R24. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.83 | 0.3
202403992 | STE |  | J059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.003-1 | 202410 | 09/03/2024 13:54:21 | Verificar/solucionar: Iluminação Monumental apresenta iluminação deficiente no trecho próximo ao Laboratório. Imagens em anexo. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202411 | 202411 | 1 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Sustitución del modulo extensor de control | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1 | 7 | 1
202404054 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202411 | 11/03/2024 09:50:27 | Verificar y solucionar actuación de alarma: "UMR 3S1 FALLA" luego de maniobras en el servicio auxiliar de la SEMD. Verificado led de "Aplicacion" apagado. | OUO7 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202411 | 202412 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada correção da conexão do painel de LED através do conector DB9 localizado no WatchDog. Esta invertida a conexão dos LEDs "Aplicação" e "Sincronismo". | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 6.42 | 0.13
202404247 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202411 | 13/03/2024 11:13:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qua acionou o alarme sem rearme: "AM.PP CQ-01 F4/F5 El.100 L04M025" | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202411 | 202413 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do Acionador Manual (AM.PP CQ-01 F4/F5 EL.100 L04M025) devido atuação indevida. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202405079 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202413 | 30/03/2024 10:02:44 | Verificar/solucionar acionamento sem rearme dos seguintes alarmes "EXCITAÇÃO CUB RETIFICADOR TEMPERATURA AR", "EXCITAÇÃO TENSAO DE CAMPO", "EXCITAÇÃO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL", "EXCITAÇÃO REGULADOR AUT/MAT DESBALANÇO". Verificado no Sistema de Excitação disjuntor CB137 aberto. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO HONARIO DE FARIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202413 | 202414 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do transdutor N15(informação de UF) por uma peça sobressalente. Esse primeiro módulo queimou a fonte(módulo reserva liberado pelo laboratório). Trocado então a base e o transdutor novamente. Esse segundo módulo respondeu como esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.25
202405556 | STE |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202414 | 07/04/2024 11:34:18 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.5/6 (PUENTE +) falla" sem aceitar rearme. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO HONARIO DE FARIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del módulo supervisor final de pulsos UN 0056a por defecto, medición de pulsos de entrada y salida del amplificador final con resultados dentro de lo esperado, Equipamiento liberado sin restricciones. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.33 | 0.28
202405936 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202415 | 12/04/2024 12:23:52 | Verificar motivo por el cual la UMR se encuentra con Led concentrador apagado, sin rearme. | OUO6 | MEL2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202415 | 202416 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha de comunicação com servidor CRF. Falha estava relacionada com falha no conversor de mídia localizado na UTA14. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 6 | 0.4
202407115 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202418 | 03/05/2024 09:02:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono diversas alarmas de falla de los sectores 1 y 2 de la presa principal sin rearme conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202418 | 202418 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | FUE REALIZADO INSPECCIÓN DEL PANEL, DISPOSITIVOS DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LOS SECTORES 1 Y 2. POSTERIOR RESETEO GENERAL DEL PANEL SE VERIFICO FUNCIONALIDAD DE LOS MODULOS Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN. QUEDANDO EL EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 6 | 1.25
202407190 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202418 | 03/05/2024 23:19:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hubo actuación de la alarma "EXCITACION LIMITADOR CORRIENTE CAMPO MINIMO - ACTUADO- K78", cuando la excitación es desconectada durante la parada de la unidad. | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202418 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | DEFECTO ENCONTRADO EN EL RELE K78, SE PROCEDIÓ A LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO Y VERIFICADO CORRECTA ACTUACIÓN CON LA MAQUINA PARADA. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.5 | 3 | 0.5
202407183 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202419 | 07/05/2024 09:38:44 | Verificar/solucionar: acionamento, sem rearme, dos seguintes alarmes: "EXCITAÇÃO CUB RETIFICADOR TEMPERATURA AR", "EXCITAÇÃO TENSAO DE CAMPO", "EXCITAÇÃO CORRENTE DE CAMPO", "EXCITAÇÃO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL", "EXCITAÇÃO REGULADOR AUT/MAT DESBALANÇO". Verificado disjuntor CB137 aberto no Sistema de Excitação. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202419 | 202420 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN. VERIFICADO TRANSDUCTOR N12 DE INDICACIÓN DE POTECIÓMETRO CANAL MANUAL PARA SCADA CON DEFECTO. REALIZADA SUSTITUCIÓN DEL MISMO. NORMALIZADO CB137. VERIFICADO NORMALIZACIÓN DE LAS SEÑALES DE INTERFACE EC-SCADA-CCR. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.67
202407536 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202419 | 10/05/2024 21:08:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el accionó alarma "U17 EXCITACAO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL -7,5V". Verificado valor de señal del PSS inválido. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202419 | 202420 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do transdutor Yokogawa N14 referente a indicação de sinalização PSS no SCADA. Transdutor com falha enviado ao laboratório através da SSA202407632. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202407831 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202421 | 20/05/2024 02:23:02 | Verificar/solucionar el accionamiento de la alarma "Trouble in system NAC 1 Fault" en el referido tablero sin rearme. | OUO7 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN. ENCONTRADO FALLA"TROUBLE IN SYSTEM NAC1 FAULT" SIN ACEPTAR REARME. ENCONTRADO CONECTORES MACHO Y HEMBRA DEL TB5 (REF. DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES 01 Y 02) CON CORROSIÓN.Y FALSO CONTACTO EN EL PUNTO DE CONEXIÓN CABLE-BORNERA. REALIZADO LIMPIEZA Y REAPRIETO DE LOS MISMOS, REARME DE LA FALLA Y NORMALIZACIÓN DEL EQUIPO. REALIZADO AJUSTE DE HORARIO DEL PANEL CONFORME HORARIO DE USINA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 9.67 | 0.75
202408076 | STE |  | B017C002 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-NEGATIVA | 0025.017-1 | 202421 | 22/05/2024 14:01:36 | Verificar e solucionar atuação do alarme "SOBRETENS TIRISTORES EXCIT NEG", de maneira intermitente. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202421 | 202422 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas inspeções nas borneiras, módulos de supervisão e isolação das micro - chaves da supervisão de sobretensão da ponte negativa de tiristores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.9 | 0.42
202408385 | STE | 202408381 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202422 | 28/05/2024 09:14:25 | Realizar a isnpeção das conexões do disjuntor k201 bem como as suas próprias caractarísticas de condução para normalizar a elevação excessiva de temperatura verificada. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S1 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202422 | 202423 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN.VERIFICADO FALSO CONTACTO EN CABO CORRESPONDIENTE A LA FASE S Y BORNE 4 (AGUAS ABAJO) DEL CONTACTOR K201, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA 2 DE REFRIGERACIÓN. REALIZADO RECONEXIÓN Y REAPRIETO DE DICHO CABO Y BORNE.REALIZADO POSTERIOR MEDICIÓN DE TEMPERATURA CON EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EN FUNCIONAMIENTO. VERIFICADO NIVELES DE TEMPERATURA NORMALES Y ANALOGOS EN LOS TODOS LOS BORNES Y CABOS REFERENTES AL CONTACTOR K201.EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 2.97 | 5.57 | 1.77
202408394 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202422 | 28/05/2024 10:28:02 | Se solicita inhibición del detector VESDA L4-AS-05, debido a trabajos de soldadura en el 2do. Piso del Laboratorio LQEE (AT 202404004). | OUO1 | MEL2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a desconexão do detector de fumaça VESDA para trabalho de solda no local supervisionado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.67
202408523 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202422 | 31/05/2024 08:35:44 | Verificar o motivo pelo qual ocorreu variações no sinal do PSS acarretando em entrada e saída irregular da bomba do regulador de velocidade. Obs:Ao desconectar o PSS verificado que normalizou o comportamento do regulador de velocidade | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202422 | 202423 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el módulo UN 0031 por uno de reserva. Retirado y llevado a laboratorio para sustitución de componentes electrónicos conforme SSA: 202408619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.25
202408742 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202423 | 04/06/2024 16:20:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "System Off Line" sin aceptar rearme luego de procedimientos operacionales. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN. ENCONTRADO DFR OFF.REALIZADO REINICIO DEL EQUIPO CON REARME DE FALLAS. REALIZADO ENSAYO DE COLOCACIÓN ON/OFF-LINE VÍA SOFTWARE Y DISPARO DE TRIGGER MANUAL,VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1.17
202409640 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202425 | 20/06/2024 08:00:05 | Verificar/Solucionar alarma intermitente "DETECTOR L4-AS-05 ASPIRACION". | OUO5 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202425 | 202426 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un problema intermitente a causa de un flujo alto de aire en el tubo 1 del Vesda L4-AS-05, se realizó un ajuste de la llave de paso de flujo de aire dejando dentro del rango tolerable. Se rearmó la falla local en el Vesda y en el panel CAIL quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.72 | 5.73 | 1.08
202409773 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202425 | 22/06/2024 21:03:01 | Verificar solucionar alarma intermitente "DETECTOR L4-AS-05 ASPIRACION". conforme anexo | OUO5 | MEL2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202425 | 202426 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado ajuste no fluxo de ar do sistema VESDA. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.67
202410541 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202427 | 05/07/2024 00:03:51 | Impossibilidade de seletar sistema de resfriamento 1 como reserva. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202427 | 202428 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación del funcionamiento de los selectores de reserva de los sistemas de refrigeración1,2,3. Se constato la averia del pulsador correspondiente al sistema 1 el cual sustituido por uno de reserva, que se encontraba en el panel. Ensayo de funcionalidad realizado con exito. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.08 | 7 | 1.42
202410663 | STE |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202427 | 05/07/2024 17:36:47 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.5/6 (PUENTE +) falla" durante partida de la unidad. Sin rearme . | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202427 | 202428 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição dos módulos UN0006, UN0005, UN0056. Liberado sem restrições. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.25
202410675 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202427 | 07/07/2024 10:53:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio variaciones de tension de la unidad estando sincronizada. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202428 | 202428 | 0 | 1 | RODNEI ANTUNES | Em virtude da complexidade no reparo do módulo enviado ao laboratório através da SSA 202410709 a unidade 02 foi normalizada com um módulo sobressalente das maquinas de 60Hz. Para isso foram feitas alterações no circuito para modificar o módulo para 50Hz. Módulo UN0031 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.83
202410947 | STE |  | A005C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.014-2 | 202428 | 11/07/2024 13:31:59 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "U05 EXCITACION ENFRIAMENTO 2 FALLA" durante la preparación de partida estando la misma como reserva, aceptando rearme en el EC-05. Verificado en el local accionamiento de alarma "Refrig 2 Válvula posición incorrecta" | OUO5 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202428 | 202428 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección y verificación del funcionamiento del sistema de refrigeración sist 2. Se constato durante el ensayo que las persianas del mismo quedaban trabadas durante el cierre del mismo. Se acompaño a SMMU en el reparo y luego se volvio a verificar funcionamiento. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1
202411334 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202429 | 18/07/2024 10:04:27 | Verificar motivo por el cual el PSS entra en servicio cuando el SIN-PY no se encuentra interconectado con Yasyreta. OBS: las demás unidades desconectan el PSS cuando reciben el comando del FIP-PCG (posible falla relacionada con las oscilaciones del servomotor relatadas en la SSA202411229) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202429 | 202430 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue constatado llegada de comando externo al EC 09A para activación del PSS por el borne X_ER-61 por medio del relé S03EX del PIB 9A-2, se realizó un test de funcionalidad desconectando el comando externo verificando desligamiento del PSS, no fue detectado defecto dentro del panel del EC 09A. Fue verificado el inconveniente del PIB 9A-2 por el equipo de MEL 1 Ref. SSA: 202411355 . | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.67 | 0.25
202411785 | STE |  | B017C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.017-7 | 202430 | 27/07/2024 04:33:11 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "U17 EXITACÃO TIRISTOR (PONTE+) SOBRETENSAO" sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202430 | 202431 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del circuito de protección de sobre tensión, encontrandose un microswitch con averia, el mismo fue sustituido . Y verificado funcionalidad del mismo. Quedando el equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.75
202412321 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202432 | 06/08/2024 01:35:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de problema "SMK-PH-HEAT L3-DI-70 ENTRE TECHO [Z092] [M03:S070] MISSING" en el tablero CAIL. | OUO6 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202432 | 202432 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do sensor L3-DI-70. Liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202412555 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202432 | 09/08/2024 09:40:26 | Verificar/Solucionar alarma "L1-AS-10 ASPIRACION" sin rerme. | OUO5 | MEL2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO DE AIRE CORRESPONDIENTE AL DETECTOR DE HUMO L1-AS-10. REALIZADO REARME EN VESDA Y EN EL PANEL CAIL.EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2
202412630 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202432 | 11/08/2024 08:49:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, durante a parada da unidade a exitação não sinalizou "Exitação posição de partida" no ULP e SCADA, efetuada teste de preparação de partida sem sucesso. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la inspección y verificado el relé k18 se encontraba con defecto interno, fue sustituido y solucionado el problema existente | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 0.75
202412633 | STE |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202432 | 11/08/2024 12:10:13 | Verificar y solucionar principio de incendio en el tranformador T10 de excitación inicial. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | K18 con defecto interno lo cual ocasionó la conexión de excitación inicial más tiempo de lo permitido y el daño en el transformador T10, se procedió a la sustitución del relé k18 y del transformador T10 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 15 | 0.75
202412635 | STE |  | G073P002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO - DFR OS5L34 | 0805.038-4 | 202432 | 11/08/2024 18:10:29 | Verificar o motivo pelo qual acionou no SCC o alarme "2O-L34 OSCILO FALLA INTERNA". Verificado no display LCD do oscilógrafo a mensagem "FAILURE", e os leds de indicação "ready", "sync", "trigger" e "alarm" apagados. | OUO7 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202433 | 202433 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Realizado reset en el equipo quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202412645 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202433 | 12/08/2024 08:15:15 | Verificar e solucionar instabilidade na entrada e saida de carga da bomba do regulador de velocidade. Verificado no TGC-03 oscilação no sinal de comando do atuador, ponto 17, e movimentação anormal do servomotor. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202433 | 202434 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado módulo UN0031 e enviado ao laboratório para reparo e troca de capacitores SSA202412682, ao retornar recolocado o módulo e religado o PSS realizado acompanhamento das grandezas elétricas e entrada das bombas do regulador em carga via SIRI verificando a ausência de oscilações. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1 | 15.3 | 0.3
202412655 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202433 | 12/08/2024 09:28:04 | Verificar e solucionar oscilações anormais na tensão terminal e no sinal de PSS durante operação normal da unidade. Oscilações podem estar relacionadas com oscilações no TGC. Ref.:SSA202412645. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202433 | 202434 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado módulo UN0031 e enviado ao laboratório para reparo e troca de capacitores SSA202412682, ao retornar recolocado o módulo e religado o PSS realizado acompanhamento das grandezas elétricas e entrada das bombas do regulador em carga via SIRI verificando a ausência de oscilações. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 11.5 | 0.38
202413018 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202433 | 15/08/2024 16:28:11 | Verificar e solucionar motivo do acionamento intermitente do alarme de incendio "PANEL CAAI C.S. BANDEJA ALTA H5/H14 EL214 SECTOR 5". Em anexo foto com identificação do detector. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202433 | 202433 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del lazo correspondiente al sector H5/H14 bandeja alta. Accionamiento intermitente debido a limpieza del personal tercerizado con agua. Se ejecuto limpieza, secado y ensayo de los modulos. Operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1.33
202413069 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202433 | 16/08/2024 11:10:10 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "System Off Line" sin aceptar rearme luego de procedimientos operacionales. | OUO6 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202433 | 202433 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado um reset do DFR com sucesso. Realizada uma inspeção com a verificação das suas funcionalidades e de sua memória. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202413474 | STE |  | A003C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.003-9 | 202435 | 26/08/2024 08:58:41 | Verificar e solucionar instabilidade na entrada e saída de carga da bomba do regulador de velocidade. Observado que al desconectar el PSS se normaliza la operación del sistema. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202435 | 202440 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron desmontados los módulos UN 0014 y el UN0077 para el envío a laboratorio para su mantenimiento preventivo y cambio de capacitores SSA´s 202414852 y 202414855 respectivamente. Luego fueron realizados ensayos de rutina y test funcional a los módulos para verificar la respuesta de los mismos Ítems (651-3A al 693-3A de la SSP 20243787). Los resultados obtenidos corresponden a lo esperado dentro de su funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.8 | 16.33 | 0.85
202413688 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202435 | 27/08/2024 16:33:27 | Em virtude das oscilações apresentadas pelo regulador de velocidade hidráulico da unidade 3, efetuar medições das grandezas elétricas presentes no PSS da unidade 02 para identificação de possíveis interações entre essas unidades. Ref. : SSA202413474. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202435 | 202435 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las mediciones correspondientes al sistema PSS y no fueron encontradas anomalías, perturbaciones ni oscilaciones que determinen una interacción causada por las oscilaciones de la U03 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.43
202413686 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202435 | 27/08/2024 16:33:33 | Em virtude das oscilações apresentadas pelo regulador de velocidade hidráulico da unidade 3, efetuar medições das grandezas elétricas presentes no PSS da unidade 01 para identificação de possíveis interações entre essas unidades. Ref. : SSA202413474. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202435 | 202435 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las mediciones correspondientes al sistema PSS y no fueron encontradas anomalías, perturbaciones ni oscilaciones que determinen una interacción causada por las oscilaciones de la U03 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.48
202413902 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202435 | 30/08/2024 15:57:21 | Verificar y solucionar motivo por el que ocurrieron oscilaciones de tensión en la unidad generadora. Verificado ajuste de referencia de tensión de canal automático en 100%. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202435 | 202435 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do diodo de saída do módulo UN1043. Diodo estava em curto saturando o valor da tensão de controle. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.5
202414356 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202436 | 08/09/2024 11:41:49 | Verificar solucionar alarma intermitente "DETECTOR L4-AS-05 ASPIRACION". conforme anexo | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202437 | 202440 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada alarma a causa de la contaminación interna de la sala por humo externo. Se procedió a inhibir las alarmas modificando los parámetros de actuación. Posteriormente una vez constatado nivel de humo normal medidos por el VESDA se procedió a normalizar parámetros nuevamente. Solicitado a obras civiles la verificación del estado del cielo raso el cual presenta filtraciones. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 19 | 0.25
202414790 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202437 | 13/09/2024 16:01:39 | Verificar ajuste de los limitadores de ángulo de carga, máxima corriente de excitación y ensayar prioridad a fin de determinar el la causa de a sobre tensión mostrada en imagen adjunta. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202437 | 202438 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envio de los modulos limitadores y pss a laboratorio para sustitución de capacitores y posterior ensayo de los Limitadores de carga, maxima corriente, Pss, ensayo de prioridades encontrandose encondiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 17.67 | 1
202414793 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202437 | 13/09/2024 16:04:46 | Verificar ajuste de los limitadores de ángulo de carga, máxima corriente de excitación y ensayar prioridad a fin de determinar el la causa de a sobre tensión mostrada en imagen adjunta. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202437 | 202438 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el envio de los modulos limitadores y pss a laboratorio para sustitución de capacitores y posterior ensayo de los Limitadores de carga, maxima corriente, Pss, ensayo de prioridades encontrandose encondiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 17.25 | 0.25
202415553 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202439 | 26/09/2024 16:52:48 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PANEL CPAI - INCENDIO HC DEPOSITO 4 PISO LAZO 9 PSIO 4". | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | SSA atendida con la SSA202415559. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.17
202415559 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202439 | 27/09/2024 08:04:47 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PANEL CPAI - INCENDIO HC DEPOSITO 4 PISO LAZO 9 PSIO 4". | OUO6 | MEL2 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación del sensor, se encontraba con presencia de agua. Se procedió a la sustitución del mismo y verificado funcionalidad del mismo. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.5 | 1.5
202415663 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202439 | 29/09/2024 10:30:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "TROUBLE: SMK-PH-HEAT L3-DI-83 [Z082] [M03:S083] MISSING" | OUO6 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202439 | 202440 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a verificação no painel. Realizada a tentativa de reset sem sucesso. Realizada a inspeção na base do sensor e no sensor e procedendo o reaperto e limpeza da base e limpeza do sensor sem obter sucesso. Foi necessária a substituição do sensor L3-DI-83 para que o sistema voltasse a operar sem alarmes. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.92
202415827 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202440 | 01/10/2024 19:30:20 | Verificar solucionar el accionamiento de la alarma "DETECTOR L4-AS-05 ASPIRACION", sin rearme. | OUO5 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202440 | 202450 | 0 | 1 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a normalização dos limites do detector Vesda L4-AS-05. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202416249 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202441 | 09/10/2024 11:33:00 | Verificar y solucionar variación en la tensión de la Unidad, previa a la actuación de la protección "Relé 40 Perdida de excitación del generador". | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202441 | 202448 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição dos módulos UN0031 e Un0077, realizado ensaio e ajuste no módulo UN1043 e instalado oscilógrafo para monitoramento não ocorrendo mais a oscilação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 20.5 | 0.58
202416275 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202441 | 09/10/2024 17:25:42 | Efectuar desinstalación del oscilógrafo del regulador de tensión. | OUO6 | MEL2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202441 | 202443 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada do registrador instalado no Sistema de Excitação. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202416382 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202441 | 11/10/2024 23:48:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não acionou o alarme "EXCITACION LIMITADOR CORRIENTE CAMPO MINIMO - ACTUADO- K78", após desconexão da excitação durante parada da unidade geradora. | OUO5 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202441 | 202442 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Foi efetuada a medição da resistência dos contados do relê K78 e encontrado o contado o contato 1 ( terminais 1, 4 e 3) com a resistência elevada e foi observada oxidação no contato 2 (terminais 6, 5 e 7) conforme anexo. Foi efetuada a substituição do referido relê e realizados ensaios com resultados esperados. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 1.33
202416803 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202442 | 20/10/2024 05:12:39 | Verificar e solucionar motivo de atuação do alarme "QDI ANTINCENDIO ATUADO". Realizada inspeção e verificado sensor detector de fumaça quebrado no chão. | OUO7 | MEL2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202442 | 202444 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el sensor, realizado ensayos funcionales quedando en condición normal. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202417138 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202443 | 24/10/2024 18:48:08 | Verificar a condição dos sensores de fumaça próximos ao painel QM-03, elevação 115, após incêndio do transformador TY-04. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202443 | 202443 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada inspeção visual nos detectores de incêndio envolvidos no acionamento do sistema anti-incêndio CPAI, próximo ao painel QM-03 da elevação 115 que envolveu o transformador TY-04. Foi constatado que os sensores cumpriram sua função de detectar fumaça sem sofrer alguma avaria. Sistema se encontra em plena funcionalidade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202417195 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202443 | 25/10/2024 16:08:02 | Verificar/solucionar: accionamiento, sin rearme, de las seguintes alarmas: "EXCITAÇÃO CUB RETIFICADOR TEMPERATURA AR", "EXCITAÇÃO TENSAO DE CAMPO", "EXCITAÇÃO CORRENTE DE CAMPO", "EXCITAÇÃO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL", "EXCITAÇÃO REGULADOR AUT/MAT DESBALANÇO". Verificado disjuntor CB137 abierto en el Sistema de Excitación. | OUO6 | MEL2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202443 | 202444 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ensaio de alimentação de todos os transdutores alimentados pelo CB137. Encontrados dois transdutores com falha. Realizada substituição dos transdutores de temperatura 2384A (n série 6716/00) e conversor CC 2381A (n série 6684/00) e normalizado disjuntor CB137. Emitidas SSAs 202417222 e 202417223 para ILA2 reparar os transdutores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.93
202417382 | STE | 202417229 | G075F001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL4 | 2228.001-6 | 202444 | 30/10/2024 15:43:33 | Dar apoyo para verificar alarmas del cuadro luego de la retirada del panel auxiliar durante la ejecución del proyecto de Antiincendios de la SEMD. | MEL1 | MEL2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó la reconexión de los contactos NC02 y NO01 correspondientes al accionamiento de Falla e Incendio respectivamente, se realizaron simulaciones de falla e incendio y fue verificado la correcta actuación en la SEMD. El equipamiento quedó en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 3 | 0.38
202417464 | STE | 202417417 | K006J005 | REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE | 0556.004-7 | 202444 | 01/11/2024 07:16:37 | Dar apoyo a fin de verificar el motivo por el cual luego de la puesta en carga de los GD-03 y GD-04 actúo el relé de potencia activa reversa en el GD-03 y el relé de sobrefrecuencia en el GD-04. | MEL1 | MEL2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202444 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el apoyo y acompañamiento durante la partida del GD-03 y GD-04. No fuerón verificadas fallas de los equipos correspondientes al regulador referentes a las protecciones que actuarón: reles de potencia activa del GD 03 y el relé de sobrefrecuencia del GD-04. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.75 | 0.12
202418231 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202446 | 14/11/2024 10:16:03 | Verificar/solucionar falso contacto en la botonera de accionamiento de la Iluminación monumental del Mirante MI (pedido realizado vía telefónica Joao Ribas ATGT.GB) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | 202447 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo de liga/desliga iluminación monumental. Falso contacto no encontrado. Realizado reaprieto de las botoneras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 5.25 | 0.03
202418581 | STE |  | A003C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.003-7 | 202447 | 22/11/2024 07:27:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.3/.4 (PUENTE+) FALLA EC-03", sem aceitar rearme. Obs.: unidade em carga. | OUO5 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202447 | 202449 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE MÓDULO UN0025.REALIZADO MEDICIONES EN TC 0024 Y MÓDULO UN0025 REFERENTES A G1.4 FASE S. ENCONTRADOS VALORES NORMALES. REALIZADO REARME DE FALLA Y SUSTITUCIÓN DE MÓDULOS UN005, 006 Y 0056 REFRERENTES A AMPLIFICACIÓN FINAL DE PULSOS REF. A G1.4. REALIZADO MEDICIÓN DE PULSOS CON MAQUINA GIRANDO Y CON CARGA ENCONTRANDOSE EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 0.25
202419391 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202449 | 06/12/2024 16:41:18 | Verificar/solucionar alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 6 – COTA 127,00 – U15". Sin rearme | OUO6 | MEL2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202449 | 202451 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reparo nas conexões da base do sensor do laço interrompido. Normalizado alarme no painel PS13. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.4
202500035 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202501 | 02/01/2025 14:16:28 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "PANEL CPAI AM CIRCULACION U5/U6 EL.133 LAZO 1 EL.133,20 MD". Sin rearme. | OUO5 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202501 | 202501 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del accionador manual, encontrándose en situación de pulsado y accionado, operando de forma correcta. Una vez rearmado fue verificado su funcionamiento conjuntamente con personal de operación , encontrándose en situación normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.67
202500090 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202501 | 05/01/2025 07:38:03 | Verificar/solucionar acionamento de la alarma "SALA 3CRL-3 ANTI INCENDIO FALLA" en el SCC y "TROUBLE" en el IHM local. Efetuado Reset del cuadro sin éxito. | OUO7 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202501 | 202502 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada limpeza dos dois sensores que ficam na sala. Após procedimento, o sistema normalizou. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.15
202500406 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202502 | 10/01/2025 10:37:30 | Verificar e solucionar a ocorrência do alarme "DETECTORES INCENDIO LAÇO 2 - COTA 112,00 - U11", sem rearme. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202502 | 202503 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución de un sensor del lazo 2 debido al accionamiento indebido de incendio. El panel rearmó y quedó en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.68 | 4 | 0.25
202500445 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202502 | 10/01/2025 23:43:21 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual após a apresentação da Monumental a iluminação viária das elevações 225, 144 e do edifício de produção permaneceram apagadas. | OUO5 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202502 | 202503 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Quedó accionado el comando de la atenuación de la iluminación monumental, se procedió a la normalización y verificación del encendido de las luminarias del edificio de producción. El panel quedó normalizado | Fora de Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 2.5 | 0.42
202500494 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202503 | 14/01/2025 05:33:16 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "TROUBLE: SMK-PH-HEAT L3-DI-51 [Z083] [M03:S051] MISSING" | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202503 | 202504 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el sensor L3-DI-51. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202500540 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202503 | 14/01/2025 19:33:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "REFRIG 1 FALHA FLUXO ÁGUA" comutando para reserva. Obs.: Foi realizado o rearme do alarme no EC-18. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202503 | 202504 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo de sistema de refrigeración. Verificada la presión de agua igual a 2 bar. constante en todo momento, conexiones en las borneras EK y EV, como también los reles correspondientes a la falla falta de agua. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202500763 | STE |  | T070A003 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA DESPACHO DE CARGA PDI-03 | 0697.035-4 | 202503 | 19/01/2025 13:07:10 | Alarme de incendio acionado de forma intermitente na "Sala Comun. Techo", no painel PDI-3, dentro da sala do Despacho de carga. Identificado sensor de fumaça acionado. Não encontrado indício de fogo ou fumaça. Sistema rearmado e setor inibido. | OUO6 | MEL2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón sustituido el detector de humo y la base correspondietes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.03
202500914 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 21/01/2025 19:57:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "REFRIG 1 FALHA FLUXO ÁGUA" comutando para reserva. Obs.: Foi realizado o rearme do alarme no EC-18. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202504 | 202506 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN Y ENSAYOS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 1, ENCONTRADO EN CONDICIÓN NORMAL. PROBLEMA SOLUCIONADO CON SSA202500976. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.13
202500976 | STE |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202504 | 22/01/2025 23:36:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou os alarmes "REFRIG 3 FALHA FLUXO ÁGUA" e "REFRIG 1 FALHA FLUXO ÁGUA" ocasionando bloqueio 86N "K255 falha sistema de resfriamento (em 2 circuitos)" | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla falta de flujo de agua. Fuerón retirados y llevados al laboratorio para calibración los termostatos F212, F213 y F214 correspondientes a los sistemas intercambiadores de calor N1, N2 y N3. Posteriormente instalados y testados nuevamente con resultado satisfactorio. SSA: 202500977, 202500978 y 202500979. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 0.17
202501142 | STE |  | B012C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.014-2 | 202504 | 24/01/2025 18:57:13 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "EXCITACAO TIRISTORES G1.3 (PUENTE +) FALHA" en el SCADA, verificada la alarma "FALHA IMP ETAPA FINAL G1.3" en el EC-12, sin rearme. Observación: Unidad en el sistema. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202504 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Sustitución de los módulos UN0056 y UN0006. Verirficada mal formación del pulso en UN0056. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.17
202501734 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202506 | 06/02/2025 08:27:02 | Verificar alarma "TROUBL IN SYSTEM NAC 1 FAULT" en el QDI, sin rearme. | OUO7 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202506 | 202506 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do anunciador audiovisual. (NAC01) | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.67
202502523 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202508 | 18/02/2025 14:00:51 | Verificar falha (Problema - No Response) de vários sensores do 1o e 2o Piso no painel CPAI referentes ao laço 8 de endereçamento, de maneira intermitente. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202508 | 202509 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | O que estava ocasionando o acionamento de de vários sensores do 1° e 2° piso do laço 8, foi um vazamento de água vindo do banheiro do 3º piso que inundou o sensor (8.112) ocasionando uma perturbação no módulo eletrônico do sensor que descompensou todo laço 8. Foi sanado o vazamento e substituído o sensor e sua base. Equipamento em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8 | 1.17
202503208 | STE |  | A007C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.007-0 | 202510 | 03/03/2025 05:52:06 | Verificar y solucionar indicación de estado discrepante del disyuntor de campo. El mismo se encuentra en posición abierto mientras que indica cerrado afectando la actuación del relé de parada 05A. Obs: verificado y encontrado tornillo suelto correspondiente a la indicación de estado del interruptor de campo, conforme imagen en anexos. | OUO5 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202510 | 202512 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a reposição do parafuso da articulação do bloco de contatos e substituição da arruela travante, reaperto de outro parafuso da mesma conexão da articulação. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.67 | 0.33
202503228 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202510 | 05/03/2025 21:43:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "500kV OSCILO FALLA" sin rearme, accionó la alarma durante maniobras del sistema de corriente continua. | OUO7 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202510 | 202511 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Constatada a inoperância do oscilógrafo por falha interna e realizada a substituição do mesmo após configuração. Oscilógrafo com falha enviado ao laboratório para reparo com a SSA 202503261. Configurações carregadas no oscilógrafo encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 20.88 | 0.13
202503336 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202510 | 07/03/2025 21:17:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el potenciómetro del canal manual permaneció en 100% tanto en el SCADA, CD, EC, diferente a las demás unidades que se encuentran en 70%, el desbalance de tensión permaneció en 0V. Posteriormente quedó indicando un valor por encima del 15% a las demás unidades. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202510 | 202511 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y cambio del modulo UN 0510, posterior prueba de equipo, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.67 | 6 | 1
202503339 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202510 | 08/03/2025 17:59:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual el potenciómetro del canal manual permaneció en 100% tanto en el SCADA, CD, EC, diferente a las demás unidades que se encuentran en 70%, el desbalance de tensión permaneció en 0V. | OUO6 | MEL2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202510 | 202511 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y mediciones, posterior sustitución del modulo UN040, luego medición y prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Fora de Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.67 | 7 | 1
202503653 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202511 | 12/03/2025 18:10:02 | Após partida da unidade verificado indicação do canal manual, automático e desbalanço com valor zero no EC, SCADA e CD (painel convencional). Verificado no EC disjuntor CB-137 aberto. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202511 | 202511 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Substituído transdutor N11 por peça sobressalente. O transdutor retirado estava em curto circuito. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 2.5 | 0.5
202503707 | STE |  | K068M004 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-09 | 0697.031-1 | 202511 | 13/03/2025 11:10:03 | Verificar integridade dos cabos do circuito do PDA-09, pois durante os trabalhos de lançamento de cabos para o SVP-16 e SVP-17 (AT 202502168), foi danificada uma caixa de passagem referente ao sistema antiincêndio da LCR 16/17, causando atuação do alarme de fogo na sala de controle local e falha à terra nos carregadores CB-09 e CB-10, aceitando rearme. | OUO2 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de la caja de paso e verificación de los conductores, se procedió a realizar la sustitución de la caja de paso y refuerzo en la aislación del conductor. Se ejecuto ensayo del lazo interrumpido e incendio , operando de forma normal. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 10 | 1.83
202503852 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202511 | 14/03/2025 17:47:30 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "TROUBLE: SMK-PH-HEAT L1-DI-80 [Z026] [M33:S080]". | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202511 | 202512 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição dos detectores de fumaça L1-DI80 e L1-DI89, rearmado o sistema solucionando a falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.5
202503857 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202511 | 16/03/2025 04:33:41 | Verificar e solucionar motivo do disparo do disjuntor Q18 - alimentação dos transdutores yokogawa. | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202511 | 202512 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído transdutor Yokogawa U14 referente a informação de corrente de campo que encontrava-se em curto circuito, rearmado o disjuntor operando normal. Transdutores com defeito enviados ao laboratório sob as SSAs202503871 e 202503947. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.33
202503907 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202512 | 17/03/2025 11:00:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta atuando de forma intermite e com alta frequência de atuação o alarme, “OSCILO UMR-OP02 OPERADO". | OUO6 | MEL2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección en las conexiones del watchdog, realizado reaprieto, verificación y supervisión de la actuación del mismo. Equipamiento operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202504310 | STE |  | T070A001 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA CONTROLE CENTRAL PDI-01 | 0697.033-8 | 202512 | 23/03/2025 15:08:40 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de alarma local y sonora en el tablero PDI-01. Verificado Leds naranjas referentes a los TACs 641-667. Realizada inspección en los referidos TACs y no fue encontrado anormalidad. | OUO5 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202512 | 202513 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN Y ENSAYOS REFERENTES A LAZO 3 DEL PDI01. ENCONTRADO EN CONDICIÓN NORMAL, REALIZADO LIMPIEZA Y REAPRIETO EN BASES/SENSORES REFERENTES AL LAZO3 Y REAPRIETO EN BORNES INTERNOS DE LAS PLACAS DE CONTROL DEL TABLERO.REALIZADO MONITOREO. ALARMA REARMADA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 1
202504873 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202514 | 31/03/2025 16:46:50 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma "2O-D1 OSCILO FALLA", de manera intermitente. Verificado en eso momento en el tablero 2O-D1 que el módulo RPV311 (OS5D1) reinicia automáticamente y se encuentra con el led "Alarma" accionado y los leds "SYNC" y "READY" apagados. | OUO7 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202514 | 202518 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do Firmware para versão 15A00. Foi necessário reescrever toda configuração do equipamento, pois a configuração estava tendo incompatibilidades com o novo firmware. Foi necessário configurar a ferramenta Dr Manager para coleta automática de registros, pois a ferramenta Scanner não é mais compatível com o novo firmware. Em anexo está um guia para ajuste do Dr Manager, pois foi necessário contornar falhas na instalação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.25 | 0.12
202504997 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202514 | 02/04/2025 03:10:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra disparado el interruptor CB137 en el sistema de excitación. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN,VERIFICADO CB137 ABIERTO, VERIFICADO TRANSDUCTOR YOKOGAWA N17 CON DEFECTO LO CUAL PROVOCÓ LA ABERTURA DE DICHO DISYUNTOR. REALIZADO SUSTITUCIÓN DE TRANSDUCTOR. EFECTUADO NORMALIZACIÓN DEL DISYUNTOR CB137.VERIFICADO SEÑALES DE TELEINDICACIÓN PARA SCADA NORMALIZADOS. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 1
202505385 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202514 | 05/04/2025 05:10:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual no indica PSS conectado, con la unidad en el sistema (potencia compatible con las demas unidades generadoras), conforme gráfico, IPU/ANDE/YAC Interconectado. | OUO5 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202514 | 202515 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion de los modulos UN0014, UN0031, UN0077 correspondiente al sistema de PSS y verificado funcionalidad del mismo, operando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 9.5 | 1
202505387 | STE |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202514 | 05/04/2025 12:01:24 | Veirificar y solucionar alarma excitación condición anormal debido a falla sistema de refrigeración 3, posición de valvula incorrecta, sin rearme. | OUO5 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202514 | 202515 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado acompañamiento al ajuste de las persianas del sistema de refrigeración 3 , posterior ajuste se ejecutaron maniobras de ensayo, operando en condiciones normales de operacion. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.75
202506041 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202516 | 15/04/2025 06:21:38 | Verificar motivo do acionamento do alarme "TROUBLE: SMK-PH-HEAT L3-DI-54 [Z084] [M03:S054]" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202516 | 202517 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue sustituido detector L3-DI-54. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 1
202506106 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202516 | 15/04/2025 15:06:53 | Verificar e solucionar variações no PSS da unidade ao chegar em 35% do carga frequência, causando variações bruscas na tensão da unidade e no regulador de velocidade. | OUO5 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202516 | 202517 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição dos módulos do PSS UN0031 e UN0077 devido a oscilações, módulos sobressalentes instalados pré ensaiados em bancada. Módulos com falha enviados ao laboratório sob SSAs 202506194 e 202506196. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.9 | 0.5
202506144 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202516 | 15/04/2025 20:30:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual existen oscilaciones en la indicación del canal manual. Los valores actuales en el SCADA: 86,9%, ULP: 112%, EC: 100% y CD: 100%. El desbalance se encuentra sin variaciones próximo a 0V. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202516 | 202517 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución del modulo conversor de tele indicación canal manual N12, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.33 | 2 | 0.5
202506191 | STE |  | T070A001 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA CONTROLE CENTRAL PDI-01 | 0697.033-8 | 202517 | 21/04/2025 06:43:22 | Verificar e solucionar acionamento intermitente de alarme local e sonoro no quadro PDI-01. Verificado indicacao referente aos TACs 641-667. Realizada inspecao nos referidos TACs sem encontrar anormalidades. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | 202518 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN EN BASES Y SENSORES REFERENTES A LOS TACs 641-667. REALIZADO REAPRIETO Y LIMPIEZA BORNES Y CONECTORES DE PLACA DE LAZOS. DEFECTO REARMADO. RELIZADO MONITOREO SIN REINCIDENCIA DE LA FALLA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.5 | 0.25
202506570 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202517 | 26/04/2025 08:22:15 | Verificar "Falla de comunicación" con el DFR, problema reincidente recibido por e-mail, sin comunicación desde el 14/04. | OUO5 | MEL2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202517 | 202518 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Registrador tinha comunicação, não estava gerando registros. Registrador estava com a hora e data errada. Efetuada a correção, realizado trigger manual e conferido registro via FTP://172.31.16.24 Dia 28/04/2025 conferido novamente via FTP://172.31.16.24 e o mesmo ainda com registros sendo gerados. Liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202506579 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202517 | 27/04/2025 11:35:12 | Verificar acionamento do alarme "TROUBLE: L1-AM-04 [Z033] [M33:M004" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202517 | 202518 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do acionador manual. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1.33
202506818 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202518 | 02/05/2025 07:57:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre, momentaneamente, la indicacion de PSS desconectado y en la secuencia PSS conectado, con la unidad en el sistema (potencia compatible con las demas unidades generadoras) con tensión abajo de 16,4kV, conforme gráfico del día 13-04-2025, IPU/ANDE/YAC Interconectado. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202518 | 202519 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ajuste no sinal de tensão do gerador no módulo UN0077 e ajustados níveis de atuação de sobretensão em +20% e subtensão em -30%. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.33
202506922 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202519 | 05/05/2025 18:47:57 | Verificar alarme de sobrevelocidade elétrica ocasionando a atuação do relé 05, e "Reg_veloc falla electrica" ocasionando bloqueio 86N com máquina parada. Verificado perda de informação de velocidade e carga/frequência. | OUO5 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202519 | 202519 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, ENCONTRADO MÓDULO CIN273 AUXILIAR CON DEFECTO, LEDS APAGADOS Y VALORES DE TENSIONES DE SALIDA DE CERADOS. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO, RESET GENERAL DEL PANEL Y AJUSTE DE VALORES DE TENSIÓN DE SALIDA DEL NUEVO MÓDULO INSTALADO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1.23 | 2.03 | 1.37
202506941 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202519 | 06/05/2025 08:25:25 | Verificar y solucionar la falla en la lectura del drive F encontrado durante el mantenimiento preventivo SSP 20252567 | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202519 | 202519 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución de la memoria flash, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.67
202507736 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202521 | 22/05/2025 14:39:22 | Verificar reparar falla del expansor del CLP de la SE-1, no esta accionando la ILM de ese trecho, informado vía correo por ATIT.GB | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202521 | 202522 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del expansor con falla, se realizaron ensayos de funcionalidad con resultados dentro de lo esperado. Panel normalizado y en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.67 | 0.42
202507826 | STE |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202521 | 23/05/2025 20:02:11 | Verificar motivo del accionamento de la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.3/.4 (PUENTE +) FALLA" sin rearme. Obs: Verificado en el local la alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4". | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202521 | 202522 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a substituição dos módulos UN 0005, UN 0006 e UN 0056, responsáveis pela etapa final de pulso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 1.5 | 0.68
202507848 | STE |  | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202522 | 26/05/2025 08:23:28 | Verificar/solucionar motivo de pórtico não estar realizando elevação de carga na velocidade rápida. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202522 | 202526 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada recalibração do sistema de medição de carga. Realizado com apoio da SMMA conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.07
202507931 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202522 | 26/05/2025 17:22:18 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "CPAI LAB. QUIMICO, ELECTRO FALLO, EL 144 PROBLEMA", sem rearme. Verificado no local acionamento do alarme "TROUBLE: SMK-PH-HEAT L4-DI-08 [Z122] [M04:S008], sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor L4-DI-08, verificado funcionalidad del mismo. Operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.33 | 0.83
202508294 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202522 | 31/05/2025 12:09:37 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL CON MÁQUINA PARADA LA INFORMACIÓN DE TENSIÓN DE CAMPO SE ENCUENTRA CON VALOR DE -3582 V EN EL SCADA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202522 | 202523 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Sustituido transductor yokogawa N15, quedando en condicion normal. transductor con falla enviado para reparo SSA 202508322 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202508300 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202522 | 01/06/2025 08:28:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.1 (PONTE+) FALHA", sin aceptar rearme. Obs: Unidad en carga | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202522 | 202523 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | realizado reset en el modulo UN056 A13 rearmando la alarma, de igual manera fue sustituido el modulo UN056. unidad en condición normal de operación. Modulo enviado para reparo SSA 202508319 | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202509617 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202525 | 22/06/2025 13:00:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el LED correspondiente a la indicación de "Disk 75% Full" se encuentra accionado. | OUO7 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202526 | 202526 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que cartão de meméria estava corrompido. Foi reinstalado o sistema utilizado cartão retirado do DFR OP01 que já não está em operação. Foi reparametrizado utilizando Ordem de Ajuste 273 (última encontrada para 2S1-1). Em anexo está backup do sistema. | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 2 | 10.83 | 0.17
202510023 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202526 | 28/06/2025 05:55:04 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "Detector Switch Trbl [Z036] [M33:M010]". | OUO5 | MEL2 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202526 | 202529 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Normalizado los parámetros de bajo Flujo de aire, durante el MP4A, SSP 20251638 | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 12.5 | 0.42
202510093 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202527 | 30/06/2025 16:23:19 | Verificar e solucionar atuação do alarme "PROBL SIST ENTR FALHA REDE PORTA B", sem aceitar rearme. | OUO2 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202527 | 202530 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | A falha é ocasionada pela desconexão do painel repetidora dos bombeiros CPAI , devido obras. Foi realizada a conexão da fibra óptica que havia sido rompida para relocação do painel do sistema anti-incêndio do corpo de bombeiros que se comunica com o painel SDI-UPAC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 14.25 | 0.5
202511457 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202529 | 17/07/2025 23:28:25 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.9 (PUENTE +) FALLA" con unidad en el sistema. Obs.: realizado intento de rearme sin éxito. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202529 | 202534 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | 18/07/2025 Efetuada a substituição do módulo UN0025 da ponte G1.9. 21/07/2025 Realizada a substituição dos módulos UN0056, UN0005 e UN0006. Instalado registrador para monitoramento de pontos da ponte G1.9 e da etapa final de pulsos. 12/08/2025 Efetuada a troca dos tiristores V175 e V176, fase S+ da ponte G1.9. Unidade liberada sem restrições. Em anexo resultado do antes e depois da substituição. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 21 | 0.95
202511543 | STE |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202529 | 20/07/2025 18:08:13 | Verificar motivo do acionamento do alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.3/.4 (PUENTE +) FALLA" sem rearme. Observação: Verificado no local o alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4" acionado, sem rearme. | OUO5 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202529 | 202530 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada substituição dos módulos UN0056, UN0005 E UN0006. Liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.18
202512009 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202531 | 28/07/2025 17:23:59 | Houve atuação do alarme Anti Incêndio Falla referente caseta 3CRL-3, no SCC. Na IHM local apresenta TROUBLE 001 e foi verificado que um dos detectores de fumaça não acende luz verde. Sem possibilidade de rearme. | OUO7 | MEL2 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución de un sensor y base con falla, se procedió al rearme, aceptando rearme y dejando el panel en condición normal del operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.08
202512354 | STE |  | T070A003 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA DESPACHO DE CARGA PDI-03 | 0697.035-4 | 202532 | 04/08/2025 16:13:51 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma de condición anormal del PDI-3. Sin aceptar rearme y sin alarma de ningun sector. | OUO5 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, ENCONTRADO MÓDULO WR5105 CON FALLA, VERIFICADO FALLA POR DISPOSITIVO AUDIOVISUAL AAV04 DEL SALÓN AUDITORIO RETIRADO POR TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE EDP.REALIZADO INHIBICIÓN DE LAZOS 5,8,9,11,12,13 y 14,ACCIONADOR MANUAL M-D1002 Y AAV04 CONFORME SOCM.DT Y SMIE.DT PARA POSIBILITAR TRABAJOS DE REFORMA EVITANDO ACCIONAMIENTOS INDEBIDOS CONFORME SSA202512749. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 35 | 0.25
202513615 | STE |  | B012C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.014-2 | 202534 | 22/08/2025 16:49:20 | Verificar motivo do acionamento do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+, com a unidade no sistema. Obs.: realizado tentativa de rearme sem sucesso. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202534 | 202539 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIONES,SUSTITUIDOS MÓDULOS UN0025,UN005,UN006,UN0056,REARME DE FALLA.REALIZADO INSPECCIÓN Y REAPRIETO EN PEINES Y BORNES DE CONEXIÓN.EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.INSTALADO OSCILÓGRAFO PARA MONITOREO.25/08 COLOCACIÓN DE PINZA AMPEROMÉTRICA PARA MONITOREO DE CORRIENTE DE PULSO DE SALIDA DEL UN001 PARA LOS TRANSFORMADORES DE PULSO.27/08 FALLA REINCIDENTE,VERIFICADO DISMINUCIÓN DE CORRIENTE DE PULSO.28/08 SUSTITUIDOS TRANSFORMADORES DE PULSO DEL G1.4(T+) EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 30.33 | 1
202514082 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202536 | 01/09/2025 20:40:41 | Verificar acionamento do alarme "EXCITACAO CANAL MANUAL IMPULSOS - FALHA". Sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202536 | 202538 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição e ensaio do módulo supervisor de pulsos do canal manual UN0053 posição A10 U13. | Dentro do Prazo |  |  | 1.13 | 11.03 | 0.3
202514084 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202536 | 02/09/2025 05:21:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de problema "SMK-PH-HEAT L3-DI-67 ENTRE TECHO [Z090] [M03:S067] MISSING" en el tablero CAIL. | OUO6 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202536 | 202536 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del sensor y la sustitución del mismo, Verificado funcionalidad del mismo, operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.17 | 1
202514146 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202536 | 02/09/2025 14:26:39 | Verificar o solucionar o motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "OSCILO DFR-10/11 CONDICAO ANORMAL" . Verificado no local a indicação de "sincronismo" apagada, conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202536 | 202536 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado localmente alarme de falha da aplicação após envio de configuração. Realizada reinicialização da UMR-PC com posterior normalização do alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.05
202514467 | STE |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202537 | 09/09/2025 12:07:09 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma "DETECTORES DE INCENDIO LAZO 3 - ELEVACIÓN 127,6 - U7"; y Verificar motivo por el cual la dicha alarma no accionó en el Scada (pantalla AU5MECPA). Obs. verificado en campo la inexistencia de incendio en la referida zona. | OUO5 | MEL2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202537 | 202537 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi encontrado um falso contato na base do sensor de fumaça do laço (03) que provocou o acionamento do mesmo. Também havia falso contato no borne que reporta o sinal para o sistema SCADA. Foi realizado reaperto geral e ensaios funcionais. Equipamento em funcionamento e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202515033 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202538 | 18/09/2025 18:11:20 | Verificar y solucionar el accionamiento de alarma HC PP CQ-06 H14 EL. 67 SECTOR 10. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202538 | 202539 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Problema de sulfatación de los módulos de electrónica por causa de la humedad excesiva. Se realizó la sustitución del módulo de monitoreo del accionador manual AM 4.47 , cambio del sensor de humo 4.46 correspondiente al sector 10 sobre el panel CQ-06 , limpieza y reaprieto de los bornes de conexión. El panel rearmó esas fallas, quedando en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 1.17
202515335 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202539 | 24/09/2025 10:35:40 | Verificar/solucionar accionamiento de las alarmas (Problema - No Response) "SDI-SASE PANEL CPAI HC CLF-17 PANELES U9A/U10 EL.141 LAZO 10" y "SDI-SASE PANEL CPAI HC CLF-13 PANELES U9A/U10 EL.141 LAZO 10", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | FALLA REARMADA AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN.VERIFICADO EN HISTÓRICO DEL PANEL ACCIONAMIENTO Y REARME DE LAS FALLAS. REALIZADO INSPECCIÓN Y REAPRIETO EN MÓDULO DE LAZO LEM10, EN LOS BORNES INTERNOS DE CONEXIÓN REFERENTE AL LAZO 10, EN LAS CAJAS DE PASAJE CXP-01 Y CXP-02, Y EN LOS HC REFERENTES AL CLF-13 Y CLF-17. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.25
202515899 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202540 | 03/10/2025 21:06:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está ocorrendo variações bruscas no canal manual ocasionando variação no desbalanço de tensão entre canal manual e automático. | OUO5 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 03/10 MEDICIÓN DE PULSOS CANAL AUTOMÁTICO Y CANAL MANUAL,SALIDA DEL 0040 Y 1011,VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO UN510.VERIFICADO SALIDA DEL UN0040 Y UN1011 CON VARIACIÓN ANORMAL DE TENSIÓN.REALIZADA SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS.VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO.04/10 VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO UN510.VALOR DE POTENCIÓMETRO MANUAL Y BALANCO SIN CORRECCIÓN POR UN PERIODO DE TIEMPO DE FORMA INTERMITENTE.SUTITUIDO UN801 REFERENTE AL CANAL MANUAL NORMALIZANDO VALORES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.93 | 0.5
202516521 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202542 | 16/10/2025 10:10:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "EXCITACAO FALHA DE TIRISTORES G1.5 (PONTE +)", sin aceptar rearme | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la inspección de la actuación correspondiente a la falla de conducción de tiristor G1.5 fase S+, Se procedió a la sustitución del modulo electrónico UN 0025. Verificado funcionalidad del mismo. Operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1.08
202516920 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202543 | 23/10/2025 09:30:25 | Display de medição de grandezas com grande oscilaçao nos valores apresentados, não sendo possível realizar nenhuma leitura. Vídeo anexo. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202543 | 202544 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do voltímetro digital por peça sobressalente , restabelecendo o funcionamento normal do equipamento. Voltimetro instalado retirado de laboratorio con SSA 202505196 Voltimetro con defecto enviado para reparo SSA 202516938 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.63 | 5.73 | 0.63
202517337 | STE |  | A004C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.004-6 | 202544 | 30/10/2025 10:36:21 | Interruptor de campo no acepta comando de cierre. | OUO3 | MEL2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202544 | 202544 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Após análises e ensaios realizados, identificado que o problema estava na botoeira de FECHA DJ DE CAMPO. A mesma foi substituída solucionando a falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.77 | 0.25
202300757 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202302 | 15/01/2023 17:04:30 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma DF BARR. PRINC QT-01 F07/8 N2 M2.17 FIRE ALARM sin detección de fuego en las inmediaciones y con posterior rearme al realizar reset del sistema. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202303 | 202303 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a inspeção da base, com limpeza e reaperto. O sensor M2.17 foi substituído por um sensor novo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.5
202300884 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202303 | 17/01/2023 18:14:46 | Verificar el accionamiento con rearme de la alarma "DF BAR. PRINC. H09/H10 (N2.M3.67) SMOKE DETERCTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202303 | 202303 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma inspeção na base, com limpeza e reaperto e o sensor M3.67 foi substituído por um sensor novo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.5
202411262 | STE | 202411229 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202429 | 17/07/2024 09:44:28 | Solicitamos apoio para verificar motivo da não recuperação da pressão do circuito hidráulico dentro dos padrões normais. | MMU2 | MEL2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202429 | 202507 | 0 | 3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADO MONITOREO DE SEÑALES EN REGISTRADORES INSTALADOS Y POSTERIOR DESINSTALACIÓN DE LOS MISMOS. PARÁMETRO VT_TGR DEJADO EN 0.6 EN LOS CANALES NORMAL Y STAND BY DEL TGC CONFORME SSA REF.202418335. | Dentro do Prazo |  |  | 6.5 | 227.18 | 3.67
202201235 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202204 | 30/01/2022 08:28:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "DF BAR.PRINC.F33/F34 EL.214 (N2-M3.84) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202205 | 202205 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion del sensor, limpieza y reaprieto del mismo y sus respectivas borneras. El sensor fue sustituido, quedando en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.08 | 0.83
202201241 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202204 | 30/01/2022 08:31:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "DF BAR. PRINC. F35/F36-EL.214 (N2-M3.80) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM" . Obs.: Confirmado en el local inexistencia de fuego y/o humo. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202205 | 202205 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion del sensor, limpieza y reaprieto del mismo y sus respectivas borneras. El sensor fue sustituido, quedando en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.08 | 0.83
202201731 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202206 | 08/02/2022 08:57:07 | Verificar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2-M3.82) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202206 | 202206 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a limpeza, reaperto da base e substituição do sensor M3-82. Obs: DM 70026520 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1.25
202201772 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202206 | 08/02/2022 11:11:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual DFR está com alarme "DISK 75% FULL" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202206 | 202206 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | A partição F estava com 550MB livre e apenas 571MB total. Foi necessária a exclusão da partição antiga e criação de uma nova partição com 2 GB. Após a criação da nova partição, foi realizado um teste e verificação do seu correto registro. | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 1.17 | 2 | 1
202202056 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202206 | 12/02/2022 22:48:37 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA DE FORMA INTERMITENTE LA ALARMA "EXCITACIÓN CANAL MANUAL IMPULSOS - FALLA". | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202207 | 202207 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições alimentação, medição dos pulsos , inspeção na fiação, fusíveis, pentes e módulos. Substituído módulo UN0053 canal manual realizados ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.67
202202057 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202206 | 12/02/2022 23:53:39 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.H2-EL.214 (N2-M3.76) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202207 | 202210 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA DE BASE Y SUSTITUCIÓN DEL SENSOR CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIONES M3-76. SE REALIZÓ EL RESET DE LOS PICOS DE ALARMA DE LOS SENSORES Y RESET DEL PANEL EN GENERAL, QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.5
202202602 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202207 | 19/02/2022 08:42:29 | Verificar e solucionar o alarme intermitente "DF BAR.PRINC. H6/H7 - ELEV.214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" . | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | 202208 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la alarma por accionamiento indebido. Fue sustituido el detector N2-M3.70 el cual presentaba suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202204132 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202211 | 20/03/2022 02:18:32 | Verificar accionamiento de la alarma "DF. BAR. PRINC. F15/F16 EL. 214 (N2-M2.60) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202212 | 202213 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Substituído o referido detetor e feito reset no sistema rearmando o alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.67
202204628 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202212 | 27/03/2022 07:11:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación del edificio de producción se encuentra apagada, sin ningun motivo aparente. | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202213 | 202215 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección en el equipo, encontrado falso contacto en uno de los reles de actuación, realizado reapriete y ensayos funcionales quedando el equipo en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1 | 6.25 | 0.67
202205621 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202214 | 08/04/2022 23:30:03 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual após a apresentação da Monumental a iluminação viária das elevações 225, 144 e do edifício de produção permaneceram apagadas. | OUO5 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202215 | 202215 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | ENCONTRADO SELECTOR DE ATENUACIÓN2 EN "ON". REALIZADO TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ATENUACIÓN. NORMALIZADO PARA "OFF" SELECTOR DE ATENUACIÓN2. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.75 | 0.33
202206196 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202216 | 21/04/2022 09:07:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2CRL2 anti incêndio atuado." Obs.: verificado no local o alarme "FIRE HC FRENTE ZONE 2", sem rearme. | OUO7 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | 202307 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fueron sustituidos los sensores de Humo HC-02 y HC-03 con sus respectivas bases, realizado los ensayos funcionales quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 6.5 | 1.25
202206255 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202216 | 23/04/2022 16:14:37 | Verificar el accionamiento de la alarma "DF B. P. CTM-12 F25/26 EL.214 (N2-M3.22) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202217 | 202217 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion de sensor M3.22. y verificado funcionalidad del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.83 | 0.5
202213958 | STE |  | A008C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.010-0 | 202224 | 17/06/2022 03:01:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.3/.4 (PUENTE+) FALLA EC-08", sem aceitar rearme. Obs.: unidade em carga. | OUO5 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección de los TCs referentes al G1.3 y G1.4, luego fue sustituido el modulo UN0056, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.5 | 1
202214490 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202225 | 25/06/2022 03:35:16 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma "SMOKE DETECTOR WRONG DEVICE N2-M3.95" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202226 | 202226 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizado substituição da base e sensor de fumaça N2-M3.95, realizado reset no painel, zerado os picos de fumaça. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202216309 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202229 | 23/07/2022 09:54:52 | Verificar accionamiento intermitente de la alarma "EXCITACAO ANGULO CARGA EM AÇAO". Ver anexo para detalles. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202230 | 202230 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Dia 23/07/2022 foi realizado ajuste no ponto X4 do módulo UN1043. De 4,10Vcc para 4,28Vcc. Dia 24/07/2022 foi realizado a troca do módulo UN1043 com maquina parada. Modulo inserido já estava ajustado. Dia 25/07/2022 foi realizado ajuste da atuação do ângulo de carga com a máquina no sistema. Atuação com 37 graus, foi baixado um pouco a tensão em X10 através do potenciômetro R108 (Atua na transdução) de -2,00Vcc para -1,88Vcc, baixado também a tensão em X4 de 4,63Vcc para 4,54Vcc. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 19.5 | 1.5
202303114 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202307 | 18/02/2023 21:21:33 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF BAR. PRINC. F3/4 ELEV. 214 (N2- M2.37) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202308 | 202308 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Substituído sensor anti-incêndio por uma peça nova. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202303127 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202308 | 21/02/2023 16:58:09 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2.M3.83) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" com rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202308 | 202308 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M3.86) atuação indevida por sujeira excessiva. realizada con la AT 202301905 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202309195 | STE |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202322 | 03/06/2023 17:03:45 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual estando o sistema de resfriamento Nº03 em operação o não há sinalização no relé (K201.1), conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202323 | 202325 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del Rele k201.1, encontrandose un falso contacto. Fue ejecutado reaprieto y verificación de funcionalidad. Encontrandose en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 2.5 | 0.67
202316615 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202341 | 09/10/2023 15:05:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE EQUIPAMENTO ANTI-ESTÁTICO COM ISOLAÇÃO DETERIORADA NO INTERIOR DO PAINEL. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202341 | 202341 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO RETIRADA DE PULSERA ANTIESTÁTICA CON AISLACIÓN DETERIORADA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.83 | 0.17 | 1
202318730 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202346 | 15/11/2023 07:13:42 | Verificar el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.CTM-12 F25/26 EL214 HUMO", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202346 | 202346 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a limpeza do detector de fumaça D022 da elevação 214, devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 4.5 | 1
202319595 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202348 | 02/12/2023 12:00:55 | Verificar/solucionar correos reincidentes de DFR16/17 sin comunicación. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202349 | 202349 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Injetado sinal óptico na fibra TX e observado retorno óptico na fibra RX, constatando assim correto funcionamento do laço óptico. Injetado sinal óptico na porta RX do DFR e observada replicação óptica na porta TX, constatando assim correto funcionamento do módulo inter trigger. Verificado geração dos registros em todos os DFRs e UMRs do laço de inter trigger, constatando total funcionamento do laço de inter trigger. Não foi observada nenhuma anomalia no equipamento ou laço inter trigger. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1.75 | 0.33
202400672 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202402 | 13/01/2024 10:12:16 | Verificar/solucionar motivo por el cuál está ocurriendo falla de comunicación con el DFR. Información recibida vía correo de forma reincidente (sin comunicación y sin nuevos datos desde el 06/01/2024) | OUO7 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202403 | 202403 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que alimentação AC está ausente por conta de PD em andamento. Equipamento continua em operação, registros serão enviados ao servidor assim que a alimentação AC for restabelecida. Obs.: Alimentação AC alimenta o conversor de midia que faz a comunicação de rede para envio dos registros. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.83 | 0.17
202403326 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202409 | 28/02/2024 05:49:16 | Verificar e solucionar atuação do alarme "UMR 3S1 FALLA" sem rearme, logo depois da realização de manobras no serviço auxiliar. Obs.: Verificado no painel que o LED "SINCRONISMO" encontra-se apagado. | OUO7 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202409 | 202413 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Realizado reset en el reloj GPS servidor, con eso es normalizado el sincronismo. esto ocurre cada ves que se realiza transferencia de fuente VCA, ya existe SSA 202301507 en APV ( aguardando compra). los próximos reset serán realizadas a través de la SSA 202301507 dandole inicios parciales y bajas parciales hasta la compra del reloj GPS | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.58
202406816 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202417 | 26/04/2024 23:26:34 | Verificar/Solucionar alarma "Detector L4-AS-05 ASPIRACION" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202418 | 202425 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado el cambio del filtro y del modulo procesador, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 1
202508248 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202522 | 30/05/2025 11:22:53 | Verificar e solucionar a ocorrência do alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 5 - COTA 112 - U14", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202523 | 202523 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y REAPRIETO DE BASES Y DETECTORES DE HUMO CORRESPONDIENTES A LAZO 5. VERIFICADO UN SENSOR CON DEFECTO, REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO. REALIZADO REARME DE LA FALLA QUEDANDO EL EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. este trabajo fue realizado durante el MP1A SSP 20250522 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.5
202514786 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202538 | 15/09/2025 23:52:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme, “OSCILO UMR-OP02 OPERADO", sem rearme. Verificado no local os LED "Disco Rígido" apagado. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202538 | 202538 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada correção no script registerSender.sh que realiza o envio dos registros ao CRF. A falha neste script fazia com que o disco fosse ocupado mais de 70%, com isso gerando o alarme em questão. Em anexo o script atualizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.17 | 0.08
202515595 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202540 | 30/09/2025 09:23:48 | Verificar/solucionar o acionamento dos alarmes na console do SDAI: "CA2AI FALLO FUENTE AUX. ACPS-1 CA2AI"; "CA2AI FALLO FUENTE PRINCIP PANEL CA2AI". | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO PANEL REARMADO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN. LA FALTA DE ALIMENTACIÓN DE 220VAC PROVOCA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS CITADAS EN EL DESCRIPTIVO,LAS MISMAS REARMAN DE FORMA AUTOMÁTICA UNA VEZ NORMALIZADA DICHA ALIMENTACIÓN. VERIFICADO EN HISTÓRICO DEL PANEL QUE EN FECHA DEL ACCIONAMIENTO FUERON REALIZADAS MANIOBRAS DE TRANSFERENCIA DE FUENTES DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DEL SECTOR DE 60HZ POR OPERACIÓN. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7 | 0.25
202100091 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202150 | 16/12/2021 05:52:58 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "B.P. CQ-04-F20/F21-EL.55 (N2-M4.29) PULL STATION NO ANSWER" con rearme | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202151 | 202152 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada falla de comunicación NO ANSWER del accionador manual, debido a falso contacto por sulfatación y oxidación de bornera de conexión. Fue realizada Limpieza, reaprieto y test de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 24 | 32 | 1.33
202100121 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202150 | 16/12/2021 10:17:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó con posterior rearme la alarma "DF BAR. PRINC. F21/F22-EL.214 (N2-M3.106) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202151 | 202152 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Accionamiento indebido por suciedad y presencia de insectos dentro de la recamara de detección de humo del sensor (N2-M3.106). Sensor sustituido. Con DM: 70025321 | Dentro do Prazo |  |  | 5.17 | 16 | 1
202100464 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202151 | 25/12/2021 05:12:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR.LAT.DIR-D-55 EL.214 (N2-M1.23) SMOKE DETECTOR DIRTY" SEM REARME. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202152 | 202207 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla en el sensor, fue sustituido el sensor (N2-M1.23) por suciedad excesiva. Ejecutada con la AT 202110739 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.67
202100471 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202152 | 27/12/2021 07:31:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR.LAT.DIR-D-39 EL.214 (N2-M1.59) SMOKE DETECTOR DIRTY" SEM REARME. | OUO6 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202152 | 202207 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla y fue sustituido el sensor (N2-M1.59) por suciedad excesiva. realizado ensayos funcionales. DM 70026520 ; AT 202110739 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202200011 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202152 | 02/01/2022 13:32:13 | Verificar/solucionar ruído anormal no aquecedor tesmostático conforme video em anexo. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202201 | 202201 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Retirado o aquecedor termostático e substituido por outro de reserva que fue retirado de DFRs modernizados. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2.5 | 12 | 1.67
202200017 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202201 | 04/01/2022 03:07:52 | Verificar e solucionar a ocorrência de picos de pressão acima do valor usual no tanque ar-óleo. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202201 | 202211 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | RETIRADO OSCILÓGRAFO. DURANTE PD20220009 EFECTUADO ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL TGC, REALIZADO INSPECCIÓN Y RESOLDAJE (EN CONECTOR) Y POSTERIOR REVERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN CON VARIÓMETRO DEL SERVOMOTOR. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 36 - PRESSAO ALTA | 9.67 | 32.5 | 1.84
202200319 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202201 | 07/01/2022 17:30:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F35/F36 EL.214 (N2-M2-79) DIRTY" sin rearme | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202202 | 202202 | 1 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Troca de sensor M2-79, realizado ensayos funcionales quedando en condición normal. DM 70026520 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 1
202200325 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202201 | 08/01/2022 22:47:43 | Verificar acionamento do alarme "DF SL.MET1/MET3.U8/U9-TEC.EL139 (M1.86) SMOKE DETECTOR DIRTY" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202202 | 202202 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M1-86) da elevação 139. DM 70026520 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 0.5
202200364 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 10/01/2022 14:53:44 | EFETUAR O LEVANTAMENTO DA RESISTENCIA OHMICA, INDUTANCIA E ISOLAÇÃO DOS TCS UNS0024 DAS PONTES POSITIVA E NEGATIVA E SUBSTIUIR OS DISPOSITIVOS COM CARACTERISTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202203 | 202204 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado levantamiento de la resistencia Ohmica, inductancia y aislación de los TC UNS0024 y Fueron Sustituidos los dispositivos con características alterada y registrado los resultados en documento anexo. DM: 70026631 | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 165 | 0.52
202200363 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 10/01/2022 14:53:53 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U08 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202202 | 202204 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón retirados y llevados al laboratorio los conversores yokogawa. Posteriormente fuerón instalados y verificados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 1
202200396 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202202 | 11/01/2022 09:45:02 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202200398------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202202 | 202203 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ensayo al transductor de potencia como se describe en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 20 | 2.02
202200376 | STE |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202202 | 11/01/2022 16:46:28 | Durante a execução da SSP 20225238 verificou-se que o giro da lança não esta funcionando, nem no controle via cabine, nem no controle via WI-FI. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202202 | 202202 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada verificação no local e constatado que o limite da trava do giro da lança está quebrado. Solicitado ao consórcio GEVISA/CIE (contrato 4500048818 Modernização de Pontes e Pórticos) o reparado e reposicionamento das chaves através da emissão da pendência #28 (https://confluence.itaipu/x/pwFRFQ). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202200486 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202202 | 13/01/2022 10:50:23 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U10. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202203 | 202206 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADAS MEDIÇÕES DE TEMPERATURA DOS LINKS, BARRAMENTO E DISJUNTOR DE CAMPO ANTES E APÓS PD. RESULTADOS ENCONTRAM-SE EM PLANILHA ANEXA | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 0.83
202200715 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202203 | 18/01/2022 18:11:54 | Verificar e solucionar UR-03 com ruído e led vermelho piscando, com indicadores de estado normal e sem alarme no SCADA. | OUO5 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202204 | 202204 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Ao chegar ao local o equipamento não apresentava a falha indicada no cadastramento da SSA. Foi realizada inspeção, porém não foi identificado nada anormal. Foi realizada reinicialização do sistema. Equipamento em condições normais de operação. OBS.: Foi acompanhado o estado do equipamento no servidor SRPPD durante alguns dias e não foi identificada anormalidade. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 5.75 | 1 | 1
202200735 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202203 | 19/01/2022 11:18:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO CON POSTERIOR REARME DE LA ALARMA "LAZO DET.INTERRUMPIDO LAZO 6-ELE.127,60-U15". | OUO6 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202206 | 202206 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificacion del lazo 6, reaprietos de los sensores y base, se verifico placa del lazo y se constato terminal flojo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 0.5
202200761 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202203 | 20/01/2022 16:21:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF B.P. CTM-12 F25/26 EL.214 (N2-M3.21) SMOKE DETECTOR FIRE" CON REARME. | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202204 | 202205 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion del sensor, limpieza y reaprieto del mismo y sus respectivas borneras. El sensor fue sustituido, quedando en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.67
202200727 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202204 | 24/01/2022 08:25:37 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202200728------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202204 | 202205 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Retirado trasndutor e enviado ao laboratório para manutenção e aferição. No retorno colocado novamente no TGC e feito testes com valores de aferição registrados na SSP 20222014 ítens 043A ao 050A. | Dentro do Prazo |  |  | 8 | 9 | 1
202200726 | STE |  | B010C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.012-8 | 202204 | 24/01/2022 08:25:43 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U10 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202204 | 202206 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados os transdutores Yokogawa, enviados ao laboratório para reparo e calibração. No retorno realizados ensaios e medições. Planilhas em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 10 | 1
202200725 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202204 | 24/01/2022 08:25:48 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA OHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERISTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202204 | 202206 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foram realizadas medições de resistência ohmica, indutância e isolação dos TC´s conforme solicitado. Houve a substituição de dois TC´s na fase U por baixa indutância, sendo emitida DM 70026724. Também houve a realização de estudo do comportamento da isolação dos TC´s conforme relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 63.5 | 1
202201291 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202205 | 31/01/2022 15:06:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual aciona de forma intermitente o alarme "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA". | OUO7 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202206 | 202213 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado una inspección en el equipo ENCONTRÁNDOSE EN CONDICIÓN NORMAL, dicha alarma suele ser ocasionada por la falla de comunicación entre la UR01 y el UR03. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1.25
202201287 | STE | 202201284 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202205 | 31/01/2022 15:14:21 | VERIFICAR AUTOMATISMO DO CLP QUE NÃO ATUA A ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EMBAIXO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO NA COTA 225, QUANDO ACIONADA A CHAVE 3CRL PARA A POSIÇÃO " LOCAL" NA SUBESTAÇÃO 10. | MEG3 | MEL2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | 202205 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | foi encontrado o CLP na situação STOP. Após o reinício do CLP a subestação 10 voltou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202201633 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202206 | 07/02/2022 04:16:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o acionador manual de sinalização de incêndio encontra-se danificado. Localizado na U09, eixo CD, na escadaria entre as elevações 133 e 135m. | OUO6 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202206 | 202207 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a substituição do acionador manual. A DM gerada foi 70026816 | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 2 | 2 | 1.83
202201781 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202206 | 09/02/2022 15:13:05 | Executar troca de relé K1 que se encontra fora das condições esperadas de funcionamento. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 | 202207 | 2 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foi substituído e realizados ensaios funcionais no relé de tensão. Relé com inconformidade enviado ao laboratório para reparo sob SSA202201068. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 9 | 0.67
202201892 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202206 | 10/02/2022 10:45:59 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 2 - EL.127,60 - AMC3" | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202208 | 202208 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada alarma indebida. Fueron sustituidos los detectores (L02-02) y (L02-03) por deterioro. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 6.75 | 0.83
202201917 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202206 | 10/02/2022 16:08:55 | RETIRAR E ENVIAR AO LABORATÓRIO O TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO. NO RETORNO REALIZAR ENSAIOS FUNCIONAIS E PREENCHER SEUS RESULTADOS NA PLANILHA ANEXA. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202207 | 202211 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO TRANSDUTOR DE POTENCIA ACTIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) PARA MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. AL RETORNO REALIZADO ENSAYO FUNCIONAL(VER RESULTADOS EN ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 0.67
202201916 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202206 | 10/02/2022 16:09:11 | RETIRAR OS TRANSDUTORES DE ISOLAÇÃO GALVÂNICA YOKOGAWA MODELO 2381A LOCALIZAÇÃO N11, N12,N13,N14,N15,N16,N17,N18,N19,N21 E N22 E ENVIA-LOS AO LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO. NO RETORNO INTALA-LOS E REALIZAR MEDIÇÕES CONFORME PLANILHA EM ANEXO. REF MP3S U06. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 | 202209 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Transdutores retirados e enviados ao laboratório para calibração. Lote disponível foi utilizado para na U06. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8.25 | 0.25
202201915 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202206 | 10/02/2022 16:09:55 | EFETUAR MEDIÇÕES DE RESISTÊNCIA ÔHMICA, INDUTÂNCIA E ISOLAÇÃO DOS TCs UNS0024 DAS PONTES POSITIVA E NEGATIVA E SUBSTITUIR OS TCs COM CARACTERÍSTICAS ALTERADAS, REGISTRAR OS RESULTADOS EM PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 | 202209 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Executado medições de indutância resistência e isolação dos TCs 0024 da unidade 06 na parada 3S2022. Foram trocados 3 TCs e inserido uma manta de isolação entre barramento/TC em um conforme tabela em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 0.25
202202053 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202206 | 12/02/2022 05:29:48 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC. H12/H13-EL.214 (N2-M3.63)SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" con rearme. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202207 | 202210 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA DE BASE Y SUSTITUCIÓN DEl SENSOR CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION M3-63. SE REALIZÓ EL RESET DE LOS PICOS DE ALARMA DE LOS SENSORES Y RESET DEL PANEL EN GENERAL, QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202202364 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202207 | 17/02/2022 04:11:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou com posterior rearme o alarme "DF BAR. PRINC. F33/F34 EL.214 (N2-M3.85) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM" | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | 202208 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado el accionamiento indebido se procedio a la sustitución del sensor por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202202543 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:31:19 | Executar ensaio nos módulos 0025(Supervisão de condução dos tiristores) e substituir os reprovados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202208 | 202209 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Foi realizado ensaio dos limites funcionais dos módulos 0025 do sistema de excitação U06. Tabela em anexo apresenta os módulos em falha que foram trocados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.25 | 0.25
202202824 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 23/02/2022 04:32:01 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR.PRINC.CTM-5 F9/F10 EL.214 (N2-M2.14) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", com rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | 202209 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça, (M2-14) da elevação 214 por acionamento indevido por sujeira excessiva. realizado ensayos y Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.42
202202984 | STE |  | J068D001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-04 | 0697.004-4 | 202208 | 24/02/2022 23:35:43 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionou alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO, LAZO 2 EL. 98 - U08" con Rearme. | OUO5 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202210 | 202210 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Inspeção do laço 2 do PS04. reapertos foram realizados em todo laço 2, permanecendo em condições normais de operação | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.75 | 0.17
202203253 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202209 | 05/03/2022 05:28:45 | Verificar y solucionar motivo de la alarma "DF REUNIOES 2PAV. (M8.63) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". Sin rearme. | OUO6 | MEL2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202210 | 202210 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se verifico el lazo del sensor m8.63, se sustituyo el sensor y limpieza de los bornes del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.75 | 0.5
202203254 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202209 | 05/03/2022 08:25:39 | Accionó la alarma "DF B.P. CQ-06-H14-EL,67,25 (N2-M4,46), SMOKE DETECTOR, EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202210 | 202210 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE BASE Y DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M4.46, REALIZADO CONFIG. DE BASE, REARME DE ALARMA Y CERADO DE VALORES DE PICO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.67
202203268 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202210 | 07/03/2022 05:43:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF BAR.PRINC.F11/F12 EL.214 (N2-M2.52) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", COM REARME. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202210 | 202210 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M2.52, REALIZADO REARME DE ALARMA Y CERADO DE VALORES DE PICO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202203718 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202211 | 14/03/2022 10:44:23 | APOYO PARA OBRAS PARA REALIZAR DESCONEXIÓN/DESATIVACION DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO DO 5°PISO, (PARA MODIFICACIÓN DE PAREDES - OBRAS) , DESPUÉS DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA REALIZAR /ACTIVACIÓN DE LOS SENSORES INHIBIDOS . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202211 | 202211 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Movimentação de base com detector de fumaça para construção de parede em sala do 5°pavimento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202203774 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202211 | 14/03/2022 23:33:36 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF UPS-02 U9/U9A ELE.131,50 (M7.10). SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", SEM REARME. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202212 | 202213 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M7-10)da elevação 131,50 devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 0.67
202203864 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202211 | 15/03/2022 23:53:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "B.P. CQ-04-F20/F21-EL.55 (N2-M4.29) PULL STATION NO ANSWER", CON REARME. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202212 | 202212 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do Acionador Manual (N2-M4.29) e Módulo Eletrônico Isolador 24Vcc. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 22.5 | 1.25
202204367 | STE |  | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202212 | 23/03/2022 08:31:56 | Realizar inspeção (para conhecimento do estado atual) e troca do tirante do mecanismo do disjuntor de campo pelo modelo reforçado atualizado a ser disponibilizado. A troca se faz necessária devido ao prazo para a aquisição do disjuntor novo (superior a 180 dias) e também devido ao fato de que o modelo atualmente instalado é idêntico ao que foi encontrado danificado no disjuntor da unidade 9A. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | 202213 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção e substituído o tirante de acionamento do DJ DE CAMPO e realizados ensaios de funcionalidade. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 32.5 | 1
202204480 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202212 | 24/03/2022 15:48:13 | Realizar sustitucion del sensor de corriente UNS 0884a-V1,debido a defecto presentado durante ensayos finales. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202213 | 202213 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor de corriente 2000A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.5 | 0.75
202204703 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 28/03/2022 16:53:57 | Retirar e enviar ao laboratório para calibracao os termostatos F212, F213 e F214. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | 202216 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fueron retirados los termostatos F212, F213 y F214 y llevados al laboratorio, para mantenimiento y calibración. Posteriormente fueron instalados y testados nuevamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.25 | 0.33
202205052 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202213 | 01/04/2022 04:41:52 | Verificar acionamento do alarme: "DF CBC-02 U10/U11 EL.131,50 (M7.24). SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202214 | 202214 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição de detectores de fumaça M7-24 y M8-77, ensayados después del cambio | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 0.67
202205143 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202213 | 02/04/2022 23:56:46 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 1 - COTA 127,60 -AMD4" en el tablero PS-11. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202215 | 202215 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Foi realizada a verificação de todo o laço 1 e efetuado o ajuste e reaperto quando necessário. O sensor 4 estava frouxo e foi realizado um reaperto e ajuste no conjunto base/sensor. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1.17
202205144 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202213 | 03/04/2022 01:40:44 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR. PRINC. F21/F22 EL. 214 (N2-M3.108) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202214 | 202214 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A F21/F22 EL. 214 (N2-M3.108) . REALIZADO CERADO DE VALORES DE PICO Y REARME DE FALLA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.83
202205150 | STE |  | K068K001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-20 | 0697.026-5 | 202213 | 03/04/2022 21:44:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual aciona de forma intermitente o alarme "Laço Det Interrompido Laço 1 - el. 127 - amc2" | OUO6 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202215 | 202215 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Ajuste na base dos sensores do laço 1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.5 | 1.33
202205189 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202214 | 04/04/2022 10:57:02 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202214 | 202225 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | ACOMPANHAMENTO DO CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 116 | 1.33
202205021 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 10:57:33 | Realizar substituicao e ensaios funcionais no relé de tensao K1. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202214 | 202216 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Encontrado Relé K1 fuera de ajuste. Fue retirado y llevado al laboratorio para calibración y mantenimiento. Instalado otro en su lugar y testado con resultado conforme a la PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.33
202205323 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202214 | 06/04/2022 04:04:11 | Verificar motivo de alarma "DF C.F. U3/U4 EL.98,50 (M5.65) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" SIN REARME. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202214 | 202215 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça M5-65 devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. Trabajo ejecutada con la AT 202202904 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.5
202205324 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202214 | 06/04/2022 05:23:25 | Verificar y solucionar alarma de "DF BAR. PRINC. CTM-1 F1/F2 EL. 214 (N2-M2.30) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202214 | 202214 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A F1/F2 EL. 214 (N2-M2.30) . REALIZADO CERADO DE VALORES DE PICO Y REARME DE FALLA. Ejecutada con la AT 202202909 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.67
202205354 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 06/04/2022 11:52:36 | Relé de sinalizacao K164 nao opera quando limitador UN1043 atua. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202214 | 202216 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el limitador 1043 por falla en la señalización de limitador en acción. Ensayado y verificado los ajustes conforme planilla y dejado el valor de actuación 47,8 ° | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 11.75 | 0.5
202205627 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202214 | 09/04/2022 11:42:17 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF TLF-07 U5/U6 EL.133,20 (M1.68) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202215 | 202215 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado a substituição do detector de fumaça (M1-68) ,devido atuação indevida. ESTE SERVICIO FUE EJECUTADA CON LA AT 202203169 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.67
202205850 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 12/04/2022 16:21:39 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | 202217 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202205851 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202215 | 12/04/2022 16:22:03 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | 202217 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202205852 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202215 | 12/04/2022 16:22:20 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | 202217 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.33
202205853 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202215 | 12/04/2022 16:22:37 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | 202217 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.33
202205854 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202215 | 12/04/2022 16:22:55 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | 202217 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.33
202205855 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202215 | 12/04/2022 16:23:13 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | 202217 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202205856 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202215 | 12/04/2022 16:23:29 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | 202217 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.75 | 0.33
202205857 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202215 | 12/04/2022 16:23:41 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | 202217 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.75 | 0.33
202205858 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202215 | 12/04/2022 16:23:51 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | 202217 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202205953 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202215 | 15/04/2022 02:13:23 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF KY-01 U9/U9A EL.131,50 (M7.7) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | 202216 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M7.7, reapretados los bornes , limpieza de los contactos y ensayo de funcionalidad. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.92
202205968 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202215 | 16/04/2022 00:02:13 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA " DF CBC-01 U9/U9A ELE.131,50 (M7.5). SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", SIN REARME ". | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | 202216 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M7.5, reapretados los bornes , limpieza de los contactos y ensayo de funcionalidad. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.67
202205973 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202215 | 16/04/2022 10:50:44 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF QG-01 U01/U02 EL. 115 (M3.47). SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | 202216 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M3.47, reapretados los bornes , limpieza de los contactos y ensayo de funcionalidad. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.67
202206375 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202217 | 26/04/2022 16:32:45 | Agregar Triggers de Circuitos y modificar lógica combinatoria de Eventos conforme planilla adjunta para evitar envío de Inter-disparo indebido entre UMRs y DFRs. REF: SSA202101516B. Obs: Esa modificación es necesaria debido a que cuando la Barra es desenergizada se genera un ruido que afecta el cálculo de la frecuencia, esto produce interdisparos constantes entre las UMRs y DFRs causando saturación en los registradores antiguos y reiniciandolos de forma intermitente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202217 | 202218 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue agregado los Triggers de Circuitos y modificado la lógica combinatoria, también modificado los nombres de los Triggers solicitados por la ingeniería de mantenimiento. Fue ejecutado con la AT 202203632. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.17
202206382 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202217 | 26/04/2022 22:15:57 | Verificado/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "DF B. P. CTM17 H6/H7 EL.214 (N2-M3.44) EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | 202218 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (M3-44), devido sua ação indevida por sujeira excessiva. trabajo ejecutada con la AT 202203865 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.83
202206401 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202217 | 27/04/2022 10:34:37 | Verificar el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC. H12/H13 - EL.214 (N2-M3.63) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | 202219 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | realizada a substituição do sensor N2-M3-63 devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. EJECUTADA CON LA AT 202203865 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.5
202206625 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 02/05/2022 06:22:07 | VERIFICAR ACCIONAMENTO DE LA ALARMA "DF BARRAGEM PRINCIPAL H14 ELEV. 214,00M (N2-M3.60) SMOKE DETECTOR" com posterior rearme. | OUO6 | MEL2 | FABRICIO GERVASONI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | 202218 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (n2-M3-60 ), devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202206736 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 03/05/2022 15:31:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "DF B.P. QQ-03-I1-EL.144 (N2-M4.43) EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | 202218 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (M4-43), devido sua atuação indevida por sujeira indevida. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202206914 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 06/05/2022 05:28:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR.LAT.DIR-D-37 EL.214 (N2-M1.63) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" , sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | 202218 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do sensor (M1-63) devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.5
202207042 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202219 | 10/05/2022 11:51:55 | Verificar/solucionar atuação do alarme "DF C.F. UMCC-9 U9/U9A EL.98,50 (M5.116) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCIÓN DEL SENSOR CON LA DIRECCION M5-116, SE PROCEDIÓ AL RESET DE LOS PARAMETROS DEL SENSOR. QUEDANDO EL PANEL EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.67
202207246 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202219 | 11/05/2022 12:16:28 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QG-07 U12/U13 El. 115 (M4.56) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCIÓN DEL SENSOR CON LA DIRECCION M4-56, SE PROCEDIÓ AL RESET DE LOS PARAMETROS DEL SENSOR. QUEDANDO EL PANEL EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN trabajo ejecutado con la AT 202204112 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.67
202207349 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202219 | 12/05/2022 23:31:06 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF BAR. PRINC.CTM-4 F7/8 EL. 214-N2-M2.19 SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM", com rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M2.19, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2 | 0.75
202211784 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 16/05/2022 22:48:48 | Verificar motivo de alarma "DF C.F. UMCC-9 U9/U9A EL.98,50 (M5.12) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M5.12, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.5 | 0.67
202211785 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 16/05/2022 23:18:14 | Verificar motivo de alarma "DF TL-04 U1/U2 ELEV.133,20 (M1.28) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202221 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M1-28, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3 | 0.5
202211786 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 03:08:04 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QI-04 U12/U13 EL.133,20 (M2.64) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202221 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-64, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.42
202211787 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 04:01:27 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QM03 AMC1/AMC3 EL.115 (M4.22), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202221 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M4-22, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202211791 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 05:49:12 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QP-03 U12/U13 EL.133,20 (M2.6), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202221 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-6, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202211790 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 05:49:34 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF C.F QTM-14 U9/U9A EL.98,50 (M5.115), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M5.115, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202211959 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 19/05/2022 05:03:33 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF QJ-06 U12/U13 EL. 115 (M4.58) EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202221 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M4-58, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202211983 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 19/05/2022 09:23:15 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QI-03 U7/U8 EL. 133,20 (M1.71) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M1.71, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.67
202212001 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 19/05/2022 09:59:23 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QP-04 U14/U15 EL. 133,20 (M2.18) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M2.18, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. Servicio realizado con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202212085 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 20/05/2022 13:49:48 | Verificar acionamento do alarme "DF QJ-02 U3/U4 EL. 115 (M3.49) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M3.49, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. Servicio ejecutada con la AT 20204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.75
202212103 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 20/05/2022 14:04:13 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QM-04 AMC1/AMC3 EL. 115,00 (M4.23) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M4.23, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. Ejecutada con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.75
202212145 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 21/05/2022 12:06:20 | Verificar atuação do alarme " DF C.F. U9/9A EL.98,50 (M5.8) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" , sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202221 | 202221 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M5.8, Limpieza y reaprietes del conjunto BASE-SENSOR. y su posterior limpieza de picos de actuación en panel. Sensor en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202212159 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 22/05/2022 10:01:29 | Verificar motivo de la alarma "DF QG-10 U18/U18A EL.115 (M4.37) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202221 | 202221 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M4.37, Limpieza y reaprietes del conjunto BASE-SENSOR. y su posterior limpieza de picos de actuación en panel. Sensor en condiciones normales de operacion. ejecutada con la AT 202204548 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202212432 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 26/05/2022 14:51:55 | Realizar a troca da fonte UN0006 (A16/U07) que esta distorcendo os pulsos na etapa de saída do amplificador final de pulsos. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Fonte substituída por peça sobressalente com envio da peça danificada ao laboratório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.25
202212430 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 26/05/2022 14:53:13 | Retirar RTMB enviar ao laboratório para inspeção e reparo. RTMB apresenta sinais de capacitores estourados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | RTMB recebido do laboratório com reparo realizado conforme SSA 202212176(ILA2). Reinstalado e realizado ensaios conforme pede a PIC.EE.0167-R01. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202212611 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202221 | 29/05/2022 17:07:12 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PS-16 CONDICION ANORMAL-LAZO INTERRUMPIDO", SIN REARME. VERIFICADO EN EL LOCAL DESCRIPTIVO "LAZO DET.INTERRUMPIDO LAZO 6 -COTA 112,00 U9A". | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de la tensión de lazo 6. Se verificado 6 sensores con sus respectivas bases, de las cuales una de ellas fue sustituida. Quedando la tensión de lazo en valores aceptables y en condiciones de operacion normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9 | 0.67
202212615 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202221 | 29/05/2022 21:59:16 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PS-15 CONDICION ANORMAL", CON POSTERIOR REARME. VERIFICADO EN EL LOCAL DESCRIPTIVO "LAZO DET.INTERRUMPIDO LAZO 3 - COTA 112,00 - U2". | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202222 | 202222 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma inspeção, medições no laço e reaperto dos contatos e o valor deixado no laço foi de 4mV. Equipamento ficou em observação até o final do dia e foi liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 10 | 0.67
202212708 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202222 | 31/05/2022 08:43:58 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F25/F26 EL.214 (N2-M3.102) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M3.102, limpieza del mismo y posterior teste de funcionalidad. Quedando dicho sensor en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202212744 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202222 | 31/05/2022 16:36:07 | Sustituir placa de supervisión del lazo 2 U18A. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202222 | 202223 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada la placa de supervisión de lazo 2, encontrado componente quemado. Retirado y llevado a laborario ref.SSA: 202212743. Sustituido por otra placa y realizado los ensayos de lazo interrumpido e incendio satisfactoriamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.67
202212789 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202222 | 01/06/2022 12:11:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma DF BARR. PRINC QT-01 F07/8 N2 M2.17 FIRE ALARM sin detección de fuego en las inmediaciones y con posterior rearme al realizar reset del sistema. | OUO5 | MEL2 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M2.17, posterior teste de funcionalidad. Quedando dicho sensor en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT 202204877. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202212919 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202222 | 03/06/2022 02:25:26 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QP-04 U14/U15 EL. 133,20 (M2.22) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202223 | 202223 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitucion del sensor correspondiente a la dirección M2-22, reset de los picos del sensor en el panel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202212985 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202222 | 04/06/2022 05:20:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ATUACION DE LA ALARMA "DF C.F. UMCC1 U01/U02 EL.98,50 (M5.88) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", SIN ACEPTAR REARME. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202223 | 202223 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la dirección M5-88, reset de los picos del sensor en el panel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3 | 0.42
202213000 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202223 | 06/06/2022 00:49:14 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF BAR. PRINC. F5/6 EL. 214 (N2- M2.40) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | PEREIRA PARRA IGNACIO RAMON | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202223 | 202223 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição de sensor e base. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1.17
202212999 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202223 | 06/06/2022 00:49:37 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF C.F. PWB/HWD-6 05/06 EL. 98,50 (M5.41) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | PEREIRA PARRA IGNACIO RAMON | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202223 | 202223 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitucion del sensor correspondiente a la dirección M5-41, reset de los picos del sensor en el panel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.25 | 0.5
202213073 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202223 | 06/06/2022 12:29:45 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. H12/H13-EL.214 (N2-M3.63) FIRE ALARM", con rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202223 | 202225 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue sustituido el sensor N2-M3-63 y su respectiva base, realizados ensayos funcionales quedando en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202213495 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202223 | 12/06/2022 05:39:13 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "DF QG-03 U5/U6 EL.115 (M3.57) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M3.57 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.83
202213503 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202223 | 12/06/2022 10:54:56 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF CLF-07 U10/U11 EL.133,20 (M2.74) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | 202224 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la sustitucion del sensor M2.74 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202213498 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202223 | 12/06/2022 11:04:08 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF C.F. U12/U13 EL.98,50 (M6.30) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | 202224 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M6.30 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.83
202213517 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 02:22:17 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF PAINEIS C.F. U18/U18A EL.115 (M4.35) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M4.35 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202213524 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 04:56:36 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SOB LAJE CIRC.U7/U8 EL.133,20 (M1.11) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | 202224 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M1.11 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3 | 1.08
202213496 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 05:45:39 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "DF C.F. QTM28 U18/U18A 98,50 (M6.88) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M6.88 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.83
202213539 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 09:01:41 | Verificar motivo de alarma "DF QP-02 U7/U8 EL.133,20 (M1.4) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | 202224 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la sustitucion del sensor M1.4 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.83
202213592 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 10:58:28 | Verificar motivo de alarma "DF CS01 AMD1/AMD4 EL.133,20 (M1.37) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M1.37 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.83
202213681 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 23:22:28 | Verificar motivo de alarma "DF CIRCULACAO 6PAV. (M10.43) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M10.43 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 1.17
202213682 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202224 | 13/06/2022 23:41:21 | Al desconectar el sistema de excitación para resfriamiento de la unidad, accionaron las alarmas "Transfer para controle manual falha", "Impulsos interm auto positivo falha", "Impulsos interm manual falha". | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202224 | 202225 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios e substituição dos módulos de supervisão de pulsos UN0053 do canal automático posição A09 U13 e do canal manual A10 U13. Módulo com falha enviado ao laboratório SSA202213883. trabajo ejecutada con la AT 202205005 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.75 | 0.5
202213686 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202224 | 14/06/2022 07:17:18 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "DF B.P. QQ-02 F19/F20 - EL.144 (N2-M4.15) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202226 | 202226 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M4.15). | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 4 | 0.75
202213685 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 14/06/2022 07:18:49 | Verificar motivo de alarma "DF CIRCULACAO 6PAV. (M10.49) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M10.49 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.25 | 0.67
202213942 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202224 | 15/06/2022 18:03:20 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 3 - COTA 112 U2 " sin aceptar rearme. | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202226 | 202226 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al reajuste de las terminales de los sensores del lazo 3. El panel aceptó rearme, quedando en condición normal del operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.67
202214010 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202225 | 20/06/2022 10:41:21 | Retirar os módulos de medição de temperatura JIMO F212, F213 e F214 e enviar para o laboratório realizar manutenção e calibração. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202225 | 202227 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Fueron retirados los sensores F212, F213 y F214 y llevados al laboratorio para calibración y mantenimiento. Posteriormente fueron retirados , instalados nuevamente y testados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12.75 | 0.42
202214037 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202225 | 20/06/2022 11:13:27 | Prestar apoyo a obras para inhibir alarma y señalización para desmontaje de panel en la caseta de bomberos, una ves terminado el desmontaje de panel, conectar nuevamente. | MEL2 | MEL2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202225 | 202225 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | desmontagem e montagem da sirene do sistema anti-inêndio do painel CD-01, em apoio ao setor de obras. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 13 | 0.92
202214051 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202225 | 20/06/2022 11:30:45 | Verificar e solucionar motivo de acionamento, com posterior rearme, do alarme "LAÇO DET.INTERROMPIDO LAÇO 6 - EL.127,60 - U15". | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202226 | 202226 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de incêndio do laço 6 do PS-13. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202214460 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202225 | 24/06/2022 11:49:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual existen indicios de deterioro entre la barra de distribución CC y los bornes de conexión del disyuntor CB.139 (Mandos del Interruptor de Campo), localizado en el cubículo de Descarga del Campo. | OUO5 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202227 | 202310 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion de la barra de distribución CC y perno del disyuntor CB139. Ademas fue realizado reaprietos y limpieza de todos los disyuntores que comparten dicha barra. | Dentro do Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | 1.67 | 22.5 | 1
202214852 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202226 | 01/07/2022 10:35:25 | Verificar, analizar y solucionar la indisponibilidad del registrador de perturbaciones y medición fasorial (RPMF). | OSE0 | MEL2 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | 202228 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que houve falha de comunicação entre a controladora RAID do servidor CRF e o seu STORAGE. Realizada a desenergização dos dois equipamentos e posterior normalização. Com isso a falha de comunicação foi resolvida. Verificado que esta falha fez com que os registros do dia 26/06/22 até 10/07/222 fossem apagados. Serviço contou com apoio do LASSE no dia 11/07/22. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 11.75 | 0.83
202214920 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202226 | 02/07/2022 23:48:47 | VERIFICADA DEFORMACION/POSIBLE DERRETIMIENTO DE LA CARCAZA INTERNA DEL CONTACTOR K-201.VER VIDEO EN ANEXO. | OUO5 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202227 | 202227 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições de temperatura com câmera térmica e comparada temperatura com K202, temperatura em regime do K201 em torno de 4ºC mais baixa. Realizado reaperto bornes, limpeza externa contator, medições corrente de partida e regime e medições de queda de tensão dos contatos principais não encontrando nenhuma anomalia. Resultado da medição termográfica em anexo. | Dentro do Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | 1 | 11.5 | 1.17
202214949 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202227 | 04/07/2022 10:35:04 | Verificar acionamento do alarme "lazo det. interrumpido lazo 1 - el.127,60 - AMD4" de forma intermitente. | OUO5 | MEL2 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202227 | 202228 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado lazo 1 y Fue sustituido el sensor L1-6, realizado ensayos funcionales quedando en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.5 | 1.5
202214974 | STE | 202202681 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202227 | 04/07/2022 14:17:45 | Realizar ajuste de los canales de tensión correspondientes a las Barras A2 y B2 que se encuentran con más de 30KV de diferencia con respecto a los valores registrados por el SIRI (según lo relatado en el RAP 15/2021de la SSA matriz). En el documento adjunto se detallan las discrepancias persistentes en los valores de tensión luego de la ejecución de la SSA202207046. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202227 | 202227 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el ajuste de los canales de tensión correspondientes a las Barras A2 y B2, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.5
202215005 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202227 | 04/07/2022 16:16:24 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | 202249 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado a supervisão e acompanhamento junto ao consórcio contrato #4500048818, para resolução de itens de garantia. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 34.75 | 1
202215004 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202227 | 04/07/2022 16:16:36 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | 202237 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Se realizo el acompañamiento para la resolucion de pendencias e itenes de garantía Referente al contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 22 | 1.17
202215003 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202227 | 04/07/2022 16:16:50 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | 202320 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Concluído acompanhamento. Está pendente o item #45 referente a troca do pantógrafo. Este item será acompanhado através da emissão de outra SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 11 | 0.67
202215002 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202227 | 04/07/2022 16:17:03 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | 202230 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue acompañado el Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 28 | 0.5
202214896 | STE |  | N044A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.013-4 | 202227 | 05/07/2022 08:34:16 | Verificado durante a execução da SSP 20224902 o funcionamento irregular do gancho de elevação principal, pois o mesmo somente funciona na posição com carga e com o botão "aproxima" do controle pressionado. Observou-se também o funcionamento irregular do gancho auxiliar, visto que somente baixava com o botão "aproxima" do controle pressionado. Solicitamos apoio para normalizar tal situação. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202229 | 202237 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Realizado reposicionamento dos sensores dos freios pela MEG3. Realizada correção de aterramento da blindagem do cabo da célula de carga pelo consórcio GEVISA/CIE. Verificado correto funcionamento do equipamento após as correções. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 4 | 0.75
202215280 | STE |  | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202227 | 08/07/2022 10:36:45 | Durante a execução da SSP20225713, a ponte rolante N16 apresentou falha durante a movimentação, com o acionamento sendo realizado através do controle remoto. | MET3 | MEL2 | FERNANDO MARCANTE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202227 | 202228 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado reaprietos en base de los reles de libera freno , ensayos de todos los movimientos. Quedando en condiciones normales de operacion. Ejecutado durante SSP 20225713 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.5 | 0.67
202215360 | STE |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202228 | 11/07/2022 09:12:04 | Verificar/solucionar funcionamento intermitente de descida com/sem carga, com apresentação de erros EP053 e EP061, observados durante colocação de stop-log em PD 3S da U17. | MAM2 | MEL2 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | 202236 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Observado que a parametrização no inversor da elevação do tempo de fechamento do freio estava causando a falha de escorregamento. Foi reduzido o tempo de fechamento do freio para 250ms. Serviço realizado com AT202205393. Realizado acompanhamento para certificar correto funcionamento da elevação até a data de baixa da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 3.08 | 9 | 1.41
202215416 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 11/07/2022 17:24:17 | Solicitamos apoyo para realizar ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | 202230 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Ensaiado e ajustado o módulo UN1043 (limitador do angulo de carga) utilizando o procedimento de ajuste enviado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 14 | 0.75
202215414 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 11/07/2022 17:24:35 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | 202230 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Ensaio realizado para o levantamento da resposta de frequencia dos módulos UN0031 e UN0077, módulo integrantes do sistema de estabilização de potencia (PSS). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.5 | 0.5
202215480 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:41:35 | Realizar envió de los módulos electrónicos del regulador de velocidad para sustitucion preventiva de capacitores. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202228 | 202229 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envió a laboratorio para sustitucion de los capacitores de los módulos electrónicos, posterior a la sustitucion de los mismos fueron testados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.5 | 0.67
202215721 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202228 | 15/07/2022 11:21:58 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionaram os alarmes "CCR_50 SUPERV/CONT JTC1 DESLIG P/FALTA AUX 120V CA" e "SUPERV/CONTR JTC1 CONTROL CONJ" durante a isolação da alimentação CC proveniente do painel QBC01. Obs: display do voltímetro e leds de indicação do relé R0 apagados. | OUO5 | MEL2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202230 | 202230 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada verificação do circuito e constatado que a sinalização de falta alimentação VAC e VDC do JTC no sistema SCADA sinalizam no mesmo ponto. Será alterada a descrição do alarme no SCADA para que contemple essa informação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 15.5 | 0.83
202215768 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202228 | 15/07/2022 16:19:49 | Verificar funcionalidade do cartão soft-start (XZ401a-E), visto que através de análises oscilográficas verificou-se a inoperância do módulo entre o período de 05/2016 e 07/2018. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202229 | 202327 | 0 | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o ponto-a-ponto entre o relé K1, K4 e módulo UN 0801. Correção da fiação de interconexão do relé K4, pino D e a conexão A07U30/43 (estava conectado no ponto 41 e deveria estar no ponto 43). Modificação no módulo UN0801 da posição A09U10, com a instalação de 3 resistores de 1 Kohms e alteração da conexão em dois jumpers (jumper 1 do ponto 1016 para o ponto 1017 e jumper 2 do ponto 1018 para o ponto 1019). A correção da fiação e a modificação do módulo permitiram o acionamento do módulo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 17.25 | 1.17
202216172 | STE |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202229 | 21/07/2022 23:29:37 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA ACCIONADO LED "START" UBICADO EN EL RACK A31 SIN ACEPTAR RESET. OBS: UNIDAD CON 620 MW ,17.22 KV | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202230 | 202231 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído módulo IKC-601 do secundário do TEP posição A31. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 3 | 28.5 | 1.59
202216561 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202230 | 27/07/2022 09:34:40 | Realizar ensayo de compatibilidad con el tablero PS del detector térmico adquirido a través de la SMDTC-1206. Simular temperatura de disparo de 90°C y verificar la actuación del lazo correspondiente al detector térmico. El ensayo es con el fin de encontrar un sustituto para el detector BM-980 de Siemens ya discontinuado hace aproximadamente 20 años. El detector será entregado a Willian Oliveira. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202233 | 202233 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion de funcionamiento del sensor térmico y compatibilidad con la placa de supervisión de lazo del PS, operando en condiciones normales por la elevación de temperatura aproximadamente 90° y también ensayo de lazo interrumpido. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 0.83
202216717 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202230 | 29/07/2022 14:51:45 | Realizar ensayo de DEGRAU de tensión de 2% con máquina en vacío y registrar los valores de tensión y corriente. Utilizar instrucción de mantenimiento IM.EE.121. Ref: AR/OPS.DT/016/2022. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202232 | 202233 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio de degrau com a máquina a vazio conforme descrição da SSA. Em anexo os arquivos do registrador(Degrau mais 2% e degrau menos 2%) e a tabela de dados TD.EE.121. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.5
202217012 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 14:52:49 | Realizar ensaio e substituição dos módulos UN0025(Supervisor de condução) com falha. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202231 | 202233 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio e substituição dos módulos defeituosos por peças sobressalentes. Módulos defeituosos enviado ao laboratório ILA2 SSAs: 202217095 202217096 202217099 202217102 202217104 202217105 202217106 202217108 | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 9 | 1.5
202217072 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202231 | 04/08/2022 08:48:44 | Verificar causa de la fluctuación de voltaje y diferencia de aprox 200 mV entre lo que muestra el voltimetro del panel y lo medido en los puntos de medición correspondientes. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202231 | 202233 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUIDO EL MULTIMETRO POR OTRO DE RESERVA, REALIZADO AJUSTES Y ENSAYOS FUNCIONALES QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL . TRABAJO REALIZADO DURANTE EL MP3S MULTIMETRO CON DEFECTO ENVIADO PARA REPARO CON LA SSA 202217209 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.75
202217362 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 16:46:26 | Realizar a substituição do módulo UN0006 A18U07 G1.5 que está causando distorção nos pulsos de saída do módulo UN0056. Enviar módulo defeituoso ao laboratório. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202232 | 202233 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio e posteriormente substituição do módulo defeituoso por uma peça sobressalente. Modulo defeituoso enviado ao laboratório ILA2 SSA 202217363. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 1.5
202217388 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202232 | 09/08/2022 16:50:27 | Sustituir detector de humo M2-62. Luego de ser accionado durante el ensayo con aerosol no acepto rearme de la alarma Excesivamente sucio. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla M2-62 "excesivamente sucio", el detector fue sustituido. trabajo realizado durante el MP | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.33
202217710 | STE |  | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202233 | 15/08/2022 11:42:48 | Durante manuntenção preventiva 3M, verificou-se que o encoder do tambor do enrolador de elevação encontra-se caído, conforme imagem em anexo. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202233 | 202339 | 0 | 2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | A SSA 202302438 foi utilizada para fazer a calibração do encoder do tambor de elevação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.06 | 9 | 2.11
202217972 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202233 | 19/08/2022 16:12:46 | VERIFICAR ACCIONAMENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA: "DF APOIO ENEE.DT 1PAV. (M8.27) / SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY ". | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202234 | 202234 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue sustituido el detector de HUMO (M8-27) por suciedad excesiva, ensayado y verificado correcta actuación del Mismo | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202218056 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202234 | 22/08/2022 11:31:27 | Alterar los parámetros de "Tiempo deshabilitado" para los registros de corta y larga duración, en función al número de triggers, conforme a la orden de Ajuste OA.0552-R01. (Alterar dicho valor para 0). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202234 | 202234 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado Cambio de los parametros de larga y corta duración para Deshabilitado por 1 min si más de 10 triggers en los últimos 1 segundos, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.58
202218582 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 29/08/2022 16:29:30 | Realizar substituicao fonte UN0006 posicao A18 U05 a mesma apresenta ruído na saída de pulsos. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202235 | 202235 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituída fonte UN0006 posicao A18 U05, realizadas medicoes na fonte colocada. Fonte com falha enviada ao laboratório para reparo SSA202218583. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.67
202218606 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202235 | 30/08/2022 08:26:41 | Verificar comando do CLP na SE-1,pois ao acionar a iluminação em manual,os contatores dos circuitos 5/6/7/8 ficam repicando. | MEG3 | MEL2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202235 | 202235 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fueron sustituidos 2 expansiones del CLP con falla, realizado ensayos funcionales quedando en condición normal. Emitida SSA 202218803 para reparo de los módulos expansores. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 0.75
202218610 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202235 | 30/08/2022 09:05:34 | Realizar backup da base de dados do concentrador CRF. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202235 | 202235 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado backup da base de dados do concentrador de registro de fasores (CFR). Também foi realizado reboot dos storages e servidor afim de normalizar a falha de comunicação com o storage 2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.75
202219446 | STE | 202207751 | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202237 | 15/09/2022 14:15:56 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO/DESATIVAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA/INCÊNDIO DO 5°PISO 60HZ E 3°PISO 60HZ, E, APÓS MANUTENÇÃO/REPARO DE SOLDAS DE TUBULAÇÃO, REALIZAR A RECONEXÃO/ATIVAÇÃO. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DA SSA MATRIZ. OBS: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 17/09. | MAM1 | MEL2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202237 | 202238 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la desactivación durante la ejecución de corte y soldadura, posterior activación nuevamente de los sensores en área de cobertura del 3° y 5° . Sensores normalizados quedaron en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 1
202219447 | STE | 202207752 | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202237 | 15/09/2022 14:16:05 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO/DESATIVAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA/INCÊNDIO DO 3°PISO 50HZ, E, APÓS MANUTENÇÃO/REPARO DE SOLDAS DE TUBULAÇÃO, REALIZAR A RECONEXÃO/ATIVAÇÃO. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DA SSA MATRIZ. OBS: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 17/09. | MAM1 | MEL2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202237 | 202238 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la desactivación durante la ejecución de corte y soldadura, posterior activación nuevamente de los sensores en área de cobertura del 3° y 5° . Sensores normalizados quedaron en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.83
202219756 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202238 | 20/09/2022 23:59:27 | Verificar e solucionar ruido anormal proveniente do disjuntor CB201. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202238 | 202239 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA INSPECCIÓN, ENCONTRADO CB201 CON RUIDO ANORMAL Y TEMPERATURA MAYOR A LA DEL CB200. CORRIENTES DE PARTIDA Y EN RÉGIMEN DEL MOTOVENTILADOR REFERENTES AL SISTEMA 2 NORMALES. REALIZADA SUSTITUCIÓN DEL DISYUNTOR CB201.EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 9 | 0.83
202219771 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202238 | 21/09/2022 11:14:14 | Acompañar y prestar apoyo al LASSE para el acceso al servidor CRF (Inlocu), con el fin de extraer informaciones sobre la salud de los discos/storage del RPMF. OBS.: Esta actividad es necesaria para proseguir con el planeamiento del proyecto de la futura Virtualización del CRF y OpenPDC (donde es necesario verificar las condiciones actuales del storage actualmente utilizado). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento al personal del LASSE para la extracción de informaciones de las memorias del RPMF | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.33
202219828 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202238 | 22/09/2022 05:27:53 | VERIFICAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF B.P. CTM-11-F23/24 EL.214 (N2-M3.17) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", ACEPTANDO REARME. | OUO6 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202238 | 202238 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor N2-M3.17 . Reapretos de la base y limpieza del mismo. Verificado funcionalidad del mismo quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.83
202219984 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202238 | 24/09/2022 13:33:24 | Verificar el accionamiento de la alarma "DF B.P. CNQ-05/QNB-05-H4 EL.214-N2-M3.41 SMOKE DETECTOR EXESSIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202239 | 202239 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a limpeza e reaperto da base e o sensor N2-M3.41 foi substituído por um novo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.58
202220109 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202239 | 27/09/2022 11:56:34 | Alterar parámetros del módulo UN2010 y del módulo UN0077 para realizar ensayos de Escalón de tensión de 3% según lo solicitado en el acta AR/OPS.DT/023/2022. Realizar registros y ejecutar ensayo según el documento adjunto en la SSA. Al finalizar el ensayo retornar los parámetros alterados a sus valores originales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202239 | 202240 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios no regulador AVR e no estabilizador de potência PSS e realizados registros para análise conforme procedimento anexado na SSA. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 11.25 | 1
202220085 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202239 | 27/09/2022 12:05:36 | Verificado a atuação do alarme ""DF BAR.PRINC. F13/F14 EL.214-N2-M2.58 SMOKE DETECTOR EXESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202239 | 202239 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a limpeza e reaperto da base e o sensor N2-M2.58 foi substituído por um novo. ejecutada con la AT 202208701 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.58
202220142 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202239 | 28/09/2022 03:18:25 | Verificar/Solucionar accionamiento de alarma "DF B.P. CTM-14 F29/30 EL.214 (N2-M3.30) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" con rearme. | OUO6 | MEL2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202239 | 202239 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a limpeza e reaperto da base e o sensor N2-M3.30 foi substituído por um novo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.58
202220194 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202239 | 28/09/2022 23:52:26 | Verificar el accionamiento de la alarma "DF B.P. QQ-01 F15/F16-EL. 144 (N2-M4.8) SMOKE DETECTO EXCESSVERY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202240 | 202240 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la dirección M4-8, se procedió al reset de los parámetros en el panel, quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.42
202220299 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202240 | 04/10/2022 23:28:36 | Verificar/Solucionar accionamiento de alarma "DF BAR.PRINC.F21/F22 EL.214 (N2-M3.108) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" | OUO6 | MEL2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202240 | 202240 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor y de la base de la dirección M3-108, reset de los parámetros y normalización del panel. Trabajo ejecutado con la AT Nro: 202208807 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.42
202220798 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202241 | 12/10/2022 05:38:31 | Retirar datos de la línea, referentes a la perturbación del día 12/10/2022 a las 03:55 a.m. | OUO7 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizada la extracción del archivo del disparo de corta duración según lo solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.25 | 0.25
202220820 | STE | 202218894 | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202241 | 14/10/2022 07:16:47 | Realizar ensaio do ponto "OSCILO 3S2 CONDICION ANORMAL ". Ponto foi recadastrado na Base de Dados do Sistema SCC. Ref.: AT 202207916, SSA 202218664. | MEL4 | MEL2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue Ensayado el accionamiento de alarma de condición anormal del oscilógrafo 3S2, accionando correctamente en el SCC | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.75
202220895 | STE | 202219315 | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202241 | 14/10/2022 08:17:53 | Desconectar sensores anti incendio de la casa de maquinas de los elevadores del edificio de producción. | MCI1 | MEL2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202242 | 202242 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fueron Inhibidos los sensores de fumaça (M10-36, M10-37, M10-51, M10-92, M10-93) localizados na sala de máquinas dos elevadores do 6° piso. al termino de los trabajos de soldadura, fueron conectados nuevamente quedando en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 3.25 | 0.5
202220907 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202241 | 14/10/2022 12:20:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F13/F14 EL.214 (N2-M2.57) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O sensor M2-57 foi retirado e realizada uma limpeza nele. Foi realizado uma limpeza e o reaperto na sua base. Durante o trabalho, o sensor M1-75 acionou o alarme "SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" e não aceitou rearme, sendo necessária a sua substituição por outro sensor novo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.83
202220926 | STE |  | N029A064 | PAINEL DA ELEVACAO AUXILIAR - PEA | 3174.003-5 | 202241 | 14/10/2022 14:02:09 | Durante mantenimiento correctivo de la UG9A (retiro de válvula de aireación de la UG) no fue posible realizar movimiento de subida de la elevación auxiliar. OBS.: todos los otros movimientos están funcionando correctamente. | MAM2 | MEL2 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202242 | 202242 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado rompimento em emenda do cabo da célula de carga, o que estava causando acionamento de sobrecarga, impedindo o movimento do gancho auxiliar. Realizado reparo no cabo e verificação do correto funcionamento do gancho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202220999 | STE | 202214915 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202242 | 17/10/2022 15:32:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL DURANTE A PARADA DA UNIDADE HOUVE ACIONAMENTO DO ALARME "TEMPO DE APLICAÇÃO DE FREIOS EXCEDIDO" (01/07/2022 - 20:25:12). Conforme arquivos em anexo. | MEL1 | MEL2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202242 | 202246 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO MEDIANTE ENSAYO DE ACTUACIÓN DE RELÉS DE VELOCIDAD CORRECTA ACTUACIÓN DE LOS RELÉS RV15(APLICACIÓN DE FRENO <20% VAR. 18A0EB032TGC P/SDSC) Y R202 (DETECCIÓN DE PARADA VAR. 18A0EB040TGC PARA SDSC). VAL. REF. SSP20224801. EMITIDA SSA202222938 PARA IEE2 PARA PARECER TECNICO RESPECTO A TEMPORIZACIÓN DE ACCIONAMIENTO DE DICHA FALLA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2.67 | 0.83
202221111 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 07:42:26 | Realizar inyección de pulsos de 5V con duración de 5ms hasta 200ms en el transductor de corriente de campo If para el SCADA, a fin de auxiliar en el análisis de la actuación indebida del limitador de corriente mínima de excitación mencionado en el RAP 18/2021 (REF:202114712B). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202243 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Foi realizado a inspeção de sinal no transdutor Yokogawa correspondente a informação de corrente de campo IF e realizado degrau de corrente de 2350A a 550A para distintos valores de larga escala. Os registros e resultados obtidos se encontram no arquivo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.75 | 1
202221181 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202242 | 19/10/2022 08:24:55 | Verificar y solucionar display inoperantes y algunos leds de indicaciones inoperantes durante prueba de led. Según anexo. | OUO7 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202243 | 202243 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada correção do problema através de reaperto do cabo flat que conecta o display até a placa principal. Também foi realizada troca das duas baterias 12V (SM 436066, DM 70029397). Realizado teste de leds e o resultado foi conforme esperado. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 7 | 0.67
202221341 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202242 | 20/10/2022 23:20:32 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "DF BAR.LAT.DIR-D-35 EL.214 (N2-M1.69) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a limpeza e o reaperto da base do sensor e a substituição do sensor M1-69. trabajo ejecutada con la AT 202209306 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.75
202221431 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202242 | 23/10/2022 05:58:15 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "DETECTOR L4-AS-05 ASPIRACION 2P SALA DE COMUNIC" con rearme. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202244 | 202244 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | El sensor estaba accionando, debido a que obras estaba realizando trabajos en el local ocasionando polvareda. El sistema Vesda fue desactivado y activado nuevamente al termino de los trabajos de Obras | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202221436 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202242 | 23/10/2022 18:22:07 | Verificar motivo pelo qual acionou na central de alarme de incêndio VESDA 4 o seguinte alarme: "Filtro fault". Realizado tentativa de rearme sem sucesso. | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202244 | 202243 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Foi realizada a normalização do VESDA (L4-AS-05) do segundo piso da Central de Alarme Incêndio Laboratório.CAIL e Periféricos.Devido sua atuação indevida ocasionada por trabalho realizado por empresa terceirizada para montagem de Nobreik gerando muita poeira e acionando o sistema. O trabalho já foi concluído e o equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.67 | 6.75 | 0.5
202221585 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202243 | 26/10/2022 07:46:01 | Efetuar verificação e solução do não funcionamento das fontes G05 e G06 de alimentação de 24V do regulador de tensão que apresentaram falha durante a inspeção preventiva 3ARef.: SSP20224390. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202243 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Fontes estavam sem tensão de saída. Solicitado duas novas fontes do almoxarifado SM 436122. Realizada a troca e ensaio. SSA das fontes para reparo ILA2 202221866 202221867 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202221550 | STE | 202218951 | B020C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.324-0 | 202243 | 26/10/2022 11:09:43 | Solicitamos apoio para ajuste do fim de curso da eletro vavula de entrada do trocador 02 Y20. | MMU1 | MEL2 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202243 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste no fim de curso para alívio no fechamento da válvula Y20 trocador de calor 2. Este servicio fue ejecutado durante el MP3A de la U18 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202221747 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202244 | 31/10/2022 07:33:50 | Verificar/solucionar inoperância do pórtico através da cabine e também do controle wireless, verificada através da execução da rotina mensal, SSP 20223401. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202245 | 202245 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o CLP estava em estado STOP/Halted com o LED OK piscando. Realizado recovery removendo o cabo do Energy Pack, desligando e religando o CLP conforme manual. Após o procedimento foi reenviado o código ao CLP. Equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2 | 0.83
202221856 | STE |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202244 | 31/10/2022 12:05:54 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL.98,50 - U2", sem rearme. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202245 | 202245 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del panel, reaprietos y limpieza de las borneras y contactos de los componentes correspondiente al lazo 2. Rearmando la falla de lazo interrumpido. Operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10.5 | 0.67
202222389 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202245 | 08/11/2022 14:45:57 | Verificar motivo por el cual el punto T1=24Vcc del modulo 273PPL se encuentra con fluctuación de voltaje. Problema identificado dentro del mantenimiento preventivo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202245 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación del módulo electrónico y se detectó un daño en los componentes internos, se realizó la sustitución del mismo por un módulo de reserva , ejecutado los ensayos de funcionalidad con resultados satisfactorios. El módulo con falla fue enviado a laboratorio para reparación Ref. SSA nro: 202222307 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.42
202222387 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202245 | 08/11/2022 14:46:14 | Reemplazar fuente de alimentación UN0900 Rack A10 columna U17 por presentar oscilaciones en la tensión de salida +15 Vcc, luego de haber sido efectuado su ajuste. Encontrado durante el desarrollo del mantenimiento. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | La fuente fue sustituida por una de reserva. La misma presenta salida estable +/-15 VCC y 24VCC fuente con defecto enviada para reparo SSA 202222347 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 1
202222441 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202245 | 10/11/2022 06:59:10 | Prestar apoio a OPSE.DT para oscilografar os sinais especificados na ata AR/OPS.DT/028/2022 (quando aprovada) em anexo. O ensaio tem o propósito de avaliar o correto comportamento do JTC 50Hz no modo REPA, uma vez que esse modo de operação será necessário para operação interligada com Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron conectados al oscilógrafo todos los puntos de medición descriptos en el acta, el registro de las rampas fueron grabadas exitosamente. Los archivos fueron entregados a los compañeros de la OPSE.DT. Al termino de los ensayos fue retirado el oscilógrafo y normalizado el Panel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.5
202222489 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202245 | 10/11/2022 09:59:03 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202245 | 202246 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada alteração dos parâmetros do PSS (UN0077) e Regulador de tensão (UN2010) conforme Ata de reunião em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.17
202222488 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202245 | 10/11/2022 09:59:14 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202245 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202222487 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202245 | 10/11/2022 09:59:21 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202245 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizado los ajuste de parámetros del AVR y del PSS conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 2.25 | 0.25
202222485 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202245 | 10/11/2022 09:59:26 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202222483 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202245 | 10/11/2022 09:59:31 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202246 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada alteração dos parâmetros do PSS (UN0077) e Regulador de tensão (UN2010) conforme Ata de reunião em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202222482 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202245 | 10/11/2022 09:59:37 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202222481 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202245 | 10/11/2022 09:59:42 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202222480 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202245 | 10/11/2022 09:59:48 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202246 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada alteração dos parâmetros do PSS (UN0077) e Regulador de tensão (UN2010) conforme Ata de reunião em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202222479 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202245 | 10/11/2022 09:59:57 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202223216 | STE | 202223137 | N052A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.005-2 | 202247 | 23/11/2022 08:53:54 | Realizar ensayo en el sistema de translación simulando falla de supervisión en la fase de salida en uno de los inversores. Luego modificar el parámetro, en los inversores 24A1 y 26A1, "Modo de parada rápida" de "parada por rampa" a "parada por inercia", y repetir el ensayo de "falla de supervisión en la fase de salida" para evaluar el impacto ante una parada por falla de los inversores. Dejar configurado el parámetro que presente la mejor respuesta en el ensayo. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202247 | 202247 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajustes na parametrização dos inversores de translação (24A1 e 26A1): - Identificado diferença no parâmetro de tempo de aceleração (P2.3.3). Ajustado nos dois inversores para 6s; - Alterado corrente DC de frenagem de 72A para 10A (P2.7.1.5); - Alterado o modo de parada de rampa para inércia (P2.3.2); - Alterado o modo de parada rápida de rampa para inércia (P2.3.12.1); Realizados ensaios acompanhados da SMMA e resultados foram satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 3.5 | 1.08
202223440 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202247 | 27/11/2022 03:20:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202248 | 202248 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M3.105 ) e sua base da elevação 214, devido sua atuação indevida. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202223443 | STE |  | G075H001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SCI-2CRL1 | 2435.002-0 | 202247 | 27/11/2022 11:46:29 | Verificar y solucionar desajuste de hora del tablero SCI-2CRL1, con una hora de atraso. | OUO7 | MEL2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202248 | 202248 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el ajuste en la hora del equipo, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1 | 6.5 | 1
202223767 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202248 | 02/12/2022 22:27:31 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACCIONAMENTO DE LA ALARMA "DF SL.MEL2.08/09- TEC.EL.139 (M1.108) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202250 | 202250 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M1.108) devido sua atuação indevida. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202223786 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202248 | 04/12/2022 22:59:53 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma "EXCITACIÓN TIRISTORES G1.7/8(PUENTE+) FALLA." Obs: Verificado en el local alarma "FALLA IMP ETAPA FIN G1.7.G1.8" Con rearme. | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202249 | 202249 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA INSPECCIÓN. REAPRIETO DE MÓDULO UN005 ENCONTRADO CON MAL CONTACTO. REARME DE FALLA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.67
202223798 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202249 | 05/12/2022 10:19:11 | Conforme ata AR/OPS.DT/027/2022, devido ao início da operação interligada com Yacyrectá, executar a alteração do estatismo permanente da unidade 9A para 6% (atual é 2%), através da alteração dos parâmetros S1_BP e S3_BP, para o valor 0,06. Após a alteração executar a gravação na memória flash do regulador. O procedimento deve ser executados em ambos os canais (Normal e Standby). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202249 | 202249 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a alteração do estatismo permanente de 2% para 6% alterando os parâmetros S1_BP e S3_BP de 0,02 para 0,06 tanto no canal NORMAL como no STANDBY. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202224078 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202249 | 09/12/2022 04:44:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ALARMA DE ¨AVERIA PULSAD. ALARM AM 01 EXTERIOR¨ ACTUADA EN DICHO CUADRO SIN ACEPTAR REARME, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202250 | 202250 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reaperto nos cabos de comunicação e reinicio da central. Alarme normalizado. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.92 | 4 | 0.58
202224129 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202250 | 12/12/2022 04:28:22 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "DF SL. MEL3. U8/U9 - TECNICOS EL. 139 (M1.97) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202250 | 202250 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição dos detectores de fumaça (M1.97) devido sua atuação indevida. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.5
202224646 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202251 | 20/12/2022 08:51:30 | Verificar y Solucionar el accionamiento del alarma, "DF BAR.LAT.DIR-D-58 EL.214 (N2-M1.16) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme | OUO6 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202251 | 202251 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor M1-16, limpieza de la base, reset de los picos del sensor y reset del panel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.75
202224977 | STE |  | T070A001 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA CONTROLE CENTRAL PDI-01 | 0697.033-8 | 202252 | 27/12/2022 13:59:50 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de alarma sonora en el tablero PDI-01. Verificado LED AVARIA y LED naranja referente a los TACs 641-667 encienden y apagan intermitentemente. Realizada inspección en los referidos TACs y no encontrados detectores actuados. | OUO5 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202252 | 202252 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de los sensores ópticos y termovelocimetricos correspondiente a los TACs 641-667. limpieza, reaprieto y verificacion de funcionalidad de los mismos. Encontrándose en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12 | 0.67
202225108 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202252 | 29/12/2022 15:31:59 | Realizar medición de los valores de corriente de campo en los puntos de medición detallados en documento adjunto. A fin de determinar los valores de ajuste del módulo 1024, limitador de corriente máxima. OBS: Necesario máquina conectada al sistema. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202301 | 202302 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a realizar las mediciones según planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202225104 | STE |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202252 | 30/12/2022 12:28:51 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL.98,50 - U2". | OUO5 | MEL2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202301 | 202348 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la limpieza, ajuste y reaprieto de los puntos de contacto entre la base y el sensor de todos los sensores del lazo 02. El panel rearmo correctamente y quedó en condicion normal de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9 | 1.17
202225150 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202252 | 31/12/2022 07:05:35 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el desvalance del regulador AUTO/MANUAL se encuentra con información inválida en el SCADA. Obs: en el CD indicando +0,5V. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202301 | 202323 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Al sustituir el transductor ya fue solucionado el problema, pero quedo con desbalance debido a que la unidad estaba parada y estaba sin referencia. La señalización de alarma de desbalance AUTO/MANUAL en el SCADA es normal, sucede en todas las máquinas y se debe a que al parar la máquina no existe referencia que deba seguir el canal manual y el valor de desbalance puede saturar para uno de los extremos. Ver anexo de la SSA derivada | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.66 | 12.5 | 0.5
202225154 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202252 | 31/12/2022 21:44:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DEFECTO CENTRAL" en el panel de la caseta 3CRL-1, aceptando rearme. | OUO7 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202301 | 202301 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue verificado el panel y no fue encontrado anomalía alguna. Posiblemente alarmó defecto central a causa de una caída momentánea de voltaje de alimentación AC. El panel quedo rearmado y en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.42
202300056 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202301 | 03/01/2023 01:53:25 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SOB PISO MONDIG U9A/U10 135,80-M7.26 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202301 | 202301 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O local estava com muita água condensada sob o piso da sala do MONDIG. Esta água acabava pingando sobre a base do sensor e acumulava na parte interna da base e inferior do sensor. Os pisos foram removidos e a posição da base do sensor foi invertida (estava voltada para baixo e ficou virada para cima), o piso que ficava acima do sensor foi enxugado e o sensor foi substituído por outro. Seguem fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6.5 | 0.92
202300125 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202301 | 04/01/2023 06:39:39 | Verificar/solucionar alarma "DF BAR. PRINC. F13/F14 ELEV. 214 (N2- M2.57) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. | OUO5 | MEL2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202301 | 202301 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor, limpieza y reaprieto del mismo, reseteados los picos de actuación. Quedando el sensor en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.67
202300287 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202301 | 06/01/2023 04:10:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F23/F24 EL.214 (N2-M3.105) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202302 | 202302 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la alarma N2-M3.105 fire alarme. El detector de humo fue sustituido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.33
202300377 | STE |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202302 | 09/01/2023 10:22:44 | Verificar e solucionar GPS1 com display sem informações. Identificado a não sinalização de operação das portas de comunicação do GPS com fonte de alimentação normal, além de não sinalização do led "SYNC" no registrador OS5D1 localizado do painel 2O-D1. | OUO7 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202302 | 202416 | 0 | 3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada remoção do relógio provisório pertencente ao PTI. Realizada substituição do RT430 que não possuía saída PTP pelo modelo recebido com saída PTP. Realizadas parametrizações do novo RT430 e restabelecida rede de sincronismo de tempo. SN Lantime M600 provisório removido: 030111234500 SN RT430 removido: 90001260 SN RT430 instalado: 90056025 | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 3.75 | 15 | 1.25
202300488 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202302 | 10/01/2023 14:15:32 | Realizar reparo nos suportes das micro chaves que indicam fusível queimado nas pontes de tiristores. Pontes G1.4 V-; G1.1 V+; G1.4 e G1.5 W+. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Originalmente as chaves são coladas e com o tempo se descolam. Foram realizados furos no suporte das chaves e fixadas com parafusos passantes. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.6 | 0.75
202300570 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 11/01/2023 16:27:48 | Realizar ensaio de funcionalidade dos módulos UN0025 das pontes G1.1; G1.2; G1.3; G1.4; G1.5; G1.6. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio das funcionalidades dos módulo UN0025. Em anexo uma planilha com os resultados dos ensaios. Os módulos com falha foram substituídos por peças sobressalentes previamente testados. SSAs dos módulo enviados ao laboratório ila2: 202300566; 202300562; 202300561; 202300560; 202300558; 202300557; 202300556 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.83 | 1.5
202300653 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 13/01/2023 08:25:11 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión da alimentación del circuito de detección de falla a tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202303 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado o ensaio do novo relé e posteriormente a substituição. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.47 | 1
202300801 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202303 | 16/01/2023 15:52:58 | Alarme acionado "Lazo det. interrompido LAZO 6 - COTA 112,00 - U9A", não aceitando rearme. | OUO5 | MEL2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202304 | 202304 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificado os sensores e o painel. Foi constatado mau contato em um sensor, o sensor limpo e reapertado e foi observado que a queda de tensão no laço diminuiu, aceitando rearme. O equipamento ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.25 | 1
202300798 | STE |  | N043A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.014-1 | 202303 | 17/01/2023 15:36:06 | Durante execução da manutenção preventiva 1A, constatado que o radio controle não se comunica com a Ponte N02. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202304 | 202347 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reparo do rádio controle pela Gevisa. Rádio recebido, testado e entregue aos responsáveis da SMMA.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 3.25 | 0.8
202300857 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 18/01/2023 07:09:47 | Retirar o módulo 2010 e enviar para reparo (substituicao dos capacitores do circuito volts/hertz). Durante o PD, foi constatado comportamento anormal (tempo de resposta alterado) do circuito volts/hertz. Normalizar o circuito e ensaiar após o módulo voltar do reparo. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202303 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Depois de retornar do laboratório o módulo foi ensaiado e liberado para uso. SSA ila2: 202300835 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.83 | 1
202300860 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 18/01/2023 07:10:06 | Retirar módulo UN0006 posição A18 U07 da ponte G1.5 e enviar para o laboratório para reparo. A fonte apresentava uma distorção no pulso, conforme foto em anexo. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202303 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirado e substituído por peça sobressalente. Realizado teste com resultado satisfatório. Módulo defeituoso enviado ao laboratório. SSA ila2: 202300863 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.67 | 1
202300862 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202303 | 18/01/2023 07:11:40 | Realizar sustitución preventiva del modulo electronico CI 252 y realizar ensayo de funcionalidad del mismo. Debido a la oscilacion presentada en SSA 202211883. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202303 | 202303 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se procedio a la sustitución preventiva del modulo y posterior ensayo del mismo. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 1.33
202301114 | STE |  | A004C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.004-5 | 202303 | 22/01/2023 22:26:03 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "EXCITACION TIRISTORES G1.7/8 (PUENTE +) FALLA" y "EXCITACION TIRISTORES G1.P (PUENTE +) FALLA" con unidad en el sistema. Obs.: realizado intento de rearme con éxito. | OUO5 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | 202311 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de los tiristores , circuito de señalizacion y circuito de supervision. Fue ejecutado la sustitución del modulo UN0024, posterior verificación de funcionalidad del mismo quedando en condiciones normales de operación. SSA ref laboratorio 202303882. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15.75 | 0.67
202301151 | STE | 202300875 | N039A064 | PAINEL DA ELEVACAO AUXILIAR - PEA | 3174.004-7 | 202304 | 23/01/2023 11:23:10 | Ajustar la rampa de desaceleración de la elevación del gancho auxiliar del puente grúa N11 de manera a que quede igual al del puente grúa N12. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202304 | 202304 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | As configurações de tempo das rampas das pontes N11 e N12 estavam iguais. Apenas a taxa da curva S (parâmetro Ramp Shape 1) estava diferente, 2% para N11 e 15% para N12. Foi estabelecido um valor de 10% para as duas pontes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.67
202301190 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202304 | 23/01/2023 17:51:36 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma: UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA de manera intermitente, verificado durante el accionamiento el led "sincronismo" apagado. | OUO7 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202304 | 202305 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y test de funcionamiento en el equipo, el mismo se encuentra en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 10 | 0.5
202301316 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202304 | 25/01/2023 09:25:30 | Verificar el accionamiento con rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F11/F12 -EL.214 (N2-M2.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202304 | 202304 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M2.11), devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 0.5
202301333 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202304 | 25/01/2023 13:31:56 | Verificar el accionamiento con rearme de la alarma "DF BAR.PRINC. F9/F10-EL.214 (N2-M2.49) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202304 | 202304 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M2.49), devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 0.5
202301337 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202304 | 25/01/2023 14:17:41 | Verificar estado geral e a conexão da antena e da alimentação do rádio da unidade remota de ID 42 que apresentou quedas repetidas de sinal pelo histórico armazenado na IHM de comando do Mirante Central. Essa unidade fica no poste de iluminação viária à jusante entre as UGs 13 e 14. Em caso de falha oculta, substiuir o rádio preventivamente. OBS: trabalho em altura. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202304 | 202305 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de conexiones de alimentación, antena y señal de RF. Se procedio a realizar reaprietos de los bornes del disyuntor, borneras y antena. Se modifico la posición de la antena de modo a tener mayor señal y menos interferencia del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.83
202301477 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202304 | 27/01/2023 15:41:56 | Durante execução da SSA 202300521, verificado pelo operador que o pórtico não responde aos comandos efetuados. Verificar/ solucionar. | MAM2 | MEL2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202305 | 202305 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que CLP estava em estado parado "Halted" com led OK piscando e demais apagados. Solução: 1) Realizada desconexão do Energy Pack, desligada e religada a chave geral. 2) Reenviada ultima versão do código do CLP e reconectado Energy Pack. 3) Realizados ensaios básicos e equipamento respondeu normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.33
202301476 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202304 | 27/01/2023 15:42:06 | Durante execução da SSA 202301283, verificado que o Pórtico PCF50 Hz não responde aos comandos realizados pelo operador. Verificar/solucionar motivo. | MAM2 | MEL2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202305 | 202305 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que CLP estava em estado parado "Halted" com led OK piscando e demais apagados. Solução: 1) Realizada desconexão do Energy Pack, desligada e religada a chave geral. 2) Reenviada ultima versão do código do CLP e reconectado Energy Pack. 3) Realizados ensaios básicos e equipamento respondeu normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.75 | 0.25
202301674 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202305 | 31/01/2023 05:22:10 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF B.P.CTM-10-F21/22 EL.214 (N2-M3.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", com rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202305 | 202309 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizada limpieza del sensor, colocado y ensayado quedando en condición normal de operación | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.75
202301676 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202305 | 31/01/2023 05:23:26 | Verificar/solucionar variação de indicação do canal automático no SCADA e SDSC de forma intermitente. No EC as informações estão normais. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202305 | 202305 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído transdutor YOKOGAWA posição U63 referente a teleindicação do potenciômetro automático. Realizadas medições na saída do transdutor e acompanhamento da teleindicação no SCADA. Transdutor com defeito encaminhado ao laboratório para reparo SSA202301944. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 6 | 0.67
202301707 | STE |  | B011C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.013-6 | 202305 | 31/01/2023 09:48:14 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | 202310 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Efetuadas medições de temperatura do barramento, shunt, links e disjuntor de campo com pistola infra vermelha antes e após PD. Resultados obtidos estão em planilhas em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 13.25 | 0.5
202301747 | STE |  | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202305 | 31/01/2023 13:36:52 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | 202309 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Enviado los termostatos F212, F213 y F214 para MP y calibración, luego fueron re instalados y ensayados quedando en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.25 | 0.5
202301738 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202305 | 31/01/2023 13:37:26 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | 202309 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Retirado el antiguo rele k400. Posteriormente realizado ensayo en bancada del relé nuevo para ajustar su tiempo de actuación. En anexo planilla de resultados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.5 | 0.17
202301733 | STE |  | B011C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.013-4 | 202305 | 31/01/2023 13:37:59 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3A U11. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | 202306 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizado levantamiento de las caracteristicas de los TC´s. Fueron sustituidos: G1.2 u + por baja aislación. G1.6 v - por resistencia e inductancia bajas. G1.3 w - por resistencia e inductancia bajas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9.25 | 0.17
202301734 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202305 | 31/01/2023 13:38:18 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 E N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3A U11. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | 202309 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Los transductores fueron enviados para MP y calibración, luego fueron colocados y ensayados quedando en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 15.75 | 0.58
202301742 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202305 | 01/02/2023 10:58:19 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibração. Ref.: SSA202301772 (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202306 | 202308 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a retirada e envio ao laboratório para calibração. Após retorno reconectado é feito ensaios de patamares de potência. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.8 | 0.5
202301914 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202305 | 02/02/2023 05:40:17 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR. PRINC. CTM-10-F21/22 ELEV. 214 (N2- M3.11) SMOKE DETECTOR - DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202305 | 202305 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Substituição do detector de fumaça (N2-M3.11) da elevação 214, devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.5
202302261 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202306 | 07/02/2023 23:58:37 | Verificar a atuacao do alarme de incendio "DETECTOR L4-AS-05 ASPIRACION 2P SALA DE COMUNICAC", aceitando rearme. | OUO5 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202306 | 202306 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Reset no detector de incêndio por aspiração VESDA L4-AS-05 da sala de comunicação do laboratório de CAIL, devido sua atuação por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11 | 0.5
202302362 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202306 | 08/02/2023 22:06:09 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202307 | 202307 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado ensaios funcionais na CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS, onde a falha intermitente não foi identificada. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.17
202302567 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202306 | 10/02/2023 13:57:38 | Realizar a substituição do amplificador operacional OP495(A1) no módulo 238 que apresenta ruído e instabilidade em suas portas de saída. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202307 | 202308 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Havia um ruído nas saídas dos amplificadores operacionais que ocasionava um sinal de saída instável. realizada a troca por um AmpOp LM124. Repetido os ensaios com respostas satisfatórias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202302573 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202306 | 10/02/2023 13:57:44 | Verificar y solucionar discrepancia de teleindicación de corriente de campo entre el DFR1011 y el SIRI (REF.: RAP19/2021). ver adjunto ref. SSA : SSA 202203354 (D) (Derivada de 202202319 (D)). | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202307 | 202308 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Constatado durante apoio a equipe do sistema de excitação que a discrepância entre os valores de corrente de campo DFR/SCADA provinha da falta de um ajuste no DFR. Realizado ajuste através do potenciômetro correspondente com posterior ensaio de patamares de corrente conforme documento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202302732 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202307 | 14/02/2023 11:12:05 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "DF BAR. PRINC. F3/4 ELEV. 214 (N2- M2.37) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM" con rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202307 | 202307 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de incêndio (N2-M2.37) da elevação 214, devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.5 | 0.33
202302838 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202307 | 15/02/2023 09:21:01 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2.M3.83) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" com rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202307 | 202307 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M3.83) da elevação 214, devido atuação indevida por sujeira excessiva. Trabajo realizado con la AT 202301741 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202303118 | STE |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 202307 | 19/02/2023 05:23:49 | Verificar motivo de acionamento intermitente do alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 5 - EL.112- U18". | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202309 | 202309 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado reaperto na base do detector de fumaça do laço(5), que provocava a falha. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1.33
202303145 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202308 | 21/02/2023 10:07:05 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202308 | 202308 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado reset do painel CPAAI. Ação normalizou falha. trabajo ejecutada con la AT 202301905 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202303151 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202308 | 21/02/2023 17:49:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual do acionamento alarme "Lazo det. interrompido LAZO 4 - COTA 112,00 - U8", sem aceitar rearme. | OUO5 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202310 | 202310 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Ajuste na base dos sensores do laço (4) da cota 112,00, devido falso contato na mesma ocasionando a interrupção do laço sem aceitar rearme. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 5 | 1.5
202303154 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202308 | 22/02/2023 17:35:33 | Acionamento do alarme "Laço det. interrompido Laço 4 - El. 127,60-U17", sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202309 | 202310 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça e ajuste na base do mesmo, devido atuação indevidas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 6.5 | 1.5
202303194 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202308 | 23/02/2023 15:37:30 | Implementar la OA.0552-R03. Corrección de la corriente nominal de la LI 500 KV MD-YZU 1 de 2289A a 3116A. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202308 | 202308 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste da corrente nominal LI 500 KV MD-YZU 1 de 2289A a 3116A. Revisão 89 da parametrização do equipamento. Em anexo o relatório de configuração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.67
202303313 | STE |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202309 | 27/02/2023 23:06:32 | Verificar e solucionar aterramento da porta do painel solto. | OUO7 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202310 | 202310 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | FUE REALIZADO LA CONEXIÓN DEL CABO DE TIERRA | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 0.83 | 1.5 | 0.83
202303699 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202310 | 06/03/2023 11:18:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma: UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA de manera intermitente, verificado durante el accionamiento el led "sincronismo" apagado. | OUO7 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202310 | 202312 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que a última ocorrência do alarme em questão foi 06/03/2023 (ver anexo de execução). Desde então, foi realizado acompanhamento e não foi observado novo alarme. Provável causa foi instabilidade de comunicação com o servidor PTP (sincronismo de tempo) localizado no edifício de produção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202303842 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202310 | 08/03/2023 00:31:59 | Verificar/solucionar actuación de la alarma "DF BAR. PRINC. ELEV. 214 N2- M1.44 - SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme. | OUO6 | MEL2 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202310 | 202310 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça N2-M1.44 por accionamiento indebido | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202303909 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202310 | 08/03/2023 14:29:34 | Verificar accionamiento de la alarma "DF BAR.LAT.DIR-D55 EL.214 N2-M1.23 SMOKE DETECTOR FIRE-ALARMA" con rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202310 | 202310 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça N2-M1-23 por sujeira excessiva. Trabajo realizado con la AT 202302285 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202303920 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202310 | 08/03/2023 16:18:41 | Corregir la implementación de los Limites conforme OA.0552-R03. De "ABC[LI_YZU1-I] > 300 A" a "N[LI_YZU1-I] > 300 A" y, de "VFRQ[LI_YZU1_V] > 49.8 Hz" a "VFRQ[LI_YZU1_V] < 49.8 Hz" | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202311 | 202311 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la modificación de los parámetros conforme Orden de Ajuste OA.0552-R03, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.42
202303928 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202310 | 09/03/2023 07:41:11 | Elaborar, instalar e validar a IHM do pórtico limpa grades 60HZ. IHM deve ser instalada nas duas cabines de comando. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202311 | 202350 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada conferência das variáveis. Concluída tela de elevação do rastelo. Concluída tela de abertura do rastelo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.42
202303981 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 09/03/2023 14:53:25 | Verificar e solucionar defeito no limitador de assimetria XZ9391 que não limita corretamente valores de Uc inferiores a -6V. Ref.: SSP20232800. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202310 | 202312 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del modulo electronico XZ9391 con inconvenientes en su funcionamiento, fue realizado la sustitución del modulo, ensayado y quedando en condiciones normales de funcionalidad. SSA ref al modulo enviado a laboratorio 202304652. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 17.25 | 0.83
202304342 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202311 | 15/03/2023 15:43:10 | Durante a execução da SSP 20235752, verificou-se que o pórtico somente opera pela cabine, não funcionando devidamente pelo controle Wifi. Obs. O controle por Wifi somente aciona as lâmpadas e sirene. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202312 | 202312 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que os movimentos estão funcionando corretamente através do rádio controle. Não foi possível identificar motivo da falha descrita na emissão. Realizado reaperto nas conexões do receptor do rádio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.25
202304618 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202312 | 20/03/2023 17:54:34 | Verificar accionamento con rearme de la alarma "DF BARRAGEM PRINCIPAL H14 ELEV. 214,00M (N2-M3.82) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202312 | 202312 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a limpeza e reaperto da sua base e o sensor N2-M3.82 foi substituído por um sensor novo. O seu pico foi resetado e o equipamento foi liberado para operação sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.08
202305063 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202312 | 25/03/2023 05:32:16 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE, sin rearme. | OUO6 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202314 | 202314 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Falha intermitente no carregador de bateria. Foi realizado o reset no sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.5 | 1
202305096 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202313 | 27/03/2023 14:10:03 | Verificar motivo por el cual no es posible realizar el ajuste del módulo UN900 ubicado A27U14. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | 202313 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación de la salida de la Fuente +15 Vcc dando como resultado 15,79 Vcc sin ser posible realizar el ajuste por medio del potenciômetro correspondiente. Se procedió a retirar la fuente y enviar al laboratorio para reparación ref SSA: 202305095 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.1 | 0.37
202305168 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202313 | 28/03/2023 14:07:13 | Verificar motivo por el cual los pulsos de la salida del amplificador UN0005 A18 U03 se encuentra distorsionada. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | 202313 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación del pulso de entrada y de salida del Módulo UN0005, se detectó anomalías en la salida a causa de la fuente (UN0006). Se envió a laboratorio para la reparación correspondiente ref SSA: 202305169 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 6.3 | 0.37
202305739 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202314 | 04/04/2023 01:43:22 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F17/18 ELEV. 214 (N2- M3.113) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202314 | 202314 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M3.113) , devido atuação indevida por sujeira excessiva. Trabajo ejecutada con la AT 202303139 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1.17
202305782 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202314 | 04/04/2023 12:15:03 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF DUTO U10/U11 EL. 133,20 (M2.72) SMOKE DETECTOR - EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a limpeza e reaperto da base e a substituição do sensor M2.72. Após foi realizado um reset de pico e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1.33
202305839 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202314 | 05/04/2023 11:08:07 | Verificar/solucionar acionamento com rearme do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-8-F16/F16-EL.214 (N2-M2.3) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202314 | 202314 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M3.3), devido a atuação indevida por sujeira excessiva. Trabajo ejecutada con la AT 202303139 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.5
202306214 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202315 | 13/04/2023 15:52:13 | Em atendimento ao pedido da OPSE, solicitamos instalar o oscilógrafo no TGC para registrar o ensaio de rejeição de carga previsto para o dia 16.4.23. Capturar os sinais: 238-T10, 238-T7, 238-T3, 266-T2, 252-T6 e 255-T6. Ativar trigger pela queda a zero da potência ativa (255-T6). Utilizar pré-trigger mínimo de 1min e pós-trigger mínimo de 2min. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202315 | 202316 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados 2 registros de rejeição de carga com o oscilógrafo com os ajustes de pré e pós trigger solicitados na SSA e os mesmos estão em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11.03 | 0.83
202306688 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202316 | 20/04/2023 10:33:43 | Corregir la implementación de los Limites conforme OA.0552-R03. De "VFRQ[LI_YZU1_V] > 49.8 Hz" a "VFRQ[LI_YZU1_V] < 49.8 Hz" | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202317 | 202317 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Corrección del valor de "VFRQ[LI_YZU1_V] > 49.8 Hz" a "VFRQ[LI_YZU1_V] < 49.8 Hz" | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3.5 | 0.58
202306694 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202316 | 20/04/2023 11:26:24 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "DF QP-03 U12/U13 EL.133,20 (M2.4) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202317 | 202317 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-4, se procedió al reset de los picos y reset del panel. El panel quedó en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.25
202306797 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202316 | 23/04/2023 22:53:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR EL DESACOPLE DE LA PROTECCIÓN EXTERNA DEL SENSOR CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEL2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202317 | 202317 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do sensor anti-incêndio por uma peça sobressalente usada porém em pleno funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 3 | 1
202306809 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202317 | 24/04/2023 09:18:34 | Normalizar acesso ao servidor de oscilografia do painel 2O-D1 que encontra-se inacessível através de FTP. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202317 | 202317 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o computador que concentra os registros (SOF) estava travado devido à falta de espaço livre em disco. Foram removidos alguns registros mais antigos para colocar o equipamento em operação. Emitida SSA 202306844 para IEE2 solicitando política para remoção periódica dos registros. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.75 | 0.25
202306927 | STE |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202317 | 25/04/2023 10:34:06 | Durante execução de preventiva 3M, SSP 20235032, ao tentar retornar o pórtico para realização de ancoragem, o mesmo parou de movimentar. Acionado alarme 27Q3 (disjuntor de freio aberto). | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202317 | 202317 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado o rearme do disjuntor 27Q3. Nenhuma anormalidade encontrada. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202307208 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202317 | 29/04/2023 05:34:18 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA" de manera intermitente, verificado durante el accionamiento el led "sincronismo" apagado. | OUO7 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y prueba de funcionamiento en el equipo no encontrando anomalía en el mismo, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 1
202307198 | STE |  | N038A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.019-0 | 202318 | 02/05/2023 09:38:06 | Durante as atividade de apoio a usina, operador identificou que controle ponte rolante está se desmontando (conforme fotos em anexo). Assim, solicita-se apoio para normalizar equipamento. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202318 | 202319 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del radio control , ajustes del joystick y posterior verificación de funcionamiento. Quedando en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.7
202307518 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202318 | 06/05/2023 11:24:42 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF QG-07 U12/U13 EL.115 (M4.55) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202319 | 202319 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do sensor anti-incêndio M4.55 e zerado o percentual "EXCESSIVELY DIRTY" no painel CPAI. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.07 | 1
202307522 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202318 | 07/05/2023 00:34:37 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC.E5/E6 EL.214 (N2-M1.3) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme.- | OUO6 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202319 | 202319 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Troca do detector de fumaça (N2-M1.3), devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1.17
202307779 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202319 | 10/05/2023 08:50:22 | Implementar orden de Ajuste OA.0552-R04 para configuración de parámetros de la línea LI-MD-YZU2 (OA adjunta al documento). Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | 202325 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Implementación de la orden de Ajuste OA.0552-R04 para configuración de parámetros de la línea LI-MD-YZU2 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202307847 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202319 | 11/05/2023 06:02:48 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF C.F UMCC-11 U10/U11 EL.98,50 (M6.113) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202320 | 202320 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M6.113) da elevação 98, devido atuação indevida por sujeira excessiva, | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.5 | 0.83
202307948 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202319 | 12/05/2023 05:37:36 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF QF-01 U09/U9A EL.133,20 (M1.78) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202320 | 202320 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M1.78) da elevação 133 devido atuação indevida por sujeira excessiva. realizada con AT 202304332 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202308304 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202320 | 18/05/2023 08:34:14 | Dar apoyo en la preparación de un circuito provisorio para el esquema de corte de carga en ANDE (ECCA) que consta de los cables A721203 (3C1) y A83085 (2RAL14). Este circuito debe estar disponible desde la fecha 21/05 hasta su retirada y normalización en el montaje/comisionamiento de los tableros 2RAL13/2RPL13 (YZU-2). Fecha prevista de inicio de montaje de los tableros 2RAL13/2RPL13 (YZU-2) 6/06 y puesta en servicio el 30/06. | MEL1 | MEL2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202320 | 202329 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | realizado el apoyo para la preparación del circuito, una vez terminado el comisionamiento fue retirado nuevamente el circuito provisorio, quedando en condición normal. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 11.5 | 0.75
202308497 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 08:40:15 | Verificar falha fonte UN0901 DC/DC posicao A26 U20 a mesma encontra-se apagada sinalizando " FALTA TENSAO M, AN, AP1, AP2, P1,P2". | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | 202321 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituída fonte por fonte reserva, realizadas medições e ensaio de funcionalidade. Fonte com falha enviada ao laboratório para reparo SSA202308479. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.8 | 0.67
202308538 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202321 | 22/05/2023 14:38:09 | Verificar error de tranducción y pequeña oscilación constante de señal de salida, el cual impide la finalización del test del sistema de diagnostico del CIN 244 CF. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202321 | 202322 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El cartón 244 CF fue sustituido por otro cartón. Fue realizado ensayo de verificación con el sistema de diagnostico del TGC con resultado satisfactorio. El cartón retirado llevado al laboratorio, emitido documento ref. SSA: 202308543 para reparación del cartón. | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 4 | 0.5
202308665 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 08:36:25 | Realizar ensaio dos módulos UN0025a-P utilizando gerador de funcao e a instrucao de ensaio UN0025a-P. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | 202322 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ensaio e substituição dos módulos defeituosos por peças sobressalentes, levantamento realizado encontra-se na planilha em anexo. Módulos defeituosos enviado ao laboratório ILA2 SSAs: 202308667 202308668 202308669 202308670 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 22.8 | 1.33
202308878 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202322 | 30/05/2023 07:28:38 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF CLF-01 AMD1/AMD4 EL.133,20 (M1.46) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del sensor, limpieza del contacto de la base y sensor sustituido. Se ejecuto limpieza de los picos de actuación del mismo. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.67
202308946 | STE |  | K068M001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-06 | 0697.028-1 | 202322 | 31/05/2023 05:07:50 | Verificar/Solucionar motivo por el cual actúa alarma sonora con indicación de ¨SISTEMA SILENCIADO¨ de forma intermitente conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202323 | 202323 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado reaprieto del panel y bases de los detectores de humo. Encontrado sensor flojo. Realizada limpieza de la base y reaprieto del sensor para subsanar el problema. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.33 | 7.5 | 0.33
202309374 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202323 | 07/06/2023 00:18:20 | Verificado acionamento do alarme "DF C.F. U5/U6 EL.98,50 (M5.45) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202324 | 202324 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el detector de humo por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202309477 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202324 | 12/06/2023 05:17:08 | Verificado acionamento do alarme "DF C.F.QTM-7 U5/U6 EL.98,50 (M5.103) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202324 | 202324 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el detedtor de humo por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.33
202309287 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202324 | 12/06/2023 05:41:27 | Verificado acionamento do alarme "DF QM04 AMC1/AMC3 EL.115 (M4.24) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202324 | 202324 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido detector de humo por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.33
202309566 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202324 | 12/06/2023 20:37:52 | Verificado acionamento do alarme "DF C.F.UMCC-10 U10/U11 EL.98,50 (M6.117) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202324 | 202324 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el detector de humo por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202309573 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202324 | 13/06/2023 03:34:39 | Verificado acionamento do alarme "DF BAR.PRINC. CTM-2 F3/4 EL.214-N2-M2.25 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202324 | 202324 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M2.25) de a elevação 214, devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202309616 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202324 | 13/06/2023 11:31:13 | Verificado acionamento del alarme "DF BAR.PRINC. CTM-2 F3/4 EL.214-N2-M2.32 SMOKE DETECTOR" con rearme. | OUO6 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202324 | 202326 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (N2-M2.32), devido atuação indevida por sujeira excessiva. ejecutada con la AT 202305229 | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202309667 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202324 | 13/06/2023 22:25:12 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma " DF CASA FORCA U9/9A EL.115 (M3.64) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202324 | 202324 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el detector de humo por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202309670 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202324 | 14/06/2023 04:30:09 | Verificar/solucionar accionamientio de la alarma "DF QI-02 U5/U6 EL.133,20 (M1.62) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202324 | 202325 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizado sustitución del sensor, quedando en condición normal | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202309669 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202324 | 14/06/2023 04:36:51 | Verificar/solucionar accionamientio de la alarma "DF QP-01 U5/U6 EL.133,20 (M1.18) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202324 | 202325 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El detector de humo fue sustituido por presentar suciedad excesiva. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.5
202309924 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202324 | 17/06/2023 05:53:56 | Verificado acionamento del alarme "DF B.P. CJ-01/CK-01 F5/6 EL.144-N2-M4.21 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202325 | 202326 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M4.21), devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202310000 | STE |  | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202325 | 19/06/2023 11:20:10 | Verificar porque a lampada do sistema de ventilacao N2 esta apagada. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202325 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a verificação do sistema e substituida a lampada dentro do cubiculo do trocador de calor ar/agua N2. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.5
202309999 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 19/06/2023 11:20:23 | Ensaiar os modulos UN0025 e enviar para o laboratorio para reparo os modulos que forem reprovados durante o ensaio. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202325 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ensaio nos módulos UN0025 e geradas as SSA's 202309971, 202309972, 202309973 e 202309975 para os módulos que foram reprovados. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 4.5 | 0.5
202310069 | STE |  | G073P002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO - DFR OS5L34 | 0805.038-4 | 202325 | 20/06/2023 09:16:06 | Realizar la conexión del cable A83049 conductor 3 y 4 a los bornes Xc-57 y Xc-58 respectivamente, a modo de señalizar la falla de sincronismo conforme documentos 6459DCG3307P y 6490DFG3301P Página 61/62. Realizar punto a punto y megger del cable, coordinar con MEL1 la conexión del otro extremo al panel 2F-VL34. OBS: esta SSA reemplaza la SSA 202309804. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202325 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la conexión del cable A83049 conductor 3 y 4 a los bornes Xc-57 y Xc-58 respectivamente, para señalizar la falla de sincronismo conforme documentos 6459DCG3307P y 6490DFG3301P Página 61/62 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1
202310236 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202326 | 26/06/2023 05:37:49 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "SIRENES B.P. F33/H5 EL.214-N2-M3.35 SIGNAL CIRCUIT NO ANSWER", con rearme. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202326 | 202326 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada inspeção na sirene (N2-M3.35) da elevação 214 e a mesma não apresentava falha. Foi realizado ensaio de funcionalidade e liberado para operação. trabajo ejecutado con la AT 202305537 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202310655 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202326 | 29/06/2023 05:18:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ventilador do painel encontra-se parado com temperatura de 81,2ºC. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el cambio en el ventilador que se encontraba inoperante, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. el ventilador fue proveído por el fabricante PTI Trabajo ejecutado con la AT 202305440 | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.5 | 3 | 0.5
202310712 | STE |  | A008C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.010-5 | 202326 | 30/06/2023 10:54:18 | Desenvolver dispositivo isolante e instala-lo de modo que proteja as canaletas e cabeamento na parte superior ao Disjuntor de Excitação Inicial Q04. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202327 | 202327 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Desenvolvido e instalado dispositivo de proteção com acrílico de 3mm de forma a proteger as canaletas e fiação localizados sobre o disjuntor de excitação inicial Q04. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 8.75 | 0.58
202310916 | STE | 202310875 | B020C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.060-0 | 202327 | 04/07/2023 09:11:30 | Solicitamos apoio com a desconexão e posterior conexão de um motoventilador para levantamento de medidas, conforme SSA matriz. | MMU1 | MEL2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202327 | 202327 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA DESCONEXIÓN Y POSTERIOR RECONEXIÓN DEL MOTOVENTILADOR E01.1. POSTERIORMENTE REALIZADO ENSAYO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202311062 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202327 | 05/07/2023 15:05:22 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de inyección de señales en el sistema de excitación a fin de simular la perturbación relatada en los RAO 08/23, RAO 11/23 y determinar la respuesta del regulador. Instalar registrador de señales y registrar la salida de los módulos UN2010, UN1043 y UN0077. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202327 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue instalado el Oscilografo y realizado el ensayo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 26 | 0.33
202311322 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202328 | 10/07/2023 11:56:26 | SUBSTITUIR O VIDRO DO ACIONADOR MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO SITUADO PRÓXIMO AO REGULADOR DE VELOCIDADE DA U08 CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202329 | 202329 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do vidro do acionador manual. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 3.88 | 0.5
202311743 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202329 | 17/07/2023 10:09:12 | Durante instalação de stoplogs montante para atendimento ao PD 3S U10, constatado alarme de disjuntor freios TP jusante aberto, impedindo o funcionamento do Pórtico. Imagem do alarme em anexo. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó una falla de comunicación, se procedió al reaprieto de la red FIELBUS del inversor correspondiente a la Dirección del Carro. El panel quedó rearmado y en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202311961 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202329 | 19/07/2023 12:06:20 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF C.F. UMCC-17 U16/U17 EL.98,50 (M6.92) EXCESSIVELY DIRTY". | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202330 | 202330 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M6-92), devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.67
202312034 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202329 | 20/07/2023 14:39:15 | Enviar el código del equipo 0805.037-2 virtualmente a la localización de reserva S097A001 para la desactivación de la localización G073P001. Posteriormente, mediante SSA específica, el equipo 0805.037-2 será transferido a la nueva localización G073P009 - TABLERO 2O-L34 OSCILÓGRAFO DEL SECTOR 4 - 500KV SEMD. Dar de baja la SSA con "Actividades Especiales: Retirada de equipo". Ref.: proyecto de Ampliación del sector 4 - 500 kV - SEMD - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202329 | 202329 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Enviado el equipo a la localización de reserva conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.25
202312060 | STE |  | G073P009 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFO DO SETOR 4 - 500KV SEMD |  | 202329 | 20/07/2023 14:40:03 | Transferir el equipo 0805.037-2 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización G073P009. Dar de baja la SSA con "Actividades Especiales: Instalación de equipo". Obs.: Actualización de localización del panel 2O-L34 de G073P001 a G073P009 debido a la implementación de las nuevas líneas. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE." | IEE3 | MEL2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Fue instalado el equipo 0805.037-2 en la localización G073P009 para la actualización de localización del panel 2O-L34 de G073P001 a G073P009 debido a la implementación de las nuevas líneas | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.75
202312148 | STE |  | G073P002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO - DFR OS5L34 | 0805.038-4 | 202329 | 21/07/2023 14:02:42 | Implementar la orden de ajuste OA.0552-R04 en el RPV-311 - MODULO DE PROCESAMIENTO - DFR OS5L34, para configuración de parámetros de la línea LI-MD-YZU2 (OA adjunta al documento). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Trabajo realizado con la SSA 202307779. La OA.0552-R04 ya se encuentra configurado en el equipo RPV-311 - MODULO DE PROCESAMIENTO - DFR OS5L34. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.33
202312275 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 25/07/2023 11:56:18 | Substituir as fontes UN0006 das pontes G1.5 e G1.6 que estão causando uma distorção nos pulsos da etapa final. Posição A18/U07 e A19/U07 Imagem em anexo. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202330 | 202331 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Substituído por peças sobressalentes. Realizado ensaio funcional, fonte totalmente operativa. SSAs abertas para o laboratório: G1.5 mel2/ila2 SSA 202312345 G1.6 mel2/ila2 SSA 202312346 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202312274 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 25/07/2023 11:56:38 | Enviar o cartão UN801 para o laboratório para substituição do relé de modo inversor do AVR. O relé estava com o valor de sua resistência de bobina alterada: Esperado 2K encontrado com 1.7K. Posteriormente realizar ensaios de funcionalidade. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202330 | 202331 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Enviado ao laboratório: mel2/ila2 - SSA 202311960 O laboratório substituiu o relé. Por ter característica diferente de resistência foi necessário substituir um dos resistores que estavam em sério com sua bobina por outro com resistência menor. Retirado de 1Kohms 2W inserido 100 Ohms 5W. Executado ensaiou funcional. Módulo em perfeita condição de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.43 | 0.5
202312320 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 26/07/2023 10:39:30 | Realizar a instalação de um dispositivo isolante para a proteção das canaletas e fiação localizados na parte superior do disjuntor Q4. Modificar a fixação dos termostatos F212, F213 e F214. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202330 | 202331 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Adaptado um base acrílica para proteção das canaletas e cabos. Imagem em anexo. Modificada a forma de fixação dos termostatos, de parafuso passante com porca para porca rebite M4 com parafuso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.68 | 0.5
202312365 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 26/07/2023 15:51:40 | Realizar ensaio dos módulos UN0025(Supervisor de condução). | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202330 | 202331 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio nos módulos UN0025 A29 - U01 à U06. Todos os módulos estão em perfeita condição de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.5 | 0.33
202312593 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202331 | 31/07/2023 10:04:37 | Durante instalação de stoplogs montante para atendimento ao PD 3A U06, constatado alarme de disjuntor freios aberto, impedindo o funcionamento do Pórtico. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202331 | 202332 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realziada troca do disjuntor. Realizado alguns movimentos e medições elétricas e não encontrada anormalidade. Utilizado disjunto sobressalente da montagem do pórtico. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202312646 | STE |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202331 | 01/08/2023 08:31:17 | Instalar o relógio GPS Memberg M600, emprestado pelo LASSE (projeto RPMF), de forma temporária, para normalizar o sincronismo de tempo da UMR3S1 que encontra-se sem offline devido a inconpatibilidade do relógio GPS (RT430) do painel 2T-D1 com o padrão PTP. O RT430 atualmente utilizado não possui PTP (foi substituido devido a queima do anterior). Em anexo o esquema, onde o M600 é sincronizado ao RT430 via cabo coaxial e fornece o PTP via cabo UTP à UMR3S1. Equipamento entrege em mãos para MEL2. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202331 | 202331 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação do relógio provisório. Realizada conexão PTP do relógio com a UMR3S1 de forma direta. Realizadas conexões e configurações PPS e IRIG do relógio provisório como o relógio já existente. Realizadas configurações da placa PTP da UMR3S1 para trabalhar em Layer2 no modo P2P. UMR3S1 voltou a receber sincronismo de tempo PTP e alarme foi normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 3 | 0.67
202312822 | STE |  | N047A071 | PAINEL PLC | 3179.024-7 | 202331 | 02/08/2023 16:52:36 | Verificar alarmas "Falha inversor EP/TP 16A1" y "Supervisor trifásico de tensión", pórtico sin condiciones de operación. Registro de alarmas en anexo. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202332 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación del supervisor trifásico, fue detectado fuera de rango el ajuste de la supervisión de sobretensión, se procedió a la corrección del ajuste y posterior rearme de las alarmas. El equipamiento quedó rearmado y funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.42
202313503 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) | 1226.001-0 | 202333 | 15/08/2023 06:11:11 | Verificar/solucionar acionamento com rearme do alarme "DF BAR.PRINC.CTM-8-F16/F16-EL.214 (N2-M2.3) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202333 | 202334 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCION DEL SENSOR CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION M2-3, SE PROCEDIÓ AL RESET DEL PANEL. PANEL REARMADO Y EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.42
202313524 | STE |  | N039A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.004-2 | 202333 | 15/08/2023 16:06:31 | Durante utilização da ponte N11, em atendimento a SSA 202313380, constatado que a ponte N11 não realiza movimento de translação. | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202333 | 202333 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Sensor anticolisão estava impedindo movimento de translação a direita. Sensor estava em falha. Foi realizado um reset no módulo e a ponte voltou a funcionar corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.4 | 0.5
202313907 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202334 | 22/08/2023 10:21:33 | Desconectar y retirar el panel de señalización auxiliar localizada en la sala del ESAI (cota 139). Enviar el equipo para descarte. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202334 | 202335 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | El sistema ya estaba desconectado y sin alimentación. Los equipos fueron retirados y enviados para almacenes para descarte | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202314913 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202336 | 06/09/2023 10:05:13 | Verificar porque a UMR 3S1 está sem sincronismo. Durante a manutenção periódica foi verificado que o equipamento não está com sincronismo, conforme fotos em anexo. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202340 | 202342 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado un ajuste de dirección IP en la placa PTP, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.8 | 5 | 1.1
202315627 | STE |  | A001C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.001-6 | 202338 | 20/09/2023 14:33:53 | Instalar dispositivo de proteção isolante (acrílico) sobre seccionadora Q04 (excitação inicial) de modo que proteja as canaletas de passagens de fiação em caso de abertura da seccionadora com carga. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202338 | 202338 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada instalação dispositivo isolante (acrílico) sobre a seccionadora Q04 para impedir que caso a seccionadora abra com carga danifique as canaletas de cabos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 11 | 0.5
202315623 | STE |  | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202338 | 20/09/2023 14:34:02 | Realizar adequação dos suportes e dos parafusos de fixação dos termostatos F212, F213 e F214. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202338 | 202338 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a adequação dos suportes de fixação dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de rebites tipo porca de 5mm de modo a facilitar sua retirada e instalação.(melhoria) | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 10.25 | 0.5
202315648 | STE |  | K059E004 | SISTEMA PAGE CENTER | 1125.001-2 | 202338 | 20/09/2023 14:34:21 | Realizar el retiro virtual del equipo "Page Center" de la localización K059E004 a fin de regularizar la documentación. El retiro físico del equipo ya fue realizado con la SSA 202223883. Bajar SSA con código 25. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202340 | 202340 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Realizado el retiro virtual "Page Center" de la localización K059E004 enviado a almacenes con DM 70033070 | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 0.75 | 0.25
202315798 | STE |  | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202338 | 22/09/2023 11:21:04 | Realizar Sustitución de TC G1.8 - L128 (T) con características alteradas, REf MP3S U01 SSP 20232797 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202338 | 202340 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del TC UN0024 con características fuera de los rangos aceptables. Los registros de la medición con las características alteradas de TC y luego la medición final fueron registrados en la TD.EE.000-R01 de la SSP: 20232797 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.83
202316549 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202340 | 06/10/2023 23:01:02 | Verificar y solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "UR2 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA" | OUO7 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202341 | 202342 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la sustitución del conversor de media en el UR01 con la SSA 202316548, solucionándose el problema. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.25
202316548 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202340 | 06/10/2023 23:01:09 | Verificar y solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA" | OUO7 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202341 | 202342 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución del conversor de media, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Fora de Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.67
202316848 | STE |  | A005C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.005-3 | 202342 | 16/10/2023 13:46:50 | Realizar sustitución de TC 0024 que presentan inductancia, resistencia o resistencia de aislación con valores alterados. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202342 | 202343 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de TC 0024 que presentaban magnitudes electricas fuera de lo esperado. Fueron sustituidos TC 0024 correspondientes a los puentes; G1.3 (U+) , G1.7 (U+) , G1.9 (U-) , G1.3 (V+), G1.3 (W+) , G1.9 (W+). Anexo medición realizada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 20.25 | 2
202317435 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202343 | 26/10/2023 13:38:14 | Realizar montaje proteccion de acrilico en el sistema de excitación auxiliar Q4. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue montado acrilico de proteccion para Q4 en la excitación inicial auxiliar. Anexo imagen de la colocaión. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8.5 | 1.58
202318750 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202346 | 15/11/2023 17:59:43 | Verificar/solucionar LED de "FUNCIONAMENTO" inoperante del pulsador manual del sistema de alarma de incendio de la caseta 3-CRL-2. OBS: Verificado humedad excesiva en el equipo. | OUO7 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202347 | 202347 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado inspeção no acionador manual do 3-CRL-2 e encontrado água no interior da caixa devido a condensação do ar-condicionado. Foi realizado limpeza e secagem com soprador térmico, o LED de indicação funcionamento encontra-se operante. Equipamento em funcionamento e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 3 | 2 | 1.5
202319537 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202348 | 01/12/2023 09:25:44 | Realizar instalação de relógio GPS no sistema RPMF. Relógio disponibilizado pela IEE2 através de fornecimento do PTI-BR. Relógio deve ser configurado e instalado de modo a normalizar alarmes de falha de sincronismo em todas as UMRs. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202349 | 202349 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação e configuração do relógio provisório. Alarme de falha de sincronismo das UMRs foi normalizado com a instalação do relógio. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 7.75 | 0.35
202319926 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202350 | 11/12/2023 11:48:58 | Verificar e solucionar acionamento do alarme de incêndio "DF BAR.PRINC.CTM-18 H9/h10 EL214 HUMO(FOTO)" SECTOR 5 Z005 detector N002L03D050, com rearme. Verificado no local ausência de fumaça/fogo. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202350 | 202350 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada inspeção, limpeza e ensaio no detector de fumaça e calor. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.5 | 1.67
202320150 | STE |  | N047A071 | PAINEL PLC | 3179.024-7 | 202350 | 15/12/2023 08:30:24 | Durante el servicio de retiro de compuertas de mantenimiento de la compuerta N08 del vertedero constatado el no funcionamiento del sistema de elevación principal en el modo sin carga. | MAM2 | MEL2 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202350 | 202403 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada recalibração de Zero na eletrônica da célula de carga. Realizado acompanhamento da movimentação durante período da manhã e não observada nova ocorrência. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.75 | 0.22
202320845 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202352 | 31/12/2023 14:01:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó las alarmas con rearme: "PERD ENRG EXT SIRENES MAP7 U10/U11 EL. 131,5 - L07M018" "PERD ENRG EXT SIRENES MAP7 SCADA U9A/U10 EL. 135 - L07M013" "PERD ENRG EXT SIRENES MAP7 PAINEL QA2 C.F. EL. 135 - L07M042" | OUO6 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202401 | 202402 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla fue realizado reaprieto de bornera X3 correspondiente a la alimentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.08
202400047 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202401 | 02/01/2024 15:51:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó las alarmas con rearme: "PERD ENRG EXT SIRENES MAP7 PAINEL QA1 C.F. EL. 144 - L07M038" "PERD ENRG EXT SIRENES MAP7 MODIG U9A/U10 EL. 135,8 - L07M029" | OUO6 | MEL2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202401 | 202402 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue encontrado falso contacto en la bornera X3. Realizado reaprieto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202400181 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202401 | 04/01/2024 23:32:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme de 'PAD 20S FALLA' referente ao setor 1 (sala de controle, 2º piso) rearmando em seguida. | OUO7 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la inspección y prueba de funcionamiento del sistema de alarma del PAD 20S, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400191 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202401 | 05/01/2024 12:04:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme de 'PAD 20S FALLA' referente ao setor 2 (sala de controle, 2º piso) rearmando em seguida. | OUO7 | MEL2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la inspección y prueba de funcionamiento del sistema de alarma del PAD 20S, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1
202400174 | STE | 202400115 | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202401 | 05/01/2024 15:49:41 | Solicitamos apoio para desconexão do motoventilador do sistema de excitação, teste de dois equipamentos reservas e posterior reconexão, conforme SSA matriz. | MMU1 | MEL2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 | 202404 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Ensaiado um único motor. Realizada a desconexão do motor da unidade, conectado o motor reserva efetuado os ensaios. Parâmetros do motor reserva: Resistência B1 = 1,16 ohms; B2 = 1,17 ohms; B3 = 1,16 ohms Isolação das bobinas: B1/B2 = 800Mohms; B1/B3 = 1000Mohms; B2/B3 = 900Mohms Isolação Motor fase R-S-T/Terra = 125Mohms Corrente de partida fase R = 180A; S = 178A; T = 175A Corrente regime: R = 19,1A; S = 19,2A; T = 19,1A Alimentação: 440V trifásico Reinstalado motor original. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.5
202400279 | STE |  | J068D001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-04 | 0697.004-4 | 202402 | 08/01/2024 05:52:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO, LAZO 2 EL. 98 - U08" con Rearme. | OUO5 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | FUE REALIZADO INSPECCIÓN DEL PANEL E INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES, VERIFICACIÓN DE TENSION DE LAZO. REDUCIENDO LA CAIDA DE TENSION DE 20mV A 8mV. EL LAZO SE ENCUENTRA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.67
202400407 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202402 | 10/01/2024 05:43:22 | Verificar e solucionar ruído anormal na ventoinha de resfriamento do registrador. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202403 | 202403 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado limpieza y lubricación del ventilador, equipo funcionando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1 | 4 | 2
202400420 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 10/01/2024 09:35:14 | Realizar a substituição dos 6 TCs UN0024 descritos: Fase -U G1.2 isolação bobina/malha 59.8 M ohms -U G1.2 indutancia 14.38mH +V G1.2 indutancia 16.8mH +V G1.5 indutancia 16.42mH +V G1.8 indutancia 15.72mH -W G1.2 isolacao bobina/malha 52.9 M ohms | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 | 202404 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a troca de todos os TCs descritos na SSA. Em anexo temos os registros dos valores iniciais e pós troca dos TCs. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 11.5 | 0.75
202400498 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202402 | 11/01/2024 10:50:50 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | 202411 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel UMR0102. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.72
202400499 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202402 | 11/01/2024 10:50:53 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | 202411 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel UMR1415. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 9.5 | 1.17
202400500 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202402 | 11/01/2024 10:50:54 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | 202411 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel OP-01. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.92
202400501 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202402 | 11/01/2024 10:50:57 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel OP-02. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.58
202400497 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202402 | 11/01/2024 10:50:59 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | 202411 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel 3S1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 5.5 | 1.17
202400557 | STE |  | T001C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.001-1 | 202402 | 11/01/2024 22:08:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lâmpada "GENERADOR 4 CONTROL INDIVIDUAL" está apagada. Conforme foto em anexo. | OUO5 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202403 | 202404 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Sustitución de lampara quemada. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.67 | 4 | 0.25
202400563 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202402 | 12/01/2024 05:29:47 | Verificar/solucionar ventilador interno del referido cuadro inoperante, conforme anexos. OBS_1: Verificado "DJ 230 VA" cerrado. OBS_2: Verificado fuente 24 Vcc con LED "DC OK" apagado. | OUO7 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202403 | 202410 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Verificar/solucionar ventilador interno del referido cuadro inoperante | Fora de Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.5 | 9 | 0.5
202400739 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202403 | 15/01/2024 14:24:33 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0708 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202403 | 202404 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Com maquina excitada: Leituras da tabela 2 da IM em anexo. Teleindicação: Efetuado levantamento juntamente com a equipe do TGC, realizado um pequeno ajuste no DFR conforme documento em anexo. UN1024 enviado para o laboratório para troca de capacitores. Módulo ajustado conforme IM em anexo. SSA para o laboratório: 202400748 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25
202400774 | STE |  | A007C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.007-5 | 202403 | 16/01/2024 08:00:08 | Instalar uma proteção de acrílico sobre o contator da excitação inicial para proteção das canaletas de plástico e pintura do cubículo em uma eventual abertura do contator com carga. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202403 | 202404 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a instalação do anteparo de acrílico conforme imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.5 | 0.25
202400787 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202403 | 16/01/2024 09:40:19 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 07. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400739. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202403 | 202403 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizada verificación de indicación de corriente campo de la U07 en el DFR0708. Realizado ajuste del offset del canal 08 correspondiente a dicha información quedando en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 0.5
202400937 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.020-7 | 202403 | 18/01/2024 11:13:52 | Solicitamos apoio para a substituição do atuador da persiana Y12. | MMU1 | MEL2 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202403 | 202404 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Mecânica realizou a troca do atuador. SMME Mel2 efetuou a reconexão elétrica e ensaio funcional do atuador da persiana horizontal do sistema de refrigeração 02. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.5
202401162 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202404 | 22/01/2024 14:24:52 | Realizar a substituição do módulo UN0053 (supervisor de pulso) localizado em A12U15. O mesmo não respondeu a falha gerada no ensaio funcional. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202404 | 202404 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição por um módulo sobressalente. O novo módulo atendeu aos requisitos do ensaio funcional. Módulo retirado foi enviado ao laboratório. SSA 202401114. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.25 | 0.5
202403568 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202410 | 04/03/2024 10:35:19 | Emitir AT específica y realizar ensayo de evacuación general de la Usina a través del tablero CPAI. Ensayo complementario a la planilla de comisionamiento del CPAI. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202410 | 202411 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ensayo de evacuación, verificando la actuacion de las alarmas audio visuales que se encuentran en todo el predio de la presa y casa de fuerza. verificación de aviso a panel que se encuentran en bomberos. Ensayo realizado con exito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6.75 | 1
202403932 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202410 | 08/03/2024 14:17:00 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202411 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al envío a laboratorio del TPA, luego su posterior retirada y ensayo registrados en la planilla adjunta. Se observó que el equipamiento respondió dentro de los valores esperados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 1
202403927 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202410 | 08/03/2024 14:29:41 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | 202415 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,6207 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1076 vcc x4 = -3,5913 vcc x4 = -5,1012 vcc. | Fora de Prazo |  |  | 0.23 | 0.83 | 0.67
202403926 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202410 | 08/03/2024 14:29:47 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | 202415 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4544 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1078 vcc x4 = -3,4751 vcc x4 = -5,1039 vcc. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.9 | 0.43
202403925 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202410 | 08/03/2024 14:29:52 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | 202415 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4154 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1097 vcc x4 = -3,3880 vcc x4 = -5,1061 vcc. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.77
202403921 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202410 | 08/03/2024 14:30:02 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | 202415 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4734 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1029 vcc x4 = -3,4750 vcc x4 = -5,1091 vcc. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 0.67 | 0.5
202403920 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202410 | 08/03/2024 14:30:09 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | 202415 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4475 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1023 vcc x4 = -3,3601 vcc x4 = -5,1063 vcc. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202403919 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202410 | 08/03/2024 14:30:14 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | 202415 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,3730 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1091 vcc x4 = -3,3672 vcc x4 = -5,1009 vcc. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.87 | 0.5
202403917 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202410 | 08/03/2024 14:30:19 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | 202415 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4246 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1002 vcc x4 = -3,4234 vcc x4 = -5,1095 vcc. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.8 | 0.33
202404522 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202412 | 18/03/2024 14:40:16 | Realizar relevamiento de ajustes del módulo UN0031 y del módulo UN0077, realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202412 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado relevamiento de ajustes de los mmódulos UN0031 y el UN0077. También el ensayo y oscilografía del escalón de tensión en el UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8 | 0.17
202404690 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202412 | 20/03/2024 16:32:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual el comando de "Reseteo" desde la estación de trabajo ubicada en CCR no efectúa un rearme de las alarmas accionadas en el sistema. Obs: - La estación de trabajo se encuentra con el usuario "Operador CCR" logueado. - Al efectuar el comando, aparece el mensaje "REARME DEL SISTEMA" en el tablero CPAI, pero las alarmas no son rearmadas. - Al efectuar el comando "REARME DEL SISTEMA" desde el tablero CPAI, las alarmas si rearman. | OUO1 | MEL2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202413 | 202414 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ensayo de funcionamiento de rearme ante algun evento (actuación de accionador manual), el reseteo fue efectuado desde; el panel, el computador. Cuando es realizado solo desde el panel requiere nuevamente que el usuario confirme los eventos en el computador, sin embargo cuando es efectuado la confirmación, el silencio de alarma y reseteo desde el computador se ve reflejado todo en el panel y no es necesario realizar confirmación desde el panel. Operando de forma normal. | Fora de Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1 | 3 | 0.83
202404517 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202412 | 21/03/2024 10:05:07 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación y ajustes conforme a planilla anexa a la SSA. Planilla de ajustes en campo presentada en adjuntos. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.67
202404798 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202412 | 21/03/2024 17:00:37 | Realizar inspección visual de los Bornes de interconexión externa del TGC de las unidades U10 a U18 (Regla G) a fin de identificar los bornes que se encuentran sin cables externos ni internos conectados. Marcar en el diseño cuales son los bornes libres de cables común en todas las máquinas. Esta información es necesaria para la implementación del futuro sistema de supervisión de vibración y presión de las UGs (SPV), como se detalla en correo adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202413 | 202414 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a inspeção visual e levantamento fotográfico das borneiras de interconexão interna e externa da régua de bornes (G) e (M) do TGC para certificação de borneiras sobressalentes. Vericado que as borneiras (G) 220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374 e (M)21 encontram-se sem cabeamento interno e externo (vagas). Verificado também a discrepância entre o campo e o desenho de interconexão D. Emitidas SSAs 202405298, 05299, 05303, 05304, 05305, 05306, 05309 e 05310 para IEE2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.97 | 6.88 | 1.5
202404789 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202412 | 21/03/2024 17:00:53 | Realizar inspección visual de los Bornes de interconexión externa del TGC de las unidades U01 a U09 (Regla G) a fin de identificar los bornes que se encuentran sin cables externos ni internos conectados. Marcar en el diseño cuales son los bornes libres de cables común en todas las máquinas. Esta información es necesaria para la implementación del futuro sistema de supervisión de vibración y presión de las UGs (SPV), como se detalla en correo adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202413 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN VISUAL EN BORNES DE INTERCONEXIÓN DEL TGC01 AL TGC09 IDENTIFICADOS BORNES 207,220,221,222,223,344,360,361,362,372,373 Y 374 CORRESPONDIENTES A LA REGLA GRIS, SIN CABLES INTERNOS NI EXTERNOS CONECTADOS. ADEMÁS DE BORNE 21 CORRESPONDIENTE A LA REGLA MARRÓN TAMBIÉN SIN CABOS INTERNOS NI EXTERNOS CONECTADOS. EN TODAS LAS UNIDADES POR IGUAL.EMITIDAS PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO SSA:202405687,202405690,202405691,202405692,202405693,202405694,202405696,202405697 Y 202405698 . | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5 | 4.08
202404968 | STE |  | T070B003 | QUADRO AUXILIAR CPAI | 1602.001-7 | 202413 | 25/03/2024 16:10:40 | Acompañar a la contratada PROTEK para sustituir Fuente/cargador de baterías del tablero AUX CPAI, encontrada con defrecto, REF SSA 202403566 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de las baterias por una de 12V 75AH, verificado funcionamiento de carga a una tension aproximada de 27,6V, monitoreado por 48 horas. Se encuentra operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1
202405157 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202414 | 02/04/2024 14:52:21 | Actualizar descriptivos de puntos correspondientes a detectores del lazo 2 del tablero CAAI conforme planilla anexa. Obs: Fueron corregidas indicaciones de bloques de la presa principal. | OUO1 | MEL2 | RECALDE CANETE GONZALO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fueron realizados la corrección en las nomenclaturas de los dispositivos correspondiente al CAAI y CPAI como sigue y adjunto. - CAAI LAZO 2 DETECTORES: Dispositivos 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30. - CPAI LAZO 3 DETECTORES: Dispositivos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. - CPAI LAZO 3 MODULOS: Dispositivos 109, 110, 111. - CPAI LAZO 4 DETECTORES: Dispositivos 103, 104, 105 - CPAI LAZO 4 MODULOS: Dispositivos 101, 102. Corrección realizada conjuntamente con PROTEK. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 1.33
202405639 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202415 | 08/04/2024 15:34:09 | Acompañar a la contratista en la sustitución de la pantalla del panel CAAI que esta con manchas. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el acompañamiento a la contratista en la sustitución de la pantalla del panel CAAI. Panel en condiciones normales de operación y sin manchas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.25 | 0.17
202407325 | STE |  | B016C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.016-4 | 202419 | 08/05/2024 08:28:42 | Realizar montaje del acrílico de protección contra arcos eléctricos en el Interruptor de la excitación inicial Q4. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al montaje del acrílico de protección del Q4 según previsto en la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 4.5 | 0.25
202407458 | STE |  | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202419 | 10/05/2024 07:55:06 | Realizar Mejora en la sujeción del dispositivo de medición de temperatura del sistema de refrigeración, F214. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado instalación de 2 remaches roscados con su respectivo tornillo en la base de aluminio para la mejora en la sujeción del F214. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.45
202407457 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202419 | 10/05/2024 07:55:18 | Realizar Mejora en la sujeción del dispositivo de medición de temperatura del sistema de refrigeración, F213. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado instalación de 2 remaches roscados con su respectivo tornillo en la base de aluminio para la mejora en la sujeción del F213. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.45
202407456 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202419 | 10/05/2024 07:55:29 | Realizar Mejora en la sujeción del dispositivo de medición de temperatura del sistema de refrigeración, F212. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado instalación de 2 remaches roscados con su respectivo tornillo en la base de aluminio para la mejora en la sujeción del F212. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.45
202408320 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202422 | 27/05/2024 12:04:17 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento "ALERT" en el detector vesda L1-AS-09. Ver anexo. Obs.: Alarma rearmada en el CAIL. | OUO5 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202423 | 202424 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado ensayo en el equipo, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.5 | 1
202408444 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202422 | 28/05/2024 23:21:41 | Canal automático indicando fundo de escala no painel EC-04 e no instrumento 96 V (CD), discrepantes do intrumento 96MF1 (ULP) e do SCADA que possuem indicação em torno de 50%. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202423 | 202423 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del conversor yokogawa mod 2381A que presentaba en la salida valores alterados. Quedando en condiciones normales la indicación en al panel EC-04 y en el instrumento 96 V (CD) | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 2 | 1
202408539 | STE |  | T070A001 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA CONTROLE CENTRAL PDI-01 | 0697.033-8 | 202422 | 02/06/2024 17:52:32 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de alarma local y sonora en el tablero PDI-01. Verificado LED naranja referente a los TACs 641-667 y TACs 541-566. Realizada inspección en los referidos TACs y no fue encontrado anormalidad. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202423 | 202423 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del panel, componentes electronicos del mismo, limpieza y reaprietos de las borneras. Inspección de los sensores , limpiezas de las bases y verificación de funcionalidad. Quedo en monitoramiento algunas horas, quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 0.67
202409058 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202424 | 10/06/2024 18:06:16 | Verificar a sinalização "Problema NODO 237 fuera de red" apenas na IHM. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202425 | 202425 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Problema de comunicación de la red entre panel CPAI y ESAI, se realizó una verificación, ajuste del estado de conexión de las fibras ópticas y un reset en los módulos de comunicación. El panel rearmó y quedó en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.5 | 0.28
202409952 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202426 | 26/06/2024 11:04:10 | Executar os ensaios solicitados pela OPSE.DT na ata AR/OPS.DT/012/2024 (em anexo) para atualização dos modelos oficiais do sistema de excitação. O ensaio consiste em levantar a curva de corrente de campo por tensão terminal e degrau para validação da tensão de teto que é aplicada no rotor. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202426 | 202426 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Executados os ensaios e oscilografias solicitados pela OPSE.DT e IEE2 atendendo a ata AR/OPS.DT/012/2024 em anexo a SSA através da variação de corrente de campo, tensão de campo, tensão terminal, tensão de teto aplicada no rotor (UF) e realização de degrau de tensão em patamares de 5% em 5% até atingir 75% a 105% da tensão terminal. Registros executados estão a disposição da SMME-MEL2, IEE2 e OPSE.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.05 | 27.6 | 0.33
202410384 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202427 | 03/07/2024 12:07:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o equipamento de indicacao de temperatura ION7400 nao apresenta os respectivos valores. Localizacao: EC U09 - Porta traseira. (Foto em anexo) | OUO5 | MEL2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | 202427 | 202427 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación en la configuración del ION7400, ejecutado modificación de dicha configuración. ION se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 2.25 | 0.12
202410421 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202427 | 03/07/2024 17:59:49 | Verificar y solucionar alarma intermitente "LAZO DET. INTERRUMPIDO / LAZO 1 - COTA 112,00 - U10", conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202428 | 202428 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Placa eletrônica referente ao laço 01 foi substituída. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202410648 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202427 | 05/07/2024 15:17:14 | Ejecutar ensayos solicitados por la OPSE.DT en el Acta AR/OPS.DT/012/2024 (en anexo) para actualización de los modelos oficiales del sistema de excitación. El ensayo consiste en realizar escalones de tensión de referencia en el regulador UN2010 para determinación de la tensión techo aplicada al rotor. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202428 | 202428 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Ejecutados los ensayos y oscilografías solicitados por la OPSE.DT y la IEE2 atendiendo el acta AR/OPS.DT/012/2024 (en anexo de la SSA) a través de la variación de corriente de campo, tensión de campo, tensión terminal, tensión techo aplicada al rotor (UF) y realización de Escalón de tensión en niveles hasta llegar al escalón de 70% a 100% de la tensión terminal. Se adjunta el registro ejecutado en el oscilógrafo | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 5.8 | 0.33
202410941 | STE |  | N034A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.002-0 | 202428 | 11/07/2024 17:36:28 | Durante execução da SSP 20244161 (1M), observado que nenhum movimento da ponte N06 é realizado a partir do rádio controle e que as lâmpadas de sinalização estão apagadas. Verificar e solucionar anomalia. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202428 | 202428 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi constatado que o disjuntor (08Q2) do PPG se encontrava em OFF. O mesmo foi passado par ON e o equipamento encontra-se em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202411001 | STE |  | N052A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.002-2 | 202428 | 12/07/2024 10:27:59 | Acompanhar MEG3 na veificação de falha do sensor anticolisão SSA202410846. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202428 | 202428 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o acompanhamento para resolução do problema constatado no sensor anti-colisão. Foi encontrada uma das vias (marrom) do cabo (alimentação positiva +12Vcc) com a isolação toda ressecada e quebradiça, sendo necessária a substituição dela por outra via (amarela). Foi emitida a SSA 202411008 para atualização do desenho contemplando a substituição da via marrom pela via amarela e o valor da alimentação do sensor anti-colisão (indicação anterior era 24Vcc e alterado para 12Vcc) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202411016 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202428 | 12/07/2024 14:21:15 | Verificar/solucionar indicación en el SCADA de 0° C del "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202429 | 202430 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un falso contacto en los terminales del transdutor N17 correspondiente a la indicación de temperatura del cubículo, se procedió al ajuste y limpieza de los terminales, se confirmó normalización de la señal de temperatura vía SIRI. Equipamiento liberado en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.47 | 1.67 | 0.42
202411092 | STE |  | B013C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.044-4 | 202429 | 15/07/2024 09:49:19 | Retirar e enviar ao laboratório os módulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para manutenção e calibração e após retornarem do laboratório reinstalar os módulos. | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202429 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirado enviado para calibração e normalizado/ensaiado após retorno. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202411179 | STE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202429 | 16/07/2024 09:09:00 | Realizar a substituicao do cabo de alimentacao do motor que encontra-se com sinais de deterioracao e ressecamento. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição conforme descrição da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202411178 | STE |  | B013C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.043-6 | 202429 | 16/07/2024 09:09:33 | Realizar a substituicao do cabo de alimentacao do motor que encontra-se com sinais de deterioracao e ressecamento. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição conforme descrição da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202411184 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 16/07/2024 09:42:38 | Realizar relevamiento de respuesta en frecuencia del módulo UN0031, verificar ajustes del módulo UN0077 y realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaios conforme descrição da SSA. Em anexo degrau de tensão UN2010 e resposta em frequência do UN0033. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202411199 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202429 | 16/07/2024 11:41:54 | Realizar una copia de la configuración actual del del DFR (\FAXTRAX\TXT\ CHANNELS y FTX). Motivo: [RPMF EXP3], elaboración del proyecto para sustitución del DFR-1213 al UMR-1213. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202430 | 202430 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o backup do DFR1213. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 1
202411203 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202429 | 16/07/2024 17:06:15 | Realizar a adequacao do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | 202430 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a adequação do suporte dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de porcas rebite de 5mm para facilitar sua retirada e instalação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.95 | 0.33
202411202 | STE |  | B013C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.015-6 | 202429 | 16/07/2024 17:06:20 | Confeccionar e instalar dispositivo isolante de modo a proteger as canaletas sobre a chave seccionadora Q04. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | 202430 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a confecção e a instalação de um dispositivo em acrílico 5mm e instalado sobre a chave Q04 de modo a proteger as canaletas de cabos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14.43 | 0.17
202411309 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202429 | 18/07/2024 04:41:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o transdutor N12 encontra-se com o led "ALIM." apagado. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202430 | 202441 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REPARADO Y CALIBRADO POR ILA MODULO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, ENTRADA -1 A +1 VCC SALIDA 4 A 20MA REF. SSA202411856 Y SSA 202413434. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.75 | 6.7 | 2.7
202411316 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202429 | 18/07/2024 08:13:23 | Verificar/solucionar motivo por el cual el PSS de la unidad conecta, sin comando manual. Observación: el sistema IPU/ANDE/YAC se encuentra "NO interconectado" (sin comando de conexión del PSS desde el FIP PCG 01), los PSS de las demás unidades se encuentran desconectados, conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202430 | 202436 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições e verificação que realmente o sistema de excitação estava recebendo comando para conectar o PSS indevidamente del control local. Accionado setor MEL1 para verificar o problema. SSA 202411355 | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.33 | 5.42 | 0.17
202411281 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202429 | 18/07/2024 08:36:41 | Efetuar a troca da placa UN S0012B. Durante o ensaio do sistema crowbar foi detectado uma atuacao abaixo do esperado. Esperado 2200 Atuacao 1800 Desenho pagina 5.07 | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição por placa sobressalente. SSA ILA2 202411813 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.33
202411368 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202429 | 19/07/2024 09:24:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sinal do PSS da unidade varia de maneira discrepante das demais unidades geradoras do setor 50Hz, conforme gráfico em anexo. | OUO5 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202430 | 202436 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas verificações e medições no sistema de excitação e constatado que o comando de PSS ON estava chegando indevidamente del control local. Accionado setor MEL1 para verificar o problema. SSA 202411355 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 7.5 | 0.17
202411488 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202430 | 23/07/2024 08:55:29 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202431 | 202432 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el desmontaje/montaje del transductor de potencia y enviado a laboratorio, posterior calibración fue realizado ensayo funcional del mismo , encontrandose en condiciones normales de operación. Se anexa tabla de ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.33 | 1.92
202411566 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202430 | 24/07/2024 10:00:57 | Substituir fonte UN0006 A19 U07. O módulo esta causando uma distorcao no pulso na etapa final. Vide anexos. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do módulo por peça sobressalente. Distorção normalizada. ILA2: SSA 202411798 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202412300 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 05/08/2024 15:59:21 | Verificar mal formación del pulso R+ encontrada en la entrada de la supervisión de la etapa final de pulsos durante la verificación del generador de pulsos del canal manual. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada malformación del pulso R+ en la salida del amplificador intermediario del canal manual 0040. Fue retirado y llevado al laboratorio ref. SSA: 202412300. Sustituido con módulo de reserva. Finalmente verificado nuevamente con esultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.17
202412297 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 05/08/2024 15:59:31 | Verificar y solucionar mal formación de señal de pulsos observada en el Supervisor 0056 del rack A18 cubiculo de control final de pulsos. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla fue retirada la fuente de alimentación 0006 y llevado a laboratorio par reparo. SSA:202412297 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.05
202412303 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 05/08/2024 16:11:24 | Verificar y solucionar respuesta anormal en la curva caracteristica del tiempo inverso del modulo IKC 602 a corresponiente al primario del TEP. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Durante el ensayo del IKC primario del TEP la respuesta del rele en tiempo Inverso fue ncontrada con curva caracteristica alterada. fue retirado y enviado a laboratorio ref SSA: 202412300. Sustituido por otro Ikc de reserva. Ensayado y testado conforme a la planilla PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.25 | 0.08
202413299 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202434 | 21/08/2024 16:30:25 | Alterar temporariamente o parâmetro VT_TGR (no normal e standby) de 0.1 para 0.6s para diminuir a frequência de corte do filtro na entrada de frequência elétrica do grupo. O objetivo é diminuir a influência de um ruído esporádico observado no sinal PT_FGTT que perturba o sistema hidráulico. Simultaneamente, desligar/normalizar a insensibilidade à frequência e acompanhar o desempenho do regulador por uma semana para posterior avaliação. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202435 | 202436 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ALTERACIÓN DE PARÁMETRO VT_TGR DE 0.1 PARA 0.6 EN LOS CANALES NORMAL Y STAND BY DEL TGC. NORMALIZADO/DESENERGIZADO RELÉ R4(INSENSIBILIDAD DE FRACUENCIA). REALIZADO MONITOREO. | Dentro do Prazo |  |  | 4.83 | 9.17 | 0.25
202413486 | STE |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202435 | 26/08/2024 08:32:51 | Sistema de elevação principal não obedecendo comandos via controle e via cabine, durante instalação do StopLog Montante no PD 3A/2024 UG04, | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202435 | 202435 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un problema en el arranque del programa dentro del CLP causando la falta de respuesta a los comandos, se procedió al reset y posterior reinstalación de la programación y parámetros. Se realizaron ensayos y maniobras para verificar la correcta respuesta del CLP, con resultados dentro de lo esperado. Equipamiento liberado para uso normal sin limitaciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.43
202414190 | STE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202436 | 05/09/2024 09:12:05 | Realizar sustitución del soporte correspondiente a las borneras de conexión del motor. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202436 | 202436 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | fue realizado la sustitución de las borneras de conexión, posterior cambio fue realizado verificación de funcionamiento del motor. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.75 | 1
202414262 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202436 | 05/09/2024 17:17:32 | Verificar y solucionar las banderolas de cierre de valvulas del sistema 1 y 2 de refrigeración que se encuentran inoperante y no permiten la realización de ninguna maniobra. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202436 | 202436 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de las botoneras, encontrandose con fallas en los contactos auxiliares de las dos botoneras, se procedio a la sustitución de los mismos, ensayo de funcionalidad, quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 10 | 1.83
202414796 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202437 | 13/09/2024 17:05:38 | Implementar la Orden de Ajuste OA.1097-R00 en la nueva UMR-1011. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202438 | 202446 | 0 | 1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue instalada la orden de ajuste en el UMR 1011 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 8.25 | 1.5
202414826 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202438 | 16/09/2024 05:55:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual encontra-se aberto o disjuntor da alimentacao 1 em 125Vcc. | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202438 | 202438 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las inspección de los circuito que alimenta el disyuntor 1, fue encontrado conexiones en los puntos (2;4) y (5;7) de los diodos de protección que no corresponden al diseño y esta ocasionando el desarme de los disyuntores, se procedió al retiro de los jumpers conforme SSA 202415150, luego se procedió a normalizar dicho disyuntor. Quedando en condiciones normales de servicio. | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 1.5 | 4.5 | 2
202415150 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202438 | 19/09/2024 17:16:07 | Retirar las conexiones jamper en los puntos (2;4) y (5;7) encontrada durante la ejecución de la SSA202424826 (Disyuntor 1, se encontraba desligado), se anexa diseño pag 14. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de los conductos correspondientes al DJ1 y DJ2, retirado jumpers , y verificado punto a punto del conexionado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1.17
202415342 | STE |  | J059E001 | CAIXA DE COMANDO - ILUMINAÇÃO DO ED. PRODUCAO - CCIE | 1077.001-7 | 202439 | 24/09/2024 09:19:14 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202439 | 202439 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído o conversor de fibra ótica do EDP e realizados ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 10 | 0.22
202415214 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202439 | 25/09/2024 22:25:37 | Verificar/solucionar indicación en el SCADA de 5° C del "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202440 | 202441 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del transductor N17, verificación de entrada y salida del mismo presentando comportamiento normal realizando la transducción del medidor de temperatura PT100 y enviando corriente en la salida para UTR. Realizado SSA 202415692 solicitando verificación en UTR y SCADA. Con la SSA 202415692 fue sustituido modulo D20A en la UTR 610-1 y normalizado lectura referente al punto "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR" | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 2 | 0.58
202415213 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202439 | 25/09/2024 22:25:52 | Verificar/solucionar indicación momentanea en el SCADA de valores negativos del "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202440 | 202443 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado verificación del circuito de señalización de temperatura del cubico, realizado reaprieto en las borneras y sustitución del transductor yokogawa, quedando bajo supervision dos semanas. Señalización encontrandose en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 6 | 1.5
202415857 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202440 | 02/10/2024 11:19:00 | Realizar verificación de ajustes y respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077. Debido a que presentaron respuesta inadecuada durante el evento ocurrido el 12/09/2024 17:10. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202440 | 202446 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição dos Módulos do PSS - UN0031 e UN0077 devidamente ensaiados e ajustados em bancada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.33 | 0.37
202415946 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202440 | 03/10/2024 14:21:03 | Verificar e solucionar falha no storage do RPMF que está impedindo logina na página do RPMF. Serviço deverá ser executado com acompanhamento do fabricante PTI. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202442 | 202444 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Normalizado Storage. Falha esta relacionado a falha de configuração das interfaces de comunicação com a VM. A falha foi normalizda pela MEL4 através da SSA derivada. Realizado reenvio dos registros das UMRs do período em questão para o Storage. Isto foi feito movendo os registros da pasta /umr/dump/sent para a pasta /umr/dump. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.45
202416245 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202441 | 09/10/2024 15:06:00 | Coletar registros oscilográficos da UMR1415 referentes ao evento do dia de hoje (9.10.2024) da U15 às 10h45min. O servidor de oscilografias do RPMF está offline. | OSE0 | MEL2 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202441 | 202444 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Servidor foi normalizado. Já é possível baixar os registros através do procedimento padrão pelo servidor. Normalizado através da SSA 202415946. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.25
202416537 | STE |  | B012C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.014-2 | 202442 | 16/10/2024 07:59:58 | Realizar verificación del conjunto soporte/microswitch correspondiente a los puentes V+ (G1.2) y U+(G1.3) de los cuales el microswitch se encuentra fuera del soporte. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la adecuación del soporte de microswitch correspondiente a los puntes V+ (G1.2) y U+(G1.3), verificado actuación de microswitch. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.17
202416569 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202442 | 16/10/2024 15:06:36 | Verificar e solucionar o acionamento intermitente do alarme "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA". Verificado o LED de sincronismo apagado durante o acionamento. | OUO7 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202443 | 202444 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que falha está relacionada à falha de comunicação com servidor CRF que ocorreu por indisponibilidade do Storage (SSA202415946). Normalização ocorreu automaticamente sem necessidade de interverção. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.75 | 0.13
202416636 | STE | 202416310 | J059G001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.008-5 | 202442 | 17/10/2024 09:43:03 | Execucar a conexão elétrica do rádio (Phoenix Contact RAD900) de comando backup para acionamento da iluminação monumental na subestação 10 (abaixo das torres de transmissão 50Hz). Foi verificado em campo que a instalação dessa unidade de rádio comando não foi finalizada eletricamente . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202443 | 202443 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó la conexión de la alimentación del Radio en la salida del disyuntor DJ2 y la salida del contacto NA de accionamiento en la entrada I2 del CLP (antiguamente el par telefónico). Fue realizado test de funcionalidad con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.58
202417406 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202444 | 31/10/2024 09:28:10 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202444 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado sustitución de Resistores R122 y a entradas de amplificador A173 , a fin de sincronizar la actuación y la señalización externa del modulo UN1043, realizados ensayos funcionales quedando en condición normal. | Fora de Prazo |  |  | 1.75 | 3.75 | 0.67
202417551 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 04/11/2024 10:48:38 | Verificar falha na fonte de interface EC/DFR IF3 de 125vcc para +/- 15vcc. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Retirada e enviada ao laboratório fonte da interface EC/DFR IF3 para reparo através da SSA202417550. Ao retornar recolocada a fonte e realizados ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 5 | 0.35
202417579 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 04/11/2024 15:46:44 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada las modificaciones conforme diseños adjuntos. Ensayo en bancada y sustitución del módulo electrónico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202417679 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202445 | 06/11/2024 10:14:43 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | 202446 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.67
202417681 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202445 | 06/11/2024 10:15:06 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | 202446 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202417682 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202445 | 06/11/2024 10:15:28 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | 202446 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.75 | 0.67
202417683 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202445 | 06/11/2024 10:15:48 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | 202446 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.03
202417684 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202445 | 06/11/2024 10:16:08 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | 202446 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.75 | 0.67
202417685 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202445 | 06/11/2024 10:16:20 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | 202446 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.05
202417687 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202445 | 06/11/2024 10:16:38 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | 202446 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.75 | 0.67
202417688 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202445 | 06/11/2024 10:16:51 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | 202446 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.05
202417689 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202445 | 06/11/2024 10:17:09 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | 202446 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.67
202417690 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202445 | 06/11/2024 10:17:24 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | 202446 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.05
202417691 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202445 | 06/11/2024 10:17:36 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | 202446 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.75 | 1.25
202417692 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202445 | 06/11/2024 10:17:49 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | 202446 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.05
202417693 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202445 | 06/11/2024 10:18:06 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | 202446 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.75 | 0.17
202417697 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202445 | 06/11/2024 10:18:23 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | 202446 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.07
202417698 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202445 | 06/11/2024 10:18:39 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue ejecutado el servicio conforme SSA y anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.3 | 0.17
202417699 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202445 | 06/11/2024 10:18:52 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | 202446 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.75 | 1.75
202417700 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 06/11/2024 10:19:08 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | 202446 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.05
202417704 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202445 | 06/11/2024 10:19:26 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202445 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el ajuste del Resistor R135 de modulo UN1024 al valor mínimo, para limitar la salida del modulo a valores cercanos a -10V. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 0.67 | 1
202417807 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202445 | 07/11/2024 16:09:00 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202445 | 202446 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado modificaciones del modulo UN1043 según indicaciones marcadas, para sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1.33
202419163 | STE | 202419098 | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202449 | 04/12/2024 08:43:49 | Solicitamos apoyo en la realización de balanceamiento del motoventilador conforme solicitud de la SSA matriz. (Consensuado con José Rojas) | MMU1 | MEL2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202449 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado servicio de apoyo. En la conexión/desconexión y verificación de aislaciones del sistema de ventilación N2, solicitado a pedido del SMMU para balanceamiento de las aspas del ventilador. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.08
202419207 | STE |  | N031A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSL. PONTE - PEL/PTP | 3212.001-6 | 202449 | 04/12/2024 09:42:00 | Ponte rolante não está transladando e apresenta indicação de alarme (luz amarela). | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202449 | 202449 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verifica condição da posição co câmbio em que a lógica atual não permitiu a troca de posição. Realizada troca da posição do cambio manualmente para normalizar o equipamento. Emitida SSA 202419228 para análise da modificação da lógica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.33 | 0.67
202419848 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202451 | 16/12/2024 08:17:44 | Durante atividade de recebimento dos grupos geradores diesel identificado que ponte N02 não reponde a comandos de elevação do gancho. Ponte operada pelo CMI. | MAM2 | MEL2 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202451 | 202451 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del funcionamiento del puente mediante la utilización del radio control y la cabina, se constato avería de la manete del radio control que ya fue enviado a laboratorio para su reparo, quedando en condiciones normales de operacion mediante la cabina. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.92
202500524 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202503 | 14/01/2025 14:18:47 | Sustituir módulo limitador de corriente máxima de excitación, módulo UN1024, que se encuentra limitando la corriente de campo a valores por debajo de lo esperado (~3800A), como se muestran en los archivos adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202506 | 202507 | 1 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Sustituído módulo limitador de corrente máxima de excitacão, módulo UN1024, que encontrava-se limitando a corrente de campo a valores abaixo do esperado (~3800A). Foi substituído por um módulo devidamente ajustado e testado. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 4.83 | 0.33
202500525 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202503 | 14/01/2025 14:19:15 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202506 | 202507 | 1 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas as modificações sugeridas e substituído módulo UN1043 de modo que a sinalização esteja sincronizada com a atuação do limitador. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.47
202500529 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202503 | 14/01/2025 14:41:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual en la mesa CD el instrumento "REGULADOR TENSÃO - BALANÇO 96E2" correspondiente a la unidad 14 indica tensión fuera de escala. Verificado também que a corrente mA fornecida pelo transdutor localizado no EC não sensibiliza o ponteiro do indicador 96E2. SSA de referência 202500312. | MEL1 | MEL2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del modulo de transducción N20 por falla en la salida de corriente, el dañado fue enviado a laboratorio SSA: 202500807. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.6 | 0.4
202500541 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202503 | 14/01/2025 23:39:46 | Verificar y solucionar alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 6 – COTA 127,00 – U15". Sin rearme | OUO6 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue detectado un sensor del lazo 6 con falso contacto, se procedió al ajuste y reaprieto del sensor aceptando rearme. El panel quedó en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.33
202500834 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202504 | 21/01/2025 09:25:20 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 | 202507 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Retirados e enviados ao laboratório os transdutores Yokogawa Modelo 2381A para reparo e calibração. No retorno foram reinstalados e realizados ensaios funcionais através da medição de corrente na saída do transdutor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 17.25 | 0.33
202500832 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202504 | 21/01/2025 09:25:31 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202505 | 202507 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TPA01 Y TPA02 REF.SSA202501251 Y SSA202501252 . REALIZADO REINSTALACIÓN Y ENSAYO DE LOS MISMOS. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11.5 | 0.33
202501139 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202504 | 24/01/2025 16:00:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el registrador UR3 exhibe una pantalla negra indicando error. Para más detalles ver imágenes en anexo. | SOA0 | MEL2 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202506 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | REALIZADO VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN EN EL EQUIPO, SE PROCEDIÓ AL RESTABLECIMIENTO DE LA UR03. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPAMIENTO QUEDÓ EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 5 | 1
202501241 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202505 | 27/01/2025 23:17:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL, ESTANDO A UNIDADE NO SISTEMA, O SINAL DE CARGA/FREQUÊNCIA VEM APRESENTANDO OSCILAÇÕES NO SCADA. OBS.: NÃO FOI NOTADO ESSE COMPORTAMENTO NOS PAINÉIS CONVENCIONAIS E NEM VARIAÇÕES DE POTÊNCIA OU MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DO DISTRIBUIDOR. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | O trabalho será executado com a SSA202501704. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.02 | 0.02 | 0.02
202501207 | STE |  | N042A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.004-3 | 202505 | 28/01/2025 08:00:45 | Substituir multimedor de grandezas. Obs.: Enviar ao laboratório o medidor com defeito. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202505 | 202505 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do medidor de grandezas da Ponte Rolante N16. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.5
202501340 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202505 | 29/01/2025 15:26:35 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE TIENEN VALORES DE VELOCIDAD DE HASTA 3,72%, ESTANDO LA MÁQUINA PARADA. SE ANEXA VALOR DETECTADO EN EL SCADA. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | O trabalho será executado com a SSA202501704. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.02 | 0.02 | 0.02
202501379 | STE |  | N032A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.003-1 | 202505 | 30/01/2025 08:59:55 | Substituir multimedidor do painel PPG que está com defeito. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202505 | 202506 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituição do multimedidor. Emitida ssa 202501380 para atualização do desenho por conta da mudança de modelo do medidor. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.33
202501374 | STE |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202505 | 30/01/2025 10:26:48 | Implementar la configuración del Output Stream en el Servidor RPMF-PDC-VM01, conforme al documento 6019-60-G4902-P R1. Luego, realizar los ensayos correspondientes y verificar que únicamente los datos del sector 60 Hz sean enviados al Servidor OpenPDC Proxy / Itaipu 60 Hz VM - CHI1011. Realizar una captura de la configuración implementada y adjuntar en la baja de esta SSA. Referencia: Proyecto de intercambio de información de medición fasorial del sector 60 Hz con COPEL. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Craido e configurado Output Stream para envio de sincrofasores conforme anexo de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.5 | 0.17
202501646 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 05/02/2025 07:17:52 | Substituir fonte G05 AC/DC de 127vac para 24vcc a mesma ao ser submetida a carga nao suporta e apaga. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202506 | 202507 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição da fonte 125Vcc/24Vcc G05 e realizadas medições e ensaios funcionais. Fonte com falha enviada ao laboratório para reparo SSA202501673. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 12.75 | 0.25
202501704 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202506 | 05/02/2025 14:30:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL, ESTANDO A UNIDADE NO SISTEMA, O SINAL DE CARGA/FREQUÊNCIA VEM APRESENTANDO OSCILAÇÕES NO SCADA. OBS.: NÃO FOI NOTADO ESSE COMPORTAMENTO NOS PAINÉIS CONVENCIONAIS E NEM VARIAÇÕES DE POTÊNCIA OU MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DO DISTRIBUIDOR. REF.:SSA202501241 E SSA202501340. | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202506 | 202513 | 0 | 1 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Realizado la instalación y configuración del oscilógrafo en el panel TGC para monitoreo y verificación de estabilidad y comportamiento dinámico de señales. Fue realizada la sustitución del modulo CIN 273 AUX. Posteriormente se realizó la desinstalación del oscilógrafo, quedando en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 6.08 | 21.75 | 1.67
202502494 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202508 | 18/02/2025 14:09:04 | Ejecutar trabajo de apoyo para verificación de valor de corriente de campo IF proveniente del EC#10.Caso necesario realizar ajuste.REF.SSA202400743. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202508 | 202509 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a realizar la verificación de señales, posterior ajuste del Offset y Ganancia del canal analógico 07 correspondiente a la corriente de campo IF, según planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202502800 | STE | 202315635 | B010C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.036-3 | 202509 | 24/02/2025 09:25:20 | Solicitamos apoyo en el ajuste de posición de apertura y cierre de las válvulas de entrada y salida de agua del intercambiador de calor conforme solicitado en la ssa matriz. | MMU1 | MEL2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202509 | 202511 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el acompañamiento en el ajuste de las válvulas de entrada y salida , durante maniobras en la posición de cierre y abertura. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 13.5 | 1.83
202503212 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202510 | 03/03/2025 17:59:11 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 6 – COTA 127,60 – U15". Acepta rearme. | OUO6 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de los sensores, bases y borneras del modulo supervisor correspondiente al alzo 6, la caida de tension de lazo de 115mv disminuyo a 7 mv posterior a los ajustes. El lazo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1.33
202503980 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 18/03/2025 08:27:07 | Realizar ajuste del alfa mínimo y alfa maxímo conforme PIC.EE.0167-R06. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado el angulo minimo y maximo y encontrado: Alpha min: 25° y Alpha max: 156°. Fue realizado ajuste en el módulo detector de asimetría XZ9391 en los potenciómetros R5 y R9 posteriormente dejado en Alpha min: 19.94° y Alpha max 159.20°. Además fue realizado relevamiento de la función Uc (Tensión de control) conforme tabla en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.75 | 0.17
202504220 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202512 | 20/03/2025 14:00:57 | Realizar registro fotográfico de la configuración del módulo generador de pulso UN0804b (tomar fotos de los michoswitchs y las resistencias de configuración). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | 202514 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO RGISTRO FOTOGRÁFICO CONFORME SOLICITUD. IMÁGENES EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202506361 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202517 | 22/04/2025 16:39:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Detector de incendio (SCI), acciona la alarma de ¨DEFEITO REDE PRIMARIA¨ sin rearme. | OUO7 | MEL2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202518 | 202518 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado sustitución de fusible quemado y bateria averiado | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.67 | 5 | 1
202507230 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202520 | 12/05/2025 07:48:13 | No fue posible iniciar el servicio de retiro de stop log posición aguas abajo UG15 por falla en el pórtico. No es posible la operación tanto desde la cabina como desde el control remoto. En anexo foto de la pantalla de operación. | MAM2 | MEL2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202520 | 202520 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Realizado reset do CLP que se encontrava travado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.5
202507495 | STE | 202507454 | B015C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.024-0 | 202521 | 20/05/2025 13:20:55 | Solicitamos apoyo y acompañamiento durante ensayos de funcionalidad a fin de atender el problema especificado en la ssa matriz. (Consensuado con Helena). | MMU1 | MEL2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202521 | 202521 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN.VERIFICADO ACTUACIÓN DE BANDEROLA"REFRIG 3 VALVULAS POS INCORRECTA"(A05,U07,H03) ESTANDO SISTEMA 3 COMO RESERVA DURANTE PREPARACIÓN DE PARTIDA,SIN REARME. VERIFICADO RELÉ K232 ACTUADO, REFERENTE A MONITOREO DE MICROSWITCH DE POS. DE PERSIANAS Y14 E Y15 DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 3. VERIFICADO EN CONJUNTO CON MMU1 DESAJUSTES EN MECANISMOS DE PERSIANA Y14. REALIZADO TRABAJO DE APOYO A MMU1 PARA AJUSTE Y ENSAYO DE LA MISMA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN | Dentro do Prazo |  |  | 0.32 | 4.25 | 0.17
202508111 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202522 | 29/05/2025 09:01:27 | Verificar/solucionar alarme de elevação auxiliar em ponte N14. | MAM2 | MEL2 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202522 | 202522 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada atuação do limite superior de emergência. Infromado à MAM2 sobre o problema que por sua vez emitiu a SSA 202508177 para MEG3, responsável pelo limite. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.25
202508611 | STE |  | J059E001 | CAIXA DE COMANDO - ILUMINAÇÃO DO ED. PRODUCAO - CCIE | 1077.001-7 | 202523 | 05/06/2025 13:32:41 | Devido a reforma do Edifício de Produção, executar a desinstalação de todos os componentes do comando da monumental no edifício (4º piso). Estão incluídos o CLP, disjuntores, conversor Fibra/Contato seco, fonte e borneiras. Isolar todos os condutores de interligação com os quadros de iluminação e alimentação. O equipamentos removidos devem ser alocados na localização S097A001 (almoxarifado). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | 202526 | 1 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada dos componentes referente ao comando de atenuação da iluminação do Edifício de Produção devido a reforma do mesmo. Foram desinstalados o CLP, disjuntores, antena de rádio, conversor Fibra/Contato seco e fonte de alimentação. Realizado o teste de continuidade dos cabos junto a SMMG e isolação dos mesmos . | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.47 | 0.17
202510088 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202527 | 01/07/2025 11:17:14 | Verificar e solucionar a ocorrência de oscilações no sinal de PSS, no desbalanço de tensão, corrente de campo, tensão e potência da UG, conforme gráficos em anexo. Observado oscilações no sinal de comando do atuador, ponto 17 no TGC, e movimentação anormal do servomotor. Evento similar ao descrito nas SSA 202412645 e 202412655. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202527 | 202539 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 03/07 INSTALACÍÓN DE OSCILÓGRAFO.30/07 TRABAJOS DE APOYO A MMU2 PARA SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA ACTUADORA,VERIFICACIÓN DE VALORES DE VARIÓMETRO Y AJUSTE DE TENDENCIA DE LA NUEVA VALVULA.19/07-22/07 REALIZADO INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MÓDULOS ELECTRÓNICOS,VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO.ENSAYO DE VARIÓMETRO,VERIFICACIÓN DE RESPUESTA DE V. ACTUADORA,DISTRIBUIDORA Y CIRCUITO HIDRAULICO DEL RV MECÁNICO EN CONJUNTO CON MMU2.VERIFICADO RESPUESTA EN LA V.DISTRIBUIDORA DISCREPANTE DE LO ESPERADO.VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 0.5 | 49.17 | 0.67
202510347 | STE |  | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202527 | 03/07/2025 08:48:41 | Durante serviço de transporte do servomotor da tomada da agua PD 9A/2025 da UG02 desde nicho de manutenção até UG, sistema de elevação do pórtico não funcionou. Imagem de erro em anexo. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202527 | 202527 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o rearme do disjuntor 17Q7(elevacao principal de alta velocidade) e foi realizada a inspecao do sistema de comunicacao. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.5 | 0.5
202510392 | STE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202527 | 04/07/2025 13:53:27 | Realizar el comisionamiento de la central de detección de incendio del edificio de mantenimiento CDI-EM, conforme a la planilla de puesta en servicio 5658-83-19003-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15653. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202528 | 202535 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado el comisionamiento de la central de detección de incendio del edificio de mantenimiento CDI-EM, conforme a la planilla de puesta en servicio 5658-83-19003-E. Se llevaron a cabo los ensayos funcionales, verificación de lazos y las mediciones de aislamiento. Quedando la central de detección de incendio en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202515187 para actualizacion de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 31 | 0.75
202512312 | STE |  | K059E003 | COMANDO DE ATENUACAO - ILUMINAÇÃO VIARIA E GALERIAS | 1124.001-8 | 202532 | 05/08/2025 07:55:32 | Verificar y solucionar motivo por que las lámparas de la cota 169 y bloques F21 al H04 aproximadamente permanecieron encendidas después del comando de atenuación. Efectuado tentativa de ligar y atenuación sin éxito. Conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202532 | 202532 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o reposicionamento interno da antena (endereço 39, localizado no F32), com uma barra de sinal da antena estável (1 de 3). Verificada a outra antena da cota 169 (endereço 38, localizado no F25) e encontrada com duas barras de sinal estável (2 barras de 3). Realizado comando individual em ambas antenas e constatado o recebimento correto dos comandos. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2 | 6 | 1
202512257 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202532 | 06/08/2025 13:30:15 | Implementar la nueva Orden de Ajuste OA.0562-R02 el cuál altera los parámetros de duración mínima de los triggers por tasa de variación debido a partidas excesivas del registrador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202533 | 202533 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la implementación de la nueva orden de ajuste según solicitado, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202513283 | STE |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202534 | 18/08/2025 10:29:25 | Verficar/solucionar falla en el sistema de dirección del carro. OBS.: izaje de componentes de la GIS UG03 | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202534 | 202534 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Verificado que o disjuntor 22Q1 estava caído. O disjuntor foi rearmado e verificado que a falha desapareceu e a ponte voltou a funcionar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.58
202513372 | STE |  | K059E005 | ANTENAS PARA COMANDO BACKUP ACENDIMENTO - ILUM. MONUMEN. | 1126.001-7 | 202534 | 19/08/2025 08:51:55 | Durante inspeção no mirante para avaliação do sinal das URRs verificou-se que as unidades abaixo tiveram muitas quedas de sinal: M4: SE04 - Subestação 4 - Trecho 13, entre U04 e U05 (cota 144) M7: SE07 - Subestação 7 - Trecho 21, entre I09 e I10 (próx. ETA 60Hz) M10: SE10 - Subestação 10 - Trecho 03, D13 (na base da linha de trans. cota 225) Solicitamos verificar as URRs (alimentação, conexões, antena e estado geral). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202534 | 202534 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o reposicionamento das antenas das Subestações M4, M7 e M10. As antenas das subestações M4 e M7 ficaram para fora da caixa da URR. Realizado o reset do histórico offline. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 17.25 | 1
202513502 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202534 | 21/08/2025 05:47:21 | Verificar alarme "Network fail port B" e led "Problema Sistema" acionado sem possibilidade de rearme. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202535 | 202539 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección en el equipo, la misma ya se encuentra normalizada. este alarma fue accionada debido a que no estaba conectada la central de bomberos | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17
202513511 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202534 | 21/08/2025 08:52:01 | Verificar y solucionar el accionamiento de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" en el SCC, sin rearme. | OUO7 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202536 | 202538 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a inhibir el Módulo DH1 y los parámetros correspondientes al 25% y 50% de actuación del Sensor de Hidrogeno XCD-1 debido a la falta de calibración del mismo . El panel quedó indicando la inhibición del sensor a modo de reconocimiento que un sensor esta deshabilitado, todas las funciones y los demás sensores quedan en operación normal. El problema será subsanado con la SSA 202305270 | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 2.83 | 0.58
202513897 | STE | 202510320 | N041A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.004-5 | 202535 | 28/08/2025 07:43:44 | Solicito apoio para realizar isolação e bloqueio na alimentação elétrica do sistema de elevação auxiliar da ponte rolante N13 (cabo de aço deve ser substituído conforme parecer da SSA 202510372). Cadeado de bloqueio será colocado pela SMMA.DT. Contato Angelo Gnoatto 4984 | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202535 | 202535 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a desenergização e isolação (colocação de cadeado da SMMA.DT) da chave seccionadora 21F1, responsável por alimentar o circuito da elevação auxiliar (talha). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.42
202514024 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202536 | 01/09/2025 07:57:15 | Realizar prueba de accionamiento de sirena en Hidrología conectada a la central SDI-UPAC. Conforme diseño 6007-DC-J8223-E. Trabajo referente a CT 4500075744 - Implementación SASE. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202536 | 202538 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA CONEXIÓN Y ENSAYO DE SIRENA INSTALADA EN HIDROLOGÍA. VERIFICADO CABLE DE INTERCONEXIÓN CON DEFECTO. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO POR LA CONTRATADA, REALIZADO TRABAJOS DE CONEXIÓN, APOYO A CONTRATADA PARA CONFIGURACIÓN Y ENSAYO DE LA MISMA. VERIFICADO CORRECTO FUNCINAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.15 | 10.9 | 0.67
202514238 | STE |  | B017C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.017-7 | 202536 | 04/09/2025 11:15:34 | Efectuar fijación de los switchs G1.3 U+ e G1.6 V- desprendidas de sus respectivos soportes. | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Efectuada la fijación de los switch en sus respectivos lugares. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202515045 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202538 | 19/09/2025 09:18:26 | Verificar e solucionar motivo dos alarmes(ANULAR MONITOR, AVERIA EN SISTEMA RECORDAT PROBLEM) no NFS-320, sem rearme. Vídeo em anexo. | OUO7 | MEL2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | O ponto detector de hidrogênio foi inibido pela SSA 202513511 em 10/09/2025. Conforme informado na mesma, a correção será executada pela SSA 202305270. O painel permanece com alarme local de hidrogênio devido aos pontos estarem inibidos. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.73 | 7.87 | 0.5
202515594 | STE |  | M093A002 | CENTRAL DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - CA3AI | 1716.001-2 | 202540 | 30/09/2025 09:26:30 | Verificar/solucionar acionamento dos alarmes na console do SDAI: "CA3AI Network Fail Port A"; "Nodo 192.168.1.239 NFN NFN Gateway"; "Nodo 192.168.1.239 NFN NFS2-640". | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, PANEL CON FALLA REARMADA,VERIFICADO PLACA DE COMUNICACIÓN HS EN CONDICIÓN NORMAL.INSPECCIONADO CON APOYO DEL PERSONAL DE MEL3 TRAMO DE F.O. CORRESPONDIENTE A CANAL "A" ENCONTRANDOSE EN CONDICIÓN NORMAL. VERIFICADO EN HISTÓRICO DEL PANEL LA FALLA CITADA EN EL DESCRIPTIVO Y LA INTERRUPCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220VAC DEL PANEL. OBSERVADO REALIZACIÓN DE TRABAJOS POR PERSONAL TERCERIZADO EN MISMA BANDEJA DE CABOS QUE COMPORTAN LOS CABOS DEL CA3AI. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.25
202319082 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202347 | 22/11/2023 08:25:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el DFR notifica intermitentemente FALLA DE COMUNICACION. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202348 | 202349 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SE PROCEDIÓ A LA SUSTITUCIÓN DEL CONVERSOR INTER-TRIGGER, SE REALIZÓ UN DISPARO CROSS-TRIGGER DE PRUEBA PARA VERIFICAR ACTUACIÓN CON RESULTADO SATISFACTORIO. EL EQUIPAMIENTO QUEDÓ EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.97 | 4.83 | 0.47
202319416 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202348 | 29/11/2023 13:44:06 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma incendio "DF B.P. CNB-04/QNB-04 F23/24 EL214 HUMO(FOTO)" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202348 | 202349 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, ENCONTRADO PANEL REARMADO SIN ALARMAS Y VALORES REFERENTES AL SENSOR N2- L3-D019 EN CONDICIONES NORMALES. VERIFICADO EN EL HISTÓRICO ACCIONAMIENTO DE ALARMA MEDIANTE EL MISMO. REALIZADO LIMPIEZA PREVENTIVA DEL SENSOR. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.33 | 1.2
202403435 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202409 | 29/02/2024 00:16:58 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA", sem reame, durante o processo de parada da unidade. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202413 | 202413 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE MÓDULO CIN258.1, ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DETECCIÓN DE VELOCIDAD,TRANSDUCCIÓN DE VELOCIDAD POR PATAMARES Y CIRCUITO DE DETECCIÓN FALLA DEL MÓDULO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.22
202100206 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202150 | 18/12/2021 01:57:33 | Ponto "Cubiculo retificador - temperatura do ar" no sistema SCADA com informação de -15°C, estando a unidade em operação. | OUO0 | MEL2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202151 | 202202 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído transdutor yokogawa N17 (temperatura do cubículo), realizadas medições e comparações com leitura no scada. Liberado para operação. Transdutor com problema enviado ao laboratório SSA202100333. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 2.5 | 1.5
202100250 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202151 | 20/12/2021 12:52:08 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U08. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202201 | 202204 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | FUE REALIZADA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U08. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 10 | 1.17
202200062 | STE | 202100013 | N039A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.004-7 | 202201 | 04/01/2022 16:57:22 | Realizar la alteración en la velocidad del motor de elevación principal de modo a que quede igual al Puente Grúa N12 conforme SSA 202100013. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202201 | 202201 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | REALIZADA ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS DO INVERSOR DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL PARA CORRESPONDER À PONTE N12: MAX FREQ: 60 -> 85 HZ. LIMIT FREQ SUP: 60 -: 85 HZ LIMIT FREQ INF: -60 -> -85HZ. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 4.75 | 1.17
202200148 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202201 | 06/01/2022 11:09:12 | Execuar as alterações dos ganhos dos canais de frequência e potência do PSS em todas as unidades do setor de 50Hz necessárias para a realização do ensaio solicitado pela área de estudos elétricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 em anexo. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | 202209 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Realizado los ensayos y registros conforme solicitado en la SSA, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.33
202200594 | STE |  | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202202 | 14/01/2022 16:13:45 | Conforme SSA 202113826A (SMA), LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | 202227 | 1 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade no ponto 4. Alteração foi realizada no CLP, modificando o ponto quatro de 100% para 88% da velocidade. Rotação antes de alteração 1800rpm. Rotação após correção 1583 rpm. Obs.: A alteração não foi realizada no inversor, isso para evitar que os demais pontos pudessem ser acomodados em possíveis regiões de ressonância/batimento. Ou seja, somente o ponto quatro foi alterado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.66 | 5.25 | 1.25
202200596 | STE |  | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202202 | 14/01/2022 16:14:21 | Conforme SSA 202113827A(SMA), LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | 202227 | 1 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade no ponto 4. Alteração foi realizada no CLP, modificando o ponto quatro de 100% para 88% da velocidade. Rotação antes de alteração 1800rpm. Rotação após correção 1583 rpm. Obs.: A alteração não foi realizada no inversor, isso para evitar que os demais pontos pudessem ser acomodados em possíveis regiões de ressonância/batimento. Ou seja, somente o ponto quatro foi alterado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.75
202200867 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202204 | 24/01/2022 10:05:14 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202205 | 202227 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Ajuste de limite inferior realizado no dia 09/05/2022 com AT 202203933 Ajuste executado pelo consórcio Gevisa/CIE com supervisão de ITAIPU. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 21.67 | 0.03
202200955 | STE | 202200148 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202204 | 25/01/2022 13:26:54 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-09, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202206 | 202208 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.25
202200954 | STE | 202200148 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202204 | 25/01/2022 13:27:05 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-08, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | 202206 | 1 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios no PSS (estabilizador de potência ) conforme procedimentos contidos na ATA anexada a SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12.75 | 1.25
202200953 | STE | 202200148 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202204 | 25/01/2022 13:27:11 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-07, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | 202208 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202200952 | STE | 202200148 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202204 | 25/01/2022 13:27:16 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-06, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202206 | 202208 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.25
202200951 | STE | 202200148 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202204 | 25/01/2022 13:27:21 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-05, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADOS ENSAIOS NO PSS (ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA ATA ANEXADA À EMISSÃO DA SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 17 | 0.58
202200950 | STE | 202200148 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202204 | 25/01/2022 13:27:25 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-04, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | 202208 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.25
202200949 | STE | 202200148 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202204 | 25/01/2022 13:27:34 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-03, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202206 | 202208 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.25
202200948 | STE | 202200148 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202204 | 25/01/2022 13:27:42 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-02, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADOS ENSAIOS NO PSS CONFORME PROCEDIMENTO ATA ANEXADA NA EMISSÃO DA SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.75 | 0.58
202201015 | STE |  | A006C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.006-7 | 202204 | 27/01/2022 07:10:47 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U06. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202206 | 202209 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la medicion de temperatura de las barras AC/DC,LINK y SHUNT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 1.5
202201056 | STE | 202200784 | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202204 | 27/01/2022 07:33:50 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ANTENA COM ATENUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL INSTALADA NA ILHA,CANAL DE DESVIO. | MEG3 | MEL2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202205 | 202208 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Foi efetuado o comando para a antena a partir do comando da iluminação monumental, localizado no mirante central. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1
202201146 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202204 | 28/01/2022 10:05:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202205 | 202227 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Acompanhado o consórcio como forma de apoio na resolução das pendências encontradas no comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 21.67 | 0.02
202201387 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202205 | 02/02/2022 04:49:26 | Verificar o acionamento do alarme: "EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2". Aceitando rearme. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202209 | 202211 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retiradas todas as fontes de alimentação UN 0900 e UN 0901 encaminhavas ao laboratório para manutenção preventiva e substituição de capacitores eletrolíticos. No retorno recolocadas é realizados ensaios funcionais e ajustes. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 1.67
202201580 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202205 | 04/02/2022 16:48:28 | Acompanhar e prestar apoio ao LASSE para inspeção e coleta de logs do sistema CRF devido ao problema de travamento da aplicação OPENPDC. Se constatada a necessidade, poderá ser executada uma atualização da versão da aplicação OPENPDC. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202206 | 202218 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada coleta de logs do sistema e enviado ao LASSE. Realizado acompanhamento durante período de execução para verificar anormalidades nos LOGs, porém não foram encontradas anormalidades no período. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 3.25 | 0.25
202202365 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202207 | 17/02/2022 04:09:37 | Verificar acionamento do alarme "CARD 4, MAPNET CARD MAPNET CLASS A", ao realizar o RESET de alarme de incêndio. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202210 | 202210 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del modulo CARD4, retirado la placa, hecho inspección , limpieza, ensayo del mismo.Normalizado dicha placa y quedando en condiciones normales de operacion dicho panel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.67
202202821 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202208 | 24/02/2022 01:59:27 | Verificar e solucionar iluminação interna inoperante no "CUBÍCULO REGULADOR TENSIÓN AUTOMÁTICO". | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | 202220 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Sustituida lámpara correspondiente a iluminación interna del "cubículo regulador de tensión automático". | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 1 | 0.33
202202907 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 24/02/2022 04:57:49 | Verificar e solucionar o alame "DF BAR. PRINC. F13/F14-EL.214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM", com posterior rearme. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | 202209 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça, (M2-6) da elevação 214 por acionamento indevido por sujeira excessiva. realizado ensayos y Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3 | 0.42
202203080 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 27/02/2022 09:43:44 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF B.P. CTM-10 F21/22 EL.214 (N2-M3.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", COM POSTERIOR REARME. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202210 | 202210 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M3.11, REALIZADO REARME DE ALARMA Y CERADO DE VALORES DE PICO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202203250 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202209 | 05/03/2022 03:45:52 | Verificar e solucionar registrador de eventos OS5D1 (modelo RPV311) com os LEDs "SYNC" e "READY" apagados e display sem informações, conforme video em anexo. | OUO7 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202211 | 202215 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue retirado el modulo y enviado al laboratorio para reparo SSA 202203847, posterior reparo fue reinstalado y hecho prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 2 | 13.5 | 1
202203284 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202210 | 07/03/2022 11:21:23 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO/DESATIVAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA/INCÊNDIO DO 6°PISO, E, APÓS REPARO DE SOLDAS DE TUBULAÇÃO, REALIZAR A RECONEXÃO/ATIVAÇÃO. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DA SSA:202109931H | MAM1 | MEL2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202215 | 202218 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a inibição do detectores de fumaça (m10-36 e M10-37) para trabalho a ser realizado pela MAM1. Al termino de los trabajos de obras fueron habilitados nuevamente los sensores . | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 0.5
202203526 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202210 | 10/03/2022 08:46:28 | VERIFICAR PORQUE A INFORMAÇÃO "ADT1000 UNIDAD PARADA" (VAR 09A0EB040TGC), CONFORME EVENTOS ANALISADOS EM ANEXO, POR VEZES TARDA e OCASIONA ALARME DE "TEMPO DE APLICAÇÃO DE FREIOS EXCEDIDO".REF a SSA 202011883A. | MEL1 | MEL2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202211 | 202214 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO MEDIANTE SIMULACIÓN DE VELOCIDAD Y REGISTRO DURANTE PARADA, CORRECTA ACTUACIÓN DE RELÉS R15(APLICACIÓN DE FRENO <20%) Y R202 (PARADA). VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 12.5 | 0.75
202203616 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202210 | 11/03/2022 15:10:51 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202211 | 202212 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envió, retiro y prueba de los transductores yokogawa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9 | 1
202203626 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202210 | 11/03/2022 15:12:28 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. REF. SSA:202203624 Y SSA:202203625 (ILA2) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202211 | 202214 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02. REALIZADO REINSTALACIÓN Y ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 13 | 1.58
202204044 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202211 | 17/03/2022 17:43:36 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PS-16 CONDICION ANORMAL-LAZO INTERRUMPIDO", SIN REARME. VERIFICADO EN EL LOCAL DESCRIPTIVO "LAZO DET.INTERRUMPIDO LAZO 4-COTA 112,00 U8". | OUO5 | MEL2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202212 | 202212 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Verificado que os laços 4 e 6 estavam com alarme de laço interrompido. Foi substituido 1 sensor no laço 4 e realizado inspeção, limpeza, reaperto e ajuste das bases e sensores de todo o laço. No laço 6 foi realizada a inspeção, limpeza, reaperto e ajuste das bases e sensores de todo o laço. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.83
202204082 | STE |  | A001C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.001-6 | 202211 | 18/03/2022 10:55:14 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U01. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202212 | 202215 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADA A MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SHUNT, LINK, BARRAMENTO E DISJUNTOR DE CAMPO ANTES E APÓS O PD COM A UTILIZAÇÃO DA PISTOLA INFRAVERMELHA. RESULTADOS ENCONTRADOS EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11 | 1.17
202204435 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202212 | 24/03/2022 15:48:44 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202204437------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202213 | 202215 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | TPA retirado levado ao laboratório para calibração reinstalado e testado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202204434 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202212 | 24/03/2022 15:48:56 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U01 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | 202216 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fueron retirados los conversores yokogawa y llevados al laboratorio para mantenimiento preventivo y calibración. Posteriormente retirados, instalados y verificados conforme a la planilla de control en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.67
202204433 | STE |  | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202212 | 24/03/2022 15:49:13 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | 202216 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el levantamiento de el estado de los TC 0024 y registrados en planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 38.75 | 0.33
202205342 | STE | 202203156 | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202214 | 06/04/2022 09:29:46 | Realizar alteración de las velocidades de la elevación sin carga, para que queden igual al del PCF-60 conforme tabla en anexo a la SSA matriz 202203156. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202216 | 202218 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste do parâmetro de frequência máxima do inversor da elevação sem carga. Alterado de 60Hz para 44Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.33
202205351 | STE | 202203155 | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202214 | 07/04/2022 11:09:17 | Realizar alteración de las velocidades de la elevación sin carga, para que queden igual al del PCF-60 conforme tabla en anexo a la SSA matriz 202203155. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202216 | 202218 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste do parâmetro de frequência máxima do inversor da elevação sem carga. Alterado de 60Hz para 44Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 0.33
202205542 | STE |  | G075F001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL4 | 2228.001-6 | 202214 | 07/04/2022 18:11:50 | Ajustar el horario del cuadro PSAI | OUO7 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202216 | 202219 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | REALIZADO AJUSTE DE HORA EN EL INDICADOR DEL PANEL 3CRL4. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.83 | 3.75 | 0.67
202205917 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202215 | 13/04/2022 14:47:27 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U05. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | 202220 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Medición de temperatura de los polos del disyuntor de campo, barras y link antes y después del PD de la unidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.5 | 0.67
202205802 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202215 | 16/04/2022 06:14:53 | Solucionar horario incorrecto del SDI-2CRL1 | OUO7 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202216 | 202219 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO AJUSTE DE FECHA Y HORA DEL PANEL SDI-2CRL1. EQUIPO EN CONDICION NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 3 | 0.5
202205991 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202215 | 17/04/2022 06:24:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2CRL2 anti incêndio atuado." Obs.: verificado no local o alarme "FIRE HC FRENTE ZONE 2", aceitando rearme. | OUO7 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202216 | 202218 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Fue realizado la inspección del sensor y actualmente no cuenta con sobresaliente ( SSA 202102125A para compra de sensor) se procedió a retirar el sensor. El sensor e ihnibido y los otros 2 sensores actúan correctamente. Este problema sera resuelto con la SSA 2022006196 que trata del mismo problema y quedara en APV | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202206046 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202216 | 18/04/2022 16:39:05 | Modificar nombre de los Triggers listados en el documento adjunto para dejar compatible con los nombres del canal correspondiente. REF: OA.0144-R00 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202217 | 202218 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la modificación de los nombres de los Triggers solicitados por la ingeniería de mantenimiento | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.25
202206043 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202216 | 18/04/2022 16:39:20 | Alterar los canales de los Triggers listados en la planilla adjunta para corrección de la discrepancia de nombres. Ref: SOA OPS DT/285 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202217 | 202217 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la alteración de los canales de los Triggers según solicitado, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.33
202206059 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202216 | 19/04/2022 00:02:27 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPANCIA DE AJUSTE DE REFERENCIA DE TENSÃO DO CANAL AUTOMÁTICO EM RELAÇÃO AS DEMAIS UNIDADES. LEITURAS 10% NO EC, 14% NO 96V(CD) E 58% NO SCADA. DEMAIS UNIDADE EM TORNO DE 40%. | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202217 | 202217 | 0 | 0 | AYALA QUINONEZ ADOLFO | Verificada la falla, sustituido el conversor N18. El conversor retirado fue enviado al laboratorio | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 6.25 | 0.33
202206066 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202216 | 19/04/2022 15:38:11 | Corregir configuraciones listadas en la planilla adjunta que se encuentran discrepantes con la Orden de Ajuste. Ref: OPS.DT/206 R1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202217 | 202217 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la correción de las configuraciones listadas en la planilla adjunta a la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.17
202206242 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202216 | 22/04/2022 16:14:41 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202206238------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202217 | 202219 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Retiro y envió a laboratorio del transductor. Fue verificado funcionalidad en bancada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.5 | 0.75
202206241 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202216 | 22/04/2022 16:14:59 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. conforme parecer de Ingenieria SSA 202105586B VER ANEXOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202218 | 202220 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.08
202206233 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202216 | 22/04/2022 16:15:25 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U05 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | 202220 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . INSTALADOS RESERVA EN SU LLUGAR. REALIZADO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 6.5 | 0.42
202206232 | STE |  | A005C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.005-3 | 202216 | 22/04/2022 16:15:37 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | 202220 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADO LEVANTAMIENTO DE RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 PUENTE POSITIVO.REALIZADA SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS.COLOCADAS LÁMINAS AISLANTES ENTRE TC´S Y BARRA CONFORME PLANILLA EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 29 | 0.75
202206326 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202217 | 26/04/2022 14:28:42 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | 202220 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077. Ver anexo de ejecución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.42
202206610 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202217 | 29/04/2022 23:14:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma "DEFECTO CENTRAL" en el panel de la caseta 3CRL-1, aceptando rearme. | OUO7 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla, fue encontrada falla para tierra en la placa de supervisión y la placa 4 réles. fue reparada y ensayada quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 42.5 | 0.5
202206679 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202218 | 02/05/2022 23:01:34 | VERIFICAR POSSÍVEL AVARIA NO CAPACITOR C120, LOCALIZADO NO “CUBÍCULO DE EQUIP. DESCARGA DO CAMPO”. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202222 | 202222 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foi detectado que o capacitor C120 encontrava-se com a válvula de segurança rompida. Substituído capacitor realizadas medições e ensaios funcionais. | Dentro do Prazo | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 1.33 | 8.5 | 1.17
202206845 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202218 | 05/05/2022 03:17:35 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 1 - COTA 127,60 -AMD4" en el tablero PS-11. Problema reincidente. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCION DE UN SENSOR Y UNA DE LAS BASES DEFECTUOSAS DEL LAZO 1, SE PROCEDIÓ A REARMAR EL PANEL QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 16 | 0.75
202206850 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 05/05/2022 08:02:50 | Solicitamos apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar los ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202218 | 202220 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado ensayo, mediciones y ajuste en módulo UN1043 conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 12.67 | 0.92
202206998 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202218 | 08/05/2022 20:48:16 | Verificar/solucionar atuacion de la alarma "DF KN-02 U14/U15 EL. 133,20 (M2.53) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCIÓN DEL SENSOR CON LA DIRECCION M2-53, SE PROCEDIÓ AL RESET DE LOS PARAMETROS DEL SENSOR. QUEDANDO EL PANEL EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.75 | 0.67
202207009 | STE |  | A002C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.002-4 | 202219 | 09/05/2022 08:31:36 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U02 | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202219 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada medições de temperatura antes e depois da manutenção periódica. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 2
202207046 | STE | 202202681 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202219 | 11/05/2022 07:38:47 | Verificar, y caso sea necesario ajustar, los canales de medición de tensión de las barra A2 y B2, debido a que los mismos presentan diferencia de aproximadamente +30KV en relación a los valores medidos por el SCADA y por el FIP-02. Ref.: RAP 15/2021. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202220 | 202223 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la verificación y ajuste en los canales referentes a las tensiones de las barras A2 y B2, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202207310 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202219 | 13/05/2022 10:13:26 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202207307------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | 202223 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Transdutor retirado e enviado para manutenção/aferição. Quando do retorno feito testes no regulador de velocidade. Dados dos testes na SSP 20222008 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 0.5
202207305 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202219 | 13/05/2022 10:13:30 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U02 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirado os transdutores, enviados ao laboratório e instalado transdutores sobressalentes já calibrados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 20 | 0.5
202207304 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202219 | 13/05/2022 10:13:54 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado medições dos 0024 e as respectivas trocas quando apresentada características alteradas. Trocados: Fase V- G1.4 Fase V- G1.8 Fase W- G1.5 Todo o levantamento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 20 | 1.5
202207353 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202219 | 13/05/2022 16:23:34 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QTM-08 U5/U6 EL. 98.50 (M5.101) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M5.101, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.58
202207416 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202219 | 13/05/2022 16:54:10 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Prestado apoio com ensaio dos módulos do PSS após o ajuste feito pela Engenharia de Manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202207415 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202219 | 13/05/2022 16:55:04 | Solicitamos apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar los ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste e ensaio do módulo conforme novo procedimento. Em anexo tabela com os valores de ajuste e resposta. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202211734 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 16/05/2022 11:40:50 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. conforme parecer de Ingenieria SSA 202105586B | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Desconectado o cabo e acomodado sobre as bandejas de cabos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 20 | 0.5
202211772 | STE |  | A002C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.002-4 | 202220 | 16/05/2022 16:43:31 | Retirar os termostatos F212, F213, F214 e enviar ao laboratório para manutencao preventiva e calibracao. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirado os 3 termostatos F212, F213 e F214 e enviado ao laboratório para manutenção periódica e calibração, posteriormente instalado novamente. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 12 | 1
202211878 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 21:15:00 | Verificado acionamento do alarme "DF QP-03 U12/U13 EL.133,20 (M2.11), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202221 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-11, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202211879 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 21:16:32 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QP-03 U12/U13 EL.133,20 (M2.7), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202220 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-7, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202211880 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202220 | 17/05/2022 22:04:27 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINCIP. QT-01 F7/F8 EL.214 (N2-M2.16) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M2.16, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.58
202211884 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 18/05/2022 04:48:49 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF CLF-12 U18/U18A EL.133,20 (M2.40), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | 202220 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-40, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202211975 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:46:50 | Realizar a troca da fonte DC/DC UN0901b-P posicao A26 U20 do sistema de excitacao U02 que apresenta sinais de capacitores danificados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a troca da fonte por uma sobressalente com envio da peça danificada ao laboratório para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202212350 | STE |  | N037A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO MONTANTE - PEP-CM | 3167.017-0 | 202221 | 26/05/2022 14:20:47 | Solicitamos ensaio dos relés de proteção pos."19Q6" e "23Q6"(ref.SSa202202541) dos motores de lubrificação pos."19M3" e "23M3" (0,75CV, In 2,45A/220V). | MEG3 | MEL2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202222 | 202227 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ensaio e ajuste nos dois relés. Corrente medida foi de 2.2A e ajuste deixado em 2.5A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.25
202213125 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202223 | 06/06/2022 18:30:44 | Verificar motivo de alarma "REG VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI FALHA". Verificado en panel TGC cartones 258.1 y 258.2 con leds encendidos. Observacion: Rearmado posteriormente en panel TGC en carton 258.1. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202229 | 202230 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion de los capacitores de dicho cartón, se ejecuto ensayos de funcionalidad del cartón con el sistema de diagnostico. Quedando dicho cartón en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.83
202213155 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202223 | 07/06/2022 14:30:52 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U07 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202225 | 202227 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron retirados los conversores yokogawa y llevados al laboratorio para calibración y mantenimiento. Porteriormente fueron instalados y testados conforme palnilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10.5 | 0.25
202213154 | STE |  | A007C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.007-0 | 202223 | 07/06/2022 14:31:08 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | 202227 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado levantamiento de los UNS0024 conforme a planilla en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 22.5 | 0.33
202213153 | STE |  | A007C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.007-5 | 202223 | 07/06/2022 14:31:25 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U07 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202224 | 202227 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | MEDIÇÃODE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXÃO DO DISJUNTOR DE CAMPO, SHUNT E BARRAS DC, ATRAVÉS DA PISTOLA INFRA VERMELHO, ANTES E DEPOIS DO PD. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 12.5 | 1.08
202213500 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202223 | 12/06/2022 10:58:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 5 - COTA 112 - U14". VER ANEXO. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202224 | 202224 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al ajuste y limpieza de los terminales de conexión entre los sensores y la base correspondiente al lazo 5. El módulo de control de lazo quedo con 8 mV. Se rearmó el panel, quedando en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7.5 | 0.92
202213822 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202224 | 14/06/2022 16:30:43 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202226 | 202227 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado apoyo a ingeniería para el relevamiento de la respuesta en frequencia de los módulos del sistema PSS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16.5 | 0.33
202213819 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202224 | 14/06/2022 16:32:55 | Solicitamos apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar los ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202226 | 202227 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Fue realizado ensayo y ajuste en el cartón UN 1043, conforme instructivo de mantenimiento y planilla proveídos por IEE2. Valores obtenidos durante el ensayo en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 14.5 | 0.33
202213823 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202224 | 15/06/2022 08:53:24 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202213820------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202225 | 202227 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado TPA enviado ao laboratório para reparo e calibração e no retorno realizados ensaios funcionais e preenchimento da planilha de medição que encontra-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 14.5 | 0.67
202213927 | STE | 202213676 | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202224 | 15/06/2022 16:26:04 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. Coordinar trabajos según necesidad del personal de MEL1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202226 | 202232 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA DESCONEXIÓN, CONEXIÓN Y ENSAYO DE CABLES REFERENTES A T04/R04 CONFORME DISEÑO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 10.5 | 2.75
202213923 | STE | 202213675 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202224 | 15/06/2022 16:26:39 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. Coordinar trabajos según necesidad del personal de MEL1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202226 | 202232 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA DESCONEXIÓN, RETIRADA, ENSAYO Y CONEXIÓN DE CABLES REFERENTES A T04/R04 CONFORME DISEÑO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 15.5 | 2.75
202213916 | STE | 202213677 | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202224 | 15/06/2022 16:27:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. Coordinar trabajos según necesidad del personal de MEL1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202226 | 202232 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA DESCONEXIÓN, RETIRADA, ENSAYO Y CONEXIÓN DE CABOS REFERENTES A T04/R04 CONFORME DISEÑO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 15.5 | 2.75
202213924 | STE | 202213782 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202225 | 20/06/2022 11:42:08 | Solicito Apoyo para el análisis de envío de valores de analógicos con error de telemetría de manera intermitente para los valores de potencia de activa en el SCADA con la UG parada. | MEL4 | MEL2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202225 | 202227 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios e ajuste com aplicação de sinal de corrente 4 a 20mA nos sinais analógicos de velocidade, potência, carga frequência e limitador de abertura provenientes do TGC até o sistema SCADA. Não encontrada nenhuma anomalia. Resultado dos ensaios encontra-se em planilha anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 8 | 0.5
202214165 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 08:18:07 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. conforme parecer de Ingenieria SSA 202105586B. | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202225 | 202227 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron retirados la caja de ensayo utilizada antiguamente para ensayo de fuente externa 13,8 KV y los conductores conforme SSA 202105586B. ejecutada durante el PD U07 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.33
202214491 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202225 | 25/06/2022 03:36:16 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACCIONAMENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 6 - COTA 112 - U14". VER ANEXO. | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202226 | 202227 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al reajuste de las terminales de los sensores del lazo 6. El panel aceptó rearme, quedando en condición normal del operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 4 | 0.75
202214840 | STE |  | B017C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.017-2 | 202226 | 01/07/2022 10:11:47 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U17 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202227 | 202230 | 0 | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a medição de temperatura pós PD dos links de conexão do disjuntor de campo, shunt e barras DC, utilizando a pistola infravermelha. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 7 | 0.83
202215212 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202227 | 07/07/2022 10:02:48 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202215211------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202228 | 202229 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro y envió a laboratorio del transductor de potencia TPA2285A, posterior a calibración fue montado y ejecutado ensayos de funcionalidad del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12.5 | 2
202215208 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202227 | 07/07/2022 10:03:09 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U17 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | 202230 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Retirado os transdutores YOKOGAWA e enviado para manutenção e calibração. Os transdutores foram ensaiados quando foram instalados no EC. As SSA's geradas foram as seguintes: -202215387 -202215388 -202215389 -202215391 -202215394 -202215396 -202215397 -202215398 -202215399 -202215400 -202215402 -202215737 | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 5.5 | 2
202215207 | STE |  | B017C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.017-7 | 202227 | 07/07/2022 10:03:20 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | 202230 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | FOI REALIZADO O LEVANTAMENTO DA RESISTÊNCIA OHMICA, INDUTANCIA E ISOLAÇÃO DOS TC'S UNS0024 DAS PONTES POSITIVAS. NÃO HOUVE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS TC'S. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 17.75 | 1.5
202215324 | STE |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202228 | 11/07/2022 10:12:47 | Durante a execução da SSP 20225244 verificou-se que o painel de elevação do rastelo estava com forte odor de queimado e ao inspecionar o painel notou-se que o contator 19K3 estava parcialmente queimado, necessitando avaliação técnica. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | 202304 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada a troca do contator 19K3 pelo consórcio em garantia. Verificada valor errado de configuração da corrente nominal do motor da direção do carro no inversor. Realizada correção para 19.3A. Em anexo análise da falha. Emitida SSA 202301126 para IEE2 solicitando análise para habilitar a proteção contra rotor bloqueado nos inversores. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 19 | 2.17
202215382 | STE |  | W002D001 | CENTRAL DE DETECCAO E COMBATE DE INCENDIO - CDCI | 2195.001-8 | 202228 | 11/07/2022 15:01:07 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR EL TABLERO Y LOS PERIFÉRICOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESCARTE. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202230 | 202233 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron desconectados y retirados todos los módulos, sensores de humo, artefactos de sirena y luces estroboscópicas correspondientes al sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 0.42
202215432 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202228 | 12/07/2022 08:36:59 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202228 | 202320 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Serviços de acompanhamento planejados concluídos. Pendência #65 e #54 serão acompanhadas através de outra SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 18.5 | 0.75
202215429 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202228 | 12/07/2022 08:37:11 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202228 | 202231 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue acompañado el consorcio en la solución de pendencias. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 29 | 1.33
202215806 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202228 | 16/07/2022 23:19:50 | Verificar acionamento do alarme "lazo det. interrumpido lazo 1 - el.127,60 - AMD4" de forma intermitente. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202230 | 202230 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado o recondicionamento da base 03 laço 01 do PS-11. A tensão nos bornes 16 e 17 da placa PCI-12A ficou com 23 mV. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1
202215812 | STE |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202228 | 17/07/2022 06:02:26 | Acionamento do alarme "laço 2 det interrompido - el. 98,5 - U15", aceitando rearme. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202230 | 202412 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição da base e sensor do Laço-2 do PS-08 devido atuação indevida por falso contato. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 31.25 | 0.75
202215804 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202229 | 18/07/2022 07:43:16 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 - COTA 112 - U11". | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202230 | 202230 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma inspeção, limpeza, reaperto e ensaio no laço 2 (A tensão do laço baixou de 41mV para 7mV). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202216034 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202229 | 20/07/2022 14:58:44 | Realizar la modificación propuesta en adjunto, para la protección del motor de lubrificación, de manera a que luego de la actuación del relé el timer no mantenga al motor accionado. Ref.: SSA 202212350, 202215231. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202234 | 202234 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas alterações no código do CLP conforme previsto nas SSAs de referência. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.75 | 0.5
202216033 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202229 | 20/07/2022 14:58:54 | Realizar la modificación propuesta en adjunto, para la protección del motor de lubrificación, de manera a que luego de la actuación del relé el timer no mantenga al motor accionado. Ref.: SSA 202212350, 202215231. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202234 | 202234 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que a lubrificação da ponte N09 é acoplada diretamente ao eixo do redutor, ou seja, não possui nenhuma automação através do CLP. Não foi realizada nenhuma alteração. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.5
202216028 | STE |  | N028A071 | PAINEL PLC | 3179.017-9 | 202229 | 20/07/2022 15:01:07 | Realizar la modificación propuesta en adjunto, para la protección del motor de lubrificación, de manera a que luego de la actuación del relé el timer no mantenga al motor accionado. Ref.: SSA 202212350, 202215231. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202234 | 202234 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que a lubrificação da ponte N10 é acoplada diretamente ao eixo do redutor, ou seja, não possui nenhuma automação através do CLP. Não foi realizada nenhuma alteração. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 0.5
202216031 | STE |  | N032A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.007-2 | 202229 | 20/07/2022 15:32:18 | Corrigir homem morto sempre acionado dos dois manetes da cabine da ponte rolante N16. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202233 | 202233 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla, fue retirado el mecanismo de accionamiento hombre muerto. Emitida SSA: 202217996, llevado a taller electromecánico para su reparación. Instalado posteriormente y testado. Puente grúa en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.17
202216059 | STE |  | B018C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.018-0 | 202229 | 21/07/2022 10:46:40 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U18 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202230 | 202233 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada as medições de temperatura antes da parada de máquina e posteriormente ao seu retorno. Em anexo segue resultados obtidos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202216206 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202229 | 22/07/2022 10:30:09 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202230 | 202231 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue acompañado el consorcio en la resolución de pendencias Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14.75 | 0.5
202216205 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202229 | 22/07/2022 10:31:04 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202230 | 202230 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.5
202216204 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202229 | 22/07/2022 10:31:43 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202230 | 202232 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue acompañado al Consórcio en la resolución Referente al contrato de Modernización de Puentes y Pórticos #4500048818. fueron solucionados todas las pendencias | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 37 | 0.5
202216507 | STE |  | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202230 | 27/07/2022 08:05:42 | Corrigir homem morto sempre acionado nos dois manetes da cabine da ponte rolante N15. Verificado que a parte plástica branca não está retornando (ver imagem no anexo de emissão). Obs.: Conversar com Bubiak quando for executar para mais instruções. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202233 | 202233 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla, fue retirado el mecanismo de accionamiento hombre muerto. Emitida SSA: 202217996, llevado a taller electromecánico para su reparación. Instalado posteriormente y testado. Puente grúa en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.33
202216642 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202230 | 28/07/2022 15:58:32 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U18 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202231 | 202233 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Transdutores Yokogawas retirados e enviados ao laboratório ILA2. Para normalização foram utilizados transdutores sobressalentes que retornaram do laboratório após calibração. Realizado ensaio dos novos Yokogawas. Abaixo os números das SSA's abertas para ILA2: 202216812 202216811 202216816 202216810 202216806 202216804 202216815 202216814 202216813 202216803 202216802 | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 10.5 | 2
202216640 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202230 | 28/07/2022 15:58:39 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202231 | 202233 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado o levantamento das características de resistência, indutância e isolação dos TC's UN0024. Nenhum TC deixou de atender os critérios esperados. Em anexo a tabela com os valores levantados e os critérios de avaliação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 18 | 1
202216694 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202230 | 29/07/2022 09:41:36 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202216693------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202231 | 202232 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Desmontaje del transductor TPA, fue enviado a laboratorio y posterior retorno fue realizado la verificación de las señales según anexo, quedando instalado y normalizado en el equipamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 11 | 0.67
202216697 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202230 | 29/07/2022 09:54:06 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202232 | 202233 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado a substituição do relé K400 e realizado ensaios de verificação na nova unidade. Peça retirada enviada ao almoxarifado. SM e DM anexadas a baixa. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.5
202216775 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202230 | 29/07/2022 17:57:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona de manera intermitente la alarma en el local "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 1 - EL.127,60 - AMD4". | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202232 | 202427 | 0 | 4 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizada la inspección y verificación de todos los sensores, base , borneras correspondiente al lazo 1, verificado la funcionalidad de cada uno de los mismos. Lazo 1 se encuentra operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 5.83 | 30 | 2.67
202216724 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202231 | 01/08/2022 08:01:56 | Realizar verificacion de actuación de sensores anti-incendio , y si es necesario sustitucion de los mismos durante el mantenimiento preventivo 1A SSP 20225194. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202232 | 202312 | 0 | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foram substituidos 10 sensores, sendo 3 sensores do laço 1 (DI-77, DI-78 e DI-81) e 7 sensores do laço 3 (DI-04, DI-07, DI-09, DI-39, DI-63, DI-66 e DI-74). Foram encontrados e substituidos alguns fios descascados internamente no painel. Permaneceu um alarme falso no painel (SBUS comunications RPS-1000) que deverá ser solucionado durante a próxima manutenção preventiva. | Dentro do Prazo |  |  | 3.58 | 22 | 3.08
202216973 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 08:54:08 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202231 | 202233 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Prestado apoio a Engenharia e posteriormente realizado ensaio funcional nos módulos UN0031 e UN0077. Em anexo os resultados obtidos no ensaio realizado pela Engenharia de Manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12 | 2
202216988 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202231 | 03/08/2022 11:33:51 | Verificar/solucionar ruído anormal no aquecedor tesmostático conforme video em anexo. | OUO7 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202236 | 202236 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi substituído o aquecedor termostático que estava com o cooler travado (gerada a SSA 202219006 para reparo) por outro aquecedor reparado pelo laboratório (SSA 202107825A). | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.75 | 2 | 0.67
202217024 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202231 | 03/08/2022 14:52:34 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202231 | 202236 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Realizado acompanhamento da resolução dos itens de garantia conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 26.5 | 1.33
202217204 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202232 | 08/08/2022 07:28:23 | Falha no conversor de mídia (FO/ETH) da rede SIRI. Devido a falha no conversor de midia não é possível acessar os registros de oscilográfia das UG´s 16 e 17 por meio da rede SIRI. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202232 | 202232 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia (FO/ETH) e realizado acesso remoto via rede SIRI para verificar a resolução da falha de comunicação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202217469 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202232 | 10/08/2022 16:36:04 | EFETUAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DAS CONEXOES DOS LINKS DO DISJUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DEPOIS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S DA UNIDADE. REGISTRAR OS VALORES EM FORMULÁRIO ANEXO .REF.:SSP | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202233 | 202236 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada medição de temperatura das conexões dos links, shunt, DJ de campo e barramentos DC antes e após PD 3S/2022, resultados encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.91 | 9.5 | 1.25
202217569 | STE |  | N039A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.011-1 | 202232 | 12/08/2022 08:05:04 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de item de garantia #64 "Luz vermelha (ponte ligada) do sinalizador não está funcionando." Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202233 | 202234 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realiza supervisão e acompanhamento junto ao consórcio na resolução de pendências referente a garantia. Conforme contrato #4500048818. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 40 | 4.5
202217580 | STE |  | J068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-03 | 0697.003-6 | 202232 | 12/08/2022 14:02:49 | El accionador manual del PS-03 de la U05 se encuentra sin el vidrio de protección, el mismo esta Localizado en la cota 98 frente al tanque ar/óleo de la U05. | MEL2 | MEL2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202233 | 202233 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Reposição do vidro de proteção do acionador manual do PS-03 da U#05. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.17
202217619 | STE | 202217614 | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202233 | 16/08/2022 11:56:36 | Verificar motivo por el cuál el inversor de giro de lanza no funciona. | MAM2 | MEL2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202302 | 202302 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Fue sustituido el fusible 26F1 fase R, por el consorcio como ítems de garantía. Trabajo verificado por MAM2 SSA 202217614 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.5 | 0.75
202217914 | STE |  | N038A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.019-6 | 202233 | 18/08/2022 11:51:55 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia #11 e #60. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. #11 Disjuntor 19Q5 está com defeito. Está com a chave de acionamento "bamba" e não está acionando o relé auxiliar. #60 Motor del sistema de lubricación de la elevación, tanto montante como jusante, no están accionando. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202234 | 202247 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento. Itens atendidos pelo consórcio conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.25 | 1.67
202217937 | STE | 202215738 | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202233 | 18/08/2022 17:10:13 | Será reposicionado cabo de elevação, lado Brasil, para o correto nivelamento da viga pescadora do pórtico. Para tal trabalho será necessário remover o conjunto que está apoiado sobre a célula de carga. Assim solicitamos apoio para remover a célula de carga e reinstalar após o trabalho da MAM2 (se necessário reprogramar ou reconfigurar sistema eletrônico da mesma). | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202235 | 202236 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento. Não foi necessário recalibrar a célula de carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.67
202217925 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202233 | 18/08/2022 17:10:39 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202217924------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202234 | 202236 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El TPA fue desconectado y llevado a laboratorio. Posteriormente retirado e instalado nuevamente. Ensayado y testado. En condiciones normales de operación. Registro de informaciones en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.33
202217923 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202233 | 18/08/2022 17:11:12 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U15 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202234 | 202235 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados, emitidas SSAs e enviados ao laboratório para reparo e calibracao os trandutores YOKOGAWA N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20 e N21. No retorno realizadas medicoes e ensaios funcinais. Planilha dos resultados obtidos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17.5 | 0.67
202217922 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202233 | 18/08/2022 17:11:27 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. MP3S U15 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202234 | 202236 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado levantamento da resistência, indutância e resistência de isolamento dos TCs UN0024 para verificação de suas características, resultado das medições planilha em anexo. Substituído 01 TC UN0024 ramo G1.6 fase R+. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 22.75 | 0.58
202217967 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202233 | 19/08/2022 14:34:14 | Alterar los parámetros de "Tiempo deshabilitado" para los registros de corta y larga duración, en función al número de triggers, conforme a la orden de Ajuste OA.0562-R01. (Alterar dicho valor para 0) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202234 | 202234 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado Cambio de los parametros de larga y corta duración para Deshabilitado por 1 min si más de 10 triggers en los últimos 1 segundos, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202218015 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202233 | 21/08/2022 16:55:15 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 3 - EL. 127,60-U16", con rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202236 | 202237 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion de la tensión de lazo 3 encontrándose 90mV. Se procedió a la inspección de cada sensor con sus respectivas bases , reaprieto y limpieza a ambos. Obteniendo así una disminución de la tensión a 6,1mV. Quedando el panel en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.5 | 0.83
202218033 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 22/08/2022 08:37:41 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202234 | 202236 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada substituição preventiva do relé temporizado K400, realizado ensaio e ajuste do tempo de atuação em 20 segundos. Realizados ensaios funcionais após relé instalado no painel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10.75 | 0.5
202217953 | STE |  | N039A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.011-0 | 202234 | 22/08/2022 14:38:54 | Verificar/ solucionar a atuação de alarme de cabo frouxo do gancho principal. | MAM2 | MEL2 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202235 | 202236 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste no valor de atuação de cabo frouxo da elevação principal. Realizados testes sem carga e não constatada atuação indevida. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 7.5 | 0.83
202218401 | STE | 202218338 | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202234 | 25/08/2022 16:01:16 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, Y CONECTAR LOS CABLES CONFORME MARCACIÓN EN ANEXOS. COORDINAR TRABAJOS CON EL SECTOR DE MEL1 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202237 | 202238 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el test y reconexión de los cabos que habían sido desconectados en la primera etapa de ejecución de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 9 | 0.66
202218417 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202234 | 25/08/2022 17:04:12 | Implementar la señalización del estado del disyuntor 08Q4, correspondiente al motor del compresor (cambio TP), en la entrada I%00039 del CLP conforme documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202235 | 202235 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Implementada la señalización del estado del disyuntor 08Q4 conforme solicitado, emitida SSA 20221915 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17.5 | 1
202218414 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202234 | 25/08/2022 17:04:42 | Implementar la señalización del estado del disyuntor 08Q4, correspondiente al motor del compresor (cambio TP), en la entrada I%00039 del CLP conforme documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202235 | 202235 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Trabalho realizado conforme descrição da SSA. Em anexo rascunho da execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.75 | 0.5
202218740 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202235 | 01/09/2022 10:00:30 | Para validação do valor de Xq, solicitamos oscilografar os pontos: G216/217 (TP) e tp371 (DH/DI do 258-1), na tomada de carga da UG. Registrar pelo menos nos patamares de 0MW(em vazio, excitada e disjuntor aberto) e no valor final da rampa (de 500 a 700MW). Quando com carga, anotar a potência ativa, reativa, tensão terminal e da barra durante o resgistro. Se possível, fazer registros em pontos intermediários após alguns minutos sem variação do C/F. Usar dispositivo contador de pulsos no tp371. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202235 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado instalación de oscilografo conforme a las especificaciones de la SSA ,posteriormente fue retirado y normalizado los puntos de conexión. Los registros de oscilografía fueron entregados al personal de Ingeniería de mantenimiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17
202218423 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202236 | 06/09/2022 13:20:42 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SL.SEG.C.F. EL.139,50 (M2.82) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202236 | 202237 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCION DEL SENSOR CORRESPONDIENTE A LA UBICACION M2-82. SE PROCEDIO AL RESET DE LOS PARAMETROS DEL SENSOR Y RESET DEL PANEL QUEDANDO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.25
202219042 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202236 | 08/09/2022 10:46:30 | Realizar verificação das indicações na IHM da ponte roalnte N14. Realizar acionamento dos dispositivos (disjuntores, reles, contatores, limites, manetes e botões) e verificar correta indicação na IHM. Utilizar diagrama funcional em anexo nesta SSA. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202237 | 202237 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion y modificaciones de las indicaciones de las alarmas en el IHM, Y verificación funcionalidad de las indicaciones con respecto a las actuaciones de disyuntores, reles, contatores, limites, manetes y botones. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 24.5 | 1.33
202219059 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202236 | 08/09/2022 11:06:23 | Realizar verificação das indicações na IHM da ponte rolante N13. Realizar acionamento dos dispositivos (disjuntores, reles, contatores, limites, manetes e botões) e verificar correta indicação na IHM. Utilizar diagrama funcional em anexo nesta SSA. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202237 | 202237 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al test de todas las entradas y salidas digitales correspondiente a los comandos de las palancas de movimientos, limites, sensores, contactores, disyuntores, etc, verificado en el IHM. Se realizaron los ajustes de programación correspondiente a las señales con defecto o error en la dirección dentro del software, quedando así todas las funciones actuando de manera esperada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 27.5 | 0.92
202219131 | STE |  | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202236 | 09/09/2022 10:22:05 | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO RÁDIO CONTROLE DA PONTE ROLANTE N15. ESTE RÁDIO CONTROLE FOI PARA REPARO DO LABORATÓRIO ATRAVÉS DA SSA 202214415. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202237 | 202237 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue VERIFICADO EL RÁDIO CONTROL Y ENVIADO PARA REPARO DO LABORATÓRIO ATRAVÉS DA SSA 202214415. ENSAYADO Y TESTADO CORRECTAMENTE | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.67
202219168 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202236 | 10/09/2022 22:56:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o aquecedor elétrico do painel está apresentando ruído anormal. | OUO7 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202239 | 202239 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O aquecedor termostático foi substituído por outro (reparado através da SSA 202219006) e gerada a SSA 202220124 para solucionar o ruído anormal do aquecedor retirado. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.25 | 5.5 | 1
202219202 | STE |  | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202237 | 13/09/2022 08:02:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Elevación Principal del Puente N03 se encuentra inoperante, el mismo fue detectado durante mantenimiento preventivo 4A. SSP 20223302. | MEG3 | MEL2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202238 | 202238 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Identificado conector da placa de comunicação profibus do inversor da elevação principal mal conectado. Normalizada a conexão, verificado movimento do gancho e liberado o equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.75 | 0.33
202219220 | STE |  | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202237 | 13/09/2022 08:31:09 | Corrigir homem morto sempre acionado nos dois manetes da cabine da ponte rolante N14. O botão do homem morto está travado. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202237 | 202237 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue retirado sistema de accionamiento de la manete de hombre muerto, enviado a mecánica para su modificacion SSA 202219221 y montado nuevamente. Se ejecuto prueba de funcionalidad del mismo. Operando el puente con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.5 | 1
202219194 | STE |  | N043A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.003-4 | 202237 | 13/09/2022 08:46:37 | Durante as atividades normais de trabalho da ponte rolante, os operadores relataram que a direção do carro auxiliar e principal apresenta falha intermitente. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202238 | 202238 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Reapertado conector de comunicação profibus do inversor de direção dos carros que estava frouxo. Realizados vários movimentos após correção e não foi observada nenhuma falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.5
202219317 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202237 | 14/09/2022 03:12:40 | Verificar/solucionar motivo de atuação do alarme "sala 3CRL-3 anti incendio actuado" sem ter havido indícios de incêndio, aceitando rearme. | OUO7 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202238 | 202238 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue encontrada la alarma de incendio por accionamiento indebido en el historico de falla con posterior rearme. Se procedió a verificar el panel, fuerón realizadas mediciones de la fuente AC, la fuente DC y los sensores. Sin encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.5
202219320 | STE |  | T001C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.001-1 | 202237 | 14/09/2022 08:29:41 | Verificar motivo pelo qual, as lampadas referentes ao controle individual das unidades U03 e U06 estão apagadas, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202238 | 202239 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS REFERENTES A CONTROL INDIVIDUAL U03 Y U06.ENCONTRADO FALSO CONTACTO/SOLDADURA FRIA EN RESISTORES REFERENTES A LÁMPARAS DE CONTROL INDIVIDUAL U02 Y U03, REALIZADA SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS Y DE BOTONERA REFERENTE A U03. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.67 | 10 | 0.33
202219188 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202237 | 14/09/2022 16:13:47 | Verificar ruido intermitente presente en la teleindicación del velocidad que persiste luego de la ejecución de la SSA 202203794. Colocar Oscilógrafo en los puntos CIN253-1 T10/T12 , CIN252 T6/Masa y CIN252 T5/Masa, para monitoreo de señales. Ver Anexo | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202238 | 202244 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA VERIFICACIÓN DE SEÑALES MEDIANTE OSCILÓGRAFO CONFORME SOLICITUD. NO FUERON ENCONTRADAS ANORMALIDADES EN LOS REGISTROS OBTENIDOS. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 13 | 1
202219415 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202237 | 14/09/2022 18:16:19 | VERIFICAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF BAR.PRINC.CTM-08-F15/16 EL.214-N2-M2.3 SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", ACEPTANDO REARME. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202238 | 202238 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor N2-M2.3, reseteo de picos . Posterior ensayo de funcionamiento del mismo. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 1
202219417 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202237 | 15/09/2022 05:25:22 | Verificar/Solucionar aparente sobrecalentamiento y daño del aislamiento de la bobina indicada en el anexo. Ubicada en el panel EC-02 (Cubiculo de Control Final de Impulsos). | OUO5 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202238 | 202238 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada medição termográfica no filtro Z3 que apresenta aparente aquecimento, analisados os desenho verificado que esse filtro faz parte do circuito da excitação negativa que está desativado, esse componente está desenergizado. Na termografia constatado que o módulo está frio não sendo necessário tomar nenhuma ação. Resultado da termografia em anexo. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 1 | 10.5 | 0.5
202219474 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202237 | 16/09/2022 08:59:02 | Realizar ponto a ponto do desenho em anexo (somente parte marcada em vermelho) referente as conexões dos sensores de freio aberto e desgaste de pastilha da elevação principal da ponte N13. OBS.: Após verificação emitir SSA para atualização de desenho no SAT. OBS.: Execução do serviço deve ocorrer somente após execução das SSAs 202219453 e 202219465 pela MEG3. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ponto a ponto do desenho em anexo (somente parte marcada em vermelho) referente as conexões dos sensores de freio aberto e desgaste de pastilha da elevação principal da ponte N13 e gerada a SSA 202221202 para atualização do desenho no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 5.5 | 1.08
202219509 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202238 | 19/09/2022 09:53:55 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202238 | 202238 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue inspeccionado el conductor a tierra de la célula de carga, se procedió a retirar el conductor aterrado. El blindaje del conductor de salida se encontraba aterrado en el panel PLC, fue removido del mismo, quedando solamente aterrado al panel de la célula de carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 7.5 | 0.83
202219508 | STE |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202238 | 19/09/2022 14:22:47 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202238 | 202238 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirado os aterramento das duas células de carga (Caixas). Eletrônica 4..20 mA elevação principal: Aterramento lado do transdutor estava pronto. Lado painel principal foi retirado. Eletrônica 4..20 mA elevação auxiliar : Aterramento lado do transdutor estava pronto. Lado painel principal foi retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202219521 | STE |  | N032A071 | PAINEL PLC | 3179.004-0 | 202238 | 19/09/2022 15:00:26 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi corrigido o aterramento na célula de carga e na blindagem do cabo conectado na saída 1e2 (4..20mA). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202219520 | STE |  | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202238 | 19/09/2022 15:02:33 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion de puesta a tierra, fue removido el aterramiento de la célula de carga, y retirado el conductor a tierra de las salidas 1 y 2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10.5 | 0.83
202219707 | STE |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202238 | 20/09/2022 11:45:04 | Efetuar inspeção termográfica no disjuntor de campo. REF.:SSA202115371A. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202238 | 202239 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la medición termográfica del disyuntor de campo encontrándose en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202219507 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202238 | 20/09/2022 11:51:15 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202238 | 202238 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas as seguintes correções: Gancho principal: - removido aterramento da blindagem do cabo 4..20mA no painel do CLP, mantido aterramento na eletrônica da cel carga. Gancho auxiliar: - removido aterramento da blindagem do cabo da célula de carga. - removido aterramento da blindagem do cabo 4..20mA no painel do CLP, mantido aterramento na eletrônica da cel carga. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202219783 | STE |  | N044A071 | PAINEL PLC | 3179.015-5 | 202238 | 21/09/2022 16:34:20 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas da célula de carga EA. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. SE aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da cel de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Caso aterrada no lado oposto, remover aterramento. Obs.: EP está OK | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202239 | 202239 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó el servicio de conexión de la puesta a tierra en el panel de la electrónica de la célula de carga de la elevación auxiliar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3 | 0.67
202219530 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202238 | 21/09/2022 16:37:08 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202243 | 202243 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada correção do aterramento na na caixa da eletrônica da célula de carga do gancho. *Neste caso a célula não esta aterrada e optou-se por aterra o cabo da célula. Foi verificado melhora na resposta do valor da célula de carga em ensaio de movimentação. Removido aterramento do cabo 4..20mA no painel principal e mantido no painel da célula de carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 1
202219529 | STE |  | N053A071 | PAINEL PLC | 3179.023-5 | 202238 | 21/09/2022 16:37:17 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de los conductores de aterramiento . Se removió y aislado el aterramiento correspondiente a la célula de carga. Y fue realizado el aterramiento de la malla correspondiente a los conductores de salidas 1 y 2 , dicho aterrado conectado en el panel electrónico de la célula de carga. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11.25 | 1.83
202219528 | STE |  | N047A071 | PAINEL PLC | 3179.024-7 | 202238 | 21/09/2022 16:37:37 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202245 | 202245 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo la inspección de los conductores de tierra, los pertenecientes a la celula de carga fueron removidos y aislados. Los conductores correspondientes a la salida 1 y 2 se encontraban en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.83
202219527 | STE |  | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202238 | 21/09/2022 16:37:45 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202241 | 202322 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron verificados las conexiones del sistema de aterramiento del cableado de la célula de carga, la tierra del cable de salida estaba conectado al panel de la electrónica de la célula de carga, fue realizado un reaprieto de ajuste. El resto de las conexiones estaban conforme lo estipulado en la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13 | 1.11
202219526 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202238 | 21/09/2022 16:37:55 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspecion del aterramiento correspondiente al panel de la celula de carga, el cual se procedió a retirar. y respecto a los conductores de salidas 1 y 2 se encontraban de la condición esperada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.5 | 0.67
202219525 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202238 | 21/09/2022 16:38:03 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202240 | 202240 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a conectar el aterramiento en el panel de la electrónica de la célula de carga y desconectar el aterramiento en el panel principal. Se realizaron las pruebas correspondientes confirmando la corrección. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 6 | 0.5
202219524 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202238 | 21/09/2022 16:38:12 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202244 | 202244 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación del aterramiento de la cajas de las celulas de carga. Fue removido y aislado el aterramiento del cabo de la celula de carga, y removido del panel correspondiente al aterremiento de la salida 1 y 2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.83
202219523 | STE |  | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202238 | 21/09/2022 16:38:22 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202245 | 202245 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo la inspección de los conductores de tierra, los pertenecientes a la celula de carga fueron removidos y aislados. Los conductores correspondientes a la salida 1 y 2 se encontraban en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 1.33
202219519 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202238 | 21/09/2022 16:38:31 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202239 | 202239 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirado aterramento(malha) do cabo da célula de carga. Nessa ponte não existe o cabo que conecta o transdutor ao painel principal. O transdutor já se encontra no cubículo do CLP. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.5 | 1
202219518 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202238 | 21/09/2022 16:38:41 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O aterramento da blindagem do cabo da célula de carga foi removido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.83
202219517 | STE |  | N029A071 | PAINEL PLC | 3179.010-6 | 202238 | 21/09/2022 16:38:53 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202239 | 202239 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirados os aterramentos de malha da célula de carga elevação principal e auxiliar. Realizado o aterramento de malha do cabo que transmite a informação de 4 a 20 mA lado trandutor da célula de carga. Retirado aterramento do lado painel principal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202219516 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202238 | 21/09/2022 16:39:03 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202243 | 202244 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado y correjido el aterramiento de las cajas electronicas de las celulas de carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202219515 | STE |  | N028A071 | PAINEL PLC | 3179.017-9 | 202238 | 21/09/2022 16:39:15 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion de puesta a tierra, fue removido el aterramiento de la célula de carga, y retirado el conductor a tierra de las salidas 1 y 2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 1
202219514 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202238 | 21/09/2022 16:39:27 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202241 | 202241 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirado o aterramento malha cabo célula de carga. Aterramento malha cabo com a informação de 4 a 20mA estava aterrada nas duas pontas, retirado o aterramento lado painel principal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10.5 | 0.75
202219513 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202238 | 21/09/2022 16:39:36 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202239 | 202240 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado y correjido los aterramientos de las cajas de la celula de carga. Conforme a la descripción de la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202219511 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202238 | 21/09/2022 16:39:46 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202239 | 202239 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirado o aterramento das malhas do cabo das células de carga. Retirado o aterramento da malha do cabo que transportam a informação de 4 a 20 mA no lado do painel principal. Aterramento próximo ao transdutor(Eletrônica) já estava pronto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202219510 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202238 | 21/09/2022 16:39:56 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202239 | 202239 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a conectar el aterramiento en el panel de la electrónica de la célula de carga y desconectar el aterramiento en el panel principal. Se realizaron las pruebas correspondientes confirmando la corrección. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.58
202219506 | STE |  | N040A071 | PAINEL PLC | 3179.013-1 | 202238 | 21/09/2022 16:40:05 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202241 | 202242 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a conectar el aterramiento en el panel de la electrónica de la célula de carga y desconectar el aterramiento en el panel principal. Se realizaron las pruebas correspondientes confirmando la corrección. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.42
202219881 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202238 | 22/09/2022 16:58:57 | Acompanhar consórcio Gevisa/CIE na resolução dos seguintes itens de garantia: #57 "Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC.." | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202239 | 202240 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acompanhamento junto a consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia. solucionandose las pendencias | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14.25 | 2
202219878 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202238 | 22/09/2022 16:59:08 | Acompanhar consórcio Gevisa/CIE na resolução dos seguintes itens de garantia: #49 "Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC." | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202239 | 202240 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acompanhamento junto ao consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia. las pendencias fueron solucionadas | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.75 | 1.5
202219983 | STE |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202238 | 23/09/2022 17:59:14 | Verificar o acionamento do alarme "LAҪO DET. INTERROMPIDO LAҪO 1 – EL. 98,50 - UN. 14", com rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202244 | 202325 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación del lazo 1, sensores P08/1 y P08/4 con falso contacto, se procedió al ajuste y limpieza de los contactos. Panel rearmado y lazo 1 en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9.25 | 0.91
202220046 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202239 | 26/09/2022 16:14:02 | Prestar apoio à MEL1 para conectar os cabos A6S-4127 e A6S-4227 com os painéis 1EPIC e 1EAIC para colocação do novo SEP 765 kV em serviço. Desconectar o cabo A6S-4027 para retirar o PCG-02 de serviço. Coordenar o serviço com a equipe do MEL1. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202240 | 202240 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a conexão dos cabos de interligação com os painéis 1EPIC e 1EAIC e desconexão e isolação dos cabos de interligação com painel PCG-02. Emitida SSA202220427 para engenharia IEE2 realizar atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 0.67
202220496 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202240 | 05/10/2022 16:39:29 | Alterar los valores de ajuste de los Triggers Analógicos "Absoluto KV Barra A1 220KV" y "Absoluto KV Barra B1 220KV" de 150 para 2500 según lo solicitado en la OA.0857.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202241 | 202241 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas alterações conforme solicitado na SSA. Em anexo está o backup da nova configuração. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202220495 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202240 | 05/10/2022 16:39:37 | Alterar los valores de ajuste de los Triggers Analógicos "Absoluto KV Barra A2 500KV" y "Absoluto KV Barra B2 500KV" de 400 para 5000 según lo solicitado en la OA.0590.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202241 | 202241 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas alterações conforme solicitado na SSA. Em anexo está o backup da nova configuração. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202220648 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202241 | 10/10/2022 08:43:38 | Executar teste de operação da chave "RAZ" do JTC 50Hz, com o JTC fora de operação. Comprovar sua comutação verificando o resultado através do acionamento da chave analógica IC400, que deve descarregar o capacitor C504 e zerar a tensão de saída no ponto 22. Pode ser necessário abrir um dos relés RER (contato 2) para que a chave "RAZ" tenha efeito. Efetuar limpeza nos contatos da chave "RAZ" caso necessário. Ação preparatoria para utilização do JTC no modo REPA devido a interlização com Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202241 | 202242 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o acionamento da chave RAZ (repartidor de carga do controle conjunto) e realizados registros para verificar seu funcionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 9.75 | 0.67
202220770 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202241 | 11/10/2022 15:30:39 | Executar o ensaio detalhado na ata AR/OPS.DT/024/2022, em anexo, conforme solicitação da OPSE, para avaliação do comportamento da tensão terminal e do PSS da unidade com os diferentes parâmetros de ganhos do AVR e do PSS. O ensaio faz parte dos trabalhos para definição de ordens de ajuste para a operação do setor de 50Hz interligado à Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202241 | 202247 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios e registros de sinais com alterações no ganho do AVR e PSS para análise do comportamento do sistema de 50hz. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 17 | 0.67
202220916 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202241 | 14/10/2022 10:48:37 | ENVIAR TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02 A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIV0 Y CALIBRACIÓN. SSA 202220913; 202220915--->ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202242 | 202246 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02. REALIZADO REINSTALACIÓN Y ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 9.5 | 1.17
202220922 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202241 | 14/10/2022 13:38:07 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15,U16,U17,U61,U62,U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. REF.: MP3A U18A | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202242 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Transdutores retirados e enviado ao laboratório através das SSAs: 202221006; 202221007; 202221008; 202221010; 202221011; 202221014; 202221016; 202221017; 202221018; 202221020; 202221021; 202221024; 202221025. Depois de calibrados foram normalizados e testados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202220924 | STE |  | N048A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.005-0 | 202241 | 14/10/2022 14:00:38 | Durante instalación de stop log para el PD correctivo de la UG9A fue detectado que no funciona el radio control. La operación fue realizada desde la cabina de operación a fin de evitar interrupción del servicio. | MAM2 | MEL2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202242 | 202242 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reaperto do conector Profibus do receptor do rádio controle. Realizados testes e equipamento liberado com funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.5 | 0.25
202221075 | STE |  | N043A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.014-1 | 202242 | 17/10/2022 15:57:46 | Solicitamos verificar radio control del puente grúa N02 que no responde a los comandos. | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202248 | 202248 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reparo no rádio controle pela empresa Gevisa. Reparo realizado durante período de garantia da ponte rolante N02. Relatado que foi realizado reaperto do contato interno da chave Liga/Desliga do rádio controle. Verificado funcionamento normal do rádio após reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202221069 | STE | 202220763 | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202242 | 18/10/2022 07:43:21 | Conforme SSA matriz 202220765: Reduzir a rotação do motor de elevação do rastelo para 1000 rpm para que a velocidade de elevação resulte em aproximadamente 16,8 m/min (velocidade de projeto). A velocidade atual (medida no comissionamento após modernização, planilha 5129-83-19341) está acima da tolerância da estipulada na NBR 16147. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202244 | 202244 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado o ajuste da velocidade do ponto 4 da elevação do rastelo. Estava em 100% (60Hz). Foi reduzido para 83%. Alteração realizada no código do CLP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 6 | 1
202221068 | STE | 202220765 | N054A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.002-8 | 202242 | 18/10/2022 07:43:37 | Conforme SSA matriz 202220765: Reduzir a rotação do motor de elevação do rastelo para 1000 rpm para que a velocidade de elevação resulte em aproximadamente 16,8 m/min (velocidade de projeto). A velocidade atual (medida no comissionamento após modernização, planilha 5129-83-19341) está acima da tolerância da estipulada na NBR 16147. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202243 | 202243 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade do ponto 4 de 100% (60Hz) para 83% (49,8Hz) da elevação do rastelo (subida e descida). Alterações realizas no código do CLP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.67
202221271 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202242 | 20/10/2022 08:49:48 | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de detección de hidrogeno. Con actuación en la fecha 13/10/2022.- | OUO7 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202243 | 202243 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Já existe uma SSA (202208842) e RNC solicitando providências quanto ao ensaio com hidrogênio neste sistema. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 3 | 0.67
202221394 | STE |  | B016C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.016-4 | 202243 | 24/10/2022 07:25:33 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202243 | 202246 | 0 | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi efetuada a medição de temperatura das conexões dos links do disjuntor de campo, shunt e da barra DC pós PD. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 15 | 1.16
202221495 | STE |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202243 | 25/10/2022 08:50:57 | El puente grúa no acepta ningún comando desde radio control. La operación está siendo realizada desde la cabina de operación. | MAM2 | MEL2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202244 | 202244 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o conector de comunicação ProfiBus do receptor do rádio estava mal encaixado. Realizado reaperto do conector. Realizado testes e verificado correto funcionamento do rádio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.83
202221332 | STE | 202218788 | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202243 | 25/10/2022 13:31:35 | Implementar los límites de reducción y parada de la elevación principal mediante el Encoder Absoluto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202244 | 202245 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de controle dos limites de elevação utilizando como referência o encoder do tambor de cabos. Realizados ensaios acompanhados pela MAM3, os resultados foram satisfatórios. Emitida SSA solicitando criação de IM. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 11.5 | 3.5
202221537 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202243 | 25/10/2022 13:52:53 | Verificar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. F23/24 EL.214 (N2-M3.103) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", aceptando rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202243 | 202244 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M3.103. REALIZADO CERADO DE VALORES DE PICO Y REAME DE ALARMA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 0.58
202221738 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202243 | 28/10/2022 11:10:15 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U16 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202244 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Los conversores yokogawa fueron retirados y llevados a laboratorio, posteriormente instalados, testados. registro realizado en planilla anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.33
202221736 | STE |  | B016C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.016-9 | 202243 | 28/10/2022 11:10:26 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado levantamiento de la condiciones de los TC UNS0024 y registrado en planilla en anexo. Fue sustituido el TC de la fase -W G1.2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 18 | 0.33
202221732 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202243 | 28/10/2022 11:10:40 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202221730------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el ensayo funcional del Módulo TPA según planilla anexada. Funcionamiento dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.42
202221740 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202243 | 28/10/2022 14:01:37 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la sustitución, configuración y ajuste del tiempo T=20,56 seg. del Relé K400. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.33
202221809 | STE | 202216427 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202244 | 31/10/2022 08:26:26 | Solicitamos a desconexão dos sensores DI e DH para possibilitar abertura do mancal guia da turbina por MMU2 em apoio à SSA matriz, substituição do RTD 9 referente ao segmento 11. Serviço programado para dia 07/11/2022. | MEG1 | MEL2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202245 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el desmontaje de los captores inductivos DH DI con base y Plug Completo. Posterior al montaje del mancal de la turbina en coordinación con MMU2 fue realizado el montaje de los captores en su posición de origen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202221947 | STE | 202208254 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202244 | 01/11/2022 14:40:22 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU16-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar ensayo de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la modificación conforme al diseño con la salvedad que fue utilizado el cabo EU16 3772 tipo par (blanco/negro) número 18 el cual se encontraba disponible. Fue realizado test de continuidad y megger de los cabos con apoyo de mel4. Fue realizada la verificación de la señalización en el scada. Emitida SSA 202222870 para actualizar diseño | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.33
202221929 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202244 | 01/11/2022 14:40:35 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en documento adjunto (IM.EE.133 en proceso de modificación). Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste del limitador UN1043, aplicando procedimiento detallado del documento adjunto. Fue ajustado la actuación del limitador en 40° conforme al documento. También modificada la placa electronica con la adición del diodo Shottky BAT54CW conforme diseño. Registro de informaciones del ensayo en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11 | 0.33
202221997 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202244 | 02/11/2022 08:19:24 | Acompanhar e apoiar o fornecedor (FPTI) para a troca da bateria interna do STORAGE do CRF. Será necessário desenergizar o CRF e o STORAGE. A previsão é de meio período. A ação deverá causar alarme nas UMRs por perda de conexão com o CRF, todavia não deve haver perda de registros ocorridos durante a intervenção. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202245 | 202245 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Fue realizado el cambio de la batería interna del STORAGE do CRF y configurado nuevamente el sistema por el Fabricante (FPTI); Sistema en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.75 | 0.5
202222036 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202244 | 02/11/2022 14:28:48 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron retirados y llevados a laboratorio los termostatos F212,F213 y F214, para mantenimiento y calibración. Posteriormente fueron traídos e instalados nuevamente. Realizado ensayo de actuación con soplador térmico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.33
202222252 | STE | 202208254 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202245 | 07/11/2022 07:23:41 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU09-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el cableado correspondiente a los contactos 9 y 11 del rele K135b, Fueron utilizados los conductores par 5 (Gris y amarillo). Verificado punto a punto con una resistencia de aislamiento de 12G ohm. Probado conjuntamente el accionamiento con MEL 4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16.25 | 0.67
202222240 | STE |  | N027A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.016-5 | 202245 | 07/11/2022 14:36:24 | Durante a execução da SSP 20223984 verificou-se que o controle de operação wireless não está comunicando corretamente com a ponte rolante, pois ao dar o comando para ligar o equipamento, o mesmo apenas liga o compressor e não liga a sirene, nem executa movimentos quando se dá o devido comando. No entanto ao operar a partir da cabine é possível trabalhar com a ponte normalmente. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202246 | 202247 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reaperto do conector ProfiBus localizado dentro do receptor do rádio controle. Realizados ensaios e verificado correto funcionamento da ponte através do rádio controle. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 1
202222456 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202245 | 10/11/2022 05:34:52 | Verificar motivo pelo qual a indicação da corrente de excitação da unidade esta com discrepância entre o Scada e EC. Obs: Leitura no Scada 3600A e no EC 3300A. | OUO5 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202246 | 202246 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do transdutor Yokogawa N16 por peça sobressalente, enviado ao laboratório pela SSA 202222865, o primeiro transdutor inserido apresentou problema e também foi substituído e enviado ao laboratório pela SSA 202222866. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 3.5 | 1.5
202222396 | STE |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202245 | 10/11/2022 06:59:35 | Solicitamos programar e executar a troca do disjuntor de campo da unidade pelo novo, que foi recebido recentemente. O disjuntor atual opera de forma provisória com uma peça não original (tirante do contato móvel) até a chegada do disjuntor novo, o qual foi adquirido pela SMDTC-1266 e já está disponível, conforme anexo. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202250 | 202251 | 1 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do disjuntor de campo Q02 por um novo de modelo idêntico, realizadas medições de resistência de contato, medição de distanciamento de desgaste do contato principal, continuidade dos contatos auxiliares, medições de resistência de bobinas de fechamento e abertura, megger para a terra, torqueamento das conexões/linck e realizados ensaios funcionais como manobras de fechamento e abertura através da botoeira e TRIPs 01 e 02 verificando o correto funcionamento e sinalização. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 27 | 1
202222468 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202245 | 10/11/2022 09:41:18 | Realizar mediciones de tensión en el punto X11 del módulo UN1043 (limitador de ángulo de carga) cuando la unidad se encuentre con carga, se ser posible en distintos valores de potencia, con el fin de validar los ajustes realizados con la SSA202221929. Anotar los valores solicitados en la planilla adjunta. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202247 | 202247 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada mediciones de verificación de la tensión del punto X11 del módulo UN1043 conforme a planilla. Registro de datos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 1.17
202222465 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202245 | 10/11/2022 09:41:32 | Realizar ensayo y registrar ajuste actual del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1043). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo y ajuste del limitador de corriente máxima de excitación. Registro en planilla anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.25 | 0.33
202222567 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202245 | 11/11/2022 09:22:55 | Verificar y solucionar motivo por el no hubo excitación de la unidad durante el proceso de partida con accionamiento de la alarma "EXCITACION TENSAO TETO TEMPO EXCESSIVO". | OUO6 | MEL2 | LOVERA VERA DANIEL | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202246 | 202247 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados vários ensaios de sinais de TRIP em condições distintas de sinalização e condições da máquina no canal I e canal II com DJ DE CAMPO fechado, acionados TRIP através da ULP (trip externo) e através do EC (trip interno). Durante esses ensaios não ocorreu nenhuma vez sinalização de alarme no sistema de excitação. Sem anomalias. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 20 | 0.67
202222580 | STE |  | A009C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.011-3 | 202245 | 11/11/2022 10:01:06 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202246 | 202249 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Realizada la medición de temperatura posterior al PD según planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 7 | 1.33
202222586 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202245 | 11/11/2022 10:26:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante procedimento para fechamento do disjuntor de campo, realizado após a atuação de trip na UG (EC em local > Ligar resfriamento > Fechar disjuntor de campo > Desligar resfriamento > EC em Remoto) no momento da ação “Desligar resfriamento” ocorreu nova atuação do bloqueio 86E com a atuação do alarme “081 CH Standby Sinal de Trip”. | OUO2 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202246 | 202247 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas várias manobras de ligar refrigeração, fechar disjuntor de campo e desligar refrigeração em seguida tanto no canal I quanto no canal II, não ocorrendo em nenhuma circunstância falha no equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.67
202222592 | STE |  | N044A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.015-3 | 202245 | 11/11/2022 17:08:03 | Solicitamos verificar radio control del puente grúa N03 que no responde a los comandos. | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202246 | 202248 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada a gravação de nova EPROM pela GEVISA. Realizada a troca da EPROM e validado o funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.17 | 1.34
202222623 | STE |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202245 | 11/11/2022 17:42:48 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL.98,50 - U2". | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202250 | 202251 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de borneras de la placa correspondiente al lazo 2. Se inspección los sensores de los mismos realizando limpieza y reaprietos. Fue sustituido dos sensores quedando la tensión de lazo en 13.5mV, y en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10.5 | 1
202222825 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202246 | 16/11/2022 23:18:53 | Discrepância na indicação de corrente de excitação, EC: 3.400A; SCADA: 3.416A; ULP: 3.689A E GUS 96FA: 3.900A. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202247 | 202249 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido Conversor yokogawa. Emitida SSA:202224039 para verificacción del conversor con corriente de salida discrepante. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 11.5 | 0.33
202222906 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202246 | 18/11/2022 08:31:57 | Enviar o transdutor de potência ativa (TPA yokogawa 2285A) ao laboratório ILA2 para manutenção preventiva e calibração. Ref.: SSA202222907 (MEL2->ILA2). | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202247 | 202249 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Enviado o transdutor ao laboratório. Realizado a manutenção preventiva e calibração. Conferido também seus respectivos valores na planilhas, atendendo dentro dos limites estabelecidos | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 16 | 1.5
202222910 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202246 | 18/11/2022 09:20:14 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del rele K400. El mismo fue probado y verificado su funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 1
202222909 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202246 | 18/11/2022 09:20:24 | Enviar os transdutores yokogawa 2381A de isolacão galvânica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 E N20 ao laboratório para mantenção preventiva e calibracão. MP3S U09. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue enviado los transductores yokogawa y luego verificado funcionalidad de los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 1
202222908 | STE |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202246 | 18/11/2022 09:20:38 | Efetuar medições de resistência, indutância e isolação dos transformadores de corrente UNS0024 de supervisão de condução. Ref. anexo. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | 202250 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las mediciones de resistencia, inductancia y aislamientos de los mismos. Fueron sustituidos los TC 0024 correspondientes a los puentes: G1.1(Fase V-), G1.2(Fase V-), G1.4(Fase V+), G1.8 (Fase U-). Y colocados aislantes a los 0024 con baja aislación (malla - tierra) : G1.6 (fase U-), G1.1 (fase V+), G1.3 (fase V+), G1.5 (fase V+) y G1.1 (fase W+). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 29 | 1.33
202223011 | STE |  | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202247 | 21/11/2022 10:36:37 | Verificar porque no enciende iluminacion del cubiculo sistema de refrigeracion N2. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion de la lampara de iluminación del cubículo de refrigeración N008. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202223023 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:45:05 | Retirar os módulos contidos na tabela em anexo e enviar para o laboratório para troca dos capacitores eletrolíticos listados na tabela. | MEL2 | MEL2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202247 | 202249 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Efetuado a retirada dos módulos enviados ao laboratório, efetuado as trocas dos capacitores ele foram recolocados no lugar, ensaiados e liberados para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202223103 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202247 | 22/11/2022 07:50:09 | Acompanhar consorcio GEVISA/CIE na troca do sistema de freios da ponte rolante N05. Item relativo à pendência de freio do contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202301 | 202309 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada a troca do sistema de freios da elevação com carga da ponte N05. Trabalho realizado pelo consórcio Gevisa - CIE. Acompanhamento da troca dos dispositivos mecânicos realizados pela MAM2 (SSA 202222767). Após a troca, realizados testes de carga com 250 toneladas. Não foram observados escorregamentos. Vídeo em anexo do ensaio de 250 toneladas. | Dentro do Prazo |  |  | 5.17 | 19.5 | 6.33
202223102 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202247 | 22/11/2022 07:50:17 | Acompanhar consorcio GEVISA/CIE na troca do sistema de freios da ponte rolante N06. Item relativo à pendência de freio do contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202301 | 202309 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada a troca do sistema de freios da elevação com carga da ponte N06. Trabalho realizado pelo consórcio Gevisa - CIE. Acompanhamento da troca dos dispositivos mecânicos realizados pela MAM2 (SSA 202222768). Após a troca, realizados testes de carga com 250 toneladas. Não foram observados escorregamentos. Vídeo em anexo do ensaio de 250 toneladas. | Dentro do Prazo |  |  | 7.17 | 22.75 | 5.33
202223279 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202247 | 24/11/2022 07:40:01 | Acompanhar consórcio GEVISA/CIE no atendimento de itens de garantia referentes ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202248 | 202251 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento da execução das pendências: - #18 Painel PDC-M está sem a maçaneta da porta. - #49 Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC. Pendências citadas foram resolvidas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 1.08
202223282 | STE |  | N027A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.005-8 | 202247 | 24/11/2022 07:56:11 | Acompanhar consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia referentes ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202248 | 202251 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento e verificação da execução da pendência: #48 - Painel PDC-M está sem fechadura. Pendência concluída. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3 | 0.33
202223281 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202247 | 24/11/2022 07:56:17 | Acompanhar consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia referentes ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202248 | 202251 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento da execução da pendência: #48 - Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC. Pendência concluída. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202223531 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202248 | 29/11/2022 13:44:55 | Verificar/solucionar cooler da unidade UR-01 inoperante. | OUO7 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202251 | 202251 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituído o cooler da fonte de alimentação da unidade UR-01. | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 2.5 | 3.5 | 2.33
202223650 | STE | 202222272 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202248 | 30/11/2022 15:51:40 | VERIFICAR / SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O PONTO ANALÓGICO NO SDSC REFERENTE A POSIÇÃO DA VÁLVULA DISTRIBUIDORA SE APRESENTA EM 0%. | MEL1 | MEL2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202249 | 202249 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção e verificação de inversão de cabeamento no transdutor CA15, corregido e realizados ensaios funcionais e verificação de sinalização no SDSC. ficou ok. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.75 | 0.5
202223883 | STE |  | K059E003 | COMANDO DE ATENUACAO - ILUMINAÇÃO VIARIA E GALERIAS | 1124.001-8 | 202249 | 06/12/2022 11:19:21 | Executar teste de comando/atuação do sistema de atenuação através do sistema antigo (page center) para validar a inexistência de unidades remotas não documentadas em campo. Após a confirmação, o sistema antigo deve ser desativado. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202250 | 202251 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue ejecutado ensayo en el comando de atenuación mediante sistema nuevo y antiguo. Posterior verificacion del funcionamiento el sistema antiguo (page center) ha sido retirado. Sistema de iluminación monumental en condiciones normales de operacion. También fue realizado la inspección de las unidades remotas que presentaban baja señal, o se encontraban como offline. Anexo resultado de inspección de los mismos. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 14 | 1.33
202223849 | STE |  | N043A046 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DIRECAO CARRO AUXILIAR | 3268.001-9 | 202249 | 06/12/2022 14:34:29 | Verificar motivo por el cual se corta el movimiento del carro auxiliar. Verificado en campo el problema con Sergio Rojas de MEL2. | MAM2 | MEL2 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202250 | 202251 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificado un falso contacto en el modulo electrónico de comunicación Profibus, se procedió al ajuste y reaprieto de las conexiones correspondientes. Se realizaron ensayos de translación del carro auxiliar en todas las velocidades con resultados satisfactorios. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.42
202224030 | STE |  | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202250 | 12/12/2022 09:48:01 | Acompanhar consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia #43 referente à troca da célula de carga. Contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202250 | 202320 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Célula de carga instalada. Ajuste e calibração serão realizados através da SSA 202301715 . | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 0.91
202224296 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202250 | 14/12/2022 10:50:52 | Realizar la desconexión, migración y posterior reconexión del RACK de comando de la Iluminación Monumental a la nueva sala de control del mirador de la margen izquierda, para atender la solicitud realizada en correo adjunto. Los diseños se encuentran en los documentos adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202303 | 202304 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desconexión, migración y posterior reconexión del RACK de comando de la Iluminación Monumental a la nueva sala de control del mirador de la margen izquierda. Posteriormente fue realizado ensayo de encendido de la iluminación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11.5 | 1
202224512 | STE |  | K068B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-07 | 0697.018-4 | 202250 | 16/12/2022 23:57:34 | SUBSTITUIR O VIDRO DO ACIONADOR MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO SITUADO PRÓXIMO AO REGULADOR DE VELOCIDADE DA U12 CONFORME ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202251 | 202251 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del vidrio del accionador manual ubicado a lado del regulador de velocidad 12. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.58 | 6 | 0.42
202224522 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202250 | 18/12/2022 03:48:45 | Verificar e solucionar a retirada/limpeza de equipamento desativado. Obs.: Painel localizado na CCR, ao lado do CPAI. Ver foto em anexo. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202327 | 202327 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Retirada de equipamento obsoleto do sistema anti-incêndio CPAI/CAAI. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 1.67 | 4 | 1
202224595 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202251 | 19/12/2022 11:17:06 | SOLICITO APOYO PARA RETIRAR TEMPORALMENTE EL DETECTOR DE HUMO UBICADO EN LA SALA DEL ¨SISTEMA SCADA¨ (COTA 135, ADYACENTE A LA CCR, LADO 50 HZ), FRENTE AL DAC-9A14, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202301 | 202301 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la retirada del sensor solicitado e inhibido en el panel el alarma correspondiente, una vez culminado el trabajo por la gente de la SOCM.DT fue nuevamente instalado el sensor, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.67
202224593 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202251 | 19/12/2022 15:08:55 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del panel 2O-L34 de oscilografía de la línea 13 debido a la implementación de la nueva línea LI-MD-YZU1 (línea 14). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202251 | 202310 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | realizado el acompañamiento con el fabricante para el lanzamiento de todos los conductores y ensayo de punto a punto de los mismos, la conexión y puesta en servicio será realizada con la SSA 202301361 | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 22 | 2.25
202224744 | STE |  | K059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.005-6 | 202251 | 21/12/2022 09:18:00 | Enviar comando individual de accionamiento vía radio para la subestación desde el mirador central para verificar la recepción del comando por esta vía. Verificado en la SSP20222024 Item 3 que no se recibe comando vía radio. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202252 | 202252 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado accionamiento vía radio desde el mirador. Verificado la recepción de la señal en la antena y accionamiento del relé(comando vía radio). Encontrado terminal suelto dentro de la bornera de conexión I2(comando vía radio), el cual ocasionaba falso contacto. Realizado reaprieto. Testado accionamiento nuevamente con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.33
202224753 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202251 | 21/12/2022 09:19:37 | Verificar as unidades remotas IDs 29 (QL 1.4), 31 (QL 6.1) e 36 (QL 7.9) que apresentaram problemas durante o teste em campo realizado no dia 19/12/22. Conforme anexo, as luzes da galeria 214 permaneceram acesas após o acionamento da atenuação. Devido ao fato de que o sinal dos IDs 29 e 31 estavam normais, verificar o circuito do relé de acionamento. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202252 | 202301 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron verificadas todas las antenas con anomalía. Fueron sustituidas las antenas de los Módulos con ID 23, 27, 28, 29 y 36. También fue sustituido El radio Y modulo IO de la antena ID 46 y el disyuntor del radio ID 23. Fue verificado en el mirante central MI el estado de las antenas quedando sin ninguna anomalía ni OFFLINE. El dispositivo quedó en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 31.25 | 0.67
202224794 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202251 | 22/12/2022 08:12:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual movimentos de translação do carro (sentido jusante) e de translação da ponte (sentido Brasil) apresentam funcionamento intermitente. Suspeita-se de problema associado a manete do rádio controle. Anormalidade observada durante a execução da SSP 20223986. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202302 | 202304 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada verificação do manete através do notebook e não identificada falha de atuação do rádio controle. Realizado reaperto nas conexões de rede Profibus. Realizadas novas movimentações e ensaios e não foi observada qualquer falha de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.75 | 0.67
202224917 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202252 | 26/12/2022 08:43:50 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202301 | 202304 | 0 | 1 | RODNEI ANTUNES | Realizado as medições de temperatura do contato e links do disjuntor de campo e shunt. Medições em arquivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 9 | 1.5
202224857 | STE |  | N040A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.007-7 | 202252 | 26/12/2022 10:59:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o moitão da elevação principal (com carga e sem carga) somente movimenta (sobe/desce) se o botão aproxima do rádio controle for pressionado. Anormalidade observada durante a execução da SSP 20223986. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202301 | 202301 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ajuste do limite de atuação do cabo frouxo e realizado os ensaios. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 9.5 | 1.33
202224945 | STE |  | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202252 | 27/12/2022 08:03:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o movimento de translação do pórtico apresenta funcionamento inadequado. O movimento de translação do pórtico não executa a parada no final de curso (sentido PY), já o movimento de translação (sentido BR) fica acionado continuadamente em velocidade reduzida. Anormalidade observada durante a execução da SSP 20223496. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202303 | 202303 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que as chaves rotativas de fim de curso não estão respondendo adequadamente. Emitida SSA 202300887 para MEG3 verificar as chaves rotativas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.75 | 0.5
202225036 | STE |  | N051A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.020-8 | 202252 | 30/12/2022 07:29:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual todos os comandos (movimentos) do pórtico funcionam pela cabine de operação, mas nenhum comando (movimento) funciona a partir do rádio controle. Anormalidade observada durante a execução da SSP 20223496. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202301 | 202301 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron verificados todos los comandos por RC. Pórtico funcionando normalmente y sin fallas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.58
202300148 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202301 | 04/01/2023 10:23:37 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202300147------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202302 | 202302 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envio para el mantenimiento y calibracion del transductor, instalación y ensayos funcionales del mismo. Anexo planilla de ensayo realizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 15 | 1
202300142 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202301 | 04/01/2023 10:23:48 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U13 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Transdutores retirados e enviado ao laboratório através das SSA’s descritas abaixo. Instalados novos transdutores vindos do laboratório. Peças sobressalentes. SSA’s: 202300425; 202300419; 202300424; 202300418; 202300423; 202300417; 202300422; 202300416; 202300421; 202300415; 202300420. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.03 | 1
202300141 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202301 | 04/01/2023 10:23:53 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada as medições de indutância resistência e isolação(ramo para terra e malha de terra do TC para terra). Constatada baixa isolação de ramo para terra no TC G1.1-. Realizada a substituição e novo ensaio. Resultados em anexo. No arquivo dos resultados tem algumas isolações malha de terra do TC para terra em vermelho, esses TCs receberam um isolante entre ele e a barra para melhorar a isolação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.52 | 1
202300222 | STE |  | K059E005 | ANTENAS PARA COMANDO BACKUP ACENDIMENTO - ILUM. MONUMEN. | 1126.001-7 | 202301 | 05/01/2023 07:53:39 | Solicitamos corrigir a orientação das antenas das SE 1 e 2 de horizontal para vertical (direção de polarização do sinal emitido pela antena do mirante). Corrigir também, conforme necessário, a inclinação do apontamento das mesmas para maximizar o sinal recebido. Executar a inspeção da antena da SE3 e corrigir a orientação se estiver na horizontal. Adicionalmente, verificar a antena interna da SE6 que se encontra com o sinal no valor limite (-90dBm) e pode necessitar uma realocação. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202304 | 202304 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la corrección de la orientación de las antenas SE 1, SE 2, SE 3 , SE 5 y SE 6. Las SE 5 y SE 6 fueron fabricadas soporte para la antena que ha quedado de forma externa.También fue ejecutado el reseteo de actuación en el sistema de iluminación. Quedando el sistema de comunicacion de dichas SE en condiciones normales de operación, con valor de señal referido en tensión oscilando entre 1,79 a 1,94 . Por debajo del limite de la señal -90dBm. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 37 | 2
202300229 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202301 | 06/01/2023 07:46:19 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en documento adjunto (IM.EE.133 en proceso de actualización). Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado a substituição do diodo com posterior ajuste do módulo conforme procedimento em anexo fornecido. Anexado resultados dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 1
202300228 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202301 | 06/01/2023 07:46:49 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1024) conforme documento adjunto, con el fin de validar el procedimiento de ajuste propuesto y actualizar futuramente la instrucción de mantenimiento actual. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202303 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste do módulo 1024 conforme documento fornecido em anexo. Resultados em anexo carregado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1
202300265 | STE |  | N034A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLACAO PONTE | 3163.002-0 | 202302 | 09/01/2023 17:06:42 | Durante a execução da manutenção preventiva mensal das ponte rolantes, detectou-se que a ponte rolante N06 não translada para montante. Pede-se apoio para verificar e solucionar esta anomalia. SSP 20235415. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202303 | 202303 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada la actuación indebida del limete de parada y reducción de velocidad. El cual impide el movimiento del puente para la derecha. Emitidada SSA:202301018. para la normalización del limite actuado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.5
202300564 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202302 | 11/01/2023 17:09:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DEFECTO CENTRAL" en el panel de la caseta 3CRL-1, aceptando rearme. | OUO7 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202304 | 202304 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación del estado del panel y estado de las conexiones, no se detectaron anomalías. Posible alarma de "defecto central" por algún pico de la alimentación. Panel Rearmado y en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202300826 | STE |  | N039A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.011-6 | 202303 | 17/01/2023 07:23:16 | Realizar movimentações para avaliar o movimento do gancho auxiliar em virtude do incidente ocorrido no dia 11/01/2023 durante manutenção da Unidade 13. As verificações devem incluir parada de emergência e desaceleração do gancho. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202303 | 202303 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas 45 movimentações com o gancho auxiliar. Foram testados todos os pontos incluindo para de emergência. Constatado: * Deslocamento de parada: ponto 4 ~80cm; ponto 3 ~34cm; ponto 2 ~12cm; ponto 1 ~2cm. * Deslocamento de parada em emergência: ponto 4 ~22cm. * Deslocamento em falha do rádio controle : ponto 4 ~44cm. * Deslocamento por acionamento no ponto 4: 2s ~15cm; 5s ~65cm. Não foi observada qualquer anormalidade durante os ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202300861 | STE | 202206737 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 17/01/2023 15:44:01 | Realizar verificación y ajuste de ser necesario con maquina en el sistema del limitador de corriente máxima (UN1024) para obtener registros que serán utilizados para la actualización de la IM.EE.139. Conectar registrador en los puntos A02_U23/3, A31_U23/2, Uc, y en los puntos del módulo UN1024: X11, X10, X12, X17. Realizar registros similares a los realizados en la U16 (archivo adjunto). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202304 | 202308 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios, registros e ajustes no limitador de corrente de excitação UN1024 com variação de corrente de campo e atuação do limitador em 4200A. Para a limitação entrar em ação foi necessário ajuste no R135 de 2,366vcc para 1,507vcc. Registros realizados estão em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 24.5 | 1.17
202300910 | STE |  | A004C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.004-7 | 202303 | 19/01/2023 07:42:51 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202304 | 202312 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas as medições de temperatura com pistola infra vermelha no barramento, shunt, links e dj de campo após PD. Resultado das medições na planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 10.5 | 0.5
202300961 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202303 | 19/01/2023 11:09:02 | Enviar o trandutor de potência ativa (TPA yokogawa 2285A) ao laboratório ILA2 para menutenção preventiva e calibração. Ref.: SSA2023XXXXX (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202309 | 202311 | 1 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al desmontaje del TPA y posterior envío a laboratorio para calibración Ref SSA: 202303335. Al montaje del mismo se procedió a la verificación de la salida de voltaje según planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 11 | 0.33
202300958 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 19/01/2023 11:09:14 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | 202312 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue sustituido preventivamente rele k400 supervision de alimentación del circuito de deteccion de falla de tierra del rotor, verificado y probado su actuación en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.83
202300957 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 19/01/2023 11:09:23 | Enviar os transdutores yokogawa 2381A de isolacão galvânica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 E N20 ao laboratório para mantenção preventiva e calibracão. MP3S U06. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | 202311 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue enviado los transductores yokogawa modelo 2381A a laboratorio. Posteriormente retirado y colocado nuevamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 15 | 0.67
202300956 | STE |  | A004C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.004-5 | 202303 | 19/01/2023 11:09:32 | Efetuar medições de resistência, indutância e isolação dos transformadores de corrente UNS0024 de supervisão de condução. Substituir os componentes com características alteradas e registrar os valores das medições na planilha em anexo. MP3S U04. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | 202312 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las mediciones de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024. Fueron sustituidos 17 transformadores debido a las alteraciones en las caracteristicas de los mismos. Anexo mediciones antes y posterior a la sustitución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 42 | 0.5
202301054 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 20/01/2023 16:12:22 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en documento en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | 202312 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del limitador conforme a IM.EE.133. Anexo valores dejados. Tambien realizado la adiccion del diodo schottky conforme a diseño. Modulo ensayado y funcionando conforme a lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9.75 | 1
202301050 | STE | 202206737 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 20/01/2023 16:12:29 | Realizar ensayo en bancada para verificar ajustes del módulo UN1024 aplicando el procedimiento descrito en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | 202311 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ensayo en bancada y verificado ajustes del modulo UN1024. Procedimientoaplicado documento anexado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202301361 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202304 | 25/01/2023 15:45:30 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, instalación de las borneras XI2 y XV2, ampliación de la bornera XC, instalación del módulo REASON RA332 (OS5L34-2), del bloque de test RTXP 18 RK 926 115-DF (95/OS5L34-2) y del descargador PHO:2907927 (F001). Realizar ensayos de punto a punto y megger. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202304 | 202310 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Realizado todas las conexiones y ensayos conforme solicitado en la SSA con resultados satisfactorios. El modulo REASON RA332 (OS5L34-2) no esta funcionando el canal digital debido a que es incompatible y este modulo será sustituido por el fabricante con otra SSA. | Fora de Prazo |  |  | 4.25 | 47.75 | 4
202301546 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202304 | 28/01/2023 04:22:54 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "DF SOB PISO MONDIG U9A/U10 135,80-M7.27 SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202305 | 202305 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (M7-27) e sua Base, devido atuação indevida devido umidade excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5.5 | 0.5
202301715 | STE |  | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202305 | 31/01/2023 16:50:58 | Realizar la conexión y calibración de la nueva celda de carga, instalada para atender el ítem de garantía #43 del contrato de Modernización de los Puente y Pórticos #4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202307 | 202333 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação e calibração da célula de carga. Realizados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 5.25 | 1.59
202301834 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202305 | 01/02/2023 08:14:21 | Verificar correção do item de garantia #57 "Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC.". Referente ao contrato de modernização #4500048818. Verificar necessidade de atualização de desenho e código CLP. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202307 | 202307 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada verificação em campo e realizada correção no CLP para levar em conta os disjuntores 19Q7 e 23Q7 na lógica de proteção. Realizada atualização do desenho e emitida SSA 202303062 para IEE2 solicitando inserção no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202301833 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202305 | 01/02/2023 08:14:28 | Verificar correção do item de garantia #49 "Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC.". Referente ao contrato de modernização #4500048818. Verificar necessidade de atualização de desenho e código CLP. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202307 | 202307 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada verificação em campo e realizada correção no CLP para levar em conta os disjuntores 19Q7 e 23Q7 na lógica de proteção. Realizada atualização do desenho e emitida SSA 202303062 para IEE2 solicitando inserção no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.75 | 0.33
202301837 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202305 | 01/02/2023 08:29:21 | Inibir a sinalização de laço interrompido para o laço 2 em virtude da falha do sensor de detecção de incêndio, descrita na SSA202301229, por solicitação da OPUO. Retirar o jumper até o dia 01/04/2023.Ref.: anexo e SMDTC-1375. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202305 | 202305 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Fue inhibido la señalización del lazo en el panel, el mismo será normalizado, cuando sea sustituido el sensor con defecto. ref SSA 202301229 ; 202312810 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.5 | 0.67
202302060 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202306 | 06/02/2023 08:07:16 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | 202313 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue implementado el diodo y realizados los ajustes del módulo UN1043 según planilla adjunta. Se pudo verificar la actuación del módulo dentro de lo esperado, simulando variación de tensión, corriente y desfase según la planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.35 | 0.5
202302025 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 06/02/2023 08:10:31 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202307 | 202307 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Efectuados ajustes no módulo aplicando la IM, conforme solicitado en la SSA | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 0.5
202302024 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 06/02/2023 08:10:45 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1024) conforme documento adjunto, con el fin de validar el procedimiento de ajuste propuesto y actualizar la instrucción de mantenimiento actual. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202307 | 202307 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Efectuado los ajustes del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1024) conforme documento adjunto | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9 | 1
202302034 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202306 | 06/02/2023 10:03:03 | Verificar motivo pelo qual o pórtico não funciona ao tentar comandos pela cabine e radiocontrole. | MAM2 | MEL2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202306 | 202307 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o conector interno da caixa do receptor do rádio (ver anexo) estva frouxo. Isto fazia com que o CLP não conseguisse estabelecer a rede Profibus, impedindo qualquer comando tanto da cabine como do rádio. Realizado reaperto do conector e equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202302439 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202306 | 09/02/2023 15:19:03 | Implementar los límites de reducción y parada de la elevación principal mediante el Encoder Absoluto (63E1) en sustitución de la llave rotativa (43S1). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202315 | 202320 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação na lógica do CLP. Realizada implementação da tela de ajuste dos limites na IHM. Realizado ajuste dos limites e testes. A partir desta alteração limites de elevação do limite rotativo não tem mais função. Toda lógica é feita com base no valor absoluto do encoder instalado no tambor. | Dentro do Prazo |  |  | 1.09 | 9.5 | 0.42
202302438 | STE | 202221991 | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202306 | 09/02/2023 15:19:14 | Implementar los límites de reducción y parada de la elevación principal mediante el Encoder Absoluto (63E1) en sustitución de la llave rotativa (43S1). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202339 | 202339 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação na lógica do CLP. Realizada implementação da tela de ajuste dos limites na IHM. Realizado ajuste dos limites e testes. A partir desta alteração limites de elevação do limite rotativo não tem mais função. Toda lógica é feita com base no valor absoluto do encoder instalado no tambor. Emitida SSA 202315990 p/ atualizar desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 6.25 | 0.25
202302577 | STE |  | M066C041 | RACK SIRI CORE 1/2 | 1354.018-3 | 202306 | 10/02/2023 15:27:32 | Devido a problemas de sincronismo via PTP observados nos logs (offset maior que 1us) no sistema RPMF e, por instrução do fabricante (PTI), solicitamos executar um reinício (desligar e ligar) o relógio GPS do sistema RPMF que se encontra neste painel (GPS Meinbert M6000). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202308 | 202309 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al reset de Dispositivo GPS por medio de la desconexión de su alimentación y posterior normalización. Se verificó el correcto restablecimiento del equipo, quedando en condición normal. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 6.27 | 0.33
202302631 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202307 | 13/02/2023 09:20:54 | Implementar la OA.0552-R02 debido a la nueva línea de interconexión LI 500kV MD-YZU 1. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202307 | 202307 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Ejecutada la orden de ajuste OA.0552-R02 conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1
202303106 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202307 | 18/02/2023 04:00:18 | Verificar/solucionar motivo por el cual la alarma "DEFECTO CENTRAL" esta accionando de manera intermitente. Obs: durante el accionamiento de la alarma, no fue detectado ninguna oscilación de tensión en el servicio auxiliar de CA. | OUO7 | MEL2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202310 | 202310 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a inspeção no painel anti-incêndio e realizado ensaio funcional. Equipamento em perfeito funcionamento e liberado para operação. Al abrir la puerta del panel, deben asegurarse de que tenga un cierre correcto, si no ce realiza un cierre correcto queda alarmando como defecto. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202303303 | STE |  | A003C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.003-2 | 202309 | 27/02/2023 05:44:27 | Verificar e solucionar iluminação inoperante no cubículo de proteção e excitação inicial. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202312 | 202312 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución de lámpara dañada por lámpara led. Verificación del correcto funcionamiento del mismo y del interruptor, quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.42 | 1.15 | 0.28
202303378 | STE | 202202319 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202309 | 28/02/2023 15:08:39 | Verificar ajuste del canal correspondiente a la medición de corriente de campo de la U11 que se encuentra con una diferencia de medición de 150A con respecto al SCADA, según se observa en documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202311 | 202312 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada troca do cartão de conversão analógica. Realizado ajuste de todos os canais do cartão substituído. Ajuste realizado injetando tensão e corrente nominais através das flex test. Utilizado caixa de testes para geração dos sinais de ajuste. Após troca e ajustes foram verificados os valores em comparação aos valores do SCADA e resultados foram satisfatórios. Realizado acompanhamento dos valores p/ uma semana e os mesmos ficaram estáveis. Emitida SSA 202304588 para ILA 2 reparar cartão. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8.5 | 0.34
202303375 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202309 | 28/02/2023 16:13:02 | Verificar la falta de accionamiento de la banderola "falla de circulacion de agua" del sistema de refrigeracion 1, en ausencia de agua en el sistema. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202311 | 202311 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificación del circuito de accionamiento de la banderolas, se constato un rele travado. Se procedio a realizar limpieza de contactos. quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 11.25 | 0.67
202303655 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202309 | 04/03/2023 11:08:19 | Verificar iluminação interna do “Cubícuolo de protección y de excitación inicial” inoperante. | OUO5 | MEL2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202311 | 202312 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución de lámpara dañada por lámpara led. Verificación del correcto funcionamiento del mismo y del interruptor, quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.42 | 2.15 | 0.28
202303657 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202309 | 04/03/2023 11:14:12 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ LA ALARMA "SALA 3CRL-2 ANTI INCENDIO ACTUADO" ACEPTANDO REARME. | OUO7 | MEL2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202312 | 202312 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma inspeção em todo o painel, realizado o seu reaperto, os botões foram limpos com limpa contato (estavam sujos e de dificil de acionamento). Após toda a inspeção, foi realizado um ensaio geral para verificar o seu correto funcionamento. Não foi encontrada nenhuma anomalia que comprometesse o seu correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.5 | 1.33
202303712 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202310 | 06/03/2023 17:30:35 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "DF BAR. PRINC. F15/16 ELEV. 214 (N2- M2.62) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", con rearme. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202310 | 202310 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição dos detectores de fumaça (N2-M2.62), devido a atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202303760 | STE |  | A003C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.003-9 | 202310 | 07/03/2023 07:36:36 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202311 | 202314 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado la medición de temperatura del shunt y link antes y después de la PD según planillas adjuntas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 8.5 | 0.78
202304350 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202311 | 15/03/2023 15:37:09 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202312 | 202314 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del Rele K400, se realizaron ensayos de funcionalidad y ajuste del tiempo de actuación a 19,94 Seg. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4.5 | 0.42
202304356 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202311 | 15/03/2023 15:39:48 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración.MP3S U#03. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202312 | 202315 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TPA YOKOGAWA 2285A. INSTALADO AL TÉRMINO DE LÓS TRABAJOS. REALIZADO TEST DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5.37 | 2.5
202304348 | STE |  | A003C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.003-9 | 202311 | 15/03/2023 15:40:03 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 E N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3S U03. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202312 | 202313 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron enviados todos los transductores al laboratorio. Se procedió a la sustitución de los transductores por los calibrados de la máquina anterior y fueron efectuados las mediciones correspondientes anotados en la planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 7.75 | 0.42
202304347 | STE |  | A003C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.003-7 | 202311 | 15/03/2023 16:10:16 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3S U03. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202312 | 202314 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectaron 4 Transformadores de corriente UNS0024 con defecto, se efectuó la sustitución de los mismos y se registraron los valores iniciales y finales de sus características eléctricas y de aislamiento. El registro de los datos pueden ser visualizados en la planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 25.65 | 0.5
202304261 | STE | 202303868 | N032A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.004-8 | 202311 | 15/03/2023 16:45:38 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202312 | 202312 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificados todos os movimentos dos dois manetes e seus respectivos pontos (ponto 1 ao ponto 4) e constatado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.25
202304455 | STE |  | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202311 | 17/03/2023 15:14:29 | Durante a Execução da SSP 20231790 (inspeção 1A das comportas de desvio) o pórtico parou de funcionar o sistema de elevação com carga. Obs: O sistema de elevação sem carga está funcionando normalmente. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202312 | 202312 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que, por motivo ainda não determinado, o parâmetro "Start-up Torque" do inversor da elevação com carga que estava configurado como "Torque Memory" estava impedindo o arranque do movimento. O parâmetro foi ajustado para "Not Used" conforme demais pórticos. | Dentro do Prazo |  |  | 4.42 | 5.5 | 0.75
202304546 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 20/03/2023 09:08:16 | Realizar ensayo en bancada para verificar ajustes del módulo UN1024 aplicando el procedimiento descrito en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202312 | 202313 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al ensayo en bancada y realizados ajustes según procedimiento de la planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.7 | 0.42
202305097 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202313 | 27/03/2023 14:10:44 | Normalizar indicação do led "LOW" da fonte de 24Vdc 34G2 localizada no painel PLC. Problema ocorreu durante teste de movimentação do rastelo. Movimento foi interrompido logo no início por falta de alimentação 24Vdc no CLP. Movimento foi realizado através da cabine ME. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202317 | 202319 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Identificado condutor (3417) com parte metálica exposta, próximo ao terminal da borneira, em contato com a massa. O contato com a massa provocava acionamento da proteção de curto-circuito da fonte 34G2. Normalizada a conexão e movimento do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202305598 | STE | 202302597 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202314 | 04/04/2023 07:57:58 | Corrigir discrepância de tensão dos instrumentos 96MF2, SCADA e EC-07 conforme anexos. | MEL1 | MEL2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202315 | 202315 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el transductor N19 por presentar oscilaciones en la salida. Emitida SSA y llevado a laboratorio para reparo y calibración. En anexo planilla con los valores dejados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.33
202305805 | STE |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202314 | 05/04/2023 07:34:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema de giro da lança não aciona/(liga). Anormalidade verificada durante a execução da SSP 20232723. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202317 | 202336 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | fue sustituido el fusible quemado, fue realizado ensayo quedando en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 3.08 | 8 | 1.33
202305878 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202314 | 08/04/2023 23:16:33 | Verificar/solucionar accionamento de la alarma "DF BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2.M3.83) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" con rearme. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor en la ubicación M3-83, reset de los picos y del panel en general. Panel rearmado y en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.37
202305881 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202314 | 09/04/2023 12:09:07 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE, sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202320 | 202344 | 0 | 1 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | El tablero CAAI fue sustituido en el contrato 4500065282 por parte de la empresa PROTEK. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1.17
202305882 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202314 | 09/04/2023 18:04:21 | Verificar motivo de acionamento do alarme "PAD 20S FALLA" , e no local "FALLA SECTOR 2" , aceitando rearme, alarme referente a sala de controle 2°piso. | OUO7 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Defeito intermitente sem causa aparente. Realizada a limpeza e reaperto de todas as conexões dos sensores do laço 2. Realizado também a limpeza da chave do teste de laço interrompido presente na placa eletrônica do painel PAD. Acompanhado o funcionamento até o final da tarde sem apresentar nenhuma falha. Equipamento liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.3 | 1
202305517 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202315 | 10/04/2023 10:56:30 | Verificar a possibibilade de suaviazar o movimento de redução da translação da ponte do ponto dois (2) para o ponto um (1). | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202315 | 202319 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ajuste no inversor da translação da curva S (Ramp Shape 1) para 20%. Realizada ajuste no inversor da translação do tempo de desaceleração para 10s. Realizada redução no clp de 25% para 18% no velocidade do ponto 2 na translação. Movimentos verificados com o Sr. Berto (MAM2). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.58 | 0.33
202306173 | STE |  | N038A063 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3173.022-6 | 202315 | 13/04/2023 15:24:37 | Verificar e solucionar movimento intermitente da elevação principal jusante da ponte N08 associado a detecção de carga e cabo frouxo. Anormalidade encontrada durante a execução da SSP 20235417. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202317 | 202317 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Transdutor da célula de carga perdeu sua configuração. Realizada uma nova configuração de seus parâmetros. Para efeito de backup: Parâmetros encontrados antes da reconfiguração: P01-01 P02-75 P03-93 P04-0 Gana1-05 Gana2-E6 Gana3-E9 Gana4-EB | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.27 | 1
202306337 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202315 | 14/04/2023 17:10:45 | [SEMD Ampliación Sector 4 - Patio 500kV] Acompañar y supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante los trabajos de desconexión de los cables provenientes de los paneles de protección 2RPL13, 2RAL13 y -B00+Y04 conforme se indica en el documento adjunto. Luego de realizar la desconexión desactivar los triggers correspondiente a la Línea 13 (LI-MD-VHA1). Coordinar el trabajo con MEL1. Motivo: Mudanza de la línea LI-MD-VHA1 y sus respectivos paneles de la Caseta 2CRL-2 a la 2CRL-3. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fueron realizadas las desconexiones y Desactivados los trigger de los canales referentes a la linea 13 (LI-MD-VHA1) conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28.5 | 1
202306563 | STE |  | G073P005 | QUADRO 2O-L56 OSCILOGRAFIA DA LINHA 15 E 16 | 0206.007-7 | 202316 | 19/04/2023 14:37:03 | [SEMD Ampliación Patio 500kV-SECTOR 4] Acompañar al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER durante el proceso de lanzamiento de cables, conexiones, ensayos y colocación de servicio del panel 2O-L56 de oscilografía, como parte de la reubicación de la línea LI-MD-VHA1 de la L13 (Caseta 2CRL-2) a la L16 (Caseta 2CRL-3). Realizar punto a punto y megger. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202318 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañar al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER durante el proceso de lanzamiento de cables, conexiones, ensayos y colocación de servicio del panel 2O-L56 de oscilografía. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.5 | 0.02
202307063 | STE |  | N029A071 | PAINEL PLC | 3179.010-6 | 202317 | 27/04/2023 10:27:28 | Verificar a possibibilade de suaviazar o movimento de redução da translação da ponte do ponto dois (2) para o ponto um (1), assim como foi realizado para ponte N11, através da SSA 202305517. | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202319 | 202319 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração conforme realizado na ponte N12. Ajustada curva S em 20% no inversor da translação. Ajustada velocidade do ponto 2 em 18% através de modificação no código do CLP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3 | 0.83
202307064 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202317 | 27/04/2023 10:37:51 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1059 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración de los inversores de frecuencia, de la IHM y del CLP. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202323 | 202324 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado todo o levantamento e anexado na baixa da SSA. Os IPs dos equipamentos já foram alterados para seus números definitivos, conforme se observa no documento em anexo. Em anexo também esta o backup da IHM, CLP, Roteador e parâmetros dos inversores. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1.5
202307153 | STE |  | N033A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.001-2 | 202317 | 28/04/2023 10:08:20 | Constatado não funcionamento de ponte rolante N05 através de joystick. | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202319 | 202319 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de los bornes del panel referente al radio control, realizando limpieza y reaprietos, se constato bornes flojos. El puente se encuentra en condiciones normales de operación; se ejecuto movimientos de traslación del puente y carro, elevación principal y auxiliar mediante el joystick. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.67
202307197 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202318 | 02/05/2023 09:45:30 | Durante as atividade de apoio a usina, operador identificou que ponte rolante somente translada em modo lento (ponto 1). Assim, solicita-se apoio para normalizar equipamento. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202319 | 202319 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizados os ensaios. Equipamento não apresentou problema em nenhuma movimentação. A ponte tem uma particularidade de projeto que com a seleção de movimento em carga libera apenas o movimento de translação no ponto 1(velocidade mais baixa). Voltando a seleção para sem carga esse bloqueio de segurança e desativado e a translação volta a operar nas demais velocidades. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202307437 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202318 | 05/05/2023 10:11:55 | Durante la ejecución de la SSP 20235450 1M, se detectó inoperancia para operación del Pórtico 50 Hz Canal de Fuga (se probó desde el radio control y desde la cabina sin éxito). | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202320 | 202320 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que a CPU do CLP estava no modo halted (software não estava em execução). Realizada desconexão do Power Pack e reinicio da CPU. Após normalização foi reconectado Power Pack. Testado todos os movimentos do equipamento pelo operador de forma satisfatória. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202307484 | STE |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202318 | 05/05/2023 14:12:44 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202319 | 202324 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições de temperatura com pistola infra vermelha dos links, shunt, barramento e disjuntor de campo do EC antes e após PD, resultados obtidos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.27 | 0.67
202307435 | STE |  | G073P003 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-VHA1) | 0805.039-6 | 202319 | 08/05/2023 07:40:18 | Enviar el código del equipo 0805.039-6 virtualmente a la localización de reserva S097A001 para la desactivación de la localización G073P003 - RA-332 - MODULO DE ADQUISICION - DFR (LI-MD-VHA1). Dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - 500 kV - SEMD - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Posteriormente, mediante SSA, el equipo 0805.039-6 será transferido a la nueva localización G073P008 - RA-332 - MODULO DE ADQUISICION - DFR (LI-MD-YZU2). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | 202319 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | enviado el equipo a la localización de reserva S097A001 para la desactivación de la localización G073P003 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.42
202307824 | STE |  | G073P008 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-YZU2) |  | 202319 | 10/05/2023 15:52:16 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L34 de la caseta 2CRL-2. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE." Transferir el equipo 0206.008-9 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización G073P008. Dar de baja la SSA con actividad relevante de "instalación de equipo | IEE3 | MEL2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y supervisión al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L34 de la caseta 2CRL-2 y los respectivos prueba de canales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14.25 | 0.67
202307819 | STE |  | G073P007 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-VHA1) | 0206.008-9 | 202319 | 10/05/2023 15:52:37 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro del Módulo RA-332, de la caseta 2CRL-3, para ser instalado posteriormente en la nueva caseta 2CRL-2, dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Enviar el equipo con código 0206.008-9 a la localización virtual S097A001. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento. Posteriormente se emitirá otra SSA para la instalación de dicho equipo en la localización G073008. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | 202325 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | realizado el acompañamiento en el retiro del modulo del Módulo RA-332, de la caseta 2CRL-3 conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202307822 | STE |  | G073P007 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-VHA1) | 0206.008-9 | 202319 | 10/05/2023 15:52:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L56 de la caseta 2CRL-3. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE." Transferir el equipo 0805.039-6 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización G073P007. Dar de baja la SSA con actividad relevante de "instalación de equipo". | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizada la instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L56 de la caseta 2CRL-3 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.67
202307843 | STE |  | J068D001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-04 | 0697.004-4 | 202319 | 10/05/2023 17:56:42 | Verificar/Solucionar pulsador de prueba de lámparas defectuoso. | OUO5 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de las botoneras del panel , se constato la rotura del resorte interno de dos pulsadores. Se procedio a la sustitucion de los mismo posterior verificación de funcionalidad. Quedando en condiciones normales de operacion | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.83 | 9.5 | 1.5
202307892 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202319 | 11/05/2023 10:02:43 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibração. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202320 | 202322 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El transductor fue retirado y llevado al laboratorio para mantenimiento y calibración. Retirado de laboratorio e instalado en el TGC. Realizado ensayo de verificación y el registro de las informaciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 4.5 | 0.67
202307891 | STE |  | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202319 | 11/05/2023 10:02:56 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | 202321 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada, envio ao laboratório para calibração, adequação do suporte de fixação, instalação no retorno do laboratório e realizados ensaios funcionais dos termostatos F212, F213 e F214. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18.48 | 0.67
202307890 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202319 | 11/05/2023 10:03:21 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202320 | 202322 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada substituicao preventiva do relé K400 por modelo C64/UC110-240Vac, realizado ajuste pela falta de tensao 20 segundos e realizados ensaios funcionais de atuacao. Levantemanto do ajuste encontra-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16.22 | 0.67
202307889 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202319 | 11/05/2023 10:03:38 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 y N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3A U12. | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202320 | 202322 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada, emissao SSA e enviados ao laboratório para manutencao preventiva e calibracao os transdutores Yokogawa N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 e N20. No retorno reinstalados e e ralizados ensaios funcionais, medicoes e comparativo com o SCADA. Levantamento realizado encontra-se na planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17.33 | 0.67
202307888 | STE |  | B012C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.014-2 | 202319 | 11/05/2023 10:03:53 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3A U12. | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202320 | 202322 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medicoes de indutância, resistência, isolasao bobina para terra e malha para terra nos TCs UN0024. Instalado preventivamente papel isolador no TC G1.5 fase W +. Levantamento realizado encontra-se na planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 27.88 | 0.67
202307895 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202319 | 11/05/2023 10:34:01 | Instalar registrador para monitorear los puntos T3-CIN252, T10-CIN238, T2-CIN266 y T6-CIN255. A fin de verificar la teleindicación de la posición del distribuidor que se encuentra con comportamiento diferente a las demás unidades. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202323 | 202347 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Fue realizado la instalación y retiro del oscilografo a inicio del mantenimiento 3S. Posterior retiro fue verificado comportamiento de fuente de alimentación sustituida y modulo CI238( sustituido circuito integrado) , además inspección en la soldadura del conductor, engranaje, valores resistivo y limpieza de la pista de recorrido del potenciometro de teleindicación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 12.5 | 3.17
202307979 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202319 | 12/05/2023 11:33:36 | Verificar e solucionar alarme "LAZO DET. INTERRUMPIDO / LAZO 6 - COTA 112,00 U9A" com rearme. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202322 | 202323 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación de los sensores correspondientes al lazo 6, dos sensores se encontraban con falso contacto, se procedió a la limpieza de los contactos y al reajuste de la base. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6 | 0.37
202308029 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202319 | 13/05/2023 05:37:46 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 4 - COTA 112 - U13" SEM ACEITAR REARME. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202321 | 202322 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado reaprieto de los bornes del modulo supervisor de lazo, bornes de lazo de campo e inspeccion de cada sensor con sus respectivas base. Se constato falso contacto en los bornes del modulo supervisor y la sustitución de un sensor. Se ejecuto ensayos de incendio, lazo interrumpido operando en condiciones normales. Quedando de este modo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 1
202308042 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202319 | 14/05/2023 08:56:40 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF C.F-01 U10/U11 EL.98,50 (M6.12) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202320 | 202320 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M6-12) na elevação 98, devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 3 | 1
202308043 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202319 | 14/05/2023 10:12:14 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF TLF8 U05/U06 EL.133,20 (M1.67) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202320 | 202320 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M1-67) na elevação 133, devido atuação indevida por sujeira excessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 3 | 1
202308048 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202319 | 14/05/2023 16:25:51 | Verificar atuação do alarme "DF QP-01 U5/U6 EL.133,20 (M1-17) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" , sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202320 | 202320 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (M1-17), da elevação 133. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.83
202308249 | STE |  | N039A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.011-6 | 202320 | 17/05/2023 15:38:35 | Durante el proceso de izaje de cilindros de freno del generador de la UG12 (PD 3A) fue detectado que el carro del puente grúa no acepta movimiento por radio control para montante y el puente no acepta traslación por radio control para lado BR. | MAM2 | MEL2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202320 | 202337 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | El control remoto fue reparado por ILa2 SSA 202308265 y fue ensayado por MEL2 SSA 202308591 con resultados satisfactorios. control entregado a MAM2 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.67
202308432 | STE |  | N048A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.001-7 | 202320 | 19/05/2023 16:01:24 | Durante a execução da SSP 20235436 verificou-se anormalidade no funcionamento dos quatro sistemas de ancoragens: os sistema de travamento dos tambores não está inserindo os pinos de trava quando solicitado. Solicitamos apoio para verificar e solucionar anormalidade. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202322 | 202322 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado mal contato entre bloco conector e módulo de entradas digitais (IC694MDL660) instalado no slot 7. Led TB do módulo acendia em vermelho indicando falha conexão do bloco terminal. Realizada substituição do módulo (SM 452426) e com isso normalização do sistema de ancoragem. Emitida SSA 202309138 para ILA2 solicitando reparo do módulo. SN do módulo instalado: S586689 SN do módulo removido: R009223 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202308482 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202320 | 20/05/2023 11:56:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LA PARTE TRASERA DEL REGISTRADOR DINAMICO DE PERTURBACION - SRP 500 KV "UR-1". VER VIDEO. | OUO7 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202322 | 202324 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizada la inspección en el equipo, la misma se encontraba en condición normal | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.5 | 4 | 1
202308539 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202321 | 23/05/2023 08:48:52 | Durante a execução da SSP 20235419 verificou-se as seguintes anormalidades no funcionamento na elevação principal: 1 - Funcionamento intermitente no modo sem carga, seja operando pelo radio controle ou pela cabine a elevação principal; 2 - Não funcionamento no modo com carga, seja operando pelo radio controle ou pela cabine a elevação principal; Solicitamos apoio para verificar e solucionar. Obs: Demais movimentos funcionando normalmente. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202323 | 202323 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado erro na lógica de verificação da falha de abertura do freio da elevação. Erro corrigido seguindo padrão de código das demais pontes. Realizadas movimentações no modo sem carga e com carga e não foram mais observadas interrupções nos movimentos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.75 | 0.25
202308597 | STE |  | N043A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.012-2 | 202321 | 23/05/2023 15:48:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os movimentos da elevação principal da ponte N02 apresentam funcionamento intermitente (observou-se que o movimento é interrompido ou às vezes não é iniciado). Anormalidade verificada durante a execução da SSP 20235419. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202329 | 202347 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que falhas estavam associadas à falha de comunicação do CLP com demais nós da rede profibus. Realizada inspeção física do cabeamento profibus. Realizada análise de rede e identificado jumpers em posição incorreta na placa de comunicação profibus do receptor do rádio. Em anexo estão imgens do antes e depois do estado da rede profibus. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.25 | 1.07
202308591 | STE | 202308265 | N039A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.011-6 | 202321 | 23/05/2023 17:39:40 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202322 | 202322 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada verificação da resposta dos manetes após reparo do laboratório. Manetes responderam adequadamente, não foi observada nenhuma falha de atuação. Controle foi devolvido para sala dos operadores da SMMA.DT e comunicada normalização para os operadores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.7 | 0.33
202308647 | STE |  | N038A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO MONTANTE - PEP-CM | 3167.019-4 | 202321 | 24/05/2023 16:01:15 | Durante a execução da SSP 20235419 verificou-se a seguinte anormalidade no funcionamento da elevação do carro montante: - O botão de aproxima tem que permanecer pressionado quando tenta-se baixar o gancho montante, caso contrário o gancho não se movimenta para baixo, no entanto para subir não precisa apertar o botão aproxima. Solicitamos apoio para verificar e solucionar anormalidade. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202323 | 202326 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Problema solucionado. Realizado ajuste do valor de atuação de cabo frouxo na eletrônica da célula de carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.25 | 0.5
202308645 | STE |  | N037A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.018-2 | 202321 | 24/05/2023 16:04:42 | Durante a execução da SSP 20235419 verificou-se a seguinte anormalidade no funcionamento da elevação do carro jusante: - O botão de aproxima tem que permanecer pressionado quando tenta-se baixar o gancho jusante, caso contrário o gancho não se movimenta para baixo, no entanto para subir não precisa apertar o botão aproxima. Solicitamos apoio para verificar e solucionar anormalidade. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202323 | 202326 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Problema solucionado. Realizado ajuste do valor de atuação de cabo frouxo na eletrônica da célula de carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202308777 | STE |  | N037A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.018-9 | 202321 | 26/05/2023 17:36:08 | Durante a execução da SSP 20235419 observou-se que o botão (libera sem carga) do rádio controle da ponte N07 está solto, conforme imagem em anexo. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202322 | 202325 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reparo do botão pelo laboratório através de SSA Derivada. Rádio controle reparado e funcionando adequadamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.75
202309190 | STE |  | T001C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.001-1 | 202322 | 02/06/2023 23:18:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAMPARA REFERENTE AL CONTROL INDIVIDUAL DE LA UG06 NO ENCIENDE AL REALIZAR TEST, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202324 | 202324 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada lampará incandesente quemada se procedio a su sustitución. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 2 | 0.33
202309215 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202323 | 05/06/2023 08:24:03 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202323 | 202326 | 0 | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada as medições de temperatura das conexões dos links do disjuntor de campo, shunt e barramento DC pós PD através da pistola infravermelho. Em anexo documento com valores obtidos após o PD da máquina U14. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 2
202309300 | STE |  | B014C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.055-0 | 202323 | 06/06/2023 09:21:13 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a retirada, envio ao laboratório para calibração, adequação do suporte de fixação, instalação no retorno do laboratório e realizados ensaios funcionais dos termostatos F212, F213 e F214. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.25 | 0.58
202309299 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202323 | 06/06/2023 09:21:27 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | 202325 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ajuste do rele K400 e ensaiado. Tempo de atuacao deixado em 20,15 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.5
202309298 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202323 | 06/06/2023 09:21:40 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 y N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3A U14. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Enviado os transdutores para o laboratório. Geradas as SSA's 202309522, 202309525, 202309527, 202309529, 202309531, 202309532, 202309534, 202309535, 202309536, 202309538 e 202309540. Realizado o levantamento das medições dos transdutores instalados (planilha em anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 1.25
202309297 | STE |  | B014C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.009-6 | 202323 | 06/06/2023 09:21:54 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3A U14. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a medição de resistencia, indutancia e isolamento dos transformadores de corrente UNS0024 de supervisão de condução. Os valores dos TC's estão na planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 17 | 0.75
202309301 | STE |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202323 | 06/06/2023 09:22:05 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibração. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202324 | 202326 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATÓRIO TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA. RETIRADO, INSTALADO Y REALIZADO TEST DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. RESULTADOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.6 | 3
202309370 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202323 | 06/06/2023 17:37:59 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA" sem rearme. Verificado que o LED "Concentrador" está apagado. | OUO7 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202331 | 202332 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Se verificó falla temporal de comunicación con el Concentrador de Registros, la cual se restableció automáticamente. Generalmente se restablece automáticamente en 3 o 4 horas Nota: Las fallas temporales en la comunicación con el Hub no afectan la funcionalidad del equipo con respecto a los registros. Se almacenarán localmente hasta que se restablezca la comunicación. ref SSA 202212255 | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202309414 | STE | 202207823 | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202323 | 07/06/2023 15:21:35 | Realizar ensayo de compatibilidad con el tablero PAD-20S del detector de humo fotoeléctrico System Sensor 2151 junto con la base B110LP. Colocar el tablero en modo TEST y simular disparo con humo en aerosol y verificar la actuación del sector correspondiente al detector. El detector y la base fueron entregados a Rony Garcia. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202326 | 202326 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Realizado el ensayo de compatibilidad funcionando correctamente en el panel PAD-20S También fue realizado el ensayo de compatibilidad en el panel de Test del PS El sensor es adecuado para los dos sistemas de detección de Incendio ( PAD-20S y PS) | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.75 | 0.5
202309460 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202323 | 10/06/2023 04:54:46 | Led de supervisão 220VCA dos ventiladores de refrigeração dos bastidores A25 ao A32 encontra-se apagado. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202324 | 202324 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Verificado no local e constatado que a ventilação forçada tipo cooler está funcionando normalmente somente o LED indicativo frontal encontrava-se apagado. Substituído LED funcionando normalmente. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 9 | 0.33
202309537 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202324 | 12/06/2023 16:18:56 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para el acceso al servidor CRF, a fin instalar la ultima versión de software que contiene las correcciones y no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la instalación de la ultima versión de software que contiene las correcciones y no conformidades de la versión actual | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202309542 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202324 | 12/06/2023 16:25:46 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202309543 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202324 | 12/06/2023 16:26:00 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202325 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202309539 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202324 | 12/06/2023 16:26:18 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la instalación de la ultima versión de software que contiene las correcciones y no conformidades de la versión actual | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202309544 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202324 | 12/06/2023 16:26:32 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.25 | 1
202309547 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202324 | 12/06/2023 16:29:20 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202309613 | STE |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202324 | 13/06/2023 10:00:31 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "lazo det interrompido - lazo 2 el. 127 U6" no painel PS-12. | OUO5 | MEL2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202327 | 202327 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado ajuste na base do detector de fumaça do laço (2). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.3 | 1.5
202309760 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202324 | 14/06/2023 20:15:18 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF CLF-05 U7/U8 EL.133,20 (M1.75) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202325 | 202325 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El detector de humo fue sustituido por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202309762 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202324 | 15/06/2023 05:19:08 | Verificar/solucionar accionamientio de la alarma "DF SOB LAJE U12/U13 EL.133,20 (M2.3) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202325 | 202325 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el detector de humo por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202309778 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202324 | 15/06/2023 10:01:28 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibração. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro/envio a laboratorio del transductor de potencia activa TPA. Una vez retirado de laboratorio fue realizado el montaje y verificación de funcionalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.83
202309777 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 15/06/2023 10:01:34 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Los termostatos fueron retirados y llevados a laboratorio para mantenimiento y calibración. Posteriormente retirados, instalados nuevamente en el cubiculo de tiristores y testado su accionamiento mediante soplador termico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202309776 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 15/06/2023 10:01:47 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la sustitución preventiva del rele K400. realizado ensayo en bancada,configuración del relé y ajuste del tiempo conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202309775 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 15/06/2023 10:01:55 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 y N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3A U08. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Los tranductores yokogawa fueron llevados a laboratorio para calibración y mantenimiento. Posteriormente fueron retirados e instalados nuevamente. Registro de medición de los conversores dejados en tabla de datos en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202309774 | STE |  | A008C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.010-0 | 202324 | 15/06/2023 10:02:03 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3A U08. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituido el TC G 1.4 w(+) componente con característica alterada. Registrado en planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 20 | 0.33
202309773 | STE |  | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202324 | 15/06/2023 10:02:09 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202325 | 202330 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la medición de temperatura de loslinks del disyuntor de campo, shunt y barras DC antes y despues del mantenimiento preventivo 3A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202309843 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202324 | 16/06/2023 10:44:44 | Verificar ajuste de tensión T1 y T2 del módulo CIN273 AUX que se encuentra por debajo de los valores esperados (Ver SSP 20235055 item 12). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202328 | 202328 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado o ajuste no ponto T5 da placa CIN273 AUX para o valor de 8 Vac conforme é recomendado, nessa condição a tensão de T1 ficou no valor de 22,977 Vcc e T2 -22,580Vcc. Valores encontrados antes do ajuste: T5 7,288 Vac T1 20,709 Vcc T2 20,335 Vcc | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.17 | 1
202309900 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202324 | 16/06/2023 14:19:10 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202309898 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202324 | 16/06/2023 14:19:26 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202325 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202309897 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202324 | 16/06/2023 14:19:46 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202325 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202309896 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202324 | 16/06/2023 14:20:01 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202309894 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202324 | 16/06/2023 14:20:13 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202309926 | STE |  | J068B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-02 | 0697.002-8 | 202324 | 17/06/2023 06:02:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALTA DE INDICACION DE "PANEL ENERGIZADO 125 VCC". OBS: REALIZADA SUSTITUCION DE LAMPARA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y VERIFICADA LAMPARA QUEMADA NUEVAMENTE. | OUO5 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202327 | 202327 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA MEDICIÓN DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN ESP.125VDC Y 24VDC, ENC. 130,1VDC Y 24,07VDC VALORES NORMALES DE OPERACIÓN. REALIZADA SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA DE INDICACIÓN DE PANEL ENERGIZADO 125VDC. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.25 | 1.75 | 1.17
202309944 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202324 | 18/06/2023 10:57:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme de 'PAD 20S FALLA' referente ao setor 1 (sala de controle, 2º piso) rearmando em seguida. | OUO7 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202326 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma inspeção do sistema de detecção de incendio da subestação e não foi constatada nenhuma anomalia. Foi instalado e ensaiado um conjunto base/sensor fornecido pela IEQ2 (detector de humo fotoeléctrico System Sensor 2151 junto con la base B110LP) que vai ficar instalado para testes através da SSA 202309414. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.58
202309946 | STE |  | A008C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.010-5 | 202324 | 18/06/2023 16:04:49 | Verificar e solucionar fechadura da porta do cubículo de proteção e excitação inicial danificada, não permitindo que a porta seja fechada. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202327 | 202327 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue reparada la cerradura de la puerta del cubiculo excitación inicial. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.33 | 0.5 | 0.33
202309951 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202325 | 19/06/2023 04:21:04 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "DF SL.MEL1.U8/U9-TECNICOS EL.139 (M1.95)SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". | OUO6 | MEL2 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202325 | 202325 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el detector de humo por presentar suciedad excesiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202310044 | STE |  | N033A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.001-2 | 202325 | 20/06/2023 09:29:24 | Durante la inspeccion mensual del equipamiento no fue posible realizar ningun movimiento operando desde el radio control, sin embargo por la cabina no se registran incombenientes para la operacion del equipamiento. SSP20235420 | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202331 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | La conexión del puente con el radio control se encontraban funcionando de manera normal a la hora de realizar la inspección, fueron verificadas de forma local las conexiones del receptor de radio y las configuraciones de la lógica del CLP sin ninguna anormalidad encontrada en la conexión del radiocontrol. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5 | 0.42
202310147 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202325 | 21/06/2023 13:59:11 | Durante atención a SSA 202308730 junto con MAM2, verificada partida de compresor intermitente y presostatos operando normalmente (59P1 - Presostato de Compresor: Cierra contactos con presión <5 Bar y abre con >8,2 Bar. 59P2 -Presostato de línea - Cierra contactos con presión <4 Bar y abre contactos con presión >4,2 Bar). Encontrado que 59P1 actúa en punto 26 del slot 7 y el 59P2 en punto 27 del slot 7, Discrepante con el diseño de comisionamiento y con el IHM. Diseño y fotografía en anexo. | MEG3 | MEL2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202331 | 202332 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada análise da lógica e verificada incosistência com as informacões fornecidas pela MAM2. Emitida SSA para atualização de desenho. Emitida SSA derivada para ajuste da lógica conforme desenho revisado. | Fora de Prazo |  |  | 3.33 | 8.5 | 0.58
202310787 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202326 | 30/06/2023 16:42:39 | Instalar el disco duro de 3000 GB, adquirido mediante la OC 4500046888 - CI/SMIN.DT/0023/17, en el SOF para ampliar la capacidad de almacenamiento y evitar problemas de espacio insuficiente. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202332 | 202332 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Instalado HD novo com 3TB de capacidade. SN ZA50CXZA. Atualizado driver Intel RST para reconhecer os 3TB do novo HD. Criado Link Simbólico em "C:\RPV\records" apontando para "D:\records" para que os arquivos coletados pelo Scanner sejam salvos no novo HD. Adicionados scripts de backup e limpeza dos registros conforme informações no anexo. Realizada substituição do ventilador do processador que apresentava defeito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.75 | 0.67
202311168 | STE |  | B010C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.012-8 | 202327 | 07/07/2023 09:29:00 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202328 | 202331 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições de temperatura dos links, barramento, shunt e DJ DE CAMPO com pistola infra vermelha antes e após PD. Valores obtidos dentro da normalidade. Em anexo planilha com medições. | Dentro do Prazo |  |  | 1.84 | 14 | 1.34
202311220 | STE |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202327 | 07/07/2023 16:49:03 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | 202334 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.25
202311219 | STE |  | N033A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.001-4 | 202327 | 07/07/2023 16:50:10 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | 202334 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.5 | 0.33
202310993 | STE | 202301126 | N030A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.001-0 | 202327 | 07/07/2023 16:51:01 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | 202336 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.75 | 0.42
202310989 | STE | 202301126 | N030A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.005-4 | 202327 | 07/07/2023 16:57:42 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | 202336 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.42
202310987 | STE | 202301126 | N044A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.004-6 | 202327 | 07/07/2023 16:58:08 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | 202336 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.42
202310986 | STE | 202301126 | N044A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.008-0 | 202327 | 07/07/2023 16:58:51 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | 202336 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.42
202310983 | STE | 202301126 | N043A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.003-4 | 202327 | 07/07/2023 16:59:12 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | 202449 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada configuração e ativação da função dotor bloqueado. Realizado ensaios para verificar atuação da função. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.84
202310982 | STE | 202301126 | N043A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.007-8 | 202327 | 07/07/2023 17:00:08 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | 202449 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada configuração e ativação da função dotor bloqueado. Realizado ensaios para verificar atuação da função. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.42
202310980 | STE | 202301126 | N040A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.002-2 | 202327 | 07/07/2023 17:00:36 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | 202336 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.75 | 0.33
202310977 | STE | 202301126 | N040A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.006-6 | 202327 | 07/07/2023 17:01:07 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202336 | 202336 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.33
202311303 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202328 | 10/07/2023 10:41:08 | O canal analógico 27 (T07-3I0) tem gerado registros intermitentes nessa UMR devido a picos elevados nesse sinal conforme anexo. Solicitamos programar e acompanhar o fabricante (PTI) para a verificação da UMR quanto a esse problema. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el acompañamiento al fabricante para mediciones y colectas de datos. Los registros fueron llevados en pendrive por los encargados de la fabricante PTI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 1
202311301 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202328 | 10/07/2023 10:41:46 | O canal digital 59 (Disj. máquina aberto da U2) da UMR tem gerado registros consecutivos de forma indevida. O fabricante já está apar e aguarda oportunidade para realizar uma inspeção em campo. Solicitamos apoio para a programação e acompanhamento do pessoal do PTI para inspeção da UMR quanto a esse problema. Ver no anexo que há comutação do sinal do disjuntor com a unidade em operação normal. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo el acompañamiento para inspección en campo. Personal del PTI realizaron sustitución de dos modulos optoacopladores correspondientes a las señales digitales 59 ya existente y otra correspondiente al canal 27 que presentaba fallas. Quedando en condiciones normales de operación posterior a la sustitución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 3.5 | 0.67
202311348 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202328 | 10/07/2023 16:43:50 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración.MP3S U#10 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Desconexión y envío al laboratorio para calibración. Posterior conexión y verificación de las magnitudes de salida según planilla adjunta | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9.75 | 0.83
202311343 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202328 | 10/07/2023 16:43:59 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | 202331 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste do relé(20 segundos) ensaiado com a FREJA e efetuada a substituição. Liberado sem restrição. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.42 | 1
202311342 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202328 | 10/07/2023 16:44:07 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 y N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3s U10 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | 202331 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Transductores enviados a MP y calibración, al retorno fueron ensayados quedando en condición normal SSA 202311760 - N21 SSA 202311759 - N20 SSA 202311758 - N19 SSA 202311756 - N18 SSA 202311755 - N17 SSA 202311753 - N16 SSA 202311751 - N15 SSA 202311750 - N14 SSA 202311748 - N13 SSA 202311747 - N12 SSA 202311745 - N11 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.15 | 1
202311339 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202328 | 10/07/2023 16:44:14 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3S U10. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | 202331 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada as medições. Em anexo arquivo com os resultados obtidos antes das trocas dos TCs e depois das substituições dos danificados. TCs substituídos: G1.1 U- G1.5 U- G1.1 W+ G1.2 W+ G1.3 W- G1.4 W+ G1.5 W+ G1.6 W+ Sistema de excitação em condição normal de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 19.08 | 0.83
202311349 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202328 | 10/07/2023 17:06:34 | Retirar el antiguo RDP de ubicado en la sala de los TACs, el mismo fue sustituido por el nuevo sistema SRPPD, por lo tanto ya no se encuentra en uso. Entregar los equipos, compuesto por una PC (RDP), un monitor CRT, un monitor (BP 667114) y un mouse, a la OP.DT (GSS 4to Piso). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue retirado el antiguo RDP ubicado en la sala de los TACs y entregado a la OP.DT (GSS 4to Piso). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202311396 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202328 | 11/07/2023 16:01:51 | Verificar accionamiento de la alarma "SIRENES B.P. F33/K5 EL.214 (N2-M3.35) SIGNAL CIRCUIT OFF", con rearme. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | A sirene apresenta problema intermitente, foi realizado inspeção e ensaios funcionais equipamento em condições normais de uso. Liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.75 | 0.67
202311705 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202328 | 15/07/2023 11:00:03 | Verificar/Solucionar señalización de alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 4 - COTA 112,00 - U13" sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202330 | 202331 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado ajustes na base do detector de fumaça do laçõ (4) , com falso contato no mesmo. | Fora de Prazo |  |  | 2.17 | 5 | 1.5
202311672 | STE |  | N048A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.005-0 | 202329 | 17/07/2023 11:13:44 | Durante a Execução da SSP 20235453, notou-se que o botão de seletor de ancoragem estava solto. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202329 | 202337 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi retirado o Rádio controle do PTA 50HZ e devolvido para o setor de operação de pontes e pórticos SMMA.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 5.33 | 4.25 | 2.33
202311771 | STE |  | N052A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.023-4 | 202329 | 17/07/2023 11:51:01 | Durante atendimento ao PD 3S U10, para instalação de stoplogs, constatado inoperância do Pórtico PTA60Hz, tanto pela cabine de comando, quanto pelo radiocontrole. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma inspeção completa no circuito e conexões e constatado que estava tudo normal. Foi constatada uma divergencia entre as informações contidas no CLP com a IHM e o notebook (com o software e a lógica do pórtico), sendo necessário realizar um reset no CLP para que o mesmo voltasse a funcionar normalmente e comunicar com a IHM e o notebook. Realizado testes na cabine e radiocontrole e verificado o seu correto funcionamento. Equipamento foi liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 13.25 | 0.83
202312164 | STE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202329 | 21/07/2023 15:56:48 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UNIDAD 06. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202330 | 202333 | 0 | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a medição de temperatura das conexões dos links do disjuntor de campo, shunt e barras DC depois da manutenção preventiva 3A da U06. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 3
202312144 | STE |  | N054A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.002-4 | 202329 | 21/07/2023 17:16:07 | Durante la ejecucion de la SSP 20232738 no se pudo realizar movimientos con la elevacion del rastrillo. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | 202334 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Fue realizado inspección del circuito de mando y logico del movimiento de elevación del rastrillo, fue encontrado falso contacto en el modulo de celula de carga. Verificado funcionalidad del mismo | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 1.17
202312493 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202330 | 28/07/2023 08:58:08 | Enviar transductor de potencia activa (TPA yokogawa 2285A) a laboratorio ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración.MP3A U#06 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202331 | 202333 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Transdutor retirado e levado até o laboratório, setor ILA2 para calibração. Após o transdutor foi reinstalado e ensaiado. Equipamento funcionando sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.93 | 1
202312504 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202330 | 28/07/2023 15:25:10 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue retirado y enviado a laboratorio, realizado mantenimiento por laboratorio, se ejecutó el montaje y verificación de funcionamiento. Encontrandose en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10.77 | 0.83
202312503 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202330 | 28/07/2023 15:25:18 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | 202333 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | fue realizado la sustitución preventiva, ensayo y verificación de funcionalidad del rele k400. Tiempo de actuación 20,30seg. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202312623 | STE |  | A006C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.006-1 | 202331 | 31/07/2023 10:17:19 | Verificar e solucionar o motivo da iluminacao nao estar funcionando no cubiculo do sistema do trocador de calor AR/ÁGUA N2. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Sustitución de lámpara del cubiculo | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.17 | 0.5
202312739 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 01/08/2023 16:15:11 | Realizar sustitucion del modulo UNS 0024 correspondiente al puente G1.1 de la fase W-. Debido a que presenta valores de inductancia menores a lo esperado. R=102,8 ohm L=18,72mH. Esperado mayor a 20mH | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | 202333 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del módulo UN 0024 , verificado valores del montado R= 108,08 , L= 21,89. Modulo Retirado R=102,80 L=18,72. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.8 | 0.67
202312847 | STE |  | A006C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.006-7 | 202331 | 03/08/2023 11:22:07 | Realizar montaje de acrilico protector al disjuntor Q4 de la excitación inicial. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202332 | 202334 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Montaje de acrílico sistema de excitacion inicial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202312846 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202331 | 03/08/2023 11:22:19 | Realizar adecuación del soporte de los termostatos F212, F213, F214. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202332 | 202332 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizó el montaje de los soportes de los soportes F212,F213,F214 correspondiente a los termostatos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.23 | 0.33
202313010 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 07/08/2023 09:51:19 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de inyección de señales en el sistema de excitación a fin de simular la perturbación relatada en los RAO 08/23, RAO 11/23 y determinar la respuesta del regulador. Instalar registrador de señales y registrar la salida de los módulos UN2010, UN1043 y UN0077. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202332 | 202332 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la instalación del registrador de señales,Simulado las perturbaciones RAO 08/23, RAO 11/23, y registrado las señales de salida correspondientes a los modulos UN2010, UN1043 y UN0077. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.67
202313164 | STE |  | N041A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.008-5 | 202332 | 08/08/2023 16:23:24 | Durante operação foi constatado que os movimentos de elevação dos ganchos (principal e auxiliar) não respondem ao comando do rádio controle. | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202332 | 202332 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación de los movimientos vía radio control de los ganchos principal y auxiliar, no se detectaron fallas, el IHM no indicaba ninguna alarma. Durante la inspección el equipamiento no presentó anomalía alguna. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.42
202313194 | STE |  | G075F001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL4 | 2228.001-6 | 202332 | 08/08/2023 17:58:39 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "SALA 3CRL-4 ANTI INCENDIO FALLA" no SCC e "TROUBLE AC FAIL" na IHM local. Efetuado Reset do quadro, mas sem sucesso. Obs.: o acionamento do alarme foi posterior à desenergização do painel para atender manutenção preventiva. Vídeo em anexo. | OUO7 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202332 | 202333 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SE PROCEDIÓ A LA INSPECCIÓN DEL PANEL Y NO FUE CONSTATADO FALLA ALGUNA, SE REALIZARON ENSAYOS DE RUTINA PARA VERIFICAR FUNCIONALIDAD Y TODO ESTABA OK. PANEL EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3.8 | 0.42
202313196 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202332 | 09/08/2023 06:00:38 | Verificar/solucionar motivo de oscilações bruscas na indicação de desbalanço de tensão(entre 0,2 e -4V), coerente com a indicação no painel EC, estando os canais manual/automático com valores estáveis, ver anexos. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202333 | 202333 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada uma verificação nos pulsos auto/manual e sinal de erro(UN0040), a resposta estava como esperado conforme vídeo em anexo. Então foi executado uma conferencia e reaperto nas partes onde não havia risco à geração. Módulos UN0040 e UN1011. O Problema foi resolvido como se pode ver na imagem em anexo. Na imagem também se pode comparar o sinal da maquina 13 com as demais maquinas 60Hz. Todas com mesmo comportamento após a manutenção. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 7.1 | 1
202313218 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202332 | 09/08/2023 09:47:39 | Instalar suporte externo à caixa para fixação da antena no eletroduto na unidade remota ID 26 (QL 1.1 - galeria 214) conforme anexo. Essa unidade está com muitas quedas de sinal segundo o LOG da IHM (mirante). O objetivo é validar uma possível melhoria no sinal verificada em simulação. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | 202337 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação da antena com suporte provisório para validar posicionamento e intensidade de sinal. Realizado acompanhamento da qualidade do sinal. Observado ganho considerável na intensidade do sinal após instalação do suporte externo e ajuste da posição da antena. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 6.5 | 0.5
202313217 | STE |  | G075J001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL3 | 1597.001-3 | 202332 | 09/08/2023 10:39:48 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el referido tablero, se encuentra generando falla a tierra. | OUO7 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202334 | 202337 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El modulo fue reparado por el fabricante y colocado nuevamente, quedando en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.64 | 5 | 1
202313364 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202332 | 11/08/2023 14:02:02 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) para alimentación provisoria en 220Vca de los nuevos tableros "CPAI" y "Auxiliar CPAI" realizando una derivación de la alimentación del CPAI existente. Conectar la alimentación en los bornes X1-1 y X1-2 del tablero "Auxiliar CPAI". Fecha prevista para el servicio: 24/08/2023. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202334 | 202408 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | LOS PANELES YA ESTAN INSTALADOS EN SU LUGAR DEFINITIVO | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 20 | 2.5
202313359 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202332 | 11/08/2023 14:02:21 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) para alimentación provisoria en 220Vca de los nuevos tableros "CAAI" y "Auxiliar CAAI" realizando una derivación de la alimentación del CAAI existente. Conectar la alimentación en los bornes X1-1 y X1-2 del tablero "Auxiliar CAAI". Fecha prevista para el servicio: 24/08/2023. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202334 | 202337 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado conjuntamente con personal de obras y PROTEK la derivación de la alimentación provisoria en 220Vca en los bornes mencionados en la ssa. Además fue realizado el retiro de conductores correspondientes al LAZO 4 (Sensores, accionador manual y sirena) , para remplazo de los equipos, fue retirado en conjunto con operación, PROTEK y obas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.22 | 13.5 | 1.5
202313390 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202332 | 11/08/2023 16:44:33 | No CLP, ajusta lógica de acionamento do compresso da translação conforme anexo. Discrepância identificada na SSA 202310147. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202336 | 202342 | 0 | 2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada correção na lógica do CLP. Realizados ensaios em conjunto com MEG3 para verificar atuação do pressostato. Emitida SSA 202315952 para IEE2 solicitando atualização do desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 9.5 | 1.08
202313403 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202332 | 13/08/2023 11:08:24 | Verificar e solucionar motivo do acionamento indevido do alarme "DF SALA REPROGRAFIA 1PAV (M8.62) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" com posterior rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202334 | 202335 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El detector de humo M8.62 fue sustituido por presentar suciedad excesiva | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202313333 | STE | 202313126 | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202333 | 14/08/2023 08:53:18 | Solicitamos apoio para desconexão do motoventilador do sistema de excitação, teste do equipamento reserva e posterior reconexão, conforme SSA matriz. | MMU1 | MEL2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | En conversación con los compañeros de la SMMU no fue realizado la desconexión de los motoventiladores por diferencias en las especificaciones técnicas de los motores proveídos por almoxerifado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.33 | 0.57
202313533 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202333 | 15/08/2023 10:43:20 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o controle da excitação comutou para canal manual com atuação do alarme "EXCITACAO TRANSFER PARA CONTROLE MANUAL NC FALHA" durante perturbação (flash over na GIS com atuação do bloqueio 86 da barra B4). | OUO6 | MEL2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del circuito correspondiente a transferencia del canal Manual encontrándose en condiciones normales de funcionamiento, en fecha 15/08/2023 se anexa momento de transferencia a canal manual, se observa actuación de la protección IKC del TEP primario y transferencia del mismo debido a la sobrecorriente que presento en ese momento superando los 20kA. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10.5 | 2.5
202313537 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202333 | 16/08/2023 07:45:41 | Normalizar indicação de corrente do canal "CA24 - LI IPU-FI4-IA" da UMR-OP02, este canal encontra-se com indicação zero desde o dia 06 de dezembro de 2022. Falha no canal pode ser observada no registro em anexo. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202446 | 202446 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituiição do transdutor após inserir pente de testes para isolação dos canais de corrente. Realizado ajuste de offset do novo transdutor. O canal 24 voltou a operar normalmente após a substituição. Imagens do canal em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 2.5 | 0.7
202313754 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202333 | 18/08/2023 10:45:18 | Verificar y Solucionar pérdida de aire entre las puertas de "CUBIC TIRISTORES EXIT NEGATIVA", "COMPART BARRAS DE DISTRIB ENTRADA" y "CUBIC INTERCAMB DE TEMPERATURA" conforme es señalado en el anexo. | OUO5 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Con el apoyo de la SMMU (SSA 202315218 ) fueron realizados los ajustes correspondiente en la puerta del cubículo "COMPART BARRAS DE DISTRIB ENTRADA" y en los tornillos que sujetan la pieza metálica que cubre el cubículo intercambiador de temperatura por donde existía una perdida de aire. Fueron realizados pruebas con el sistema de refrigeración en servicio y las perdidas de aire fueron solucionadas correctamente. | Dentro do Prazo |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | 0.67 | 3.33 | 0.5
202313794 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202333 | 18/08/2023 14:30:59 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202334 | 202337 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TPA01 y TPA02.REALIZADO REINSTALACIÓN Y VERIFICACION CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12.4 | 2.42
202313804 | STE |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202333 | 18/08/2023 15:18:34 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al tablero CR BOMBEROS y gabinete de batería conforme documento y diseños en adjunto. Fecha prevista para el servicio: 28/08/2023 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202335 | 202448 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación de las pendencias: Funcionamiento con alimentación AC Funcionamiento de las baterías Verificación de la comunicación entre los paneles CR Bomberos, CPAI y CAAI. En adjuntos planilla de comisionamiento y diseños marcados de la verificación punto a punto. | Dentro do Prazo |  |  | 2.16 | 22 | 1.83
202313803 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202333 | 18/08/2023 15:19:24 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CAAI; CAAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto. Fecha prevista para el servicio: 28/08/2023 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202336 | 202345 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación del montaje de los equipos, punto a punto de los dispositivos y ensayos funcionales del tablero segun planilla de comisionamiento parcial adjuntado. Fue ejecutado ensayos de cada lazo y verificado actuación en panel CAAI, CPAI y Bomberos. Se adjunta diseño con revisiones. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 29 | 1.92
202313801 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202333 | 18/08/2023 15:19:40 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CPAI; CPAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto. Fecha prevista para el servicio: 28/08/2023 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202337 | 202414 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificación de funcionalidad, conexiones, y puesta en marcha del equipamiento según planilla de comisionamiento adjunto donde se detalla pendencias. Ensayados cada lazo con sus respectivos sensores, accionadores manuales y alarmas audio visual. Al igual que se ha realizado ensayo de evacuación general y solo del edificio. Se adjunto diseño verificado punto a punto para modificación del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 27.75 | 4.17
202313818 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202333 | 20/08/2023 11:15:53 | Verificar e solucionar motivo do alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.1, G1.2" durante partida da unidade, aceitando rearme. | OUO5 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Durante el mantenimiento preventivo de la unidad fue detectado una mala conexión en el rack del módulo UN0005, se procedió al ajuste del rack y limpieza de las conexiones internas. Fueron realizados ensayos de rutina para verificar funcionalidad con resultados dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.67 | 0.5
202313802 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 07:28:08 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202334 | 202335 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados enviados ao laboratório para manutenção preventiva e calibração os transdutores yokogawa. No retorno inseridos no rack e realizados ensaios funcionais e comparativos com indicação no SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 20 | 0.67
202313844 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202334 | 21/08/2023 08:52:29 | Durante instalação de stoplogs montante para atendimento ao PD 3S U09A, constatado alarme de disjuntor freios aberto, impedindo o funcionamento do Pórtico. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202337 | 202344 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Normalizado disjuntor 27Q3 e realizadas medições na corrente de abertura do freio e valores observados dentro dos limites esperados (~2A). Este problema está sendo tratado através da SSA 202317410. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.75 | 0.75
202313843 | STE |  | N052A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.023-4 | 202334 | 21/08/2023 08:52:38 | Durante atendimento ao PD 3S U09A, para instalação de stoplogs, constatado inoperância do Pórtico PTA60Hz, tanto pela cabine de comando, quanto pelo radiocontrole. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | 202334 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Constatadas e normalizadas seguintes falhas: - Botão de homem morto no manete da direção do carro na cabine estava falhando. Realizado reaperto do botão, - Comunicação profibus com receptor do rádio estava co falha. Realizado reaperto do conector de interface da placa principal do receptor com a placa de comunicação profibus. Realizado teste em todos os movimententos com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.58
202313858 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202334 | 21/08/2023 11:31:52 | Durante utilização do PCF60 Hz na colocação de stoplogs para atendimento ao PD 3S da U09A, houve indicação de sobrecarga (180t), o que impediu o funcionamento do mesmo. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202342 | 202342 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Acompanhado movimentação do equipamento com carga e não foi observado novo evento de sobrecarga. Monitorada a corrente do motor da elevação principal e esta ficou dentro dos valores esperados. O evento relatado na emissão pode ter sido causado pelo aumento momentâneo do atrito do stoplog com o trilho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.25 | 0.37
202313947 | STE | 202221279 | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202334 | 22/08/2023 17:01:24 | Solicito apoio para identificar, conectar e testar pontos de supervisão do quadro 2T-D1, conforme solicitado na SSA principal 202221279. | MEL4 | MEL2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la identificación de los conductores, realizado megger y conectados en los bornes segun diseño en SSA 202221279 principal. Fue verificado accionamiento de alarmas con los colegas de MEL4. El contacto Referente a falla de GPS, fue cambiado. Se encontro en TTL-GROUND (borners 6) y ahora se encuentra en contacto abierto(borners3 ). verificado funcionalidad del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 15.5 | 2.5
202313946 | STE | 202221279 | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202334 | 22/08/2023 17:01:31 | Solicito apoio para identificar, conectar e testar pontos de supervisão do quadro 2O-D1, conforme solicitado na SSA principal 202221279. | MEL4 | MEL2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la Identificación, conexión y ensayo de los puntos de supervisión del cuadro 2O-D1 y del DAUC-1, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.5 | 1.5
202313913 | STE | 202311101 | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.058-1 | 202334 | 23/08/2023 11:48:35 | Solicitamos apoio na desconexão e posterior conexão de um dos motoventiladores para conferência de medidas, conforme SSA matriz. | MMU1 | MEL2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202335 | 202336 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a desconexão do motor E01.1 em atendimento a solicitação da SMMU para que fossem realizadas medições no flage e turbina. Ao ser liberado pela SMMU realizada reconexão do motor e realizados ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11.35 | 0.67
202314100 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202334 | 23/08/2023 14:55:58 | Foi presenciado evento onde durante o comando de subida sem carga do gancho principal na ponte N05 o gancho realizou movimento de descida. O comando foi realizado pelo rádio controle. Foram três tentativas consecutivas de executar o comando subida resultando em comando de descida. Após as três tentativas, a ponte foi desligada e religada pelo rádio controle, normalizando o movimento. Identificar e corrigir a causa do ocorrido. As pontes N05 e N06 deverão ficar impedidas até a correção. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202341 | 202406 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada revisão do código fonte. Não foi identificado problema aparente. Realizadas diversas novas movimentações e não foi observado mesmo comportamento. Equipamento será liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.25
202314153 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202334 | 24/08/2023 09:33:53 | Verificar accionamiento de la alarma "DF C.F. TM-03 U01/U02 EL. 98,50 (M5.72) SMOKE DETECTOR DISABLE TROUBLE", sin rearme. | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202336 | 202408 | 0 | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | ESTE SISTEMA YA FUE MODERNIZADO, ESTE SENSOR YA ESTA DESHABILITADO | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1.75
202314190 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202334 | 24/08/2023 10:47:42 | Devido a baixa intensidade do sinal de WiFi no solo, executar a realocação do roteador (AP) para o lado de fora do painel, o qual por ser metálico atua como uma blindagem. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202341 | 202343 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Retirada do roteador (AP) do interior do painel y colocado pór fuera, para aumentar a intensidade do sinal de WIFI. Testado funcionando correctamente. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202314191 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202334 | 24/08/2023 10:47:56 | Devido a baixa intensidade do sinal de WiFi no solo, executar a realocação do roteador (AP) para o lado de fora do painel, o qual por ser metálico atua como uma blindagem. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202341 | 202343 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Retirada do roteador (AP) para relocaçãol, devido a baixa intensidade do sinal de WIFI. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 0.5
202314193 | STE | 202313944 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202334 | 24/08/2023 11:21:37 | Executar verificação dos bornes do contator K202 com limpeza e reaperto (ver anexos da SSA matris). Posteriormente, acionar a ventilação e medir novamente a temperatura para confirmar a regularização da temperatura. Caso o problema não seja normalizado, verificar se as correntes estão equilibradas e se necessário substituir a contatora. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202338 | 202426 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada limpeza nos contatos do contator K202, realizada medição de resistência de contato 0,2 ohms, refeita a conexão na saída do contator, realizado reaperto das conexões dos disjuntores contator e motor, realizado megger nos cabos e no motor, medições de corrente de partida e regime. Acionada a refrigeração e monitorada a temperatura com termovisor, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 21.4 | 1.08
202314207 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 14:49:25 | Modificar os parâmetros do tempo da rampa do potenciômetro do AVR do RT de 60s para 55s (parâm. 1905 e 1906) em ambos os canais. Foi observado que a velocidade de ajuste de tensão nas unidades convencionais é maior do que nas unidades novas devido a uma faixa efetiva menor do potenciômetro, assim essa alteração objetiva dimiuir essa diferença. A origem da investigação é o RA0 09/2020 (ssa 202209562). O comportamento da rampa de tensão será observado e se houver melhoria o ajuste será mantido. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202335 | 202336 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração dos parâmetros P05 direção 1905 e P06 direção 1906 de 600(60s) para 550(55s) no software página 21/45 do Bloco SP-43 - AVR SETPOINT conforme solicitado. Realizados ensaios funcionais de varredura de tempo para variação de referência de tensão via LCP e via comando externo SDSC, realizada a gravação da alteração no Unitrol. Emitida SSA202314963 para alteração do desenho IEE2. Alteração no desenho em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 13.17 | 0.83
202314140 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202334 | 24/08/2023 15:55:26 | Verificar e solucionar alarme "LAZO DET. INTERRUMPIDO / LAZO 6 - COTA 112,00 U9A" Sin rearme. | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202336 | 202337 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue verificado el lazo, se constató un falso contacto en uno de los sensores, se procedió al ajuste del mismo. Realizado rearme del panel, test y medición final con resultados OK. El Panel quedó en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.83
202314197 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) | 1226.001-0 | 202334 | 25/08/2023 08:40:54 | Verificar accionamiento de la alarma "SIRENES B.P. F33/H5 EL.214 (N2-M3.35) SIGNAL CIRCUIT NO ANSWER", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202336 | 202339 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Este sensor pertenece al Lazo 3 que ya fue desactivado con la modernización del sistema CAAI. Ref SSA 202315583 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.5
202314329 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202334 | 26/08/2023 05:55:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMIETENTE DE LA ALARMA "ALARME MAN. INTERROMPIDO LAÇO 5 - EL. 127,60 - U14" CON REARME. | OUO6 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificación de funcionalidad de la placa de supervision del lazo 5 correspondiente al accionador manual, mediante la limpieza con limpia contacto y reaprieto de las borneras de la placa, borneras de campo y borneras del accionador manual , fue reducido la tension de lazo de 15mv a 3mv. El accionador manual se encuentra funcionando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.5 | 1
202314429 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202335 | 29/08/2023 09:29:52 | Instalar oscilógrafo para verificación y seguimiento del comportamiento del TGC, en referencia a la SSA 202314338. El oscilógrafo quedara instalado hasta el MP3S ( 16/10/2023) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202336 | 202347 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la instalación y retiro del oscilografo, posterior retiro fue verificado comportamiento de fuente de alimentación y modulo CI238 estando en condición normal y sin variación desde la ejecucion de la SSA 202314338 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.75 | 2.17
202314511 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202335 | 30/08/2023 15:12:04 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202338 | 202340 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Sustitución del relé, ensayo de funcionamiento y registro del tiempo de actuación en 20,39 Segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.53 | 0.5
202314505 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202335 | 30/08/2023 15:14:07 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202336 | 202339 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. VALORES ENCONTRADOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 4 | 3.5
202314508 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202335 | 30/08/2023 15:33:50 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202337 | 202338 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi retirado o TPA e enviado para o laboratório para a calibração. Após o seu retorno, foi realizada a montagem e realizado o seu ensaio, com o resultado em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.3 | 6.03 | 0.72
202314578 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202335 | 31/08/2023 16:25:25 | Durante la ejecución de la SSP 20235765 (retirada de STOP LOG UG9A), la reducción de bajada de la viga pescadora no estaba funcionando, tambien el radio control estaba con falla intermitente. Verificar/solucionar. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202337 | 202445 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado ensaios de movimentação e não foi encontrado falha na operação do equipamento. Realizada inspeção no enconder, inversor e CLP. Não foi observado anormalidade. Realizda verificação do limite de redução inferior e estava funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.16 | 8.5 | 0.5
202314718 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202336 | 04/09/2023 06:00:03 | Verificar/solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "EXCITACION CUB RETIFICADOR TEMPERATURA AIRE". | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202343 | 202343 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO TRANSDUCTOR N17 (CONVERSOR DE TEMPERATURA DEL SENSOR PT100) REF. A MEDICIÓN DE TEMPERATURA DEL CUBICULO CON DEFECTO. REALIZADA SUSTITUCIÓN DEL MISMO. REALIZADO VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 2 | 1.5
202314884 | STE |  | G073D008 | QUADRO 2O-D3 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2477.001-3 | 202336 | 05/09/2023 17:36:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os bornes seccionáveis XC:111 ao XC:115 encontram-se abertos. OBS: verificado no desenho 6457DFG0800P(35)R1A que estes bornes relacionam-se com sinalização de falha de alimentação 125Vcc do referido quadro. Realizado teste abrindo o disjuntor DC2, e não ocorreu alarme no SCC. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202337 | 202437 | 0 | 1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Los puntos de los bornes XC111 al XC115 fueron cargados a la base de datos del SCC con la SSA 202315784 posteriormente fue ensayado el disyuntor DC2, abriendo y cerrando, accionando correctamente. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 2.33 | 7.25 | 1
202314907 | STE |  | N030A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.001-0 | 202336 | 06/09/2023 10:05:56 | Durante execução de SSA na ponte rolante N04 foi encontrado um cabo sem aperto. Realizar reaperto do cabo 3414, terminal 33NO do disjuntor 27Q1 no painel da Direção do Carro Principal. Imagem em anexo. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202341 | 202341 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Cabo referente ao freio da direção do carro principal. Pagina 42 do diagrama 5225-DF-J1154-P. Realizado reaperto e ensaio funcional do alarme/bloqueio por disjuntor de freio aberto. Equipamento liberado para uso sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1
202315131 | STE |  | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202337 | 11/09/2023 15:59:47 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202337 | 202338 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.58
202315128 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202337 | 11/09/2023 16:00:51 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202337 | 202338 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 2.75 | 0.5
202315125 | STE |  | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202337 | 11/09/2023 16:01:14 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202338 | 202338 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.25 | 0.42
202315124 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202337 | 11/09/2023 16:01:21 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202338 | 202338 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202315122 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202337 | 11/09/2023 16:01:27 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202338 | 202338 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.75 | 0.67
202315154 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202337 | 11/09/2023 17:23:28 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al lazo 4 del tablero CAAI conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ensayo de los sensores de humo y calor fotoelectrico direccionables, modulos aisladores y modulos de control direccionables, ademas de accionamiento de los accionadores manuales. Todos los ensayos realizados segun planilla adjuntado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 37.5 | 1.33
202315187 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202337 | 12/09/2023 09:49:35 | Ensayar modulo 273 PPL a modo de verificar si el mismo esta con defecto. este modulo fue retirado de la U02 con la SSA 202314338 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202337 | 202338 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ensaio do módulo 273 PPL e não foi detectada nenhuma anormalidade. Enviado para o laboratório para um ensaio mais aprofundado através da SSA 202315255. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1 | 0.33
202315202 | STE |  | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202337 | 12/09/2023 15:57:38 | Durante execução de preventiva 2A na comporta N03 do vertedouro, SSP 20230184, o pórtico não aceita comando para elevação sem carga e com carga (stoplog). Descida funcionando normalmente. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202337 | 202338 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento da movimentação do Stop Log e ajustado valores dos limites 2 e 3 da eletrônica da célula de carga. Ajustado em 28 e 102 toneladas respectivamente. | Fora de Prazo |  |  | 1.08 | 3.25 | 0.43
202315247 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202337 | 13/09/2023 05:19:51 | Verificar/solucionar horario desajustado. Fotografía tomada a las 03:29. | OUO7 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202339 | 202339 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO DIFERENCIA DE HORARIO ENCONTRADO EN EL PANEL, CON HORARIO USINA. REALIZADO AJUSTE/CONFIGURACIÓN DE HORARIO CONFORME HORARIO USINA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 3.67 | 1 | 2.17
202315256 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 13/09/2023 08:16:11 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de inyección de señales en el sistema de excitación a fin de simular la perturbación relatada en los RAO 08/23, RAO 11/23 y determinar la respuesta del regulador. Instalar registrador de señales y registrar la salida de los módulos UN2010, UN1043 y UN0077. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron conectados la fuente de tensión variable Omicron y el registrador de señales para poder realizar los ensayos de respuesta del regulador UN2010, el UN0077 y el UN1043 con resultados guardados en el registrador de señales, los datos resultantes fueron entregados al personal de ingeniería IEE2 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.5
202315276 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 13/09/2023 10:42:18 | Verificar motivo por el cual la salida de la Fuente UN 0083a -P está con valores por debajo de lo aceptable. Valor aceptable 15vcc +/- 5%, valor encontrado U23/8 con U23/10 : 14;19 y U23/9 con U23/10 : -13,90 | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | El modulo fue retirado del panel y enviado a laboratorio para el mantenimiento correctivo correspondiente SSA: 202315279, la medición final luego de la reparación quedó dentro del rango aceptable. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.97 | 0.5
202315322 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202337 | 14/09/2023 05:38:51 | Verificar e solucionar variacoes anormais na pressao do tanque ar/óleo, similares as citadas na ATA AR/SMI.DT/065/2020. | OUO5 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202341 | 202347 | 0 | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Instalado oscilógrafo para monitoramento da oscilação no regulador. No PD/2023 realizadas inspeções nos módulos eletrônicos, pentes, fiações, borneiras, conectores e aplicado sistema de diagnóstico detectando variação na histerese do limitador de potência CI255. Substituído módulo e aplicado novamente sistema de diagnóstico não ocorrendo mais a variação. Mantido o oscilógrafo instalado após o PD até dia 17/11/2023. Não ocorrendo mais a oscilação. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 4.09 | 32.83 | 2.5
202315473 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202337 | 16/09/2023 12:01:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL CALENTADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL CUBÍCULO POSTERIOR DEL REFERIDO CUADRO. VER VIDEO. | OUO7 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue sustituido el CALENTADOR ELÉCTRICO y la que presentaba la averia fue enviado al laboratorio para reparo SSA202316066, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 2.5 | 0.42
202315479 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202337 | 16/09/2023 23:50:13 | Verificar e solucionar presença de zinabre em conector do módulo R10 | OUO6 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202345 | 202345 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN EN MÓDULO R10, CONSTATADO PRESENCIA DE ZINABRE EN LA PARTE EXTERNA DEL CONECTOR FASTON CORRESPONDIENTE AL BORNE ''A'' DEL MÓDULO. REALIZADA LIMPIEZA SUPERFICIAL.EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 2.17 | 2 | 0.83
202315583 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202338 | 19/09/2023 16:50:49 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al lazo 3 del tablero CAAI conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202339 | 202338 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación funcional de los dispositivos pertenecientes al lazo 3 de acuerdo al documento adjunto. La verificación fue constatado con el anuncio en el panel CAAI-CPAI, con nombre del dispotivo accionado tanto accionadores manuales, sensores de humo y calor. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1.67
202315596 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202338 | 19/09/2023 17:46:39 | Acionamento do alarme "Laço det. interrompido Laço 6 - El. 127,60-U18A", sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202339 | 202340 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado reaperto nas borneiras da placa referente ao laço 6 e do painel. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 2
202315650 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202338 | 20/09/2023 15:00:37 | Realizar la normalización del Servidor de Oscilografía (SOF) situado en el panel 2O-D1, el cual se encuentra inaccesible mediante la conexión FTP. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202339 | 202339 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada troca da pasta térmica da CPU e do Chipset. Realizada troca da bateria da placa mãe. Normalizado equipamento após intervenção. | Dentro do Prazo |  |  | 3.58 | 0.75 | 0.17
202315591 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) | 1226.001-0 | 202338 | 20/09/2023 15:59:22 | En virtud de la sustitución de los lazos del antiguo CAAI proceder a la devolución de los dispositivos retirados a almacenes para su descarte. Separar las bases de detectores de humo que se encuentran en buen estado (Máximo 10 unidades) para devolver a almacenes para stock bajo el código 658570. Separar 4 unidades de los detectores térmicos blindados (en aparente buen estado) para realizar ensayos de temperatura de disparo. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202339 | 202344 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la devolución de materiales retirados correspondiente al CAAI, separado 10 bases , 4 sensores temicos y accionador manual. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 8 | 1.67
202315758 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202338 | 21/09/2023 17:07:12 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al lazo 2 del tablero CAAI conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ensayo de los sensores de humo y calor fotoelectrico direccionables, modulos aisladores y modulos de control direccionables, ademas de accionamiento de los accionadores manuales. Todos los ensayos realizados segun planilla adjuntado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.42
202316062 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202339 | 27/09/2023 17:22:02 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al lazo 1 del tablero CAAI conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202340 | 202340 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ensayo de los cables sensores , modulos aisladores y modulos de control direccionables, ademas de accionamiento de los accionadores manuales. Todos los ensayos realizados segun planilla adjuntado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 23.5 | 2.5
202316246 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202339 | 01/10/2023 11:51:25 | Verificar e solucionar ruído anormal na ventoinha do registrador. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202341 | 202341 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue verificado y realizado limpieza y lubricación, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.83 | 5 | 0.83
202316170 | STE | 202301126 | N028A037 | PAINEL DIRECAO DO CARRO JUSANTE - PDC-J | 3264.008-3 | 202340 | 02/10/2023 08:03:19 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | 202348 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.27
202316168 | STE | 202301126 | N028A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.007-1 | 202340 | 02/10/2023 08:03:43 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | 202348 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.25
202316167 | STE | 202301126 | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202340 | 02/10/2023 08:03:56 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | 202344 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202316163 | STE | 202301126 | N027A037 | PAINEL DIRECAO DO CARRO JUSANTE - PDC-J | 3264.006-0 | 202340 | 02/10/2023 08:04:13 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | 202348 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.08 | 0.08
202316162 | STE | 202301126 | N027A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.005-8 | 202340 | 02/10/2023 08:04:24 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | 202348 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.17 | 0.03
202316161 | STE | 202301126 | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202340 | 02/10/2023 08:04:44 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | 202348 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 1.08 | 0.08
202316160 | STE | 202301126 | N038A037 | PAINEL DIRECAO DO CARRO JUSANTE - PDC-J | 3264.012-6 | 202340 | 02/10/2023 08:04:54 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202346 | 202417 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202316158 | STE | 202301126 | N038A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.011-4 | 202340 | 02/10/2023 08:05:09 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | 202417 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202316156 | STE | 202301126 | N038A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.012-2 | 202340 | 02/10/2023 08:05:24 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202346 | 202417 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202316155 | STE | 202301126 | N037A037 | PAINEL DIRECAO DO CARRO JUSANTE - PDC-J | 3264.010-2 | 202340 | 02/10/2023 08:05:33 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | 202417 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.17
202316154 | STE | 202301126 | N037A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.009-5 | 202340 | 02/10/2023 08:05:46 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | 202417 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.25
202316153 | STE | 202301126 | N037A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.011-0 | 202340 | 02/10/2023 08:05:59 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | 202417 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.25
202316407 | STE |  | N040A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.013-5 | 202340 | 04/10/2023 13:30:03 | Realizar medición de tensión en los bornes (1X-2 / 1X-4), (1X-2 / 1X-6), (1X-4 / 1X-6), correspondiente al secundario del transformador 08T1, primero con el disyuntor 08Q2 abierto, luego cerrar el disyuntor y realizar la medición de tensión, corriente y potencia de cada fase con todas las cargas encendidas (luces de servicios, aire acondicionado, resistores de calentamiento, ventiladores de panel, etc.), con vista a evaluar el desbalance de tensión presentado en la SSP 20235569. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202343 | 202446 | 0 | 1 | RODNEI ANTUNES | Alimentação do barramento 50Hz. Medições sem carga: 1x-2/4 = 216 Vac 2/6 = 218 Vac 4/6 = 216 Vac Medições com Carga: Fase S tem distorção na tensão conforme imagem em anexo. 1x-2/4 = 222 Vac 2/6 = 215 Vac 4/6 = 177 Vac Fase R - 124 Vac, 3,71A S - 112 Vac, 7,14A T - 123 Vac, 7,64A Potencia Fase R: 400W, 450VA, 200VAr Potencia Fase S: 710W, 780VA, 330VAr Potencia Fase T: 780W, 930VA, 500VAr | Dentro do Prazo |  |  | 0.85 | 5.08 | 0.28
202316427 | STE | 202316341 | T021C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.002-0 | 202340 | 04/10/2023 13:31:46 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Obs: os cabos encontram se energizados pelo KCC02. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESCONEXIÓN DE CABOS DE INTERCONEXIÓN CON EL CCLP H06R-2032. CONFORME DISEÑO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 2.7
202316442 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202340 | 05/10/2023 08:18:01 | Acompañar a la empresa EOS (CT 4500068976) p/ los trabajos de readecuación del sist. de detección por aspiración de las salas 113,115,116,117 y 118 conforme ET adjunta. Itaipu debe proveer a la contratada el detector VESDA con código 712789. Los demás materiales serán suministrados por la contratada (ítem 3.1 de la ET). Al finalizar los trabajos, realizar ensayos funcionales al nuevo detector y verificar el tiempo de transporte de aspiración de los 2 detectores. Fecha de inicio 09/10/23. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202341 | 202347 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fueron configurados y ensayados todos los sensores, dejándolos en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.59 | 27.83 | 1.59
202316501 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202340 | 06/10/2023 05:57:21 | Verficar e solucionar iluminação interna deficiente, referente ao cubículo de proteção e excitação inicial da unidade. | OUO5 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202344 | 202344 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Substituida lâmpada do cubículo de excitação inicial. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.67 | 0.37 | 1.42
202316508 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202340 | 06/10/2023 08:01:20 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202342 | 202344 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las mediciones de temperatura de los links, shunt y barras antes y despues del PD, se adjunta valores obtenidos. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 5 | 3.42
202316510 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202340 | 06/10/2023 08:12:45 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202342 | 202344 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado e enviado ao laboratório TPA para reparo e calibração, no retorno instalado e realizados ensaios funcionais. Resultado dos ensaios encontra-se em planilha em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 11.5 | 0.67
202316509 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202340 | 06/10/2023 08:16:21 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución preventiva del rele K400, verificado funcionalidad del mismo. tiempo ajustado 20,08s VERIFICADO ACCIONAMIENTO CON ACTUACION DE 86N EN SERVICIO, ALARMANDO EN PANEL Y UPL. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4.25 | 1.67
202316722 | STE |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 202341 | 10/10/2023 17:52:19 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "DETETORES INCENDIO LAÇO 5 - EL. 112 - U18", com rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202344 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Reaprieto de base y sensores de los 6 sensores del lazo. Panel rearmado y en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5.83 | 0.83
202316730 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202341 | 11/10/2023 05:33:58 | Verificar motivo de acionamento do alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 5 - EL. 127,60 - U18", aceitando rearme. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | FUE REALIZADO INSPECCIÓN DE LOS SENSORES CON SUS RESPECTIVAS BASES, MODULO QUE SUPERVISA DICHOS SENSORES TAMBIÉN LIMPIEZA Y REAPRIETO. DISMINUYENDO LA TENSION DE LAZO DE 15mV A 7mV. QUEDANDO DICHO LAZO OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6.5 | 1
202316792 | STE |  | T070A001 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA CONTROLE CENTRAL PDI-01 | 0697.033-8 | 202341 | 11/10/2023 23:26:43 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de alarma local y sonora en el tablero PDI-01. Verificado LED naranja referente a los TACs 641-667. Realizada inspección en los referidos TACs y no encontrados detectores actuados. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202342 | 202343 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN DE BASES/SENSORES REFERENTES A LAZO 3 (TACs 641-667) ENCONTRADAS CONEXIONES DE SENSORES/BASES CON FALSO CONTACTO PRODUCIENDO FALLA DE LAZO ABIERTO. REALIZADO LIMPIEZA Y REAPRIETO EN LAS PESTAÑAS DE INTERCONEXIÓN DE CADA SENSOR. RECOLOCADOS SENSORES. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 11 | 1.83
202316802 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202341 | 14/10/2023 03:54:45 | Verificar y solucionar alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO / LAZO 5 - COTA 112,00 U9" con rearme. | OUO5 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202344 | 202345 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Inspección de todos los sensores de lazo 5, uno de los sensores presentaba un falso contacto, se procedió a la limpieza y ajuste de los contactos. El panel quedó rearmado y en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.6 | 0.7
202316965 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202342 | 18/10/2023 11:12:26 | Prestar apoyo y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500065282) para los trabajos de sustitución de los lazos correspondientes al CPAI antiguo, que serán migrados gradualmente al nuevo CPAI. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202342 | 202408 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Apoyo a la contratada PROTEK (CT 4500065282) para los trabajos de sustitución de los lazos correspondientes al CPAI antiguo | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 52.5 | 2
202317198 | STE | 202316958 | G073D005 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO REMOTA OR5L42 | 2476.002-0 | 202343 | 23/10/2023 16:02:38 | Verificar el motivo de la falta de lectura de tensión en la fase S y T de la Línea LI-MD-FI4. Normalizar caso sea detectado alguna falla. Referencia: LI_MD_FI4-V (Fase R): Canal B112; Borne (OR5L42) V112+/V112-; Borne (2O-D2) XV-25/28 LI_MD_FI4-V (Fase S): Canal B113; Borne (OR5L42) V113+/V113-; Borne (2O-D2) XV-26/28 LI_MD_FI4-V (Fase T): Canal B114, Borne (OR5L42) V114+/V114-; Borne (2O-D2) XV-27/28 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202344 | 202412 | 0 | 1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Con el apoyo del personal de la MEL 1 fue constado el correcto funcionamiento del equipo, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 7.5 | 2.06
202317405 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202343 | 26/10/2023 08:12:56 | Reparar sistema de GPS do RPMF que está gerando os alarmes de falha nas UMR-01/02, OP-01, UMR-14/15 e OP-02, conforme anexo. | OUO0 | MEL2 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202345 | 202345 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | -El módulo GPS fue retirado y enviado a laboratorio para su reparación correspondiente. SSA: 202318224, El GPS no pudo ser reparado y fue enviado para descarte. - El GPS fue sustituido por otro de las mismas características, instalado y ensayado quedando en condición normal de operación. ( esta GPS fue proveído por el PTI) | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 8.6 | 0.53
202317410 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202343 | 27/10/2023 15:05:53 | Durante retirada de stoplogs montante para atendimento ao PD 3S U05, constatado falha na translação do equipamento com alarme de falha no painel PLC, impedindo a execução da atividade. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202343 | 202344 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Verificado que em exporádicas energizações do pórtico ocorria o desarme do disjuntor 27Q3 que alimenta os freios da translação. Adicionada temporização (2 segundos de atraso) no CLP para evitar que os inversores da translação fossem enegizados imediatamente após ligar o pórtico. Realizada inumeras partidas do pórtico após a modificação e não foi obervada ocorrência de desarme do 27Q3. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 19.25 | 0.08
202317584 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202343 | 29/10/2023 23:30:53 | Verificar e solucionar falha no sistema de iluminação do cubículo de descarga de campo. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202345 | 202345 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição da lâmpada. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.97 | 0.33 | 0.72
202317730 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202344 | 31/10/2023 13:45:37 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | 202349 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição preventiva, ajuste de tempo e ensaio do relé de supervisão de falta de alimentação do relé falha a terra K400. O ajuste do mesmo ficou em 20 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 6.65 | 0.77
202317729 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202344 | 31/10/2023 13:46:30 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202345 | 202349 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições de temperatura com pistola infravermelha do barramento DC, shunt, links e disjuntor de campo. Medições estão registradas em planilhas em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.57 | 4.5 | 1.07
202317834 | STE |  | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202344 | 01/11/2023 09:21:15 | Durante a execução da (SSP 20235038 - 3M, PTA 60HZ) observado na IHM as indicações de alarme de cabo frouxo (atuado) e carga (zero toneladas) na elevação principal. Imagens em anexo. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202345 | 202345 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Havia um jumper indevido que estava causando a falha de cabo frouxo. Jumper retirado. A indicação de zero toneladas é uma condição normal. A IHM ignora o peso da viga pescadora medindo somente valores a partir de uma carga. Pórtico em condições normais sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 1
202318036 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202344 | 02/11/2023 17:34:31 | Verificar e solucionar oscilações na posição do Carga/Frequencia com unidade em automático no CAG/CAT, comparado as demais unidades. | OUO6 | MEL2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202351 | 202410 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO DE MÓDULOS 253.1,244CF Y 294.1. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZADO REAPRIETO EN BORNERAS Y CONECTORES, LIMPIEZA. REALIZADO VERIFICACIÓN DE INDICACIÓN EN SCADA POR PATAMARES.VER ANEXO. SOLICITADO APOYO DE MEL4 PARA VERIFICACIÓN DE CIRCUITO COMPLETO DE LA SEÑAL. Problema solucionado con el cambio del modulo wesdac D20A en la UTR con la SSA 202403311 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.25 | 10 | 3
202317953 | STE | 202317848 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202344 | 03/11/2023 14:08:08 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicio com MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202350 | 202350 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Testados, desconectados e isolados os cabos de interligação do EC-11 com o PCG-02 conforme marcações nos desenhos anexos da SSA. Emitida SSA202320043 para IEE2 realizar atualização dos desenhos no SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.83
202318118 | STE |  | N052A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.005-9 | 202345 | 06/11/2023 07:25:50 | Durante a execução da SSP 20235456 (1M) observado na IHM a indicação de alarme ativo relacionado a direção do carro, conforme imagem em anexo. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202347 | 202348 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada medição de corrente do disjuntor e observado valor dentro do esperado. Normalizado disjuntor e equipamento liberado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.75 | 0.47
202318294 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202345 | 08/11/2023 08:16:02 | Solicitamos coordenar com o fabricante (PTI) e executar a configuração do openPDC para habilitar a difusão fasorial para o PI System. A configuração deverá gerar alarmes nas UMRs e CRF devido ao reboot necessário nas aplicações. O fabricante solicita um período de 2 dias para acompanhamento do desempenho. Documentos Relevantes: 60391415202P – Lista de Pontos 60396015201P – Projeto Lógico (contém as configurações do RPMF e do PI) 603995G4900P – Tutorial de configuração | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al fabricante (PTI) para ejecutar y configurar el open PDC para habilitar la difusión fasorial para el PI System | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 29 | 0.42
202318310 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202345 | 08/11/2023 10:22:53 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202346 | 202348 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro y envio del transductor de potencia a laboratorio, posterior retiro se ejecuto el ensayo del mismo. Funcionando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 6 | 2.17
202318312 | STE |  | N048A036 | MOTORREDUTOR 04 DO SISTEMA DE ANCORAGEM (Montante BR) | 3227.004-3 | 202345 | 09/11/2023 07:38:27 | Durante la ejecución de la SSA 202318227, se encontró inoperante el MOTORREDUCTOR 04 DEL SISTEMA DE ANCLAJE (Montante BR). Se probó desde la cabina y el radio control. Verificar/solucionar el problema. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | 202449 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada que falha estava na atuação do sensor de pino inserido que foi corregido na ssa derivada para MEG3. Realizados ensaios após limpeza do sensor e confirmado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.25 | 0.35
202318553 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202345 | 10/11/2023 17:44:29 | Verificar e solucionar alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO / LAZO 6 - COTA 112,00 U9A" Con rearme. | OUO5 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202349 | 202349 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de los dispositivos pertenecientes al lazo 6, limpieza de sensores,bornes, modulo de supervisor, disminuyendo la tension de lazo de 65mV a 16mV. Quedando operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 0.83
202318561 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202345 | 11/11/2023 23:56:46 | Verificar/Solucionar sinalização de alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 4 - COTA 112,00 - U13" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202348 | 202348 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un falso contacto en el segundo sensor del lazo 04, se procedió a la limpieza, reaprieto y ajuste de los contactos entre la base y el sensor. El panel rearmo correctamente, quedó en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.47
202318572 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202346 | 13/11/2023 09:44:46 | Durante instalação de stoplogs jusante para atendimento ao PD 3S U02, constatado falha no pórtico PCF50Hz, não funcionando tanto pelo joystick quanto pela cabine. | MAM2 | MEL2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202346 | 202403 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado travamento do CLP. Realizado procedimento de reset. Realizado acompanhamento até a data da baixa da SSA e não constatado novo evento similar. Equipamento normalizado. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.52
202318583 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202346 | 13/11/2023 11:49:48 | Haste de abertura e fechamento da porta “Cubíc. Protección y de Excit. Inicial” está desacoplada. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de perno de sujeción de la cerradura de la puerta del Cubíc. Protección y de Excit. Inicial. Quedando en condicion normal de operación | Dentro do Prazo | GIO | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.17 | 2.5 | 0.92
202318643 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202346 | 13/11/2023 16:26:50 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI conforme culminación de la migración gradual de cada lazo al nuevo tablero. En adjunto la guia para el comisionamiento de los lazos. Los diseños se encuentran referenciados en el punto 1.1.1 del documento. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202347 | 202408 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 47 | 0.92
202318872 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 14:00:21 | Realizar substituição TC UN0024, ramo G1.5 fase -R que apresenta características de isolação da bobina para malha fora das características aceitáveis. Levantamento realizado na PIC .EE.0167-R05 na TD.EE0007-R1. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | 202349 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do TC UN0024 do ramo G1.5 da fase -R que estava apresentando características de isolação da bobina para a malha fora das características aceitáveis. | Dentro do Prazo |  |  | 1.55 | 6.75 | 1.03
202318924 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202347 | 20/11/2023 13:34:25 | Realizar adequacao da furacao dos suportes dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalacao de porcas rebite para facilitar retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | 202348 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada adequação dos suportes de fixação dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de porcas rebite de 5mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.85 | 0.25
202318922 | STE |  | A002C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.002-4 | 202347 | 20/11/2023 13:37:16 | Realizar a fabricacao e instalacao de dispositivo isolante tipo acrílico para instalar sobre o disjuntor Q04 com o intuíto de protegem as eletrocalhas em caso de abertura do disjuntor com carga. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | 202348 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a fabricação e instalação de dispositivo acrílico isolante sobre o disjuntor Q04 com o intuito de proteger as canaletas de cabos em caso de abertura do disjuntor com carga. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.53 | 0.33
202319110 | STE |  | N044A071 | PAINEL PLC | 3179.015-5 | 202347 | 23/11/2023 07:38:12 | Durante utilização da ponte N03 para elevação/descida de cargas (SSA 202318676), constatou-se intermitência, tanto na elevação principal quanto na elevação auxiliar. | MAM2 | MEL2 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202352 | 202352 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación de los movimientos de subida y bajada del gancho principal y auxiliar sin detectar anomalia. El Equipamiento no presentaba alarma. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202319193 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202347 | 24/11/2023 14:03:50 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK para el cambio de 6 detectores de humo-calor por detectores termovelocimétricos en la elevación 214 en los bloques de las unidades U10, 11 y 12. La contratada también procederá con la programación del tipo de detector en el tablero CAAI. Realizar ensayos de activación luego de la sustitución. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202348 | 202348 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Acompanhamento da contratada PROTEK para troca de 6 detectores de fumaça e calor por detectores termovelocimétricos na elevação 214 nos CTM10,11 e 12. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1 | 0.33
202319217 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202347 | 24/11/2023 18:10:26 | Verificar/solucionar motivo de discrepância na indicação de frequência, entre o instrumento analógico(em torno de 62Hz) e os instrumentos digitais(60Hz), conforme mostram os anexos. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO DISCREPANCIA EN INDICADOR DE FRECUENCIA ANALÓGICO RESPECTO A VALOR DE T6-CIN252 (-6,5V) E INSTRUMENTOS DIGITALES, REALIZADO AJUSTE FRONTAL DEL MISMO QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 2 | 1.5
202319373 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202348 | 28/11/2023 10:25:43 | Acompañar a la empresa EOS (CT 4500068976) para los ensayos de activación del nuevo Vesda instalado para las salas 117 /118, además la activación del nuevo accionador manual instalado en el pasillo de las salas blindadas del laboratorio. Comprobar la correcta señalización en el display del CAIL y la activación del nuevo señalizador audiovisual. Registrar los tiempos de transporte de aspiración de los 2 detectores Vesda L1-AS-09 y L1-AS-11. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202348 | 202349 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizados ensayos de actuación con correcta activación y señalización en el display del panel conforme SSA, el Tiempo de transporte de aspiración del VESDA L1-AS-11 fue de 29 Seg; mientras que el L1-AS-09 fue de 63 Seg. Fue realizado rearme y reset del panel quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.62
202319433 | STE |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202348 | 30/11/2023 08:18:02 | Durante a execução da SSP 20235425 -1M, observado na IHM, alarmes atuados de disjuntores de freios desligados na translação da ponte e na direção do carro, conforme imagens em anexo. Verificar/solucionar as indicações destes alarmes. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202404 | 202428 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Ralizado normalização do disjuntor. Realizados ensaios funcionais de movimentos com resultados OK. Equipamento liberado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202319477 | STE |  | N049A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.020-0 | 202348 | 30/11/2023 11:27:06 | Micro Switch do botão de homem morto da manete de elevação na cabine não está atuando corretamente. O micro switch está constantemente pressionado, pois o dispositivo de acionamento não está retornando. Providenciar desbaste da luva interna do acionador conforme já realizado em outras pontes. Normalizar atuação do homem morto. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202349 | 202349 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a retirada da manete da elevação principal, para desbaste da luva interna do acionador do homem morto. Reinstalado manete e normalizada condição de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 1.17
202319411 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202348 | 01/12/2023 07:30:40 | Normalizar link de inter trigger entre a UMR-0102 e o UMR-OP-01. Não está ocorrendo disparo através da laço entre UMR-0102 e UMR-OP-01. Ou seja, laço óptico de inter trigger entre DFRs está interrompido entre estes dois equipamentos. Obs.: Verificado que entrada e fibra RX da UMR-0102 está recebendo sinal óptico e gerando registro normalmente. Obs.: Verificado que entrada RX da UMR-OP-01 está funcionando e gerando registro. Não foi verificada a fibra entre UMR-0102 e UMR-OP-01. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202349 | 202401 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada Substituição do módulo inter trigger com SSA Derivada. Identificada e normalizada inversão de RX e TX na UMR-OP-01. Realizados ensaios e verificada correta atuação de inter trigger em todos registradores no laço de 50Hz após as correções. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 9.58 | 0.53
202319591 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202348 | 02/12/2023 11:59:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el led "L1" de la placa "AUX 273" no esta encendido, verificado tension de -55.05 V en el punto 29 del indicador digital del cuadro TGC. Fotos en anexo. | OUO5 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202433 | 202434 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE TENSIONES CORRESPONDIENTES AL CIN273 AUX. ENCONTRADO VALORES EN CONDICIONES NORMALES Y MÓDULO FUNCIONAL.VERIFICADO L1 APAGADO EN DICHAS CONDICIONES. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO, MEDICIÓN Y AJUSTE DE VALORES DE TENSIÓN DEL MISMO. VERIFICANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y L1 ENCENDIDO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 5.5 | 4 | 1.67
202319746 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202349 | 05/12/2023 18:05:38 | Verificar/solucionar led indicativo de "POWER" de la "UMR-PC UN. PROCES." se encuentra apagado, conforme anexos. | OUO6 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al reemplazo del LED verde que indica el estado de "POWER" del dispositivo. El equipamiento quedó en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.67 | 2.5 | 0.47
202319978 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202350 | 12/12/2023 08:55:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó en el Sistema SCADA la alarma "SSAA_50 ANT_INCEN AMD4/U01 A U04 EL.127 PS-11 NC FUEGO PS-11". Obs.1: Encontrado en el tablero PS-11 la alarma "DETECTORES INCENDIO LAZO 1 - EL. 127,60 - AMD4". Obs.2: Realizado rearme de la alarma en el tablero PS-11 con éxito. | OUO5 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Encontrada falla intermitente en el detector de humo L1-01. El detector y la base fuerón sustituidos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 12.75 | 0.75
202319985 | STE | 202319411 | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202350 | 12/12/2023 09:30:43 | Acompanhar MEL3 para realizar reparo no link de fibra óptica de recebimento de inter trigger da UMR-0102. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202350 | 202350 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas medições de perda nas fibras e não foi identificada falha em fibra óptica. Verificado que problema está no módulo Transmissor do DFR099A. Será realizada a substituição deste módulo com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.1
202320063 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202350 | 13/12/2023 15:56:52 | Realizar limpieza en los conectores terminales y medición de atenuación bidireccional del cable de fibra óptica CFO-ILM-096(38F-SM) que conecta el BEO/DIO-01 del RACK de comando de la Iluminación Monumental con las subestaciones de la misma, con el apoyo de MEL3 (SSA202320062). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la limpieza de todos los puntos de conexión de las fibras ópticas correspondiente a las subestaciones de la iluminación monumental que conecta con el rack de comando, se realizaron las mediciones de atenuación correspondiente a cada subestación y no fueron detectadas anomalias ni obstrucciones en los pelos de fibra Optica. | Dentro do Prazo |  |  | 5.2 | 6.5 | 2.3
202320135 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202350 | 14/12/2023 15:42:48 | Substituir las dos baterías selladas de 12V/4Ah del panel y verificar la tensión entre los bornes 1 y de la regla TB2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitucion de las Baterias con una medición en las terminales de 26,4 Vcc en carga. Se procedió al rearme del panel, quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202320138 | STE | 202319411 | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202350 | 14/12/2023 15:55:38 | Realizar substituição do módulo de envio e recebimento de inter trigger. Verificado que potência do sinal óptico do TX do módulo atual está muito baixa. Após substituição, realizar ensaio de inter trigger com UMROP-01 (injetar luz na entrada RX do módulo e observar disparo de registro na UMR-OP01). | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202351 | 202401 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituição do módulo de inter trigger. Realizado ensaio de continuidade em todo laço 50Hz com resultado satisfatório. Verificado disparo em todos os registradores no ensaio de disparo por inter trigger após a troca do módulo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.67 | 0.83
202320142 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202350 | 14/12/2023 17:24:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARMA "ALARME DET. INTERROMPIDO LAÇO 4 - EL. 127,60 - U13" . | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202352 | 202401 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a inspeção do laço 4, com a realização de limpeza, aplicação de limpa contato e reaperto. A tensão do laço foi deixada em 4 mV. O laço ficou um dia com a tensão do laço sendo monitorada sem atuação ou variação na sua tensão. | Fora de Prazo |  |  | 2.15 | 4.5 | 1.63
202320168 | STE |  | N054A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.002-4 | 202350 | 15/12/2023 15:15:44 | Durante la ejecución del mantenimiento (1M SSP20232743) no se puedo realizar movimiento de elevación de rastrillo, marcando error en el panel (Cabo Flojo). | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202352 | 202352 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma verificação completa do circuito de elevação do rastelo. Realizada um reset geral no CLP e resetada a falha de cabo frouxo. Após o reset da falha de cabo frouxo, foram realizados diversos comandos da cabine e pelo rádio controle, constatando o perfeito funcionamento do sistema. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 8 | 3.42
202320201 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202350 | 17/12/2023 23:41:49 | Conversor CC-CC Modelo 2381A nº 6663 com led de alimentação apagado. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202352 | 202352 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el conversor yokogawa N21 correspondiente a IF para CCR. Coversor retirado y llevado a laboratorio para reparación. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 1.33 | 0.67
202320366 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202351 | 19/12/2023 16:36:26 | Solicitar AT y acompañamiento a la contratada PROTEK para el cambio de los detectores de humo-calor por detectores termovelocimétricos en la elevación 214 en toda su extensión. La contratada también procederá con la programación del tipo de detector en el tablero CAAI. Trabajo consensado para la fecha 22/12/2023. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202351 | 202351 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acompanhamento junto da contratada PROTECK na troca dos detectores de fumaça/calor por detectores termovelocimétrico da elevação 214. | Dentro do Prazo |  |  | 0.72 | 2 | 0.5
202320376 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202351 | 20/12/2023 09:21:29 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202401 | 202404 | 0 | 1 | RODNEI ANTUNES | Efetuada as medições antes da parada de máquina e depois da parada. Os valores encontra-se em anexo TD.EE.0009-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1.5 | 2
202320462 | STE | 202320126 | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202351 | 21/12/2023 10:49:08 | Normalizar el servidor de oscilografía del panel 2O-D1, el cual se encuentra inaccesible a través de la conexión vía FTP. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202352 | 202401 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o sistema operacional estava corrompido. Realizada reinstalação do sistema operacional. Realizada reinstalação dos softwares da Reason, servidor FTP para acesso aos registros e scripts de coleta e backup dos registros. Criado backup para restauração do sistema e armazenado no disco D. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 18 | 0.17
202320553 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202351 | 22/12/2023 23:58:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "AM BAR.PRINC. F35/F36 EL.214 ESTACION MAN N002L03M037" sin aceptar rearme del accionador. Obs.: No se verifico que el accionamiento haya sido voluntario. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202352 | 202408 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla. Fue sustituido AM M0037. Rearmada la falla. Panel en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202320574 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202352 | 26/12/2023 06:08:34 | Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "Laço det. Interrumpido lazo 6 - el. 127,6 - U18A" | OUO6 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202352 | 202401 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a inspeção do laço 6, com a realização de limpeza, aplicação de limpa contato e reaperto. A tensão do laço foi deixada em 10 mV. O laço ficou uma semana com a tensão do laço sendo monitorada sem atuação ou variação na sua tensão. | Dentro do Prazo |  |  | 2.72 | 5.75 | 2.18
202320694 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202352 | 27/12/2023 10:15:44 | Durante la ejecución de la SSP20235426 fue constatado el no funcionamiento del sistema de elevación (con carga y sin carga). | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202408 | 202422 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada atuação indevida de cabo frouxo. Realizado recalibração de zero da célula de carga. Realizados ensaios de movimentações com resultado OK após recalibração da célula de carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.42
202320693 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202352 | 27/12/2023 10:15:55 | Durante la ejecución de la SSP20235426 constatado la imposibilidad de realizar movimientos de traslación de carro y elevación. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202352 | 202448 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que manete de elevação do radio controle fue reparado con la SSA 202402108 y está funcionando correctamente | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.25 | 0.63
202320692 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202352 | 27/12/2023 10:16:08 | Durante la ejecución de la SSP20235426 constatado la imposibilidad de realizar movimientos de traslación de puente, de carro y sistema de elevación. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202352 | 202406 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado disjuntor de alimentação do inversor da translação desarmado. Adicionada temporização de atraso de 2s para fechamento do contator de alimentação deste inversor, a fim de evitar desarme durante energização da ponte. Realizados testes de movimentações de todos os movimentos de forma satisfatória. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.2
202320755 | STE |  | N047A071 | PAINEL PLC | 3179.024-7 | 202352 | 28/12/2023 14:12:12 | Durante la ejecución de la SSP 20235458 no se pudo realizar movimientos de elevación por alarma de sobrecarga. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202403 | 202406 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a calibração do transdutor da célula de carga. Liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4.5 | 1.33
202400052 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202401 | 02/01/2024 21:26:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual la alarma "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA" acciona de forma intermitente. | OUO7 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202402 | 202451 | 0 | 1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Se verificó falla temporal de comunicación con el Concentrador de Registros, la cual se restableció automáticamente. Generalmente se restablece automáticamente en 3 o 4 horas Nota: Las fallas temporales en la comunicación con el Hub no afectan la funcionalidad del equipo con respecto a los registros. Se almacenarán localmente hasta que se restablezca la comunicación. ref SSA 202212255 | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 12.5 | 1.58
202400014 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202401 | 03/01/2024 15:56:20 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202402 | 202403 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | ENVIADO A LABORATORIO TPA YOKOGAWA 2285A PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. REINSTALADO Y REALIZADO ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO ENCONTRANDOSE EN CONDICIONES NORMALES. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 4.25 | 3.33
202400012 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202401 | 03/01/2024 15:56:35 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 | 202404 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada substituição, configuração e ensaio do novo relé. Funcionamento idêntico ao relé substituído com as mesmas conexões. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202400169 | STE |  | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202401 | 04/01/2024 16:06:38 | Durante SSP 1M 20244413, após realização de alguns movimentos, ao tentar movimentar para ancorar, constatado que o pórtico não está transladando nem pelo joystick, nem pelo radiocontrole. | MAM2 | MEL2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202403 | 202404 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un Falso contacto en un conector ProfiBus del inversor 26A1 el cual bloqueaba el movimiento de los demás inversores. Se procedió a la limpieza y reajuste del terminal y de la base que lo soporta luego se realizaron pruebas de funcionalidad de todos los movimientos, funcionando dentro de lo esperado. El Equipamiento quedó en condición normal de operación | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202400104 | STE |  | N051A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.022-6 | 202401 | 04/01/2024 16:31:06 | Durante a execução da SSP 20244413, notou-se anomalia referente a operação do pórtico. Operando pela cabine, o movimento de translação do pórtico para de funcionar quando colocado em em velocidade ponto 4, sentido Brasil para Paraguai. Solicita-se apoio para verificar e sanar anomalia. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202403 | 202416 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue verificado funcionamiento del portico posterior reseteo del PLC. Se encuentra operando en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 1.33
202400578 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202402 | 12/01/2024 13:47:13 | Durante a execução da SSP 20243585, notou-se que a ponte rolante perde comunicação com o rádio, desligando repentinamente a ponte durante a execução das atividades. Assim solicita-se avaliação e resolução da anomalia. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202408 | 202416 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha no manete do rádio controle. Emitida SSA 202402108 para ILA2 corrigir a falha. Após reparo do rádio controle foram executados ensaios e verificado correto funcionamento do rádio controle. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.25
202400766 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202403 | 16/01/2024 09:36:34 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1617 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202406 | 202407 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN Y AJUSTE DE LIMITADOR DE MÁXIMA CORRIENTE DE EXCITACIÓN CONFORME IM.EE.0139.RESULTADOS EN ANEXO.REALIZADA VERIFICACIÓN DE TELEINDICACIÓN DE LA CORRIENTE DE CAMPO PARA SCADA Y DFR1617. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 18 | 3.5
202400767 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202403 | 16/01/2024 09:36:42 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1818A para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | 202410 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o levantamento da transdução com máquina excitada antes do PD, emitida SSA202402747 para o laboratório revisar módulo e substituir capacitores, realizada verificação da teleindicação de corrente de campo para SCADA e DFR 18/18A e realizado o ajuste do limitador de corrente máxima UN1024 seguindo a IM.EE.0139 Revisão 04. Resultado dos ensaios, levantamento e ajustes realizados encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.07 | 13.03 | 0.42
202400798 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202403 | 16/01/2024 09:42:24 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 17. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400766. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202405 | 202408 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizados ajustes en el EC con la SSA 202400766 y también fue ajustado en el DFR el modulo correspondiente a corriente de campo conforme anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9 | 0.5
202400799 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202403 | 16/01/2024 09:42:34 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 18. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400767. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202409 | 202408 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA VERIFICACIÓN DE INDICACIÓN DE CORRIENTE DE CAMPO, RESULTADOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1.23
202400778 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202403 | 16/01/2024 15:27:40 | - Durante a execução da SSP 20243585, notou-se que em ambos os carros, tanto em "Com carga" quanto em "Sem carga", o gancho somente desce pressionando o botão aproxima (não apresentando qualquer alarme no IHM da ponte). Assim solicita-se avaliação e manutenção caso necessário. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202410 | 202414 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado atuação do limite de cabo frouxo (Limite1) da eletrônica da célula de carga do gancho jusante. Realisado ajuste do valor de atuação deste limite para 2 Toneladas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.25 | 0.02
202400917 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202403 | 17/01/2024 16:32:54 | Verificar medición de tensión de control de la unidad 11, canal analógico 22 "U11-U CONTRL POS Uc+". Verificado en los registros valores saturados, ver archivo adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202408 | 202411 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado inspección y ajuste en canal correspondiente | Fora de Prazo |  |  | 2 | 4.5 | 1.4
202400981 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202403 | 18/01/2024 15:36:11 | En virtud de la sustitución de los lazos del antiguo CPAI proceder a la devolución de los dispositivos retirados a almacenes para su descarte. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202406 | 202407 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fueron realizadas las devoluciones conforme anexo de la SSA | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 5.5 | 1.5
202400857 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202404 | 22/01/2024 07:33:39 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202405 | 202407 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada la retirada y envío a laboratorio para inspección y calibración de transductor de potencia activa TPA, SSA 202401625 (ILA2). Luego del retorno realizado los ensayos de funcionalidades, los resultados están en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.67 | 0.67
202400856 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202404 | 22/01/2024 07:33:53 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202405 | 202406 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DEL RELÉ K400. EFECTUADO AJUSTE Y CONFIGURACIÓN DEL MISMO. REALIZADO ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.75
202400853 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202404 | 22/01/2024 07:34:05 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202404 | 202408 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADO MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UNIDAD. VALORES OBTENIDOS EN FORMULARIO ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 6 | 3.5
202401165 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202404 | 22/01/2024 15:04:26 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) acompañando los trabajos de interconexión del tablero CAIL con el CPAI. Trabajos programados para el jueves 25/01 y el viernes 26/01. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202404 | 202408 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Foi realizado o acompanhamento dos trabalhos de interligação dos painéis CAIL/CPAI,realizado pela contratada PROTECK (CT 4500065282). | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 11 | 0.5
202401164 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202404 | 22/01/2024 15:04:37 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) acompañando los trabajos de interconexión del tablero CAI-CD con el CPAI. Trabajos programados para el jueves 25/01 y el viernes 26/01. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202404 | 202408 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Foi realizado o acompanhamento dos trabalhos de interligação dos painéis CD-01 com CPAI, con accionamiento correcto | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.25 | 0.5
202401243 | STE |  | N047A071 | PAINEL PLC | 3179.024-7 | 202404 | 23/01/2024 13:43:58 | Durante la ejecución de la SSP 20240268 se detectó la presencia de alarma de sobrecarga impidiendo los movimientos de elevación. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202404 | 202404 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado recalibração de Zero na eletrônica da célula de carga. Verificada correta medição de carga com elevação do stop log. Equipe da IEE2 esteve presente para inspecionar o conjunto mecânico de acionamento da cel. de carga. Emitida SSA relacionada para IEE2 solicitando avaliação do conjunto mecânico de acionamento da cel. carga. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 7.25 | 0.12
202401460 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202404 | 26/01/2024 09:43:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de problema "SMK-PH-HEAT L3-DI-68 ENTRE TECHO [Z091] [M03:S068] MISSING" en el tablero CAIL. | OUO1 | MEL2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202410 | 202410 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | FUE REALIZADO LA SUSTITUCION DE 4 SENSORES CON DIRECCIONES: L1-DI-54 , L3-DI-48, L1-DI-85 Y L3-DI-68 QUE SE ENCONTRABAN CON ALARMA DE MISSING. FUE VERICADO ADEMAS LAS BASES , BORNES DE CADA SENSOR. QUEDANDO DICHOS SENSORES EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 4 | 5 | 1.33
202401517 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202405 | 31/01/2024 03:48:23 | Verificar motivo pelo qual o frequencímetro analógico do referido quadro está indicando em torno de 3Hz com unidade parada por conveniência operativa, ver anexo. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202408 | 202409 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO Y VERIFICADO CORRECTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODULO CIN252 ENCONTRADO VALOR T6=-6,5V para 100%FN. AUMENTADO VALOR DE RESISTOR R31(COLOCADO RESISTOR DE 150 OHM EN SERIE) PARA COMPENSACIÓN DE VALOR DE CORRIENTE NECESARIO PARA CORRECTA MEDICIÓN DEL FRECUENCÍMETRO. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 11 | 1.87
202401696 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202405 | 31/01/2024 05:28:14 | Verificar e solucionar atraso de 3h entre os horários da IHM e usina. | OUO5 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección en el equipo, no encontrando anormalidad, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 1.25 | 3 | 1
202401721 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202405 | 31/01/2024 09:12:24 | Verificar e solucionar variações anormais na pressão do tanque ar/óleo, similares as citadas na ATA AR/SMI.DT/065/2020. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202411 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Las Variaciones anormales en la presión del tanque Aire/Aceite estaban siendo causadas por una anomalía en el PSS del sistema de excitación (SSA 202402440). El problema del PSS fue resuelto según la SSA: 202402075. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.17 | 3 | 0.12
202401790 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 14:03:51 | Prestar apoyo IEE2 para verificar el ajuste de los módulos del PSS (UN0031 y UN0077) y realizar relevamiento de respuesta en frecuencia de los canales de potencia y frecuencia. De ser necesario ajustar los módulos. OBS: Ensayos realizados a fin de verificar posibles desajustes del control del EC relatados en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202405 | 202408 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SERVICIO DE APOYO A IEE2 PARA VERIFICACIÓN DE AJUSTE Y RELEVAMIENTO DE RESPUESTA DE LOS MÓDULOS DEL PSS (UN0031 Y UN0077). RESULTADOS EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 6.5 | 2
202401793 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202405 | 31/01/2024 14:12:41 | Inhibir el sensor 9.46 del 3er piso sala de deposito que esta siendo remodelado por obras hasta el 22/02/2024. al termino de los trabajos el sensor será habilitado nuevamente | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202405 | 202411 | 0 | 1 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue habilitado el sensor, quedando en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 5 | 0.75
202401883 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:26:27 | Realizar a substituição de 2 TCs UN0024: Fase U(-) G1.5 indutancia 18,54 mH e resistencia 107,33 ohms V(-) G1.3 indutancia 16,57 mH e resistencia 98,71 ohms | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202406 | 202408 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE 2 TC'S UN0024 Fase U(-) G1.5 indutancia 18,54 mH e resistencia 107,33 ohms V(-) G1.3 indutancia 16,57 mH e resistencia 98,71 ohms RESULTADOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 15 | 3
202402069 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202405 | 03/02/2024 23:54:38 | Verificar e solucionar comportamento anormal do regulador de velocidade da UN11, o fato ocorreu ao mesmo tempo que o evento do regulador de velocidade da UN15. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202431 | 202433 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Durante el mantenimiento preventivo se realizaron ensayos de todos los modulos mediante el ensayo de diagnostico y no se ha encontrado ninguna anomalia en el funcionamiento individual de cada modulo y tampoco en los ensayos de variometro, giro mecanico ni electrico. Se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 5.5 | 0.83
202402087 | STE |  | G075H001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SCI-2CRL1 | 2435.002-0 | 202406 | 05/02/2024 11:18:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma ''ANTI INCENDIO ACTUADO - FUEGO'' en la caseta 2CRL-1 aceptando rearme sin detectar anormalidades.- | OUO7 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado medições e ensaios funcionais, equipamento em funcionamento e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 4 | 0.67
202402189 | STE |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 202406 | 06/02/2024 15:52:16 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) acompañando las actividades de conexión del lazo 6 al tablero PS-18, lazo correspondiente a los detectores y accionador manual instalados en la elevación 108 bloque de la U18A. Realizar ensayos de actuación de los detectores (con humo en aerosol) y del accionador manual verificando la actuación de los señalizadores L18 y L20 respectivamente. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202408 | 202409 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado apoio a contratada PROTEK (CT4500062282) na realização de conexão do laço (6) e acionador manual do painel PS-18. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 9.75 | 1.17
202402440 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202406 | 11/02/2024 11:10:36 | Verificar motivo por el cual estando PSS conectado, ocurrieron desbalances de tensión y accionamientos más frecuentes de la bomba del regulador de velocidad, ocasionando la alarma "REG_VELOC TQ OLEO TEMPERATURA ALTA". Obs: Desbalances estabilizados y rearme de la alarma de temperatura posterior a la desconexión del PSS, graficos referentes en anexo. | OUO3 | MEL2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202407 | 202410 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | El modulo UN031 estaba desajustado, el mismo fue sustituido por otro modulo UN031 ajustado y ensayado en bancada. Unidad hasta la fecha en condición normal de operación. Servicio ejecutado con la AT 202401560 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12.25 | 1
202402447 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202407 | 12/02/2024 15:20:39 | Verificar/solucionar alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 4 – COTA 112,00 – U3" | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202410 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación de todos los sensores del lazo 4, se detectaron dos sensores con falso contacto en sus terminales, se procedió al ajuste, limpieza y reajuste de los contactos. Panel rearmado y en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 0.78
202402482 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202407 | 15/02/2024 09:52:29 | Corrigir o fusorário propagado pelo relógio GPS/PTP de origem do sistema RPMF para que seja UTP, que é o esperado pelas UMRs e CRF. Devido a troca desse relógio GPS (que queimou) e como o padrão é fusorário local, o horário propagado atualmente está como local, o que está causando offset de -3h nos registros. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202408 | 202408 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização do recebimento de tempo via IRIGB. Adicionado offset de -3h. Verificada correta indicação de horário nas UMRs após correção do offset. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.13
202402479 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202407 | 15/02/2024 10:12:50 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202408 | 202409 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Enviado el transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Reinstalado el TPA fueron realizados los ensayos y verificación de correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 9.67 | 2.83
202402491 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202407 | 15/02/2024 10:52:20 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK para realizar la conexión de la alimentación en 24Vcc para las sirenas de las salas de asesorías y la sala de telecomunicaciones. Las conexiones serán realizadas en las cajas de conexiones el CXP-1 (cota 141.5m), CXP-11 (cota 115 U15) y CXP-12 (cota 115 U08). | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañar a la contratada PROTEK para realizar la conexión de la alimentación en 24Vcc para las sirenas de las salas de asesorías y la sala de telecomunicaciones | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202402710 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202408 | 19/02/2024 10:43:23 | Confeccionar e instalar dispositivo isolante de modo a proteger as canaletas sobre a chave seccionadora Q04. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | 202408 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a fabricação e instalação de dispositivo acrílico isolante sobre o disjuntor Q04 com o intuito de proteger as canaletas de cabos em caso de abertura do disjuntor com carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.52 | 0.17
202402711 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202408 | 19/02/2024 10:43:30 | Realizar a adequacao do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202408 | 202408 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada adequação dos suportes de fixação dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de porcas rebite de 5mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.22
202402817 | STE | 202401932 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202408 | 20/02/2024 09:26:45 | Verificar y solucionar falta de indicación de la corriente de la fase A de la U13 en los registros del DFR. REF: RAP12/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202410 | 202413 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado ajuste en el canal correspondiente | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202402820 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 20/02/2024 13:52:21 | Realizar a substituição do TC UN0024 da fase V(+) G1.2 que apresentou a indutancia 15,60 mH e resistencia 92,00 ohms. SSP 20243797. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202408 | 202410 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do TC Un0024 da fase V(+) G1.2 que apresentava alteração nas suas características de indutância e resistência. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8.37 | 0.25
202403168 | STE | 202318663 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202409 | 26/02/2024 08:10:24 | Realizar relevamiento de respuesta en frecuencia del módulo UN0031, verificar ajustes del módulo UN0077 y realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | 202410 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado módulo UN0031 e enviado ao laboratório para substituir preventivamente capacitores antigos e substituir circuito integrado SE555 por um novo da série CA555F código de referência do desenho A507 (SSA202402785). Ao retornar realizado levantamento resposta de frequência, verificado ajustes do módulo UN0077 e realizado ensaio de degrau de tensão no módulo regulador de tensão UN2010 para atendimento do RAP08/2023. Resultado dos levantamentos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11.8 | 0.25
202403385 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202409 | 28/02/2024 15:47:25 | Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "Laço det. Interrumpido lazo 6 - el. 127,6 - U18A" | OUO6 | MEL2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202413 | 202413 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada ensaios funcionais no laço (06), sendo encontrado falso contato entre a base e o sensor. realizado ajuste en el sensor y base. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202403537 | STE |  | G075H001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SCI-2CRL1 | 2435.002-0 | 202410 | 04/03/2024 02:54:29 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma ''ANTI INCENDIO ACTUADO - FUEGO'' en la caseta 2CRL-1, aceptando rearme sin detectar anormalidades. Verificado en el local detector de incendio actuado y alarma con la siguiente descripción: alarm: "2 WIRE DET. HC FONDO ZONE 4". | OUO7 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202412 | 202412 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO LIMPIEZA DE BASE Y DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A "2 WIRE DET. HC FONDO ZONE 4". REALIZADO REARME. EQUIPO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 2 | 1.17
202403539 | STE |  | G075H001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SCI-2CRL1 | 2435.002-0 | 202410 | 04/03/2024 05:14:22 | CORREGIR HORARIO EN EL IHM DEL CUADRO "SDI 2CRL-1". | OUO7 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202412 | 202412 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO AJUSTE DE HORARIO DE 09:35 A 09:36 CONFORME HORARIO USINA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 3 | 0.33 | 1.17
202403566 | STE |  | T070B003 | QUADRO AUXILIAR CPAI | 1602.001-7 | 202410 | 04/03/2024 10:35:25 | Acompañar a la contratada PROTEK para verificar y solucionar el inconveniente presentado en el cargador de baterías del tablero AUX CPAI | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202411 | 202412 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição de baterias no anti-incêndio CPAI. Foi realizada a substituição das baterias do painel auxiliar do CPAI mas a falha de (BATERIA ALTA) continua. Foi constatado que o problema se encontra na FONTE/CARREGADOR. A contratada PROTEK irá providenciar outra FONTE/CARREGADOR para substituir. ficamos no aguardo da chegada do equipamento. emitida SSA 202404968 para cambio de fuente cargador | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3.75 | 0.25
202403858 | STE |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202410 | 08/03/2024 08:39:37 | Verifica mensagem no painel, "alarme de disjuntor de frio aberto jusante", impossibilitando a translação do pórtico. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202410 | 202411 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Rearmado disjuntor 27Q3 que alimenta o freio da translação. Equipamento normalizado e liberado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202403902 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202410 | 08/03/2024 14:29:18 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.4732V Y X4=-3.4592V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1027V Y X4=-5.1067V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
202403905 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202410 | 08/03/2024 14:29:24 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=5.4111V Y X4=-5.4273V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1053V Y X4=-5.1029V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 0.75 | 0.67
202403904 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202410 | 08/03/2024 14:29:33 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.4939V Y X4=-3.5007V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1044V Y X4=-5.1068V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 0.75 | 0.67
202403924 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202410 | 08/03/2024 14:29:57 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202412 | 202416 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste de los limitadores de tensión de salida del PSS con los potenciometros R205 y R206 del módulo UN0077. A valores solicitados X3=+5,1 Vcc y X4=-5,1Vcc. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.42
202403916 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202410 | 08/03/2024 14:30:25 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | 202415 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4170 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1002 vcc x4 = -3,4440 vcc x4 = -5,1052 vcc. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.93 | 0.17
202403911 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202410 | 08/03/2024 14:30:30 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.3260V Y X4=-3.3382V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1051Y X4=-5.1059V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 0.75 | 3.17
202403910 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202410 | 08/03/2024 14:30:35 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=5.4640V Y X4=-5.3745V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1020V Y X4=-5.1030V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 0.75 | 3.17
202403909 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202410 | 08/03/2024 14:30:40 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.4800V Y X4=-3.4926V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1025V Y X4=-5.1022V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 0.75 | 0.67
202403908 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202410 | 08/03/2024 14:30:46 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=5.3465V Y X4=-5.3772V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1040V Y X4=-5.1034V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 0.75 | 0.67
202403907 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202410 | 08/03/2024 14:30:50 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.4060V Y X4=-3.4099V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1016V Y X4=-5.1068V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 0.75 | 0.67
202403906 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202410 | 08/03/2024 14:30:56 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.3869V Y X4=-3.3863V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1028V Y X4=-5.1057V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 0.75 | 0.67
202404053 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202411 | 11/03/2024 10:04:43 | Confeccionar e instalar dispositivo isolante de modo a proteger as canaletas sobre a chave seccionadora Q04. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202412 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la confección y montaje del acrilico aislante protector sobre la llave seccionadora Q04. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8.5 | 1
202404047 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202411 | 11/03/2024 10:04:59 | Realizar a adequacao do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202412 | 202415 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizada adecuación de los soportes de los termostatos F212, F213 y F214. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11.5 | 0.17
202404095 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202411 | 11/03/2024 16:25:18 | Substituir transformador de corriente UNS 0024b correspondiente al puente G1.1 (w+) por baja aislación encontrada durante inspección conforme planilla TD.EE.0008 SSP: 20213794. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el Transformador de corriente UNs 0024b correspondiente al puente G1.1 (w+) | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.17
202404096 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202411 | 11/03/2024 16:25:33 | Substituir transformador de corriente UNS 0024b correspondiente al puente G1.4 (u+) por valores bajos de resistencia e inductancia encontrados durante la inspección conforme planilla TD.EE.0008 SSP: 20213794. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el transformador de corriente UNS 0024 b correspondiente al puente G1.4 (u+). | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.17
202404094 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202411 | 11/03/2024 16:25:53 | Substituir transformador de corriente UNS 0024b correspondiente al puente G1.5 (w-) por baja aislación encontrada durante inspección conforme planilla TD.EE.0008 SSP: 20213794. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | 202416 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el transformador de corriente correspondiente al puente G1.5(w-). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.5 | 0.17
202404104 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202411 | 11/03/2024 17:20:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o LED de alarme esta acionado sem causa aparente e sem rearme. (ver video em anexo) | OUO7 | MEL2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202412 | 202412 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, ENCONTRADO HUMEDAD EXCESIVA DENTRO DEL PANEL Y ACCIONADOR MANUAL INTERNO DE LA SALA, MÓDULOS, CABLES CON AGUA APARENTEMENTE PROVENIENTE DE CONDENSACIÓN DEBIDO A DEFICIENCIA EN LA CLIMATIZACIÓN DE LA SALA. REALIZADO DESMONTAJE DE MODULOS DEL PANEL Y DEL ACCIONADOR MANUAL PARA VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y SECADO, SECADO DE PANEL. POSTERIORMENTE REMONTADO PANEL Y ACCIONADOR MANUAL.PANEL NORMALIZADO SIN ALARMAS. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 3 | 9.33 | 1.17
202403967 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202411 | 12/03/2024 11:03:48 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403925. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202418 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del resistor según diagrama y descripción de la SA. Verificado cableado y puntos de conexión según diagrama. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 2.9 | 0.43
202403966 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 12/03/2024 11:03:56 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403924. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada sustitución del resistor R27 por uno de 56K. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.5
202404177 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202411 | 13/03/2024 07:40:34 | Verificar se o LED aplicação não está invertido com LED de sincronismo de tempo. Discrepância observada na UMR3S1 através da SSA 202404054. Caso esteja invertido, deve ser realizada correção em todas as UMRs. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202412 | 202413 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o LED "Aplicação" está invertido com o "Sincronismo". Foi emitida SSAs para correção: 202404500 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.13
202404203 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202411 | 13/03/2024 08:01:48 | Durante execução da SSP 20244157 foi constatado que a ponte apresenta intermitência nos movimentos de direção carro, gancho auxiliar e translação. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202413 | 202414 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi utilizado software (profitrace) para analisar a rede profibus da ponte N6, sendo possível diagnosticar problema na comunicação com o encoder. Foi realizada modificação da posição do switch 1 e 2 do encoder (para baixo) e do switch 3 e 4 da placa de comunicação do rádio. Em anexo as fotos do profitrace (overview e bar graph) antes e depois das modificações das posições das switches. Foram realizados diversas movimentações (direção do carro, translação da ponte e elevações) sem intermitencia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.5 | 1.75
202404270 | STE |  | J068M005 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-05 | 0697.016-8 | 202411 | 13/03/2024 16:39:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel de deteccao e alarme de incendio (PDA 5) da LCR U9/U9A nao esta sinalizando energizado conforme fotos em anexo. | OUO5 | MEL2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202412 | 202412 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção geral no painel, retirada dos módulos para limpeza, reaperto nas borneiras e substituído micro interruptor de "rearme" do painel que encontrava-se danificado. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1.1 | 10.4 | 0.88
202404428 | STE |  | N050A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.009-2 | 202411 | 15/03/2024 15:45:53 | Modificar la alimentación eléctrica de la "Talha Auxiliar" para que quede energizado incluso cuando el contactor general 13K3 esté desactivado. Adjunto diseño 5220-DF-J1026-P R0 hoja 8. Motivo: La Talha Auxiliar es utilizado para el mantenimiento del Pórtico. No es necesario que estén habilitados los mecanismos de elevación, traslación y dirección del pórtico para su utilización. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202414 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação da talha auxiliar. A alimentação foi retirada da saída da contatora principal 14K3 e deslocada para a saída do disjuntor geral 07Q1. As identificações dos cabos foram atualizadas no painel. A atualização do desenho será solicitada pela SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 9.5 | 1.42
202404427 | STE |  | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202411 | 15/03/2024 15:46:15 | Modificar la alimentación eléctrica de la "Talha Auxiliar" para que quede energizado incluso cuando el contactor general 14K3 esté desactivado. Adjunto diseño 5186-DF-J0942-P R0 hoja 8. Motivo: La Talha Auxiliar es utilizado para el mantenimiento del Pórtico. No es necesario que estén habilitados los mecanismos de elevación, traslación y dirección del pórtico para su utilización. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202414 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação da talha auxiliar. A alimentação foi retirada da saída da contatora principal 14K3 e deslocada para a saída do disjuntor geral 07Q1. As identificações dos cabos foram atualizadas no painel. A atualização do desenho será solicitada pela SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 7.5 | 2.5
202404426 | STE |  | N052A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.021-5 | 202411 | 15/03/2024 15:46:24 | Modificar la alimentación eléctrica de la "Talha Auxiliar" para que quede energizado incluso cuando el contactor general 14K3 esté desactivado. Adjunto diseño 5186-DF-J0941-P R0 hoja 8. Motivo: La Talha Auxiliar es utilizado para el mantenimiento del Pórtico. No es necesario que estén habilitados los mecanismos de elevación, traslación y dirección del pórtico para su utilización. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202414 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação da talha auxiliar. A alimentação foi retirada da saída da contatora principal 14K3 e deslocada para a saída do disjuntor geral 07Q1. As identificações dos cabos foram atualizadas no painel. A atualização do desenho será solicitada pela SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 8 | 1.25
202404450 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202411 | 16/03/2024 05:24:13 | Acionamento intermitente do alarme "defeito central", aceitando rearme. | OUO7 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202412 | 202412 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REF. SSA202404104.REALIZADO INSPECCIÓN, ENCONTRADO HUMEDAD EXCESIVA DENTRO DEL PANEL Y ACCIONADOR MANUAL INTERNO DE LA SALA, MÓDULOS, CABLES CON AGUA APARENTEMENTE PROVENIENTE DE CONDENSACIÓN DEBIDO A DEFICIENCIA EN LA CLIMATIZACIÓN DE LA SALA. REALIZADO DESMONTAJE DE MODULOS DEL PANEL Y DEL ACCIONADOR MANUAL PARA VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y SECADO, SECADO DE PANEL. POSTERIORMENTE REMONTADO PANEL Y ACCIONADOR MANUAL.PANEL NORMALIZADO SIN ALARMAS. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9.33 | 1.33
202404500 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202412 | 18/03/2024 10:56:27 | Corregir en el Panel de LEDs las indicaciones correspondiente al estado de la APLICACIÓN Y SINCRONISMO los cuales están invertidos. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202412 | 202412 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado o acompanhamento junto ao pessoal do PTI para a adequação dos Leds de sinalização. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.33
202404499 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202412 | 18/03/2024 10:56:36 | Corregir en el Panel de LEDs las indicaciones correspondiente al estado de la APLICACIÓN Y SINCRONISMO los cuales están invertidos. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202412 | 202412 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acompanhamento junto ao pessoal do PTI e realizado a correção dos Leds de indicação que se encontravam invertido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202404498 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202412 | 18/03/2024 10:56:49 | Corregir en el Panel de LEDs las indicaciones correspondiente al estado de la APLICACIÓN Y SINCRONISMO los cuales están invertidos. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202412 | 202412 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado o acompanhamento junto ao pessoal do PTI na restauração da indicação dos Leds da UMR14/15. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202404497 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202412 | 18/03/2024 10:57:01 | Corregir en el Panel de LEDs las indicaciones correspondiente al estado de la APLICACIÓN Y SINCRONISMO los cuales están invertidos. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202412 | 202412 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado o acompanhamento junto ao pessoal do PTI para solução de incoerência dos Leds de sinalização da UMR 1/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.83 | 0.17
202404722 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202412 | 21/03/2024 07:21:43 | En virtud de la desactivación y retirada de antiguo tablero CPAI de la cota 135, desactivar localización correspondiente al CPAI antiguo. Localización del nuevo CPAI --> T070B002. La PIC.EE.0235 se encuentra en proceso de revisión R02. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202414 | 202414 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | desactivación del CPAI antiguo, el CPAI con codigo de Localización T070B002 ya esta activo | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.5
202404708 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) | 1226.001-0 | 202412 | 21/03/2024 07:22:08 | En virtud de la desactivación y retirada de antiguo tablero CAAI de la cota 214, desactivar localización correspondiente al CAAI antiguo. Localización del nuevo CAAI --> J069A002. La PIC.EE.0236 se encuentra en proceso de revisión R02. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202414 | 202414 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Desactivación del CAAI antiguo, el CAAI con codigo de Localización J069A002 ya esta activo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202404518 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202412 | 21/03/2024 10:05:10 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202418 | 202421 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 fuerón verificados y ajustados conforme necesidad. Obs: planilla de ajuste de campo en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13.5 | 0.17
202404815 | STE |  | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202412 | 22/03/2024 07:58:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual el carro no acepta comando por cabina y radio control. OBS.: ejecutandose servicio de retiro de stop log montante de la UG15. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202412 | 202412 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado falha no contato auxiliar do disjuntor do freio da direção do carro (22Q1). Realizada substituição do contato auxiliar, com isso normalizado equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 0.03
202404810 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202412 | 22/03/2024 08:17:32 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202417 | 202417 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão, de maneira que o mesmo permaneça desenergizado quando a ponte não estiver em uso. O sensor anti-colisão é energizado somente quando a contatora da ponte N14 é energizada. Foi emitida a SSA 202406624 para a atualização das folhas 19, 26 e 27 do desenho 5240-DF-J0925-P. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 11.5 | 1.17
202404809 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202412 | 22/03/2024 08:18:25 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202417 | 202422 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão, de maneira que o mesmo permaneça desenergizado quando a ponte não estiver em uso. O sensor anti-colisão é energizado somente quando a contatora da ponte N13 é energizada. Foi emitida a SSA 202406735 para a atualização das folhas 19, 26 e 27 do desenho 5240-DF-J0920-P. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11.5 | 0.75
202404800 | STE |  | N029A071 | PAINEL PLC | 3179.010-6 | 202412 | 22/03/2024 08:19:13 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202418 | 202419 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación de alimentación conforme a diseño que fue adjuntado. Se realizo ensayo de funcionalidad del sensor anticolisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 0.92
202404799 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202412 | 22/03/2024 08:19:29 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202418 | 202422 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación de la alimentación del sensor de anticolisión conforme a diseño anexado en la ssa. Verificado funcionalidad del mismo , con operación correcta. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6.5 | 1.5
202404797 | STE |  | N028A071 | PAINEL PLC | 3179.017-9 | 202412 | 22/03/2024 08:20:07 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202420 | 202422 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada modificação conforme desenho em anexo. Atualização do desenho funcional SSA202407913 IEE2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 6 | 0.92
202404796 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202412 | 22/03/2024 08:20:31 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202420 | 202422 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada modificação conforme desenho em anexo. Atualização do desenho funcional SSA202407912 IEE2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.4 | 0.25
202404795 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202412 | 22/03/2024 08:21:21 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202421 | 202423 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue modificada la alimentación del los sensores anticolisión conforme diseño. Solicitado actualización de diseño SSA:202408884. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12 | 1.17
202404794 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202412 | 22/03/2024 08:21:35 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202421 | 202423 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a alteração do sensor 37S1. O sensor 37S2 é de um modelo diferente e será tratado em outra SSA. Atualização de desenho SSA202408845 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.73 | 1.5
202404793 | STE |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202412 | 22/03/2024 08:21:47 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202421 | 202422 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Modificação realizada conforme desenho em anexo. Equipamento liberado sem restrições. SSA atualização do desenho: 202408466 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.7 | 0.5
202404792 | STE |  | N044A071 | PAINEL PLC | 3179.015-5 | 202412 | 22/03/2024 08:21:57 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación de alimentación conforme a diseño que fue adjuntado. Se realizo ensayo de funcionalidad del sensor anticolisión. Adjunto diseño con las borneras de reserva 5X y 7X modificadas que fueron utilizadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 3.5 | 2
202404790 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202412 | 22/03/2024 08:22:09 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202416 | 202416 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão para evitar que o mesmo permaneça energizado quando a ponte estiver desenergizada. Atualização do desenho foi solicitada através da SSA 202406310. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 6 | 2.17
202404788 | STE |  | N040A071 | PAINEL PLC | 3179.013-1 | 202412 | 22/03/2024 08:22:20 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202415 | 202416 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la modificación de la alimentación del sensor anticolisión 35S1. Además fue solicitada actualización de diseño conforme SSA: 202406190. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 1.17
202404851 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202412 | 22/03/2024 14:56:08 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202404852 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202412 | 22/03/2024 14:56:10 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1
202404854 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202412 | 22/03/2024 14:56:12 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1
202404855 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202412 | 22/03/2024 14:56:12 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1
202404853 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202412 | 22/03/2024 14:56:14 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 1
202404901 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202412 | 24/03/2024 05:44:05 | Verificar/solucionar ruído anormal no aquecedor tesmostático conforme video em anexo. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | 202415 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la inspección en el equipo, no encontrando anormalidad en dicho equipo. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 5 | 0.5
202404909 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202413 | 25/03/2024 05:47:36 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "2O-D1 OSCILO FALLA", sin rearme. Verificado en el tablero 2O-D1 que el módulo RPV311 (OS5D1) se encuentra con el led "Alarma" accionado y los leds "SYNC" y "READY" apagados. | OUO7 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "2O-D1 OSCILO FALLA" | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 1
202404942 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202413 | 25/03/2024 11:31:26 | Diagnosticar a rede Profibus da ponte rolante N05 utilizando a ferramenta ProfiTrace. Caso necessário, realizar correções para que a rede fique dentro dos padrões esperados. Anexar imagens dos relatórios do ProfiTrace do estado da rede antes e após as intervenções. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue diagnosticado la red Profibus y mejora de la red mediante el software, dejando dentro de los parametros esperados. Se realizaron movimientos de translación y elevación para certificar la mejora de la conexion con resultados satisfactorios. El estado antes y el despues están anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 3.13 | 1.2 | 1.58
202405024 | STE | 202320604 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202413 | 26/03/2024 15:25:45 | Efectuar ensayo para verificar si la función "DC short Circuit after shunt" del sistema de excitación implica en actuación de la función 86E, según solicitado en el RAO 22/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202417 | 202419 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Através do Shunt não ocorre bloqueio 86E apenas alarme, imagem em anexo. Porém através da placa PSI(POWER SIGNAL INTERFACE) ocorre o bloqueio 86E "Sobrecorrente de Excitação instantânea" conforme imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 5.77 | 0.75
202405088 | STE |  | G073D008 | QUADRO 2O-D3 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2477.001-3 | 202413 | 31/03/2024 15:57:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os leds LINK 1 e LINK 2 encontram-se apagados nos módulos OR5TX e OR5T5, sem ocorrência de alarme no SCC. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202415 | 202415 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Encontrado Link 1 encendido en condición normal ( pudo haber sido una falla momentánea de comunicación) El link 2 se encuentra apagado en todos los módulos por que no se encuentra físicamente la tarjeta de red (inactivo). Fueron verificadas la red y el acceso a cada uno de los terminales vía servidor, estando todas en condición normal. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.67 | 3 | 1.5
202405173 | STE |  | N049A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.006-7 | 202414 | 02/04/2024 15:09:12 | Identificar (etiquetar) el disyuntor 08Q4 y su respectivo cable de alimentación (848, 849 y 850), conforme diseño en adjunto. Obs.: el mismo corresponde a la alimentación eléctrica de la "Talha de Manutenção" del Pórtico. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202415 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi retirado o acrilico para confirmação dos cabos que saem do disjuntor geral e chegam no disjuntor 08Q4 e foram identificados com a numeração 705, 706 e 707. Após, o acrilico foi recolocado. Foi confirmado que os condutores que saem do disjuntor 08Q4 são os que chegam no painel de alimentação da talha elétrica e foram identificados com a numeração 848, 849 e 850. O disjuntor 08Q4 também foi identificado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4 | 1
202405172 | STE |  | N048A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.005-5 | 202414 | 02/04/2024 15:09:35 | Identificar (etiquetar) el disyuntor 08Q4 y su respectivo cable de alimentación (848, 849 y 850), conforme diseño en adjunto. Obs.: el mismo corresponde a la alimentación eléctrica de la "Talha de Manutenção" del Pórtico. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202415 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi retirado o acrilico para confirmação dos cabos que saem do disjuntor geral e chegam no disjuntor 08Q4 e foram identificados com a numeração 705, 706 e 707. Após, o acrilico foi recolocado. Foi confirmado que os condutores que saem do disjuntor 08Q4 são os que chegam no painel de alimentação da talha elétrica e foram identificados com a numeração 848, 849 e 850. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4.5 | 0.58
202405290 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202414 | 03/04/2024 08:48:14 | Preparar documentação (AT) e acompanhar o PTI em possível intervenção/configuração no CRF(openPDC) durante a visita da AVEVA no período de 8 a 10/4/24 para a realização da integração para recebimento de difusão fasorial do openPDC no PI System. O openPDC/CRF já está com os output streams pré-configurados, todavia poderá ser necessária alguma modificação durante os testes de integração. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202415 | 202416 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la configuración del CRF | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.25 | 0.5
202405307 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202414 | 03/04/2024 10:00:31 | Verificar e solucionar alarme no pórtico PTA50Hz (em anexo), que está impedindo seu funcionamento, percebido durante manutenção preventiva 1A das comportas de manutenção da tomada d'água - SSP 20240825. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202414 | 202414 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Disjuntor 27Q3 estava atuado. Normalizado. Pórtico liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202405292 | STE |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2475.001-4 | 202414 | 03/04/2024 11:49:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os leds LINK 1 e LINK 2 encontram-se apagados nos módulos OR5L31, OR5L42, OR5B12 E OR5DI1. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Encontrado Link 1 encendido en condición normal ( pudo haber sido una falla momentánea de comunicación) El link 2 se encuentra apagado en todos los módulos por que no se encuentra físicamente la tarjeta de red (inactivo). En el módulo OR5DI1 se encuentran apagados los leds link 1 y link 2 por ser un módulo de reserva. Además fueron verificadas la red y el acceso a cada uno de los terminales vía servidor, estando todas en condición normal. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 5 | 0.5
202405557 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202414 | 07/04/2024 15:43:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o alarme "UR2 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA" aciona de forma intermitente. | OUO7 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202415 | 202416 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Se ha realizado inspección en el equipo, no encontrando anormalidad, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 7 | 1.5
202405591 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202415 | 08/04/2024 09:28:20 | Verificar e solucionar alarme no pórtico PTA50Hz (em anexo), que está impedindo seu funcionamento. | MAM2 | MEL2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202415 | 202415 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Normalizado disjuntor 27Q3, referente ao freio da translação. Realizado acompanhamento da movimentação do stop log. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.23
202405633 | STE |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202415 | 08/04/2024 14:49:53 | Instalar el RESISTOR 27R1 y el RELÉ TEMPORIZADO 27K1 con retardo en la energización en serie con el transformador 27T1, conforme al diseño adjunto, para disminuir la corriente de inrush del transformador, la cual está causando el desarme esporádico del disyuntor 27Q3. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202415 | 202416 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a instalação conforme descrição da SSA e desenho em anexo. Também em anexo imagem da instalação em campo. Liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6 | 0.5
202405665 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202415 | 09/04/2024 03:20:44 | Verificar/solucionar motivo por el cuál estando el PSS conectado ocurrieron oscilaciones en la posición de abertura del regulador de velocidad. Verificado comportamiento diferente a las demás unidades generadoras durante el mismo evento ocurrido el 09/04/2024 de las 00:43 en adelante. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202417 | 202417 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el cartón UN0031 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17
202405872 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202415 | 11/04/2024 14:21:21 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | 202418 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Transdutores enviados para manutenção preventiva e calibração. Posteriormente efetuado ensaio funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.27 | 0.25
202405871 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202415 | 11/04/2024 14:21:44 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202416 | 202418 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATORIO TPA01 Y TPA02 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION. REALIZADO ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 9 | 3.17
202405876 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202415 | 11/04/2024 14:55:08 | Verificar y ajustar horario de la estación de trabajo ubicada en CCR, el cual se encuentra atrasado en 1 hora con respecto al horario de usina. Obs: El horario en el tablero CPAI si está correcto, coincidente con el horario de usina. | OUO1 | MEL2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202416 | 202416 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado el atraso de 1 hora en la estación de trabajo en la CCR. Se procedió a realizar la actualización del horario del sistema operativo W11. Fue desactivada las opciones de actualizaciones de horario de verano y posteriormente actualizado el horario del software propíetario del CPAI. Obs. : El horario del panel CPAI no se vio afectado durante el procedimiento. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.17 | 2.67 | 0.17
202405907 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202415 | 11/04/2024 23:45:58 | Verificar accionamiento de la alarma "AM PP CQ -01 F4/F5 EL.100 SECTOR 8 DISPOSITIVOS DUPLICADOS EN LA MISMA DIRECCION" , con rearme intermitente. | OUO5 | MEL2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202416 | 202416 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a verificação no "AM PP CQ -01 F4/F5 EL.100 SECTOR 8 DISPOSITIVOS DUPLICADOS EN LA MISMA DIRECCION" e constatado que o conflito ocorria devido ao AM (M04-27)de cota 55 que estava com seu módulo eletrônico com avaria devido a grande umidade no local e acarretava falha de comunicação entre os demais AM do mesmo laço. Foi retirado e encaminhado para engenharia para relocar. Os demais AM estão em funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.67
202405940 | STE | 202405576 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202415 | 12/04/2024 15:05:37 | Solicitamos fazer uma verificação em campo no disjuntor Q60 (pg 130 do desenho de hardware), devido a verificação de temperatura elevada nos bornes, conforme SSA mãe. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | 202418 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | As fontes G40.1 , G40.2 estavam com suas tensões de saída oscilantes, essas fontes são energizadas pelo disjuntor Q60. Feita a substituição a temperatura abaixou conforme imagem em anexo. SSA troca das fontes: 202406242 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.2 | 0.17
202405516 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202415 | 14/04/2024 06:04:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual aciona o evento "AM PRESA PRIN. F15/F16 EL.144 SECTOR 7 - TWO DEVICES AT SAME ADDRESS", com rearme imediato. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202416 | 202416 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada inspeção no Acionador Manual (M4-02)e verificado problema de comunicação devido, a avaria no Acionador Manual (M4-07 da cota 55) que se encontrava com o módulo eletrônico danificado devido a grande quantidade de umidade (água) no ambiente em que ele se encontra. Essa falha acarretava problema de comunicação entre os demais Acionadores Manuais do mesmo laço. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202405963 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202415 | 14/04/2024 23:44:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual aciona o evento "Averia Restaurada - No Response, modulo M04L002 AM CNB/QNB-9/10 F17/18 EL.144 SECTOR 7" de forma intermitente. | OUO6 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202416 | 202416 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi verificado que o Acionador Manual (M04-27 ) da cota 55 se encontrava com seu módulo eletrônico danificado devido a grande quantidade de umidade (água) existente no local. Essa a varia acarretava falha de comunicação entre os demais Acionadores Manuais que se encontram no mesmo laço. Foi desconectado o Acionador Manual M04-27 da cota 55 e encaminhado o problema para a engenharia para futura relocação do mesmo. Os demais Acionadores do Mesmo laço continuam com sua funcionalidade normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202406210 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 18/04/2024 08:03:42 | Realizar sustitución del modulo electrónico A03 CROWBAR UNS 0017A-P V2, que presenta comportamiento anormal durante los ensayos del MP | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | 202419 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado a substituição e ensaio funcional. Módulo retirado foi enviado ao laboratório. SSA ILA2 :202406331 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.33 | 0.67
202406242 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 18/04/2024 14:43:15 | Realizar la sustitución de la fuente de alimentación G40.1 , G40.2 y G60 . Presenta oscilaciones en la tension de salida de los mismos. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | 202418 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição por peças sobressalentes. As fontes G40.1 e G40.2 estavam com oscilações na tensão de saída. A G60, como fazia parte do circuito de alimentação juntamente com as duas anteriores foi enviada ao laboratório para revisão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.47 | 0.25
202406255 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 18/04/2024 16:02:10 | ENCONTRADO CONECTORES DE TPA01 Y TPA02 CON SOBRECALENTAMIENTO/MAL CONTACTO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202417 | 202418 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | SUSTITUIDOS CONECTORES/BORNES MACHO Y HEMBRA DE ENTRADA DE CORRIENTE DE LOS TPA01 Y TPA02 CON APOYO DE ILA2 REF. SSA202406063 Y 202406064. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 2 | 1.33
202406271 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202416 | 18/04/2024 18:17:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 5 - EL. 127,60 - U14", SEM ACEITAR REARME. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202419 | 202421 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado aprieto en la base del sensor, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 6 | 1.17
202406307 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202416 | 19/04/2024 11:41:54 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del ventilador interno del calentador eléctrico ubicado en la parte trasera del correspondiente DFR, conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el cambio del ventilador interno del calentador, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1 | 6 | 1
202406377 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202417 | 22/04/2024 09:32:42 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202418 | 202419 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Desmontagem envio ao laboratório para manutenção preventiva e calibração, posteriormente montagem e ensaio funcional. SSA LAB: 202406837 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.6 | 0.42
202406409 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202417 | 22/04/2024 17:15:59 | Durante la ejecución de trabajos (Uso de puente grúa para mover cargas) el operador se percató de que los movimientos de translación del equipo estaban limitados a velocidad reducida imposibilitando los movimientos a mayor velocidad requeridos para la ejecución del trabajo. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202418 | 202418 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se inspecciono los componentes correspondientes al movimiento de translación del puente y verificado funcionalidad en el traslado. El equipamiento presento un comportamiento normal, regulando las 4 velocidades en todos los sentidos con/sin carga y en ambas direcciones. Se encuentra actuando los limites de reduccion en el momento indicado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.67 | 1
202406485 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202417 | 23/04/2024 06:03:53 | Verificar el accionamiento de la alarma "HC SALA DE ASESORIA 60 HZ EL.108 LAZO 4. SALA 60HZ - ALARMA - INCENDIO - L04D105", aceptando rearme. | OUO6 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución del sensor, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202406451 | STE |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202417 | 23/04/2024 07:39:35 | Durante la ejecución de la SSP 20244416 no fue posible realizar movimientos de elevación (Alarma de falla en inversor EP). | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202417 | 202418 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado reset da falha do inversor da EP. Após o reset, foram realizados vários movimentos de elevação e não foi observada nova falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.33
202406533 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202417 | 23/04/2024 11:47:34 | Verificar/solucionar a impossibilidade de abrir a porta do cubiculo do TGC da U9A por motivo da fechadura estar quebrada. | OUO5 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202421 | 202421 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado reparo na trava da fechadura da porta permitindo o seu fechamento e abertura sem maiores dificuldades e substituída lâmpada de iluminação interna do painel. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 3.08 | 9.75 | 0.97
202406534 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202417 | 23/04/2024 15:41:04 | Verificar y modificar, en la pantalla de "Histórico" de la estación de trabajo ubicada en CCR, los siguientes descriptivos del listado de puntos a consultar: - N001 por el nombre del tablero correspondiente (CPAI). - N002 por el nombre del tablero correspondiente (CAAI). - Retirar del listado los demás nodos/puntos que no sean de relevancia para operación. | OUO1 | MEL2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la modificación en la pantalla del "Histórico" de la estación de trabajo ubicada en CCR, los siguientes descriptivos del listado - N001 por el nombre Panel CPAI. - N002 por el nombre Panel CAAI. Los demás puntos no fueron retirados por indicación del fabricante | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | 0.5 | 3 | 1
202406715 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202417 | 26/04/2024 10:33:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma de 'PAD 20S FALLA' referente al sector 2 (sala de controle, 2º piso) de forma intermitente. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla de sector 2 por falso contacto en los detectores de humo D2-1 y D2-7. Se procedio a la limpieza y reaprieto de los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.08
202406365 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202417 | 28/04/2024 11:54:42 | Verificar y ajustar horario del panel "PSAI 3CRL-3" que se encuentra 3 horas adelantado con respecto al horario de usina. | OUO7 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202419 | 202421 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el ajuste de la hora solicitada | Fora de Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.5 | 2.5 | 0.67
202406836 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202418 | 29/04/2024 11:23:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual los cables sensores térmicos se encuentran desplazados/desalineados con respecto a las bandejas de cables eléctricos supervisadas en la El. 214 (trecho U16 a U18A). | OUO1 | MEL2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202419 | 202419 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado o alinhamento do CABO/SENSOR TÉRMICO instalado sobre a bandeja da elevação 214 entre a U#16/U#18, o mesmo saiu de sua posição senoidal devido o lançamento de cabos pela contratada para alimentar compressor nos trabalhos da U#16. Foi informado a contratada para ter mais cuidado já que o CABO/SENSOR TÉRMICO E fixado somente com presilhas plásticas que são facilmente deslocadas. Ágora O CABO/SENSOR TÉRMICO se encontra em sua posição correta de trabalho. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1.67 | 3.5 | 1
202406893 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202418 | 30/04/2024 08:18:09 | Durante la ejecución de la SSP 20244158 (Mantenimiento mensual) no fue posible realizar ningún movimiento. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202420 | 202423 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado disjuntor que alimenta o trafo auxiliar 8T1 desarmado. Realizada normalização do disjuntor e ensaios operacionais com resposta conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.17
202407032 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 02/05/2024 08:42:29 | Realizar relevamiento de ajustes del módulo UN0031 y del módulo UN0077, realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202418 | 202421 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado relevamiento de ajustes de los módulos UN0031, UN0077 y el ensayo de escalón del módulo UN2010. Obs: Relevamiento y registros de oscilografía en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12 | 0.17
202407075 | STE | 202301126 | N041A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.002-2 | 202418 | 02/05/2024 16:20:53 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202421 | 202444 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la activación del Stall Protection en el inversor 16A1 de la translación del puente según Planilla Adjunta. Fue ensayado y verificado que en la translación del carro de la elevación auxiliar no es necesario la activación del Stall Protection debido a que la corriente en el motor con el freno aplicado es apenas un poco por encima de la corriente nominal y no constituye peligro alguno para el equipamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.59 | 9.75 | 0.42
202407084 | STE | 202301126 | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202418 | 02/05/2024 16:21:09 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202424 | 202428 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Ativada a função "Stall protection" para direção do carro e translação da ponte. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4 | 1.17
202407083 | STE | 202301126 | N032A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.002-9 | 202418 | 02/05/2024 16:21:26 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202424 | 202424 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Função stall protection ativada. Corrente 53A Frequência 60Hz Tempo 3 s | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4 | 1.25
202407082 | STE | 202301126 | N042A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO - PEL/PDC | 3203.001-1 | 202418 | 02/05/2024 16:21:34 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202424 | 202432 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajustes dos parâmetros para habilitar o StallProtection. Realizados ensaios e verificado correto acionamento da proteção quando o freio foi mantido fechado de forma proposital. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5 | 0.33
202407079 | STE | 202301126 | N042A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.001-7 | 202418 | 02/05/2024 16:21:45 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202424 | 202432 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Realizados ensaios mantendo o feio fechado propositalmente e observada atuação da proteção corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.17
202407077 | STE | 202301126 | N031A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.001-0 | 202418 | 02/05/2024 16:21:59 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202422 | 202428 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função contra rotor bloqueado conforme solicitado. Realizados ensaior com resultado ok. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3.75 | 0.17
202407076 | STE | 202301126 | N031A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSL. PONTE - PEL/PTP | 3212.001-6 | 202418 | 02/05/2024 16:22:10 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202422 | 202428 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Realizados ensaios de forma satisfatória. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.5
202407074 | STE | 202301126 | N041A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSLACAO PONTE - PEL/PTP | 3212.002-8 | 202418 | 02/05/2024 16:22:25 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202421 | 202421 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Ativada proteção de rotor bloqueado conforme ajustes em anexo. Realizados ensaios e verificado correta atuação da proteção. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 0.4
202407070 | STE | 202301126 | N039A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.004-7 | 202418 | 02/05/2024 16:23:06 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | 202423 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Small Protection para direção do carro. Stall current =12,0 A Stall Freq Lim = 60 Hz Stal time lim = 3 s | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.92
202407069 | STE | 202301126 | N039A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.004-2 | 202418 | 02/05/2024 16:23:19 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | 202423 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Small Protection para translação da ponte. Stall current = 190 A Stall Freq Lim = 60 Hz Stal time lim = 2 s | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.25
202407188 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202418 | 03/05/2024 18:13:18 | Verificar el accionamiento de la alarma "Problema - HC DEPOSITO 2 PISO LAZO 8 PISO 2", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202419 | 202419 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202407193 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202418 | 04/05/2024 05:45:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O POTÊNCIOMETRO CANAL MANUAL APRESENTA OSCILAÇÕES NO VALOR DO SINAL E DISCREPÂNCIA ENTRE SCADA (-19%) E PAINEL CD (~60%), COM UG PARADA. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202419 | 202420 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN. VERIFICADO TRANSDUCTOR N12 DE INDICACIÓN DE POTECIÓMETRO CANAL MANUAL PARA SCADA CON DEFECTO. REALIZADA SUSTITUCIÓN DEL MISMO. NORMALIZADO CB137. VERIFICADO NORMALIZACIÓN DE LAS SEÑALES DE INTERFACE EC-SCADA-CCR. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 9 | 0.33
202407274 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202419 | 07/05/2024 07:03:55 | Verificar/solucionar: acionamento intermitente do alarme "EXCITACAO CUB RETIFICADOR TEMPERATURA AR". | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202422 | 202422 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el transductor yokogawa N17. Emitida la SSA para verificación y reaparo SSA:202408336. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.42
202407329 | STE |  | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202419 | 08/05/2024 07:55:13 | Verificar falha na ponte rolante N15, localizada na cota 128 (GIS). A mesma não está se aproximando da ponte N16. A falha foi detectada durante a execução da SSA 202208352. | MET3 | MEL2 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202419 | 202419 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada inversão de contato na lógica que faz a liberação de aproximação com limites de parada acionados. Realizada alteração da lógica no CLP e realizados ensaios verificando correto funcionamento após alteração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.25
202407379 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202419 | 09/05/2024 08:52:26 | Verificar motivo pelo qual ponte está apresentando interrupção dos movimentos. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202419 | 202432 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha de comunicação profibus itermitente entre CLP e Rádio. Realizada inspeção da rede profibus, realizado reapero dos conectores internos do receptor do rádio. Realizados ensaios funcionais com resultado adequado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.75 | 0.17
202407448 | STE |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202419 | 09/05/2024 16:25:53 | Realizar verificación del panel (borneras TD 1-11), correspondientes a los canales binarios, conforme a la tabla adjunta, de forma a identificar discrepancias en los nombre de los hilos de algunos cables según se detalla en la documentación de los diagramas de interconexión. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la verificación del panel (borneras TD 1-11), correspondientes a los canales binarios, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 2
202407527 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202419 | 10/05/2024 16:09:36 | Verificar y modificar, en los listados de los distintos tipos de eventos (alarma, problema, etc.) de la estación de trabajo ubicada en CCR, el texto mostrado en el campo "Descripción", de manera que se indiquen los detalles referentes al motivo del evento producido (por ej. "No Response", "AC Failure", etc.) Obs: Conforme se muestra en la imagen anexa como ejemplo, se ve que el campo "Descripción" tiene el mismo texto que el campo "Punto". | OUO1 | MEL2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202421 | 202424 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Se es solicitado verificar y modificar, en los listados de los distintos tipos de eventos (alarma, problema, etc.) de la estación de trabajo ubicada en CCR, Por lo expresado por el fabricante no hay condiciones de hacer las modificaciones solicitadas, serán estudiados la posibilidad a futuro, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | 0.5 | 2.75 | 0.5
202407550 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202419 | 11/05/2024 17:33:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual encontra-se aberto o disjuntor da alimentacao 2 em 125Vcc. | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, ENCONTRADO DJ125V2 ABIERTO. VERIFICADO FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL CIRCUITO DE MEDICIÓN DE +65VDC Y -65VDC (CH22 Y CH25)DEL QB.08 DJ721.17 -CIRCUITO DISYUNTOR DJ125V2 AGUAS ARRIBA-. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIETNO DE CIRCUITOS DISYUNTOR DJ125V2 AGUAS ABAJO. REALIZADO NORMALIZACIÓN DEL MISMO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 1 | 8 | 0.25
202407573 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202420 | 14/05/2024 11:28:45 | Verificar e solucionar defeito na fechadura da porta do cubículo de proteção e excitação inicial, impedindo que a porta possa ser fechada. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202422 | 202422 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el reparo del mecanismo de cierre/apertura de la cerradura, lubrificado el sistema y probado la funcionalidad del mismo. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.67 | 4.5 | 1.33
202407735 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202420 | 17/05/2024 08:52:28 | Durante execução da SSP 20244159 observado que a ponte N13 não responde a nenhum comando do rádio controle e nenhuma das lâmpadas de sinalização está acesa. Observação: o barramento está energizado. Verificar anomalia. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202421 | 202421 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado disjuntor de alimentação do transformador desarmado. Realizada normalização do disjuntor e ensaios funcionais na ponte com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.25
202407736 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202420 | 17/05/2024 08:52:40 | Durante execução da SSP 20244159 observado que a ponte N14 não responde a nenhum comando do rádio controle. Observação: o barramento está energizado. Verificar anomalia. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202421 | 202432 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada inspeção na rede Profibus e verificado conector frouxo na caixa do receptor do rádio. Realizado reaperto e testes funcionais. Equipamento voltou a responder de forma adequada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202407757 | STE |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202420 | 17/05/2024 11:18:05 | Verificar/solucionar dificultades encontradas para el reinicio de la estación de trabajo ubicada en el Edificio del Cuerpo de Bomberos tras la ocurrencia de cortes prolongados de energía eléctrica. Obs: La misma cuenta con una UPS que mitiga picos de tensión, pero tras cortes de mayor duración se produce el problema mencionado. | OUO1 | MEL2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202421 | 202426 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de una pila correspondiente a la placa del computador, con eso ante el apagado del computador; por ausencia de tensión y una vez que halla superado el tiempo de autonomia de la UPS. Una vez restablecido la alimentación el computador reinicia de forma normal observando que siempre solicitara el login y contraseña. Fue realizado pruebas de apagado y encendido presentando comportamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.25 | 3.5 | 0.5
202408267 | STE |  | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202421 | 26/05/2024 17:34:06 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del ventilador ubicado en la parte trasera del correspondiente tablero, conforme anexo. | OUO7 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202422 | 202423 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, VERIFICADO VENTILADOR EN FUNCIONAMIENTO CON RUIDO ANORMAL. REALIZADO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL COOLER Y LUBRIFICACIÓN DE LAS PARTES MÓVILES DEL MISMO NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2 | 6 | 1.25
202408386 | STE |  | N040A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.014-0 | 202422 | 28/05/2024 15:50:59 | Verificar anormalidade nos comandos de movimentação, após ter acionado os comandos de movimentação de translação, direção e elevação os mesmo param de responder após alguns segundos depois de ter dado o comando no controle. | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202423 | 202424 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un falso contacto en el conector Profibus del receptor de radiocontrol, se procedió al ajuste del mismo y también fue realizado la mejora de la conexión via Software, se adjunta print pantalla del resultado final del estado de la conexión. | Dentro do Prazo |  |  | 2.57 | 8.83 | 2.23
202408447 | STE |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 202422 | 28/05/2024 23:20:51 | Verificar y solucionar el accionamiento intermitente de la alarma “LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 4 - EL.112-U17”. | OUO6 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación y ajuste de base de todos los sensores del lazo 4, la tensión del lazo quedó dentro del rango aceptable rearmando el panel y quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.55 | 2.15 | 1.1
202408552 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202423 | 03/06/2024 06:26:26 | Verificar/Solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "Det. Trouble Restore Zone 111" y "Detector Switch Trbl Zone 111 [M04:M005]" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202423 | 202424 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y prueba en los sensores, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202408643 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202423 | 04/06/2024 07:57:08 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202424 | 202427 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El transductor de potencia activa fue retirado, enviado al laboratorio para ajuste y calibración, posteriormente liberado y testado. Resuñltados del test en adjuntos | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.23
202408800 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202423 | 05/06/2024 11:07:57 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização do firmware do relógio GPS do sistema RPMF, por recomendação do próprio fabricante, modelo M1000 e marca Meinberg, que se encontra na localização "M066C041 - RACK SIRI CORE 1/2" na sala de comunicações 50Hz, para conexão com GPS do siri que é a fonte de tempo. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202424 | 202424 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento do PTI para realização da atualização do firmware do relógio. Versão encontrada 7.08.002 Versão atualizada 7.08.010 Firmware atualizado e sistema normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.05
202408849 | STE | 202211825 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202423 | 06/06/2024 09:24:33 | Solicito una AT de inspección para verificar/analizar la falla de comunicación indicada en el CAIL. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202424 | 202424 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | fueron realizados ensayos y pruebas con acompañamiento de ingeniería, para la relevación de datos, el problema de comunicación es intermitente y aparece de ves en cuanto. trabjo realizado con la AT 202404626 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.25
202409014 | STE |  | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202424 | 10/06/2024 11:47:30 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento y calibración. | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | 202426 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue retirado y enviado a laboratorios los módulos medidores de temperatura, posterior calibración por personal de laboratorio se ejecuto el montaje y verificación de funcionamiento de los mismos. Encontrandose operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 1.17
202409056 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 16:17:54 | Realizar sustitucion de modulo UNS 0024 correspondientes a V+(G1.5), V+(G1.6), V-(G1.5), debido a que presentan magnitudes electricas fuera del valor esperado. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fueron sustituidos los modulos UNS 0024 pertenecientes a los puentes V+(G1.5), V+(G1.6), V-(G1.5). Una vez sustituido fue realizado el levantamiento de valores resistivos , inductivos y de resistencia de aislamiento. Se adjunta tabla de datos con valores obtenidos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 16.5 | 2.25
202409074 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 11/06/2024 08:15:59 | Realizar relevamiento de ajustes del módulo UN0031 y del módulo UN0077. Luego enviar a laboratorio el módulo UN0031 para sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el relevamiento y ajuste del modulo UN0031 y UN 0077 posterior envio a laboratorio para sustitución del CI SE555H. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.83
202409092 | STE |  | N054A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA/TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.002-2 | 202424 | 11/06/2024 11:31:25 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5129-DF-J0922-P, páginas 28 y 33), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202426 | 202430 | 1 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão conforme desenho em anexo (5129-DF- J0922-P/R1, páginas 28 y 33). Emitida SSA202411658 para IEE2 atuar os desenhos no SATadms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 13.7 | 0.58
202409091 | STE |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202424 | 11/06/2024 11:31:47 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5129-DF-J0920-P, páginas 28 y 33), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202427 | 202427 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a modificação conforme desenho em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202409089 | STE |  | N052A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.005-2 | 202424 | 11/06/2024 11:35:31 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5186-DF-J0941-P, páginas 28 y 37), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202427 | 202427 | 1 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la modificación de la alimentación del sensor anticolisión de acuerdo a lo anexado en la SSA. Fue verificado el encendido y apagado del sensor al ligar/desligar el pórtico. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 8 | 1
202409088 | STE |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202424 | 11/06/2024 11:35:44 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5186-DF-J0942-P, páginas 28 y 37), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación de la alimentación del sensor anticolisión de acuerdo a lo anexado a la SSA. Fue verificado el encendido y apagado del sensor al ligar/desligar el portico. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1
202409087 | STE |  | N049A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.002-7 | 202424 | 11/06/2024 11:36:03 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5220-DF-J1020-P, páginas 28 y 37), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | 202428 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada modificação conforme desenho em anexo. SSA para atualização do desenho:202410886 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.25
202409086 | STE |  | N048A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.001-5 | 202424 | 11/06/2024 11:36:16 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5220-DF-J1018-P, páginas 28 y 37), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202430 | 202434 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la modificación conforme diseño adjunto en detalles de la SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.5
202409084 | STE |  | N032A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.002-9 | 202424 | 11/06/2024 11:36:35 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5224-DF-J1013-P, páginas 28 y 31), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202430 | 202428 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo la modificación de la alimentación conforme a diseño adjunto. Fue verificado el encendido y apagado del sensor anticolisión al prender/apagar el puente y la actuación del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 0.58
202409083 | STE |  | N042A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.001-7 | 202424 | 11/06/2024 11:37:05 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5224-DF-J0925-P, páginas 28 y 31), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202427 | 202428 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo la modificación de la alimentación conforme a diseño adjunto. Fue verificado el encendido y apagado del sensor anticolisión al prender/apagar el puente y la actuación del mismo. | Fora de Prazo |  |  | 1.83 | 6 | 1.17
202409081 | STE |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202424 | 11/06/2024 11:37:26 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5225-DF-J0931-P, páginas 28 y 31), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202426 | 202426 | 1 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão conforme desenho em anexo (5225-DF-J0931-P, páginas 28 y 31). Emitida SSA202410096 para IEE2 atuar os desenhos no SATadms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.7 | 5.5 | 0.67
202409080 | STE |  | N033A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.001-4 | 202424 | 11/06/2024 11:37:45 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5225-DF-J0922-P, páginas 28 y 31), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202430 | 202428 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão 31S1 para que o mesmo seja energizado somente quando a ponte for ligada. Foi emitida a SSA 202410889 para a IEE2 para a atualização das folhas 28 e 31 do desenho 5225-DF-J0922-P. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 6 | 1.95
202409163 | STE |  | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202424 | 12/06/2024 07:43:32 | Realizar modificación del soporte de los modulos detectores de temperatura F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | 202424 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación y montaje de los nuevos soporte de los detectores de temperatura F212, F213, F214. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6.5 | 0.5
202409161 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202424 | 12/06/2024 07:43:42 | Elaborar y montar estructura acrilica que sirva de protección para el sistema de excitación Q4. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | 202424 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la elaboración y montaje de la protección acrilica para el sistema de excitación Q4. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.5 | 0.33
202409166 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202424 | 12/06/2024 07:59:50 | Equipamento apresenta falha ao tentar acessar as configurações utilizando o aplicativo RPV311 Configurator. Identificar e resolver a falha. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202425 | 202425 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Feito contato com fabricante e enviado arquivo de log solicitado. Em resposta foi informado que existe um erro no arquivo de configuração. O fabricante enviou um arquivo corrigido. Em anexo está o arquivo de configuração original e o corrigido pelo fabricante. O arquivo corrigido foi reenviado ao equipamento e com isso normalizou o acesso à configuração. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.75 | 0.25
202409372 | STE |  | N054A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.002-4 | 202424 | 14/06/2024 17:28:54 | Observado durante a execução da SSP 20243626 que o movimento de elevação e descida do rastelo apresenta funcionamento intermitente, verificar anomalia. Imagens da IHM em anexo. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202427 | 202427 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a verificação de toda a conexão da rede profibus (incluindo os aterramentos). Com o auxilio do software profitrace, foi realizada a configuração das switches para que a rede obtivesse a melhor conexão (bar graph com todos os sinais estáveis e com uma boa recepção). Localizado um cabo que faz a ligação entre as placas do rádio controle com mal contato e que estava ocasionando a intermitencia da comunicação entre o controle e o CLP. Após, realizados diversos testes com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 12.5 | 1.17
202409461 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202425 | 17/06/2024 16:51:27 | Realizar inspección y verificación del modulo UN 0022 b-P, que presenta oscilaciones en la salida | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo debido a oscilaciones en la salida. Se procedio al ensayo del mismo encontrandose en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.17
202409601 | STE |  | N033A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.001-8 | 202425 | 19/06/2024 14:31:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual sinalização da ponte esta desligada e não responde aos comandos do controle. (obs: barramento energizado) | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202425 | 202425 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | O equipamento não respondia ao comando do controle devido ao desligamento do disjuntor geral do Painel de Proteção Geral - PPG. Foi realizado o religamento do disjuntor e o equipamento está em perfeito funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202409602 | STE |  | N034A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.002-0 | 202425 | 19/06/2024 14:31:41 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual sinalização da ponte esta desligada e não responde aos comandos do controle. (obs: barramento energizado) | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202425 | 202425 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | O equipamento não respondia ao comando do controle devido ao desligamento do disjuntor geral do Painel de Proteção Geral - PPG. Foi realizado o religamento do disjuntor e o equipamento está em perfeito funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202409496 | STE | 202409439 | A009C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.033-9 | 202425 | 20/06/2024 07:59:56 | Solicitamos apoio para o teste do novo rotor reserva do ventilado do cubículo. | MMU1 | MEL2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202426 | 202426 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el acompañamiento para la verificación de funcionamiento de los motoventiladores con pieza sustituida, Durante el ensayo se constato que el equipamiento en promedio presenta una elevación de consumo de corriente de 20A a 26A y una pequeña elevación de temperatura en el contactor comparativamente con las convencionales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.5
202409656 | STE |  | N047A016 | PAINEL PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.024-0 | 202425 | 20/06/2024 17:16:11 | Verificar o motivo pelo qual o equipamento não responde aos comando do controle e da cabine. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202426 | 202426 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Encontrado CLP no estado "travado". Realizado procedimento de reinicio do CLP e com isso a normalização do pórtico. Realizados ensaios básicos de movimentos com resultado OK. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.17 | 0.37
202409771 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202425 | 22/06/2024 12:03:14 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma "PANEL CPAI HC CIRCULACIÓN U1/U2 EL.98 LAZO 5 EL.98 MD", con rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202428 | 202428 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado inspeção no laço 5 e constatado que o mesmo se encontra em funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 0.83
202409772 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202425 | 22/06/2024 23:27:46 | Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "Laço det. Interrumpido lazo 6 - el. 127,6 - U18A" | OUO6 | MEL2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución de una base defectuosa correspondiente a un sensor de humo del lazo 6, el panel acepto rearme y fueron realizados pruebas de funcionalidad con resultados dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.27 | 5.7 | 0.28
202409822 | STE |  | N032A071 | PAINEL PLC | 3179.004-0 | 202426 | 24/06/2024 14:24:14 | Verificar falha na ponte rolante N16, localizada na cota 128 (GIS). Foi verificado que o carro não responde ao comandos de direção "Frente" e "Trás". | MET3 | MEL2 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202426 | 202426 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Encontrado disjuntor 22Q1 desarmado. Normalizado disjuntor e verificado funcionamento dos movimentos OK. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.1
202409956 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202426 | 26/06/2024 13:55:31 | Prestar apoyo a la SOCM.DT con la desactivación de los detectores de humo, accionadores manuales y sirenas que se encuentran en las salas 402 y 403 para posibilitar su desmovilización y la construcción de nuevas salas por parte del CMI. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202427 | 202428 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron retirados los accionadores manuales, sirenas y sensores. El lazo 2 correspondiente a las salas 402 y 403 ya fue desconectado REF. SSA: 201914939A | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4.87 | 1.27
202410048 | STE |  | N029A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.010-0 | 202426 | 27/06/2024 17:36:15 | Durante execução da SSP 20244160 foi verificado que a translação da ponte não esta respondendo aos comandos do controle. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202427 | 202428 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a verificação e constatada que a seccionadora que alimenta o painel de translação da ponte estava aberta. A seccionadora foi fechada e foram realizados os testes com a translação. O equipamento possui uma restrição na elevação auxiliar (problema na redutora) e já existe uma SSA 202210588 para resolução do problema. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.25
202410152 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202426 | 30/06/2024 05:50:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 5 - EL. 127,60 - U14", SEM ACEITAR REARME. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202428 | 202428 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del circuito correspondiente al lazo 5, encontrandose una caida de tensión de 35mV. Se verifico las conexiones de los conductores con la base, la base con el sensor y la placa de supervision del mismo lazo. Rearmando dicha alarma y quedando en condiciones normales de operación con 11mV de caida de tensión. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9.5 | 1.5
202410203 | STE |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202427 | 01/07/2024 14:16:59 | Durante execução da SSP 20244419, observado que a elevação principal não responde aos comandos da cabine e do rádio controle. Verificar anomalia. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202427 | 202432 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado alarme de "IGBT Temp" no inversor da elevação principal. Realizado normalização do alarme, realizados testes funcionair e liberado equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.05
202410202 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202427 | 01/07/2024 14:24:05 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202428 | 202430 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Transdutor retirado e enviado para o laboratório através da SSA 202411113. O transdutor foi reinstalado e realizado o ensaio de resposta do TPA. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 13.5 | 1.67
202410240 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202427 | 01/07/2024 18:09:02 | Verificar/solucionar alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO / LAZO 6 - COTA 112,00 U9A". Sin rearme. | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202428 | 202428 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución de dos bases y dos sensores correspondiente al lazo 6. El panel rearmó y quedó en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.97 | 4.97 | 0.42
202410306 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202427 | 02/07/2024 14:14:59 | Realizar modificaciones indicadas en diseños adjuntos con el fin de separar las señalizaciones de actuación de los limitadores de ángulo de carga y de subexcitación, para la futura entrada de servicio de la UMR1011. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón realizadas las modificaciones a fin de separar las señalizaciones de actuación de los limitadores de ángulo de carga y de subexcitación conforme a los diseños en anexo a la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.08
202410304 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202427 | 02/07/2024 14:15:07 | Realizar modificaciones indicadas en diseños adjuntos con el fin de separar las señalizaciones de actuación de los limitadores de ángulo de carga y de subexcitación, para la futura entrada de servicio de la UMR1011. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202437 | 202437 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada as modificações indicadas nos desenhos anexos para a separação dos sinais de atuação dos limitadores de angulo de carga e subexcitação. A conexão com a UMR1011 foi realizada através da SSA 202411674 e AT 202406944. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 0.25
202410328 | STE |  | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202427 | 03/07/2024 08:37:12 | Durante retirada do stop log jusante foi verificado que o limite de redução de velocidade inferior da elevação principal não esta funcionando. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202433 | 202435 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la recalibración del encoder del motor de la elevación principal según procedimiento pre-establecido. | Dentro do Prazo |  |  | 1.7 | 8.47 | 0.48
202410443 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202427 | 04/07/2024 09:39:38 | REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DEL REGISTRADOR DFR-1011 - FABRICANTE E-MAX, PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-1011 DEL SISTEMA RPMF. EL NUEVO EQUIPO ESTARÁ ALOJADO EN LA LOCALIZACIÓN B027D002. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202431 | 202440 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada desconexão dos cabos da U10 e U11 conforme previsto, enviado panel DFR para descarte | Fora de Prazo |  |  | 1.88 | 28.97 | 0.43
202410444 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202427 | 04/07/2024 09:46:18 | ACOMPAÑAR LA INSTALACIÓN FÍSICA DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-1011 DEL SISTEMA RPMF, CON CODIGO DE EQUIPO 0716.008-9, EL CUAL REEMPLAZARÁ AL REGISTRADOR DFR-1011 - FABRICANTE E-MAX (COD. LOC. B027D001). REALIZAR MEGGER Y PUNTO A PUNTO DE LOS CABLES, Y CONECTAR A SU RESPECTIVOS BORNES CONFORME TABLA DE INTERCONEXIÓN 6019-16-G4906-P. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202437 | 202443 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizada la instalación del equipo. También las conexiones de los cabos referentes a las U10 y U11. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 34.25 | 1.5
202410539 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202427 | 04/07/2024 17:56:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual el PS-10 no posee fusibles en la fuente secundaria. Foto en anexo | OUO6 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202428 | 202430 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue verificado el circuito para descartar falla, luego se normalizaron los fusibles faltantes. El panel quedó en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.68 | 1.53 | 0.35
202410727 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202428 | 08/07/2024 17:07:00 | Equipamiento no reponde a comandos tanto desde control remoto como desde la cabina de operación. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202428 | 202428 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que CPU estava travada. Todos os LEDs da CPU estavam piscando. Realizado procedimento de reset da CPU e com isso o equipamento foi normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.15
202410789 | STE |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202428 | 09/07/2024 10:28:54 | Verificar e solicitar o motivo pelo qual a translação lado Py só translada usando a função aproxima. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202428 | 202428 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o sensor anticolisão da translação não está ligando. Emitida SSA 202410846 para MEG3, responsável pelo componente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202411521 | STE |  | T014A007 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-CRF-VM01 | 3138.047-9 | 202430 | 23/07/2024 17:21:14 | Acompañar al PTI-Br en la actualización del sistema web del CRF para corregir la aparición de canales duplicados. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202434 | 202434 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização com acompanhamento do PTI. Versão atualizada para 4.0. Realiza verificação básica das funcionalidades do CRF com resultado ok. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.1
202411666 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 08:11:35 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 11 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desconexión de cabos correspondientes a la interfaz EC-DFR. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 6 | 0.33
202411644 | STE | 202410443 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202431 | 29/07/2024 08:14:51 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202432 | 202432 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a desconexão dos cabos referente ao DFR conforme documento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202411681 | STE | 202410444 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 08:24:01 | RECONECTAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 11 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DOS CABOS 202411666. SSA DE MODIFICAÇÃO 202410306. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202437 | 202437 | 1 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o levantamento ponto-a-ponto com a equipe da UMR1011 (AT 202406694 e SSA 202410444) e os cabos do EC 11 foram reconectados. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 0.83
202411674 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202431 | 29/07/2024 08:24:07 | RECONECTAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DOS CABOS 202411644. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202437 | 202437 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Os cabos do EC 10 foram reconectados de acordo com os documentos em anexo. Serviço realizado em conjunto com a equipe responsável na UMR1011 (AT 202406691 e SSA 202410444). | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 10 | 0.75
202411830 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 11:10:10 | Realizar a adequacao do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | 202433 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue realizada la adecuacíón del soporte de los termostatos F212, F213 y F214. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.25
202411828 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 11:10:22 | Realizar a fabricacao e instalacao de dispositivo isolante tipo acrílico para instalar sobre o disjuntor Q04 com a finalidade de protecao das eletrocalhas em caso de abertura do disjuntor com carga. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la instalación del dispositivo aislante acrilico sobre la seccionadora Q04. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 9.5 | 0.17
202412015 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:36:13 | Realizar relevamiento de respuesta en frecuencia del módulo UN0031, verificar ajustes del módulo UN0077 y realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | 202434 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue relizado relevamiento de respuesta en frecuencia del módulo UN0031, verificar ajustes del módulo UN0077 y realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. Relevamiento en adjuntos. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.17
202412256 | STE | 202301126 | N054A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA/TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.002-2 | 202432 | 05/08/2024 14:10:19 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202433 | 202434 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Stall Protection. N054 - Translação baixa velocidade. Stall Protection 2/Fault Stall Current Limit 6 A Stall Frequency Limit 60 Hz Stall Time 3 s | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 0.92
202412254 | STE | 202301126 | N054A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.002-8 | 202432 | 05/08/2024 14:12:07 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202434 | 202434 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Stall Protection. N054 - DIREÇÃO DO CARRO Stall Protection 2/Fault Stall Current Limit 50 A Stall Frequency Limit 60 Hz Stall Time 3 s | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 5 | 0.75
202412253 | STE | 202301126 | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202432 | 05/08/2024 14:12:20 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202436 | 202436 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a ativação da função Stall Protection. Stall Protection 2/Fault Stall Current 6A Stall Frequency 50 Hz Stall time 3s | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.25
202412252 | STE | 202301126 | N053A047 | PAINEL ELEV. DA LANÇA/TRANSLAÇÃO ALTA VELOCIDADE - PEL/PTAV | 1462.001-5 | 202432 | 05/08/2024 14:12:42 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202436 | 202437 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA ROTOR BLOQUEADO EN INVERSOR DE FRECUENCIA REFERENTE A TRASLACIÓN ALTAVELOCIDAD CONFORME PLANILLA EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.67
202412251 | STE | 202301126 | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202432 | 05/08/2024 14:12:54 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202436 | 202437 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN CONTRA ROTOR BLOQUEADO (STALL PROTECTION) EN LOS INVERSORES DE FRECUENCIA REFERENTES A DIRECCIÓN DEL CARRO CONFORME PLANILLA EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.67
202412250 | STE | 202301126 | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202432 | 05/08/2024 14:13:05 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202435 | 202436 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a ativação da função Stall Protection. Stall Protection 2/Fault Stall Current 75A Stall Frequency 50 Hz Stall time 3s | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 3 | 1.25
202412249 | STE | 202301126 | N052A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.005-9 | 202432 | 05/08/2024 14:13:22 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202434 | 202434 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la dirección del carro. Se anexa ajuste de la activación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1.17
202412247 | STE | 202301126 | N052A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.005-2 | 202432 | 05/08/2024 14:13:39 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202434 | 202434 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Stall Protection. Inversores 26A1 e 24A1. Stall Protection 2/Fault Stall Current Limit 60 A Stall Frequency Limit 60 Hz Stall Time 3 s | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.67
202412255 | STE | 202301126 | N054A047 | PAINEL ELEV. DA LANÇA /TRANSLAÇÃO ALTA VELOCIDADE - PEL/PTAV | 1462.002-7 | 202432 | 05/08/2024 14:14:01 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue activada la función de protección contra rotor bloqueado (Stall protection) del movimiento translación en alta velocidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.5
202412246 | STE | 202301126 | N051A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.004-7 | 202432 | 05/08/2024 14:14:25 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202434 | 202434 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la dirección del carro. Se anexa ajuste de la activación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1.42
202412244 | STE | 202301126 | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202432 | 05/08/2024 14:14:38 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202434 | 202434 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la Translación del Pórtico. Se anexa ajuste de la activación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1.1
202412242 | STE | 202301126 | N050A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.003-5 | 202432 | 05/08/2024 14:14:50 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202434 | 202434 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la dirección del carro. Se anexa ajuste de la activación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 0.67
202412241 | STE | 202301126 | N050A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.003-9 | 202432 | 05/08/2024 14:15:16 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202434 | 202434 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue Activada la función Stall protección de los inversores de frecuencia 24A1 y 26A1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.5
202412239 | STE | 202301126 | N049A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.002-3 | 202432 | 05/08/2024 14:15:27 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202434 | 202434 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi ativada a função de proteção (stall protection) no inversor 21A1, responsável pela direção do carro. Os valores inseridos estão na figura em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.55
202412238 | STE | 202301126 | N049A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.002-7 | 202432 | 05/08/2024 14:15:41 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202434 | 202434 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la traslación del portico. Se anexa ajuste de la activación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.5 | 0.75
202412237 | STE | 202301126 | N048A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.001-1 | 202432 | 05/08/2024 14:15:59 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202434 | 202436 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada ativação da proteção rotor bloqueado (stall protection) nos inversores que controlam os motofreios . STALL PROTECTION - 2/ FAULT STALL CURRENT LIMIT - 12 STALL FREQUENCY LIMIT - 50 STALL TIME - 3 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7.43 | 0.53
202412235 | STE | 202301126 | N048A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.001-5 | 202432 | 05/08/2024 14:16:08 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202434 | 202436 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a ativação da função Stall Protection. Stall Protection 2/Fault Stall Current 50A Stall Frequency 50 Hz Stall time 3s | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1.25
202412293 | STE |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202432 | 05/08/2024 15:20:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu acionamento do alarme, "lazo det interrompido - lazo 5 el. 127,60 - U9" no painel PS-12, sem rearme. | OUO5 | MEL2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202433 | 202434 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla fue realizada la limpieza y reaprieto en cada uno de los detectores del lazo. Vlazo encontrada: 35 mV. Vlazo dejada: 12 mV despues del reaprieto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.75 | 0.17
202412322 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202432 | 06/08/2024 05:13:10 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ventilador interno al correspondiente tablero se encuentra parado, conforme anexo. OBS: Verificado que el interruptor "DJ230V" se encuentra cerrado y el relé "K1" (accionamiento ventilador) se encuentra accionado. | OUO5 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se constató el ventilador con daño visible posiblemente por quedar trabado, se procedió a la sustitución del ventilador y verificación del circuito de alimentación para descartar daño, con resultados satisfactorios. El panel quedo normalizado. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.83 | 5 | 0.58
202412320 | STE |  | N039A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.011-1 | 202432 | 06/08/2024 07:39:36 | Verificar motivo por el cual no funciona la iluminación del puente grúa N11 y tampoco acciona la sirena. | MAM2 | MEL2 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202432 | 202433 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Disjuntor 08Q1 estava desarmado. Realizada a normalização. liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202412326 | STE |  | N043A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.014-7 | 202432 | 06/08/2024 08:05:42 | Previo a maniobras de descenso de conversor estático de frecuencia (SSA 202412137) detectado que el puente grúa N02 no acepta comandos desde control y cabina. | MAM2 | MEL2 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202432 | 202432 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que equipamento encontrava-se desativado por trabalhos de outra equipe. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.12
202412384 | STE |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202432 | 07/08/2024 17:36:25 | Durante a execução da SSA 202411933 observado na IHM que o sistema de elevação do pórtico indica aproximando 36 t com a viga pescadora sem carga, quando um conjunto de stop-log é suspendido a indicação é de 66 t e o movimento de elevação de alta velocidade é interrompido. Verificar e solucionar anomalia, imagens em anexo. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202434 | 202437 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada calibração de zero e peso. Ajsutado limite de atuação de cabo frouxo. Realizados ensaios com resultado OK. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.4 | 0.25
202412550 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202432 | 08/08/2024 18:12:02 | Verificar y solucionar alarma intermitente "LAZO DET. INTERRUMPIDO / LAZO 1 - COTA 112,00 - U10". | OUO6 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202434 | 202434 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | FUE REALIZADO INSPECIÓN DE BORNERAS DE CONEXION DEL MODULO SUPERVISOR DE LAZO, VERIFICACIÓN DE CADA SENSOR, LIMPIEZA Y REAPRIETO. ENCONTRANDOSE UNA TENSIÓN INICIAL DE LAZO DE 45MV Y QUEDANDO CON UNA TENSION DE 10MV. PANEL OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 1.83
202412463 | STE |  | N032A071 | PAINEL PLC | 3179.004-0 | 202432 | 09/08/2024 08:07:42 | Durante la ejecución de la SSP 20244162 no se pudo realizar ningún movimiento el equipo no responde a ningún comando. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202433 | 202434 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Verificado que o equipamento estava com problema na comunicação do rádio controle. Realizada inspeção completa e reaperto das conexões das comunicações ethernet e profibus, inclluindo os conectores internos da caixa do rádio controle. Realizados diversos movimentos (translação, direção do carro e elevação) com o rádio controle. Liberado para o uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 0.92
202412469 | STE | 202405742 | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202432 | 09/08/2024 16:55:40 | Realizar la conexión conforme el diseño en anexo. La modificación permanecerá durante el periodo de adquisición de la placa de entrada digital y los aisladores, los cuales están previstos para llegar en enero de 2025. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202434 | 202503 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi realizada a substituição da placa (SSA202417694 ), não sendo mais necessário modificações no painel. | Dentro do Prazo |  |  | 3.08 | 4.75 | 1.25
202412617 | STE |  | J068K001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-19 | 0697.010-9 | 202432 | 10/08/2024 00:09:32 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 1 - EL. 127,00 - AMD3". | OUO5 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202434 | 202434 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado reaprieto y limpieza del lazo. Durante la verificación encontrado el detector L1-08 con falso contacto. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8.25 | 0.58
202412622 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202433 | 12/08/2024 21:31:13 | Verificar e solucionar alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 3 - EL 127,6 - U16", com rearme. | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202434 | 202435 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y reaprieto en los bornes de los conectores, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 6.5 | 2
202412716 | STE |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 202433 | 14/08/2024 00:40:40 | Verificar y solucionar el accionamiento intermitente de la alarma “LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 4 - EL.112-U17”. | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202434 | 202434 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a inspeção no laço 4 com limpeza e reaperto nos sensores. Encontrado o sensor 2 do laço 4 com mau contato e realizado o ajuste na sua base. Laço 4 ficou com 5,9mV. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 5.5 | 2.08
202413103 | STE |  | T070A001 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA CONTROLE CENTRAL PDI-01 | 0697.033-8 | 202433 | 17/08/2024 14:19:02 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de alarma local y sonora en el tablero PDI-01. Verificado LED naranja referente a los TACs 641-667. Realizada inspección en los referidos TACs y no fue encontrado anormalidad. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202434 | 202435 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y prueba de funcionamiento en el equipo, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202413112 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202433 | 18/08/2024 17:17:55 | Verificar e solucionar indicação do alarme "GROUND FAULT" no painel principal, com posterior rearme. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202434 | 202435 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la inspección en el equipo, no encontrando anomalías, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 1
202412959 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202434 | 19/08/2024 11:12:31 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA202413141 (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202435 | 202437 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El TPA fue retirado y llevado a laboratorio para mantenimiento preventivo. Posteriormente instalado y testado con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9 | 0.43
202413240 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202434 | 20/08/2024 15:28:01 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA 'LAZO DET. INTERROMPIDO LAÇO 6 - EL.127,60 - U15". SIN REARME. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202437 | 202437 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue inspeccionado las borneras correspondiente al modulo supervisor de lazo, las borneras de base y contacto de los sensores, disminuyendo la tensión de lazo de 50mV a 9mV. Quedando el lazo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.83 | 0.83
202413370 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202434 | 22/08/2024 17:58:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionamento intermitente do alarme "EXCITACAO REGULADOR AUT/MAN DESBALANCO". Verificado nos gráficos comportamento distinto das demais unidades geradoras. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202435 | 202436 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RELIZADO INSPECCIÓN, SUSTITUCIÓN Y AJUSTES DEL MÓDULO FOLLOW UP CONTROL UN0510 Y MONITOREO. REF.: SSA202414004. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 5.75 | 0.25
202413428 | STE |  | A004C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.004-7 | 202434 | 23/08/2024 15:42:20 | Realizar a adequação do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalação. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202436 | 202436 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada adequação dos suportes de fixação dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de porcas rebite de 4mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 8.17 | 0.22
202413427 | STE |  | A004C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.004-0 | 202434 | 23/08/2024 15:42:32 | Confeccionar e instalar dispositivo isolante de modo a proteger as canaletas sobre a chave seccionadora Q04. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202436 | 202435 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a fabricação e instalação de dispositivo acrílico isolante sobre o disjuntor Q04 com o intuito de proteger as canaletas de cabos em caso de abertura do disjuntor com carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13.33 | 0.25
202413452 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202435 | 26/08/2024 14:39:43 | Durante la ejecución de la SSP 20244162 No se pudo realizar movimientos el equipo no responde a ningún comando. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202435 | 202437 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Disyuntor 08Q2 disparado, se procedió al rearme del mismo. Se procedió al test funcional y el equipamiento respondió a todos los comandos pero con un defecto al momento de actuar el limite de reducción y parada superior, no respondía el comando de bajada del gancho principal, será atendido con la SSA 202414408 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.5 | 0.27
202413547 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202435 | 26/08/2024 15:19:14 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU04-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 21 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-04 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202435 | 202436 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada a configuração do canal analógico 21. Identificado o cabo FU04-6001, fio 61 e 62 e realizada o teste de continuidade e ensaio de isolamento no cabo . Conectado na régua TA4, nos pontos 5 e 6 e realizada a sua calibração com fonte CC. Realizado ensaio com o EC e verificado que o sinal chega corretamente. Em anexo as fotos da configuração do canal analógico 21 (U04-VPSS) e resultado da calibração do canal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 0.33
202413541 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 26/08/2024 15:19:49 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU04-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202435 | 202436 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado las modificaciónes marcadas en documento adjunto para disponibilizar salida del PSS para el DFR. Fue realizador la medición de resistencia de aislación dando valores ;conductor negro 5,0GΩ y Blanco 1,2GΩ y verificación de funcionalidad . Se procedio a realizar modificación en las borneras de conexion debido al espacio limitado de conductores. Diseño modificado anexado. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 12.5 | 3.5
202413565 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 26/08/2024 15:45:54 | Realizar sustitucion del tc UN0024 que presenta valores electricos alterados a lo esperado R=69,47 L=11,13 . Correspondiente al puente G1.4 U(+). | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202435 | 202436 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del TC UN0024 correspondiente al puente G1.4U(+) que presentaba valores alterados a los esperado L=32.91 R=179.91 . Se realizo nuevamente mediciones una vez sustituidos arrojando valores L=43.91 R=214.86. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 1.67
202413504 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 27/08/2024 08:44:15 | REALIZAR RETIRO Y ENVIO DE MEDIDORES DE TEMPERATURA F212, F213, F214 DE LA MARCA JUMO PARA SU MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A LABORATORIO. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202436 | 202435 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado el retiro y envio de los medidores de temperatura F212,F213,F214, posterior mantenimiento y calibración fue montado y verificado funcionalidad del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.25
202413660 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202435 | 27/08/2024 14:43:20 | Solicito apoyo para realizar punto a punto del panel SDI-UPAC a los siguientes paneles: QVOF-01 cable AAPE0043 QCEX-01 cable AAPE0032 QCEX-02 cable AAPE0033 QCEX-03 cable AAPE0034 QCEX-04 cable AAPE0035 QCEX-04 cable AAPE0036. | MEG2 | MEL2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202436 | 202437 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN EN PANEL SDI-UPAC, NO FUERON ENCONTRADOS CABOS PROVENIENTES DE LOS PANELES QVOF-01, QCEX-01/02/03/04. ENCONTRADO CABO DE INTERCONEXIÓN ENTRE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO DE MODULO DE RELE L2-MR-06(PERTENECIENTE AL LAZO 2 DEL PANEL SDI-UPAC) Y BORNES XC1-79/86 DEL PANEL CM-UPAC-01 REFERENTE A ALARMA DE INCENDIO. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 4.5 | 1
202413734 | STE |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202435 | 28/08/2024 14:43:09 | Acompañar y prestar apoyo al fabricante (PTI) para acceder al Servidor Virtual RPMF-PDC-VM01, a modo de verificar de forma local los servicios, firewall y puertos en los servidores. Esto con el fin de solucionar el problema de acceso a los datos fasoriales luego de la virtualización del servidor. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202436 | 202437 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizado alteración de regla del firewal Siri que estaba apuntando para la antigua dirección, después de la actualización de reglas fue ensayado funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.5 | 0.75
202413738 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202435 | 29/08/2024 14:30:18 | Solicito apoio para testar condutor de interligação com painel QAA-OF-03 conforme desenho 3238-DF-G9272-P (F.07). | MEG3 | MEL2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202436 | 202437 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN EN EL PANEL SDI UPAC, NO FUERON ENCONTRADOS CABOS PROVENIENTES DEL PANEL QAA-OF-03 . VERIFICADO CON PERSONAL DE MEG3 Y MEG2 CABOS ENCONTRADOS EN QAA-OF-03 BORNES XC-1/2 REFERENTES A PROTECCIÓN INCENDIO, PROVENIENTES EL PANEL CM-UPAC-01 BORNES XS-109/137. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 3 | 0.75
202413857 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202435 | 29/08/2024 23:07:24 | Verificar y solucionar alarma intermitente "ALARME MAN. INTERROMPIDO / LAÇO 3 - COTA 112,00 - U12". | OUO6 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202435 | 202436 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Realizado ajustes de bornes en el panel correspondiente al Lazo 3 | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 1.5
202413839 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202435 | 30/08/2024 08:01:21 | Substituir todos os conversores de contato seco para fibra ótica do comando principal de acionamento da iluminação monumental no mirante central. Os conversores novos recém adquiridos foram retirados e testados pela IEE2 e serão entregues a MEL2 para aplicação imediata. Conforme anexo, observar que com o conversor novo deverá ser implementado um circuito de supervisão que permite detectar perda de link ótico de qualquer um dos conversores com as substações. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202439 | 202439 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituídos todos os conversores de contato seco para fibra ótica do comando principal de acionamento da iluminação monumental no mirante central. EW implementada circuito de supervisão que permite detectar perda de link ótico de qualquer um dos conversores com as subestações. | Dentro do Prazo |  |  | 1.88 | 27.1 | 0.32
202413840 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202435 | 30/08/2024 08:01:35 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado sustitución del conversor de fibra y ejecutado modificación en la conexión. verificado funcionalidad del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 1.5
202413841 | STE |  | J059B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.002-4 | 202435 | 30/08/2024 08:01:43 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del conversor de fibra óptica y adecuación de los contactos C8 , C4 para permitir la supervisión del link en el mirante. verificado funcionalidad del mismo | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.5 | 0.25
202413842 | STE |  | J059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.003-1 | 202435 | 30/08/2024 08:01:52 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202439 | 202439 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a substituição do conversor de fibra otica, com a implementação dos jumpers conforme o arquivo em anexo. A fiação de comando da Monumental foi passado do par C1(conversor antigo) para o par C5(conversor novo). Realizado teste de envio do comando da monumental (C5) e o seu funcionamento correto, além do monitoramento realizado através do C4 e C8. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.25
202413843 | STE |  | J059D001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.004-9 | 202435 | 30/08/2024 08:01:58 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202439 | 202439 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a substituição do conversor de fibra otica, com a implementação dos jumpers conforme o arquivo em anexo. A fiação de comando da Monumental foi passado do par C1(conversor antigo) para o par C5(conversor novo). Realizado teste de envio do comando da monumental (C5) e o seu funcionamento correto, além do monitoramento realizado através do C4 e C8. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.58
202413844 | STE |  | K059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.005-6 | 202435 | 30/08/2024 08:02:03 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del conversor de fibra óptica y adecuación de los contactos C8 , C4 para permitir la supervisión del link en el mirante. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 0.67
202413845 | STE |  | K059B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.006-3 | 202435 | 30/08/2024 08:02:07 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado sustitución del conversor de fibra y ejecutado modificación en la conexión. verificado funcionalidad del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.75
202413846 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202435 | 30/08/2024 08:02:12 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202439 | 202439 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a substituição do conversor de fibra otica, com a implementação dos jumpers conforme o arquivo em anexo. A fiação de comando da Monumental foi passado do par C1(conversor antigo) para o par C5(conversor novo). Realizado teste de envio do comando da monumental (C5) e o seu funcionamento correto, além do monitoramento realizado através do C4 e C8. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 0.2
202413848 | STE |  | J059G001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.008-5 | 202435 | 30/08/2024 08:02:14 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202439 | 202439 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a substituição do conversor de fibra otica, com a implementação dos jumpers conforme o arquivo em anexo. A fiação de comando da Monumental foi passado do par C1(conversor antigo) para o par C5(conversor novo). Realizado teste de envio do comando da monumental (C5) e o seu funcionamento correto, além do monitoramento realizado através do C4 e C8. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202413964 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202436 | 02/09/2024 11:28:55 | Realizar la deconexión de la Fibra ZU10-6001 e injectar luz para identificar la otra punta en nuevo panel UMR-1011. El mismo será fusionado en el panel UMR-1011 con la SSA 202413962. Luego de identificar la fibra en el otro extremo, volver a conectar en el mismo punto. OBS.: Esta fibra es utilizada para el inter-trigger de los DFRs. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202437 | 202438 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la desconexión/conexión, identificación del conductor, empalme del conductor y verificación nuevamente de continuidad del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 6.08 | 0.83
202413963 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202436 | 02/09/2024 11:29:43 | Realizar la deconexión de la Fibra Z6S-6001 e injectar luz para identificar la otra punta en nuevo panel UMR-1011. El mismo será fusionado en el panel UMR-1011 con la SSA 202413962. Luego de identificar la fibra en el otro extremo, volver a conectar en el mismo punto. OBS.: Esta fibra es utilizada para el inter-trigger de los DFRs. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202437 | 202438 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la desconexión/conexión, identificación del conductor, empalme del conductor y verificación nuevamente de continuidad del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.83 | 0.92
202414030 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202436 | 03/09/2024 14:31:01 | Alterar las relaciones de transformación de los transductores asociados a las medidas de tensión de campo UF+ de las unidades U01 y U02 conforme OA.0565-R01. Alterar parámetro "RT Cond" de 10/5 para 20/5 en los canales analógicos CA15 y CA31. Alterar la configuración de switches de los trasnductores Poenix Contact MACX MCR-UI-UI-UP, ISO4 e ISO8 correspondiente a los canal analógico 15 y 31 respectivamente, según configuración marcada en documento adjunto para una entrada de tensión MAX de +/-20V | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202438 | 202438 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las alteraciones de transformacion correspondiente a los canales analogicos 15 y 31 para 20/5, alteracion del switches ISO4 e ISO8 para +/- 20V. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.67 | 1.17
202413989 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202436 | 04/09/2024 08:55:28 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TPA YOKOGAWA 2285A. REINSTALADO Y REALIZADO TEST DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL RETORNO DEL MISMO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.5 | 1.67
202414238 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202436 | 06/09/2024 08:26:17 | Durante la ejecución de la SSP 20242078 el equipo no respondio a comandos desde el radio control, fue operado por la cabina (Translación y elevación solo con carga) demás movimientos no pudieron ser efectuados. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202437 | 202438 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó una falla en el PLC, se procedió al reset y del mismo. También se realizó el reset de la posición del gancho principal. Equipamiento liberado sin restricciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.57
202414276 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202436 | 06/09/2024 12:04:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DE ALARME DE FALHA DO SETOR 2, COM REARME. | OUO7 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202437 | 202438 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la limpieza de la base de los sensores del sector 2, limpieza de las conexiones de la placa de supervisión, del relé y de las llaves de bloqueo. Se procedió al reset, aceptando rearme. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.43
202414408 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202437 | 10/09/2024 07:54:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el gancho de la elevación principal responde de forma intermitente al comando de bajada cuando se encuentra con el limite de parada superior actuado. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202437 | 202438 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se Verificó la actuación indebida del cabo flojo de forma intermitente, se procedió al ajuste del limite rotativo para corregir la posición del gancho a fin de evitar la actuación indebida de la protección de cabo flojo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.42
202414575 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202437 | 11/09/2024 11:36:31 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU03-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 05 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-03 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202439 | 202440 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO DE AISLACIÓN Y CONTINUIDAD DE CABLE FU03.6001 PAR 1. REALIZADO CONEXIÓN DE LOS MISMOS EN TA1-9/10 CONFORME DISEÑO. REALIZADO HABILITACIÓN Y AJUSTE DEL CANAL ANALÓGICO 05. RESULTADOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.67
202414582 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202437 | 11/09/2024 11:37:39 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU07-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 05 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-07 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la conexión de los cabos según SSA, realizado prueba de aislación dando 608 M ohm el cabo 61 y 587 M ohm el cabo 62 como resultado. Fue inyectado tensión positiva y negativa en la salida del PSS, verificado señales en el canal 5 del DFR con resultados según planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.18 | 4.17 | 0.38
202414568 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202437 | 11/09/2024 14:12:09 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU03-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202439 | 202440 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las modificaciones según diseño adjunto en la SSA. Medición de Megger del FU03-6001 = 2,30 Giga Ohm, confirmado continuidad de los puntos 61;62 con TA 9-10 DFR en conjunto con el equipo responsable del TGC. Mediciones de salida del PSS y lectura del DFR se adjunta en la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.13 | 15 | 0.58
202414590 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202437 | 11/09/2024 14:12:37 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU07-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizadas las modificaciones conforme diseño de adjuntos. el cableado de la salida del UN0077, verificada la aislación (cabo 62: 587 MOHM y cabo 61: 608 MOHM ) y continuidad del cable FU07-6001. Ensayo de verificación de la señal VPSS en anexos de ref. SSA: 202414582. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10.5 | 0.13
202414740 | STE |  | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202437 | 13/09/2024 09:11:02 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron retirados los termostatos y enviados a laboratorio para su calibración; Ref. SSA's 202414861, 202414862, 202414863 | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 4.5 | 0.08
202414821 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202437 | 15/09/2024 16:23:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta accionado el led de defecto en la linea "I" sin rearme. | OUO7 | MEL2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202438 | 202438 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a inspeção no painel e no laço 1, sendo encontrado um sensor de incendio com falso contato. Realizada a limpeza, reaperto da base e ajuste da base e do contato do sensor. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1.75 | 4 | 1.17
202414867 | STE |  | A003C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.003-2 | 202438 | 16/09/2024 10:58:49 | Realizar acrílico de protección contra arco eléctrico sobre el disyuntor de la excitación inicial Q4. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fabricación a medida y posterior instalación del acrílico de protección contra arco eléctrico sobre el disyuntor de la excitación inicial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.57 | 6 | 0.33
202414865 | STE |  | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 16/09/2024 10:59:18 | Realizar mejora en el soporte del Termostato F213, realizar instalación de remache con rosca en la base para la sujeción del mismo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la instalación del remache con rosca en la base que soporta al termostato F213, se procedió a la instalación y fijación correspondiente y test funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.57 | 3.5 | 0.32
202414866 | STE |  | A003C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.018-5 | 202438 | 16/09/2024 10:59:27 | Realizar mejora en el soporte del Termostato F214, realizar instalación de remache con rosca en la base para la sujeción del mismo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la instalación del remache con rosca en la base que soporta al termostato F214, se procedió a la instalación y fijación correspondiente y test funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.57 | 3.5 | 0.35
202414864 | STE |  | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202438 | 16/09/2024 10:59:36 | Realizar mejora en el soporte del Termostato F212, realizar instalación de remache con rosca en la base para la sujeción del mismo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la instalación del remache con rosca en la base que soporta al termostato F212, se procedió a la instalación y fijación correspondiente y test funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.57 | 3.5 | 0.32
202414914 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 08:12:26 | Desmontar y retirar para enviar a laboratorio para su mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213, F214. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202439 | 202440 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron retirados los termostatos y enviados a laboratorio para su calibración; Ref. SSA's 202414861, 202414862, 202414863 | Dentro do Prazo |  |  | 1.13 | 3.5 | 0.6
202414939 | STE | 202414834 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202438 | 17/09/2024 08:17:52 | Realizar sustitución de módulo UN0031 que se encuentra con comportamiento inadecuado. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202438 | 202440 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado a substituição preventiva do módulo do PSS UN0031 previamente ensaiado em bancada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.97 | 4.3 | 0.8
202414940 | STE | 202414835 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202438 | 17/09/2024 08:24:53 | Realizar sustitución de módulo UN0031 que se encuentra con comportamiento inadecuado. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202438 | 202440 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado a substituição preventiva do módulo do PSS UN0031 previamente ensaiado em bancada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.97 | 3.5 | 0.75
202415271 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202439 | 23/09/2024 12:28:31 | Verificar/solucionar alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 5 – COTA 112,00 – U4" | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202440 | 202441 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado revisão e reaperto de todos os sensores do laço 05. Tensão de laço baixou de 25mV para 13mV. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.25
202415785 | STE |  | T070B003 | QUADRO AUXILIAR CPAI | 1602.001-7 | 202440 | 01/10/2024 12:32:36 | Verificar alarme "Network fail port B" e led "Problema Sistema" acionado sem possibilidade de rearme. Imagens em anexo. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202440 | 202441 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección en el conexionado de la fibra de comunicación correspondiente al CPAI - BOMBEROS, encontrandose en condiciones normales de funcionamiento. Sin alarma en el panel. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.5 | 0.67
202415639 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202440 | 01/10/2024 15:45:38 | Durante execução da SSP 20244163 verificou-se que a ponte não responde aos comando do controle e as luzes de sinalização estão apagadas. (Obs: barramento energizado) | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202440 | 202441 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó el disyuntor 08Q1 desarmado, se procedió al rearme del mismo luego se realizaron ensayos funcionales y movimientos del puente para verificar respuesta, con resultados satisfactorios. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.8 | 4.17 | 0.7
202415914 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202440 | 02/10/2024 17:26:59 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL 127,6 - AMC-3" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202443 | 202444 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN Y REAPRIETO EN CONEXIONES BASE/SENSOR CORRESPONDIENTES A LAZO 2. REALIZADO MONITOREO DE TENSIÓN DE LAZO, ENSAYO Y REAPRIETO EN BORNES DE MÓDULO DE SUPERVISÓN DE DETECTORES DE LAZO 2. REALIZADO REARME DE FALLA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 11.5 | 1.5
202415948 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202440 | 04/10/2024 07:39:35 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202442 | 202445 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | Retirado TPA e enviado ao laboratório no primeiro dia do PD. Após o retorno foi reinstalado e realizado ensaio funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202416156 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202441 | 07/10/2024 16:32:29 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "CPAI LAB. QUIMICO, ELECTRO FALLO, EL 144 PROBLEMA", sem rearme. Verificado no local acionamento do alarme "TROUBLE: GROUND FALT". | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202442 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada falla para tierra en el cable de conexión del dispositivo de señalización audio visual del Cuartel de Bomberos. Además fueron cambiados los sgtes. detectores de humo que presentaban falla: 1)L1-DI-01 2)L1-DI-43 3)L3-DI-25 4)L3-DI-31 5)L3-DI-75 6)L3-DI-23 7)L4-DI-07 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10.5 | 0.05
202416145 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202441 | 07/10/2024 16:45:13 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU12-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación en el diseño marcado en la SSA matriz de modo a disponibilizar la señal de salida del PSS. Se realizo megger de los conductores 61=671M , 62=1050M y continuidad. Fue verificado la señal de salida conjuntamente con DRF. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 10.5 | 3.75
202416147 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202441 | 07/10/2024 16:45:21 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizadas las modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. fue realizado el cableado desde la salida del modulo UN0077 hasta la bornera interfaz del DFR en el EC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.08
202416154 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202441 | 07/10/2024 16:45:27 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU17-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202445 | 202445 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a modificação para implementação de cabeamento sinal do PSS para o DFR conforme desenhos em anexo e realizados ensaios funcionais para calibração no DFR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 15.7 | 0.27
202416155 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202441 | 07/10/2024 16:45:31 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU18-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202445 | 202445 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las modificaciones según diseño anexado , de modo a disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Conductores con una resistencia de aislación Azul (61) =1130 MΩ y Rojo(62) =1510 MΩ. Verificado indicación en el DFR con señales de +6,6 a -6,6. Encontrándose con valores esperados. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7.5 | 1.5
202416151 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202441 | 07/10/2024 16:48:37 | Verificar o acionamento dos alarmes "PANEL CPAI Annun No Answer" de números de 3 a 7, conforme anexo, após acionamento de Evacuação do Edifício de Produção. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202442 | 202525 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Fue realizado verificación de los circuitos de lazo, anunciadores , avisos audio-visual y verificación de evacuación del edificio de produccion sin inconvenientes. Equipo funcionando con normalidad | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 23.5 | 1.59
202416157 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202441 | 07/10/2024 16:50:44 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU12-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 05 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-12 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202442 | 202445 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Megger: 1 giga ohms cabo amarelo, 631 mega ohms cabo azul. Efetuada as conexões, habilitado e configurado o canal 5 e realizado os ensaios com a equipe do sistema de excitação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.25
202416161 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202441 | 07/10/2024 16:50:52 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU17-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico A21 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-17 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la conexión de los cabos según SSA, realizado prueba de aislación dando 1.34 G ohm como resultado. Fue inyectado tensión positiva y negativa en la salida del PSS, verificado señales en el canal 21del DFR con resultados según planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.43 | 1.27
202416162 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202441 | 07/10/2024 16:50:53 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU18-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico A05 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-18 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo de aislación (cabo 61 = 1.13 Giga Ohm y cabo 62 = 1.51 Giga Ohm ) y verificada la continuidad de los cabos. También fuerón conectados a los puntos TA1-9 y TA1-10. Además habilitado y ajustado el canal A05 conforme establecido en la OA.1045-R01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.4
202416310 | STE |  | K059E005 | ANTENAS PARA COMANDO BACKUP ACENDIMENTO - ILUM. MONUMEN. | 1126.001-7 | 202441 | 10/10/2024 16:29:51 | Execucar a conexão elétrica do rádio (Phoenix Contact RAD900) de comando backup para acionamento da iluminação monumental na subestação 10 (abaixo das torres de transmissão 50Hz). Foi verificado em campo que a instalação dessa unidade de rádio comando não foi finalizada eletricamente na recente modernização do sistema de rádio. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202443 | 202443 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó la conexión de la alimentación del Radio en la salida del disyuntor DJ2 y la salida del contacto NA de accionamiento en la entrada I2 del CLP (antiguamente el par telefónico). Fue realizado test de funcionalidad con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.67
202416390 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202441 | 12/10/2024 18:08:51 | Solucionar falta de iluminación en el cubículo de protección y excitación inicial. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202445 | 202445 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição lâmpada de iluminação cubículo de proteção e excitação inicial. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.35 | 3.4 | 0.2
202416420 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 14/10/2024 10:09:46 | Realizar a fabricacao e instalacao de dispositivo isolante tipo acrílico para instalar sobre o disjuntor Q04 com a finalidade de protecao das eletrocalhas em caso de abertura do disjuntor com carga. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue fabricado y montado dispositivo aislante para protección del disyuntor Q04. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 9 | 1.92
202416457 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202442 | 14/10/2024 16:45:24 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales del tablero SDI-UPAC y sus lazos 1 y 2. En adjunto planilla para el comisionamiento y diseños asociados. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202443 | 202446 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS FUNCIONALES DEL TABLERO SDI-UPAC. PLANILLA DE COMISIONAMIENTO COMPLETA, DISEÑOS, NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 59 | 7.5
202416585 | STE |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202442 | 16/10/2024 14:20:16 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 2 - EL. 98,50 - U02", com rearme. | OUO5 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202444 | 202526 | 0 | 1 | RODNEI ANTUNES | Ultimo sensor do laço 2 estava com alta resistência de contato. Efetuada a limpeza e reaperto. Tensão de laço saiu de 80mV para 15 mV. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 6.67 | 1.83
202416600 | STE |  | G075H001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SCI-2CRL1 | 2435.002-0 | 202442 | 17/10/2024 07:23:24 | Realizar sustitución de baterías ácidas selladas 12 V 7AH. Medir y registrar luego de la sustitución: 1. La tensión de las baterías en el conector J12. 2. Verificar las baterías si están a plena carga y medir la autonomía de las mismas. Registrar el tiempo y la tensión de desconexión del panel (Shutdown). | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202443 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la sustitución de baterias. También realizada las siguientes mediciones: 1. Tensión de batería: 27.18 2. Tiempo de Shutdown: 15:58:09 Tensión de Shutdown: 25.14 VCC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.75
202416555 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 07:34:38 | Realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 en malla abierta simulando tensión de entrada de 100V a fin de verificar la respuesta del módulo. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ensayo del modulo UN2010 con una perturbación de escalón en malla abierta y verificado respuesta del mismo. Se anexa resultados obtenidos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.25 | 1.08
202416667 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202442 | 18/10/2024 10:44:36 | Durante execução da SSP 20244164 verificou-se que a ponte não responde aos comandos do controle(barramento energizado). Verificar e solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación del panel, se detectó una falla por un falso contacto en la electrónica del receptor de radio, se procedió al ajuste del mismo. Se realizaron pruebas funcionales respondiendo de manera satisfactoria. Liberado sin restricciones | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.42
202416602 | STE |  | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202442 | 18/10/2024 10:56:09 | Durante execução da SSP 20244164 verificou-se que a elevação principal de jusante só funciona utilizando a função aproxima/cabo frouxo. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202445 | 202445 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Foram realizados todos os comandos através da cabine e pelo controle, com todos os comandos funcionando normalmente. Obs1: O controle deve ser utilizado na posição 1 do seletor ponte (equivalente a ponte N09) quando a ponte não estiver no modo TANDEM. Obs2: Foram fixados no controle dois adesivos no seletor de ponte para indicar que a posição 1 é equivalente a ponte N09 e a posição 2 equivale a ponte N10 (deve ser utilizado somente em modo TANDEM). | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 6 | 1
202416604 | STE |  | N028A071 | PAINEL PLC | 3179.017-9 | 202442 | 18/10/2024 10:56:22 | Durante execução da SSP 20244164, verificou-se que a elevação principal de montante e jusante não responde aos comandos do controle. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue verificado el equipamiento y no se registraron alarmas de fallas, los movimientos de bajada y subida de los ganchos de la montante y jusante funcionaron correctamente, así como la translación del puente y de los carros. Obs: En el control debe de ser seleccionado el puente a ser maniobrado de otra forma no acepta comando alguno, en el caso de solo utilizar el puente N10 debe ser seleccionado el Nro 2 en la llave selectora "PONTE". Liberado sin restricciones. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.42
202416853 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202443 | 21/10/2024 16:43:42 | Realizar ensayo de funcionalidad del modulo UN1043 una vez realizado el retiro del diodo schoky y sustitución por laboratorio de capacitores antiguos. Siguiendo la IM.EE.133 | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se ha retirado el diodo y ejecutado ensayo de funcionalidad del modulo UN1043 según planilla IM.EE.133. Se anexa planilla con levantamiento de ajuste dejado TDEE0006 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 0.92
202416933 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202443 | 22/10/2024 15:44:35 | Realizar sustitucion del modulo UN0024 debido a que presenta baja aislacion . Correspondiente al puente W+(1.5). | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo UN0024 que presentaba valor de 36,6MΩ de resistencia de aislación entre malla del modulo y tierra, mejorando con la sustitución a 2040MΩ | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6.75 | 1.75
202416970 | STE | 202416578 | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202443 | 23/10/2024 10:06:00 | Alterar la lógica de accionamiento en el PLC de los puntos "I%00080 - LIMITE DE REDUCAO DIREITA TP" y "I%00081 - LIMITE PARADA DIREITA TP". Esta modificación se debe al cambio físico en los contactos del sensor anticolisión 35S1, que han pasado de ser normalmente cerrados (NF) a normalmente abierto (NA). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202444 | 202444 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada modificação no código do CLP para conformar com a modificação feita no contato do anti colisão. Realizados ensaios de redução e parara com resultado ok. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.25 | 0.33
202417094 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202443 | 24/10/2024 10:19:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou o alarme "EXCITACAO LIMITADOR ANGULO CARGA EM ACAO" estando a unidade com -144 MVAR e o limite era de -282 MVAR , conforme a curva de capabilidade no momento da atuação. | OUO6 | MEL2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202445 | 202445 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Fue verificado la actuación de la alarma en forma indebida. En conjunto con ingeniería se procedió a modificar el modulo UN1043 a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa, trabajo realizado con la SSA 202417408, Realizados ensayos funcionales quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.5
202417201 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202443 | 25/10/2024 17:48:31 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del ventilador de extracción del correspondiente tablero, ubicado en la parte posterior del mismo. | OUO7 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202444 | 202445 | 1 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución del ventilador con stock interno | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2 | 5 | 1.5
202417409 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202444 | 31/10/2024 09:27:38 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202445 | 202446 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a troca do módulo da unidade 16 por uma peça recebida do laboratório já com as modificações realizadas. O módulo retirado foi enviado ao laboratório para também receber as modificações. Módulo Recebido do laboratório: ILA2 SSA202417580 Módulo enviado ao laboratório: ILA2 SSA202417746 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.25
202417408 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202444 | 31/10/2024 09:27:52 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202444 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado sustitución de Resistores R122 y a entradas de amplificador A173 , a fin de sincronizar la actuación y la señalización externa del modulo UN1043, realizados ensayos funcionales quedando en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 0.25
202417500 | STE |  | G075F001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL4 | 2228.001-6 | 202444 | 02/11/2024 19:00:16 | Verificar y ajustar horario del panel "PSAI 3CRL-4" que se encuentra dos horas adelantado con respecto al horario usina. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | Foi realizada a atualização do horário do painel PSAI 3CRL-4 para o horario usina. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.83 | 1 | 0.75
202417499 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202444 | 02/11/2024 19:00:36 | Verificar y ajustar horario del panel "PSAI 3CRL-3" que se encuentra una hora adelantada con respecto al horario usina. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202445 | 202445 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a atualização do horário do painel PSAI 3CRL-3 para o horario usina. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.83 | 1 | 0.75
202417530 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202444 | 03/11/2024 09:33:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el desbalance de excitación presenta oscilaciones en el scada y en el convencional. Verificado en los gráficos que los canales "manual" y "automático" no presentan variaciones aparentes. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202446 | 202446 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do transdutor Yokogawa N13 e realizados ajustes no pente de conexão do módulo UN1011. Transdutor substituído encaminhado ao laboratório SSA202418073. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.12 | 16.8 | 0.23
202417556 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202445 | 04/11/2024 13:12:49 | Verificar y ajustar horario del IHM del panel que se encuentra discrepante con respecto al horario usina. | OUO6 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202445 | 202445 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste de hora en el IHM del panel, Horario usina dejado en el panel. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.42 | 1 | 0.5
202417621 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202445 | 05/11/2024 09:57:27 | Inspecionar a rede Profibus com a ferramenta ProfiTrace para verificar a condição da rede. Foram observadas algumas falhas itermitentes na dere profibus deste equipamento, principalmente no receptor do rádio controle. Normalizar a rede para que todos os nós indiquem condição normal de comuinicação no Profitrace. Obs.: Anexar imagem do Profitrace do estado dos nós ao final do serviço. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202446 | 202446 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a inspeção na rede profibus e utilizada a ferramenta profitrace para verificar as condições da rede. Não foi encontrada nenhuma anormalidade na rede, conforme fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 4 | 1.25
202417694 | STE | 202405742 | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202445 | 06/11/2024 10:27:48 | Realizar la sustitución de la Placa de Adquisición de Datos Digital (NI PCI-7811R), que presenta defectos en los canales 30 y 31, por el nuevo modelo NI PCI-7813R. También sustituir una unidad del Aislador Digital (ID4). Los materiales serán proveídos por Itaipu Parquetec, quienes acompañarán el trabajo de sustitución. Obs.: Será necesario sustituir dos archivos internos en la UMR-OP01. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202446 | 202446 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución de la Placa de Adquisición de Datos Digital (NI PCI-7811R), también sustituido una unidad del Aislador Digital (ID4). Los materiales fueron proveídos por Itaipu Parquetec. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4.5 | 1
202417813 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202445 | 07/11/2024 16:26:28 | Verificar y ajustar horario del panel "QDI 2CRL-2" que se encuentra una hora atrasado con respecto al horario usina. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202447 | 202447 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a atualização do horário do painel QDI 2CRL-2 para o horário Usina. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1 | 1 | 1
202417907 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202445 | 09/11/2024 17:20:49 | Verificar solucionar alarma " laço 4 det. interrompido - El. 127,60 - U13", aceptando rearme | OUO6 | MEL2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202447 | 202447 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de los sensores y base correspondiente al lazo 4, disminuyendo la caída de tensión de 21mv a 4mv. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1.25
202417913 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 10/11/2024 00:00:31 | Verificar e solucionar módulo IF1 com led vermelho "J CIRC>" aceso. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | 202447 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste del modulo IF1 y verificado rearme de led. Quedando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.67 | 3 | 1.33
202417949 | STE | 202417935 | N027A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.016-0 | 202446 | 11/11/2024 13:50:36 | Realizar el cambio en el ajuste del disyuntor 38Q1 de 9A a 11,5A y del relé térmico 38Q2 de 8A a 11A. Obs: alimentación del compresor de traslación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202446 | 202446 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a alteração dos ajustes conforme a descrição da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 1.25
202417950 | STE | 202417936 | N028A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.017-2 | 202446 | 11/11/2024 13:50:57 | Realizar el cambio en el ajuste del disyuntor 38Q1 de 9A a 11,5A y del relé térmico 38Q2 de 8A a 11A. Obs: alimentación del compresor de traslación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202446 | 202446 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a alteração dos ajustes conforme a descrição da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 1.17
202417951 | STE | 202417937 | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202446 | 11/11/2024 13:51:17 | Realizar el cambio del disyuntor 8Q4 a uno que posea ajuste de 11A. Sugerencia cód. 719595. Obs: alimentación del compresor de traslación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del disyuntor y posterior ajuste a 11A. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 2.87 | 0.43
202417952 | STE | 202417938 | N031A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.007-9 | 202446 | 11/11/2024 13:51:35 | Realizar el cambio del disyuntor 8Q4 a uno que posea ajuste de 11A. Sugerencia cód. 719595. Obs: alimentación del compresor de traslación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del disyuntor y posterior ajuste a 11A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 3.97 | 0.78
202417865 | STE |  | N054A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.002-4 | 202446 | 11/11/2024 16:31:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o rastelo não realiza o movimento de subida, somente o movimento de descida é realizado. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202447 | 202447 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El movimiento elevación de rastrillo fue verificado no encontrada anormalidad. Posteriormente realizado ensayo de movimiento de subida y bajada de rastrillo sin fallas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.02
202418068 | STE |  | G075H001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SCI-2CRL1 | 2435.002-0 | 202446 | 12/11/2024 10:58:34 | Ajustar horario del panel SDI 2CRL-1 que se encuentra atrasado una hora respecto al horario usina. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202447 | 202447 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a atualização do horário do painel SDI 2CRL-1 para o horário Usina. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1.33 | 1.5 | 1
202418193 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202446 | 13/11/2024 23:40:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "SSAA_60 ANT_INCEN U10 A U15 EL.108 PS-17 NC FOGO PS-17". Constatado no painel o alarme "DETECTORES INCENDIO LAÇO 2 - COTA 112 - U11", aceitando rearme. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202447 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado el cartón electrónico de supervisión de Lazo 02 y realizado reaprieto del lazo de sensores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.42
202418194 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202446 | 14/11/2024 00:01:50 | Verificar e modificar a descrição de localização dos sensores de anti-incêncio da cota 115, que se encontram nomeados como "El. 155" nos laços 3 e 4 na console WKS-CDI-CCR. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202447 | 202447 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste de la localización de los sensores que figuraban en la elev. 155 para la elev.115. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | 1.5 | 3 | 1.33
202418209 | STE |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202446 | 14/11/2024 09:29:35 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202448 | 202449 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Desmontado el TPA y enviado a Laboratorio Ref. SSA: 202418626. Se procedió a realizar simulaciones de señal y verificación según Planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.83 | 0.67
202418412 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202447 | 18/11/2024 15:44:14 | Verificar / solucionar diferencia de potencia activa de la U07 con relacion a las demás unidades cuando operan en control conjunto convencional (JCC-02). Ref 202409780 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202449 | 202451 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIONES DE E/S DE VALORES DE POTENCIA DE LAS UNIDADES 1 AL 9 EN CONTROL CONJUNTO CONVENCIONAL Y SCADA. VERIFICADO SALIDA DE MÓDULO 253.2 DISCREPANTE DEL RESTO EN CONTROL CONJUNTO CONVENCIONAL.REALIZADO SUSTITUCIÓN DE RESISTOR DE CIRCUITO DE MEDICIÓN Y AJUSTE EN POTENCIÓMETRO DEL CIRCUITO REFERENTE A LA U#07 DEL MÓDULO 253.2, REALIZADO ENSAYO EN CONTROL CONJUNTO CONVENCIONAL,VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 9 | 1
202418327 | STE | 202417578 | N041A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.008-5 | 202447 | 18/11/2024 16:39:56 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202447 | 202448 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación de todos los comandos del sistema de radiocontrol, todos los puntos de subida, bajada y translación funcionan correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202418466 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202447 | 19/11/2024 13:52:52 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue retirado el limitador de ángulo carga, emitida SSA: 202418716 y llevado a laboratorio para modificación y cambio de capacitores. Posteriormente instalado nuevamente, realizada la verificación y ajuste conforme a la IM.EE.133 RV 5. Resultado del ensayo en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 9.75 | 0.08
202418465 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202447 | 19/11/2024 13:53:04 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202450 | 202501 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE MÓDULO UN1043 - LIMITADOR DE ÁNGULO DE CARGA POR MÓDULO QUE CONTIENE LAS MODIFICACIONES Y ENSAYO SOLICITADOS. EMITIDA SSA202420274 PARA ILA2 PARA REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES EN MÓDULO RETIRADO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 2.17
202418463 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202447 | 19/11/2024 13:53:17 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202449 | 202451 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El módulo UN1043 fue sustituido por otro con las modificaciones indicadas en está SSA. El módulo retirado llevado al laboratorio con ref. SSA: 202420138 para realización de modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.25
202418462 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202447 | 19/11/2024 13:53:36 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202449 | 202450 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído módulo UN1043 já previamente testado e ajustado o sincronismo entre atuação do limitador e sinalização do mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.07 | 6.23 | 0.73
202418471 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202447 | 19/11/2024 16:56:38 | Verificar y corregir la conexión del cable F5S-6020 vía 5, correspondiente al Canal Digital 38: L1 - TRIP 87. Actualmente, está conectado en el BORNE TD7-3.3. Según el diseño 6019-DC-G4911-P, debería estar conectado en el borne TD7-3.2. Ver imagen en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202448 | 202449 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la corrección de la conexión del cable F5S-6020 vía 5, correspondiente al Canal Digital 38: L1 - TRIP 87 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.5
202418614 | STE | 202418606 | T070A002 | QUADRO DETECCAO DE INCENDIO SALA DE COMUNICACOES PDI-02 | 0697.034-6 | 202447 | 22/11/2024 13:51:18 | Prestar apoyo a MEL4 con la activación de un sensor de la sala de comunicaciones 50Hz y otro en la sala de comunicaciones 60Hz. En ambos casos verificar con MEL4 el punto accionado en el SCADA. SSA de MEL4 --> 202418601 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202449 | 202449 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi prestado apoio para MEL4 no acionamento do alarme de incêndio das salas de comunicação de 50HZ e 60HZ. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202418654 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202447 | 23/11/2024 06:16:37 | Verificar accionamiento de la alarma "PANEL CAAI HC PP CQ-04 F20/F21 EL.55 SECTOR 7" con rearme. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202449 | 202449 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN EN EL PANEL VERIFICADO EN HISTORIAL ALARMA HC PP CQ-04 F20/F21 EL.55 REFERENTE A DETECTOR DE HUMO L04D030.REALIZADO INSPECCIÓN Y LIMPIEZA EN EL MISMO, VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202418656 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202447 | 24/11/2024 15:32:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual el led de actuación del sensor y el led de alarma del módulo de supervisión se encuentran piscando, no se verificó ninguna alarma en el SCC. | OUO7 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202448 | 202448 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE BASE Y SENSOR DE HUMO.REARME DEL PANEL. REALIZADO ENSAYOS DE ACCIONAMIENTO DE DEFECTO Y FALLA POR LAZO ABIERTO E INCENDIO RESPECTIVAMENTE EN PANEL, VERIFICADO CORRRECTO FUNCIONAMIENTO E INDICACIÓN EN EL SCC. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1.5 | 6 | 1.5
202418658 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202448 | 25/11/2024 05:45:41 | Verificar e solucionar módulo IF1 com led vermelho "J CIRC>" aceso. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202450 | 202450 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificación del modulo IF1, realizado jumper entre los conectores de las borneras 11 y 12, que son pertenecientes al circuito que realiza actuación del led y actualmente no esta siendo utilizado, dejando los puntos 11 y 12 al mismo potencial. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.67 | 4 | 1
202418752 | STE |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202448 | 25/11/2024 16:38:26 | Elaborar e instalar protecao acrilica para a seccionadora Q4. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | 202448 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue elaborada e instalada protección acrílica para Q4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.08
202419175 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202449 | 04/12/2024 09:55:23 | Apoio para realização dos testes dos sinais analógicos do instrumento 96MF1 após a troca do ION 7700 pelo ION 9000. | ILA3 | MEL2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202449 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado servicio de apoyo con ensayos, inyectando tensión y corriente con calibrador para simular las señales medidas por EC - ION de las siguientes grandezas: corriente de campo, balance AUTO - MANUAL, potenciómetro canal AUTO, potenciómetro canal MANUAL y tensión VPSS. a pedido de la SMIL.DT - ILA3. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 16.5 | 0.08
202419262 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202449 | 05/12/2024 07:55:30 | Retirar el equipo 3071.001-0 CONCENTRADOR DE REGISTROS Y FASORES - CRF (RPMF), ubicado en el rack SIRI CORE Sala de Comunicaciones 60Hz, y enviarlo a la localización S045D001 debido a la virtualización del CRF (T014A007). La localización T014A010 será desactivada. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202450 | 202450 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO RETIRADA DE EQUIPO 3071.001-0 CONCENTRADOR DE REGISTROS Y FASORES- CRF (RPMF) Y ACCESORIOS, UBICADO EN EL RACK SIRI CORE 2/1 DE LA SALA DE COMUNICACIONES DE 60HZ, ENVIADO A LA LOCALIZACIÓN S045D001(EQUIP. CENTRO DE GEST. MONIT. REDES Y SISTEMAS. SALA ELEV.115) | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2.75
202419341 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202449 | 06/12/2024 08:28:34 | Durante execução da SSP 20244424 observado que nenhum dos movimentos operacionais do pórtico é iniciado, seja pelo rádio controle ou pela cabine de comando. Verificar e solucionar anomalia. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202450 | 202451 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado inspeção e ensaio. Equipamento realizou todos os movimentos sem falhas. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 2 | 1.5
202419485 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202450 | 09/12/2024 14:26:29 | Ejecutar ensayo solicitados por la OPSE.DT en el acta AR/OPS.DT/024/2024 (en anexo) para actualización de los modelos oficiales del sistema de excitación. El ensayo consiste en levantar la curva de corriente de campo por tensión terminal, escalón de tensión para validación de la tensión techo aplicada el rotor y escalón de tensión en el PSS para evaluar la respuesta del AVR. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202450 | 202451 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado degraus de tensão +-10% e +-20%, ensaio de degrau no PSS(retirado 0031 aplicado no x1 0077) e patamares de tensão de 105% a 45% de tensão nominal. Registros em anexo. Elevado limites da placa xz9391. X10=6,75, X6=-6,75. | Fora de Prazo |  |  | 2.75 | 10.5 | 1.75
202419727 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202450 | 12/12/2024 11:52:59 | Verificar e solucionar fechadura da porta do quadro com chave quebrada. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202501 | 202501 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de la cerradura conjuntamente con apoyo de MCI2. La cerradura del panel se encuentra en condiciones operativas normales. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 2.5 | 7 | 1.67
202419736 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202450 | 13/12/2024 08:13:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el equipo no responde a ningún comando. (Durante la ejecución de la SSP 20244166) | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202451 | 202451 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó que el contactor 13K4 se encontraba dañado, se procedió a la sustitución del mismo, posterior rearme y pruebas funcionales. El equipamiento quedó rearmado, sin fallas y liberado para uso sin restricciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 4 | 0.83
202419865 | STE |  | N037A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.011-0 | 202451 | 16/12/2024 09:41:24 | REALIZAR AJUSTE DE PARÁMETROS DE ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN "STALL PROTECTION" DEBIDO A ACTUACIÓN DE LA MISMA AL DETENER MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN SIN CARGA EN PUNTO CUATRO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202452 | 202452 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | Alterado tempo de atraso para atuação, de 3 segundos para 4 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.5
202419862 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 16/12/2024 09:41:44 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202502 | 202503 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro y envió del transductor a laboratio para mantenimiento y calibración. Posterior mantenimiento fue montado y verificado de funcionamiento del transductor de potencia TPA. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 5 | 2.33
202420021 | STE |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202451 | 19/12/2024 05:37:31 | Acionamento do alarme "laço 1 det. interrompido - el. 98,5 - U14", aceitando rearme. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202452 | 202452 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de lazo y placa de supervisión, realizado reaprieto e verificación de tensión de lazo. Encontrándose en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2 | 2.5 | 0.83
202420050 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202451 | 19/12/2024 11:44:16 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MODULO IF1, INTERFACE DEL EC PARA EL DFR, SE ENCUENTRA CON EL LED "J CIRC >" ENCENDIDO | OUO6 | MEL2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202502 | 202502 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado verificación del modulo IF1, fue aterrado el punto 11 y ajustado el potenciómetro correspondiente al circuito "J CIRC" debido a que esta función no esta siendo utilizado y no corresponde a ninguna protección activa. Fue rearmado, quedando en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 2.5 | 0.42
202420049 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202451 | 19/12/2024 11:45:29 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MODULO IF1, INTERFACE DEL EC PARA EL DFR, SE ENCUENTRA CON EL LED "J CIRC >" ENCENDIDO | OUO6 | MEL2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202501 | 202501 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificación del modulo IF1, realizado jumper entre los conectores de las borneras 11 y 12, que son pertenecientes al circuito que realiza actuación del led y actualmente no esta siendo utilizado, dejando los puntos 11 y 12 al mismo potencial. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 2 | 1.08
202420190 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202451 | 20/12/2024 14:48:54 | Verificar motivo por el cual el punto "Potenciómetro Auto" queda fijo en un valor -25%. Obs: inyectado corriente desde UTR-SCADA con resultados satisfactorios. Ref: SSA 202419912. | MEL4 | MEL2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202452 | 202501 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado sustitución del conversor yokogawa N11, normalizando indicación de la posicion del canal automático. | Dentro do Prazo |  |  | 1.4 | 2 | 0.75
202420329 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202501 | 30/12/2024 06:05:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de tensão de campo da excitação apresenta o valor de 68V no SCADA, com unidade parada. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202501 | 202502 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sutituido el conversor yokogawa N15 por presentar ruido en la salida. Vesp: 0.30 VCC Venc: 0.31. Emitida SSA al laboratorio para reparación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 1.5 | 0.42
202500074 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202501 | 03/01/2025 14:46:55 | Durante movimentação de materiais pré PD 3S/2025 UG08, ponte rolante apresentou anormalidade de translado em um dos lados. | MAM2 | MEL2 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202502 | 202505 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha de atuação da manete do rádio controle. Enviado radrio controle para reparo pela ILA2. Após reparo o rádio controle foi testado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 1.25 | 0.27
202500191 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 07/01/2025 08:24:38 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202503 | 202505 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado as modificações conforme previsto nos anexos. Realizado ensaio funcional. Resultados em anexo. SSA ila2: 202500234 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.25 | 0.32
202500207 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202502 | 07/01/2025 10:15:51 | Retirar el equipo 3072.001-4 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) ubicado en el rack del SIRI CORE 2/1 de la Sala de Comunicaciones 60Hz, incluyendo el monitor y teclado, utilizados como KVM que se encuentra en el mismo rack y pertenece al proyecto RPMF. Enviarlo a la localización S045D001. En su reemplazo instalar el equipo 3072.002-6 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) de la localización transitoria S097A001 en el rack SIRI CORE 2/3. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202505 | 202505 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Removido KVM e Storage do hack do siri. KVM enviado para descarte com DM 70037359. Storage entregue à IEE4 atravé do Sr. CORONEL TORALES, EDUARDO DAMIAN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.42
202500473 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202503 | 14/01/2025 07:45:47 | Solicito asistencia en el proceso de desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con la extracción de la tapa superior del cojinete guía de la turbina | MMU2 | MEL2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | 202503 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | FUE REALIZADO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS CAPTORES DH & DI , ACOMPAÑANDO TRABAJO DE EXTRACCION DE LA TAPA SUPERIOR DEL COJINETE. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 5 | 2.17
202500467 | STE | 202500101 | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202503 | 14/01/2025 10:56:56 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizaron pruebas de todos los movimientos del puente, todos los botones y direcciones del radiocontrol respondieron según lo esperado. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202500466 | STE | 202419868 | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202503 | 14/01/2025 10:57:02 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizaron pruebas de todos los movimientos del puente, todos los botones y direcciones del radiocontrol respondieron según lo esperado. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202500567 | STE | 202419228 | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202503 | 15/01/2025 13:58:59 | Eliminar las llaves de posición "%I00007" y "%I00008" de la lógica de actuación de las electroválvulas "%Q00016" y "%Q00015" en el código del CLP. Agregar un pulso temporizado para accionar las electroválvulas al cambiar entre "COM CARGA" y "SEM CARGA", garantizando su funcionamiento independiente de las llaves de posición. OBS: Propuesta de la alteración del código en el adjunto de la SSA 202419228. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | 202511 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada modificação na lógica de comutação do câmbio conforme planejado. Realizados ensaios de funcionamento com resultado ok. Verificada a comutação do câmbio na condição de posição discrepante com resultado ok. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 3 | 0.5
202500868 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202504 | 21/01/2025 11:20:45 | Verificar y sustituir medidor de grandezas correspondiente al panel PPG. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202508 | 202509 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación y configuración del medidor de grandezas correspondiente al panel PPG. Dejado de la sgte forma: Parametros modificados: Ctr :100 Utr: 1.0 Conn: 3P3W Configuración del medidor de grandezas en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.08
202501063 | STE |  | B017C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.049-5 | 202504 | 23/01/2025 16:08:39 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.33 | 0.67
202501062 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202504 | 23/01/2025 16:08:46 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202501061 | STE |  | B015C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.008-8 | 202504 | 23/01/2025 16:08:53 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202508 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I.. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3.25 | 0.25
202501060 | STE |  | B014C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.055-0 | 202504 | 23/01/2025 16:09:00 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202501059 | STE |  | B013C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.043-6 | 202504 | 23/01/2025 16:09:06 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202506 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los fluxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202501058 | STE |  | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202504 | 23/01/2025 16:09:12 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202501057 | STE |  | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202504 | 23/01/2025 16:09:18 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202525 | 0 | 1 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizada inspección de la bornera interna de los termostatos F212, F213 y F214 encontrándose en condición normal conforme hoja de diseño adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.08 | 0.42
202501056 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202504 | 23/01/2025 16:09:26 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202501053 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202504 | 23/01/2025 16:09:51 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | 202511 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada inspección de bornera interna de los termostatos F212, F213 y F214 conforme hoja de diseño adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202501414 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) |  | 202505 | 30/01/2025 13:57:13 | Instalar el equipo 3072.002-6 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) desde la localización transitoria S097A001 a la localización T014A11. Este equipo reemplaza al antiguo 3072.001-4 STORAGE, retirado mediante la SSA 202500207. | IEE3 | MEL2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento instalado conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202501396 | STE |  | N050A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.009-2 | 202505 | 31/01/2025 09:20:37 | Realizar la medición de tensión del transformador monofásico 07T1 de 2000VA, 440-127V, 60Hz. Motivo: En la SSP 20252541 fue medido una tensión de salida de 235V. En caso de que el transformador esté con fallas, proceder con su reemplazo. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202508 | 202508 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada inspeção e medição. Valor encontrado 135Vca De acordo com o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
202501559 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202506 | 04/02/2025 07:00:08 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | 202508 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el Desmontaje/Montaje de los medidores de temperatura F212,F213 y F214, envió a laboratorio y verificado funcionalidad de los mismos encontrándose en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4.5 | 1.75
202501557 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202506 | 04/02/2025 07:00:17 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Enviado TPA a laboratorio, posterior instalación y ensayo de verificación según planilla adjunta. Resultados Obtenidos dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 5 | 0.17
202501586 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 04/02/2025 08:02:53 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos ( diseño 6210DFB3879 Hojas 132, 330, 331, 333, 336, 362 y 382; diseño 6210DFB3873 hojas 36 y 38) a fin de dejar disponibles los puntos de toma de información del EC para la futura conexión con la UMR099A. Conforme pedido de ingeniería de proyecto que se encuentra en documento adjunto | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202506 | 202506 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Modificaciones realizadas, fue necesario alterar la ubicación de dos salidas digitales para aprovechamiento de conexiones existentes, conforme indicado en diseño adjunto. Las demás alteraciones fueron realizadas conforme fue solicitado. Desenhos com as alterações em anexo. Emitida SSA202501702 para IEE2 atualizar o desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 32.25 | 0.67
202501870 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202506 | 06/02/2025 23:32:24 | Verificar acionamento do alarme "PANEL CAAI HC PP QQ-01 F15/F16 EL.144 SECTOR 7" com rearme. | OUO5 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202507 | 202507 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada inspeção nos sensores do QQ-01. Equipamento em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.5 | 0.67
202502077 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202507 | 11/02/2025 07:34:43 | Realizar sustitución del transformador UN0025 correspondiente al puente G1.3(-V) que presenta resistencia de aislacion por debajo a los esperado. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | 202509 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de los transformadores UN0024 correspondiente al puente G1.3 (-V) y G1.4(+V), debido a resistencia de aislación baja. se anexa valores encontrados y dejados. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 10.5 | 1.83
202502088 | STE | 202501146 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202507 | 11/02/2025 08:36:35 | Verificar funcionamento do transdutor N21, referente à corrente de excitação da U13 (des. 6210DF73609 - PÁG. 3.52). Indicador, aparentemente recebe uma corrente em mA maior que a real, comparativamente com a U12. Ver AT 202500973. | MEL1 | MEL2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202507 | 202507 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do transdutor N21 por uma peça sobressalente testada previamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.5
202502128 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202507 | 12/02/2025 07:39:03 | Realizar inspección por el cual no se encuentra accionando la iluminación del cubiculo de refrigeración. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del circuito de iluminación, sustituyendo la lampara, Quedando en condiciones normales de operaciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.58
202502173 | STE | 202501503 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202507 | 12/02/2025 10:23:11 | Realizado medição de corrente no equipamento 96AVB (painel CD 2), sendo verificado defeito proveniente do transdutor N20 ( FL.3.52 6210-DF-73041). Valores de indicação discrepantes conforme SSA matriz | MEL1 | MEL2 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202508 | 202508 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do transdutor N20 por uma peça sobressalente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.33
202502231 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202507 | 13/02/2025 05:55:52 | Verificar y solucionar alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 6 – COTA 127,00 – U15". Sin rearme | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202508 | 202508 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Substituído módulo eletrônico correspondente ao laço 06. Módulo retirado enviado ao laboratório para reparo. ILA2: SSA 202502766 | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3 | 1.5
202502100 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202507 | 13/02/2025 11:25:01 | Verificar y solucionar discrepancia de información de CARGA/FRECUENCIA y de POTENCIA ACTIVA de la unidad, entre el TGC-9A y el SCADA/SDSC. Observación: - Carga Frecuencia/Potencia Activa - SCADA y SDSC: (70% / 570MW Aproximadamente). - Carga Frecuencia/Potencia Activa - Indicador Analógico (58% / 440MW Aproximadamente). | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202509 | 202509 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do TPA02 (Transdutor de potencia ativa canal standby). SSA ILA2 202503138 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 6.5 | 5.5 | 2.5
202502267 | STE |  | B015C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.008-3 | 202507 | 13/02/2025 11:54:32 | Led “Start” acionado sem aceitar reset no rack A27 “sobrecorrente positiva lado secundário do trafo - TEP”. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202513 | 202513 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do Módulo IKC 602/a228 posição A27 U01 (Sobrecorrente do secundário do TEP) pois o mesmo apresentava falha de indicação de partida do módulo. Foi instalado um módulo reserva previamente ensaiado em bancada. Módulo com falha enviado ao laboratório para reparo sob SSA202504689. | Dentro do Prazo | GIO | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 0.42 | 8.97 | 0.33
202502559 | STE |  | A008C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.010-5 | 202508 | 19/02/2025 10:47:43 | Verificar/solucionar cerradura dañificada del cubículo de protección y excitación inicial, no permitiendo la abertura del mismo. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202509 | 202509 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Fechadura remontada e lubrificada. Liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 2.5 | 1 | 0.75
202502707 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202508 | 20/02/2025 17:26:33 | Verificar y solucionar humedad/condensación encontrada en el panel Central de Detección y Alarma de Incendio, conforme se observa en el anexo. | OUO7 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202509 | 202510 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección, verificada la humedad, se procedió ala ventilación del panel, una vez eliminada la condensación se procedió a sellar con espuma el ducto de entrada de los conductores. Equipo en condición normal | Dentro do Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 1.5 | 5 | 1
202502802 | STE |  | H011A001 | QUADRO PSV | 0574.001-0 | 202508 | 22/02/2025 15:05:56 | Verificar y solucionar el accionamiento de la alarma "VERT ANT_INCENDIO SALA VENTILADORES FUEGO PSV", aceptando rearme. No fue posible identificar el sensor que actuó. | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202509 | 202509 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y test en el equipo, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.5 | 2
202502799 | STE | 202315634 | B010C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.035-5 | 202509 | 24/02/2025 09:25:27 | Solicitamos apoyo en el ajuste de posición de apertura y cierre de las válvulas de entrada y salida de agua del intercambiador de calor conforme solicitado en la ssa matriz. | MMU1 | MEL2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202509 | 202511 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el acompañamiento en el ajuste de las válvulas de entrada y salida , durante maniobras en la posición de cierre y abertura. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 10.5 | 1.75
202502798 | STE | 202315632 | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202509 | 24/02/2025 09:25:36 | Solicitamos apoyo en el ajuste de posición de apertura y cierre de las válvulas de entrada y salida de agua del intercambiador de calor conforme solicitado en la ssa matriz. | MMU1 | MEL2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202509 | 202511 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el acompañamiento en el ajuste de las válvulas de entrada y salida , durante maniobras en la posición de cierre y abertura. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 13.5 | 2.25
202502828 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202509 | 24/02/2025 10:39:33 | Durante execução de atividades do PD 3A/2025 UG10, ponte parou de responder comandos. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202509 | 202509 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada limpeza e reaperto nos conectores do receptor do rádio controle. Após, a ponte voltou a responder aos comandos enviados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1.5 | 1.25
202502860 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202509 | 24/02/2025 16:03:35 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202511 | 202512 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada, envio ao laboratório para reparo e calibração e no retorno reinstalado e realizados ensaios funcionais através da injeção de tensão e corrente com a caixa FREJA e os resultados obtidos encontram-se na planilha em anexo. Laboratório SSA202503460. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 12.53 | 0.5
202503042 | STE |  | N033A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.001-8 | 202509 | 27/02/2025 08:18:39 | Durante execução da SSP 20250560 foi verificado que a translação da ponte e a direção do carro não funcionam. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202510 | 202512 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección y verificación en el funcionamiento del puente, constatado que los movimientos de traslación del puente y carro inoperante mediante radio control. Radio control enviado a laboratorio SSA202503509 ; posterior retorno verificado funcionalidad . Operando el puente en condiciones normales mediante radio control y cabina. | Fora de Prazo |  |  | 3.67 | 6.67 | 2
202503197 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202509 | 02/03/2025 06:00:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual el módulo "N11 P AUTO SCADA" se encuentra con el led de indicación de alimentación apagado. Observación: Verificado que la indicación del SCADA "EXCITACAO POTENCIOMETRO AUTOMATICO POSICAO" presenta valor negativo (-24.99%). | OUO6 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202511 | 202511 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | SERVICIO EJECUTADO CON SSA202503653. SUSTITUCIÓN DE TRANSDUCTOR N11 REFERENTE A POT. AUTO. SCADA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 1 | 0.67
202503345 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202510 | 09/03/2025 12:03:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el conversor CC-CC de la posicion N16 (Medição If Scada) está apagado y en el SCADA la corriente de exitación está con error de telemetria. | OUO5 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Sustituido y llevado al laboratorio para reparación y calibración conforme SSA: 202503464. Posteriormente instalado y verificado su correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 0.75 | 0.17
202503377 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202511 | 10/03/2025 13:54:24 | A luz verde do sinaleiro que indica ponte energizada não está acendendo. Esta luz fica verde quando a ponte está desligada e o barramento energizada. Quando a ponte é acionada esta luz passa para vermelho. Verificar e normalizar a luz verde. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección y verificación en el circuito de mando de encendido de la lampara led , encontrándose en condiciones normales de operación. Puente desligado con tensión en borneras, puente ligado sin tensión en borneras. Fue emitida SSA202504461 para inspección o sustitución de lampara. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.83
202503443 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202511 | 10/03/2025 17:23:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual se observan oscilaciones en el desvalance de tensión de la unidad 04 conforme gráfico en el anexo. | OUO5 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202511 | 202512 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIONES/ENSAYOS, VERIFICADO MÓDULO UN1011 CON DEFECTO, REALIZADA SUSTITUCIÓN DEL MISMO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3 | 19.5 | 0.5
202503442 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202511 | 10/03/2025 17:23:34 | Verificar/solucionar LED de "FUNCIONAMENTO" inoperante del pulsador manual del sistema de alarma de incendio de la caseta 3-CRL-3. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202512 | 202512 | 1 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma limpeza na placa do acionador para retirar zinabre que se formou na parte inferior do capacitor. Foi verificado que o led voltou a piscar normalmente. Realizado o teste de atuação do acionador para verificar o seu correto funcionamento. Equipamento liberado para operar. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1.25 | 3 | 0.75
202503459 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:29:52 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Remover Diodo Schottky BAT54CW en el caso que aún esté instalado (Instalado con SSA202302058) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | 202513 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El módulo UN1043 fue retirado y llevado a laboratorio para su modificación conforme diseño adjunto. Posteriormente retirado e instalado nuevamente. Realizado ensayo de bancada conforme a la IM.EE.133. Resultados del ensayo en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202503419 | STE |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202511 | 11/03/2025 08:48:19 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución de lampara y ajuste del interruptor de la puerta. Equipamiento en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.83 | 1 | 0.58
202503490 | STE |  | A006C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.005-3 | 202511 | 11/03/2025 09:59:29 | Sustituir lampara quemada del cubículo . | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | 202513 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Fue sustituida la lámpara quemada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202503489 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202511 | 11/03/2025 09:59:34 | Sustituir lampara quemada del cubículo . | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituida la lampara. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202503515 | STE |  | A006C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.006-1 | 202511 | 11/03/2025 11:16:19 | Sustituir TC´s UN 0024 con valores característicos de planilla alterados. Conforme PIC.EE0167-R06. U G1.7 V G1.8 W G1.1 W G1.2 W G1.5 | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | 202513 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón sustituidos los TC 0024 conforme descripción de la SSA y anotados los valores finales en la TD.EE.0007 - R01 de la SSP 20253324. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14.25 | 0.17
202503569 | STE |  | N031A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.007-9 | 202511 | 12/03/2025 07:27:40 | Normalizar ponte rolante N14 que não está ligando. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202511 | 202511 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O disjuntor geral da ponte N14 estava caido e o limite de emergencia da talha estava atuado. Foi realizado o rearme do disjuntor e do limite e os ensaios para constatar o funcionamento correto da ponte. Liberado para operar. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 5.5 | 0.83
202503776 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202511 | 14/03/2025 05:58:44 | Verificar e solucionar ventilador da porta traseira inoperante. Verificado que o relé de acionamento do ventilador encontra-se atuado. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un falso contacto en el borne correspondiente al ventilador, se procedió al reajuste del mismo volviendo a funcionar con normalidad. Equipamiento en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.33 | 1.5 | 0.25
202503818 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 14/03/2025 14:22:04 | Efetuar reparo no módulo 249-2 que apresenta resistores carbonizados. Ref.:SSP20252106. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202512 | 202513 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Verificado na inspeção preventiva 3S a presença de um resistor de 4,99kOhms com sinais de sebreaquecimento. Retirado módulo CI249.2, enviado ao laboratório sob SSA202503491 para revisão geral e substituição do resistor. No retorno reinstalado o módulo e realizados ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10.8 | 0.33
202503860 | STE |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202511 | 16/03/2025 17:47:22 | Verificar motivo pelo qual o alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 1 - EL.98,50 - U14" está acionando de forma intermitente no painel PS-08. Obs.: O alarme aceita rearme. | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Limpieza y reajuste de los bornes correspondientes al lazo 1, la tensión del lazo quedó dentro del rango de tolerancia, aceptando rearme y quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202503895 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 09:39:45 | Verificar funcionamiento y ajustes del módulo UN 1043 conforme IM 133. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste y verificación conforme | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.75 | 0.17
202503898 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202512 | 17/03/2025 10:06:30 | Verificar accionamiento de alarma "ALARMA MAN. INTERRUMPIDO LAZO 3 - COTA 112,00 - U2" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado reaprieto en los detectores y bases del lazo 3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.08
202503928 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202512 | 17/03/2025 17:17:30 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "INCENDIO - PANEL CAAI C.S. BANDEJA ALTA F12/22 EL.214 SECTOR 4 - Lazo 3" con rearme. Previo a esto fueron verificados accionamientos intermitentes de falla a tierra en el Lazo 3 del referido tablero. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de los módulos de supervision / monitoreo sin encontrar inconvenientes. Fue ensayado circuito abierto y incendio actuando de forma normal. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 4 | 1
202503952 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202512 | 17/03/2025 17:23:10 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "2O-D1 OSCILO FALLA", de manera intermitente. Verificado en eso momento el tablero 2O-D1 que el módulo RPV311 (OS5D1) se encuentra con el led "Alarma" accionado y los leds "SYNC" y "READY" apagados. | OUO7 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202512 | 202512 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado ajuste na configuração do módulo RPV311 (OS5D1), conforme arquivos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 6 | 0.67
202503997 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 18/03/2025 15:04:00 | Sustituir módulo UN900 (A26 U14). El potenciometro correspondiente a la salida +15 VCC no realiza el ajuste. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | 202513 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido UN 0900 con defecto en el potenciómetro de ajuste +15VCC. Retirado y llevado al laboratorio para reparación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202504087 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202512 | 19/03/2025 08:55:40 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202514 | 202516 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Enviado ao laboratório dia 31/03/2025 Reinstalado e ensaiado após retorno do laboratório dia 04/04/2025. Resultados do ensaio em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4.5 | 0.75
202504090 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202512 | 19/03/2025 08:55:49 | Executar o ensaio de degrau no sistema de excitação com a UG em carga para atender a solicitação da OPSE.DT conforme a ata AR/OPS.DT/006/2025 em anexo. São solicitados degraus de 2, 5 e 10%, tanto com o PSS conectado quando desconectado. Observamos que pode não ser possível executar o degrau de 10% se a potência ativa estiver maior ou igual a 550MW, uma vez que o patamar inferior pode atingir o ângulo máximo definido no módulo limitador de ângulo (ver figura da curva de capabilidade em anexo). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202513 | 202513 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | 510MW Ensaio realizado conforme descrição da SSA. Abaixo informações relevantes do ensaio: Degrau +2% 17,226 KV para 17,570 KV - Um degrau com PSS ON e outro com PSS OFF. Degrau -2% 17,570 KV para 17,226 KV - PSS ON e OFF. Degrau +5% 17,226 KV para 18,086 KV - PSS ON e OFF. Degrau -5% 18,086 KV para 17,226 KV - PSS ON e OFF. Degrau +10% 16,884 KV para 18,570 KV - PSS ON e OFF. Degrau -10% 18,570 KV para 16,884 KV - PSS ON e OFF. Em anexo registros do Yokogawa DL950 - IB5476. | Dentro do Prazo |  |  | 4.67 | 15.75 | 3.2
202504088 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202512 | 19/03/2025 08:55:55 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados os termostatos F212, F213 e F214 enviados ao laboratório para manutenção corretiva e calibração, no retorno reinstalados os termostatos e realizados ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.8 | 7.07 | 0.33
202504101 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 19/03/2025 14:50:41 | Sustituir módulo UN0053 A12 U19 el cual no responde al ensayo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | 202513 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el módulo electrónico UN 0053. Retirado y llevado a laboratorio para reparación. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202504097 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 19/03/2025 14:51:10 | Realizar ensayo de verificación del módulo UN 0510. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | 202513 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue Realizada verificación del UN0510. Valores obtenidos en ensayo en archivo adjunto. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202504251 | STE | 202503719 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202512 | 21/03/2025 10:30:29 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU01-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202514 | 202516 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Executado conforme desenhos em anexo. Realizado teste de continuidade, isolação e ensaio funcional simulando velocidade e potência ativa. Resultados conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.72 | 0.25
202504252 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202512 | 21/03/2025 11:02:25 | Verificar motivo de acionamento do alarme " PAINEL CPAI ACOSTADO ENCC.DT LAZO 8 PISO 1 ALARME INCENDIO ", aceitando rearme. Observação : Detector 8.37 estava atuado. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202513 | 202513 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | O detector de fumaça (8-37) encontra-se em pleno funcionamento, foi verificado a ativação teria ocorrido devido à poeira | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202503912 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202512 | 22/03/2025 04:16:52 | Accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 6 – COTA 127,60 – U15". Observación: sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Detectado problema en el primer sensor y base del lazo 6, se procedió a la sustitución del mismo. Panel rearmado y en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.58
202504306 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202512 | 22/03/2025 12:08:15 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma "2O-D1 OSCILO FALLA", de manera intermitente. Verificado en eso momento en el tablero 2O-D1 que el módulo RPV311 (OS5D1) reinicia automáticamente y se encuentra con el led "Alarma" accionado y los leds "SYNC" y "READY" apagados, | OUO7 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202513 | 202523 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada inspeção no painel, reaperto e o mesmo ficou em observação sem que apresentasse problema durante este período | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202504308 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202513 | 24/03/2025 08:06:49 | Verificar e solucionar o acionamento intermitente do alarme "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA". | OUO7 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | 202513 | 202523 | 0 | 0 | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | Realizada inspeção no painel, reaperto e o mesmo ficou em observação sem que apresentasse problema durante este período. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202504387 | STE |  | N047A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.024-5 | 202513 | 25/03/2025 08:34:45 | Durante la ejecución de la SSP 20253697 Fue constatado que el Radio Control del equipo no respondió a ningún comando. Obs. (Pórtico funciona normalmente operado desde la cabina) | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202513 | 202513 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Controle com defeito no joystick do lado direito(sobe, desce). Enviado ao laboratório para reparo. ILA2 SSA202504663 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.75
202504621 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202513 | 28/03/2025 19:51:06 | Verificar y solucionar display con oscilación de caracteres que dificulta la lectura. | OUO7 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202517 | 202523 | 1 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Durante la inspección se verificó que el display presenta una oscilación leve en los caracteres, lo cual puede dificultar momentáneamente la lectura. Sin embargo, esta condición no afecta el funcionamiento general del equipo ni representa un problema técnico relevante. Se recomienda continuar con el monitoreo regular del componente. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 2 | 4 | 1.5
202504797 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 10:18:57 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Remover Diodo Schottky BAT54CW en el caso que aún esté instalado (Instalado con SSA202302062) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas modificações no módulo UN1043 conforme indicações marcadas no desenho adjunto (sustituir R122 de 1M ohms por outro de 1.8M ohms, instalar resistores de 2.7M ohms nas entradas do amplificador A173) modificação realizada pelo laboratório sob SSA 202504775. No retorno realizados ajustes conforme IM.EE.133.R6. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7.93 | 0.67
202504762 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202514 | 31/03/2025 11:28:28 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar: 1- Lanzamiento y conexión de cable de alimentación 24V y cordones ópticos para interconectar al ACR. Los trabajos serán reaizados en el CPAI. 2- Fusión de fibra óptica y colocar cordon óptico para interconectar al AUX CA3AI-A. Los trabajos serán realizados en el RACK de FO de la Elev.127. Modificación conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202515 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN DEL PANEL ACR.LANZAMIENTO Y CONEXIÓN DE CABLES DE ALIMENTACIÓN DE 24V PROVENIENTES DEL CPAI Y PATCHCORDS PROVENIENTES DEL AUX.CPAI. FUSIÓN DE F.O. PROVENIENTE DEL CA3AI EN RACK DE FUSIÓN-SDI DE LA ELEV.127,PATCHCORD REFERENTE AL CA3AI AÚN NO CONECTADO DEBIDO A QUE EL MISMO AÚN NO SE ENCUENTRA FUNCIONAL.CERTIFICACIÓN DE F.O. 06/05/2025 REALIZADA CONEXIÓN DE PATCHCORD EN RACK DE FUSIÓN DE FO PARA INTERCONEXIÓN DE PANEL CA3AI-A A LA RED. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 46 | 1
202504789 | STE |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202514 | 31/03/2025 11:28:42 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar: 1- Fusión de fibra óptica y colocar cordon óptico para interconectar al AUX SDI-UPAC. Los trabajos serán realizados en la caja de empalme CXP-13. Modificación conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202515 | 202536 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA PROTEK PARA LA REALIZACIÓN DE FUSIÓN DE FO. REALIZADO COLOCACIÓN DE PATCH CORD CONFORME DISEÑO ANEXO PARA INTERCONEXIÓN DE SDI-UPAC A LA RED. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE RED DE COMUNICACIÓN.06/05/2025 REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 P/CERTIFICACIÓN DE FO SSA202313471. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 13 | 0.25
202504801 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202514 | 31/03/2025 11:28:56 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar: 1- Instalar tarjeta de red HS-NCM-SF, cambiar baterias a 12V 17Ah y colocar cordon óptico para interconectar al AUX SDI-UPAC. Los trabajos serán reaizados en el SDI-UPAC. Modificación conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202515 | 202524 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE TARJETA DE RED HS-NCM-SF Y CONFIGURACIÓN. SUSTITUCIÓN DE BATERIAS A 12V 17AH EN EL SDI-UPAC(BATERIAS RETIRADAS Y ALMACENADAS POR LA CONTRATADA). REALIZADO COLOCACIÓN DE PATCHCORD PARA INTERCONEXIÓN AL AUX SDI-UPAC.DISPONIBILIZADO SDI-UPAC A LA RED DE FO.MONITOREO MEDIANTE ACR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 14.67 | 0.67
202504868 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 17:03:27 | Realizar sustitución de TC UN0024 de la fase W(+) G1.1 que presentó aislación=64,0M omhs. SSP 20253321 | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | 202515 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue sustituido el TC 0024 conforme descripción de la SSA y anotados los valores finales en la TD.EE.0007 - R01 de la SSP 20253321. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202504867 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 17:03:35 | Realizar sustitución de TC UN0024 de la fase V(-) G1.6 que presentó inductancia=14,38mH y resistencia=92,41 ohms. SSP 20253321 | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | 202514 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue sustituido el TC 0024 conforme descripción de la SSA y anotados los valores finales en la TD.EE.0007 - R01 de la SSP 20253321. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202504896 | STE |  | M093D001 | CENTRAL DE SIRENES DO VERTEDOURO - CAVT | 1723.001-8 | 202514 | 01/04/2025 09:06:49 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CAVT; AUXILIAR CAVT que se encuentran en el vertedero (trecho A15 - Elev. 219) conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | 202543 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYO FUNCIONALES DE LOS TABLEROS CAVT Y AUXILIAR CAVT CONFORME DISEÑOS Y PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARCIAL EN ANEXO. REALIZADO AJUSTE DE CONEXIONADO EN CAMPO CONFORME DISEÑO.REALIZADO CONEXIÓN DE SIRENAS CON SSA202513663 Y ENSAYO DESDE EL ACR CONFORME SSA202508629. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 49.67 | 1
202504892 | STE |  | M093A002 | CENTRAL DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - CA3AI | 1716.001-2 | 202514 | 01/04/2025 09:07:34 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CA3AI; AUXILIAR CA3AI-A y gabinetes de baterías que se encuentran en la elevación 141 de la casa de máquinas conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | 202543 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS CONFORME GUÍA DE VERIFICACIÓN PARCIAL EN ANEXO. ACTIVIDADES EJECUTADAS CONFORME DESCRITO EN EL ÍTEM DE PENDENCIAS EN LA GUÍA DE VERIFICACIÓN PARCIAL ADJUNTA. SSA´S RELACIONADAS 20250773, 20250775, 202508318, SSA202509442, 202511201, 202515609. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 99 | 1
202504911 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202514 | 01/04/2025 10:56:28 | Verificar/solucionar indicación en el SCADA de -15° C del "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | TRABAJO REALIZADO CON SSA 202504997. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 0.75 | 0.17
202505191 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 14:35:32 | Realizar verificación e inspección de los contactos del peine correspondiente al modulo UN0026, que presenta falso contacto en la señalización en banderola. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado la verificación del circuito de contacto del modulo UN0026 , se constato el quiebre del soporte del peine de conexión, fue sustituido los soportes del peine y las guías del modulo. Modulo en correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.2 | 4 | 1.67
202505190 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 14:35:50 | Realizar inspección y verificación del modulo UNS0010 Rele K1 que presenta falso contacto en la borneara 3. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | 202514 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado verificación de las borneras del modulo, se constato falso contacto en la bornera 3. Fue realizado la sustitución de la bornera y ensayado funcionalidad del mismo, operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6 | 0.83
202505242 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 04/04/2025 08:41:52 | Realizar sustitución de TC UN0024 de la fase W(-) G1.1 que presentó aislación=82,5M omhs. REF. SSP 20253321 | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue sustituido el TC 0024 conforme descripción de la SSA y anotados los valores finales en la TD.EE.0007 - R01 de la SSP 20253321. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202505274 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202514 | 04/04/2025 14:14:05 | Solicito asistencia en el proceso de desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con la extracción de la tapa superior del cojinete guía de la turbina | MMU2 | MEL2 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202514 | 202516 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Executado conforme descrição. Retirado dia 04/04/25. Reinstalado 09/04/25. Trabalho sem nenhuma intercorrência. Liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.32
202505384 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202515 | 07/04/2025 06:59:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre, momentaneamente, la indicacion de PSS desconectado y en la secuencia PSS conectado, con la unidad en el sistema (potencia compatible con las demas unidades generadoras) con tensión abajo de 16,4kV, conforme gráfico, IPU/ANDE/YAC Interconectado. | OUO5 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202518 | 202519 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Trabalho realizado com SSA202506818 (Realizados ajuste no sinal de tensão do gerador no módulo UN0077 e ajustados níveis de atuação de sobretensão em +20% e subtensão em -30%). | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1 | 4 | 0.33
202505449 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202515 | 07/04/2025 15:34:28 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202517 | 202519 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado TPA ,enviado ao laboratório para reparo e calibração no retorno reinstalado e realizados ensaios para levantamento de suas características. Resulto do ensaio encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12.32 | 0.33
202505568 | STE |  | G075H001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SCI-2CRL1 | 2435.002-0 | 202515 | 08/04/2025 11:24:02 | Ajustar horario del IHM, que se encuentra una hora adelantado al horario usina. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202518 | 202518 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado el ajuste de horario del IHM | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.5 | 1.67 | 0.33
202505559 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 08/04/2025 15:07:05 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste na atuação de sobretensão e subtensão no módulo UN0077 ajustando em X14 -3,50vcc e em X15 -6,00vcc. Após o ajuste realizados ensaios funcionais de níveis de atuação conforme ordem de ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 7.33 | 0.18
202505581 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202515 | 08/04/2025 15:07:35 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202521 | 202519 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ajuste no sinal de tensão do gerador no módulo UN0077 e ajustados níveis de atuação de sobretensão em +20% (-6,00vcc) e subtensão em -30% (-3,50vcc). esse trabalho já foi realizado com a SSA202506818. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.17
202505591 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202515 | 08/04/2025 15:07:57 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202522 | 202523 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el ajuste según la SSA. Fue simulado la tensión terminal mediante el instrumento Omicron, verificando la correcta respuesta del Módulo UN077 a través del K135b, desactivando el PSS por debajo de 70 % y por arriba de 120% de la Tensión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.08
202505553 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202515 | 08/04/2025 15:09:15 | Verificar el estado del disco duro de la UR03, el mismo emite las siguientes fallas al intentar hacer ssh: -bash: /etc/profile: Erro de entrada/saída -bash: /root/.profile: Erro de entrada/saída OBS.: Caso sea necesario solicitar apoyo al ITAIPU Parquetec. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202517 | 202518 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi realizada substituição do disco, reinstalação do sistema e reconfiguração. Realizados disparos manuais e verificado correto envio dos registros. Trabalho realizado com acompanhamento do Parquetec. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.12
202505606 | STE |  | T014A005 | CONCENTRADOR DE REGISTROS SRPPD - CR | 2984.001-0 | 202515 | 08/04/2025 15:19:28 | Verificar el motivo por el cual los registros generados por las UR01 y UR02 no están siendo enviados al CR. Obs.: De ser necesario, solicitar apoyo al ITAIPU Parquetec. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202515 | 202518 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que existia, nas URs, uma função dentro do script de envio de registros ao CR que utilizava o comando "ls" para listar os arquivos e percorre-los para envio. O comando "ls" trava quando o número de arquivos é grande e isso impedia o envio. Foi realizada uma alteração e substituição desta função no script e com isso normalizado o problema. A solução foi aplicada à todas as URs. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.75 | 0.22
202505776 | STE |  | M093A004 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-B | 1718.001-1 | 202515 | 10/04/2025 10:26:17 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al tablero AUXILIAR CA3AI-B y gabinete de baterías que se encuentran en la elevación 78 de la casa de máquinas conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | 202543 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS FUNCIONALES DEL TABLERO AUXILIAR CA3AI-B Y GABINETE DE BATERIAS.CORRECCIÓN DE CONEXIONADO CONFORME DISEÑO.INTERCONEXIÓN CON CA3AI-A Y DISPOSITIVOS DE CAMPO(SSA202507773,202507775), ENSAYO DE DISPOSITIVOS DE CAMPO(SSA202508318) REALIZADO SUSTITUCIÓN DE SIRENA TIPO EDWARDS BIGNALIN AAV-2/2 FCM-6.05 Y AJUSTE Y CORRECCIÓN DE CONEXION SIRENAS AAV-2/2 FCM-6.11,6.15 Y 6.17. ENSAYO DESDE EL ACR. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 58.5 | 1
202505772 | STE | 202505565 | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202515 | 10/04/2025 14:12:03 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU15-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202518 | 202519 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração fiação interna do TGC, realizado ensaio ponto a ponto e megger, régua marrom 19/20 informação de velocidade e cinza 222/223 informação de potência para painel SVP com conforme desenhos em anexo. OBS: os cabos 222/223 e 19/20 foram deixados desconectados no TGC a pedido da SMMG devido ao painel SVP ainda não ter sido colocado em operação. Conexão será realizada com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.57 | 12.27 | 0.33
202506108 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202516 | 15/04/2025 17:05:02 | Durante o atendimento a SSA 202505745 foi verificado a aplicacao de 500V de tensao sobre o sistema de freio 17F3 da elevacao principal sem carga. Quando a tensao de placa é de 440V com tolerancia 10% conforme foto da placa anexada. | MEG3 | MEL2 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202525 | 202525 | 1 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a alteração na configuração do inversor de frequencia do freio nos seguintes parâmetros: tensão de 460V para 440V (P 2.1.2, ID 110), corrente de 2,4A para 1,2A (P 2.1.5, ID 113) e potencia nominal de 1,1 kW para 0,56 kW (P 2.1.7, ID 116). Realizado o ensaio de descida e subida do gancho para pegar as curvas de tensão e corrente do sistema de freio da elevação principal sem carga e constatado que a tensão enviada pelo inversor está correta, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.5 | 0.83
202506174 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202516 | 19/04/2025 16:25:43 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante en el cubículo protección inicial y de excitación inicial. | OUO6 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202519 | 202519 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizada la verificación del circuito de iluminación y la sustitución de la lampara, quedando en condiciones normales de operaciones. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 5 | 0.5
202506265 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202517 | 21/04/2025 15:53:05 | Substituir UN0024 G1.2 fase W+. Os valores de resistência e indutância estão a baixo dos valores de referência. Indutância: 11,2 mH, referência 20mH. Resistência 71,7 ohms, referência 100 ohms. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202517 | 202520 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição por peça sobressalente nova. Indutância 21mH. resistência 110 ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 0.5
202506287 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202517 | 22/04/2025 05:46:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o canal manual do sistema de Excitacao da U13 encontra-se com sinal analógico de MEDICAO em 100% (no ULP, SCADA, EC, CD) enquanto o desbalanco encontra-se zerado. Obs.: Demais UG's encontravam-se em 66%. (Problema reincidente: ver ATO 201903607). | OUO6 | MEL2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202517 | 202522 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la instalación del Oscilografo para encontrar fallas o defectos en las señales sin lograr ningún registro debido a que no hubo falla durante ese lapso. Se realizaron reajustes y reaprietos del rack del módulo XZ9301 y de los circuitos subyacentes para evitar posibles fallas por algún falso contacto. El equipamiento ya no presentó fallas, quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 4.5 | 0.08
202506354 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202517 | 22/04/2025 16:09:08 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "ALARMA MAN. INTERRUMPIDO LAZO 3 - COTA 112,00 - U2" sem rearme. Obs.: Problema reincidente conforme baixa da SSA - 202503898. | OUO5 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202521 | 202521 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | fue realizado reaprieto y verificación del panel, borneras de conexión, lazos de sensores. Encontrado detector LS - 05 con falso contacto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202506372 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 23/04/2025 07:17:50 | Módulo UN1024 enviado para o laboratório para troca de capacitores. Realizar ensaio para conferência do ajuste do módulo. Ajuste efetuado pela SSA 202400764. Caso o ajuste apresente divergência ajustar o módulo novamente seguindo a IM.EE.0139. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202518 | 202520 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Ensaio realizado confirmou os valores ajustados via SSA202400764. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6 | 0.5
202506373 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202517 | 23/04/2025 08:57:07 | Switchs G1.2 W+ e G1.2 V+ desprendidas dos seus respectivos suportes. Efetuar a fixação das switchs. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202517 | 202520 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a fixação das micros em seus respectivos lugares. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.25
202506670 | STE |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202518 | 29/04/2025 06:04:11 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma, "LAZO DET.INTERRUMPIDO - LAZO 5 - EL. 127,60 - U9" en el panel PS-12, sin rearme. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202519 | 202519 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste de la tensión de lazo, de 25mv a 10mv. Mediante limpieza y reaprieto de sensores con sus respectivas bases. Operando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1.67
202506798 | STE |  | N054A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.025-0 | 202518 | 30/04/2025 15:01:09 | Durante la ejecución de la SSP 20253662 fue constatado que la pantalla de interfaz de operación del Pórtico Limpia Rejas que se encuentra en la cabina de operación lado PY (comando de gancho y giro de lanza) no muestra ninguna información (Pantalla apagada). Verificar y solucionar motivo de inoperancia del componente. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202520 | 202520 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección , reaprieto y medición de alimentación de la pantalla, la misma se encuentra funcionando con total normalidad como se puede ver en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1.33
202507239 | STE | 202506799 | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202520 | 12/05/2025 08:46:09 | Verificar / solucionar o motivo pelo qual, durante atendimento à SSA 202506799 verificado que o sistema não habilita a liberação do freio do motor do carro de direção da lança. | MEG3 | MEL2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202521 | 202521 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a substituição da contatora 19K3 que estava queimada e realizada a alteração no ajuste do inversor no set2 (movimento de direção do carro da lança), reduzindo a corrente de 61A para 19A, a potência de 36kW para 11kW e o limite de corrente para 25A. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 6 | 1
202507237 | STE |  | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202520 | 12/05/2025 10:43:33 | Ao tentar operar portico tomada agua de 60hz para atividade remoção de stoplog montante da UG15, o mesmo estava indisponível. Imagem de erro painel da cabine em anexo. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202520 | 202522 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Resete no PLC do Pórtico Tomada D'água 60Hz | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.67
202507522 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202521 | 20/05/2025 09:14:00 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. | MMU2 | MEL2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202522 | 202524 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón desinstalados los sensores DI-DH para permitir el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. Posteriormente fuerón instalados nuevamente y testados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.08
202507569 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202521 | 20/05/2025 13:49:01 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202523 | 202525 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron desmontados y enviados a laboratorio los Termostatos F212, F213 y F214, posterior reinstalación y prueba de funcionalidad con resultado dentro de lo esperado. SSA´s F212=202507884, F213=202507885 y F214=202507887. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.08
202507567 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202521 | 20/05/2025 13:49:17 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202523 | 202524 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El TPA fue enviado a laboratorio para mantenimiento y calibración ref SSA: 202507936. Posteriormente retirado, instalado nuevamente y ensayado conforme planilla en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.42
202507599 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202521 | 20/05/2025 15:41:39 | Solicito apoyo para emisión de AT en el tablero SDI-UPAC para posibilitar los trabajos de retirada del dispositivo audiovisual que se encuentra en el edificio de cuerpo de bomberos, el cable será reutilizado para la instalación de un dispositivo audiovisual en el edificio de hidrología para posibilitar su accionamiento cuando ocurre una evacuación general de la casa de máquinas. Estos trabajos serán realizados por la empresa PROTEK dentro del alcance del contrato del proyecto SASE. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202522 | 202522 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a retirada do dispositivo audiovisual do corpo de bombeiros. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.17
202507609 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202521 | 20/05/2025 17:07:42 | Retirar el dispositivo audiovisual instalado en el edificio del cuerpo de bomberos. Deshabilitar el dispositivo "AUDIO VISUAL BOMBERO" del software del CAIL. La central repetidora del cuerpo de bomberos recibe notificación a través del CPAI cuando ocurre una condición de alarma en el edificio del LQEE. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro del dispositivo audio visual del edificio del cuerpo de bomberos, ademas deshabilitado el punto G001 : M34:P006. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7.5 | 1.25
202507610 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202521 | 20/05/2025 17:24:26 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 3 - EL 127,60 - U2" de forma intermitente, acepta rearme. | OUO5 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | 202526 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado o reaperto nas borneiras e limpeza dos contatos dos sensores. tensão de laço 15mV. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.67
202507662 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202521 | 21/05/2025 10:58:30 | Desconectar y retirar el dispositivo audiovisual instalado en el edificio del cuerpo de bomberos. La central repetidora del cuerpo de bomberos recibe notificación a través del CPAI cuando ocurre una condición de alarma en la caseta CD-01. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro del dispositivo audio visual del cuerpo de bombero y verificado accionamiento en CPAI de falla y de incendio. Durante el accionamiento fue sustituido el modulo SFP 512/S por presentar falla durante la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 18.75 | 0.83
202507700 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202521 | 22/05/2025 05:53:09 | Verificar e solucionar o alarme indevido de incêndio no quadro CAIL "Det Alarm Zone 114 (M04:S004)", com rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de las conexiones correspondiente a la zona 114, reaprieto y limpieza . Operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.5 | 0.92
202507716 | STE | 202507127 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202521 | 22/05/2025 10:13:04 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU05-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202523 | 202525 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado apoyo a la SMMG.DT para realizar continuidad y megger de los cables 1, 2, 3 y 4 Megger entre cabos = 2321.23 Mohm. Megger cabos vs tierra = 900 Mohm. Además fue realizada la modificación interna del TGC conforme diseños adjuntos a fin de conectar las señales de velocidad y potencia al sistema SVP. Finalmente interconectar los cables 1, 2 a la regla marrón bornes 19, 20 y los cables (3,4) a la bornera gris bornes 222 y 223. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13 | 0.17
202507734 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202521 | 22/05/2025 16:35:57 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1124 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202524 | 202526 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parâmetros e configurações contidos no documento anexado na SSA. Anexado também todos os arquivos (arquivo compactado em zip) de configuração do CLP, IHM, inversores de frequencia e do roteador . | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11 | 1.67
202507733 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202521 | 22/05/2025 16:36:09 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1123 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202524 | 202531 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1123 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5.5 | 0.42
202507749 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202521 | 23/05/2025 03:06:20 | Realizar ajuste na data e horário da central. | OUO5 | MEL2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202523 | 202523 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do horário e data através de ajustes no software e atualização do sitema. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.35 | 8.1 | 0.22
202507775 | STE |  | M093A004 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-B | 1718.001-1 | 202521 | 23/05/2025 11:08:04 | Solicitar AT a fin de posibilitar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) realizar la conexión del lazo 6 proveniente desde el AUX CA3AI-A. Además de la conexión de los cables de lazo y alimentación de las sirenas de la Elev.78. Duración estimada del trabajo: 9 días hábiles. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202523 | 202543 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA CONEXIÓN DE LAZO6 PROVENIENTE DE CA3AI-A, CABLES DE LAZO Y ALIMENTACIÓN DE LAS SIRENAS DE LA COTA 78 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 23.5 | 2
202507773 | STE |  | M093A003 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-A | 1717.001-7 | 202521 | 23/05/2025 11:08:16 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la conexión del lazo 6 que van desde el AUX CA3AI-A al AUX CA3AI-B. Duración estimada del trabajo: 1 día. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202523 | 202539 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA CONEXIÓN DE LAZO6 (INTERCONEXIÓN ENTRE AUX CA3AI-A Y CA3AI-B) CONFORME DISEÑO. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 10 | 1.25
202507800 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202521 | 23/05/2025 15:48:15 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1125 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529 | 202529 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1125 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6.5 | 0.75
202507836 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202521 | 25/05/2025 17:14:09 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "OSCILO DFR-10/11 CONDICAO ANORMAL" | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado un ajuste en el software, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.25 | 0.25
202508071 | STE |  | N031A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.007-6 | 202522 | 29/05/2025 10:04:26 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1138 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202531 | 202531 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1138 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 0.67
202508070 | STE |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202522 | 29/05/2025 10:04:45 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1137 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado relevamiento de parámetros conforme descripción de la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.75 | 0.13
202508054 | STE |  | N027A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.003-3 | 202522 | 29/05/2025 10:05:22 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1135 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | 202531 | 1 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1135 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.17
202508040 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202522 | 29/05/2025 10:05:57 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1133 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529 | 202529 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1133 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 5 | 0.67
202507981 | STE |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202522 | 29/05/2025 10:06:36 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1131 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | 202531 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1131 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.17
202507974 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202522 | 29/05/2025 10:06:51 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1130 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros detalhados da OA.1130 e anexado os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 4.5 | 0.67
202507973 | STE |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202522 | 29/05/2025 10:07:07 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1129 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros detalhados da OA.1129 e anexado os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7 | 0.58
202508120 | STE |  | J068K001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-19 | 0697.010-9 | 202522 | 29/05/2025 11:39:07 | Verificado atuação recorrente do alarme "LAZO DET. INTERRUMPIDO, LAZO 1 - EL 127 - AMD3". | OUO5 | MEL2 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202525 | 202525 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado inspección del panel y verificada alarma "lazo interrumpido 1". Realizado reaprieto en el lazo de detectores de humo. Fue encontrado el detector V1919 con falso contacto. Detector reapretado y rearmada la falla. Panel en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.08
202508149 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202522 | 29/05/2025 14:42:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MUDANÇA NO COMPORTAMENTO DO CANAL MANUAL (EM VERDE) EM RELAÇÃO AO CANAL AUTOMÁTICO (EM VERMELHO), SEM APRESENTAR DESBALANÇO DE TENSÃO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202525 | 202523 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído transdutor N12 referente a informação de teleindicação de posição do potenciòmetro manual para o SCADA. Transdutor com falha enviado ao laboratório para reparo e calibração sob SSA202508598. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.58 | 7.97 | 0.33
202508171 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:23:18 | Verificar motivo por el cual el módulo UN0026a-P serie Nro: HI903661-312/05 presenta un retraso en la actuación, valor registrado 6,6 mS, valor aceptable no mayor a 5mS. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202523 | 202523 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la sustitución del modulo UN0026a-P por uno de reserva. Fue realizado el ensayo de verificación de respuesta dando como resultado 5.36 ms que se observa en la imagen adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202508296 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202522 | 31/05/2025 18:00:37 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "GND Fault Module 34" con rearme. | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202523 | 202524 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados vários ensaios nos módulos de controle e detecção do painel não acorrendo nenhuma falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.53 | 6.33 | 0.32
202508318 | STE |  | M093A004 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-B | 1718.001-1 | 202523 | 02/06/2025 07:54:26 | Realizar verificación de montaje de los dispositivos asociados al lazo 6 del tablero CA3AI-B y ensayo de evacuación para verificación de accionamiento de todas las sirenas asociadas al lazo 6. Diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202523 | 202539 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE DE DISPOSITIVOS REFERENTES A LAZO 6 DEL PANEL CA3AI-B, REALIZADO ENSAYO DE LOS MISMOS. SUSTITUIDAS | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 22 | 0.17
202508333 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202523 | 02/06/2025 08:32:15 | Verificar falhas de envio de configuração. Coletar logs que de erros que vem ocorrendo ao enviar as configurações para UMR para que sejam analisados pelo fabricante. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202523 | 202523 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada coleta de logs de erros apresentados na tela da interface web no momento de enviar registro. A coleta foi acompanhda pelo fabricante que providenciará a correção. A correção será feita com outra ssa na localização do CRF. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202508157 | STE |  | N032A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.008-4 | 202523 | 02/06/2025 14:10:15 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1140 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202531 | 202531 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1140 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.67
202508155 | STE |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 202523 | 02/06/2025 14:10:34 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1139 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202531 | 202531 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1139 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.67
202508483 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202523 | 03/06/2025 22:32:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de corrente do gerador = 27,2kA na IHM, com unidade parada, conforme anexo. Corrente do gerador = 0A no SDSC e SCADA. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado reset do software do regulador, substituídos transdutores e realizado acompanhamento do comportamento da unidade geradora em carga. Observado que o problema foi solucionado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 8.9 | 0.33
202508615 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202523 | 05/06/2025 13:32:38 | Devido a reforma do Edifício de Produção e retirada do CLP da monumental no edifício, executar a retirada da antena (unidade de rádio-comando) do edifício, instalada no mezanino. Deixar o equipamento com a IEE2 para encaminhamentos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | 202526 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | Executada a retirada conforme descrição da SSA. Equipamentos retirados entregues a IEE2. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1
202508629 | STE |  | M093A001 | ACR - ANUNCIADOR CONTROLADOR DE REDE | 1715.001-8 | 202523 | 05/06/2025 16:30:52 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para habilitar y configurar la comunicación con las demás centrales, para posibilitar el comando de evacuación general desde la ACR. Las centrales se irán configurando conforme se vayan habilitando los lazos asociados a cada central. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202524 | 202543 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA HABILITAR Y CONFIGURAR LA COMUNICACIÓN CON LAS CENTRALES CA3AI, CA2AI, CAVT,UPAC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 29.33 | 1.5
202508677 | STE |  | T014A007 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-CRF-VM01 | 3138.047-9 | 202523 | 06/06/2025 09:51:01 | Acompanhar fabricante na instalação de path de correção de falhas que ocorrem no envio de configuração para as UMRs. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202524 | 202524 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização para V4.0. Foram corrigidos os problemas mencionados na emissãoda ssa. Trabalho realizdo com acompanhmento do fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.05
202508740 | STE |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202523 | 08/06/2025 11:29:39 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "Detectores incendio Lazo 3- EL127,60 - U7", aceitando rearme. Ver anexo | OUO5 | MEL2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202529 | 202530 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado reaperto nas borneiras de saída do respectivo laço. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.25
202508682 | STE | 202507961 | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202524 | 10/06/2025 09:40:27 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU02-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202526 | 202527 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la modificación conforme diseño adjuntos. También realizada la verificación de los cabos (continuidad y megger). Por ultimo ensayo de señal de potencia y velocidad para la verificación en el panel SVP. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.1
202508627 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202524 | 10/06/2025 09:40:40 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1144 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202531 | 202533 | 0 | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Falta implementar a configuração da nova IHM. Obtido o arquivo do inversor do freio sem carga. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7.5 | 1.17
202508714 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202524 | 10/06/2025 09:41:14 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1146 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202532 | 202533 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el levantamiento de todos los parámetros de OA.1146 y anexados los archivos de configuración del CLP, IHM, ruteador y de los inversores de frecuencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.08
202508628 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202524 | 10/06/2025 09:48:39 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1145 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202531 | 202533 | 0 | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Falta implementar a configuração da nova IHM. Obtido o arquivo do inversor do freio sem carga. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 7 | 0.75
202508968 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202524 | 11/06/2025 07:58:55 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se procedió al retiro y envió de los medidores de temperatura F212, F213 y F214, posterior instalacion y ensayo de los mismo, Operando de forma correcta | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 1.83
202508967 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202524 | 11/06/2025 07:59:05 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202526 | 202527 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El TPA fue retirado y enviado a laboratorio para mantenimiento y calibración. Posteriormente retirado e instalado nuevamente. Realizado ensayo de verificación. Resultado presentado en planilla en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.08
202509049 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202524 | 12/06/2025 13:31:52 | Apoio para realização dos testes dos sinais analógicos do instrumento 96MF1 após a troca do ION 7700 pelo ION 9000. | ILA3 | MEL2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 | 202528 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la simulación de señales correspondientes al sistema de excitación, IF campo, Posición canal AUTO, Posición Canal MANUAL, Señal PSS y Desbalanzo. Verificado indicación en SCADA y en el ION. Indicación normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4.5 | 1
202509393 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202525 | 17/06/2025 11:28:03 | REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DEL REGISTRADOR DFR-099A - FABRICANTE E-MAX, PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-099A DEL SISTEMA RPMF. EL NUEVO EQUIPO ESTARÁ ALOJADO EN LA LOCALIZACIÓN A025D002. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202533 | 202536 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desconexión eléctrica del DFR 099A conforme SSA y anexos. Diseño con los cables desconectados en color verde y retirados en color amarillo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 22 | 0.08
202509272 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202525 | 17/06/2025 11:29:45 | Realizar la desconexión y aislación del cable FU9A3661 pelos 11 y 12 de los bornes 67 y 65 respectivamente, mantenerlos desconectados durante la retirada del DFR099A y la instalación de la UMR099A. Posterior a la instalación de la UMR realizar ensayos de continuidad, aislación y volver a conectarlos conforme diseños adjuntos. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202533 | 202541 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizados ensayos de continuidad y aislación del cabo FU9A3661 pelos 11y 12. Posteriormente fueron conectados a la regla X3-67 y X3-65 respectivamente conforme diseños adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 14 | 0.42
202509271 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202525 | 17/06/2025 11:30:18 | Realizar ensayos de continuidad y aislación de los pelos a ser utilizados de los cables EU9A-0003, EU9A-0002 y EU9A-0001; conectarlos posteriormente en los bornes indicados en los diseños adjuntos con el fin de enviar las señales del EC9A para la UMR099A. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202533 | 202540 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de punto a punto y seguidamente la medición de aislación de los conductores, conforme a diseño en SSA. Quedando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 9 | 1.5
202509270 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202525 | 17/06/2025 11:30:46 | Realizar la desconexión y aislación de los pelos de los cables FU09-6001 y FU09-6002 según lo marcado en los diseños adjuntos a fin de aislar las señales enviadas al DFR099A durante su desmontaje y posterior instalación de la UMR099A que lo reemplazará. Posteriormente realizar ensayos de continuidad y aislación de los cables antes de volver a conectarlos conforme los diseños anexados. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202533 | 202540 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación punto a punto de los conductores según diseño en SSA. desconectado / conectado nuevamente y verificado aislacion de cada uno de los mismo encontrándose con valores mayores a 550MΩ. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 18 | 0.92
202509442 | STE |  | M093A003 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-A | 1717.001-7 | 202525 | 17/06/2025 16:06:41 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la conexión de los lazos 1, 3 y 5 que van desde el AUX CA3AI-A a las cotas 128, 124 y 108 (eje A/B) respectivamente. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202526 | 202530 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Fue realizado la inspección, verificación y ensayos de las alarmas audiovisuales correspondientes a las cotas 1281 122 y 108. Funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 25.25 | 0.83
202509505 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202525 | 18/06/2025 10:49:10 | Realizar los ensayos y la conexión del cable ZU07-6001, conforme al documento en adjunto 6271-DC-15204, en el marco de la instalación y comisionamiento de la nueva UMR-099A. Referencia: SSA 202509487 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202536 | 202541 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ensaios de envio de inter-trigger em ambos os sentidos a partir do DFR0708 com resultado positivo. Também foi verificada loop completo de inter-trigger. Ensaios realizados utilizado tanto o laser manual de teste e também o próprio DFR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202509503 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202525 | 18/06/2025 10:49:36 | Realizar los ensayos y la conexión del cable ZU09-6001, conforme al documento en adjunto 6019-DC-G4911, en el marco de la instalación y comisionamiento de la nueva UMR-099A. Referencia: SSA 202509487 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202536 | 202541 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ensaios de envio de inter-trigger em ambos os sentidos a partir da UMR-OP01 com resultado positivo. Também foi verificada loop completo de inter-trigger. Ensaios realizados utilizado tanto o laser manual de teste e também a própria UMR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202509487 | STE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202525 | 18/06/2025 10:50:11 | ACOMPAÑAR LA INSTALACIÓN FÍSICA DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-099A DEL SISTEMA RPMF, CON CODIGO DE EQUIPO 2500.005-3, EL CUAL REEMPLAZARÁ AL REGISTRADOR DFR-099A - FABRICANTE E-MAX (COD. LOC. A025D001). REALIZAR ENSAYOS PUNTO A PUNTO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LOS CABLES, Y CONECTAR A SUS RESPECTIVOS BORNES CONFORME TABLA DE INTERCONEXIÓN 6019-16-G4905-P. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202535 | 202541 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado o ponto a ponto interno do painel, incluindo as interconexões entre as respectivas áreas e painéis. Todas as isolações dos cabos apresentaram valores superiores a 550 MΩ. Realizada também a conexão nas respectivas borneiras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.53 | 23.17 | 1
202509562 | STE |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202525 | 18/06/2025 14:40:13 | Prestar apoyo a la SOCM.DT con la desconexión del cable de alimentación 220Vca, cable proveniente de las baterías, fibras ópticas y cables de lazos conectados a la central repetidora del cuerpo de bomberos. Aislar correctamente e identificar las puntas. Posterior a las modificaciones realizadas por SOCM.DT volver a conectar los cables y realizar ensayos funcionales a la central repetidora. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202526 | 202539 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron reconectados todos los cabos correspondientes. Fue realizado el test funcional y quedando el panel en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 21 | 0.5
202509598 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202525 | 20/06/2025 02:48:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual, estando la unidad parada, la señal de CARGA/FRECUENCIA presenta oscilaciones en las mediciones del SCADA. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202539 | 202541 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se realizaron los ensayos de los módulos 253.1, 244CF y 294.1, verificando su correcto funcionamiento. Realizado limpieza y reapriete de borneras y conectores. Se realizó la verificación de la indicación en SCADA mediante diferentes patamares. Solicitado apoyo de MEL4 para la verificación completa del circuito de señal REF.: SSA 202515258. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4.83 | 0.25
202509602 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202525 | 21/06/2025 05:55:08 | Verificar e solucionar cooler da fonte da unidade UR-02 inoperante. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202529 | 202530 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Limpieza y lubricación del Cooler. Equipo liberado sin restricciones. | Dentro do Prazo |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 0.33 | 2 | 0.08
202509717 | STE |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202526 | 24/06/2025 05:39:13 | Verificado accionamiento intermitente de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 5 - EL.127,6 - U9", aceptando rearme. | OUO5 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202529 | 202530 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada limpeza e reaperto nas borneiras e substituição do módulo referente ao laço 05. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202509723 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202526 | 24/06/2025 07:21:02 | Realizar sustitución del modulo UN0024 correspondiente al puente G1.3 (V+) que presenta magnitudes eléctricas alteradas. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo TC UN0024 correspondiente al puente G1.3(V+), encontrándose con valores de R=199 ; L=35mH .Una vez sustituido se realizaron mediciones de los valores encontrados fueron: Resistencia=210Ω; Inductancia= 43mH | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 7 | 1.33
202509748 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202526 | 24/06/2025 13:37:41 | Realizar ensayo de falla de la UMR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | 202526 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na UMR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.15
202509759 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202526 | 24/06/2025 13:38:02 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando DFR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.25
202509757 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202526 | 24/06/2025 13:38:11 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando DFR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.25
202509756 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202526 | 24/06/2025 13:38:22 | Realizar ensayo de falla de la UMR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando UMR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.25
202509755 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202526 | 24/06/2025 13:38:32 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando DFR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202509754 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202526 | 24/06/2025 13:38:38 | Realizar ensayo de falla de la UMR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando UMR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.25
202509753 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202526 | 24/06/2025 13:38:48 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | 202526 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na UMR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.12 | 1.2 | 0.27
202509752 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202526 | 24/06/2025 13:38:58 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | 202526 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na UMR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.47 | 1.4 | 0.18
202509750 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202526 | 24/06/2025 13:39:07 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | 202526 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na DFR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.65 | 1.43 | 0.2
202509749 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202526 | 24/06/2025 13:39:14 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | 202526 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na DFR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.65 | 1.57 | 0.2
202509775 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202526 | 24/06/2025 13:52:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual no encienda la lampara del cubiculo sistema de refrigeracion n1. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 | 202526 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de la lampara. dispositivo de iluminacion funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.83
202509800 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202526 | 24/06/2025 16:49:10 | Verificar e solucionar motivo de comportamento anormal na indicação do desbalanço de tensão entre 1 e -1V, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202529 | 202529 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del UN1011 y el UN0510 con ajuste previo en bancada dejado Pickup= 100mV; T entre pulsos= 3,80 seg; T de pulso= 270 mseg y Disparo= 600 mV. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5.63 | 0.28
202509826 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202526 | 25/06/2025 08:32:08 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. | MMU2 | MEL2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202526 | 202527 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la remoción de los sensores DI - DH. Conforme solicitado. Posterior a los trabajos de limpieza y mantenimiento mecánico fueron instalados nuevamente. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.08
202509993 | STE |  | T014A007 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-CRF-VM01 | 3138.047-9 | 202526 | 27/06/2025 14:35:11 | Alterar el parámetro "GRUPO DE UMR" para que las UMRs del mismo grupo disparen por intertrigger. UMR0102, UMROP01 -> Grupo de UMR: GENERADORES 50Hz UMR1011, UMR1415, UMROP02 -> Grupo de UMR: GERADORES 60Hz UMR3S1 -> Grupo de UMR: SE-MD Verificar posteriormente que las UMRs del mismo grupo actúen correctamente por intertrigger. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202532 | 202532 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste dos grupos confrome imagem em anexo. Realizado teste e verificado correta atuação dos grupos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.25 | 0.05
202510318 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202527 | 02/07/2025 17:53:59 | Durante execução da SSP 20253686, foi verificado que a elevação auxiliar e principal não estão funcionando pelo controle remoto da ponte, movimentos estão normais da cabine. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202533 | 202533 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o teste com o controle da ponte N13 e foi constatado que os comandos sobe e desce da elevação principal e auxiliar não funcionam. Realizado o teste em outro controle e o funcionamento foi normal. Emitida a SSA 202512871 para enviar o controle para reparo no laboratório. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 3 | 1.12
202510746 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202528 | 10/07/2025 17:39:43 | Verificar e ajustar o horário do painel (QDI 2CRL-2) que está com o horário divergente da usina. | OUO7 | MEL2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la corrección del horario del panel, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.67 | 0.25 | 0.5
202510745 | STE |  | G075F001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL4 | 2228.001-6 | 202528 | 10/07/2025 17:39:53 | Verificar e ajustar o horário do painel (PSAI 3CRL-4) que se encontra divergente com horário da usina. | OUO7 | MEL2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la corrección del horario del panel, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.33 | 0.25 | 0.17
202510931 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202528 | 11/07/2025 13:12:57 | APOYO PARA PROTEK: Solicitar AT y prestar apoyo a PROTEK para realizar la configuración de la ampliación de dispositivos en el lazo 3 (Elev. 115 50Hz) y en el lazo 1 (Elev. 133 50Hz). Será agregado también un módulo monitor para supervisión de las señales de alarma y falla provenientes del tablero de detección de incendios del edificio de mantenimiento. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado apoyo al personal de PROTEK para la configuración de la ampliación de dispositivos en el lazo 3 (Elev. 115 50Hz) y en el lazo 1 (Elev. 133 50Hz), el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.5
202510962 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202529 | 14/07/2025 07:21:53 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202531 | 202532 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | Os módulos foram retirados e enviados ao laboratório para calibração. Após a calibração, foram reinstalados e submetidos a testes, sendo aprovados para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.75
202510960 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202529 | 14/07/2025 07:22:00 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202530 | 202532 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado TPA ,enviado ao laboratório para reparo e calibração no retorno reinstalado e realizados ensaios para levantamento de suas características. Resultado do ensaio encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.72 | 17.77 | 0.22
202510998 | STE | 202510235 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202529 | 14/07/2025 08:58:05 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU07-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202530 | 202532 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração fiação interna do TGC, realizado ensaio ponto a ponto e megger, régua marrom 19/20 informação de velocidade e cinza 222/223 informação de potência para painel SVP conforme desenhos em anexo. Realizada a conexão dos cabos e verificação de informações no painel SVP aplicando sinal de velocidade e potência no TGC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 12.37 | 0.42
202510985 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202529 | 14/07/2025 13:21:26 | Verificar e solucionar display do painel 3CRL-3 que está apresentando vários caracteres diferentes. Segue video em anexo. | OUO7 | MEL2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | El display del panel 3CRL-3 presenta caracteres distorsionados, pero esto no afecta el funcionamiento del equipo. La sustitución no es posible por falta de repuesto disponible. Se mantendrá el monitoreo hasta contar con el componente. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 1 | 0.67
202510856 | STE |  | N054A037 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESC.) | 1472.002-6 | 202529 | 14/07/2025 14:04:24 | Durante execução da SSP20253664, observou-se que o movimento de subida do sistema de elevação das grades não é realizado. Verificado alarme ativo referente ao sistema, conforme imagens em anexo. Verificar e solucionar anomalia. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202534 | 202534 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a inspeção no equipamento e não foi encontrada nenhuma anormalidade. Realizado todos os ensaios com o equipamento respondendo de maneira esperada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2 | 0.8
202511147 | STE |  | J101A003 | SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - SDCI-TELECOM | 1775.001-2 | 202529 | 14/07/2025 16:49:41 | Realizar el comisionamiento del sistema de detección y combate a incendio de la sala TELECOM del edificio de mantenimiento SDCI-TELECOM, conforme a la planilla de puesta en servicio 5658-83-19004-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15669. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202529 | 202536 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el comisionamiento del sistema de detección y combate de incendio de la sala TELECOM, ejecutado conforme a planilla puesto en servicio 5658-83-19004-E. Compuesto de trabajos de inspección, punto a punto, verificación de resistencia de aislacion, y funcionamiento general de operacion del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 40.5 | 10.5
202511201 | STE |  | M093A003 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-A | 1717.001-7 | 202529 | 15/07/2025 09:53:29 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la conexión de los lazos 2 y 4 que van desde el AUX CA3AI-A a las cotas 128 y 122 (eje C/D) respectivamente. Realizar la prueba de activación y verificación del funcionamiento correcto. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202529 | 202531 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspeción, verificación y ensayo de las alarmas audiovisuales en las cotas 122 y 128 tanto lado de 50 y 60Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 2.5
202511225 | STE |  | N034A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.002-4 | 202529 | 15/07/2025 11:22:16 | Durante execução da SSP 20250565 (1M), observado que a nenhum comando operacional da ponte rolante N06 é executado a partir do rádio controle. Barramento de alimentação encontra-se energizado. Verificar e solucionar anomalia. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue encontrado abierto el disyuntor 08Q2 correspondiente al panel PPG. Disyuntor cerrado y reamado la falla. Puente en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.07
202511224 | STE |  | N033A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.001-2 | 202529 | 15/07/2025 11:22:25 | Durante execução da SSP 20250565 (1M), observado que a nenhum comando operacional da ponte rolante N05 é executado a partir do rádio controle. Barramento de alimentação encontra-se energizado. Verificar e solucionar anomalia. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue encontrado abierto el disyuntor 08Q2 correspondiente al panel PPG. Disyuntor cerrado y reamada la falla. Puente en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.08
202511401 | STE | 202510671 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202529 | 17/07/2025 10:06:24 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. Previsto para lunes 28/07. | MMU2 | MEL2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202530 | 202532 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a remoção dos sensores DH/DI para permitir acesso a desmontagem da tampa superior da junta guia da turbina. Realizada a instalação e ensaio dos sensores após instalação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.55 | 10.47 | 0.3
202511608 | STE |  | A007C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.007-0 | 202530 | 21/07/2025 15:54:58 | Realizar sustitución del Módulo TC UNS0024 correspondiente a la fase V (-) G1.3 por resistencia e inductancia con valores alterados, Resistencia= 89,47 Ω e Inductancia= 15,48 mH respectivamente. Medición realizada durante el M3A ref. SSP: 20253325 | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 | 202532 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Substituição efetuada. Novos parâmetros do componente: Indutância: 21 mH Resistência: 111 Ω | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.25 | 0.5
202511607 | STE |  | A007C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.007-0 | 202530 | 21/07/2025 15:55:14 | Realizar sustitución del Módulo TC UNS0024 correspondiente a la fase V (+) G1.6 por resistencia e inductancia con valores alterados, Resistencia= 91,91 Ω e Inductancia= 16,01mH respectivamente. Medición realizada durante el M3A ref. SSP: 20253325 | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 | 202532 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Substituição efetuada. Novos parâmetros do componente: Indutância: 20 mH Resistência: 110 Ω | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.25 | 0.23
202511673 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202530 | 22/07/2025 17:41:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual se presentan oscilaciones de velocidad de hasta 108,71% en el sistema SCADA. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202530 | 202531 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el cartón electrónico 273 AUX. Emitida SSA: 202511929 p/ laboratorio. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 3 | 0.08
202511719 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 23/07/2025 10:21:22 | Efetuar ensaio e ajuste caso necessário dos relés referentes ao EC07. Anexar tabela com os resultados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202531 | 202532 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Foi realizado o levantamento dos tempos dos relés temporizadores, seguido do ajuste conforme necessário. Os resultados obtidos encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.25 | 0.5
202511708 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 23/07/2025 11:03:39 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores).Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202531 | 202532 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | O módulo foi encaminhado ao laboratório para execução das modificações necessárias. Após a conclusão das alterações, foi realizado o ensaio e o ajuste conforme os critérios estabelecidos na instrução de manutenção IM.EE.133 R06. Em anexo os resultados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8.25 | 0.25
202511513 | STE |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202530 | 23/07/2025 16:26:27 | Durante la ejecución de la SSP 20250581 fue verificada la presencia de la alarma de sobre carga de elevación principal impidiendo realizar movimientos de elevación. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202531 | 202533 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla por descalibración de la célula de carga. Fue realizada la configuración de los parametros LIM 1(cabo flojo) = 40 Toneladas y LIM 2(sobre carga)= 160 Toneladas. Dejado el ajuste nominal con carga suspendida del stop lock en 107 Toneladas. Además fue cambiada la unidad de medida de Kg a TON. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 16.5 | 0.05
202511956 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202530 | 27/07/2025 17:45:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual el led de actuación del sensor en anexo se encuentra accionado y el led de alarma del módulo de supervisión queda piscando. No se verificó ninguna alarma en el SCC. | OUO7 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202533 | 202534 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificado un sensor con actuación indebida por suciedad, se procedió a la limpieza del mismo y de la base correspondiente. Se procedió al rearme quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1 | 4.5 | 0.42
202511806 | STE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202531 | 28/07/2025 09:25:05 | Implementar la Orden de Ajuste OA.1149-R00 conforme documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202542 | 202545 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada configuração inicial da UMR099A comforme ordem de ajuste. Obs.: Encontradas divergências na OA e emitida SSA relacionada para IEE2 solicitando criação de nova versão da OA com as correções necessárias. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 6 | 0.17
202512070 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202531 | 29/07/2025 16:16:43 | Actualizar el descriptivo de los canales digitales CD42, CD43 y CD47 conforme nueva Orden de Ajuste OA.0564-R01. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202533 | 202532 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la actualización solicitada, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202512149 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202531 | 30/07/2025 16:16:37 | Realizar una copia de seguridad del CPAI con apoyo de la SMIE.DT. Luego de la ejecución de la SSA 202512148, realizar una autoprogramación del lazo 10 y desactivar los lazos 8 y 9 conforme procedimiento en adjunto. Programar los trabajos para el jueves 07/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202532 | 202532 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a SSA em paralelo com a SSA 202512148 e além dos serviços executados na 202512148 foram realizadas as desconexões dos módulos isoladores dos pisos 5 e 6. Para permitir que os sensores da cota 141 aparecessem na autoprogramação realizada, o cabo AE-L10 da caixa CXP-2 foi mantido conectado e o sensor 86 do laço 10 (piso 5) foi desconectado e isolado. Será necessário identificar posteriormente o cabo que vai para o edificio e isolar ele. A cópia de segurança realizada está com a SMIE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.5 | 0.25
202512148 | STE |  | T070B003 | QUADRO AUXILIAR CPAI | 1602.001-7 | 202531 | 30/07/2025 16:16:56 | Desconectar y aislar los cables de los lazos 8 y 9, regla X3, bornes desde el 37 al 44. Y los cables de los circuitos 24Vcc, regla X4, bornes del 1 al 8 y bornes 10 y 11. Desconectar y aislar los circuitos 24A, 24B y 24C desde la caja CPX-1 y los circuitos 24D y 24E desde la caja CPX-2, ambos ubicados en la cota 141. Además, cerrar el lazo 10 entre las cajas CPX-1 y CPX-2, y desconectar y aislar los lazos 8 y 9 conforme diseño en adjunto. Programar los trabajos para el jueves 07/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202532 | 202532 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada as desconexão e isolação no quadro do CPAI dos cabos dos laços 8 e 9 (régua X3, bornes 37 ao 44) e dos cabos 24A, 24B, 24D e 24E (régua X3, bornes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11). O cabo 24C foi mantido por causa da cota 124. Na caixa de passagem CXP-1, foram desconectados os cabos AE-L08, AE-L09, AE-L10, CE-24A, CE-24B e CE-24C (bornes 1, 2, 4, 5 e 16 ao 21). Na caixa de passagem CXP-2, foram desconectados os cabos AE-L08, AE-L09, CE-24D e CE-24EA2 (bornes 4, 5, 7, 8 e 14 a 17) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.25
202512052 | STE |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202531 | 31/07/2025 16:22:08 | Verificar motivo do não funcionamento do movimento de translação da ponte e do carro. | MAM2 | MEL2 | REGINALDO CALAPACHE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202534 | 202534 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de los movimientos de translacion del puente y del carro, operando en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202512322 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202532 | 04/08/2025 03:40:41 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITACAO PES2 RACK CE2000 FALHA", sem rearme. Obs: Verificado no painel EC-18A o módulo conversor CC-CC U18 com LED apagado conforme fotos em anexo. | OUO6 | MEL2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202534 | 202534 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Transdutor totalmente inoperante. Efetuada a substituição do transdutor -U18 (Potência reativa) por um módulo sobressalente disponível. Após a substituição, ocorreu a normalização do alarme, restabelecendo a condição operacional. Aberta SSA nº 202513429 (ILA2) para envio e reparo do transdutor retirado. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 1 | 1
202512336 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202532 | 04/08/2025 11:20:58 | SOLUCIONAR DEFECTO EN PLACA DE RELÉS VERIFICADO DURANTE MP1A CONFORME SSP 20252324 . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202532 | 202533 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO DEFECTO DE INTERCONEXIÓN DE PLACA ENTRADA/SALIDA Y LA PLACA DE RELÉS.CORREGIDO DEFECTO, REALIZADO ENSAYOS Y VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 0.67
202512510 | STE |  | N029A064 | PAINEL DA ELEVACAO AUXILIAR - PEA | 3174.003-5 | 202532 | 06/08/2025 08:21:04 | Em complemento a SSA 202500119, solicitamos apoio para normalizar alimentação elétrica do sistema de elevação auxiliar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202533 | 202533 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue normalizada la alimentación del panel PEA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202512519 | STE | 202512444 | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202532 | 06/08/2025 13:28:49 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU17-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202535 | 202537 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizados los ensayos de continuidad y aislación con resultados dentro de lo esperado. Realizado la modificación interna dentro del Panel del TGC según diseño adjuntado a la SSA, posterior a eso fueron conectados todos los puntos provenientes del panel SVP como indica el diseño. Fue realizado Simulación de las señales de velocidad y potencia mediante el SDD en el TGC y leído respuesta en el Panel del SVP, verificando los offset y fondo de escalas con resultados OK. | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 4.87 | 0.43
202512622 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202532 | 06/08/2025 17:08:27 | Verificado accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 3 - EL.112,00 - U12", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202534 | 202534 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | O primeiro sensor do laço 03 apresentou valor elevado de resistência de contato. Foi realizada a limpeza do sensor e da base, seguida de reaperto dos componentes. Após a intervenção, o valor de resistência de contato retornou aos níveis normais. Queda de tensão no laço: Encontrado: 105mV. Deixado: 10mV. | Dentro do Prazo |  |  | 0.68 | 5.87 | 0.18
202512636 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202532 | 07/08/2025 04:58:53 | Verificar y solucionar fuelle de protección roto/desacoplado. | OUO5 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202534 | 202534 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación y ajuste en la sujeción de la protección roto/desacoplador . Mejorando la sujeción del mismo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.67 | 4 | 0.83
202512737 | STE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202532 | 08/08/2025 07:45:59 | Solicitar AT y acompañar a la contratada SAMASTI (CT 4500080624) para realizar los siguiente trabajos: * Separación del lazo 2 actual (que supervisa 1er y 2do piso) en dos lazos independientes, uno por piso (lazo 2 al 1er piso y lazo 3 al 2do piso). * Configuración completa de la central de detección y puesta en marcha. Plazo estimado para realizar los trabajos: 30 días. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202533 | 202535 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se llevó a cabo el acompañamiento a la contratada SAMASTI para la separación del lazo 2 a lazos independientes (uno por piso). Fue realizada la configuración completa, puesta en marcha y la ejecución de ensayos funcionales de la Central de Detección de Incendio (CDI-EM). Quedando el equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 48.17 | 0.67
202512749 | STE |  | T070A003 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA DESPACHO DE CARGA PDI-03 | 0697.035-4 | 202532 | 08/08/2025 09:15:57 | Desconectar los dispositivos de los lazos 5, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 desde sus bornes de salida (instalar resistencia de fin de linea) p/ posibilitar los trabajos de reforma del Desp. Carga y del auditorio evitando accionamientos indebidos. Inhibir el accionador manual M-D1002 del LAZO10 y el AAV4 del auditorio. En caso necesario, los dispositivos serán retirados por Obras (Alejandro Giménez SOCM.DT) y entregados a SMME.DT. Los lazos serán normalizados al finalizar la reforma. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202533 | 202539 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | INSTALADA RESISTENCIA DE FIN DE LÍNEA EN LAZOS 5,8,9,11,12,13 Y 14. INHIBIDOS ACCIONADOR MANUAL M-D1002 DE LAZO10 Y EL AAV4 DEL AUDITORIO PARA POSIBILITAR TRABAJOS DE REFORMA DE DESPACHO DE CARGA Y AUDITORIO EVITANDO ACCIONAMIENTOS INDEBIDOS.EN AGUARDO DE DISPOSITIVOS RETIRADOS POR OBRAS. LOS LAZOS SERÁN NORMALIZADOS AL FINALIZAR LA REFORMA CON OTRA DOCUMENTACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 0.25
202512626 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202532 | 08/08/2025 10:51:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "UMR 3S1 FALLA", sin rearme. Obs.: Verificado en el panel que los LED "DISCO RIGIDO" Apagado. Obs: Verificado por personal de la MEL funcionamiento normal del oscilografo. Necesario apoyo de PTI para rearme de la alarma. | OUO7 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202533 | 202533 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado una actualización en el software con apoyo del personal del PTI, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.25
202512861 | STE |  | N053A071 | PAINEL PLC | 3179.023-5 | 202533 | 11/08/2025 15:28:52 | Durante execução da SSP 20253653 foi verificado que o limpa grades 50 HZ não responde aos comandos pelo controle e cabine. Verificar, solucionar e realizar testes de funcionamento. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202534 | 202534 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | No dia 14/08/2025, durante a manutenção periódica 4A, conforme SSP 20255580, foi identificado um travamento no CLP (Controlador Lógico Programável). Para solucionar o problema, foi necessário realizar o procedimento de desenergização e energização do sistema, o que permitiu a liberação do CLP da condição de falha. Após a intervenção, o equipamento voltou a operar normalmente, sem apresentar novas ocorrências. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 2.03 | 0.53
202512810 | STE |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202533 | 11/08/2025 15:30:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual no responde comando de elevación en gancho auxiliar, vía control remoto. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202534 | 202534 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | A ponte encontrava-se em pleno funcionamento, sem apresentar qualquer tipo de anomalia ou falha operacional. A equipe de operadores realizou suas atividades normalmente no dia 21/08/25, sem restrições ou impedimentos relacionados ao uso do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.02 | 2.23 | 1.67
202512799 | STE | 202512678 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202533 | 13/08/2025 11:15:37 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU18-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202538 | 202541 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se realizaron las modificaciones indicadas en la SSA. Posteriormente, se llevaron a cabo los ensayos de continuidad y aislación, obteniéndose valores dentro de lo esperado. Luego, se conectaron todos los puntos provenientes del panel SVP conforme al diseño adjunto. Se realizó la simulación de las señales de velocidad y potencia, verificándose la respuesta en el panel SVP comprobando los valores de offset y fondo de escala que resultaron dentro de los parámetros esperados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.25
202512967 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202533 | 13/08/2025 11:23:33 | Durante o teste de acionamento de uma (unidade remota de rádio)URR no mirante central, foi constatado na IHM que o registro de quedas de sinal de outras URRs está elevado. Assim, solicitamos executar uma inspeção em campo (alimentação, antena, e condições gerais) nas seguintes URRs: A26 - QL 1.1 - Trecho 10, D58, galeria da cota 214 A27 - QL 1.2 - Trecho 11, F1/2, galeria da cota 214 A32 - QL 6.2 - Trecho 16, F29/30, galeria da cota 214 A44 - Poste da Hidrologia, próximo a ETA 60Hz | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202533 | 202534 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a inspeção nas URRs e deslocadas as antenas para uma nova posição: A26 - encontrado o sinal amarelo e deixado o sinal entre a primeira e segunda barra verde. A27 - encontrado oscilando o sinal entre o amarelo e vermelho e deixado com uma barra verde. A32 - encontrado oscilando o sinal entre o amarelo e a primeira barra verde. Deixado com uma barra verde. A44 - encontrado o sinal no amarelo e deixado com duas barras verdes. A22 - substituido DPS e o resistor queimado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 2.5
202513016 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202533 | 14/08/2025 07:07:59 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500079928 para sustitución de los detectores de hidrógeno. Posterior a la sustitución será realizada la calibración y pruebas funcionales de accionamiento. Fecha prevista para el trabajo: 19/08/2025. Plazo: 2 días. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202534 | 202534 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el acompañamiento a la contratista. No fueron sustituidos los sensores debido a que el gas proveído por la contratista no era el adecuado para realizar la calibración. Quedará pendiente la sustitución, calibración y será ejecutado con otra documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 3.05 | 0.2
202513023 | STE |  | M093B002 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - AUX CA2AI | 1720.001-4 | 202533 | 14/08/2025 08:03:57 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500075755 - SISTEMA SASE para las conexiones de lazos y circuitos de alimentación en el tablero AUX CA2AI. En adjunto diseño en su última revisión. Fecha prevista para inicio del trabajo: 18/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202534 | 202542 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA CONEXIÓN DE LAZOS Y CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN EN EL TABLERO AUX. CA2AI. VERIFICADO DISCREPANCIA DE DISEÑO 6007DFJ8173, EMITIDA SSA202516472 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12.75 | 1
202513022 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202533 | 14/08/2025 14:22:06 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202535 | 202537 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue retirado el TPA y enviado a laboratorio (SSA 202513678), posterior fue reinstalado y realizado ensayos de funcionalidad y transducción según planilla Adjunta | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.17 | 0.17
202513220 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202533 | 16/08/2025 00:03:16 | Verificar motivo pelo qual acionou no SCC o alarme "2O-D1 OSCILO FALLA". Verificado no painel 2O-D1 que o módulo RPV311 encontra-se com LED "alarma" acionado. | OUO7 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202534 | 202536 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Obersavo alarme de falha interna com posterior normalização na data de emissão da ssa (ver imagem do anexo). Realizada inspeção no log de usuário e manutenção, verificação dos registros e não foi observada anomalia. Não foi possível determinar origem da falha. Equipamento mantido em observação até dia 03/09/25. Não foi observada nova falha do equipamento durante período de observação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.75 | 0.08
202513250 | STE |  | B012C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.014-2 | 202533 | 17/08/2025 23:49:48 | Verificar motivo do acionamento do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+, com a unidade no sistema. Obs.: realizado tentativa de rearme com sucesso. | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202534 | 202534 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a medição dos pulsos nos módulos UN 0025 e UN 0056. Realizada substituição preventiva dos módulos UN 0025, UN 0005, UN 0006 e UN 0056. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7.5 | 0.75
202513253 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202534 | 18/08/2025 07:49:53 | Efetuar inspeção e ensaios nos módulos de controle do regulador de tensão para verificação e solução das oscilações relatadas na SSA202510088. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202534 | 202536 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios em bancada dos módulos referentes ao PSS UN0014, UN0033 e UN0077 ao retornarem foram realizados ensaios no painel referente aos ajustes dos módulos. Também realizada revisão geral da fiação atrás dos módulos e pentes. Enviado ao laboratório módulo UN2010 para revisão geral e substituição preventiva de componentes. Realizados ensaios do PSS e gerador de pulsos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.55 | 31.75 | 1.13
202513437 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202534 | 21/08/2025 09:22:07 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. Previsto para Miércoles 27/08. Contacto: Rene Cano 9343. | MMU2 | MEL2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202535 | 202537 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron desinstalados completamente los sensores DH - DI, luego coordinado para su reinstalación al culminar los trabajos detallados en la SSA. Se realizaron ensayos de funcionalidad de los sensores con resultados dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 7 | 0.83
202513530 | STE |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202534 | 21/08/2025 14:16:07 | Verficar/solucionar falla en el sistema de dirección del carro. OBS.: izaje de componentes de la GIS UG03 | MAM2 | MEL2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202534 | 202534 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación en los movimientos de translacion del carro y del puente, realizado rearme de disyuntor . Funcionando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.83
202513629 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202534 | 24/08/2025 12:03:12 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "ANTI INCENDIO FALLA" en la caseta 3-CRL-2, verificado en el local módulo central con led de alarma encendido aceptando rearme. | OUO7 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de las bases, sensores y funcionamiento del sistema anti incendio, constatado operación en condiciones normales. Durante el accionamiento del mismo se constato trabajos civiles que derivo al accionamiento indebido del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 0.92
202513663 | STE |  | M093D001 | CENTRAL DE SIRENES DO VERTEDOURO - CAVT | 1723.001-8 | 202535 | 25/08/2025 10:43:10 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500075755 - SISTEMA SASE para realizar conexionado de las sirenas del Vertedero al tablero AUXILIAR CAVT. En adjunto diseño en su última revisión. Trabajo previsto para el 28/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202535 | 202535 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a conexão das sirenes do sistema anti- incêndio do painel AUXILIAR CAVT do vertedouro. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202513658 | STE |  | M093C002 | CENTRAL AUXILIAR SIRENES OUTDOOR | 1722.001-3 | 202535 | 25/08/2025 10:43:32 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500075755 - SISTEMA SASE para las conexiones del lazo 1 en el tablero AUXILIAR SIRENA OUTDOOR proveniente del tablero AUX CA2AI. En adjunto diseño en su última revisión. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202535 | 202535 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a conexão do Laço (1) do painel AUXILIAR SIRENE OUTDOOR proveniente do painel AUXILIAR CA2AI.Equipamento liberado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.33
202513841 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202535 | 27/08/2025 11:01:32 | APOYO PARA PROTEK: Solicitar AT y prestar apoyo a PROTEK para realizar la configuración del FDM 1.007 para integración del Edificio de Mantenimiento al CPAI. Trabajo previsto para el viernes 29/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado apoyo al personal del PROTEK en la realización de la configuración del FDM 1.007 para la integración del Edificio de Mantenimiento al CPAI, realizados ensayos accionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.25
202513861 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202535 | 27/08/2025 15:42:27 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK para realizar la conexión de dos nuevas sirenas en el FMC 4.41 del SDI. Los dispositivos serán instalados en el techo H9/10 de la Elev. 144,00 y en el trecho H14 de la Elev. 67,25. Trabajo previsto para el viernes 29/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202535 | 202538 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue realizado servicio de apoyo a la contratada PROTEK para realizar la conexión de dos nuevas sirenas en el FMC 4.41 del SDI | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.7
202513884 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202535 | 28/08/2025 04:36:53 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "ALARMA MAN. INTERRUMPIDO LAZO 3 - COTA 112,00 - U2" sem rearme. Obs.: Problema reincidente conforme baixa da SSA - 202503898; 202506354 | OUO5 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202536 | 202537 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación del panel, circuito de supervisión y accionador manual. Se ejecuto la sustitución del modulo de supervisión de lazo , verificado funcionalidad del mismo . Operando dicho lazo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.33
202513994 | STE |  | N029A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.010-4 | 202535 | 29/08/2025 16:08:43 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o controle está apresentando funcionamento intermitente. (OBS: controle durante operação desliga sem motivo, ou para operação. Verificar possibilidade de trocar chip do controle). | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202537 | 202537 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Não foi identificada nenhuma causa específica para o problema. A falha apresenta características típicas de uma instabilidade na rede Profibus. Foi utilizada uma ferramenta de análise dedicada para verificar a integridade da rede, e todos os parâmetros medidos estavam dentro dos limites esperados. Foram realizados diversos testes e movimentos com o objetivo de reproduzir a falha, porém ela não voltou a ocorrer. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.17 | 0.25
202514010 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202535 | 31/08/2025 11:24:47 | Verificar ruído excessivo vindo da ventoinha do sistema de aquecimento do painel DFR 16/17. | OUO6 | MEL2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202537 | 202537 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución del resistor de calentamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 6 | 1
202514030 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202536 | 01/09/2025 07:53:39 | Acompañar a la contratada PROTEK para realizar ensayos y accionamiento de lazos de la Presa Principal. Referencia diseños 6007-DC-J8191-E y 6007-DC-J8192. Trabajos previstos para el miercoles 3/9/2025. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202536 | 202543 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYOS DE ACCIONAMIENTO DE LAZOS DE LA PRESA PRINCIPAL CONFORME DISEÑOS EN ANEXO DE EJECUCIÓN.VERIFICADO AAV-2/4 DEL LAZO 1.01 CON DEFECTO. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO POR LA CONTRATADA. EL LAZO 1 REFERENTE AL SISTEMA OUTDOOR (PAVIAN) NO SE ENCONTRABA CONFIGURADO AL MOMENTO DEL ENSAYO. REALIZADO ENSAYO DEL MISMO MEDIANTE SSA202514683.EMITIDA SSA 202516472 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 2
202514049 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202536 | 01/09/2025 13:38:49 | Durante la ejecución de la SSP 20250583 el equipo no respondió a ningún comando desde el control remoto y cabina. Foto de la IHM en anexo. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202536 | 202536 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado reset da CPU. Ponte rolante voltou a funcionar sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.8 | 2.02 | 0.57
202514058 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202536 | 01/09/2025 14:04:40 | Verificar/solucionar motivo pelo qual estão sendo gerados excessivos registros de oscilografia na UMR1011 por "U11 - DISJ TIE ABERTO". | OSE0 | MEL2 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202536 | 202538 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituição do módulo isolador digital que apresentava defeito e gerava disparos constantemente. Módulo novo componente fornecido pelo fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.75 | 0.5
202514136 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202536 | 02/09/2025 13:44:41 | O fabricante (Parquetec) solicita inspeção na UMR 3S1 para verificação do script de envio de registros e da configuração atual para recebimento do sinal de sincronismo de tempo por GPS para avaliar possíveis modificações no projeto das novas UMRs para a subestação MD. Solicitamos acompanhar o pessoal do Parquetec e coordenar a visita conforme a disponibilidade da área. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202539 | 202538 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la inspección en el equipo en compañía del fabricante | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.33
202514195 | STE |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202536 | 04/09/2025 15:11:12 | Con el Puente Grúa alimentado en 50 Hz realizar la medición de corriente (con osciloscopio) en la salida del disyuntor 22Q1 en las siguientes condiciones: 1. Con el contactor 24K2 abierto, para registrar la corriente magnetizante del transformador 22T1. 2. Con el contactor 24K2 cerrado. Luego ajustar el disyuntor 22Q1 a un valor ligeramente superior a la corriente total medida en servicio. Registrar el valor de ajuste aplicado a fin de actualizar la OA.1140. Ref.: 5224-DF-J1013-P pág. 22. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202538 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la medición correspondiente según solicitado en la SSA. La medición de corriente con el contactor 22K2 abierto y cerrado dan valores según imágenes adjuntas (0,66 A y 0,82 A respectivamente) , no superan el ajuste del disyuntor 22Q1 que está en el ajuste mínimo de 2,5 A como se aprecia en la imagen adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.47 | 0.42
202514373 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202537 | 08/09/2025 08:43:38 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202538 | 202541 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue retirado el TPA y enviado a laboratorio para mantenimiento preventivo y calibración (SSA 202514806), posterior fue reinstalado y realizado ensayos de funcionalidad y transducción según planilla adjunta). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514393 | STE |  | N044A071 | PAINEL PLC | 3179.015-5 | 202537 | 08/09/2025 09:53:19 | Ponte N03 não esta aceitando comandos para movimentação. | MAM2 | MEL2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202537 | 202537 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste en las conexiones de las bornes del receptor del radio control. El Equipo se encuentra operando tanto por la cabina y por el radio control de forma normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.58
202514435 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202537 | 09/09/2025 05:48:18 | Verificar e solucionar ventilador da porta traseira inoperante. Verificado que o relé de acionamento do ventilador encontra-se atuado. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Cooler trabado debido al polvo, se procedió a la limpieza y lubricación del ruleman del mismo, volvió a funcionar normalmente. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.9 | 2.83 | 0.42
202514602 | STE |  | N032A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.004-8 | 202537 | 12/09/2025 09:06:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o controle remoto de comando da ponte rolante N16, localizada na elev.128 50Hz da GIS, está inoperante. | MEG3 | MEL2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202538 | 202538 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do chip do rádio controle da ponte N16 por rádio sobressalente. Rádio controle com falha enviado ao laboratório SSA202515002. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.43 | 0.25
202514570 | STE |  | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202537 | 12/09/2025 09:11:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o controle remoto de comando de translação e direção da ponte está inoperante. OBS.: A ponte N15 só está se deslocando por comando via cabine de controle. | MEG3 | MEL2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202538 | 202538 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do chip do rádio controle da ponte N15 por rádio controle sobressalente. Rádio controle com falha enviado ao laboratório para reparo SSA202515004. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.28
202514683 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202538 | 15/09/2025 07:19:15 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar prueba de activación de las sirenas outdoors instaladas en la cota 225. Trabajo previsto entre las fechas 17/09 al 19/09. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202538 | 202538 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Apoio a contratada PROTEK (CT4500064363) na ativação das sirenes outdoors da cota 225. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.25 | 0.25
202514641 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202538 | 15/09/2025 08:12:07 | Durante la ejecución de la SSP 20253666 se detecto que el equipamiento no respondía a los comandos de traslación en baja y alta velocidad y no efectuaba movimiento de elevación de gancho Verificar y solucionar, realizar pruebas de funcionamiento. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación de los movimientos atraves del radio control y la cabina de control. Translación alta y baja velocidad para derecha e izquierda Viga pescadora sube, baja, atras y adelante. Rastrillo sube y baja. El equipamiento se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.17
202514695 | STE | 202514029 | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202538 | 15/09/2025 13:25:34 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. Previsto para Jueves 18/09. | MMU2 | MEL2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202538 | 202541 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se realizó la desinstalación completa de los sensores DH-DI, coordinando su reinstalación una vez concluidos los trabajos detallados en la SSA. Posteriormente, se efectuaron los ensayos de funcionalidad de los sensores, obteniéndose resultados dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514759 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202538 | 15/09/2025 15:22:32 | Substituir TC UN0024 da ponte G1.1 da fase R- (valores encontrados: 14,8mH e 89,6ohms). SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202539 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o TC UN0024 da ponte G1.1 da fase R- (valores obtidos do TC novo R=107,18 ohms e L=22,25mH) | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.5 | 0.08
202514758 | STE |  | B018C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.018-0 | 202538 | 15/09/2025 15:22:52 | Confeccionar suporte para o novo ION 7400 que será instalado no lugar do ION 7550. SSA de referencia: 202211957 | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202539 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Confeccionada duas placas em aluminio para fixar o novo ION 7440 que será instalado no painel da excitação inicial da unidade geradora 18. As chapas foram enviadas para a pintura através da SSA 202514833. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.08
202514862 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202538 | 17/09/2025 08:19:59 | Durante execução da SSP 20250567 foi verificado que os sistemas de translação dos carros e da ponte não respondem aos comandos do rádio controle. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado el funcionamiento de translacion del puente, carro y movimientos de subida y bajada de los ganchos, a través del radio control y la cabina. El puente se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.33 | 1.33
202514965 | STE |  | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202538 | 18/09/2025 08:46:09 | Durante execução da SSP 20253644 foi verificado que o suporte do encoder se encontra quebrado. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el soporte (flange) y ajustado el encoder a la altura cota 144 mts. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202514984 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202538 | 18/09/2025 13:29:03 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202514985 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202538 | 18/09/2025 13:29:21 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202514986 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202538 | 18/09/2025 13:29:32 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202514989 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202538 | 18/09/2025 13:31:42 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.03
202514988 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202538 | 18/09/2025 13:34:44 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.05
202515139 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202538 | 21/09/2025 12:07:23 | Accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 6 – COTA 127,60 – U15". Observación: sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un defecto en una base y sensor del lazo 6, se procedió a la sustitución del mismo. El panel fue rearmado, aceptando rearme y quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.37 | 3.37 | 0.8
202515233 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202539 | 23/09/2025 10:32:45 | Verificar/solucionar el accionamiento de la alarma "DETECTOR HIDROGENO", sin rearme con señalización en el SDI-2CCB-1. | OUO7 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | O ponto detector de hidrogênio foi inibido pela SSA 202513511 em 10/09/2025. Conforme informado na mesma, a correção será executada pela SSA 202305270. O painel permanece com alarme local de hidrogênio devido aos pontos estarem inibidos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 7.87 | 2
202515289 | STE |  | G075J001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL3 | 1597.001-3 | 202539 | 23/09/2025 17:42:46 | Verificar e ajustar o horário do painel QDI 2CRL-3 que está com o horário divergente da usina. | OUO7 | MEL2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | Fue realizado el ajuste y sincronización de horario del panel QDI 2CRL-3 con el horario de usina. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.5 | 2 | 0.42
202515484 | STE |  | M093C002 | CENTRAL AUXILIAR SIRENES OUTDOOR | 1722.001-3 | 202539 | 28/09/2025 17:20:12 | Verificar e solucionar por qual o motivo do acionamento do alarme "OFF CA2AI AUX. SIRENA OUTDOORS" , sem rearme. | OUO5 | MEL2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó un ajuste en el potenciómetro del circuito de detección de falla de la alimentación principal del Módulo ATS y en la lógica de la falla en el panel. El equipo rearmó y quedó en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202515526 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202540 | 29/09/2025 11:56:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 2 - COTA 112,00 - U06". | OUO5 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada limpeza e reaperto do sensor 1 do laço 2. Identificado mau contato nas conexões mecânicas, ocasionando oscilações de tensão nos terminais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.53 | 1.33
202515618 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202540 | 30/09/2025 14:21:34 | Conforme definido em reunião com o departamento, solicitamos instalar em uma das pontes da UG as duas peças protótipo do TC de detecção de condução (0024B), que foram desenvolvidas na SMIL, para avaliação em campo. Medir os pulsos das mesmas após ligar a excitação e se estiverem similar as dos demais TCs, conforme o esperado, deixar as peças em produção. Serão emitidos novos documentos para o acompanhamento do teste. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202540 | 202543 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Instalados os TCs na ponte G1.1 W+ e W-. Realizado o registro dos pulsos das pontes G1.1 (fases U, V, W), G1.2(fase W) e G1.3(faseW). Fotos dos TCs instalados e registros em anexo. Realizada as medições nos TCs no dia 17/10/2025 obtendo os seguintes resultados: *G1.1 W+: Resistencia=109,05, indutância=22,20, isolação bobina= 24,2G e isolação malha= 94,5G; *G1.1 W-: Resistencia=108,14, indutância=22,27, isolação bobina= 32,2G e isolação malha= 101G. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 11.5 | 1.33
202515710 | STE |  | T001C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.001-1 | 202540 | 01/10/2025 15:43:46 | Realizar modificaciones marcada en diseño adjunto a fin de disponibilizar los contactos indicadores de colapso de tensión para los paneles GSC-1 y GSC-2. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Se realizaron las modificaciones correspondientes para habilitar los contactos indicadores de colapso de tensión en los paneles GSC-1 y GSC-2 (implementación y cableado de los relés K770, K771 y K772), de acuerdo con las modificaciones marcadas en el diseño adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11 | 0.42
202515827 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202540 | 02/10/2025 16:54:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma de "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 4 - EL.127,60 - U3" en el panel PS-11, sin rearme. | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizada la inspección y reaprieto de cada sensor, base y modulo referente al lazo 4. Posteriormente fue realizada la limpieza de los sensores correspondientes al lazo y sustitución de un sensor y una base, fue reducido la tensión de lazo de 49,52mV a 18mV. El panel quedó en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.25
202515840 | STE |  | N039A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.011-0 | 202540 | 03/10/2025 10:32:48 | Durante execução da SSP 20253628 foi verificado que o suporte do encoder se encontra quebrado. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El soporte del encoder fue sustituido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202516117 | STE | 202514538 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202541 | 09/10/2025 16:54:25 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de aplicação de tensão no atuador EA, ponto a ponto (0 a 12V), de forma a verificar comportamento da Válvula e atender a solicitação da SSA matriz. | MMU2 | MEL2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO DE APLICACIÓN DE TENSIÓN EN EL ACTUADOR PARA LEVANTAMIENTO DE RESPUESTA DEL PARTE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DEL RV COMPRENDIDO ENTRE LA VALVULA ACTUADORA Y DISTRIBUIDORA. RESULTADOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13.5 | 2
202516103 | STE |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202541 | 10/10/2025 08:52:52 | Solicito apoio para realizar isolação e bloqueio na alimentação elétrica do sistema de elevação auxiliar da ponte rolante N14 (cabo de aço rompido conforme SSA 202508908). Cadeado de bloqueio será colocado pela SMMA.DT. Contato Diego Macedo 4978 | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202542 | 202543 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a desenergização e isolação (colocação de cadeado da SMMA.DT) da chave seccionadora 21F1, responsável por alimentar o circuito da elevação auxiliar (talha). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1 | 0.92
202516205 | STE |  | N029A071 | PAINEL PLC | 3179.010-6 | 202542 | 13/10/2025 09:33:49 | Verificar e reparar o joystick de controle da Ponte N12, que apresenta mau contato nos movimentos de translação e elevação de carga. | MAM2 | MEL2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202542 | 202543 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foram realizados todos os movimentos na ponte N12 (translação, direção do carro e elevação de carga principal e auxiliar) e não foi constatada nenhuma falha ou anomalia durante os ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202516370 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202542 | 14/10/2025 17:15:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de 'PAD 20S FALLA' referente al sector 2 (sala de controle, 2º piso) de forma intermitente. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del panel , Realizado reaprieto de los bornes correspondiente al sector 2, verificación del modulo de monitoramiento y verificado funcionalidad de cada sensor correspondiente al lazo. Dicho lazo operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.33
202516581 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202542 | 17/10/2025 05:40:31 | Verificar e solucionar ventilador do painel travado e com alta temperatura (>90ºC), conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del ventilador (cooler) que fue proveído por PTI. Se realizó ajuste del termostato que activa el relé K1 correspondiente al cooler. Video de funcionamiento adjunto a la SSA. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.5 | 2 | 0.08
202516789 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202543 | 21/10/2025 11:10:43 | Se verifico durante inspección que el panel CPAI ubicado en la CCR, esta presentando discrepancia en el horario mostrado con respecto al horario real. | OUO6 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado actualización del Horario en el computador anunciador del CPAI, posterior a las 24 horas, automáticamente actualizo los horarios correspondiente al panel CPAI. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 5 | 1.67
202516851 | STE |  | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202543 | 22/10/2025 10:21:23 | Verificar e solucionar motivo da Ponte N15 não aceitar comandos para movimentação. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el rearme del disyuntor de traslación del puente y del carro, y verificado funcionalidad en todos los movimiento. El puente se encuentra operando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1.67
202517063 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202543 | 26/10/2025 16:15:24 | Verificar/solucionar indicación en el SCADA de -15° C del "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". | OUO5 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202544 | 202544 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o transdutor PT 100 (conversor CC modelo 2384A) e verificado o retorno da informação de temperatura do cubiculo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 0.67
202517108 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202544 | 27/10/2025 10:51:22 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 4 – COTA 127,60 – U13". Observación: con rearme. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado reaprieto y limpieza de los sensores correspondiente al lazo 4, verificación de funcionalidad de lazo interrumpido e incendio. Operando en condiciones normales. Tension de lazo 4mV. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202517161 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202544 | 27/10/2025 17:18:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona de manera intermitente la alarma en el local "LAZO DET. INTERROMPIDO LAZO 5 - EL.127,60 - U4". | OUO5 | MEL2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202544 | 202544 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo supervisor de lazo, Verficado funcionalidad del mismo, lazo interrumpido e incendio. Tensión de lazo encontrado 25mV , tensión dejado 10.9mV. Lazo operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8 | 0.83
202217009 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202231 | 03/08/2022 12:09:43 | Verificar accionamiento intermitente de la alarma "EXCITACAO ANGULO CARGA EM AÇAO". Unidad operando dentro de la curva de capabilidad. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202405 | 202408 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | ATENDIDO CONFORME SSA202302050.REALIZADO VERIFICACIÓN, ENSAYO Y AJUSTE DEL LIMITADOR DE ÁNGULO DE CARGA MÓDULO UN1043,SUSTITUIDOS RESISTENCIAS R1407 Y E1409 CONFORME IM.EE.133. VER RESULTADO EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 3 | 2
202100090 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202150 | 16/12/2021 05:34:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU ALARME NO SCADA "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALHA". NORMALIZANDO APÓS TENTATIVA DE REARME LOCAL. | OUO6 | MEL2 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202231 | 202233 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio no módulo UN0053(supervisor de pulsos canal manual) onde se constatou um desvio na faixa de frequência de trabalho que por ocasião, pode causar falhas intermitentes como a ocorrida. Foi substituída por uma peça sobressalente que passou pelos mesmos ensaios, e apresentou uma faixa de frequência de trabalho dentro da esperada. Abaixo segue o numero da SSA aberta para o laboratório(ILA2) reparar a módulo UN0053: 202217091 | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12 | 2
202100189 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202151 | 20/12/2021 07:44:13 | Evaluar retirada de medidor ION 7700, y caso afirmativo retirar equipo para que pueda ser utilizado como repuesto del laboratorio para medidores de energía operacionales de las unidades generadoras (UN01 al UN18 utilizados en la ULP). | ILA3 | MEL2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202214 | 202216 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | El medidor ION fue retirado y normalizado los cables de señal y alimentación del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 15 | 0.33
202100491 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202152 | 27/12/2021 22:06:45 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma "QUEIMA FUS TIRISTORES G 1.5" con posterior rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202235 | 202235 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a verificacao das conexoes das micro switch e substituida micro G1.5 da ponte R+. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.75 | 0.5
202200737 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202203 | 19/01/2022 15:20:21 | Verificar/solucionar perda de ar pela vedação das portas do EC-16, conforme imagem em anexo. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202247 | 202247 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada perdida de aire en la puerta w+ del cubiculo de tiristores. Fue solicitado apoyo a MMU1 SSA: 202222284 para verificar vedación de puerta. Luego de la realización del trabajo por parte de la MMU1. Fue realizado ensayo de ventilación para verificar perdida de aire. Resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.33 | 6 | 0.33
202200736 | STE |  | B015C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.008-8 | 202203 | 19/01/2022 15:20:31 | Verificar/solucionar perda de ar pela vedação das portas do EC-15, conforme imagem em anexo. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202234 | 202236 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado retirada da tampa lateral do painel e instalado material isolante tipo borracha. Realizados ensaios funcionais com ventilação ligada, ficou ok. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.75 | 10.5 | 0.75
202201634 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202206 | 07/02/2022 08:11:37 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual, durante procedimento de partida da unidade, ocorreu no SCADA o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS". Verificado no painel EC-11 o alarme "FALHA IMPULSOS MANUAL" atuado, normalizando em seguida após tentativa de rearme. | OUO6 | MEL2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202224 | 202225 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios e substituição dos módulos de supervisão de pulsos UN0053 do canal automático posição A09 U13 e do canal manual A10 U13. Módulo com falha enviado ao laboratório SSA202213883. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 1
202203086 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202208 | 27/02/2022 23:13:42 | SOLUCIONAR FALLA EN LA ILUMINACIÓN INTERNA DEL CUBICULO DE DESCARGA DE CAMPO. | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del equipo de iluminación y se procedió a la sustitucion de la lampara. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.67 | 4.5 | 0.67
202203255 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202209 | 05/03/2022 22:09:25 | Verificar motivo por el cual ocurre de manera intermitente el evento "U18A EXCITACAO REG TENS AUTO/MAN POSICAO VAZIO" estando la unidad sincronizada al sistema. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202243 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado a inspeção e envio dos transdutores Yokogawa que transmitem as informações ao SDSC para calibração por meio da SSA 202220922. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 3 | 1
202203354 | STE | 202202319 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202210 | 07/03/2022 16:34:58 | Verificar y solucionar discrepancia de teleindicación de corriente de campo medida en el DFR1011 y el SIRI (REF.: RAP19/2021). Registrar valores corriente de campo y del punto A31 U23/2 de manera simultanea. Valores comparativos en documento adjunto | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | 202306 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo simulando señal de corriente de campo aplicado a los conversores N8 y N10 correspondientes a la teleindicación IF para el SCADA y el DFR1011. No ha sido encontrada discrepancia significativa entre las dos señales.(ver planilla adjunta) Emitida SSA: 202302573 para verificación del DFR | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.33
202203786 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202211 | 15/03/2022 06:05:18 | Verificar accionamiento de alarma "EXCITACAO CANAL MANUAL IMPULSOS NC FALLA", durante partida de la unidad. Obs: Realizado rearme con suceso. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202309 | 202309 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | durante el MP3S fue ajustado y ensayado el modulo. en la partida de la unidad ya no volvió a ocurrir este defecto | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.5
202203794 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202211 | 15/03/2022 09:13:46 | Verificar motivo por el cual ocurren variaciones en la indicación de velocidad de la unidad, conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202231 | 202232 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado Ajuste Fino de los potenciómetros del Módulo de teleindicación CIN 253-1 conforme al Anexo. Se dió Prioridad al ajuste correspondiente a SCADA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.92 | 5 | 0.83
202204188 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202212 | 21/03/2022 11:33:11 | Verificar motivo pelo qual o limitador de abertura se encontra com indicação invalida no SCADA de forma intermitente e no convencional com indicaççao de fim de escala. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado Ajuste Fino de los potenciómetros del Módulo de teleindicación CIN 253-1 conforme al Anexo. Se dió Prioridad al ajuste correspondiente a SCADA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.92 | 12 | 0.92
202204572 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202212 | 25/03/2022 13:47:32 | Realizar colecta de todos los archivos del registrador INDACTIC para auxiliar en el análisis de la actuación indebida del limitador de corriente mínima de excitación mencionado en el RAP 18/2021 (REF:202114712B). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202242 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Foi verificado que o registrador não se encontrava configurado para o disparo por corrente de campo mínima na data da ocorrência da RAP 18/2021, por isso não gerou registro. Foi configurado o registrador para disparo por corrente mínima. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202205053 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202213 | 01/04/2022 05:56:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA ENTRE A TEMPERATURA DO ROTOR NO SCADA E IHM DA U9A. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202250 | 202437 | 2 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue alterada en el SCADA la tabla SOANLG de los campos BIAS, SCALE, HLIM y LLIM para el punto EXCITACION ROTOR TEMPERATURA para solucionar problema de congelamiento de la variable en el SCADA cuando el trasductor recibe una señal menor que 3,99 mA. Una vez realizad esta alteración con la SSA 202313387, fue verificado un correcto funcionamiento. Ver las SSAs derivadas | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.42 | 7.25 | 2.5
202205431 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202214 | 06/04/2022 22:44:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE SUBSTANCIA OLEOSA POSSIVELMENTE PROVENIENTE DA LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DAS SECCIONADORAS Q6 E Q6-1 DENTRO DO CUBÍCULO DE PROTEÇÃO E EXCITAÇÃO INICIAL DA U11. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202224 | 202225 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada limpeza no excesso de óleo lubrificante no dispositivo de manobra das seccionadoras Q6 e Q6.1. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 1 | 1 | 0.33
202205878 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202215 | 13/04/2022 16:16:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR CABO COM APARENTE ISOLAÇÃO DANIFICADA LOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DO DISJUNTOR DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202234 | 202235 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada isolacao com fita isolante e fita alta fusao, acomodados os cabos e realizada a sua fixacao nas cantoneiras. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 14 | 0.67
202206035 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202216 | 18/04/2022 15:08:47 | Verificar motivo por el cual ocurre indicación intermitente del limite "EXCITACIAO CORRENTE MAX CAMPO", estando la unidad parada. Ver anexo. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202242 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado a inspeção e envio do transdutor Yokogawa de informação de corrente de campo para calibração por meio da SSA 202220922. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202207288 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202219 | 12/05/2022 11:23:23 | O canal digital 27 (U01 - DISJ MAQ ABERTO) da UMR0102 está atuando indevidamente e provocando registros consecutivos (U01 - Disjuntor Maquina Aberto (Evento 355)). O evento 355 foi desabilitado até que este problema seja corrigido. O evento 355 deve ser reabilitado após a correção deste problema. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202515 | 202514 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio funcional no canal 27. UMR registrando como esperado. Não a oscilações na leitura do canal. O evento 355 já se encontrava habilitado antes do PD. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.33 | 0.4
202211814 | STE |  | A008C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.010-0 | 202220 | 17/05/2022 08:46:19 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "QUEIMA FUS TIRISTORES G1.5/G1.6", aceptando rearme. Obs.: Unidad parada. | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202241 | 202241 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado reaperto, limpeza, inspeção e vários acionamentos para testar todas as micro chaves dos fusíveis das pontes G1.5 e G1.6. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.25 | 0.67
202211883 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202220 | 18/05/2022 00:10:44 | Verificar oscilação brusca na indicação de posição do distribuidor com unidade no sistema, conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202302 | 202303 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación y registro tanto en sentido de cierre y abertura del distribuidor del potenciometro de tele indicacion de la posicion del distribuidor. (anexo) En el cual no fue encontrado ninguna anomalia. Ademas Fue inspeccionado el modulo electronico CIN252, y sustituido preventivamente. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.83 | 17.5 | 1
202212588 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202221 | 29/05/2022 06:52:16 | Verificar el instrumento de Equilibrio de tensión de los canales Manual - Automático indicando 1,5v de desbalance. Obs: constatado que valores correctos en el tablero CD (96E2) y SCADA | OUO5 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202250 | 202250 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado problemas con el instrumento de equilibrio Auto - Manual, se procedió a desmontar y limpiar. Emitida SSA: 202224144 para verificación y calibración. Fue montado nuevamente en el rack del panel y testado. con Resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 6 | 0.33
202213014 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202222 | 05/06/2022 23:36:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VARIAÇÕES NA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DO DISTRIBUIDOR COM UNIDADE NO SISTEMA, CONFORME ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202234 | 202236 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado el cartón CIN 252 teleindicación de abertura del distribuidor , no presenta anormalidad. En anexo registro de oscilografía correspondiente a ensayo | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.5
202213245 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202223 | 07/06/2022 17:56:45 | Verificar y solucionar motivo por el que el voltímetro “Tensión Generador” se encuentra indicando 6KV estando la unidad parada. Foto en anexo. | OUO5 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202246 | 202246 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada retirada desmontagem limpeza interna com posterior ajuste. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.42 | 7 | 0.75
202213512 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202223 | 12/06/2022 12:01:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A TEMPERATURA DO ROTOR APRESENTA PICOS DE VALORES PRÓXIMOS A 140ºC DURANTE A PARTIDA DA UG. COMPORTAMENTO DIFERENTE DAQUELE OBSERVADO NA TEMPERATURA DO ROTOR DA U18 (QUANDO O INSTRUMENTO ION 7550 AINDA ESTAVA EM OPERAÇÃO). OBS.: VERIFICADO TAMBÉM NO INSTRUMENTO ION 7550 INDICAÇÃO DE DISJUNTOR DA UNIDADE "ABERTO" ESTANDO A MÁQUINA NO SISTEMA. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202229 | 202230 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a alteração do firmware do ION 7550 e ensaiado para verificação das informações na sua saída. Obs.: A informação de disjuntor aberto foi verificada e solucionada. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 15 | 1
202213771 | STE |  | A008C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.010-0 | 202224 | 14/06/2022 10:08:21 | Verificar/solucionar motivo por el cual, en el momento de la tomada de carga de la Unidad, accionó la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.7/8 (PUENTE +)", aceptando rearme. En el EC-08, verificado G1.8 con LED 4 prendido. | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202241 | 202241 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado levantamento de resistência e indutância dos TCs UN0024, realizada revisão geral do circuito e fiação, limpeza das conexões das borneiras faston e substituição preventiva do módulo UN0025 posição G1.8. Modulo substituído enviado ao laboratório SSA202220669. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.67
202213964 | STE |  | A005C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.005-3 | 202224 | 17/06/2022 17:48:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.7/.8 (PUENTE+) FALLA EC-05", verificado na matriz G1.8 LED 3 acionado, aceitando rearme. Obs.: Unidade em carga. | OUO5 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202342 | 202343 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación del circuito de señalización y actuación de los modulos 0025, Sustituyendo modulo debido a actuación indevida. SSA 202317277 ref para laboratorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 6 | 1.42
202214482 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202226 | 27/06/2022 14:02:19 | Executar teste do caminho da informação da posição de abertura do distribuidor do regulador Standby, desde o sensor até o transdutor isolador de saída para o SDSC. O sinal de abertura do regulador standby, verificado no SIRI, está incoerente, conforme se observa na figura em anexo. O comportamento do sinal indica um possível defeito no transdutor isolador CA12. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202242 | 202247 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE DE TRANSDUCTOR CA12 Y SENSOR CORRESPONDIENTE AL SERVOMOTOR. ENCONTRADO SALIDA DE CORRIENTE DE MÓDULO POSICIONADOR POS(DEL CANAL STANDBY) BN2.4/5 CON VARIACIÓN (DISMINUCIÓN) EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO CON CORRIENTE DE ENTRADA CONSTANTE EN BN.8/9. REALIZADA SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO POS, PARAMETRIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. EMITIDA SSA202222931 PARA REPARAO DE POS RETIRADO. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 29.5 | 1.33
202214836 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202226 | 01/07/2022 09:05:56 | Verificar y solucionar nivel de actuación de la protección de sobre tensión de campo (Crowbar). Fue encontrado con valores de actuación por debajo de lo esperado en las mediciones registradas en la SSP 20224137 (Grupo A002C005-item 19). Valor esperado: 1900V - Valor medido: 1739V | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202250 | 202251 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado los valores de actuación por debajo de lo esperado. Se procedió a sustituir el cartón UNS 0012 b-E por uno de reserva..emitidas SSA: 202224301 y SSA: 202224300 para reparo y calibración. Valores registrados en Adjuntos de ejecución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 11.25 | 0.33
202215017 | STE |  | A003C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.003-2 | 202227 | 04/07/2022 17:43:55 | Verificar presencia de liquido, como se muestra en anexo, en los bornes ubicado en la en la segunda puerta trasera del EC (Cubículo de Protección y de Excitación Inicial). | OUO5 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | 202312 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la limpieza de los cables afectados, limpieza total de los bornes y sustitución de uno de los bornes con contactos afectados. Se procedió al reaprieto de todos los puntos de conexión. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.42 | 11.25 | 0.33
202215026 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202227 | 05/07/2022 06:11:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL HOUVE INDICAÇÃO DE VELOCIDADE NOMINAL > 0% E PAP CONECTADO ESTANDO A UNIDADE GERADORA PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. VER ANEXO. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202235 | 202236 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado inspección del cartón CIN 258-1 y realizado ensayo detección de parada, verificado el circuito del relé R202, sin encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6.5 | 0.33
202215075 | STE |  | A003C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.003-9 | 202228 | 13/07/2022 10:45:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe signos de deterioro en la conexion del cable con la bornera dentro del cubiculo "PROTECCION Y DE EXCIT INICIAL" conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | 202312 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la limpieza de los cables afectados, limpieza total de los bornes y sustitución de uno de los bornes con contactos afectados. Se procedió al reaprieto de todos los puntos de conexión. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.58 | 11.25 | 0.5
202217436 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202232 | 10/08/2022 12:08:13 | Verificar y solucionar iluminación interna deficiente dentro del cubiculo de descarga de campo. | OUO5 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202309 | 202311 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de los contactos del interruptor, limpieza, reaprietos y sustitución de la lampara. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 4.5 | 0.67
202218018 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202233 | 21/08/2022 17:55:53 | Verificar motivo pelo qual o instrumento que indica o equilibrio entre os canais manual/automática está indicando um valor diferente de zero, estando a máquina conectada no sistema. | OUO5 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | 202236 | 202236 | 0 | 0 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | Foi verificado que na data e horário da ocorrência 17:43 do dia 21/08/2022, apontados no cadastramento da SSA, houve uma perturbação nos sinais do regulador de tensão, que fez com que o voltímetro de comparação excursionasse até 1,75V, apresentando comportamento normal antes e depois desta perturbação, conforme pode ser observado no anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.58 | 5.17 | 0.08
202219580 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202237 | 18/09/2022 11:32:15 | Verificar y solucionar pérdida intermitente de información de posición del distribuidor con unidad en el sistema. Ver anexo. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202411 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la limpieza del conector, inspección y verificación del potenciometro correspondiente a la teleindicación de la posición del distribuidor. Fueron realizados maniobras de abertura, posición intermedia y cierre del distribuidor con retorno de información de la posición dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 5.33 | 0.8
202219760 | STE |  | A004C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.004-7 | 202238 | 21/09/2022 06:00:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INOPERANCIA DE LA ILUMINACION INTERNA DEL CUBICULO ¨DESCARGA DEL CAMPO¨ CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202309 | 202311 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de la lampara. Quedando dicha lampara en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.67 | 6 | 0.67
202220143 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202239 | 28/09/2022 05:40:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o aquecedor termostático do painel está apresentando ruído anormal. | OUO7 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202251 | 202251 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi substituído o cooler (adquirido através de uma compra direta) do aquecedor termostático. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.25 | 6 | 1.17
202220549 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202240 | 06/10/2022 17:37:09 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "EXCITACION CONDICION ANORMAL EC-07 K 100" con rearme sin intervención. Verificado que la alarma accionó solamente en el SCADA. | OUO5 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202248 | 202248 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Alarme era causado por uma falha intermitente do módulo RTMB, saída "falha de equipo". O módulo foi retirado e enviado ao laboratório por meio da SSA2022237456 ILA2. El modulo fue reparado, instalado y ensayado quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202221688 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202243 | 27/10/2022 14:05:31 | ENSAIAR A ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE ÂNGULO DA U18, REGISTRAR GRANDEZAS DA UNIDADE E DO CARTÃO LIMITADOR (REF: RAO 09/2021). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | 202410 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Enviado módulo ao laboratório para manutenção preventiva e substituição de capacitores (SSA202402766). Adicionado diodo Schottky BAT54CW para correto ponto de atuação. Realizados ajustes e ensaios de atuação utilizando a IM.EE.133 a TD.EE.0006-R00 e utilizando a ordem de ajustes OA.0571.R00 na qual a atuação passou a ser de 40º esse ajuste foi realizado em atendimento a SSA202302049. Resultado dos ajustes encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 19.73 | 1.13
202222012 | STE | 202208254 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202244 | 02/11/2022 10:33:43 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU10-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar ensayo de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | 202331 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado lançamento de dois cabos até o relé K135b, efetuado as conexões no relé e borneira, executado ensaio em conjunto com a mel 4 e operação. Implementação funcionando sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1
202222023 | STE | 202208254 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202244 | 02/11/2022 10:34:09 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU18-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202408 | 202410 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o lançamento de cabos do relé K135b (PSS ligado/desligado) contatos 9 e 11 até a borneira EC-ER 506/507. Identificado cabo externo EU18-3772, realizada identificação, testada continuidade até UTR (MEL4). Realizada a conexão dos cabos e teste de sinalização no sistema SCADA conforme desenho em anexo na emissão da SSA. Emitida SSA202403541 para IEE2 realizar atualização do desenho no sistema SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 9.02 | 1.42
202222022 | STE | 202208254 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202244 | 02/11/2022 10:34:19 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU17-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202406 | 202406 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente. Conectados los cables externos EU17-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizado test de continuidad, medición de aislación= 7,54 GOhm y funcionalidad con personal de MEL4. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 15.75 | 2
202222021 | STE | 202208254 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202244 | 02/11/2022 10:34:24 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU15-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente conforme diseño adjunto. Además fuerón conectados los cables externos EU15-3772 54 y 53 en los bornes ER (506 y 507) previamente megados con valor 500 Mohm y verificados su continuidad. Emitida SSA: 202405152 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.07 | 0.75
202222020 | STE | 202208254 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202244 | 02/11/2022 10:34:31 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU14-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a modificação conforme os desenhos anexados. Realizado teste de continuidade e isolação dos condutores. Após as conexões e testes, foram realizados os ensaios com a MEL4 e confirmação da atuação no sistema SCADA. Foi gerada a SSA 202310529 para a atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1.25
202222019 | STE | 202208254 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202244 | 02/11/2022 10:34:36 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU13-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado as conexos e medições de continuidade e isolação com posterior ensaio com equipe da mel4 (painel UTR). Confirmado com CCR funcionalidade da indicação do evento PSS ON e OFF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.07 | 1
202222018 | STE | 202208254 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202244 | 02/11/2022 10:34:44 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU12-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | 202322 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o lançamento de cabos do relé K135b (PSS ligado/desligado) contatos 9 e 11 até a borneira EC-ER 506/507. Identificado cabo externo EU12-3772, realizada identificação, testada continuidade até UTR (MEL4). Realizada a conexão dos cabos e teste de sinalização no sistema SCADA conforme desenho em anexo na emissão da SSA. Emitida SSA202308918 para IEE2 realizar atualização do desenho no sistema SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 13 | 0.83
202222016 | STE | 202208254 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202244 | 02/11/2022 10:34:50 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU11-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | 202306 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectado los cables externos EU11-3772, par 18 (blanco/negro) en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente. Además verificadas las aislación y continuidad de los cabos con apoyo de mel4. Verificado la señal del cabo con SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.17
202222251 | STE | 202208254 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202245 | 07/11/2022 07:23:49 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU08-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | FUe realizado el cableado de los contacto 9 y 11 del rele k135b conforme diseños adjuntos. Realizada verificacion de continuidad y megger con el sector de MEL4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202222250 | STE | 202208254 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202245 | 07/11/2022 07:23:56 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU07-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 | 202404 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado trabalho conforme descrição da SSA e desenhos em anexo. Isolação: 1.3Gohms | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202222249 | STE | 202208254 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202245 | 07/11/2022 07:24:03 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU06-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el cableado de los contactos del relê k135b. Verificado continuidad de punto a punto y resistencia de aislación obteniéndose valores de conductor 507= 40G ohm , 506= 46,8 G ohm. Fue verificado actuación del relê y señalización del mismo en SCADA conjuntamente con personal de MEL4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 0.5
202222248 | STE | 202208254 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202245 | 07/11/2022 07:24:10 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU05-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202342 | 202343 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el cableado correspondiente a la modificación del rele k135b, verificado los conductores externos , realizado ensayo de resistencia de aislamiento. y Verificado accionamiento y señalización en scada conjuntamente con MEL4. Resistencia de aislación de los conductores: Negro = 22,5GΩ / Blacno = 52,2GΩ Aplicado 250V - 1 min. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 10.5 | 1.25
202222247 | STE | 202208254 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202245 | 07/11/2022 07:24:16 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU04-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202310 | 202311 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el lanzamiento de conductores del rele k135b, fue utilizado los conductores 53/54 de color negro/blanco, verificado continuidad con el panel UTR, actuacion y señalizacion del dicho rele. Borneras EC ER 507/506 - UTR 725/726. Megger de los conductores. Blanco:4,65GΩ Negro:3,99G Ω | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.75 | 1
202222246 | STE | 202208254 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202245 | 07/11/2022 07:24:25 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU03-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | 202312 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó el cableado de interconexión según anexo. Se encontró 3 pares libres del conjunto de cables EU03-3772 conforme anexo y se utilizó el par 5 (blanco y negro) realizándose test de aislamiento del mismo dando como resultado 6,4 Giga Ohm. El Test de continuidad y accionamiento correcto del relé en trabajo conjunto con MEL4 tuvieron resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.92 | 0.28
202222243 | STE | 202208254 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202245 | 07/11/2022 07:24:31 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU02-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | 202348 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o lançamento de cabos do relé K135b (PSS ligado/desligado) contatos 9 e 11 até a borneira EC-ER 506/507. Identificado cabo externo EU02-3772, realizada identificação, testada continuidade até UTR (MEL4). Realizada a conexão dos cabos e teste de sinalização no sistema SCADA conforme desenho em anexo na emissão da SSA. Emitida SSA202319470 para IEE2 realizar atualização do desenho no sistema SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.6 | 8.97 | 0.85
202222242 | STE | 202208254 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202245 | 07/11/2022 07:24:38 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU01-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el cableado conforme anexo. Las pruebas de continuidad fueron realizados correctamente y la medición del aislamiento del conjunto de cables EU01-3772 dió 27.7 G ohms . Fueron Utilizados el par de cables disponible de color Blanco y Negro. En coordinación con MEL4 fueron realizados ensayos de funcionalidad, confirmando la correcta actuación de los contactos del relé verificado en la UTR | Dentro do Prazo |  |  | 1.4 | 10.02 | 0.67
202222638 | STE |  | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202245 | 11/11/2022 17:42:37 | Verificar oscilações bruscas na temperatura do rotor da referida unidade sem motivo aparente, estando a unidade com carga estável, ver anexo. | OUO5 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202327 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada las conecciones de los tranductores N7 y N8. Tambien fue realizado ensayo del módulo RTMB y verificada la curva correspondiente a la medición de temperatura. Registro del ensayo en anexo. No presenta anormalidades. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 7.5 | 0.17
202222983 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202247 | 21/11/2022 08:16:34 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202310 | 202311 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro de los conductores y caja de ensayo de fuente externa 13.8KV. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.75 | 0.67
202222982 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202247 | 21/11/2022 08:16:42 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | 202326 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | EL cableado fue retirado, identificado con etiqueta amarilla y colocado encima de las bandejas de pasaje de cables. también fue retirada la caja de ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.33
202223502 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202248 | 29/11/2022 03:59:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR OSCILACIONES EN LA INDICACIÓN DE POSICIÓN DE ABERTURA DEL DISTRIBUIDOR, VERIFICADO EN EL SCADA Y CONVENCIONAL (PANEL CD). CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202331 | 202333 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada o reaperto nas borneiras M22, M23 e M24 no painel do TGC. Solicitado um reaperto no painel GTB-1 da MEG1(passagem do cabo). Reaperto na caixa de passagem que está acima da caixa onde fica o potenciômetro. Limpeza e verificação nos conectores da caixa do potenciômetro. Desmontagem e limpeza do potenciômetro. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3 | 7 | 0.5
202224026 | STE | 202222931 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202249 | 07/12/2022 14:49:05 | Efetuar testes de funcionamento no módulo POS, do conjunto TGC da U18A. | ILA2 | MEL2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202416 | 202418 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADOS TEST DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO POS DEL TGC 18A. EN ANEXO PARAMETROS P11 ENCONTRADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 7 | 0.4
202224027 | STE | 202222892 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202249 | 07/12/2022 14:49:11 | Efetuar testes de funcionamento no módulo POS, do conjunto TGC da U18A. | ILA2 | MEL2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202416 | 202418 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADOS TEST DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO POS DEL TGC 18A. EN ANEXO PARAMETROS P11 ENCONTRADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 7 | 0.4
202224275 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202250 | 13/12/2022 18:10:49 | Verificar o acionamento do alarme: "EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2" no momento em que foi sincronizada a unidade ao sistema. Aceitando rearme. | OUO5 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado inspección de todas las fuentes de alimentación e inspección de la placas, capacitores etc. Fueron realizadas las mediciones correspondientes a respectivos modulos de fuente. Los parametros encontrados están dentro de tolerancia conforme la PIC. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.33
202224306 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202250 | 14/12/2022 11:01:14 | Efetuar verificação do erro apresentado pela teleindicação do PSS da U09 para o SCADA. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de los módulos correspondientes al PSS (UN0014 - UN0031 - UN0077) y enviados a laboratorio para mantenimiento preventivo, sustitucion de CI 555 y capacitores. Fueron sustituidos; el resistor R27 (SSA202403956) y el Transductor yokogawa N14 PSS (SCADA). Se monitoreo la señal de PSS en SCADA durante la ejecución del ensayo del conjunto PSS encontrandose en valores tolerables. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 12 | 1.25
202224400 | STE | 202204802 | A019C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.019-3 | 202250 | 15/12/2022 15:21:01 | Verificar calibração do transd U15 (POT REATIVA) devido a discrepância com demais referências e consequente indicação de potência reativa com unidade parada. Ref. a SSA 202204802. Informações auxiliares e dados atuais coletadas no SIRI em anexo. | MEL1 | MEL2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202250 | 202251 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do transdutor Yokogawa U15 referente a informação de potência reativa para SDSC e SCADA. Realizadas medições de entrada e saída do transdutor e acompanhamento de indicação via SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.67
202224517 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202250 | 17/12/2022 17:13:14 | Verificar y solucionar oscilaciones en la indicación de posición del Distribuidor para el SCADA. Ver anexo. | OUO5 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202337 | 202338 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a limpeza (limpa contato), reaperto em todo o circuito. O potenciômetro foi aberto para uma limpeza interna de toda a trilha. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.82 | 4.27 | 0.62
202224877 | STE | 202224862 | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202251 | 23/12/2022 09:33:00 | Solicitamos apoio para desconexão do motoventilador do sistema de excitação, teste do equipamento reserva e posterior reconexão, conforme SSA matriz. | MMU1 | MEL2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202309 | 202311 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la desconexión/conexión y posterior verificación de funcionamiento de motoventilador. Presenta corriente de partida: IR=180,1A; IS=184,2A ; IT=185,5A Corriente en regimen: IR=19,5A; IS=20,2A ; IT=19,9A Tensiones: Vrs=458,3 ; Vst=459,5; Vrt=459,8 y resistencia de aislación: Blanco-Marron / Verde-Negro =5,83GΩ Amarillo - Azul / Verde-Negro =6,14GΩ Amarillo - Azul / Blanco-Marron =7,05GΩ AM/AZ/MA/BL/VE/NE - Tierra = 1,74GΩ Motor funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15.5 | 0.5
202300809 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202303 | 16/01/2023 15:52:42 | Verificar/solucionar perca esporádica de informação de abertura do distribuidor para o sistema SCADA e SIRI, conforme gráfico anexo. | OUO5 | MEL2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202342 | 202344 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada do potenciômetro, limpeza e inspeção em bancada. Recolocado, refeitas as soldas e realizada inspeção, limpeza dos conectores e ajuste de posição. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 11.5 | 0.83
202301419 | STE |  | J068B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-02 | 0697.002-8 | 202304 | 26/01/2023 11:09:00 | Verificar y solucionar alarma intermitente de "LAZO DET. INTERRUMPIDO, LAZO 1 - EL 98,50 - U3". | OUO5 | MEL2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202313 | 202313 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Manutenção corretiva no laço (1)do PS 02 da EL.98,50,falso contato na base do sensor. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 1.33
202301657 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202305 | 01/02/2023 09:33:40 | Na Sala de Comunicação dos Bombeiros, Instalar uma chave que desative o alarme sonoro (sem silenciar o alarme no local de acionamento-LQEE), similar ao que foi instalado no alarme do almoxarifado. | OUO0 | MEL2 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202526 | 202526 | 0 | 0 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Con la instalación del tablero repetidor "CR BOMBEROS" y la interconexión del CAIL con el CPAI a traves de contactos secos de alarma y falla, será posible silenciar la sirena local de los bomberos ante accionamientos de los detectores ligados al tablero CAIL. La sirena proveniente del LQEE al edificio de cuerpo de bomberos fue desactivado y retirado en la SSA 202507609. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.25
202302103 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202305 | 05/02/2023 11:41:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual en el proceso de parada de la UG no señalizo la banderola 8 del h103 "Excitacion pos de partida" en el ULP ni en el SCADA.- | OUO6 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | 202327 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a inspeção, limpeza e testes de funcionalidade dos relés K34, K35, K44, K45 e módulos UN 0503 (posições A06U06 e A07U06). Realizado ensaio com a MEL1 e foi constatado o correto funcionamento da sinalização. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.25 | 6 | 0.75
202302062 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202306 | 06/02/2023 08:06:13 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202338 | 202338 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue adicionado el diodo Schottky según diseño adjunto en la SSA matriz, posterior ensayo y ajuste del módulo según la IM.EE.133 con resultados según planilla adjunta TD.EE.0006-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.67 | 0.48
202302061 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202306 | 06/02/2023 08:07:01 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | 202348 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do limitador de ângulo de carga UN1043 após sido enviado ao laboratório para troca preventiva dos capacitores eletrolíticos utilizando o procedimento da IM.EE.133 (anexo). Ajustada a atuação do limitador em 48º conforme solicitado na OA.0571.R00 e adicionado diodo Schottky BAT54CW para sinalização correta da atuação do limitador. Valores obtidos na TDEE006 encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 11.2 | 0.92
202302059 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202306 | 06/02/2023 08:07:28 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202342 | 202343 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificación y ajuste del limitador de angulo de carga , según procedimiento detallado en la IM.EE.133, tambien fue adicionado diodo. Anexo Tabla de datos de ajuste y ensayo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 12 | 1.25
202302058 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202306 | 06/02/2023 08:07:39 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | 202334 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del ángulo de carga, siguiendo el procedimiento detallado en la IM.EE.133. También adicionado el diodo. Se ejecuto ensayo de funcionalidad actuando de forma correcta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.33
202302057 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202306 | 06/02/2023 08:07:54 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 | 202404 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Adicionado diodo. Enviado módulo para o laboratório para substituição dos capacitores. Realizado ajuste do módulo conforme IM. Resultados em anexo. SSA do laboratório: 202400399 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8.25 | 0.25
202302056 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202306 | 06/02/2023 08:08:07 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizadocajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adición del diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador . Registro de informaciones en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202302055 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202306 | 06/02/2023 08:08:18 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del diodo y ajuste del modulo UN 1043 siguiendo el procedimiento de la IM.EE.133. El módulo ensayado y operando de forma correcta, se anexa TD 0006 con valores obtenidos durante el procedimiento de ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 15 | 2
202302054 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202306 | 06/02/2023 08:08:28 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | 202331 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Módulo enviado para o laboratório para troca de capacitores: SSA mel2/ila2 202311941. Realizada a substituição do diodo e efetuado o ajuste do módulo conforme IM e OA. Em anexo encontra-se a tabela com os resultados e valores dos ajustes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1
202302053 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202306 | 06/02/2023 08:08:38 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | 202322 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do limitador de ângulo de carga UN1043 utilizando o procedimento da IM.EE.133 (anexo). Ajustada a atuação do limitador em 40º conforme solicitado na OA.0571.R00 e adicionado diodo Schottky BAT54CW para sinalização correta da atuação do limitador. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18.42 | 0.67
202302052 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202306 | 06/02/2023 08:08:50 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202325 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o ajuste do limitador do angulo de carga (modulo UN 1043), conforme o procedimento detalhado na IM.EE.133. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 12 | 1.25
202302051 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202306 | 06/02/2023 08:09:01 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste del limitador del angulo de carga UN 1043 utilizando la IM.EE.133 a un angulo de 40° conforme a lo solicitado en la OA.0571.R00. También fue adicionado el dioso BAT54CW. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.83
202302050 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202306 | 06/02/2023 08:09:12 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202405 | 202408 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN, ENSAYO Y AJUSTE DEL LIMITADOR DE ÁNGULO DE CARGA MÓDULO UN1043,SUSTITUIDOS RESISTENCIAS R1407 Y E1409 CONFORME IM.EE.133. VER RESULTADO EN ANEXO. ADICIONADO DIODO SCHOTTKY CONFORME DISEÑO. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 9 | 2.5
202302049 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202306 | 06/02/2023 08:09:45 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | 202410 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Enviado módulo ao laboratório para manutenção preventiva e substituição de capacitores (SSA202402766). Adicionado diodo Schottky BAT54CW para correto ponto de atuação. Realizados ajustes e ensaios de atuação utilizando a IM.EE.133 a TD.EE.0006-R00 e utilizando a ordem de ajustes OA.0571.R00 na qual a atuação passou a ser de 40º. Resultado dos ajustes encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.53 | 12.67 | 1.08
202302041 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202306 | 06/02/2023 08:10:13 | Realizar ensayo con máquina en el sistema de la actuación del limitador de máxima corriente de excitación (módulo UN1024) para validar los ajustes realizados en bancada con la SSA 202300228. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202336 | 202336 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio do limitador UN1024. Efetuado a coletada de registros. Confirmado a atuação do limitador e alarme de tensão de teto. Não se fez necessário ajustes adicionais. Em anexo encontra-se o registro e sua imagem. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1.25
202302363 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202306 | 08/02/2023 23:35:20 | Verificar e solucionar sinalização “Lista de alarmes” referente a condição “059 PSS Ativado”. | OUO5 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202335 | 202336 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração da entrada direção 3609 do CONV-BI Bloco 525 página 39/45 do desenho do Software. Foi substituído o endereço original 12022 (PSS ativo), pelo endereço 12501 (constante "0") para inibir a sinalização de alarme no LCP. Realizados ensaios funcionais atendendo a solicitação. Não foi emitida SSA para alteração de desenho pois no desenho 6210-DF-B3873-I-R2 Folha 39 no SATedms já consta essa alteração. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 11.47 | 0.67
202303139 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202308 | 20/02/2023 17:54:34 | Verificar motivos das oscilações na indicação do canal manual/automático, oscilações no EC e no CD. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | 202322 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada substituição dos transdutores de teleindicação YOKOGAWA N13 e N20, realizada a limpeza e verificação do medidor analógico P4 (EC), verificada fiação e realizados ensaios funcionais através da aplicação de sinal de erro na entrada do módulo UN1011 verificando a estabilidade do sinal enviado ao medidor P4, ULP e SCADA. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 26.82 | 0.33
202303598 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202309 | 03/03/2023 11:45:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de Estatismo presenta variaciones, conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202337 | 202338 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a inspeção, limpeza e reaperto de todos os contatos presentes no circuito de estatismo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.87 | 3.47 | 0.63
202304365 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202311 | 15/03/2023 16:55:29 | Verificar motivo por el cual en el modulo CI 249 del JTC.01 el led "L1" se encuentra encendido y en el JTC.02 permanece apagado, como se muestra en los anexos. | OUO1 | MEL2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202331 | 202332 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada verificação da falha e constatado que circuito do LED 01 não é utilizado pelo JTC, retirado circuito integrado operacional A1 do soquete. Realizados ensaios funcionais e operado JTC em conjunto ficou OK. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 25.8 | 0.67
202304769 | STE |  | A004C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.004-5 | 202312 | 22/03/2023 05:36:35 | Verificar e solucionar alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.7/8 (PUENTE +) FALLA" e "EXCITACION TIRISTORES G1.9 (PUENTE +) FALLA" com rearme.Obs.: Unidade no sistema. | OUO5 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202350 | 202351 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição e ensaio dos novos módulos UN0025 das pontes G1.7, 8 e 9. Liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.32 | 1.88 | 0.75
202304983 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202312 | 24/03/2023 05:44:59 | Discrepância na indicação de corrente do gerador, EC: 21,1kA; SCADA: 19,76kA; ULP: 19,95kA e GUS: 21,5kA. Obs.: indicação do SCADA compativel com as demais unidades 50hz. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202327 | 202330 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste del offset en el amperimetro analógico de corriente del generador del sistema de excitación. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.33
202305918 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202315 | 10/04/2023 11:44:52 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el punto 12 de la Remota 50, indica 11,7KV estando la máquina parada. | OUO5 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202334 | 202336 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios injetando sinal de tensão do gerador no transdutor -U16 e -U19 e realizada medição de 4 a 20mA na saída para o SDSC, não encontrando anormalidade. Emitido documento para verificação da indicação no SDSC e no SCADA. Transdutores enviados ao laboratório para manutenção preventiva e calibração como procedimento padrão em PDs atendendo a SSA202313802. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 10.8 | 0.67
202306111 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202315 | 12/04/2023 12:10:24 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "EXCITACAO ANGULO CARGA EM AÇAO". Unidad operando dentro de la curva de capabilidad. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | 202410 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Enviado módulo ao laboratório para manutenção preventiva e substituição de capacitores (SSA202402766). Adicionado diodo Schottky BAT54CW para correto ponto de atuação. Realizados ajustes e ensaios de atuação utilizando a IM.EE.133 a TD.EE.0006-R00 e utilizando a ordem de ajustes OA.0571.R00 na qual a atuação passou a ser de 40º esse ajuste foi realizado em atendimento a SSA202302049. Resultado dos ajustes encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.53 | 8.47 | 1.12
202306520 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202316 | 19/04/2023 05:15:55 | Verificar oscilações no valor de desbalanço de tensão entre +3% e -3% somente no EC-18A, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202417 | 202418 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio funcional do desbalanço. Ele se comportou como esperado. As oscilações do vídeo em anexo podem ter como causa oscilações pontuais no sistema. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 7.63 | 0.25
202306600 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202316 | 20/04/2023 00:02:05 | Led de indicação de fonte energizada encontra-se apagado (UN. 0006 do rack A16 U7). Obs.: não há indicação de falha. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202327 | 202327 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla en el indicador de encendido(led) de la fuente por soldadura fría. Se procedió al mantenimiento preventivo de la placa resoldando el componente. | Dentro do Prazo | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 4 | 0.33
202308047 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202319 | 14/05/2023 12:07:49 | Verificar y solucionar motivo por el cuál no enciende la lámpara de “Refrigeración 3 Falta circulación aire” | OUO5 | MEL2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | FUE REALIZADO LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA CORRESPONDIENTE A LA BANDEROLA DE “Refrigeración 3 Falta circulación aire”. Verificado funcionalidad del mismo. | Dentro do Prazo | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.83 | 1 | 1.33
202308155 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202320 | 16/05/2023 23:27:44 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2". Aceitando rearme. | OUO5 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro de todos los modulo de alimentación correspondientes a M-AN-AP1-AP2-P1-P2, verificación de los peines de conexiones, limpieza ,reaprieto e inspección de compones. Ajuste de las tensiones y ensayo de funcionalidad de los mismos operando de forma correcta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 9 | 1.83
202308274 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202320 | 17/05/2023 17:40:24 | Conforme baja de la ATE 202304071 "ENCONTRADO SEÑAL DEL DISP PRIMARIO FUERA DEL RANGO 4-20mA Y EN SCADA ESTA FUERA DE SCALA.", verificar indicación invalida del limitador de abertura de la U13. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.5 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202429 | 202430 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ajuste nas teleindicações de modo que a evitar que a leitura do LO ficasse fora de range. Foi reduzido de 101,39% (19,90 mA) para 100,64% (19,77 mA) no sistema SCADA e de 101,7% para 100,9% no ION. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.83
202308485 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202320 | 21/05/2023 05:27:05 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MUDANÇA NO COMPORTAMENTO DO CANAL MANUAL (EM VERDE) EM RELAÇÃO AO CANAL AUTOMÁTICO (EM VERMELHO), SEM APRESENTAR DESBALANÇO DE TENSÃO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202350 | 202351 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio nos dois canais. Funcionando de forma adequada. Efetuado limpeza e reaperto para prevenir possível mau contato. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 1 | 0.25
202309204 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202322 | 04/06/2023 17:13:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL AJUSTE DE CARGA/FRECUENCIA SE ENCUENTRA INDICANDO ENTRE 3% Y 4% CON UNIDAD PARADA. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202442 | 202445 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado o ajuste no módulo CIN 253-1 responsável pela indicação no Scada e ION. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 0.25
202309442 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202323 | 07/06/2023 17:33:04 | Estando a tensão da U11 abaixo de 16,7kV (sistema com 495kV), ocorreu variação significativa do PSS e desbalanço dos canais AUTO/MAN, causando variação de aproximadamente 40MW na potência, conforme grafico em anexo. O efeito só foi controlado após a tensão da unidade subir para aproximadamente 17kV. Nas demais unidades também ocorreu variação do PSS porém sem ocorrer variação na potência. | OUO6 | MEL2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El 0077 fe retirado y llevado al laboratorio ref: SSA202411867. Posteriormente instalado. Realizado ensayo de verificación del PSS. Resultados conforme planilla PIC 3A anteriores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.17
202309849 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202324 | 16/06/2023 08:32:43 | Verificar referencia de escalón de velocidad que causó comportamiento indeseado en la abertura del distribuidor durante el ensayo realizado. Ver documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202441 | 202445 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado limpeza nos contatos da chave K3 (chave do degrau). Pós manutenção foi realizado um ensaio com registro de degrau de velocidade. A malha de controle teve um comportamento conforme o esperado, consequentemente não ocorreu comportamento indevido. Em anexo os registros dos degraus. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 0.67
202310996 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202327 | 05/07/2023 00:17:28 | Verificar e solucionar iluminação interna do “CUBÍCULO REGULADOR TENSIÓN AUTOMÁTICO” inoperante. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202337 | 202338 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Sustitución del foco dañado, fue ensayado el encendido y apagado correctamente mediante el Switch de la puerta. | Dentro do Prazo | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.67 | 0.5 | 0.45
202311284 | STE |  | A001C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.001-6 | 202327 | 09/07/2023 17:55:12 | Veriicar e solucionar iluminação inoperante no cubículo de proteção e excitação inicial da unidade. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202337 | 202339 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | sustitución del foco del artefacto de iluminación, verificación del switch de encendido y apagado funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.75 | 2.25 | 0.2
202311628 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202328 | 14/07/2023 06:04:02 | Verificar e solucionar presença de zinabre em conector no modulo transdutor "R10 medição de Uf" | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202350 | 202351 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada limpeza com lixa e limpa contato. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 1.25 | 1 | 0.25
202313618 | STE |  | A004C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.004-0 | 202333 | 16/08/2023 17:30:02 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no cubículo da excitação inicial. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue reemplazado lampara correspondiente del cubiculo de la excitación inicial. Operando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1 | 1 | 0.83
202313835 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202333 | 20/08/2023 18:09:30 | Verificar el accionamento de la alarma "EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2" durante la partida de la Unidad. Realizado rearme de la alarma en el local. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202503 | 202505 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição da fonte AC/DC UN0900 localizada no cubículo eletrônico do regulador de tensão(A008C004) posição A26U14. Fonte partia com atraso comparado com as demais fonte AC/DC do cubículo. SSA ILA2: 202501115 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.33
202314796 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202336 | 04/09/2023 16:05:12 | Realizar revisão e ensaio no módulo IF Térmico, se necessário realizar ajuste. Inspecionar também a integridade e funcionalidade do botão frontal. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202429 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado ajuste do módulo IF térmico. Em anexo seus valores. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 10.62 | 0.17
202314915 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202336 | 06/09/2023 11:24:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual en el proceso de parada de la UG no señalizo la banderola 8 del h103 "Excitacion pos de partida" en el ULP ni en el SCADA.- | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | 202410 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a verificação da fiação interna, inspeção no módulo UN0804, limpeza contatos dos relés K34, K35, K44 e K45 referente ao sinal do retorno para o controle da informação de excitação posição de partida. Realizados vários ensaios em conjunto com a ULP (MEL01) de comando de potenciômetro fora de posição, com comando de preparação de partida. em todos os casos funcionando perfeitamente. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.57 | 11.82 | 0.92
202315506 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202338 | 20/09/2023 10:38:23 | Alterar lógica para liberación de monitoreo de subtensión en los sistemas de ventilación del grupo 1 y 2. Sustituir los parámetros 12819 y 12821 por 12623 en las entradas I13 e I14 del bloque 523 (-U48) Pag. SW-38 (colocar el parámetro 12623 en la dirección 3572 y el parámetro 12623 en la dirección 3573), conforme se muestra en los diseños adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | 202418 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a alteração conforme descrição da SSA. Aberta SSA para atualização do desenho. SSA 202407102 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.7 | 0.37
202315526 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202338 | 20/09/2023 10:39:00 | Alterar lógica para liberación de monitoreo de subtensión en los sistemas de ventilación del grupo 1 y 2. Sustituir los parámetros 12819 y 12821 por 12623 en las entradas I11 e I12 del bloque 521 (-U43) Pag. SW-38 (colocar el parámetro 12623 en la dirección 3532 y el parámetro 12623 en la dirección 3533), conforme se muestra en los diseños adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado alteración del software y posterior actualización del diseño archivo.QOD. En las entradas I11 e I12 del bloque 521 (-U43) Pag. SW-38 fue colocado el parametro 12623 en la dirección 3532 y el parámetro 12623 en la dirección 3533 conforme las indicaciones de los diseños adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202315528 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202338 | 20/09/2023 10:39:34 | Realizar relevamiento del cableado externo al módulo -U48, salidas 13 y 14. Verificar si existe cableado externo en los bornes X_EE 111/X_EE 112 (Salida 13) y X_EE115/X_EE 116 (salida 14), en caso de existir realizar relevamiento de cables a fin de actualizar el diseño (pagina HW335). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 | 202507 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizados os levantamentos e verificação dos pontos disponíveis do cabeamento conforme solicitado na SSA e os resultados encontram-se na planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.25 | 0.23
202315498 | STE | 202309603 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202338 | 20/09/2023 10:40:51 | Solicitamos apoyo para realizar simulación de transferencia de la fuente auxiliar que alimenta los motores de ventilación, a fin de ensayar los integradores 389 y 390 que se encuentran en la página SW 5/45 (Adjunto), de ser necesario serán ajustados los parámetros P1 y P2 de dichos integradores. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | 202418 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio. Não foi necessário ajuste. Tempo de integração 7,5 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.37 | 0.25
202315835 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202338 | 23/09/2023 00:16:03 | Verificar e solucionar iluminação interna inoperante no “CUBÍCULO REGULADOR TENSIÓN AUTOMÁTICO”. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | 202511 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituida la lámpara de iluminación del cubículo. | Dentro do Prazo | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.33 | 1.5 | 0.58
202315841 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202338 | 24/09/2023 18:09:47 | verificar/solucionar oscilações na indicação de abertura do distribuidor para o sistema SCADA, sem motivo aparente, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202515 | 202516 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do potenciômetro responsável pela informação de teleindicação. Localização: Cota 92. Valor 2k2 Ohms +-5%. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 4 | 1.5
202315918 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202339 | 26/09/2023 05:28:51 | Verificar y solucionar iluminación deficiente dentro del cubículo de protección y de excitación inicial. Foto en anexo. | OUO5 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue sustituido lampara correspondiente al cubiculo de proteccion y de excitación inicial. Lampara operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.83 | 0.67 | 0.92
202316445 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202340 | 05/10/2023 14:51:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe una diferencia de 5% de la carga/frecuencia con la demas unidades sincronizadas (abertura del distribuidor no se encuentra con variacion ), foto anexada. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202508 | 202509 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un desajuste en el módulo de transducción de potencia 255, se realizó ajuste del offset y la ganancia por los potenciometros P2 y P3 respectivamente. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 3.5 | 0.45
202316500 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202340 | 05/10/2023 23:30:45 | Verificar presença de zinabre em conector do módulo R10. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202502 | 202504 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a limpeza dos conectores. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 1.75 | 1.33 | 0.33
202316499 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202340 | 05/10/2023 23:42:57 | Verificar presença de zinabre em conector do módulo N30. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202343 | 202342 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del modulo electronico N30, limpieza , reaprieto y eliminación de la sulfatación presente. Modulo funcionando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.67 | 1 | 0.87
202316557 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202340 | 08/10/2023 22:14:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA COM ASPECTO OLEOSO NA PARTE INTERIOR DO PAINEL, CUBÍCULO "DESCARGA DE CAMPO". VER ANEXOS. | OUO5 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del conductor, limpieza y reaprieto del conductor que presentaba aspecto oleaso. Dicho conductor se encuentra con parametros fisicos y electricos normales. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.67 | 3 | 0.17
202316939 | STE |  | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202342 | 18/10/2023 05:42:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DA TEMPETURA DO ROTOR (VERDE). COMPORTAMENTO NÃO OBSERVADO NAS DEMAIS UNIDADES (VERMELHO). VER ANEXO. | OUO5 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202503 | 202505 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada limpeza nas conexões elétricas com sinais de zinabre e realizado reaperto das conexões envolvidas. Após a limpeza: ensaiado localmente. Resultado anexo 01. Após a partida da unidade: comparado com outras duas unidades. Resultado anexo 02. Conclusão: RTMB não apresentou mais os ruídos. Liberado sem restrição. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 5 | 0.75
202317977 | STE | 202317858 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202344 | 03/11/2023 14:06:34 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios com MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202408 | 202409 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Testados, desconectados e isolados os cabos de interligação com PCG02 conforme desenhos em anexo. Verificada a existência de cabos nos bornes externos ER 3-4 e ER 5-6 os quais estão sinalizados em cor amarela nos desenhos em anexos na baixa. Emitida SSA202403365 para IEE2 atualizar os desenhos no SatAdms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 15.1 | 0.75
202317975 | STE | 202317855 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202344 | 03/11/2023 14:06:48 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios com MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202405 | 202408 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO, DESCONEXIÓN Y AISLACIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. VERIFICADO EXISTENCIA DE CABLES EN BORNES EXTERNOS ER3-4 Y ER5-6. EMITIDA SSA202402804 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO CONFORME LEVANTAMIENTO EN CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6.33 | 1
202317974 | STE | 202317854 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202344 | 03/11/2023 14:07:01 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios com MEL1. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la desconexión y aislación de los cables según diseño adjunto en la SSA, se confirmaron los cables en conjunto con MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.15 | 5.35 | 0.53
202317973 | STE | 202317853 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202344 | 03/11/2023 14:07:12 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios com MEL1. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el test, desconexión y aislamiento de los cables de interconección con el PCG-02 conforme archivo adjunto. Solicitado actualización de diseño conforme SSA: 202405146 | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 4 | 0.42
202317972 | STE | 202317852 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202344 | 03/11/2023 14:07:30 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios con MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202404 | 202407 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO, DESCONEXIÓN Y AISLACIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. VERIFICADO EXISTENCIA DE CABLES EN BORNES EXTERNOS ER3-4 Y ER5-6. EMITIDA SSA202402636 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO CONFORME LEVANTAMIENTO EN CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 5 | 3.17
202317971 | STE | 202317851 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202344 | 03/11/2023 14:07:44 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicio con MEL1. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202423 | 202423 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a identificação, desconexão, substituição da borneira e isolação dos cabos de interligação com o PCG02 conforme desenhos em anexo (emissão). Emitida SSA202408822 para engenharia de manutenção IEE2 realizar atualização dos desenhos no SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 6.07 | 1.13
202317970 | STE | 202317850 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202344 | 03/11/2023 14:07:56 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar Servicio com MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202404 | 202404 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desconexión de cables de la bornera ER (3-4) conforme diseño. Verificado previamente con apoyo de MEL1. También fue verificada la existencia de otros cables en los bornes ER(3-4) cabo 1-cabo 2 (A6S-4219) y ER(5-6) cabo 1-cabo 2 (A6S-4119). Señalado en el diseño en adjuntos. Finalmente emitida SSA 202401267 solicitud de actualización de diseño a IEE2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.15 | 2.2 | 2
202317951 | STE | 202317847 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202344 | 03/11/2023 14:08:18 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicio com MEL1. Posteriormente solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO DE PUNTO A PUNTO, DESCONECTADOS Y AISLADOS CABOS DE INTERCONEXIÓN CON EL PCG-02 CONFORME ANEXO. EMITIDA SSA202402636 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2.67
202318281 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202345 | 07/11/2023 23:24:16 | Verificar/solucionar discrepância na indicação de queda bruta na IHM do referido painel, em relação ao SDSC e SCADA, leitura na IHM em 98m, SDSC/SCADA em104,6m, conforme mostram os anexos. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202416 | 202419 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADOS ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO DE INDICACIÓN DE CAIDA BRUTA EN EL TGC-IHM Y EL SDSC CON APOYO DE MEL1 Y MEL4(SSA 202406279/80 ). ENCONTRADO SENSOR DE PRESIÓN DE INDICACIÓN DE MONTANTE UBICADO EN LA COTA 98 CON INCONSISTENCIA EN EL CABLEADO(Información de corriente para el TGC Esperado para 0bar- 4 mA, Encontrado para 0bar-0mA)REALIZADO CORRECIÓN DE LA CONEXIÓN DEL MISMO POR SECTOR RESPONSABLE MEG1(REF.SSP20243530) NORMALIZANDO LA INDICACIÓN EN EL TGC. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 6 | 28.5 | 1.33
202318370 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202345 | 08/11/2023 23:26:47 | Discrepância na indicação de queda bruta na IHM do referido painel, em relação ao SDSC e SCADA, leitura na IHM em 114m, SDSC/SCADA em105,9m. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE CORRIENTE PROVENIENTES DE SENSORES DE PRESIÓN/NIVEL DE MONTANTE-NIVEL DE JUSANTE,ENCONTRANDOSE EN CONDICIÓN NORMAL DE FUNCIONAMIENTO.VERIFICADO VALORES DE PARAMETROS E INDICACIÓN EN EL IHM COMPATIBLES CONFORME VALOR DE CORRIENTE DE ENTRADA.DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN DE NIVEL DE MONTANTE Y JUSANTE PARA EL CALCULO DE CAIDA EN EL SDSC PROVIENE DE DISPOSITIVOS PRIMARIOS DIFERENTES,REALIZADO AJUSTE DE TRANSDUCTORES CA2 Y CA3 PARA ECUALIZACIÓN DE LAS INFORMACIONES.DISEÑOS ANEXOS | Dentro do Prazo | GIO | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2.65 | 9.53 | 1.77
202319968 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202350 | 12/12/2023 05:58:22 | Verificar oscilaciones en el desbalance de tensión entre +2% y -2% solamente en el EC-9A, conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 | 202507 | 1 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ajustes no regulador Unitrol e substituído transdutor. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.2 | 13 | 0.37
202320202 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202350 | 17/12/2023 15:48:36 | Verificar/solucionar motivo de discrepancia en la indicación de desbalance Automático - Manual, del instrumento del EC-02 respecto a la información en el SCADA y en el tablero convencional. Ver anexos. | OUO5 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación el circuito de desbalanzo canal AUTO / MANUAL, limpieza e inspección, posterior ensayo del indicador y verificación de las indicaciones tanto en SCADA , EN CCR y EC , Los valores simulados se encuentran dentro del rango -10 y +10 e indicando con normalidad. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.67 | 7 | 0.83
202320844 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202352 | 31/12/2023 13:58:01 | Verificar motivo de oscilações na indicação de velocidade nominal da unidade para o sistema SCADA, chegando a 7% superior a nominal, conforme se ve no gráfico em anexo. Obs.: Valor no convencional= 105% Valor no ION/ULP= 102% | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202507 | 202510 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado un ajuste en el offset y la ganancia de la velocidad en el módulo de tele indicación 253-1. Se realizaron pruebas de funcionalidad según Planilla anexada a la SSA con resultados dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 3.5 | 0.08
202400275 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202401 | 07/01/2024 17:33:22 | Solucionar falla en la iluminación interna del cubíbulo regulador de tensión. | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | 202442 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de las lamparas correspondiente al cubiculo regulador de tensión. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.67 | 1.25 | 0.75
202400743 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202403 | 15/01/2024 14:26:12 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1011 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | 202508 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste del modulo UN1024 conforme a la IM.EE.0139 R4. Posterior ajuste se realizado ensayo y verificación de transducción de los valores de la tabla 2. Modulo en condiciones normales de funcionamiento, se anexa valores de teleindicacion . | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 10.5 | 2.5
202400741 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202403 | 15/01/2024 14:26:19 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR099A para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | 202426 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de capacitores y retiro del jumper 1404 para condicionar el modulo a maquinas de 50 Hz. Se procedio a realizar ajustes siguiendo la IM.EE0139 y el ajuste de teleindicación de la corriente de campo para SCADA y DFR. Modulo Se encuentra operando en condiciones normales. Se adjunta IMEE0139 y Datos de teleindicación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 17.5 | 1.67
202400740 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202403 | 15/01/2024 14:26:36 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0708 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202502 | 202505 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado os ajustes conforme descrição da SSA. Resultados nos documentos anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.25 | 0.33
202400738 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202403 | 15/01/2024 14:26:43 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0506 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | 202513 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.139 R04. Además realizado el revelamiento de los valores de transducción paracompletar la tabla 2. Tambien verificada la corriente de campo para el scada y para el DFR0506 para certificar correcta indicación de los valores de corriente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.25 | 0.08
202400737 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202403 | 15/01/2024 14:26:50 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0506 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202433 | 202433 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado previo ajuste del limitador UN1024 el envio a laboratorio para sustitución de los capacitor de modo a adecuar el modo a la configuración de 50 Hz. Posterior sustitución se ajusto segun IM anexada. Funcionando en condiciones normales. Fue verificado la teleindicación de la corriente de campo para SCADA y DFR0506, realizado ajuste en DFR. Se adjunta IM y tabla de relevamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7.5 | 2.75
202400736 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202403 | 15/01/2024 14:26:58 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0304 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202435 | 202437 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste del limitador de corriente segun IM.EE.0139 Revisión 04, inspección de capacitores y valores resistivos. También se ejecuto el relevamiento de valores de transducción y verificación del correcto accionamiento del modulo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12.5 | 1.5
202400735 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202403 | 15/01/2024 14:27:05 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0304 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó el ajuste del Limitador según la IM.EE.0139, También se realizó el relevamiento y ajuste de la tele indicación de la corriente de campo según documentos anexados respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.93 | 13.17 | 1.18
202400734 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202403 | 15/01/2024 14:27:12 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para la UMR0102 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202432 | 202434 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ensaio e ajuste do LIMITADOR CORRENTE MÁXIMA EXCITAÇÃO conforme a IM.EE.0139 REVISÃO 04. Realizada verificação de teleindicação de CORRENTE DE CAMPO para SCADA e para UMR0102. Resultados e ajustes deixados encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.9 | 18 | 0.83
202400733 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202403 | 15/01/2024 14:27:18 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para la UMR0102 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | 202515 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado el ajuste del limitador de corriente máxima de excitación en base a los pasos establecidos en la IM.EE.139. También fue realizado el revelamiento de los valores de transducción, además de la verificación de la corriente de campo para scada y para UMR0102 para correcta indicación de los valores de corriente (valores del relevamiento adjuntado). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.07 | 0.17
202400760 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202403 | 16/01/2024 09:33:57 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1011 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del limitador 1024 conforme IM.EE.0139 y realizada la verificación de la teleindicación de la corriente de campo de Scada para DFR. No fue realizado la verificación de IF para el DFR debido a que los cables fuerón desconectados para actualización del DFR. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.25 | 0.08
202400761 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202403 | 16/01/2024 09:35:23 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1213 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envio del modulo UN1024 para sustitución de capacitores , posteriormente fue realizado ensayo de funcionalidad del mismo, fue realizado ensayo en bancada y en campo. Quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 20.25 | 2.67
202400762 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202403 | 16/01/2024 09:35:42 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1213 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202427 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Ajuste executado conforme descrito na SSA. Em anexo os valores correspondentes. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6.93 | 0.17
202400763 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202403 | 16/01/2024 09:35:54 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para la UMR1415 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación y el ajuste del limitador de corriente máxima de excitación conforme IM.EE.0139 R5. También fue realizada la verificación de la corriente de campo para SCADA y UMR 1415. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12 | 0.08
202400764 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202403 | 16/01/2024 09:36:07 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para la UMR1415 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202410 | 202414 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el relevamiento de valores de transducción de la corriente de campo conforme tabla 2 de la IM. También realizado el ajuste siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 R4. Además realizada la verificación de la Teleindicación de la corriente de campo para SCADA y para la UMR1415. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 14.05 | 1.5
202400765 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202403 | 16/01/2024 09:36:24 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1617 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202417 | 202421 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón realizados: el Ajuste del limitador de corriente máxima conforme a la IM.EE.0139 R04, el relevamiento de los valores de transducción para completar la tabla 2 de la IM. Además fue verificada la teleindicación de IF para SCADA y el DFR 1617. Obs: Archivos del trabajo realizado en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 17 | 0.08
202400780 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202403 | 16/01/2024 09:37:18 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 01 Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400733 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202515 | 202515 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio em conjunto com a equipe do sistema de excitação. A equipe do EC substituiu o transdutor N10 com erro 110 mV para menos. Realizado ensaios funcionais, constatado o bom funcionamento. Em anexo os resultados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202400782 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202403 | 16/01/2024 09:38:50 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 02. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400734. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202433 | 202434 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO Y MONITOREO DE VALOR DE CORRIENTE DE CAMPO DE LA U#02. ENCONTRADO VALORES NORMALES CONFORME TABLA EN ANEXO. TRABAJO COMPLEMENTARIO A SSA202400734. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 2.33 | 1.17
202400783 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202403 | 16/01/2024 09:39:14 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 03. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400735 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE INDICACIÓN CORRIENTE DE CAMPO REFERENTE A LA U#03. CONSTATADO DISCREPANCIA Y PROCEDIDO A AJUSTE DEL MISMO MEDIANTE POTENCIÓMETROS DE AJUSTE DE OFFSET Y GANANCIA REFERENTES AL CANAL 8. RESULTADOS EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 2.17 | 5 | 1.17
202400784 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202403 | 16/01/2024 09:39:35 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 04. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400736 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202435 | 202436 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado levantamento e ajuste da indicação de corrente de campo IF para DFR/SCADA conforme planilha anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.35 | 0.25
202400785 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202403 | 16/01/2024 09:39:47 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 05. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400737 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado y ajustado el canal analogico CH08 correspondiente a la indicación de corriente de campo del EC-05 en el DFR0506 conforme planilla anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.17
202400786 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202403 | 16/01/2024 09:40:02 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 06. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400738 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202511 | 202511 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do sinal de CORRENTE DE CAMPO IF no canal 24 do DFR com apoio da equipe do EC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7.27 | 0.28
202400788 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202403 | 16/01/2024 09:40:32 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 08. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400740 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | 202503 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste de la indicación de corriente de campo. Se adjunta resultados | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.17
202400789 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202403 | 16/01/2024 09:40:44 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 09. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400741 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202424 | 202427 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado, posteriormente ajustado el offset y la ganancia del canal correspondiente a la medición de IF. Relevamiento final en adjuntos. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.08
202400793 | STE | 202318672 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202403 | 16/01/2024 09:41:25 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 12. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400761. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202443 | 202445 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio em conjunto com a equipe do sistema de excitação. Os valores de corrente de campo simulados no sistema de excitação estavam coerentes com os valores apresentados no Scada e no DFR. Não houve a necessidade de ajuste no DFR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.87 | 0.25
202400794 | STE | 202318672 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202403 | 16/01/2024 09:41:38 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 13. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400762 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202429 | 202430 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o levantamento das indicações das correntes que estavam chegando ao DFR. O trabalho foi realizado juntamente com a equipe responsável pelo EC. Não foi necessário ajustar nenhuma indicação de corrente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.5
202400795 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202403 | 16/01/2024 09:41:54 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 14. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400763 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202448 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación de la indicación de corriente de campo en conjunto con el Equipo del sistema de Excitación, la planilla de resultados está adjunta a esta SSA. SSA ref. EC 202400763. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 4 | 0.08
202400796 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202403 | 16/01/2024 09:42:04 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 15. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400764 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202412 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue inyectado señal en el transductor N8 con apoyo del equipo del sistema de excitación y verificado indicación de la grandeza en la UMR 14/15 según Planilla adjunta. No fue necesario ningún ajuste debido a que la transducción no presentaba errores significativos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.33
202400797 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202403 | 16/01/2024 09:42:16 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 16. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400765. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202418 | 202419 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Prestado apoio a equipe do sistema de excitação para verificação do ajuste da teleindicação Escada/DFR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.6 | 0.25
202401458 | STE |  | A006C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.006-7 | 202404 | 26/01/2024 09:51:01 | verificar/solucionar o motivo pelo qual durante o processo de excitação inicial da unidade ocorreu falha de conexão da excitação com consequente atuação do bloqueio 86E. | OUO5 | MEL2 | LUIS ANTONIO SCHWANZ DE LIMA | S2.4 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | 202513 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo de dispositivo primario a fin de verificar correcta actuación de bloqueo 86 E. Inspección y reaprieto del Rele de tensión K1 verificado su correcto funcionamiento y certificado con el giro eléctrico en vacío de la unidad. Funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.08
202402432 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202406 | 11/02/2024 00:27:10 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante oscilação no setor 50Hz não sinalizou o alarme "EXCITACIO LIMITADOR ANGULO DE CARGA EN ACCION" conforme demais unidades sincronizadas. | OUO0 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se inspeccionó el modulo UN 1043 Limitador de angulo de carga y no accionó debido a la falla del módulo UN022 que impedio la actuación del mismo. El modulo UN 0022 Fue sustituido y el modulo 1043 ajustado a 48°. Verificado actuación del mismo durante el ensayo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.75 | 6.5 | 0.83
202402661 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202407 | 17/02/2024 23:57:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Desbalance Automático - Manual presenta oscilaciones bruscas. Ver Anexo | OUO5 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202435 | 202436 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição dos transdutores Yokogawa N13 e N20 verificação dos módulo UN0040, UN1011 e ensaio e ajuste do pick up, tempo entre pulsos e largura do pulso do módulo UN0510. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 15.75 | 0.22
202402768 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202408 | 19/02/2024 23:44:32 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma REG_VELOC DISTRIBUIDOR POSICAO LIMITE INFERIOR con rearme inmediato; con unidad en el sistema y sin variación de carga conforme se observa en el anexo. Obs.: Verificadas oscilaciones solamente en la información de posición de abertura. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202535 | 202538 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue detectado un problema en la conexión del borne correspondiente al potenciómetro de teleindicación de la posición de abertura, ubicado en la caja de pasaje de la cota 92. Se realizó el ajuste y limpieza del borne, pruebas de continuidad del cableado y valores de la resistencia del potenciómetro con resultados dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.73 | 0.27
202403151 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202408 | 24/02/2024 18:12:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual la corriente de excitación de la Unidad 16 está con un valor aprox. 150A mayor que las demás unidades generadoras, estando en AUTO en el CAG/CAT (550MW/17,9kV aprox. igual que las demás Unidades). | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202418 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificada la discrepancia del valor del IF, fue sustituido el conversor Yokogawa N16. Retirado y enviado a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración conforme SSA: 202406869 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 6.37 | 0.47
202403517 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202409 | 29/02/2024 23:26:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual se presentan oscilaciones en la indicación de abertura de las paletas, entre 73,4 y 79%, conforme se indica en anexo. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se verifico el circuito de teleindicación de aberturas de las paletas, encontrandose en condiciones normales. En fecha la indicación en SCADA se encontraba en condiciones normales y el indicador del TGC con dicha variación fue sustituido debido a fallas SSA 202406273 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 5.33 | 0.78
202403532 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202410 | 04/03/2024 04:11:53 | Verificar accionamiento de la alarma "Discrepancia selección de refrigeración CH1&CH2" luego de reversión del sistema de refrigeración. Alarma rearmada al selectar el canal II en el EC-9A. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 | 202505 | 2 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado una modificación conforme Ref. SSA: 202315526 para corregir el problema. Panel en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.05
202403969 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202411 | 12/03/2024 11:03:29 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403927. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202445 | 202445 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del resistor R27, encontrado con valor de 10K y sustituido por 56K. Conforme a lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 1 | 1.25
202403968 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202411 | 12/03/2024 11:03:39 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403926. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202445 | 202445 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do resistor R27 de 27k ohms por um resistor de 56k ohms para adequar valor de tensão enviado ao transdutor N14. | Dentro do Prazo |  |  | 1.15 | 6.7 | 0.42
202403964 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202411 | 12/03/2024 11:04:04 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403921. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202449 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el resistor resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.08
202403963 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202411 | 12/03/2024 11:04:09 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403920. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202429 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do resistor conforme descrição da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202403961 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202411 | 12/03/2024 11:04:15 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403919. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del resistor R27 de 27K encontrado por una de 56K. verificado Salida del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1.5 | 0.25
202403959 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202411 | 12/03/2024 11:04:20 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403917. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | 202431 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el resistor R27 actual por uno de 56 K OHMS conforme diseño adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.13
202403957 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202411 | 12/03/2024 11:04:26 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403916. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | 202508 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K. Conforme al diseño adjuntado a la SSA matriz. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 3 | 1.08
202403956 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202411 | 12/03/2024 11:04:32 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403911. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el cambio del resistor R27 a 56K de acuerdo al diseño de referencia adjunto en la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.67
202403954 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202411 | 12/03/2024 11:04:37 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403910. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202502 | 202504 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição conforme descrição da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.33
202403952 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202411 | 12/03/2024 11:04:43 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403909. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la sustitución del resistor R27 por uno de 56k conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.05
202403951 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202411 | 12/03/2024 11:04:50 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403908. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | 202511 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la sustitución de R27 27K por una resistencia de 56K. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.17
202403950 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202411 | 12/03/2024 11:04:55 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403907. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202433 | 202433 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del resistor de 27K por una de 56K para adecuar los valores de tension enviados al N14. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1.08
202403949 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202411 | 12/03/2024 11:05:06 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403906. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202435 | 202435 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do resistor R27 de 27K ohms por um de 56K ohms que está conectado na saída N1/17 do módulo UN0077. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 14.68 | 0.2
202403948 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202411 | 12/03/2024 11:05:12 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403905. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la sustitución del resistor R27 de 27 Kohm por uno de 56 Kohm según diseño adjunto en la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.57 | 1.5 | 0.08
202403945 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202411 | 12/03/2024 11:05:17 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403904. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202433 | 202434 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do resistor R27 de 27K Ohms por um de 56k Ohms conforme desenho de referência. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.35 | 0.17
202403941 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202411 | 12/03/2024 11:05:24 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403902. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | 202515 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do resistor R27 de 27k ohms por um de 56k ohms conforme descrito na emissão da SSA e conforme seus desenhos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.1 | 10.6 | 0.25
202404514 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202412 | 18/03/2024 14:40:53 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el levantamiento de ajustes de los modulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla Ajuste en Campo. Fue ejecutado ajustes en los modulos UN1043 y UN1024. Se anexa planilla levantada en campo | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 0.5
202404513 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202412 | 18/03/2024 14:41:22 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón verificados los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.08
202404505 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202412 | 18/03/2024 14:41:33 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue verificado los ajustes correspondientes a los modulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043, conforme a la planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 7.5 | 2
202404521 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202412 | 21/03/2024 10:05:03 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202541 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a verificação dos módulos UN0031, UN0077, UN1024, UN1043 e UN2010 e não foi encontrada nenhuma diferença entre os módulos e a planilha "Ajuste em Campo". Os módulos UN0077 e UN2010 foram enviados para substituição dos capacitores antigos através das SSA's 202514722 e 202514725. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.25 | 0.33
202404520 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202412 | 21/03/2024 10:05:15 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202535 | 202538 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el levantamiento de ajustes de los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla Ajuste en Campo. Se adjunta planilla de levantamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 9.5 | 0.75
202404516 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202412 | 21/03/2024 10:05:16 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación y ajuste conforme planilla de ajuste de campo adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.08
202404515 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202412 | 21/03/2024 10:05:20 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202429 | 202431 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | UN1024 enviado ao laboratório para manutenção preventiva SSA202411098 UN0031 enviado ao laboratório para manutenção preventiva SSA202411141 Conferido ajuste dos dois módulos conforme planilha de ajuste em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.33 | 0.75
202404981 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202413 | 26/03/2024 15:32:14 | Verificar y solucionar perdida de aire en la puerta "COMPART BARRAS DE DISTRIB ENTRADA" | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 | 202528 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección y con apoyo de mecánica verificado perdida y solucionado dicha perdida. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 2.75 | 4.5 | 1
202405078 | STE |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202413 | 30/03/2024 11:32:02 | Acionamento do alarme "laço 2 det. interrompido - el. 98,5 - U15", aceitando rearme. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de los sensores correspondiente al lazo 2, sustitucion de 3 sensores. limpiezas de borneras y sensores. Lazo funcionando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 21.5 | 4.17
202406273 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202416 | 19/04/2024 05:21:08 | Verificar y solucionar indicador apagado. | OUO6 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del indicador y verificado que no se encuentra operante debido a una falla, fue sustituido por un indicador de la marca K3MA-J 24VAC/VDC - ONROM. Y verificado funcionalidad del mismo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 5.33 | 19.5 | 2.2
202406301 | STE |  | A019C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE POSITIVA | 0026.019-7 | 202416 | 19/04/2024 11:42:31 | Segmento do display de medição de corrente CC da ponte retificadora P04 encontra-se avariado conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202505 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue sustituido el medidor de corriente CC del puente retificador P04. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 4 | 0.17
202406510 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202417 | 23/04/2024 10:15:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a corrente de excitação da unidade 12 está com um valor de aproximadamente 100A menor que as demais unidades do setor 60Hz. | OUO6 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | 202443 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del transductor N8 y también del transductor yokogawa y verificado señalición e indicación de los mismos. Presentando valores con errores minimos y aceptables. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3.5 | 6 | 0.92
202407271 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202419 | 06/05/2024 18:13:06 | Verificar/Solucionar motivo porque la velocidad indica aproxidamente 97% en el dispositivo de medición 96MF1, estando la unidad sincronizada. | OUO6 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202429 | 202430 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ajuste das teleindicações, priorizando a leitura através do SCADA. A leitura da velocidade foi deixada em 99,916% no sistema SCADA e em 98% no ION. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 7 | 0.67
202407577 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202420 | 14/05/2024 15:11:36 | Verificar/solucionar motivo por el cual estando la potencia de la Unidad por debajo de 480MW ocurren oscilaciones en la señal del PSS, además de alterar el ciclo de funcionamiento normal de entrada y salida de carga de las bombas del regulador de velocidad. Ver anexo | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El PSS fue calibrado, testado y ensayado conforme a la baja de la ref. SSA: 202309442 durante el MP3S de la U11 | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 0.67 | 4.5 | 0.08
202407818 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202420 | 18/05/2024 12:23:44 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "U18 EXCITACAO RESFRIAMENTO 1 FALLA" durante la preparación de partida estando la misma como reserva, aceptando rearme en el EC-18. Verificado en el local accionamiento de alarma "Refrig 1 Válvula posición incorrecta" | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202539 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ensaio do sistema de refrigeracao em dois momentos distindos (inicio PD) e no retorno da agua, nao sendo constatado nenhum alarme de posicao incorreta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.2 | 0.2
202408002 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202421 | 21/05/2024 17:49:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de Estatismo presenta variaciones, conforme anexo. Anomalía reincidente de la SSA 202303598. | OUO5 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202515 | 202515 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do voltímetro marca Kron, modelo: DG48, NS 41167 pelo voltímetro OMRON modelo K3MA-J. Em anexo esquema de ligação. SSA ILA2 202505196 Voltímetro Kron. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 8 | 0.25
202408113 | STE |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202421 | 22/05/2024 23:44:15 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 2 - EL. 98,50 - U2", con rearme. | OUO5 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202433 | 202433 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de la tensión de lazo, inspección de conductores , base y sensores. Se procedio a la sustitución de la placa del módulo supervisor de dicho lazo. Se encuentra operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 7.5 | 1.83
202408548 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202422 | 02/06/2024 22:03:16 | Verificar e solucionar discrepância na informação de abertura do distribuidor da unidade no referido quadro. Obs.: Informação correta no SCADA, SDSC e Régua( 0% com distribuidor fechado), Ver anexo. | OUO5 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202505 | 202507 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO, VERIFICADO INDICADOR CON DISCREPANCIA. REALIZADO AJUSTE EN EL MISMO Y POSTERIOR ENSAYO VERIFICÁNDOSE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 6 | 0.67
202408839 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202423 | 06/06/2024 19:36:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há oscilações na indicação de posição do distribuidor para o SCADA. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, ENSAYO Y LIMPIEZA DE POTENCIÓMETRO DE INDICACIÓN DE ABERTURA DEL DISTRIBUIDOR. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE TELEINDICACIÓN (MÓDULO CIN 252). REALIZADO REAPRIETO Y LIMPIEZA EN BORNES Y CONECTORES REFERENTES A DICHA INFORMACIÓN. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.17 | 8.83 | 0.67
202409780 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202426 | 24/06/2024 11:39:59 | Diferença de potência ativa em relação as demais unidades quando operando em controle conjunto convencional (JCC-02). | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202445 | 202445 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios através de simulação sinal de potência via TPA para verificação do circuito do limitador de potência do módulo CI255 e teleindicação módulo CI253.2 com medição de saída de corrente em mA para JTC. Resultados encontram-se em anexo. Los ajuste fueron mínimos. La diferencia de potencia activa será verificada en el control conjunto con la SSA 202418412 | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.72 | 13.77 | 0.17
202410347 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202427 | 03/07/2024 00:06:38 | Verificar/Solucionar led D071(Máquina parada) del módulo 258.2, encendida con unidad en el sistema. | OUO5 | MEL2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EL MÓDULO CIN 258.2 SE ENCUENTRA SIN FUNCIÓN EN EL TGC. REALIZADO ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO CIN 258.1 . EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 2 | 0.33
202410445 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202427 | 04/07/2024 09:46:36 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL REGISTRADOR UMR-1011 CONFORME PLANILLA 6019-83-G4906-P-R0 EN ANEXO. REF. SDS-15212. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202438 | 202445 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el comisionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 54.5 | 4
202414345 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202436 | 06/09/2024 18:05:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual el valor de abertura de las paletas del distribuidor se encuentra oscilando en el TGC. Obs: Verificado que el porcentaje de abertura del distribuidor no se encuentra oscilando en el SCADA. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202514 | 202515 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do voltímetro marca Kron, modelo: DG48, NS 41167 pelo voltímetro OMRON modelo K3MA-J. Em anexo esquema de ligação. SSA ILA2 202505196 Voltímetro Kron. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 13 | 0.5
202414577 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202437 | 11/09/2024 11:36:58 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU05-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 05 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-05 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202523 | 202523 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada la continuidad y realizado el megger del cabo FU05-6001 pelos (61-62). Resultados: 1. (61-62) contra tierra: 1340 Mohm. 2. Entre cabos: 1300 Mohm. Además estos cabos fuerón conectados en los puntos TA1-9 y TA1-10 conforme diseños adjuntos. También configurado los parametros del canal 5 conforme Orden de ajuste. Finalmente fue realizado ajuste o calibración del canal conforme tabla en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.07
202414579 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202437 | 11/09/2024 11:37:18 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU06-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 21 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-06 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202511 | 202511 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ensaio de isolação e continuidade do par 1 (61) vermelho e (62) azul do cabo FU06-6001 proveniente da borneira EC/DFR e conectados na borneira TA4 - 5 e 6 conforme os desenhos em anexo. Habilitado e configurado o canal analógico 21 conforme parâmetros descritos na OA.1046-R01 para implementar sinal do PSS do EC06. Realizados ensaios funcionais e ajuste do canal 21 através de injeção de sinal do PSS vindo do EC. | Dentro do Prazo |  |  | 3.05 | 8.7 | 0.33
202414583 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202437 | 11/09/2024 11:38:15 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU08-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 21 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-08 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | 202503 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fueron realizados verificación punto a punto de los conductores correspondiente a pelos 61 y 62 del cable FU08-6001. Posteriormente se verifico aislación del mismo y ensayo. Megger: conductor blanco 61= 1,03GΩ , conductor negro 62=1,06GΩ y 61/62 vs tierra=737MΩ. Se adjunta resultado de ensayo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.5
202414587 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202437 | 11/09/2024 14:12:24 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU05-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202522 | 202523 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado las modificaciones según la documentación de la SSA. La prueba de aislación dio como resultado 1,30 Gohm entre cables y 1,34 Gohm cables contra tierra. Fue inyectado tensión en la salida del PSS para verificar transducción hasta el DFR con resultados según planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14.5 | 0.08
202414588 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202437 | 11/09/2024 14:12:31 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU06-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón realizadas las modificaciones solicitadas en los diseños adjuntos y disponibilizada la señal de salida PSS. Cableada la salida del módulo UN077 a la interfaz EC-DFR. Verificada la continuidad y realizado megger al cable FU06-6001 par 61 Rojo y 62 Azul. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.75 | 0.08
202414591 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202437 | 11/09/2024 14:12:42 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU08-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202502 | 202505 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a implementação do sinal de PSS conforme desenhos anexados. Isolação Cabo(61) Branco para terra = 1,03G Ohms Isolação Cabo(62) Preto para terra = 1,06G Ohms Isolação união preto/branco para terra = 737M Ohms | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.25 | 0.33
202414586 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202437 | 11/09/2024 14:21:57 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202526 | 202529 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizada la modificación de modo a disponibilizar la señal de salida del pss para la UMR. Verificado Señales de salida y conductores disponible para la conexión con el UMR. Conforme conversado con IEE2 para la conexión con el UMR será realizada a través de otra SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 14 | 2.67
202414585 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202437 | 11/09/2024 14:22:56 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | 202515 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fueron realizadas las modificaciones solicitadas en los diseños adjuntos y disponibilizada la señal de salida PSS para la UMR. fue realizado el cableado desde la salida del modulo UN0077 hasta la bornera interfaz del DFR en el EC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13.33 | 0.13
202415400 | STE |  | A005C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.005-3 | 202439 | 25/09/2024 08:42:33 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.5/6 (PUENTE +) FALLA" en el SCADA, verificada la alarma "FALLA IMP ETAPA FINAL G1.5, G1.6" en el EC-05, realizado rearme con éxito. Observación: Unidad en el sistema. | OUO5 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202522 | 202524 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustituido Supervisor final de pulsos UN0056. por uno de reserva y enviado a laboratorio para su reparación correspondiente. Ref: SSA: 202509238. Fueron realizados testes de funcionalidad con resultados dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.08
202416093 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202441 | 07/10/2024 09:17:43 | Realizar verificación de bornes listados en planilla adjunta a fin certificar la disponibilidad para la conexión del EC con la futura UMR099A | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202505 | 202507 | 2 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado levantamento dos bornes existentes e sobressalentes nas borneiras EE e ER do sistema de excitação conforme planilha em anexo da emissão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.75 | 0.38
202416141 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202441 | 07/10/2024 16:45:06 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | 202511 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Conforme conversado con IEE2 para la conexión con el UMR será realizada a través de otra SSA | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 11.75 | 1.75
202416146 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202441 | 07/10/2024 16:45:17 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU13-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202521 | 202521 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizadas las modificaciones marcadas en los documentos adjuntos y disponibilizada la señal de salida PSS para el DFR. Realizado ensayo de aislación y continuidad, realizado megger al cable FU13-6001 par 61 azul y 62 rojo. Megger entre cabos:1070 Mohm. Megger cabos y tierra: 661 Mohm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13 | 0.08
202416159 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202441 | 07/10/2024 16:50:47 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU13-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico A21 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-13 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202521 | 202521 | 1 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado ensayo de aislación dando como resultado 661 MOhm de los cabos contra tierra y 1.07 GOhm entre cabos, fue realizado pruebas de continuidad y posteriormente conectado según diseño adjunto. Fue inyectado patamares de tensión DC para verificar transducción del DFR y ajuste de ganancia, según planilla Adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.9 | 0.32
202416160 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202441 | 07/10/2024 16:50:49 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU16-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico A05 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-16 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Foi executada a aplicação da revisão 1 da ordem de ajuste OA.1045 ao registrador DFR1617. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 1.5 | 1.25
202416892 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202443 | 23/10/2024 04:26:29 | Led de supervisão 220VCA dos ventiladores encontra-se apagado. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202525 | 202525 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição da lâmpada de sinalização do ventilador. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.68 | 5.97 | 0.33
202416985 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202443 | 23/10/2024 10:43:17 | Solucionar falta de iluminación en el ¨CUBÍCULO DE PROTECCIÓN DE EXCITACIÓN INICIAL¨ | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de la lampara que se encontraba sin funcionamiento. Equipo de iluminación en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.17 | 1 | 0.67
202417140 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202443 | 24/10/2024 23:28:54 | Led de indicación de fuente energizada se encuentra apagado (UN. 0006 del rack A16 U1). Obs.: no hay indicación de falla. | OUO5 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | 202514 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada substituição da fonte UN0006 posição A16 por fonte sobressalente devido ao LED de indicação de fonte ativa estar apagado, após substituição realizadas medições e ensaios funcionais. Módulo com falha enviado ao laboratório para reparo sob SSA202504768. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.48 | 3.8 | 0.17
202417745 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202445 | 06/11/2024 16:51:57 | Verificar e solucionar iluminação inoperante no "Cubículo de equip descarga do campo". | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | 202508 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado sustitución de lampara correspondiente al cubiculo de descarga de campo. Operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.5 | 0.67 | 0.67
202418322 | STE |  | A003C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.003-7 | 202447 | 18/11/2024 05:27:50 | Verificar y solucionar motivo de la alarma "FALLA DE TIRISTORES G 1.3, G 1.4". Con rearme. | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202521 | 202521 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção nos conectores, pentes e a substituição preventiva dos módulos supervisores de pulsos UN0025 posição A29U03(G1.3) e A29U04(G1.4) por módulos sobressalentes devidamente ensaiados. Módulo com falha enviado ao laboratório para reparo sob SSA202507622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 13.2 | 0.25
202418394 | STE | 202418153 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202447 | 18/11/2024 15:21:40 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU08-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | 202503 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el montaje de las modificaciones adjuntadas en la SSA matriz. Verificado continuidad de los conductores y resistencia de aislación de los mismos dando todos valores mayores a 550MΩ. Fue simulado valores de potencia y velocidad para el panel SVP señalizando dichos valores con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 6.67 | 1.67
202419782 | STE | 202419694 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202450 | 13/12/2024 15:13:10 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU10-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202508 | 202510 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizados las conexiones correspondientes según diseño anexado en la SSA. Fueron realizados ensayos de continuidad y de aislación (>20 Mohm) en conjunto con personal de la SMMG.DT con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.25
202420250 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202452 | 24/12/2024 13:33:06 | Verificar y solucionar defecto en la parte superior del display el cual presenta degradación de los colores conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202505 | 202507 | 2 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA REPARO IHM. REF SSA 202501254. LA INSTALACION O REEMPLAZO DEL IHM SERA REALIZADO CON LA SSA 202503000 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 2 | 1.33
202501054 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202504 | 23/01/2025 16:09:44 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 | 202532 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | F212, F213 e F214 (borneiras 1 e 2): não foi necessária readequação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.33
202501052 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202504 | 23/01/2025 16:09:58 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202522 | 202524 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Inspeccionado el conexionado del F212, F213 y F214, constatando su conexión conforme diseño. Fue instalado identificadores en cada cable y realizado ensayo de funcionalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.83 | 0.08
202501050 | STE |  | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202504 | 23/01/2025 16:10:13 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202521 | 202521 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção, verificação de correta conexão e identificação instalando anilhas dos cabos dos termostatos F212, F213 e F214. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.5 | 0.33
202501049 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202504 | 23/01/2025 16:10:25 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de las borneras correspondiente a los flujostato F212, F213 y F214. Encontrándose de forma indicada en la pagina 5.28E del diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.08
202501048 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202504 | 23/01/2025 16:10:32 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | 202514 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção verificando a correta conexão conforme desenho em anexo e realizada identificação da fiação através da instalação de anilhas nos cabos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.97 | 7 | 0.17
202503380 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202511 | 11/03/2025 09:18:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorre, momentaneamente, a indicação de PSS desligado e na sequencia PSS ligado, com a unidade no sistema (potência ativa compatível com as demais unidades), conforme gráfico e registro de eventos em anexo. | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202535 | 202538 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | SE REALIZÓ EL ENSAYO DEL MÓDULO UN0077 “PSS Conectado” y “PSS Desconectado” VERIFICÁNDOSE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE EFECTUO EL REAPRIETE EN BORNERAS Y CONECTORES, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE INDICACIÓN EN SCADA. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 14 | 0.5
202504583 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202513 | 27/03/2025 06:14:37 | Verificado accionamiento de la alarme "REG. VELOC.PRINCIPAL DEFECTO MENOR", aceptando rearme. Verificado en el TGC: DF_MIPO - falha menor do posicionador P11. Observación: Unidad rodando en vacío sin excitación | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202542 | 202544 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE CORRIENTE PROVENIENTE DEL SENSOR INDUCTIVO DE MEDICIÓN DE POSICIÓN DEL CANAL NORMAL Y EL CANAL STAND BY EN 0 Y 100% VALORES ENCONTRADOS EN TABLA EN ANEXO. REALIZADO VERIFICACIÓN DE VALOR DE SETPOINT Y VALOR DE POSICIÓN DEL SERVOMOTOR EN EL CANAL NORMAL Y STANDBY, VERICADO VALORES DE PARÁMETROS PERTENECIENTE A LA LÓGICA DEL POSICIONADOR.EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 2
202505577 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202515 | 08/04/2025 15:07:23 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202526 | 202527 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste para la desconexion del PSS para 70% y 120% de la tensión nominal, Quedando los ajuste en -3.5V y -6V. Se ejecuto ensayo de verificación de actuación y desconexion con los valores ajustados, accionando de forma correcta. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 6 | 1
202505595 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202515 | 08/04/2025 15:08:16 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 | 202531 | 1 | 0 | RODNEI ANTUNES | Conforme instrução da SSA, foi realizado o ajuste e efetuado o ensaio, confirmando-se os percentuais de tensão de desativação do PSS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 3 | 0.25
202505993 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202516 | 15/04/2025 08:27:50 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70%, para esto, alterar el parámetro 2021 de 8000 para 7000 (pagina 27 de diseño de Software). A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração do parâmetro "2021" de 8000 para 7000 para detecção de desligamento do PSS em 70% da tensão do gerador conforme documentos em anexo da emissão da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11.9 | 0.5
202507421 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202520 | 14/05/2025 22:25:08 | Verificar LED de supervisión de los moto ventiladores apagado. | OUO6 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del led supevision de los moto ventiladores. Led operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.33 | 4 | 0.83
202509099 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202524 | 12/06/2025 10:31:17 | Realizar sustitución del Transductor U65 de la Marca YOKOGAWA, con salida de 4-20mA por el transductor Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP con salida de 0 a 10V. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MODIFICACIÓN DE CABLEADO PARA INSTALACIÓN DEL TRANSDUCTOR Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP con salida de 0 a 10V. RETIRADO TRANSDUCTOR U65 DE LA MARCA YOKOGAWA CON SALIDA DE 4-20MA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.33
202509211 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202525 | 17/06/2025 11:20:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo variacoes bruscas de potencia ativa e reativa na IHM e a corrente está com indicacao de 30 aproximadamente 30 kA. Obs.: no momento da inspecao, Unidade 9A sincronizada e em carga de 650MW. | OUO5 | MEL2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado reset do software do regulador, substituídos transdutores e realizado acompanhamento do comportamento da unidade geradora em carga. Observado que o problema foi solucionado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.53 | 17.7 | 0.33
202511715 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202530 | 23/07/2025 11:06:09 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202538 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O módulo UN1043 já estava modificado. Foi realizada a verificação do ajuste utilizando a IM.EE.133 R06 e os resultados se encontram em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.75 | 0.38
202515441 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202539 | 26/09/2025 03:39:41 | Verificar e solucionar discrepância na tensão e corrente de excitação da U9A em relação às demais UG no caso do EC-9A com canal 1 ativo, e discrepância nas medidas de potência reativa (C8075 e ION7400) conforme anexos. Com canal 2 ativo não ocorrem essas discrepâncias. Anomalia com início em 02/06/2025, 15h23, após perturbação na SEMD. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição e ensaios funcionais dos transdutores Yokogawa U13, U14, U15, U16 e U19. Transdutores substituídos enviados ao laboratório SSAs 202516603, 202516604, 202516605, 202516607 e 202516608. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.88 | 7.05 | 0.5
202209649 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202040 | 04/10/2020 23:48:00 | VERIFICAR ALARME 28 DO A04 "FALHA EQUIPAMENTO MEDIÇÃO TEMPERATURA DO ROTOR". OBS.: INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO ROTOR DE 66°C (PAINEL EC) E 61° C (SCADA). | OUO5 | MEL2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente |  | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202246 | 202513 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El medidor de temperatura de Rotor (RTMB) fue sustituido y actualizado por un medidor Marca Schnider modelo: ION 7400. Realizada la perforación de la chapa del rack A33, en el bastidor articulado A42 para su fijación, instalación eléctrica y la programación. Resultado del ensayo de bancada del nuevo RTMB en adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 61.5 | 0.34
202210005 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202108 | 27/02/2021 05:39:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONA O ALARME "U15 OSCILO DFR- 14/15 CONDIÇÃO ANORMAL". OBS: VERIFICADO NO LOCAL O LED REFERENTE A "DISCO RIGIDO" APAGADO. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202220 | 202411 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituição do disco e correção de software através da SSA 202210104. Com isso foi normalizada a condição de alarme relacionada com o disco rígido. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.7
202210317 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202120 | 20/05/2021 05:52:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME 28 DO A04 "FALHA EQUIPAMENTO MEDIÇÃO TEMPERATURA DO ROTOR", SEM REARME. OBS.: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. | OUO5 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202221 | 202425 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo electronico RTMB por el ION, posterior montaje se procedio a la verificación del funcionamiento del mismo constatado correcto funcionamiento del mismo. Se anexa ensayo realizado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 26 | 1.75
202210451 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.020-7 | 202123 | 12/06/2021 07:22:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO PELO QUAL DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA ACIONOU O ALARME 'VÁLVULA POSIÇÃO INCORRETA' E 'FALHA REFRIGERAÇÃO' ACEITANDO REARME, ESTANDO O MESMO SELETADO COMO RESERVA. | OUO5 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202225 | 202227 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo de sistema de refrigeración y realizado reaprieto de engranajes de persianas por SMMU. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 13.25 | 0.08
202211421 | STE |  | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202148 | 03/12/2021 23:53:00 | SOLUCIONAR O MOTIVO DA ABERTURA DO DISJUNTOR DE CAMPO SEM MOTIVO APARENTE.OBS VERIFICADO INDÍCIOS DE INCÊNDIO NO EC. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202230 | 202244 | 0 | 2 | RODNEI ANTUNES | U18A Realizado a substituição do disjuntor de campo por uma peça nova. Realizado também os ensaios funcionais. Liberado para operação sem restrições. El disyuntor fue retirado de almacenes con Orden de compra 4500065596 | Dentro do Prazo |  |  | 9 | 173.5 | 6
202100211 | SES |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202150 | 19/12/2021 03:45:20 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2.M3.81) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202152 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla. El detector fue cambiado. Ejecutado con la AT:202110663 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202100460 | SES |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202151 | 24/12/2021 12:32:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF BAR. PRINC. F35/36 ELEV. 214 (N2-M3.79) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", SIN REARME. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202152 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada a troca do sensor. Trabalho realizado com AT202110722. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202207021 | SES |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202219 | 09/05/2022 09:55:44 | Verificar y solucionar motivo de falla de comunicación frecuente del oscilógrafo informado por e-mail automático. | OUO7 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202219 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Fue verificado que el DFR esta comunicando normalmente y con espacio suficiente de memoria El mail es enviado bajo 2 condiciones 1) cuando hay una falla de comunicación y/o 2)cuando el oscilografo no tiene eventos por mas de 48 hs. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202212262 | SES |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202221 | 24/05/2022 11:50:40 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA" sem rearme. Verificado que o LED "Concentrador" está apagado, conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha temporária de comunicação com o Concentrador de Registros que foi restabelecida automaticamente. Obs.: Falhas temporárias de comunicação com o Concentrador não afetam as funcionalidades do equipamento no que diz respeito a registros. Os mesmos serão armazenados localmente até o restabelecimento da comunicação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202305004 | SES |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202312 | 24/03/2023 08:39:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE REPORTE DE FALLA DE COMUNICACIÓN DEL DFR-1011 DESDE EL DÍA 20/03. OBS.: EXTENSIBLE PARA LOS DFR'S 1213, 1617 Y 1818A. | OUO6 | MEL2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202312 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada condição dos equipamento DFR 1011, 1213, 1617, 181A. Todos estão online, comunicando e registrando. Verificado (ver anexo de execução) que os últimos registros foram dia 20/03/203 e em seguida 24/03/2023. O alerta do SINAPE provavelmente ocorreu pelo fato de os equipamentos terem ficado 4 dias sem novos registros. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202312574 | SES |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202331 | 02/08/2023 10:14:27 | Verificar/solucionar motivo pelo qual está ocorrendo falha de comunicação com o DFR, de forma reincidente. | OUO5 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202331 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Se verifico que la conexion via Siri estaba correcta, se solicito el restar del DFR sin retorno de la comunicacion,. El problema fue solucionado con la SSA 202312861 con el cambio del conversor de midia, quedando en condicion normal de operacion | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202406111 | SES |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202416 | 17/04/2024 02:07:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme, “OSCILO UMR-OP02 OPERADO", sem rearme. Verificado no local os LEDs aplicação e sincronismo apagados, conforme imagem anexada. | OUO6 | MEL2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202416 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento normalizado, falha ocorreu devido a atividades de virtualização do CRF que estão ocorrendo nesta semana. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406116 | SES |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202416 | 17/04/2024 04:18:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "UMR 3S1 FALLA", sin rearme. Obs.: Verificado en el panel que los LEDS "SINCRONISMO" y "APLICACIÓN" se encuentran apagados apagados. | OUO7 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202416 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento normalizado, falha ocorreu devido a atividades de virtualização do CRF que estão ocorrendo nesta semana. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202208463 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 201726 | 27/06/2017 10:22:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR A ORIGEM DA DISCREPÂNCIA ENTRE AS MEDIDAS DE POTÊNCIA REATIVA APRESENTADAS NO SCADA E NOS REGISTRADORES DE PERÍODO DINÂMICO. MAIS DETALHES EM ANEXO. | SOA0 | MEL2 | PAULO NEIS | S1.1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202301 | 202301 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o reativo das unidades 09A e 18A não estavam sendo contabilizados. Realizada, através das SSAs derivadas, instalação de novos transdutores para contabilizar a potência reativa de todas as unidades. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 6.17 | 2 | 0.17
202208661 | STE |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2475.001-4 | 201838 | 17/09/2018 16:46:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NO FECHAMENTO DE NEUTRO DO TC DA LT IPU 50HZ MD3 (L03) CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | MEL1 | MEL2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável |  | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202235 | 202235 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la modificación del neutro del TC de la IPU 50HZ MD3 (L03) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.33
202208662 | STE |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2475.001-4 | 201838 | 17/09/2018 16:46:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NO FECHAMENTO DE NEUTRO DO TC DA LT IPU 50HZ FI3 (L11) CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | MEL1 | MEL2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável |  | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la mejoría en el DFR referente al cableado de cierre del neutro del TC DE LA LI-MD-FI3, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1
202208664 | STE |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2475.001-4 | 201838 | 17/09/2018 16:46:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NO FECHAMENTO DE NEUTRO DO TC DA BARRA B1(2TCB1) CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | MEL1 | MEL2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável |  | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202243 | 202243 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizas alterações solicitadas e emitida SSA 202221485 para IEE2 solicitando atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5.5 | 1.5
202208663 | STE |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2475.001-4 | 201838 | 17/09/2018 16:46:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NO FECHAMENTO DE NEUTRO DO TC DA BARRA A1(2TCA1) CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | MEL1 | MEL2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADAS MODIFICACIONES REFERENTES AL CIERRE DE NEUTRO DEL TC DE LA BARRA B1 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 11.5 | 1.75
202208743 | STE |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 201847 | 20/11/2018 07:28:00 | EFETUAR CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE TEMPO E DO SWITCH PARA PERMITIR A SINCRONIZAÇÃO DA UMR3S1 VIA PTP. REF.: ANEXO. | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.7 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202332 | 202419 | 0 | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituição do relógio conforme SSA 202300377. Realizados ensaios e verificada correta comunicação com a UMR3S1. | Dentro do Prazo |  |  | 2.34 | 5.17 | 0.3
202208205 | STE |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202001 | 03/01/2020 15:12:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 101 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202224 | 202226 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi concluída a NC 101 referente ao contrato de modernização #4500048818. Em anexo de execução está a cópia do documento concluído. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.67
202209228 | STE |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202001 | 03/01/2020 15:12:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 103 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202320 | 202320 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Alterações e ativação da proteção no inversor foi realizada durante atividades de troca do freio por parte do consórcio. Realizada verificação e conformada ativação da função de proteção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.25 | 0.17
202208206 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202001 | 03/01/2020 15:13:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 112 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | 202226 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi concluída a NC 112 referente ao contrato #4500048818. Em anexo de execução está a cópia do documento concluído. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 1.25
202209229 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202001 | 03/01/2020 15:13:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 111 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202316 | 202316 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste do inversor pela contratada. Realizados teste para verificar atuação do contato de falha com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202209270 | STE | 202209268 | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202007 | 10/02/2020 08:21:00 | EFETUAR VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO DO CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO DE LIMITADOR DE ÂNGULO DE CARGA ATUADO PARA O DFR1818A. NÃO HOUVE SINALIZAÇÃO DURANTE EVENTO DESCRITO NO RAP 17/2019. REF.: ANEXOS. | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1.1 | Programável |  | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue ensayado y simulado desde el Ec “limitador de ángulo de carga actuado”, registrando correctamente en el DFR1818A, el problema fue solucionado en el EC con la SSA 202000971C, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 0.5
202209584 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202032 | 06/08/2020 17:21:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TROUBLE NO PAINEL, SEM REARME. | OUO1 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202220 | 202437 | 0 | 1 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | fueron realizados ensayos y pruebas con acompañamiento de ingeniería, para la relevación de datos, el problema de comunicación es intermitente y aparece de ves en cuando, no obstante no interfiere con la funcionalidad del Panel. Actualmente esta falla solo aparece si existe otra falla relacionado a los sensores. el panel esta en condición normal de operación. ver SSAs derivadas | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.5 | 3.5 | 0.42
202209403 | STE | 202209402 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202033 | 13/08/2020 14:12:00 | EFETUAR OSCILOGRAFIA DOS SINAIS DOS MÓDULOS CIN266, CIN265, CIN238 E CIN241 DO TGC10 COM AS BARRAS A3 E B3 DESENERGIZADAS, CONDIÇÕES DO ENSAIO DE AUTOREESTABELECIMENTO DO SETOR DE 60HZ. REF.ANEXOS | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202521 | 202524 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSTALACIÓN DE OSCILÓGRAFO PARA MONITOREO DE SEÑALES DE LOS MÓDULOS CIN266, CIN265, CIN238, CIN241 Y 273PPL DEL TGC10 DURANTE EL ENSAYO DE AUTOREESTABLECIMIENTO DEL SECTOR DE 60HZ CON LA BARRA A3 DESENERGIZADA. REALIZADO MONITOREO Y REGISTRO DE LAS SEÑALES DURANTE EL ENSAYO.DESINSTALADO OSCILÓGRAFO AL CÚLMINO DEL MISMO. REGISTROS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13 | 0.33
202208233 | STE |  | K059E005 | ANTENAS PARA COMANDO BACKUP ACENDIMENTO - ILUM. MONUMEN. | 1126.001-7 | 202041 | 09/10/2020 09:52:00 | EXECUTAR/COORDENAR A SUBSTITUIÇÃO DAS URRS DO SISTEMA DE RADIO COMANDO BACKUP DA ILM QUE ESTÁ SENDO MODERNIZADO CONFORME ANEXO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202225 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Este servicio ya comenzó en abril del 2021 (ver legado de la SSA) FUERON REEMPLAZADOS LOS SISTEMAS DE RADIO DE LAS SUBESTACIONES SE01, SE02, SE04, SE05, SE6 Y SE7. LAS DEMAS ANTENAS SERAN COLOCADAS POR SOCM.DT (SS-171/2021) EN Marzo DEL 2022 fueron sustituidas las antenas de las: SE03 y SE10 completando asi las 8 antenas correspondientes al accionamiento de la ILM . Las antenas fueron proveídas por IEE2 | Dentro do Prazo |  |  | 10 | 71.25 | 8
202208234 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202041 | 09/10/2020 09:52:00 | EXECUTAR/COORDENAR A TROCA DAS URRS DO SISTEMA DE RÁDIO COMANDO DA ATENUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL CONFORME ANEXO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202237 | 0 | 1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Se ha realizado la sustitución de las antena #40 que se encuentra en el patio de pinturas, con prueba de funcionamiento de la misma. con esto se realiza la sustitución total de las antenas de atenuación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 211 | 1.25
202209663 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202041 | 09/10/2020 20:04:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O CANAL MANUAL NÃO ACOMPA- NHOU O CANAL AUTOMÁTICO, ACIONANDO ALARME DE DESBALANÇO COM POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEL2 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado revisão e limpeza nos módulos UN0040, Unitrol 1011 e Unitrol 0510. Realizado ensaio de desbalanço entre os canais, não foi encontrado anormalidade. Informação no Scada, instrumento local e ULP responderam conforme o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 12 | 0.25
202209710 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202046 | 13/11/2020 13:23:00 | EFETUAR AJUSTE DO NÍVEL DE ATUAÇÃO DO RELÊ R102 EM 5% PARA EVITAR ATUAÇÃO INDEVIDA DESTA SINALIZAÇÃO, QUE ESTÁ INATIVA, DURANTE A PARTIDA DA UNIDADE. REF.: SSA201907262A. | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | 202222 | 0 | 0 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Ajustadode atuação do relé R102 em 5% para evitar atuação indevida desta sinalização durante a partida da Unidade, fue ensayado durante la preventiva actuando correctamente | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 9 | 0.83
202209864 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202051 | 14/12/2020 14:07:00 | ACOMPANHAR O CONSÓRCIO NA TROCA DO TRAFO DE SERVIÇO AUXILIAR 8T1 DA PONTE ROLANTE N12. A TROCA SERÁ REALIZADA EM GARANTIA. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202226 | 202226 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi realizada a troca do transformador 8T1. A troca foi realizada pelo Consórcio responsável pelo contrato. Obs.: SSA migrada do sistema antigo. SSA executada com AT 202108483. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.25
202209982 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202106 | 11/02/2021 11:14:00 | DURANTE PD 20210035 (AISLACIÓN BARRA A3), HUBO ACCIONAMIENTO INTERMITENTE OFF-LINE DE TODOS LOS OSCILOGRAFOS DE LAS UNIDADES 60HZ. OBS: SSA EXTENSIVA PARA LOS DEMAS DFR. | OUO6 | MEL2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável |  | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202223 | 202223 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Este problema fue resolvida con la ejecución de la SSA 202206375, donde se realizo modificación de lógica combinatoria para disparos por eventos en el OP02, de forma a inhibir la actuación de los interdisparos durante los PDs de las barras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202210108 | STE |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202112 | 24/03/2021 17:07:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "LAZO 2 DET. INTERRUMPIDO COTA 98 UN. 15", SIN ACEPTAR REARME. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202221 | 202222 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado reapriete y limpieza de sensores del Lazo 2, normalizando la alarma del panel Trabajo realizado durante el MP1A AT 202204090 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.33
202210179 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202116 | 20/04/2021 10:05:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDENCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202231 | 202231 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado acompañamiento de los pendientes de la modernización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 25.5 | 1
202208275 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202126 | 01/07/2021 11:25:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA RESOLUÇÃO DE PENDEÊNCIAS REFERENTE À MODERNIZAÇÃO CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | 202228 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento da execução das pendências da ponte N11, referentes ao processo de modernização, contrato #4500048818. | Dentro do Prazo |  |  | 16 | 58.5 | 2.5
202208276 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202126 | 01/07/2021 17:16:00 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA GRÚA LIMPIA REJAS 50HZ, CONFORME PLANILLA 5129-83-19002-P (SDS-13925), DEBIDO A LA MODERNIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Nº4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202225 | 202225 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Comissionamento Concluído. Planilha de comissionamento no anexo de execução desta SSA. SDS-13925 | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 31.5 | 2
202210564 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202126 | 04/07/2021 17:51:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DISPLAY DA IHM DO CONTROLE LOCAL APRESENTA UMA TRINCA. OBS.: VER FOTOS EM ANEXO. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202242 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado a troca da IHM. SM 432894 IHM retirada foi enviada para reparo. SSA 202221897. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 2 | 14 | 1
202210623 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202129 | 20/07/2021 10:36:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INSTABILIDADE NO REGULADOR DE VELOCIDADE, COM PEQUENA VARIAÇÃO NA ABERTURA DO DISTRIBUIDOR, NÃO AFETANDO GRANDEZAS ELÉCTRICAS. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202244 | 202246 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la verificación de funcionalidad del Regulador de velocidad, no fue detectado ninguna anormalidad en el control del distribuidor ni del servo, no obstante, se procedió a la verificación y ajuste fino de la Tele indicación del distribuidor. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.42
202210644 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202130 | 28/07/2021 16:06:00 | PROVIDENCIAR 182 METROS DO CABO 6MM (COD 159077) PARA O CONSÓRCIO, CONTRATO 4500048818 - MODERNIZAÇÃO DE PONTES E PORT. ESTE CABO DEVE SER DEVOLVIDO PELO CONSPORCIO E REALIZADA UMA SM PARA O MESMO MATERIAL. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202225 | 202225 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Cabo solicitado com SM 403605. Cabo devolvido pelo consórcio no dia 23/06/22 e enviado ao almoxarifado com DM 70028080. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.5 | 0.33
202208279 | STE | 202210719 | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202132 | 13/08/2021 07:49:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202219 | 202222 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, TESTADOS Y CONECTADOS CABOS - REAPROVECHADOS Y NUEVOS - CONFORME MARCACIONES EN ANEXO DE SSA MATRIZ. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9.5 | 2.25
202208278 | STE | 202210718 | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202132 | 13/08/2021 07:49:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202222 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, TESTADOS Y CONECTADOS CABOS - REAPROVECHADOS Y NUEVOS - CONFORME MARCACIONES EN ANEXO DE SSA MATRIZ. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9 | 2.25
202210771 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202133 | 16/08/2021 02:56:00 | VERIF./SOLUC.: ESTANDO A UN02 NO SISTEMA E VALORES DE CURVA CAPABILIDADE DENTRO DAS CONDIÇÕES NORMAIS, HOUVE ATUAÇÃO "EXCITACION LIMITADOR ÂNGULO CARGA EM ACCION", REARMANDO LOGO APÓS ELEVAÇÃO DE TENSÃO. | OUO5 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste e ensaio do módulo. Em anexo tabela com os valores de ajuste e resposta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 0.25
202210748 | STE | 202210747 | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202134 | 26/08/2021 18:47:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202222 | 202226 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, MODIFICADOS, TESTADOS Y CONECTADOS CABOS REFERENTES A T01/R01 CONFORME MARCACIÓN EN ANEXOS DE LA SSA MATRIZ. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 20 | 2.17
202210746 | STE | 202210745 | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202134 | 26/08/2021 18:47:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202222 | 202226 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, MODIFICADOS,TESTADOS Y CONECTADOS CABOS REFERENTES A T01/R01 CONFORME MARCACIÓN EN ANEXOS DE LA SSA MATRIZ. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 15.5 | 2
202210750 | STE | 202210749 | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202134 | 26/08/2021 18:48:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. COORDENAR COM MEL1. EXCLUIR O SINAL DA LISTA DE CANAIS CONFIGURADOS. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202222 | 202226 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESCONEXIÓN, TEST Y RECONEXIÓN DE CABO F72109 CONFORME DISEÑO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 12 | 2.5
202208288 | STE |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202134 | 27/08/2021 07:52:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTES A MODERNIZAÇÃO DA PONTE N10. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | 202225 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | ACOMPANHAMENTO DO CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PONTE ROLANTE N010. | Dentro do Prazo |  |  | 32 | 330 | 30
202210852 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202134 | 28/08/2021 17:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DA INDICAÇÃO DE "EXCITACIÓN POSICION PARTIDA (33EC)" SINALIZAR DE FORMA INTERMITENTE NO ULP/SCADA QUANDO DA PREPARAÇÃO DE PARTIDA, SINALIZANDO NORMALMENTE NUMA SEGUNDA TENTATIVA. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | 202222 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado manutenção nos relés k34 e k35(Limpeza dos contatos) responsáveis pela resposta de maquina em posição de partida. Realizado ensaios nas borneiras ER29 e ER30(Solicitação de posição de partida) e borneiras ER250 e ER251(Informação de sistema de excitação na posição de partida). O sistema de excitação não apresentou problema em nenhuma das vezes que foi ensaiado respondeu sempre como esperado(buscando a posição de partida). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3 | 28 | 1
202210440 | STE | 202210439 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202135 | 02/09/2021 17:08:00 | AS CAIXAS CITADAS NÃO SÃO MAIS UTILIZADAS E, PORTANTO, DEVEM SER RETIRADAS (ISOLAR E IDENTIFICAR CABOS). SUA FUNÇÃO FOI SUBSTITUÍDA PELOS PAINÉIS QAEX E QEXL. ESTENDER ESSA ATIVIDADE ÀS UNIDADES 3,4,5,7 E 8. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro de los conductores , aislados e identificados . Faltan ser retiradas del EC-08 (SSA 202222982) y del EC-04(SSA 202222983) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.83
202208290 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202136 | 10/09/2021 07:56:00 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO 60 HZ DE LA TOMA DE AGUA, CONFORME PLANILLA 5186-83-19007-P (SDS-14170), DEBIDO A LA MODERNIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Nº 4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | 202220 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | COMISSIONAMENTO CONCLUÍDO. PLANILHA CONCLUÍDA E ANEXADA NA BAIXA DA SSA. GRÁFICOS DOS INVERSORES NOS ANEXOS DA BAIXA. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 70 | 3
202208291 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202136 | 10/09/2021 07:59:00 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA GRÚA LIMPIA REJAS, CONFORME PLANILLA 5129-83-19004-P (SDS-14179), DEBIDO A LA MODERNIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Nº 4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | 202226 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Comissionamento concluído. Planilha de execução no anexo de execução. SDS 14179. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 110 | 8.03
202210947 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202138 | 21/09/2021 12:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DO DISTRIBUIDOR PARA O SCADA. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202313 | 202315 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado desmontaje, limpeza y montaje de potenciómetro de indicación de posición del distribuidor. Verificación y reaprieto de lós puntos de conexión desde el panel hasta el dispositivo. Ensayo, ajuste en 80% de abertura y verificación de correcto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3 | 7.07 | 2.5
202208300 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202140 | 04/10/2021 13:55:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA RESULOÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTES AO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DAS PONTES E PÓRTICOS. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | 202227 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Acompanhamento do consórcio para verificação das pendencias | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 11.5 | 5
202208317 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202146 | 18/11/2021 07:22:00 | ACOMPANHAR O CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PONTE N08. CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE PONTES E PÓRTICO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | 202225 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | O CONSÓRCIO GEVISA/CIE foi acompanhado NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PONTE N08. CONTRATO 45000488818.todos os problemas foram resolvidos | Dentro do Prazo |  |  | 21 | 85 | 20.67
202208319 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202147 | 23/11/2021 13:41:00 | ACOMPANHAR O CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DO LIMPA GRADES 50HZ. CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE PONTES E PÓRTICO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202223 | 202227 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Acompanhamento para resolução das pendencias no pórtico | Dentro do Prazo |  |  | 16 | 20 | 10
202208093 | STE |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202147 | 24/11/2021 17:08:00 | VERIFICAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTEMENTE DE LA ALARMA "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL.98,50 - U2". | OUO5 | MEL2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un sensor de humo dañado en la penúltima ubicación del lazo Nro 2, se procedió al reemplazo del mismo. Se realizó el rearme del panel, quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13.5 | 0.83
202208324 | STE |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202148 | 30/11/2021 08:01:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÕA DE PENDÊNCIAS REFERENTES AO COTNRATO DE MODERNIZAÇÃO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | 202227 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Acompanhado o consórcio como forma de apoio na resolução das pendências encontradas no comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 21.67 | 0.02
202208325 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202148 | 30/11/2021 08:15:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÕA DE PENDÊNCIAS REFERENTES AO COTNRATO DE MODERNIZAÇÃO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | 202227 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Acompanhamento do consórcio para resolução das pendencias no pórtico | Dentro do Prazo |  |  | 16 | 19 | 10
202211384 | STE | 202211383 | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S) | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202222 | 202222 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da rampa de aceleração para Curva S com 20%. Obs.: Serviço executado através da AT 202203096 durante execução da SSA 202205351. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202211390 | STE | 202211389 | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | 202228 | 1 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor 16A1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1.5 | 0.83
202211388 | STE | 202211387 | N051A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.021-3 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | 202228 | 1 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor 16A1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2 | 0.42
202211386 | STE | 202211385 | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S) | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | 202228 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor da elevação principal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.25
202211382 | STE | 202211381 | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202148 | 01/12/2021 16:22:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | 202228 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor da elevação principal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.33
202211378 | STE | 202211377 | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202148 | 01/12/2021 16:22:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | 202228 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor da elevação principal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.75 | 0.42
202211037 | STE | 202211036 | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202148 | 01/12/2021 16:24:00 | EXECUTAR MODIFICAÇÃO (E TESTE) NA LÓGICA DO EC PARA INIBIR BLOQUEIO DA EXCITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO P/ O TRIP2 DO DISJ. CAMPO CONFORME ANEXO. COORDENAR COM MEL1 MODIFICAÇÃO NO SDSC. REF. AR/OPU.DT/019/2021. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202242 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Conforme anexo foi removido o sinal 12211 da entrada 18 do bloco 529 e no lugar foi inserido a constante 1 (12502), com isso a falta da tensão de trip 2 não é mais impeditivo para partida da máquina. Realizado ensaio com operação e mel1. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202211416 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202148 | 02/12/2021 12:06:00 | VERIF. SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL EL LIMITADOR DE ABERTURA SE ENCUENTRA INVALIDO EN EL SCADA, INDICANDO EN EL CONVENCIONAL EN FIN DE ESCALA. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202302 | 202303 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ensayo de tele- indicación de la indicación del limitador de abertura correspondiente al modulo CIN 253_1, fue ajustado la escala del mismo. Quedando en condiciones normales de indicación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 12.5 | 1
202208330 | STE |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202149 | 09/12/2021 09:42:00 | REALIZAR INSPEÇÃO NO DISJUNTOR DE CAMPO PARA AVALIAR O MECANISMO DE MANOBRA NA PRÓXIMA PREVENTIVA. OBS: HOUVE FALHA NESSE MECANISMO NA U18A E AS UNIDADES TEM TEMPOS DE OPERAÇÃO SIMILAR. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | 202231 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado inspeción termográfica en los terminales del disjuntor de campo. Aguardando el cambio del mecanismo original | Dentro do Prazo |  |  | 1.12 | 62.5 | 3
202211471 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202149 | 12/12/2021 16:02:00 | VERIFICAR DISCREPÂNCIA DE CORRENTE DA EXCITAÇÃO ENTRE OS PONTOS: SCADA COM 2,36KA; E NO EC. 2,12KA ESTANDO A UNIDADE OPERANDO EM AUTO NO CAG/CAT. OBS.DEMAIS UN. DO SETOR COM 2,13KA NO SCADA. | OUO6 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202243 | 202244 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizado a inspeção e envio do transdutor Yokogawa de informação de corrente de excitação para calibração por meio da SSA 202220922. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 1
202100577 | SES | 202100574 | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202152 | 30/12/2021 14:13:43 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR SISTEMA DE ACIONAMENTO REMOTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO VIÁRIA/ILUMINAÇÃO MONUMENTAL,UN04 À UN9A,COTA 225. | MEG3 | MEL2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202201 | 0 | 0 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | Foi efetuada o envio do comando via rádio auxiliar, localizado em oficina, e a antena voltou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200076 | SES |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202201 | 04/01/2022 11:34:42 | Verificar/solucionar alarma "DFR-14/15 CONDICAO ANORMAL" de forma intermitente en el SCADA y en el ULP OBS: Verificado led "Evento" apagado | OUO6 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202202 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DESDE O DIA 04/01/2022 E NÃO FORAM OBSERVADOS NOVOS ALARMES. ALARME ACIONADO POR PERDA MOMENTÂNEA OU INSTABILIDADE DE E COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR DE TEMPO. COMUNICAÇÃO ESTA RESTABELECIDA LOGO APÓS ACIONAMENTO DO ALARME. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202206989 | SES |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 07/05/2022 09:03:03 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR.PRI.EL214 N2-M2.44 SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", com rearme. | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202220 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Este servicio fue realizado y solucionado con la SSA 202207115 y AT 202204107 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202207108 | SES |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202219 | 10/05/2022 02:16:30 | Verificar/solucionar atuacion de la alarma "DF BAR.PRINCIP.F7/F8 EL.214 (N2-M2.44) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202220 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Este servicio fue realizado y solucionado con la SSA 202207115 y AT 202204107 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202212256 | SES |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202221 | 26/05/2022 09:00:38 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma: UR2 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA, rearmando 35 minutos después, sin intervención. | OUO7 | MEL2 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha temporária de comunicação com o Concentrador de Registros que foi restabelecida automaticamente. Obs.: Falhas temporárias de comunicação com o Concentrador não afetam as funcionalidades do equipamento no que diz respeito a registros. Os mesmos serão armazenados localmente até o restabelecimento da comunicação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.83
202212255 | SES |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202221 | 26/05/2022 09:00:52 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma: UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA, rearmando 66 minutos después, sin intervención. | OUO7 | MEL2 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha temporária de comunicação com o Concentrador de Registros que foi restabelecida automaticamente. Obs.: Falhas temporárias de comunicação com o Concentrador não afetam as funcionalidades do equipamento no que diz respeito a registros. Os mesmos serão armazenados localmente até o restabelecimento da comunicação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.83
202221790 | SES |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202243 | 28/10/2022 23:57:45 | Verificar indicación discrepante entre los valores de referencia del canal Automatico y canal Manual entre el IHM del EC y el sistema SDSC. Con valores en el IHM de 104,9% y 81,7%, mientras en SDSC 89% y 70% , (Canal Auto y Canal Manual). Obs: Valores del SCADA similares al del SDSC. | OUO6 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | A discrepância deve-se à diferentes variáveis de teleindicação e do controle. Enquanto o regulador de tensão apresenta a varíavel "referência de tensão" o SDSC apresenta a informação de posição percentual da faixa que vai de 90% até 105%. Para a referencia do canal manual, o LCP apresenta a referência de corrente que vai de 10% até 110%, e a informação que vai para o SCADA/SDSC é o percentual dessa faixa. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 2
202224630 | SES |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202251 | 21/12/2022 09:54:28 | Durante a execução da SSP 20223986 constatou-se que a translação dos carros principal e auxiliar da ponte N02 apresentam funcionamento intermitente associado a alarme na cabine de comando conforme imagem em anexo. Verificar e solucionar motivo do funcionamento intermitente. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202251 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Este servicio ya fue ejecutado con la SSA 202223849 en fecha 22/12/2022 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202302580 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 10/02/2023 15:27:26 | Retirar de almacenes 3 unidades del módulo "CONVERSOR TENS CC/CC -0,22/1,74VC 4/20MA" Codigo-630993, enviarlos a laboratorio para cambio de configuración de tensión de entrada para el rango de -0,18V a 1,79V y enviarlos nuevamente a almacenes para guardarlos con el código 631000"CONVERSOR TENS CC/CC -0,18/1,79VC 4/20mA", a fin de restablecer el stock mínimo de reserva para ese modelo. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202319 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Los transductores fueron enviados a ILA2 para reacondicionamiento conforme solicitado, los mismos fueron ensayados en laboratorio y devueltos a almacenes con DM 70031346 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.02
202318126 | SES |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202344 | 03/11/2023 22:58:19 | Verificar/solucionar durante la pesquisa de falla a tierra ocurrió accionamiento de la alarma "UR1 desconectado/alimentacion VCA falla" realizado reset sin exito. Obs. verificado led de sincronismo apagado. | OUO7 | MEL2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202345 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que alarme foi normalizado automaticamente após normalização de falha terra. Verificada e constatada comunicação com equipamento ok. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202413804 | SES |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202435 | 29/08/2024 11:22:45 | Verificar e solucionar motivo do monitor WKS-SVI Bombeiros não estar funcionando. | OUO6 | MEL2 | MARCOS BERG | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202435 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi efetuada a inicialização do aplicativo, com log de usuário e senha. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202501133 | SES |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202504 | 24/01/2025 16:11:46 | Verificar que la configuración relacionada con el Output Stream del OpenPDC esté conforme establecido en el documento 6019-60-G4902-P R1, ítem 4. Realizar una captura y adjuntar en la baja de esta SSA. Referencia: Proyecto para compartir información de medición fasorial del sector 60 Hz con la COPEL Generación y Transmisión. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202505 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizdo acesso a VM do Open PDC e captura das imagens das configurações conforme solicitado. Acesso realizado com apoio da MEL4. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.33
202509390 | SES |  | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202525 | 17/06/2025 10:02:01 | Coletar logs te atuação dos alarmes na IHM da ponte rolante N14. Trabalho para coletar informações referentes ao incidente com o ganho auxiliar. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202528 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada coleta das informacoes necessárias. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2